望花南

热负荷计算书

| 工程名称 | 望花南 |
| --- | --- |
| 设计编号 | BK40172 |
| 建设单位 |  |
| 设计单位 |  |
| 计 算 人 |  |
| 校 对 人 |  |
| 审 核 人 |  |
| 计算日期 |  |

| 采用软件 | 斯维尔暖通负荷BECH2020 |
| --- | --- |
| 软件版本 | 20190909 |
| 研发单位 | 北京绿建软件有限公司 |
| 正版授权码 | T18455857901 |

目  录

1	建筑概况	1

2	气象参数	1

3	计算依据	1

4	计算原理	1

4.1	围护结构传热耗热量	1

4.2	围护结构的附加耗热量	2

4.3	冷风渗入耗热量	2

4.4	新风耗热量	3

4.5	通过其他途径的耗热量	3

4.6	分户计量和间歇采暖热负荷	3

5	外围护构造	4

6	内围护构造	4

7	封闭阳台构造	4

8	地下围护构造	4

8.1	非周边地面	4

8.2	地下墙	4

9	窗构造	4

10	门构造	5

11	负荷指标	5

12	房间热负荷汇总表(按楼层)	5

13	房间热负荷详细表	8

建筑概况

| 地理位置 | 辽宁-沈阳 |  |
| --- | --- | --- |
| 北纬 | 41.73 |  |
| 东经 | 123.45 |  |
| 建筑名称 | 望花南 |  |
| 建筑面积 | 地上 10381.36 ㎡ | 地下 2613.16 ㎡ |
| 建筑高度 | 地上 27.90 m | 地下 4.50 m |
| 建筑层数 | 地上 7 | 地下 1 |
| 北向角度 | 96° |  |

气象参数

| 大气透明度等级 | 5 |
| --- | --- |
| 室外计算温度(℃) | -16.9 |
| 冬季围护结构外表面换热系数αw(W/㎡·℃) | 23.0 |
| 围护结构内表面换热系数αn(W/㎡·℃) | 8.7 |

计算依据

1. 《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736-2012.中国建筑工业出版社，2012

2. 《全国民用建筑工程设计技术措施/暖通空调·动力》.中国计划出版社，2009

3. 《建筑设备专业技术措施》.中国建筑工业出版社，2006

4. 《严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ26-2010.中国建筑工业出版社，2010

5. 《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015.中国建筑工业出版社，2015

计算原理

围护结构传热耗热量

围护结构的传热耗热量由基本耗热量和附加耗热量构成。

围护结构的基本耗热量按下式计算：

式中：

Q——围护结构的基本耗热量（W）；

α——围护结构温差修正系数；

F——围护结构的面积（㎡） ；

K——围护结构的传热系数〔W /（㎡•℃）〕；

tn——采暖室内计算温度（℃）；

twn——采暖室外计算温度或邻室计算温度（℃）。

围护结构的附加耗热量

该项耗热量按其占基本耗热量的百分率确定。

Q1 =(Q +1 .Q +2 .Q +3 .Q)(1+4)=(1+1+2+3)(1+4)Q

式中：

Q —— 围护结构基本耗热量

Q1—— 围护结构传热耗热量

α1——朝向修正率：

α2——风力附加率

α3——外门附加率

α4——高度附加率，附加于围护结构的基本耗热量和其他附加耗热量之和上。

冷风渗入耗热量

冷风渗透耗热量有缝隙法、换气次数法和百分率法三种供选择。

（1）、缝隙法

◆加热由外窗、阳台外门窗缝隙渗人室内的冷空气的耗热量，按下式计算：

式中：

Q——由门窗缝隙渗人室内的冷空气的耗热量（W）；

Cp——空气的定压比热容；

ρwn——采暖室外计算温度下的空气密度（kg/m³）；

tn——采暖室内计算温度（℃）；

twn——采暖室外计算温度（℃）；

L——渗透冷空气量（m³/h），根据不同的朝向，按下列计算公式确定：

式中：

L0——在基准高度单纯风压作用下，不考虑朝向修正和建筑物内部隔断情况时，通过每米门窗缝隙进入室内的理论渗透冷空气量 [m³/（m·h）]；

l1——外门窗缝隙的长度(m)；

m——风压与热压共同作用下，不同朝向、不同高度的门窗冷风渗透压差综合修正系数；

b——门窗缝隙渗风指数，b=0.56～0.78，当无实测数据时，可取 b =0.67。

（2）、换气次数法：

多层建筑的渗透冷空气量，当无相关数据时，按以下公式计算：

式中：

V——房间体积（ m3 ）；

k——换气次数（次／h），用户输入。

（3）、百分率附加法：

工业建筑，加热由门窗缝隙渗人室内的冷空气的耗热量，可按下表估算：

| 建筑物高度（m） |  | ＜4.5 | 4.5～10.0 | ＞10.0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 玻璃窗层数 | 单层 | 25 | 35 | 40 |
|  | 单、双层均有 | 20 | 30 | 35 |
|  | 双层 | 15 | 25 | 30 |

新风耗热量

对于空调热负荷，采用热风采暖。房间的新风负荷按下式计算：

Q=0.28L(-)(1-η１ζ)

式中：

L —— 房间的设计新风量(m3/h)，用户输入；

η１——显热回收效率（0～１），没有热回收时为0

ζ——排风比例（０～１），即热回收装置的排风量/新风量

hn——室内焓

hw——室外焓

通过其他途径的耗热量

通过其他途径的耗热量包括：水分蒸发的耗热量、加热由外部运人的冷物料和运输工具的耗热量、热管道以及其他表面的散热量等。

分户计量和间歇采暖热负荷

式中：

Q1——围护结构耗热量、冷风渗透耗热量、新风耗热量和其他耗热量之和；

α——间歇采暖采暖修正系数；

Q户间——户间传热，不计入系统负荷和整个建筑负荷，只作为选取房间供暖设备设施的依据,有两种可选方法来计算：

（1）单位面积法，按下式计算：

式中：

q ——单位使用面积的户间传热量；

M ——房间使用面积。

（2）计算温差法，户间传热量不宜大于房间热负荷的50%，按下式计算：

式中：

P ——同时产生传热的概率系数：

Fi——第i个户间传热围护结构的传热面积；

ki——第i个户间传热围护结构的传热系数；

△t——户间传热温差，宜取5到6℃。

外围护构造

| 构造名称 | 冬季传热系数K=1/(0.11+∑R+0.04) (W/㎡.K) |
| --- | --- |
| 屋顶构造一 | 0.223 |
| 外墙构造一 | 0.263 |
| 热桥柱构造一 | 0.636 |
| 挑空楼板构造一 | 0.288 |

内围护构造

| 构造名称 | 传热系数K=1/(0.11+∑R+0.11) (W/㎡.K) |
| --- | --- |
| 控温房间隔墙构造一 | 0.868(修正前：0.776) |
| 控温与非控温隔墙构造一 | 0.43(修正前：0.346) |
| 控温房间楼板构造一 | 1.003(修正前：0.911) |
| 控温与非控温楼板构造一 | 0.416(修正前：0.433) |

封闭阳台构造

本工程无此项内容

地下围护构造

非周边地面

| 构造名称 | 冬季传热系数K |
| --- | --- |
| 非周边地面构造一 | 0.17 |

地下墙

| 构造名称 | 冬季传热系数K |
| --- | --- |
| 地下墙构造一 | 0.086(修正前：0.345) |

窗构造

| 做法名称 | 传热系数W/㎡.K | 遮阳系数 |
| --- | --- | --- |
| 6＋12A＋6高透低辐射玻璃 | 1.70 | 0.64 |

门构造

| 做法名称 | 传热系数W/㎡.K |
| --- | --- |
| 商场玻璃外门 | 0.84 |

负荷指标

| 整楼负荷(W) | 建筑面积(㎡) | 负荷指标(W/㎡) |
| --- | --- | --- |
| 426189 | 12994.51 | 32.80 |
|  | 采暖面积(㎡) | 负荷指标(W/㎡) |
|  | 8738.14 | 48.77 |

房间热负荷汇总表(按楼层)

| 楼层 | 房间 编号 | 房间名称 | 面积 | 室温 | 围护 结构 | 冷风 渗透 | 其它 负荷 | 间歇 采暖 | 户间 传热 | 热负荷 | 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ㎡ | ℃ | W | W | W | W | W | W | W/㎡ |
| -1层 | -1003 | 楼梯间 | 21 | 20 | 547 | 669 | 0 | 0 | 0 | 1215 | 58.7 |
|  | -1004 | 楼梯间 | 18 | 20 | 670 | 575 | 0 | 0 | 0 | 1246 | 70.0 |
|  | -1005 | 楼梯间 | 16 | 20 | 561 | 528 | 0 | 0 | 0 | 1089 | 66.7 |
|  | -1007 | 楼梯间 | 8 | 20 | 431 | 267 | 0 | 0 | 0 | 697 | 84.5 |
|  | -1008 | 楼梯间 | 6 | 20 | 359 | 207 | 0 | 0 | 0 | 566 | 88.4 |
|  | -1011 | 楼梯间 | 3 | 20 | 157 | 95 | 0 | 0 | 0 | 253 | 85.7 |
|  | 合计 |  | 72 |  | 2725 | 2341 | 0 | 0 |  | 5066 | 69.9 |
| 1层 | 1003 | 楼梯间 | 18 | 20 | 752 | 575 | 0 | 0 | 0 | 1328 | 74.6 |
|  | 1004 | 走廊 | 531 | 16 | 6962 | 15299 | 0 | 0 | 0 | 22261 | 41.9 |
|  | 1006 | 卫生间 | 18 | 16 | 494 | 508 | 0 | 0 | 0 | 1001 | 56.8 |
|  | 1007 | 卫生间 | 15 | 16 | 361 | 440 | 0 | 0 | 0 | 801 | 52.5 |
|  | 1008 | 办公-普通办公室 | 17 | 20 | 555 | 564 | 0 | 0 | 0 | 1119 | 64.1 |
|  | 1009 | 办公-普通办公室 | 62 | 20 | 4654 | 1999 | 0 | 0 | 0 | 6653 | 107.6 |
|  | 1012 | 办公-普通办公室 | 5 | 20 | 156 | 173 | 0 | 0 | 0 | 328 | 61.5 |
|  | 1013 | 办公-普通办公室 | 5 | 20 | 144 | 152 | 0 | 0 | 0 | 296 | 62.9 |
|  | 1014 | 楼梯间 | 6 | 20 | 101 | 207 | 0 | 0 | 0 | 308 | 48.2 |
|  | 1015 | 楼梯间 | 21 | 20 | 317 | 669 | 0 | 0 | 0 | 986 | 47.7 |
|  | 1016 | 楼梯间 | 3 | 20 | 78 | 95 | 0 | 0 | 0 | 173 | 58.7 |
|  | 1017 | 走廊 | 331 | 20 | 5281 | 10687 | 0 | 0 | 0 | 15969 | 48.3 |
|  | 1018 | 办公-普通办公室 | 71 | 20 | 1004 | 2280 | 0 | 0 | 0 | 3284 | 46.5 |
|  | 1019 | 办公-普通办公室 | 18 | 20 | 470 | 579 | 0 | 0 | 0 | 1049 | 58.6 |
|  | 1021 | 办公-普通办公室 | 18 | 20 | 470 | 579 | 0 | 0 | 0 | 1049 | 58.6 |
|  | 1023 | 楼梯间 | 8 | 20 | 662 | 267 | 0 | 0 | 0 | 929 | 112.5 |
|  | 1024 | 楼梯间 | 16 | 20 | 800 | 528 | 0 | 0 | 0 | 1328 | 81.3 |
|  | 1025 | 办公-普通办公室 | 18 | 20 | 470 | 579 | 0 | 0 | 0 | 1049 | 58.6 |
|  | 1026 | 办公-普通办公室 | 18 | 20 | 537 | 579 | 0 | 0 | 0 | 1116 | 62.3 |
|  | 1027 | 走廊 | 325 | 20 | 5595 | 10493 | 0 | 0 | 0 | 16088 | 49.6 |
|  | 合计 |  | 1523 |  | 29864 | 47252 | 0 | 0 |  | 77116 | 50.6 |
| 2层 | 2003 | 楼梯间 | 18 | 20 | 752 | 575 | 0 | 0 | 0 | 1328 | 74.6 |
|  | 2004 | 走廊 | 127 | 16 | 695 | 3653 | 0 | 0 | 0 | 4347 | 34.3 |
|  | 2006 | 卫生间 | 18 | 16 | 396 | 508 | 0 | 0 | 0 | 904 | 51.3 |
|  | 2007 | 卫生间 | 15 | 16 | 276 | 440 | 0 | 0 | 0 | 716 | 46.9 |
|  | 2008 | 办公-普通办公室 | 17 | 20 | 1092 | 564 | 0 | 0 | 0 | 1656 | 94.9 |
|  | 2009 | 办公-普通办公室 | 62 | 20 | 4302 | 1999 | 0 | 0 | 0 | 6301 | 101.9 |
|  | 2012 | 办公-普通办公室 | 5 | 20 | 123 | 173 | 0 | 0 | 0 | 295 | 55.3 |
|  | 2013 | 办公-普通办公室 | 5 | 20 | 115 | 152 | 0 | 0 | 0 | 267 | 56.7 |
|  | 2014 | 楼梯间 | 21 | 20 | 393 | 669 | 0 | 0 | 0 | 1061 | 51.3 |
|  | 2015 | 楼梯间 | 3 | 20 | 125 | 105 | 0 | 0 | 0 | 229 | 70.7 |
|  | 2016 | 办公-走廊 | 22 | 16 | 267 | 640 | 0 | 0 | 0 | 907 | 40.8 |
|  | 2017 | 走廊 | 200 | 16 | 427 | 5761 | 0 | 0 | 0 | 6188 | 31.0 |
|  | 2018 | 走廊 | 105 | 16 | 170 | 3040 | 0 | 0 | 0 | 3209 | 30.4 |
|  | 2019 | 商户 | 27 | 20 | 630 | 878 | 0 | 0 | 0 | 1507 | 55.5 |
|  | 2020 | 商户 | 69 | 20 | 613 | 2238 | 0 | 0 | 0 | 2851 | 41.2 |
|  | 2022 | 商户 | 27 | 20 | 650 | 878 | 0 | 0 | 0 | 1527 | 56.2 |
|  | 2024 | 楼梯间 | 8 | 20 | 662 | 267 | 0 | 0 | 0 | 929 | 112.5 |
|  | 2025 | 楼梯间 | 16 | 20 | 800 | 528 | 0 | 0 | 0 | 1328 | 81.3 |
|  | 2026 | 商户 | 91 | 20 | 799 | 2955 | 0 | 0 | 0 | 3755 | 41.1 |
|  | 2027 | 商户 | 44 | 20 | 1319 | 1410 | 0 | 0 | 0 | 2729 | 62.5 |
|  | 2028 | 走廊 | 336 | 16 | 4076 | 9693 | 0 | 0 | 0 | 13769 | 40.9 |
|  | 2029 | 办公-其它 | 50 | 20 | 617 | 1608 | 0 | 0 | 0 | 2225 | 44.7 |
|  | 2030 | 办公-其它 | 185 | 20 | 1856 | 5971 | 0 | 0 | 0 | 7827 | 42.4 |
|  | 2031 | 卫生间 | 24 | 20 | 250 | 791 | 0 | 0 | 0 | 1041 | 42.5 |
|  | 2032 | 卫生间 | 26 | 20 | 693 | 826 | 0 | 0 | 0 | 1519 | 59.4 |
|  | 合计 |  | 1523 |  | 22096 | 46319 | 0 | 0 |  | 68415 | 44.9 |
| 3层 | 3003 | 走廊 | 244 | 16 | 3020 | 7041 | 0 | 0 | 0 | 10060 | 41.2 |
|  | 3004 | 楼梯间 | 18 | 20 | 752 | 575 | 0 | 0 | 0 | 1328 | 74.6 |
|  | 3006 | 卫生间 | 18 | 16 | 527 | 508 | 0 | 0 | 0 | 1034 | 58.7 |
|  | 3007 | 卫生间 | 15 | 16 | 390 | 440 | 0 | 0 | 0 | 830 | 54.3 |
|  | 3008 | 办公-普通办公室 | 27 | 20 | 932 | 864 | 0 | 0 | 0 | 1796 | 67.2 |
|  | 3009 | 办公-普通办公室 | 27 | 20 | 850 | 864 | 0 | 0 | 0 | 1714 | 64.1 |
|  | 3010 | 办公-普通办公室 | 45 | 20 | 2001 | 1440 | 0 | 0 | 0 | 3442 | 77.2 |
|  | 3013 | 办公-普通办公室 | 5 | 20 | 167 | 173 | 0 | 0 | 0 | 340 | 63.6 |
|  | 3014 | 办公-普通办公室 | 5 | 20 | 154 | 152 | 0 | 0 | 0 | 306 | 65.0 |
|  | 3015 | 楼梯间 | 21 | 20 | 393 | 669 | 0 | 0 | 0 | 1061 | 51.3 |
|  | 3016 | 楼梯间 | 3 | 20 | 87 | 107 | 0 | 0 | 0 | 194 | 58.7 |
|  | 3017 | 办公-普通办公室 | 27 | 20 | 855 | 878 | 0 | 0 | 0 | 1733 | 63.8 |
|  | 3018 | 走廊 | 162 | 20 | 1223 | 5223 | 0 | 0 | 0 | 6446 | 39.9 |
|  | 3019 | 走廊 | 132 | 20 | 1951 | 4258 | 0 | 0 | 0 | 6209 | 47.1 |
|  | 3021 | 办公-普通办公室 | 27 | 20 | 855 | 878 | 0 | 0 | 0 | 1733 | 63.8 |
|  | 3023 | 楼梯间 | 8 | 20 | 660 | 266 | 0 | 0 | 0 | 926 | 112.7 |
|  | 3024 | 楼梯间 | 16 | 20 | 802 | 529 | 0 | 0 | 0 | 1331 | 81.3 |
|  | 3025 | 走廊 | 324 | 20 | 4876 | 10472 | 0 | 0 | 0 | 15348 | 47.4 |
|  | 3026 | 办公-普通办公室 | 27 | 20 | 877 | 878 | 0 | 0 | 0 | 1755 | 64.6 |
|  | 3027 | 办公-普通办公室 | 27 | 20 | 877 | 878 | 0 | 0 | 0 | 1755 | 64.6 |
|  | 3028 | 办公-普通办公室 | 20 | 20 | 286 | 650 | 0 | 0 | 0 | 936 | 46.5 |
|  | 3029 | 办公-普通办公室 | 27 | 20 | 965 | 878 | 0 | 0 | 0 | 1843 | 67.9 |
|  | 3030 | 办公-普通办公室 | 25 | 20 | 401 | 819 | 0 | 0 | 0 | 1221 | 48.1 |
|  | 3031 | 办公-普通办公室 | 25 | 20 | 491 | 811 | 0 | 0 | 0 | 1303 | 51.9 |
|  | 3032 | 办公-普通办公室 | 27 | 20 | 1066 | 878 | 0 | 0 | 0 | 1944 | 71.6 |
|  | 3033 | 办公-普通办公室 | 8 | 20 | 360 | 265 | 0 | 0 | 0 | 625 | 76.2 |
|  | 3034 | 托管教室 | 28 | 20 | 925 | 914 | 0 | 0 | 0 | 1839 | 65.0 |
|  | 3035 | 托管教室 | 28 | 20 | 914 | 895 | 0 | 0 | 0 | 1809 | 65.3 |
|  | 3036 | 托管教室 | 28 | 20 | 925 | 914 | 0 | 0 | 0 | 1839 | 65.0 |
|  | 3037 | 托管教室 | 28 | 20 | 914 | 895 | 0 | 0 | 0 | 1809 | 65.3 |
|  | 3038 | 托管教室 | 28 | 20 | 915 | 896 | 0 | 0 | 0 | 1811 | 65.3 |
|  | 3039 | 托管教室 | 28 | 20 | 1076 | 913 | 0 | 0 | 0 | 1990 | 70.4 |
|  | 3040 | 办公-普通办公室 | 18 | 20 | 908 | 579 | 0 | 0 | 0 | 1487 | 83.0 |
|  | 3041 | 办公-普通办公室 | 18 | 20 | 1461 | 588 | 0 | 0 | 0 | 2049 | 112.6 |
|  | 3042 | 办公-普通办公室 | 8 | 20 | 627 | 270 | 0 | 0 | 0 | 898 | 107.3 |
|  | 合计 |  | 1523 |  | 34485 | 48256 | 0 | 0 |  | 82740 | 54.3 |
| 4层 | 4002 | 楼梯间 | 18 | 20 | 917 | 575 | 0 | 0 | 0 | 1492 | 83.8 |
|  | 4006 | 楼梯间 | 6 | 20 | 413 | 207 | 0 | 0 | 0 | 620 | 96.9 |
|  | 4007 | 楼梯间 | 21 | 20 | 786 | 669 | 0 | 0 | 0 | 1454 | 70.3 |
|  | 4008 | 楼梯间 | 3 | 20 | 226 | 107 | 0 | 0 | 0 | 333 | 100.9 |
|  | 4011 | 楼梯间 | 8 | 20 | 448 | 266 | 0 | 0 | 0 | 714 | 86.8 |
|  | 4012 | 楼梯间 | 16 | 20 | 672 | 529 | 0 | 0 | 0 | 1201 | 73.4 |
|  | 合计 |  | 73 |  | 3462 | 2352 | 0 | 0 |  | 5814 | 79.9 |
| 5层 | 5001 | 公寓 | 111 | 20 | 3072 | 2633 | 0 | 0 | 0 | 5705 | 51.4 |
|  | 5002 | 走廊 | 357 | 16 | 10670 | 7540 | 0 | 0 | 0 | 18210 | 51.0 |
|  | 5003 | 公寓 | 107 | 20 | 2297 | 2534 | 0 | 0 | 0 | 4830 | 45.2 |
|  | 5005 | 公寓 | 106 | 20 | 2670 | 2517 | 0 | 0 | 0 | 5187 | 48.8 |
|  | 5008 | 楼梯间 | 20 | 20 | 413 | 485 | 0 | 0 | 0 | 898 | 43.9 |
|  | 5009 | 公寓 | 36 | 20 | 882 | 850 | 0 | 0 | 0 | 1731 | 48.3 |
|  | 5010 | 公寓 | 39 | 20 | 847 | 932 | 0 | 0 | 0 | 1779 | 45.2 |
|  | 5011 | 公寓 | 40 | 20 | 850 | 936 | 0 | 0 | 0 | 1786 | 45.2 |
|  | 5012 | 公寓 | 40 | 20 | 1038 | 937 | 0 | 0 | 0 | 1975 | 49.9 |
|  | 5013 | 公寓 | 29 | 20 | 892 | 683 | 0 | 0 | 0 | 1575 | 54.6 |
|  | 5014 | 公寓 | 36 | 20 | 857 | 843 | 0 | 0 | 0 | 1700 | 47.8 |
|  | 5015 | 公寓 | 40 | 20 | 828 | 939 | 0 | 0 | 0 | 1767 | 44.6 |
|  | 5016 | 楼梯间 | 16 | 20 | 53 | 389 | 0 | 0 | 0 | 441 | 26.9 |
|  | 5017 | 办公-其它 | 4 | 20 | 117 | 97 | 0 | 0 | 0 | 214 | 52.3 |
|  | 5018 | 公寓 | 29 | 20 | 806 | 683 | 0 | 0 | 0 | 1489 | 51.6 |
|  | 5019 | 公寓 | 36 | 20 | 857 | 843 | 0 | 0 | 0 | 1700 | 47.8 |
|  | 5020 | 公寓 | 96 | 20 | 2290 | 2275 | 0 | 0 | 0 | 4566 | 47.6 |
|  | 5021 | 公寓 | 29 | 20 | 805 | 682 | 0 | 0 | 0 | 1487 | 51.7 |
|  | 5022 | 公寓 | 36 | 20 | 857 | 841 | 0 | 0 | 0 | 1698 | 47.8 |
|  | 5023 | 公寓 | 39 | 20 | 848 | 934 | 0 | 0 | 0 | 1783 | 45.2 |
|  | 5024 | 公寓 | 58 | 20 | 2091 | 1378 | 0 | 0 | 0 | 3470 | 59.7 |
|  | 5025 | 公寓 | 72 | 20 | 2306 | 1699 | 0 | 0 | 0 | 4005 | 55.9 |
|  | 5026 | 公寓 | 40 | 20 | 850 | 937 | 0 | 0 | 0 | 1786 | 45.2 |
|  | 5027 | 公寓 | 40 | 20 | 1449 | 951 | 0 | 0 | 0 | 2400 | 59.8 |
|  | 5028 | 公寓 | 40 | 20 | 1577 | 952 | 0 | 0 | 0 | 2529 | 63.0 |
|  | 合计 |  | 1494 |  | 40222 | 34491 | 0 | 0 |  | 74712 | 50.0 |
| 6层 | 6001 | 公寓 | 111 | 20 | 1994 | 2633 | 0 | 0 | 0 | 4627 | 41.6 |
|  | 6002 | 走廊 | 343 | 16 | 7403 | 7250 | 0 | 0 | 0 | 14652 | 42.7 |
|  | 6003 | 公寓 | 107 | 20 | 1385 | 2534 | 0 | 0 | 0 | 3919 | 36.7 |
|  | 6005 | 公寓 | 106 | 20 | 1541 | 2517 | 0 | 0 | 0 | 4058 | 38.2 |
|  | 6008 | 楼梯间 | 20 | 20 | 413 | 485 | 0 | 0 | 0 | 898 | 43.9 |
|  | 6009 | 公寓 | 36 | 20 | 504 | 850 | 0 | 0 | 0 | 1354 | 37.8 |
|  | 6010 | 公寓 | 39 | 20 | 480 | 932 | 0 | 0 | 0 | 1411 | 35.9 |
|  | 6011 | 公寓 | 40 | 20 | 480 | 936 | 0 | 0 | 0 | 1417 | 35.9 |
|  | 6012 | 公寓 | 40 | 20 | 617 | 937 | 0 | 0 | 0 | 1555 | 39.3 |
|  | 6013 | 公寓 | 29 | 20 | 578 | 683 | 0 | 0 | 0 | 1262 | 43.8 |
|  | 6014 | 公寓 | 36 | 20 | 479 | 843 | 0 | 0 | 0 | 1322 | 37.2 |
|  | 6015 | 公寓 | 40 | 20 | 481 | 938 | 0 | 0 | 0 | 1419 | 35.8 |
|  | 6016 | 楼梯间 | 16 | 20 | 53 | 389 | 0 | 0 | 0 | 441 | 26.9 |
|  | 6017 | 办公-其它 | 4 | 20 | 74 | 97 | 0 | 0 | 0 | 171 | 41.7 |
|  | 6018 | 公寓 | 29 | 20 | 500 | 683 | 0 | 0 | 0 | 1183 | 41.0 |
|  | 6019 | 公寓 | 36 | 20 | 479 | 843 | 0 | 0 | 0 | 1322 | 37.2 |
|  | 6020 | 公寓 | 96 | 20 | 1885 | 2275 | 0 | 0 | 0 | 4160 | 43.3 |
|  | 6021 | 公寓 | 29 | 20 | 499 | 682 | 0 | 0 | 0 | 1182 | 41.0 |
|  | 6022 | 公寓 | 36 | 20 | 479 | 841 | 0 | 0 | 0 | 1321 | 37.2 |
|  | 6023 | 公寓 | 39 | 20 | 480 | 934 | 0 | 0 | 0 | 1414 | 35.9 |
|  | 6024 | 公寓 | 29 | 20 | 964 | 684 | 0 | 0 | 0 | 1649 | 57.1 |
|  | 6025 | 公寓 | 36 | 20 | 1052 | 844 | 0 | 0 | 0 | 1896 | 53.3 |
|  | 6026 | 公寓 | 40 | 20 | 1117 | 936 | 0 | 0 | 0 | 2053 | 52.0 |
|  | 合计 |  | 1335 |  | 23938 | 30746 | 0 | 0 |  | 54685 | 41.0 |
| 7层 | 7001 | 公寓 | 111 | 20 | 2906 | 2629 | 0 | 0 | 0 | 5535 | 49.9 |
|  | 7002 | 走廊 | 330 | 16 | 9353 | 6966 | 0 | 0 | 0 | 16319 | 49.5 |
|  | 7003 | 公寓 | 107 | 20 | 2262 | 2528 | 0 | 0 | 0 | 4790 | 44.9 |
|  | 7004 | 电梯间 | 5 | 20 | 199 | 124 | 0 | 0 | 0 | 323 | 61.9 |
|  | 7005 | 公寓 | 107 | 20 | 2288 | 2528 | 0 | 0 | 0 | 4816 | 45.2 |
|  | 7006 | 电梯间 | 4 | 20 | 112 | 100 | 0 | 0 | 0 | 212 | 50.1 |
|  | 7007 | 办公-普通办公室 | 6 | 20 | 175 | 140 | 0 | 0 | 0 | 315 | 53.3 |
|  | 7008 | 楼梯间 | 21 | 20 | 585 | 490 | 0 | 0 | 0 | 1075 | 52.0 |
|  | 7009 | 公寓 | 40 | 20 | 1130 | 952 | 0 | 0 | 0 | 2082 | 51.8 |
|  | 7010 | 公寓 | 36 | 20 | 795 | 843 | 0 | 0 | 0 | 1638 | 46.1 |
|  | 7011 | 公寓 | 40 | 20 | 806 | 937 | 0 | 0 | 0 | 1743 | 44.1 |
|  | 7012 | 公寓 | 40 | 20 | 943 | 937 | 0 | 0 | 0 | 1880 | 47.5 |
|  | 7013 | 公寓 | 29 | 20 | 816 | 683 | 0 | 0 | 0 | 1499 | 52.0 |
|  | 7014 | 公寓 | 36 | 20 | 772 | 843 | 0 | 0 | 0 | 1615 | 45.4 |
|  | 7015 | 公寓 | 40 | 20 | 806 | 937 | 0 | 0 | 0 | 1743 | 44.1 |
|  | 7016 | 楼梯间 | 16 | 20 | 188 | 389 | 0 | 0 | 0 | 576 | 35.1 |
|  | 7017 | 办公-其它 | 4 | 20 | 107 | 97 | 0 | 0 | 0 | 204 | 49.9 |
|  | 7018 | 公寓 | 29 | 20 | 737 | 683 | 0 | 0 | 0 | 1420 | 49.3 |
|  | 7019 | 公寓 | 36 | 20 | 772 | 843 | 0 | 0 | 0 | 1615 | 45.4 |
|  | 7020 | 公寓 | 57 | 20 | 1558 | 1352 | 0 | 0 | 0 | 2910 | 51.0 |
|  | 7021 | 公寓 | 40 | 20 | 806 | 937 | 0 | 0 | 0 | 1743 | 44.1 |
|  | 7022 | 公寓 | 29 | 20 | 974 | 694 | 0 | 0 | 0 | 1668 | 57.0 |
|  | 7023 | 公寓 | 36 | 20 | 1064 | 856 | 0 | 0 | 0 | 1920 | 53.2 |
|  | 合计 |  | 1196 |  | 30154 | 27487 | 0 | 0 |  | 57641 | 48.2 |
| 总计 |  |  | 8738 |  | 186945 | 239244 | 0 | 0 |  | 426189 | 48.8 |

说明：上表中合计和总计面积为采暖面积。

房间热负荷详细表

| 房间 | 传热项 | 面积 | 传热 系数 | 室 温 | 计算 温差 | 温差 修正 | 基本 耗热 | 朝向 修正 | 风力 附加 | 外门 附加 | 附加后 耗热量 | 高度 附加 | 热负荷 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ㎡ | W/㎡·℃ | ℃ | ℃ |  | W |  |  |  | W |  | W |
| -1003 [楼梯间] | 东地下墙 | 14.40 | 0.09 | 20 | 36.9 | 1.0 | 45.7 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 45.7 | 0.010 | 46.2 |
|  | 内墙(-1001) | 58.19 | 0.43 | 20 | 36.9 | 0.4 | 369.3 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 369.3 | 0.010 | 369.3 |
|  | 非周边地面 | 20.69 | 0.17 | 20 | 36.9 | 1.0 | 129.8 |  |  | 0.000 | 129.8 | 0.010 | 131.1 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 668.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1215 |
| -1004 [楼梯间] | 南地下墙 | 11.19 | 0.09 | 20 | 36.9 | 1.0 | 35.5 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 35.5 | 0.010 | 35.9 |
|  | 内墙(-1001) | 61.49 | 0.43 | 20 | 36.9 | 0.4 | 390.3 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 390.3 | 0.010 | 390.3 |
|  | 内门(-1001) | 2.94 | 3.00 | 20 | 36.9 | 0.4 | 130.2 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 130.2 | 0.010 | 131.5 |
|  | 非周边地面 | 17.80 | 0.17 | 20 | 36.9 | 1.0 | 111.7 |  |  | 0.000 | 111.7 | 0.010 | 112.8 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 575.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1246 |
| -1005 [楼梯间] | 内墙(-1001) | 72.05 | 0.43 | 20 | 36.9 | 0.4 | 457.3 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 457.3 | 0.010 | 457.3 |
|  | 非周边地面 | 16.33 | 0.17 | 20 | 36.9 | 1.0 | 102.5 |  |  | 0.000 | 102.5 | 0.010 | 103.5 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 527.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1089 |
| -1007 [楼梯间] | 内墙(-1001) | 28.02 | 0.43 | 20 | 36.9 | 0.4 | 177.8 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 177.8 | 0.010 | 177.8 |
|  | 内墙(-1002) | 10.86 | 0.43 | 20 | 36.9 | 0.4 | 68.9 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 68.9 | 0.010 | 68.9 |
|  | 内门(-1001) | 2.94 | 3.00 | 20 | 36.9 | 0.4 | 130.2 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 130.2 | 0.010 | 131.5 |
|  | 非周边地面 | 8.26 | 0.17 | 20 | 36.9 | 1.0 | 51.8 |  |  | 0.000 | 51.8 | 0.010 | 52.3 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 266.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 697 |
| -1008 [楼梯间] | 内墙(-1001) | 29.46 | 0.43 | 20 | 36.9 | 0.4 | 187.0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 187.0 | 0.010 | 187.0 |
|  | 内门(-1001) | 2.94 | 3.00 | 20 | 36.9 | 0.4 | 130.2 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 130.2 | 0.010 | 131.5 |
|  | 非周边地面 | 6.40 | 0.17 | 20 | 36.9 | 1.0 | 40.1 |  |  | 0.000 | 40.1 | 0.010 | 40.5 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 206.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 566 |
| -1011 [楼梯间] | 内墙(-1001) | 21.86 | 0.43 | 20 | 36.9 | 0.4 | 138.8 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 138.8 | 0.010 | 138.8 |
|  | 非周边地面 | 2.95 | 0.17 | 20 | 36.9 | 1.0 | 18.5 |  |  | 0.000 | 18.5 | 0.010 | 18.7 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 95.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 253 |
| -1层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5066 |
| 1003 [楼梯间] | 南外墙 | 7.59 | 0.26 | 20 | 36.9 | 1.0 | 73.7 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 62.6 | 0.010 | 63.2 |
|  | 南外窗 | 3.60 | 1.70 | 20 | 36.9 | 1.0 | 225.8 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 192.0 | 0.010 | 193.9 |
|  | 内墙(1002) | 32.22 | 0.43 | 20 | 36.9 | 0.7 | 357.8 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 357.8 | 0.010 | 357.8 |
|  | 内墙(1004) | 29.28 | 0.87 | 20 | 4.0 | 1.0 | 101.6 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 101.6 | 0.010 | 101.6 |
|  | 内门(1004) | 2.94 | 3.00 | 20 | 4.0 | 1.0 | 35.3 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 35.3 | 0.010 | 35.6 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 575.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1328 |
| 1004 [走廊] | 顶板(2023) | 0.13 | 0.42 | 16 | 32.9 | 0.6 | 1.1 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 1.1 | 0.010 | 1.1 |
|  | 南外墙 | 21.12 | 0.26 | 16 | 32.9 | 1.0 | 182.7 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 155.3 | 0.010 | 156.9 |
|  | 北外墙 | 63.59 | 0.26 | 16 | 32.9 | 1.0 | 550.2 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 577.8 | 0.010 | 583.5 |
|  | 东外墙 | 47.03 | 0.26 | 16 | 32.9 | 1.0 | 406.9 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 386.5 | 0.010 | 390.4 |
|  | 东外窗 | 28.80 | 1.70 | 16 | 32.9 | 1.0 | 1610.8 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 1530.2 | 0.010 | 1545.5 |
|  | 南外门 | 5.88 | 0.84 | 16 | 32.9 | 1.0 | 162.3 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 138.0 | 0.010 | 139.3 |
|  | 北外门 | 11.76 | 0.84 | 16 | 32.9 | 1.0 | 324.6 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 340.8 | 0.010 | 344.3 |
|  | 内墙(1011) | 30.96 | 0.43 | 16 | 32.9 | 0.4 | 175.2 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 175.2 | 0.010 | 175.2 |
|  | 内墙(1010) | 5.78 | 0.43 | 16 | 32.9 | 0.4 | 32.7 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 32.7 | 0.010 | 32.7 |
|  | 内墙(1005) | 7.64 | 0.43 | 16 | 32.9 | 0.4 | 43.2 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 43.2 | 0.010 | 43.2 |
|  | 内墙(1020) | 16.95 | 0.43 | 16 | 32.9 | 0.4 | 95.9 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 95.9 | 0.010 | 95.9 |
|  | 内墙(1022) | 16.05 | 0.43 | 16 | 32.9 | 0.4 | 90.8 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 90.8 | 0.010 | 90.8 |
|  | 内门(1011) | 1.89 | 3.00 | 16 | 32.9 | 0.4 | 74.6 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 74.6 | 0.010 | 75.4 |
|  | 内门(1010) | 2.10 | 3.00 | 16 | 32.9 | 0.4 | 82.9 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 82.9 | 0.010 | 83.7 |
|  | 内门(1005) | 2.10 | 3.00 | 16 | 32.9 | 0.4 | 82.9 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 82.9 | 0.010 | 83.7 |
|  | 内门(1020) | 2.31 | 3.00 | 16 | 32.9 | 0.4 | 91.2 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 91.2 | 0.010 | 92.1 |
|  | 内门(1022) | 2.31 | 3.00 | 16 | 32.9 | 0.4 | 91.2 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 91.2 | 0.010 | 92.1 |
|  | 底板(-1001) | 526.19 | 0.42 | 16 | 32.9 | 0.4 | 2880.7 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 2880.7 | 0.010 | 2909.5 |
|  | 底板(-1006) | 4.75 | 0.42 | 16 | 32.9 | 0.4 | 26.0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 26.0 | 0.010 | 26.3 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15299.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22261 |
| 1006 [卫生间] | 南外墙 | 16.65 | 0.26 | 16 | 32.9 | 1.0 | 144.1 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 122.5 | 0.010 | 123.7 |
|  | 南外窗 | 3.60 | 1.70 | 16 | 32.9 | 1.0 | 201.3 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 171.1 | 0.010 | 172.9 |
|  | 内墙(1010) | 7.88 | 0.43 | 16 | 32.9 | 0.4 | 44.6 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 44.6 | 0.010 | 44.6 |
|  | 内墙(1005) | 9.74 | 0.43 | 16 | 32.9 | 0.4 | 55.1 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 55.1 | 0.010 | 55.1 |
|  | 底板(-1001) | 17.62 | 0.42 | 16 | 32.9 | 0.4 | 96.4 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 96.4 | 0.010 | 97.4 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 507.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1001 |
| 1007 [卫生间] | 南外墙 | 13.95 | 0.26 | 16 | 32.9 | 1.0 | 120.7 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 102.6 | 0.010 | 103.6 |
|  | 南外窗 | 3.60 | 1.70 | 16 | 32.9 | 1.0 | 201.3 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 171.1 | 0.010 | 172.9 |
|  | 底板(-1001) | 15.27 | 0.42 | 16 | 32.9 | 0.4 | 83.6 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 83.6 | 0.010 | 84.4 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 440.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 801 |
| 1008 [办公-普通办公室] | 南外墙 | 13.11 | 0.26 | 20 | 36.9 | 1.0 | 127.2 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 108.1 | 0.010 | 109.2 |
|  | 南外门 | 5.88 | 0.84 | 20 | 36.9 | 1.0 | 182.0 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 154.7 | 0.010 | 156.3 |
|  | 内墙(1007) | 17.62 | 0.87 | 20 | 4.0 | 1.0 | 61.2 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 61.2 | 0.010 | 61.2 |
|  | 内墙(1004) | 14.11 | 0.87 | 20 | 4.0 | 1.0 | 49.0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 49.0 | 0.010 | 49.0 |
|  | 内门(1004) | 5.88 | 3.00 | 20 | 4.0 | 1.0 | 70.6 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 70.6 | 0.010 | 71.3 |
|  | 底板(-1001) | 17.46 | 0.42 | 20 | 36.9 | 0.4 | 107.2 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 107.2 | 0.010 | 108.3 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 564.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1119 |
| 1009 [办公-普通办公室] | 南外墙 | 4.57 | 0.26 | 20 | 36.9 | 1.0 | 44.3 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 37.7 | 0.010 | 38.1 |
|  | 东外墙 | 1.87 | 0.26 | 20 | 36.9 | 1.0 | 18.1 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 17.2 | 0.010 | 17.4 |
|  | 南玻璃幕墙 | 52.33 | 1.70 | 20 | 36.9 | 1.0 | 3282.9 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 2790.5 | 0.010 | 2818.4 |
|  | 东玻璃幕墙 | 21.83 | 1.70 | 20 | 36.9 | 1.0 | 1369.1 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 1300.6 | 0.010 | 1313.6 |
|  | 内墙(1004) | 23.89 | 0.87 | 20 | 4.0 | 1.0 | 82.9 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 82.9 | 0.010 | 82.9 |
|  | 底板(-1001) | 61.86 | 0.42 | 20 | 36.9 | 0.4 | 379.8 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 379.8 | 0.010 | 383.6 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1999.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6653 |
| 1012 [办公-普通办公室] | 内墙(1004) | 18.95 | 0.87 | 20 | 4.0 | 1.0 | 65.8 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 65.8 | 0.010 | 65.8 |
|  | 内墙(1006) | 9.81 | 0.87 | 20 | 4.0 | 1.0 | 34.1 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 34.1 | 0.010 | 34.1 |
|  | 内门(1004) | 1.89 | 3.00 | 20 | 4.0 | 1.0 | 22.7 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 22.7 | 0.010 | 22.9 |
|  | 底板(-1001) | 5.34 | 0.42 | 20 | 36.9 | 0.4 | 32.8 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 32.8 | 0.010 | 33.1 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 172.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 328 |
| 1013 [办公-普通办公室] | 内墙(1004) | 17.78 | 0.87 | 20 | 4.0 | 1.0 | 61.7 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 61.7 | 0.010 | 61.7 |
|  | 内墙(1007) | 8.64 | 0.87 | 20 | 4.0 | 1.0 | 30.0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 30.0 | 0.010 | 30.0 |
|  | 内门(1004) | 1.89 | 3.00 | 20 | 4.0 | 1.0 | 22.7 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 22.7 | 0.010 | 22.9 |
|  | 底板(-1001) | 4.70 | 0.42 | 20 | 36.9 | 0.4 | 28.9 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 28.9 | 0.010 | 29.2 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 152.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 296 |
| 1014 [楼梯间] | 顶板(2004) | 6.40 | 1.00 | 20 | 4.0 | 1.0 | 25.7 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 25.7 | 0.010 | 25.9 |
|  | 内墙(1004) | 11.46 | 0.87 | 20 | 4.0 | 1.0 | 39.8 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 39.8 | 0.010 | 39.8 |
|  | 内门(1004) | 2.94 | 3.00 | 20 | 4.0 | 1.0 | 35.3 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 35.3 | 0.010 | 35.6 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 206.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308 |
| 1015 [楼梯间] | 东外墙 | 10.80 | 0.26 | 20 | 36.9 | 1.0 | 104.8 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 99.6 | 0.010 | 100.6 |
|  | 东外窗 | 3.60 | 1.70 | 20 | 36.9 | 1.0 | 225.8 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 214.5 | 0.010 | 216.7 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 668.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 986 |
| 1016 [楼梯间] | 内墙(1004) | 5.34 | 0.87 | 20 | 4.0 | 1.0 | 18.5 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 18.5 | 0.010 | 18.5 |
|  | 内墙(1002) | 5.34 | 0.43 | 20 | 36.9 | 0.7 | 59.3 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 59.3 | 0.010 | 59.3 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 95.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 173 |
| 1017 [走廊] | 顶板(2017) | 141.67 | 1.00 | 20 | 4.0 | 1.0 | 568.4 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 568.4 | 0.010 | 574.1 |
|  | 顶板(2016) | 22.21 | 1.00 | 20 | 4.0 | 1.0 | 89.1 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 89.1 | 0.010 | 90.0 |
|  | 顶板(2004) | 2.03 | 1.00 | 20 | 4.0 | 1.0 | 8.1 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 8.1 | 0.010 | 8.2 |
|  | 顶板(2028) | 0.76 | 1.00 | 20 | 4.0 | 1.0 | 3.0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 3.0 | 0.010 | 3.1 |
|  | 顶板(2018) | 0.45 | 1.00 | 20 | 4.0 | 1.0 | 1.8 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 1.8 | 0.010 | 1.8 |
|  | 顶板(2021) | 0.29 | 0.42 | 20 | 36.9 | 0.6 | 2.7 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 2.7 | 0.010 | 2.7 |
|  | 顶板(2023) | 0.27 | 0.42 | 20 | 36.9 | 0.6 | 2.5 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 2.5 | 0.010 | 2.5 |
|  | 内墙(1022) | 9.90 | 0.43 | 20 | 36.9 | 0.4 | 62.8 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 62.8 | 0.010 | 62.8 |
|  | 内墙(1004) | 123.48 | 0.87 | 20 | 4.0 | 1.0 | 428.7 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 428.7 | 0.010 | 428.7 |
|  | 内墙(1002) | 56.28 | 0.43 | 20 | 36.9 | 0.7 | 625.1 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 625.1 | 0.010 | 625.1 |
|  | 内墙(1020) | 10.80 | 0.43 | 20 | 36.9 | 0.4 | 68.5 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 68.5 | 0.010 | 68.5 |
|  | 内窗(1004) | 8.64 | 1.70 | 20 | 4.0 | 1.0 | 58.8 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 58.8 | 0.010 | 59.3 |
|  | 内窗(1002) | 8.64 | 1.70 | 20 | 36.9 | 0.7 | 379.4 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 379.4 | 0.010 | 383.2 |
|  | 内门(1002) | 11.76 | 3.00 | 20 | 36.9 | 0.7 | 911.3 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 911.3 | 0.010 | 920.4 |
|  | 底板(-1001) | 330.69 | 0.42 | 20 | 36.9 | 0.4 | 2030.5 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 2030.5 | 0.010 | 2050.8 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10687.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15969 |
| 1018 [办公-普通办公室] | 顶板(2018) | 44.27 | 1.00 | 20 | 4.0 | 1.0 | 177.6 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 177.6 | 0.010 | 179.4 |
|  | 内墙(1004) | 77.22 | 0.87 | 20 | 4.0 | 1.0 | 268.1 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 268.1 | 0.010 | 268.1 |
|  | 内窗(1004) | 17.28 | 1.70 | 20 | 4.0 | 1.0 | 117.5 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 117.5 | 0.010 | 118.7 |
|  | 底板(-1001) | 70.56 | 0.42 | 20 | 36.9 | 0.4 | 433.2 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 433.2 | 0.010 | 437.6 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2280.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3284 |
| 1019 [办公-普通办公室] | 东外墙 | 15.30 | 0.26 | 20 | 36.9 | 1.0 | 148.5 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 141.1 | 0.010 | 142.5 |
|  | 东外窗 | 3.60 | 1.70 | 20 | 36.9 | 1.0 | 225.8 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 214.5 | 0.010 | 216.7 |
|  | 底板(-1001) | 17.91 | 0.42 | 20 | 36.9 | 0.4 | 110.0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 110.0 | 0.010 | 111.1 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 578.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1049 |
| 1021 [办公-普通办公室] | 东外墙 | 15.30 | 0.26 | 20 | 36.9 | 1.0 | 148.5 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 141.1 | 0.010 | 142.5 |
|  | 东外窗 | 3.60 | 1.70 | 20 | 36.9 | 1.0 | 225.8 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 214.5 | 0.010 | 216.7 |
|  | 底板(-1001) | 17.91 | 0.42 | 20 | 36.9 | 0.4 | 110.0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 110.0 | 0.010 | 111.1 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 578.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1049 |
| 1023 [楼梯间] | 内墙(1002) | 28.02 | 0.43 | 20 | 36.9 | 0.7 | 311.2 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 311.2 | 0.010 | 311.2 |
|  | 内墙(1001) | 10.86 | 0.43 | 20 | 36.9 | 0.7 | 120.6 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 120.6 | 0.010 | 120.6 |
|  | 内门(1002) | 2.94 | 3.00 | 20 | 36.9 | 0.7 | 227.8 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 227.8 | 0.010 | 230.1 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 266.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 929 |
| 1024 [楼梯间] | 内墙(1002) | 72.05 | 0.43 | 20 | 36.9 | 0.7 | 800.3 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 800.3 | 0.010 | 800.3 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 527.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1328 |
| 1025 [办公-普通办公室] | 东外墙 | 15.30 | 0.26 | 20 | 36.9 | 1.0 | 148.5 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 141.1 | 0.010 | 142.5 |
|  | 东外窗 | 3.60 | 1.70 | 20 | 36.9 | 1.0 | 225.8 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 214.5 | 0.010 | 216.7 |
|  | 底板(-1001) | 17.91 | 0.42 | 20 | 36.9 | 0.4 | 110.0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 110.0 | 0.010 | 111.1 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 578.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1049 |
| 1026 [办公-普通办公室] | 东外墙 | 15.30 | 0.26 | 20 | 36.9 | 1.0 | 148.5 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 141.1 | 0.010 | 142.5 |
|  | 东外窗 | 3.60 | 1.70 | 20 | 36.9 | 1.0 | 225.8 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 214.5 | 0.010 | 216.7 |
|  | 内墙(1004) | 19.19 | 0.87 | 20 | 4.0 | 1.0 | 66.6 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 66.6 | 0.010 | 66.6 |
|  | 底板(-1001) | 17.91 | 0.42 | 20 | 36.9 | 0.4 | 110.0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 110.0 | 0.010 | 111.1 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 578.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1116 |
| 1027 [走廊] | 顶板(2017) | 40.15 | 1.00 | 20 | 4.0 | 1.0 | 161.1 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 161.1 | 0.010 | 162.7 |
|  | 顶板(2028) | 2.01 | 1.00 | 20 | 4.0 | 1.0 | 8.1 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 8.1 | 0.010 | 8.1 |
|  | 北外墙 | 63.81 | 0.26 | 20 | 36.9 | 1.0 | 619.3 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 650.2 | 0.010 | 656.7 |
|  | 北外门 | 23.52 | 0.84 | 20 | 36.9 | 1.0 | 728.2 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 764.6 | 0.010 | 772.2 |
|  | 内墙(1004) | 58.01 | 0.87 | 20 | 4.0 | 1.0 | 201.4 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 201.4 | 0.010 | 201.4 |
|  | 内墙(1002) | 56.45 | 0.43 | 20 | 36.9 | 0.7 | 626.9 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 626.9 | 0.010 | 626.9 |
|  | 内窗(1004) | 17.28 | 1.70 | 20 | 4.0 | 1.0 | 117.5 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 117.5 | 0.010 | 118.7 |
|  | 内窗(1002) | 12.96 | 1.70 | 20 | 36.9 | 0.7 | 569.1 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 569.1 | 0.010 | 574.8 |
|  | 内门(1002) | 5.88 | 3.00 | 20 | 36.9 | 0.7 | 455.6 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 455.6 | 0.010 | 460.2 |
|  | 底板(-1001) | 324.68 | 0.42 | 20 | 36.9 | 0.4 | 1993.6 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 1993.6 | 0.010 | 2013.5 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10493.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16088 |
| 1层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 77116 |
| 2003 [楼梯间] | 南外墙 | 7.59 | 0.26 | 20 | 36.9 | 1.0 | 73.7 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 62.6 | 0.010 | 63.2 |
|  | 南外窗 | 3.60 | 1.70 | 20 | 36.9 | 1.0 | 225.8 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 192.0 | 0.010 | 193.9 |
|  | 内墙(2002) | 32.22 | 0.43 | 20 | 36.9 | 0.7 | 357.8 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 357.8 | 0.010 | 357.8 |
|  | 内墙(2004) | 29.28 | 0.87 | 20 | 4.0 | 1.0 | 101.6 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 101.6 | 0.010 | 101.6 |
|  | 内门(2004) | 2.94 | 3.00 | 20 | 4.0 | 1.0 | 35.3 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 35.3 | 0.010 | 35.6 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 575.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1328 |
| 2004 [走廊] | 南外墙 | 27.00 | 0.26 | 16 | 32.9 | 1.0 | 233.6 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 198.6 | 0.010 | 200.6 |
|  | 内墙(2011) | 30.96 | 0.43 | 16 | 32.9 | 0.4 | 175.2 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 175.2 | 0.010 | 175.2 |
|  | 内墙(2010) | 5.78 | 0.43 | 16 | 32.9 | 0.4 | 32.7 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 32.7 | 0.010 | 32.7 |
|  | 内墙(2005) | 7.64 | 0.43 | 16 | 32.9 | 0.4 | 43.2 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 43.2 | 0.010 | 43.2 |
|  | 内门(2011) | 1.89 | 3.00 | 16 | 32.9 | 0.4 | 74.6 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 74.6 | 0.010 | 75.4 |
|  | 内门(2010) | 2.10 | 3.00 | 16 | 32.9 | 0.4 | 82.9 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 82.9 | 0.010 | 83.7 |
|  | 内门(2005) | 2.10 | 3.00 | 16 | 32.9 | 0.4 | 82.9 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 82.9 | 0.010 | 83.7 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3652.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4347 |
| 2006 [卫生间] | 南外墙 | 16.65 | 0.26 | 16 | 32.9 | 1.0 | 144.1 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 122.5 | 0.010 | 123.7 |
|  | 南外窗 | 3.60 | 1.70 | 16 | 32.9 | 1.0 | 201.3 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 171.1 | 0.010 | 172.9 |
|  | 内墙(2010) | 7.88 | 0.43 | 16 | 32.9 | 0.4 | 44.6 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 44.6 | 0.010 | 44.6 |
|  | 内墙(2005) | 9.74 | 0.43 | 16 | 32.9 | 0.4 | 55.1 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 55.1 | 0.010 | 55.1 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 507.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 904 |
| 2007 [卫生间] | 南外墙 | 13.95 | 0.26 | 16 | 32.9 | 1.0 | 120.7 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 102.6 | 0.010 | 103.6 |
|  | 南外窗 | 3.60 | 1.70 | 16 | 32.9 | 1.0 | 201.3 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 171.1 | 0.010 | 172.9 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 440.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 716 |
| 2008 [办公-普通办公室] | 南外墙 | 1.35 | 0.26 | 20 | 36.9 | 1.0 | 13.1 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 11.1 | 0.010 | 11.2 |
|  | 南玻璃幕墙 | 17.64 | 1.70 | 20 | 36.9 | 1.0 | 1106.6 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 940.6 | 0.010 | 950.0 |
|  | 内墙(2007) | 17.62 | 0.87 | 20 | 4.0 | 1.0 | 61.2 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 61.2 | 0.010 | 61.2 |
|  | 内墙(2004) | 19.99 | 0.87 | 20 | 4.0 | 1.0 | 69.4 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 69.4 | 0.010 | 69.4 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 564.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1656 |
| 2009 [办公-普通办公室] | 南外墙 | 4.57 | 0.26 | 20 | 36.9 | 1.0 | 44.3 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 37.7 | 0.010 | 38.1 |
|  | 东外墙 | 1.87 | 0.26 | 20 | 36.9 | 1.0 | 18.1 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 17.2 | 0.010 | 17.4 |
|  | 南玻璃幕墙 | 52.33 | 1.70 | 20 | 36.9 | 1.0 | 3282.9 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 2790.5 | 0.010 | 2818.4 |
|  | 东玻璃幕墙 | 21.83 | 1.70 | 20 | 36.9 | 1.0 | 1369.1 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 1300.6 | 0.010 | 1313.6 |
|  | 内墙(2004) | 32.89 | 0.87 | 20 | 4.0 | 1.0 | 114.2 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 114.2 | 0.010 | 114.2 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1999.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6301 |
| 2012 [办公-普通办公室] | 内墙(2004) | 18.95 | 0.87 | 20 | 4.0 | 1.0 | 65.8 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 65.8 | 0.010 | 65.8 |
|  | 内墙(2006) | 9.81 | 0.87 | 20 | 4.0 | 1.0 | 34.1 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 34.1 | 0.010 | 34.1 |
|  | 内门(2004) | 1.89 | 3.00 | 20 | 4.0 | 1.0 | 22.7 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 22.7 | 0.010 | 22.9 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 172.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 295 |
| 2013 [办公-普通办公室] | 内墙(2004) | 17.78 | 0.87 | 20 | 4.0 | 1.0 | 61.7 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 61.7 | 0.010 | 61.7 |
|  | 内墙(2007) | 8.64 | 0.87 | 20 | 4.0 | 1.0 | 30.0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 30.0 | 0.010 | 30.0 |
|  | 内门(2004) | 1.89 | 3.00 | 20 | 4.0 | 1.0 | 22.7 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 22.7 | 0.010 | 22.9 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 152.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 267 |
| 2014 [楼梯间] | 东外墙 | 10.80 | 0.26 | 20 | 36.9 | 1.0 | 104.8 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 99.6 | 0.010 | 100.6 |
|  | 东外窗 | 3.60 | 1.70 | 20 | 36.9 | 1.0 | 225.8 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 214.5 | 0.010 | 216.7 |
|  | 内墙(2004) | 11.46 | 0.87 | 20 | 4.0 | 1.0 | 39.8 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 39.8 | 0.010 | 39.8 |
|  | 内门(2004) | 2.94 | 3.00 | 20 | 4.0 | 1.0 | 35.3 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 35.3 | 0.010 | 35.6 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 668.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1061 |
| 2015 [楼梯间] | 内墙(2016) | 11.19 | 0.87 | 20 | 4.0 | 1.0 | 38.9 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 38.9 | 0.010 | 38.9 |
|  | 内墙(2002) | 5.88 | 0.43 | 20 | 36.9 | 0.7 | 65.3 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 65.3 | 0.010 | 65.3 |
|  | 内墙(2004) | 5.88 | 0.87 | 20 | 4.0 | 1.0 | 20.4 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 20.4 | 0.010 | 20.4 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 104.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 229 |
| 2016 [办公-走廊] | 内墙(2002) | 6.24 | 0.43 | 16 | 32.9 | 0.7 | 61.8 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 61.8 | 0.010 | 61.8 |
|  | 内门(2002) | 2.94 | 3.00 | 16 | 32.9 | 0.7 | 203.1 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 203.1 | 0.010 | 205.2 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 639.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 907 |
| 2017 [走廊] | 北外墙 | 10.80 | 0.26 | 16 | 32.9 | 1.0 | 93.4 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 98.1 | 0.010 | 99.1 |
|  | 内墙(2021) | 8.49 | 0.43 | 16 | 32.9 | 0.4 | 48.0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 48.0 | 0.010 | 48.0 |
|  | 内墙(2023) | 16.91 | 0.43 | 16 | 32.9 | 0.4 | 95.7 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 95.7 | 0.010 | 95.7 |
|  | 内门(2021) | 2.31 | 3.00 | 16 | 32.9 | 0.4 | 91.2 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 91.2 | 0.010 | 92.1 |
|  | 内门(2023) | 2.31 | 3.00 | 16 | 32.9 | 0.4 | 91.2 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 91.2 | 0.010 | 92.1 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5760.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6188 |
| 2018 [走廊] | 内墙(2021) | 19.80 | 0.43 | 16 | 32.9 | 0.4 | 112.0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 112.0 | 0.010 | 112.0 |
|  | 内墙(2023) | 10.22 | 0.43 | 16 | 32.9 | 0.4 | 57.8 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 57.8 | 0.010 | 57.8 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3039.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3209 |
| 2019 [商户] | 东外墙 | 11.70 | 0.26 | 20 | 36.9 | 1.0 | 113.5 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 107.9 | 0.010 | 108.9 |
|  | 东外窗 | 7.20 | 1.70 | 20 | 36.9 | 1.0 | 451.7 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 429.1 | 0.010 | 433.4 |
|  | 内墙(2018) | 16.38 | 0.87 | 20 | 4.0 | 1.0 | 56.9 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 56.9 | 0.010 | 56.9 |
|  | 内门(2018) | 2.52 | 3.00 | 20 | 4.0 | 1.0 | 30.2 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 30.2 | 0.010 | 30.5 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 877.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1507 |
| 2020 [商户] | 内墙(2017) | 25.68 | 0.87 | 20 | 4.0 | 1.0 | 89.2 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 89.2 | 0.010 | 89.2 |
|  | 内墙(2016) | 48.99 | 0.87 | 20 | 4.0 | 1.0 | 170.1 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 170.1 | 0.010 | 170.1 |
|  | 内墙(2002) | 28.62 | 0.43 | 20 | 36.9 | 0.7 | 317.9 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 317.9 | 0.010 | 317.9 |
|  | 内门(2017) | 2.94 | 3.00 | 20 | 4.0 | 1.0 | 35.3 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 35.3 | 0.010 | 35.6 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2237.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2851 |
| 2022 [商户] | 东外墙 | 11.70 | 0.26 | 20 | 36.9 | 1.0 | 113.5 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 107.9 | 0.010 | 108.9 |
|  | 东外窗 | 7.20 | 1.70 | 20 | 36.9 | 1.0 | 451.7 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 429.1 | 0.010 | 433.4 |
|  | 内墙(2018) | 22.10 | 0.87 | 20 | 4.0 | 1.0 | 76.7 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 76.7 | 0.010 | 76.7 |
|  | 内门(2018) | 2.52 | 3.00 | 20 | 4.0 | 1.0 | 30.2 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 30.2 | 0.010 | 30.5 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 877.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1527 |
| 2024 [楼梯间] | 内墙(2002) | 28.02 | 0.43 | 20 | 36.9 | 0.7 | 311.2 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 311.2 | 0.010 | 311.2 |
|  | 内墙(2001) | 10.86 | 0.43 | 20 | 36.9 | 0.7 | 120.6 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 120.6 | 0.010 | 120.6 |
|  | 内门(2002) | 2.94 | 3.00 | 20 | 36.9 | 0.7 | 227.8 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 227.8 | 0.010 | 230.1 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 266.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 929 |
| 2025 [楼梯间] | 内墙(2002) | 72.05 | 0.43 | 20 | 36.9 | 0.7 | 800.3 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 800.3 | 0.010 | 800.3 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 527.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1328 |
| 2026 [商户] | 内墙(2017) | 31.92 | 0.87 | 20 | 4.0 | 1.0 | 110.8 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 110.8 | 0.010 | 110.8 |
|  | 内墙(2002) | 34.86 | 0.43 | 20 | 36.9 | 0.7 | 387.2 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 387.2 | 0.010 | 387.2 |
|  | 内门(2017) | 5.88 | 3.00 | 20 | 4.0 | 1.0 | 70.6 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 70.6 | 0.010 | 71.3 |
|  | 内门(2002) | 2.94 | 3.00 | 20 | 36.9 | 0.7 | 227.8 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 227.8 | 0.010 | 230.1 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2955.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3755 |
| 2027 [商户] | 东外墙 | 23.40 | 0.26 | 20 | 36.9 | 1.0 | 227.1 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 215.7 | 0.010 | 217.9 |
|  | 东外窗 | 14.40 | 1.70 | 20 | 36.9 | 1.0 | 903.3 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 858.1 | 0.010 | 866.7 |
|  | 内墙(2028) | 23.38 | 0.87 | 20 | 4.0 | 1.0 | 81.2 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 81.2 | 0.010 | 81.2 |
|  | 内墙(2018) | 35.28 | 0.87 | 20 | 4.0 | 1.0 | 122.5 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 122.5 | 0.010 | 122.5 |
|  | 内门(2018) | 2.52 | 3.00 | 20 | 4.0 | 1.0 | 30.2 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 30.2 | 0.010 | 30.5 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1410.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2729 |
| 2028 [走廊] | 东外墙 | 47.03 | 0.26 | 16 | 32.9 | 1.0 | 406.9 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 386.5 | 0.010 | 390.4 |
|  | 北外墙 | 47.09 | 0.26 | 16 | 32.9 | 1.0 | 407.5 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 427.9 | 0.010 | 432.1 |
|  | 东外窗 | 28.80 | 1.70 | 16 | 32.9 | 1.0 | 1610.8 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 1530.2 | 0.010 | 1545.5 |
|  | 北外窗 | 28.80 | 1.70 | 16 | 32.9 | 1.0 | 1610.8 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 1691.3 | 0.010 | 1708.2 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9692.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13769 |
| 2029 [办公-其它] | 内墙(2002) | 34.86 | 0.43 | 20 | 36.9 | 0.7 | 387.2 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 387.2 | 0.010 | 387.2 |
|  | 内门(2002) | 2.94 | 3.00 | 20 | 36.9 | 0.7 | 227.8 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 227.8 | 0.010 | 230.1 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1607.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2225 |
| 2030 [办公-其它] | 顶板(3003) | 19.74 | 1.00 | 20 | 4.0 | 1.0 | 79.2 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 79.2 | 0.010 | 80.0 |
|  | 北外墙 | 34.94 | 0.26 | 20 | 36.9 | 1.0 | 339.1 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 356.1 | 0.010 | 359.6 |
|  | 北外窗 | 14.40 | 1.70 | 20 | 36.9 | 1.0 | 903.3 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 948.5 | 0.010 | 958.0 |
|  | 内墙(2017) | 91.07 | 0.87 | 20 | 4.0 | 1.0 | 316.2 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 316.2 | 0.010 | 316.2 |
|  | 内门(2017) | 11.76 | 3.00 | 20 | 4.0 | 1.0 | 141.1 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 141.1 | 0.010 | 142.5 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5971.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7827 |
| 2031 [卫生间] | 顶板(3003) | 10.66 | 1.00 | 20 | 4.0 | 1.0 | 42.8 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 42.8 | 0.010 | 43.2 |
|  | 内墙(2002) | 18.60 | 0.43 | 20 | 36.9 | 0.7 | 206.5 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 206.5 | 0.010 | 206.5 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 790.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1041 |
| 2032 [卫生间] | 北外墙 | 23.05 | 0.26 | 20 | 36.9 | 1.0 | 223.7 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 234.9 | 0.010 | 237.2 |
|  | 北外窗 | 3.60 | 1.70 | 20 | 36.9 | 1.0 | 225.8 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 237.1 | 0.010 | 239.5 |
|  | 内墙(2002) | 19.43 | 0.43 | 20 | 36.9 | 0.7 | 215.8 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 215.8 | 0.010 | 215.8 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 826.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1519 |
| 2层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 68415 |
| 3003 [走廊] | 屋顶 | 237.72 | 0.22 | 16 | 32.9 | 1.0 | 1744.1 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 1744.1 | 0.010 | 1761.5 |
|  | 南外墙 | 27.00 | 0.26 | 16 | 32.9 | 1.0 | 233.6 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 198.6 | 0.010 | 200.6 |
|  | 东外墙 | 11.70 | 0.26 | 16 | 32.9 | 1.0 | 101.2 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 96.2 | 0.010 | 97.1 |
|  | 东外窗 | 7.20 | 1.70 | 16 | 32.9 | 1.0 | 402.7 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 382.6 | 0.010 | 386.4 |
|  | 内墙(3002) | 8.10 | 0.43 | 16 | 32.9 | 0.7 | 80.2 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 80.2 | 0.010 | 80.2 |
|  | 内墙(3005) | 7.64 | 0.43 | 16 | 32.9 | 0.4 | 43.2 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 43.2 | 0.010 | 43.2 |
|  | 内墙(3011) | 5.78 | 0.43 | 16 | 32.9 | 0.4 | 32.7 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 32.7 | 0.010 | 32.7 |
|  | 内墙(3012) | 30.96 | 0.43 | 16 | 32.9 | 0.4 | 175.2 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 175.2 | 0.010 | 175.2 |
|  | 内门(3005) | 2.10 | 3.00 | 16 | 32.9 | 0.4 | 82.9 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 82.9 | 0.010 | 83.7 |
|  | 内门(3011) | 2.10 | 3.00 | 16 | 32.9 | 0.4 | 82.9 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 82.9 | 0.010 | 83.7 |
|  | 内门(3012) | 1.89 | 3.00 | 16 | 32.9 | 0.4 | 74.6 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 74.6 | 0.010 | 75.4 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7040.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10060 |
| 3004 [楼梯间] | 南外墙 | 7.59 | 0.26 | 20 | 36.9 | 1.0 | 73.7 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 62.6 | 0.010 | 63.2 |
|  | 南外窗 | 3.60 | 1.70 | 20 | 36.9 | 1.0 | 225.8 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 192.0 | 0.010 | 193.9 |
|  | 内墙(3002) | 32.22 | 0.43 | 20 | 36.9 | 0.7 | 357.8 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 357.8 | 0.010 | 357.8 |
|  | 内墙(3003) | 29.28 | 0.87 | 20 | 4.0 | 1.0 | 101.6 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 101.6 | 0.010 | 101.6 |
|  | 内门(3003) | 2.94 | 3.00 | 20 | 4.0 | 1.0 | 35.3 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 35.3 | 0.010 | 35.6 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 575.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1328 |
| 3006 [卫生间] | 屋顶 | 17.62 | 0.22 | 16 | 32.9 | 1.0 | 129.3 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 129.3 | 0.010 | 130.5 |
|  | 南外墙 | 16.65 | 0.26 | 16 | 32.9 | 1.0 | 144.1 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 122.5 | 0.010 | 123.7 |
|  | 南外窗 | 3.60 | 1.70 | 16 | 32.9 | 1.0 | 201.3 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 171.1 | 0.010 | 172.9 |
|  | 内墙(3011) | 7.88 | 0.43 | 16 | 32.9 | 0.4 | 44.6 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 44.6 | 0.010 | 44.6 |
|  | 内墙(3005) | 9.74 | 0.43 | 16 | 32.9 | 0.4 | 55.1 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 55.1 | 0.010 | 55.1 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 507.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1034 |
| 3007 [卫生间] | 屋顶 | 15.27 | 0.22 | 16 | 32.9 | 1.0 | 112.0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 112.0 | 0.010 | 113.1 |
|  | 南外墙 | 13.95 | 0.26 | 16 | 32.9 | 1.0 | 120.7 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 102.6 | 0.010 | 103.6 |
|  | 南外窗 | 3.60 | 1.70 | 16 | 32.9 | 1.0 | 201.3 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 171.1 | 0.010 | 172.9 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 440.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 830 |
| 3008 [办公-普通办公室] | 屋顶 | 26.73 | 0.22 | 20 | 36.9 | 1.0 | 220.0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 220.0 | 0.010 | 222.2 |
|  | 南外墙 | 11.70 | 0.26 | 20 | 36.9 | 1.0 | 113.5 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 96.5 | 0.010 | 97.5 |
|  | 南外窗 | 7.20 | 1.70 | 20 | 36.9 | 1.0 | 451.7 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 383.9 | 0.010 | 387.7 |
|  | 内墙(3003) | 27.41 | 0.87 | 20 | 4.0 | 1.0 | 95.2 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 95.2 | 0.010 | 95.2 |
|  | 内墙(3007) | 17.62 | 0.87 | 20 | 4.0 | 1.0 | 61.2 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 61.2 | 0.010 | 61.2 |
|  | 内门(3003) | 2.52 | 3.00 | 20 | 4.0 | 1.0 | 30.2 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 30.2 | 0.010 | 30.5 |
|  | 底板(2004) | 9.36 | 1.00 | 20 | 4.0 | 1.0 | 37.6 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 37.6 | 0.010 | 37.9 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 864.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1796 |
| 3009 [办公-普通办公室] | 屋顶 | 26.73 | 0.22 | 20 | 36.9 | 1.0 | 220.0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 220.0 | 0.010 | 222.2 |
|  | 南外墙 | 11.70 | 0.26 | 20 | 36.9 | 1.0 | 113.5 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 96.5 | 0.010 | 97.5 |
|  | 南外窗 | 7.20 | 1.70 | 20 | 36.9 | 1.0 | 451.7 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 383.9 | 0.010 | 387.7 |
|  | 内墙(3003) | 21.33 | 0.87 | 20 | 4.0 | 1.0 | 74.1 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 74.1 | 0.010 | 74.1 |
|  | 内门(3003) | 2.52 | 3.00 | 20 | 4.0 | 1.0 | 30.2 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 30.2 | 0.010 | 30.5 |
|  | 底板(2004) | 9.36 | 1.00 | 20 | 4.0 | 1.0 | 37.6 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 37.6 | 0.010 | 37.9 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 864.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1714 |
| 3010 [办公-普通办公室] | 屋顶 | 44.57 | 0.22 | 20 | 36.9 | 1.0 | 366.7 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 366.7 | 0.010 | 370.4 |
|  | 南外墙 | 23.29 | 0.26 | 20 | 36.9 | 1.0 | 226.0 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 192.1 | 0.010 | 194.1 |
|  | 东外墙 | 16.49 | 0.26 | 20 | 36.9 | 1.0 | 160.1 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 152.1 | 0.010 | 153.6 |
|  | 南外窗 | 14.80 | 1.70 | 20 | 36.9 | 1.0 | 928.4 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 789.1 | 0.010 | 797.0 |
|  | 东外窗 | 7.20 | 1.70 | 20 | 36.9 | 1.0 | 451.7 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 429.1 | 0.010 | 433.4 |
|  | 内墙(3003) | 6.48 | 0.87 | 20 | 4.0 | 1.0 | 22.5 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 22.5 | 0.010 | 22.5 |
|  | 内门(3003) | 2.52 | 3.00 | 20 | 4.0 | 1.0 | 30.2 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 30.2 | 0.010 | 30.5 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1440.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3442 |
| 3013 [办公-普通办公室] | 屋顶 | 5.34 | 0.22 | 20 | 36.9 | 1.0 | 43.9 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 43.9 | 0.010 | 44.4 |
|  | 内墙(3006) | 9.81 | 0.87 | 20 | 4.0 | 1.0 | 34.1 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 34.1 | 0.010 | 34.1 |
|  | 内墙(3003) | 18.95 | 0.87 | 20 | 4.0 | 1.0 | 65.8 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 65.8 | 0.010 | 65.8 |
|  | 内门(3003) | 1.89 | 3.00 | 20 | 4.0 | 1.0 | 22.7 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 22.7 | 0.010 | 22.9 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 172.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 340 |
| 3014 [办公-普通办公室] | 屋顶 | 4.70 | 0.22 | 20 | 36.9 | 1.0 | 38.7 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 38.7 | 0.010 | 39.1 |
|  | 内墙(3007) | 8.64 | 0.87 | 20 | 4.0 | 1.0 | 30.0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 30.0 | 0.010 | 30.0 |
|  | 内墙(3003) | 17.78 | 0.87 | 20 | 4.0 | 1.0 | 61.7 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 61.7 | 0.010 | 61.7 |
|  | 内门(3003) | 1.89 | 3.00 | 20 | 4.0 | 1.0 | 22.7 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 22.7 | 0.010 | 22.9 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 152.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 306 |
| 3015 [楼梯间] | 东外墙 | 10.80 | 0.26 | 20 | 36.9 | 1.0 | 104.8 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 99.6 | 0.010 | 100.6 |
|  | 东外窗 | 3.60 | 1.70 | 20 | 36.9 | 1.0 | 225.8 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 214.5 | 0.010 | 216.7 |
|  | 内墙(3003) | 11.46 | 0.87 | 20 | 4.0 | 1.0 | 39.8 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 39.8 | 0.010 | 39.8 |
|  | 内门(3003) | 2.94 | 3.00 | 20 | 4.0 | 1.0 | 35.3 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 35.3 | 0.010 | 35.6 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 668.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1061 |
| 3016 [楼梯间] | 内墙(3002) | 5.97 | 0.43 | 20 | 36.9 | 0.7 | 66.3 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 66.3 | 0.010 | 66.3 |
|  | 内墙(3003) | 5.97 | 0.87 | 20 | 4.0 | 1.0 | 20.7 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 20.7 | 0.010 | 20.7 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 106.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 194 |
| 3017 [办公-普通办公室] | 屋顶 | 27.14 | 0.22 | 20 | 36.9 | 1.0 | 223.3 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 223.3 | 0.010 | 225.6 |
|  | 东外墙 | 11.70 | 0.26 | 20 | 36.9 | 1.0 | 113.5 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 107.9 | 0.010 | 108.9 |
|  | 东外窗 | 7.20 | 1.70 | 20 | 36.9 | 1.0 | 451.7 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 429.1 | 0.010 | 433.4 |
|  | 内墙(3003) | 16.38 | 0.87 | 20 | 4.0 | 1.0 | 56.9 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 56.9 | 0.010 | 56.9 |
|  | 内门(3003) | 2.52 | 3.00 | 20 | 4.0 | 1.0 | 30.2 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 30.2 | 0.010 | 30.5 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 877.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1733 |
| 3018 [走廊] | 内墙(3002) | 33.39 | 0.43 | 20 | 36.9 | 0.7 | 370.9 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 370.9 | 0.010 | 370.9 |
|  | 内墙(3022) | 7.59 | 0.43 | 20 | 36.9 | 0.4 | 48.2 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 48.2 | 0.010 | 48.2 |
|  | 内墙(3020) | 8.49 | 0.43 | 20 | 36.9 | 0.4 | 53.9 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 53.9 | 0.010 | 53.9 |
|  | 内墙(3003) | 75.60 | 0.87 | 20 | 4.0 | 1.0 | 262.5 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 262.5 | 0.010 | 262.5 |
|  | 内窗(3002) | 4.32 | 1.70 | 20 | 36.9 | 0.7 | 189.7 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 189.7 | 0.010 | 191.6 |
|  | 内门(3022) | 2.31 | 3.00 | 20 | 36.9 | 0.4 | 102.3 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 102.3 | 0.010 | 103.3 |
|  | 内门(3020) | 2.31 | 3.00 | 20 | 36.9 | 0.4 | 102.3 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 102.3 | 0.010 | 103.3 |
|  | 底板(2016) | 22.02 | 1.00 | 20 | 4.0 | 1.0 | 88.4 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 88.4 | 0.010 | 89.2 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5223.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6446 |
| 3019 [走廊] | 屋顶 | 116.23 | 0.22 | 20 | 36.9 | 1.0 | 956.5 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 956.5 | 0.010 | 966.0 |
|  | 内墙(3022) | 18.90 | 0.43 | 20 | 36.9 | 0.4 | 120.0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 120.0 | 0.010 | 120.0 |
|  | 内墙(3020) | 19.80 | 0.43 | 20 | 36.9 | 0.4 | 125.7 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 125.7 | 0.010 | 125.7 |
|  | 内墙(3003) | 96.03 | 0.87 | 20 | 4.0 | 1.0 | 333.4 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 333.4 | 0.010 | 333.4 |
|  | 内窗(3003) | 17.28 | 1.70 | 20 | 4.0 | 1.0 | 117.5 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 117.5 | 0.010 | 118.7 |
|  | 底板(2028) | 52.21 | 1.00 | 20 | 4.0 | 1.0 | 209.5 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 209.5 | 0.010 | 211.5 |
|  | 底板(2017) | 18.35 | 1.00 | 20 | 4.0 | 1.0 | 73.6 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 73.6 | 0.010 | 74.4 |
|  | 底板(2023) | 0.14 | 0.42 | 20 | 36.9 | 0.6 | 1.3 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 1.3 | 0.010 | 1.3 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4258.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6209 |
| 3021 [办公-普通办公室] | 屋顶 | 27.15 | 0.22 | 20 | 36.9 | 1.0 | 223.4 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 223.4 | 0.010 | 225.7 |
|  | 东外墙 | 11.70 | 0.26 | 20 | 36.9 | 1.0 | 113.5 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 107.9 | 0.010 | 108.9 |
|  | 东外窗 | 7.20 | 1.70 | 20 | 36.9 | 1.0 | 451.7 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 429.1 | 0.010 | 433.4 |
|  | 内墙(3003) | 16.38 | 0.87 | 20 | 4.0 | 1.0 | 56.9 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 56.9 | 0.010 | 56.9 |
|  | 内门(3003) | 2.52 | 3.00 | 20 | 4.0 | 1.0 | 30.2 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 30.2 | 0.010 | 30.5 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 877.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1733 |
| 3023 [楼梯间] | 内墙(3002) | 27.89 | 0.43 | 20 | 36.9 | 0.7 | 309.8 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 309.8 | 0.010 | 309.8 |
|  | 内墙(3001) | 10.86 | 0.43 | 20 | 36.9 | 0.7 | 120.6 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 120.6 | 0.010 | 120.6 |
|  | 内门(3002) | 2.94 | 3.00 | 20 | 36.9 | 0.7 | 227.8 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 227.8 | 0.010 | 230.1 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 265.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 926 |
| 3024 [楼梯间] | 内墙(3002) | 72.18 | 0.43 | 20 | 36.9 | 0.7 | 801.7 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 801.7 | 0.010 | 801.7 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 529.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1331 |
| 3025 [走廊] | 屋顶 | 41.78 | 0.22 | 20 | 36.9 | 1.0 | 343.8 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 343.8 | 0.010 | 347.2 |
|  | 顶板(4013) | 282.24 | 0.42 | 20 | 36.9 | 0.6 | 2599.5 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 2599.5 | 0.010 | 2625.5 |
|  | 内墙(3002) | 69.72 | 0.43 | 20 | 36.9 | 0.7 | 774.4 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 774.4 | 0.010 | 774.4 |
|  | 内墙(3003) | 86.79 | 0.87 | 20 | 4.0 | 1.0 | 301.3 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 301.3 | 0.010 | 301.3 |
|  | 内门(3002) | 5.88 | 3.00 | 20 | 36.9 | 0.7 | 455.6 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 455.6 | 0.010 | 460.2 |
|  | 底板(2017) | 90.72 | 1.00 | 20 | 4.0 | 1.0 | 364.0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 364.0 | 0.010 | 367.6 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10471.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15348 |
| 3026 [办公-普通办公室] | 屋顶 | 27.15 | 0.22 | 20 | 36.9 | 1.0 | 223.4 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 223.4 | 0.010 | 225.7 |
|  | 东外墙 | 11.70 | 0.26 | 20 | 36.9 | 1.0 | 113.5 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 107.9 | 0.010 | 108.9 |
|  | 东外窗 | 7.20 | 1.70 | 20 | 36.9 | 1.0 | 451.7 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 429.1 | 0.010 | 433.4 |
|  | 内墙(3003) | 16.38 | 0.87 | 20 | 4.0 | 1.0 | 56.9 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 56.9 | 0.010 | 56.9 |
|  | 内门(3003) | 2.52 | 3.00 | 20 | 4.0 | 1.0 | 30.2 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 30.2 | 0.010 | 30.5 |
|  | 底板(2018) | 5.33 | 1.00 | 20 | 4.0 | 1.0 | 21.4 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 21.4 | 0.010 | 21.6 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 877.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1755 |
| 3027 [办公-普通办公室] | 屋顶 | 27.15 | 0.22 | 20 | 36.9 | 1.0 | 223.4 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 223.4 | 0.010 | 225.7 |
|  | 东外墙 | 11.70 | 0.26 | 20 | 36.9 | 1.0 | 113.5 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 107.9 | 0.010 | 108.9 |
|  | 东外窗 | 7.20 | 1.70 | 20 | 36.9 | 1.0 | 451.7 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 429.1 | 0.010 | 433.4 |
|  | 内墙(3003) | 16.38 | 0.87 | 20 | 4.0 | 1.0 | 56.9 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 56.9 | 0.010 | 56.9 |
|  | 内门(3003) | 2.52 | 3.00 | 20 | 4.0 | 1.0 | 30.2 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 30.2 | 0.010 | 30.5 |
|  | 底板(2018) | 5.33 | 1.00 | 20 | 4.0 | 1.0 | 21.4 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 21.4 | 0.010 | 21.6 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 877.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1755 |
| 3028 [办公-普通办公室] | 屋顶 | 20.10 | 0.22 | 20 | 36.9 | 1.0 | 165.4 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 165.4 | 0.010 | 167.1 |
|  | 内墙(3003) | 10.77 | 0.87 | 20 | 4.0 | 1.0 | 37.4 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 37.4 | 0.010 | 37.4 |
|  | 底板(2028) | 20.10 | 1.00 | 20 | 4.0 | 1.0 | 80.6 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 80.6 | 0.010 | 81.5 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 649.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 936 |
| 3029 [办公-普通办公室] | 屋顶 | 27.15 | 0.22 | 20 | 36.9 | 1.0 | 223.4 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 223.4 | 0.010 | 225.7 |
|  | 东外墙 | 11.70 | 0.26 | 20 | 36.9 | 1.0 | 113.5 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 107.9 | 0.010 | 108.9 |
|  | 东外窗 | 7.20 | 1.70 | 20 | 36.9 | 1.0 | 451.7 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 429.1 | 0.010 | 433.4 |
|  | 内墙(3003) | 16.38 | 0.87 | 20 | 4.0 | 1.0 | 56.9 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 56.9 | 0.010 | 56.9 |
|  | 内门(3003) | 2.52 | 3.00 | 20 | 4.0 | 1.0 | 30.2 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 30.2 | 0.010 | 30.5 |
|  | 底板(2028) | 27.15 | 1.00 | 20 | 4.0 | 1.0 | 108.9 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 108.9 | 0.010 | 110.0 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 877.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1843 |
| 3030 [办公-普通办公室] | 屋顶 | 25.35 | 0.22 | 20 | 36.9 | 1.0 | 208.6 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 208.6 | 0.010 | 210.7 |
|  | 内墙(3003) | 16.47 | 0.87 | 20 | 4.0 | 1.0 | 57.2 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 57.2 | 0.010 | 57.2 |
|  | 内门(3003) | 2.52 | 3.00 | 20 | 4.0 | 1.0 | 30.2 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 30.2 | 0.010 | 30.5 |
|  | 底板(2028) | 25.35 | 1.00 | 20 | 4.0 | 1.0 | 101.7 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 101.7 | 0.010 | 102.7 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 819.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1221 |
| 3031 [办公-普通办公室] | 屋顶 | 25.10 | 0.22 | 20 | 36.9 | 1.0 | 206.6 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 206.6 | 0.010 | 208.6 |
|  | 内墙(3003) | 43.32 | 0.87 | 20 | 4.0 | 1.0 | 150.4 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 150.4 | 0.010 | 150.4 |
|  | 内门(3003) | 2.52 | 3.00 | 20 | 4.0 | 1.0 | 30.2 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 30.2 | 0.010 | 30.5 |
|  | 底板(2028) | 25.10 | 1.00 | 20 | 4.0 | 1.0 | 100.7 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 100.7 | 0.010 | 101.7 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 811.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1303 |
| 3032 [办公-普通办公室] | 屋顶 | 27.15 | 0.22 | 20 | 36.9 | 1.0 | 223.4 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 223.4 | 0.010 | 225.7 |
|  | 东外墙 | 11.70 | 0.26 | 20 | 36.9 | 1.0 | 113.5 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 107.9 | 0.010 | 108.9 |
|  | 东外窗 | 7.20 | 1.70 | 20 | 36.9 | 1.0 | 451.7 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 429.1 | 0.010 | 433.4 |
|  | 内墙(3003) | 45.47 | 0.87 | 20 | 4.0 | 1.0 | 157.9 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 157.9 | 0.010 | 157.9 |
|  | 内门(3003) | 2.52 | 3.00 | 20 | 4.0 | 1.0 | 30.2 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 30.2 | 0.010 | 30.5 |
|  | 底板(2028) | 27.15 | 1.00 | 20 | 4.0 | 1.0 | 108.9 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 108.9 | 0.010 | 110.0 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 877.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1944 |
| 3033 [办公-普通办公室] | 屋顶 | 8.21 | 0.22 | 20 | 36.9 | 1.0 | 67.5 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 67.5 | 0.010 | 68.2 |
|  | 内墙(3002) | 12.69 | 0.43 | 20 | 36.9 | 0.7 | 140.9 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 140.9 | 0.010 | 140.9 |
|  | 内墙(3003) | 9.30 | 0.87 | 20 | 4.0 | 1.0 | 32.3 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 32.3 | 0.010 | 32.3 |
|  | 内窗(3002) | 2.16 | 1.70 | 20 | 36.9 | 0.7 | 94.8 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 94.8 | 0.010 | 95.8 |
|  | 内门(3003) | 1.89 | 3.00 | 20 | 4.0 | 1.0 | 22.7 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 22.7 | 0.010 | 22.9 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 265.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 625 |
| 3034 [托管教室] | 屋顶 | 28.29 | 0.22 | 20 | 36.9 | 1.0 | 232.8 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 232.8 | 0.010 | 235.1 |
|  | 北外墙 | 11.90 | 0.26 | 20 | 36.9 | 1.0 | 115.5 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 121.3 | 0.010 | 122.5 |
|  | 北外窗 | 7.20 | 1.70 | 20 | 36.9 | 1.0 | 451.7 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 474.2 | 0.010 | 479.0 |
|  | 内墙(3003) | 16.58 | 0.87 | 20 | 4.0 | 1.0 | 57.6 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 57.6 | 0.010 | 57.6 |
|  | 内门(3003) | 2.52 | 3.00 | 20 | 4.0 | 1.0 | 30.2 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 30.2 | 0.010 | 30.5 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 914.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1839 |
| 3035 [托管教室] | 屋顶 | 27.70 | 0.22 | 20 | 36.9 | 1.0 | 227.9 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 227.9 | 0.010 | 230.2 |
|  | 北外墙 | 11.50 | 0.26 | 20 | 36.9 | 1.0 | 111.6 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 117.2 | 0.010 | 118.4 |
|  | 北外窗 | 7.20 | 1.70 | 20 | 36.9 | 1.0 | 451.7 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 474.2 | 0.010 | 479.0 |
|  | 内墙(3003) | 16.18 | 0.87 | 20 | 4.0 | 1.0 | 56.2 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 56.2 | 0.010 | 56.2 |
|  | 内门(3003) | 2.52 | 3.00 | 20 | 4.0 | 1.0 | 30.2 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 30.2 | 0.010 | 30.5 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 895.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1809 |
| 3036 [托管教室] | 屋顶 | 28.29 | 0.22 | 20 | 36.9 | 1.0 | 232.8 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 232.8 | 0.010 | 235.1 |
|  | 北外墙 | 11.90 | 0.26 | 20 | 36.9 | 1.0 | 115.5 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 121.3 | 0.010 | 122.5 |
|  | 北外窗 | 7.20 | 1.70 | 20 | 36.9 | 1.0 | 451.7 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 474.2 | 0.010 | 479.0 |
|  | 内墙(3003) | 16.58 | 0.87 | 20 | 4.0 | 1.0 | 57.6 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 57.6 | 0.010 | 57.6 |
|  | 内门(3003) | 2.52 | 3.00 | 20 | 4.0 | 1.0 | 30.2 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 30.2 | 0.010 | 30.5 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 914.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1839 |
| 3037 [托管教室] | 屋顶 | 27.70 | 0.22 | 20 | 36.9 | 1.0 | 227.9 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 227.9 | 0.010 | 230.2 |
|  | 北外墙 | 11.50 | 0.26 | 20 | 36.9 | 1.0 | 111.6 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 117.2 | 0.010 | 118.4 |
|  | 北外窗 | 7.20 | 1.70 | 20 | 36.9 | 1.0 | 451.7 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 474.2 | 0.010 | 479.0 |
|  | 内墙(3003) | 16.18 | 0.87 | 20 | 4.0 | 1.0 | 56.2 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 56.2 | 0.010 | 56.2 |
|  | 内门(3003) | 2.52 | 3.00 | 20 | 4.0 | 1.0 | 30.2 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 30.2 | 0.010 | 30.5 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 895.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1809 |
| 3038 [托管教室] | 屋顶 | 27.72 | 0.22 | 20 | 36.9 | 1.0 | 228.1 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 228.1 | 0.010 | 230.4 |
|  | 北外墙 | 11.52 | 0.26 | 20 | 36.9 | 1.0 | 111.8 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 117.4 | 0.010 | 118.6 |
|  | 北外窗 | 7.20 | 1.70 | 20 | 36.9 | 1.0 | 451.7 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 474.2 | 0.010 | 479.0 |
|  | 内墙(3003) | 16.20 | 0.87 | 20 | 4.0 | 1.0 | 56.2 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 56.2 | 0.010 | 56.2 |
|  | 内门(3003) | 2.52 | 3.00 | 20 | 4.0 | 1.0 | 30.2 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 30.2 | 0.010 | 30.5 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 896.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1811 |
| 3039 [托管教室] | 屋顶 | 28.26 | 0.22 | 20 | 36.9 | 1.0 | 232.6 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 232.6 | 0.010 | 234.9 |
|  | 北外墙 | 11.88 | 0.26 | 20 | 36.9 | 1.0 | 115.3 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 121.1 | 0.010 | 122.3 |
|  | 北外窗 | 7.20 | 1.70 | 20 | 36.9 | 1.0 | 451.7 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 474.2 | 0.010 | 479.0 |
|  | 内墙(3003) | 27.36 | 0.87 | 20 | 4.0 | 1.0 | 95.0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 95.0 | 0.010 | 95.0 |
|  | 内门(3003) | 2.52 | 3.00 | 20 | 4.0 | 1.0 | 30.2 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 30.2 | 0.010 | 30.5 |
|  | 底板(2028) | 28.26 | 1.00 | 20 | 4.0 | 1.0 | 113.4 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 113.4 | 0.010 | 114.5 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 913.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1990 |
| 3040 [办公-普通办公室] | 屋顶 | 17.91 | 0.22 | 20 | 36.9 | 1.0 | 147.4 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 147.4 | 0.010 | 148.9 |
|  | 北外墙 | 11.70 | 0.26 | 20 | 36.9 | 1.0 | 113.5 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 119.2 | 0.010 | 120.4 |
|  | 北外窗 | 7.20 | 1.70 | 20 | 36.9 | 1.0 | 451.7 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 474.2 | 0.010 | 479.0 |
|  | 内墙(3003) | 16.38 | 0.87 | 20 | 4.0 | 1.0 | 56.9 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 56.9 | 0.010 | 56.9 |
|  | 内门(3003) | 2.52 | 3.00 | 20 | 4.0 | 1.0 | 30.2 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 30.2 | 0.010 | 30.5 |
|  | 底板(2028) | 17.91 | 1.00 | 20 | 4.0 | 1.0 | 71.9 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 71.9 | 0.010 | 72.6 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 578.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1487 |
| 3041 [办公-普通办公室] | 屋顶 | 18.19 | 0.22 | 20 | 36.9 | 1.0 | 149.7 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 149.7 | 0.010 | 151.2 |
|  | 东外墙 | 11.99 | 0.26 | 20 | 36.9 | 1.0 | 116.4 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 110.6 | 0.010 | 111.7 |
|  | 北外墙 | 11.99 | 0.26 | 20 | 36.9 | 1.0 | 116.4 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 122.2 | 0.010 | 123.4 |
|  | 东外窗 | 7.20 | 1.70 | 20 | 36.9 | 1.0 | 451.7 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 429.1 | 0.010 | 433.4 |
|  | 北外窗 | 7.20 | 1.70 | 20 | 36.9 | 1.0 | 451.7 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 474.2 | 0.010 | 479.0 |
|  | 内墙(3003) | 16.67 | 0.87 | 20 | 4.0 | 1.0 | 57.9 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 57.9 | 0.010 | 57.9 |
|  | 内门(3003) | 2.52 | 3.00 | 20 | 4.0 | 1.0 | 30.2 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 30.2 | 0.010 | 30.5 |
|  | 底板(2028) | 18.19 | 1.00 | 20 | 4.0 | 1.0 | 73.0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 73.0 | 0.010 | 73.7 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 587.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2049 |
| 3042 [办公-普通办公室] | 屋顶 | 8.37 | 0.22 | 20 | 36.9 | 1.0 | 68.9 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 68.9 | 0.010 | 69.5 |
|  | 北外墙 | 7.59 | 0.26 | 20 | 36.9 | 1.0 | 73.7 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 77.3 | 0.010 | 78.1 |
|  | 北外窗 | 3.60 | 1.70 | 20 | 36.9 | 1.0 | 225.8 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 237.1 | 0.010 | 239.5 |
|  | 内墙(3002) | 12.98 | 0.43 | 20 | 36.9 | 0.7 | 144.2 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 144.2 | 0.010 | 144.2 |
|  | 内窗(3002) | 2.16 | 1.70 | 20 | 36.9 | 0.7 | 94.8 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 94.8 | 0.010 | 95.8 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 270.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 898 |
| 3层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 82740 |
| 4002 [楼梯间] | 西外墙 | 32.22 | 0.26 | 20 | 36.9 | 1.0 | 312.6 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 297.0 | 0.010 | 300.0 |
|  | 南外墙 | 7.59 | 0.26 | 20 | 36.9 | 1.0 | 73.7 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 62.6 | 0.010 | 63.2 |
|  | 东外墙 | 29.28 | 0.26 | 20 | 36.9 | 1.0 | 284.1 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 269.9 | 0.010 | 272.6 |
|  | 南外窗 | 3.60 | 1.70 | 20 | 36.9 | 1.0 | 225.8 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 192.0 | 0.010 | 193.9 |
|  | 东外门 | 2.94 | 0.84 | 20 | 36.9 | 1.0 | 91.0 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 86.5 | 0.010 | 87.3 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 575.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1492 |
| 4006 [楼梯间] | 顶板(5002) | 6.33 | 1.00 | 20 | 4.0 | 1.0 | 25.4 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 25.4 | 0.010 | 25.6 |
|  | 西外墙 | 11.46 | 0.26 | 20 | 36.9 | 1.0 | 111.2 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 105.7 | 0.010 | 106.7 |
|  | 南外墙 | 9.00 | 0.26 | 20 | 36.9 | 1.0 | 87.3 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 74.2 | 0.010 | 75.0 |
|  | 北外墙 | 9.00 | 0.26 | 20 | 36.9 | 1.0 | 87.3 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 91.7 | 0.010 | 92.6 |
|  | 西外门 | 2.94 | 0.84 | 20 | 36.9 | 1.0 | 91.0 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 86.5 | 0.010 | 87.3 |
|  | 底板(3003) | 6.41 | 1.00 | 20 | 4.0 | 1.0 | 25.7 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 25.7 | 0.010 | 26.0 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 206.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 620 |
| 4007 [楼梯间] | 东外墙 | 12.24 | 0.26 | 20 | 36.9 | 1.0 | 118.8 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 112.8 | 0.010 | 114.0 |
|  | 北外墙 | 29.09 | 0.26 | 20 | 36.9 | 1.0 | 282.3 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 296.5 | 0.010 | 299.4 |
|  | 南外墙 | 29.09 | 0.26 | 20 | 36.9 | 1.0 | 282.3 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 240.0 | 0.010 | 242.4 |
|  | 东外窗 | 2.16 | 1.70 | 20 | 36.9 | 1.0 | 135.5 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 128.7 | 0.010 | 130.0 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 668.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1454 |
| 4008 [楼梯间] | 北外墙 | 11.19 | 0.26 | 20 | 36.9 | 1.0 | 108.6 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 114.0 | 0.010 | 115.2 |
|  | 西外墙 | 5.97 | 0.26 | 20 | 36.9 | 1.0 | 57.9 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 55.0 | 0.010 | 55.6 |
|  | 东外墙 | 5.97 | 0.26 | 20 | 36.9 | 1.0 | 57.9 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 55.0 | 0.010 | 55.6 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 106.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 333 |
| 4011 [楼梯间] | 顶板(5002) | 6.05 | 1.00 | 20 | 4.0 | 1.0 | 24.3 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 24.3 | 0.010 | 24.5 |
|  | 北外墙 | 13.04 | 0.26 | 20 | 36.9 | 1.0 | 126.6 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 132.9 | 0.010 | 134.2 |
|  | 南外墙 | 14.85 | 0.26 | 20 | 36.9 | 1.0 | 144.1 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 122.5 | 0.010 | 123.7 |
|  | 北外门 | 2.94 | 0.84 | 20 | 36.9 | 1.0 | 91.0 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 95.6 | 0.010 | 96.5 |
|  | 内墙(4001) | 10.86 | 0.43 | 20 | 36.9 | 0.4 | 68.9 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 68.9 | 0.010 | 68.9 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 265.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 714 |
| 4012 [楼梯间] | 南外墙 | 30.69 | 0.26 | 20 | 36.9 | 1.0 | 297.8 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 253.2 | 0.010 | 255.7 |
|  | 东外墙 | 10.80 | 0.26 | 20 | 36.9 | 1.0 | 104.8 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 99.6 | 0.010 | 100.6 |
|  | 北外墙 | 30.69 | 0.26 | 20 | 36.9 | 1.0 | 297.8 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 312.7 | 0.010 | 315.9 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 529.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1201 |
| 4层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5814 |
| 5001 [公寓] | 西外墙 | 16.96 | 0.26 | 20 | 36.9 | 1.0 | 164.5 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 156.3 | 0.000 | 156.3 |
|  | 南外墙 | 24.93 | 0.26 | 20 | 36.9 | 1.0 | 242.0 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 205.7 | 0.000 | 205.7 |
|  | 西外窗 | 11.20 | 1.70 | 20 | 36.9 | 1.0 | 702.6 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 667.4 | 0.000 | 667.4 |
|  | 南外窗 | 16.80 | 1.70 | 20 | 36.9 | 1.0 | 1053.9 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 895.8 | 0.000 | 895.8 |
|  | 内墙(5002) | 11.12 | 0.87 | 20 | 4.0 | 1.0 | 38.6 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 38.6 | 0.000 | 38.6 |
|  | 内门(5002) | 2.52 | 3.00 | 20 | 4.0 | 1.0 | 30.2 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 30.2 | 0.000 | 30.2 |
|  | 挑空楼板 | 38.92 | 0.29 | 20 | 36.9 | 1.0 | 413.6 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 413.6 | 0.000 | 413.6 |
|  | 底板(4001) | 72.17 | 0.42 | 20 | 36.9 | 0.6 | 664.7 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 664.7 | 0.000 | 664.7 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2632.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5705 |
| 5002 [走廊] | 屋顶 | 13.77 | 0.22 | 16 | 32.9 | 1.0 | 101.0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 101.0 | 0.000 | 101.0 |
|  | 北外墙 | 10.66 | 0.26 | 16 | 32.9 | 1.0 | 92.2 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 96.8 | 0.000 | 96.8 |
|  | 东外墙 | 10.17 | 0.26 | 16 | 32.9 | 1.0 | 88.0 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 83.6 | 0.000 | 83.6 |
|  | 南外墙 | 36.36 | 0.26 | 16 | 32.9 | 1.0 | 314.6 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 267.4 | 0.000 | 267.4 |
|  | 东玻璃幕墙 | 4.76 | 1.70 | 16 | 32.9 | 1.0 | 266.3 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 253.0 | 0.000 | 253.0 |
|  | 北玻璃幕墙 | 74.95 | 1.70 | 16 | 32.9 | 1.0 | 4191.9 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 4401.5 | 0.000 | 4401.5 |
|  | 西玻璃幕墙 | 4.74 | 1.70 | 16 | 32.9 | 1.0 | 264.9 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 251.6 | 0.000 | 251.6 |
|  | 东外窗 | 7.20 | 1.70 | 16 | 32.9 | 1.0 | 402.7 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 382.6 | 0.000 | 382.6 |
|  | 南外窗 | 25.20 | 1.70 | 16 | 32.9 | 1.0 | 1409.4 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 1198.0 | 0.000 | 1198.0 |
|  | 内墙(5007) | 14.15 | 0.43 | 16 | 32.9 | 0.4 | 80.1 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 80.1 | 0.000 | 80.1 |
|  | 内墙(5006) | 3.68 | 0.43 | 16 | 32.9 | 0.4 | 20.8 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 20.8 | 0.000 | 20.8 |
|  | 内墙(5004) | 5.04 | 0.43 | 16 | 32.9 | 0.4 | 28.5 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 28.5 | 0.000 | 28.5 |
|  | 内门(5007) | 1.89 | 3.00 | 16 | 32.9 | 0.4 | 74.6 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 74.6 | 0.000 | 74.6 |
|  | 内门(5006) | 2.10 | 3.00 | 16 | 32.9 | 0.4 | 82.9 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 82.9 | 0.000 | 82.9 |
|  | 内门(5004) | 2.10 | 3.00 | 16 | 32.9 | 0.4 | 82.9 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 82.9 | 0.000 | 82.9 |
|  | 挑空楼板 | 343.49 | 0.29 | 16 | 32.9 | 1.0 | 3254.7 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 3254.7 | 0.000 | 3254.7 |
|  | 底板(4009) | 0.94 | 0.42 | 16 | 32.9 | 0.8 | 9.6 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 9.6 | 0.000 | 9.6 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7539.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18210 |
| 5003 [公寓] | 南外墙 | 24.78 | 0.26 | 20 | 36.9 | 1.0 | 240.5 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 204.4 | 0.000 | 204.4 |
|  | 南外窗 | 16.80 | 1.70 | 20 | 36.9 | 1.0 | 1053.9 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 895.8 | 0.000 | 895.8 |
|  | 内墙(5002) | 64.54 | 0.87 | 20 | 4.0 | 1.0 | 224.1 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 224.1 | 0.000 | 224.1 |
|  | 内门(5002) | 5.04 | 3.00 | 20 | 4.0 | 1.0 | 60.5 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 60.5 | 0.000 | 60.5 |
|  | 挑空楼板 | 85.81 | 0.29 | 20 | 36.9 | 1.0 | 911.9 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 911.9 | 0.000 | 911.9 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2533.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4830 |
| 5005 [公寓] | 南外墙 | 24.78 | 0.26 | 20 | 36.9 | 1.0 | 240.5 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 204.4 | 0.000 | 204.4 |
|  | 南外窗 | 16.80 | 1.70 | 20 | 36.9 | 1.0 | 1053.9 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 895.8 | 0.000 | 895.8 |
|  | 内墙(5002) | 71.17 | 0.87 | 20 | 4.0 | 1.0 | 247.1 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 247.1 | 0.000 | 247.1 |
|  | 内墙(5007) | 8.09 | 0.43 | 20 | 36.9 | 0.4 | 51.3 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 51.3 | 0.000 | 51.3 |
|  | 内墙(5006) | 5.78 | 0.43 | 20 | 36.9 | 0.4 | 36.7 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 36.7 | 0.000 | 36.7 |
|  | 内墙(5004) | 7.14 | 0.43 | 20 | 36.9 | 0.4 | 45.3 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 45.3 | 0.000 | 45.3 |
|  | 内门(5002) | 5.04 | 3.00 | 20 | 4.0 | 1.0 | 60.5 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 60.5 | 0.000 | 60.5 |
|  | 挑空楼板 | 106.22 | 0.29 | 20 | 36.9 | 1.0 | 1128.8 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 1128.8 | 0.000 | 1128.8 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2517.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5187 |
| 5008 [楼梯间] | 东外墙 | 6.84 | 0.26 | 20 | 36.9 | 1.0 | 66.4 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 63.1 | 0.000 | 63.1 |
|  | 东外窗 | 3.60 | 1.70 | 20 | 36.9 | 1.0 | 225.8 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 214.5 | 0.000 | 214.5 |
|  | 内墙(5002) | 28.84 | 0.87 | 20 | 4.0 | 1.0 | 100.1 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 100.1 | 0.000 | 100.1 |
|  | 内门(5002) | 2.94 | 3.00 | 20 | 4.0 | 1.0 | 35.3 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 35.3 | 0.000 | 35.3 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 484.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 898 |
| 5009 [公寓] | 东外墙 | 8.38 | 0.26 | 20 | 36.9 | 1.0 | 81.3 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 77.2 | 0.000 | 77.2 |
|  | 东外窗 | 5.60 | 1.70 | 20 | 36.9 | 1.0 | 351.3 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 333.7 | 0.000 | 333.7 |
|  | 内墙(5002) | 18.06 | 0.87 | 20 | 4.0 | 1.0 | 62.7 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 62.7 | 0.000 | 62.7 |
|  | 内门(5002) | 2.52 | 3.00 | 20 | 4.0 | 1.0 | 30.2 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 30.2 | 0.000 | 30.2 |
|  | 挑空楼板 | 35.55 | 0.29 | 20 | 36.9 | 1.0 | 377.8 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 377.8 | 0.000 | 377.8 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 849.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1731 |
| 5010 [公寓] | 西外墙 | 8.27 | 0.26 | 20 | 36.9 | 1.0 | 80.3 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 76.2 | 0.000 | 76.2 |
|  | 西外窗 | 5.60 | 1.70 | 20 | 36.9 | 1.0 | 351.3 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 333.7 | 0.000 | 333.7 |
|  | 内墙(5002) | 11.35 | 0.87 | 20 | 4.0 | 1.0 | 39.4 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 39.4 | 0.000 | 39.4 |
|  | 内门(5002) | 2.52 | 3.00 | 20 | 4.0 | 1.0 | 30.2 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 30.2 | 0.000 | 30.2 |
|  | 挑空楼板 | 3.76 | 0.29 | 20 | 36.9 | 1.0 | 40.0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 40.0 | 0.000 | 40.0 |
|  | 底板(4001) | 35.55 | 0.42 | 20 | 36.9 | 0.6 | 327.5 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 327.5 | 0.000 | 327.5 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 931.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1779 |
| 5011 [公寓] | 西外墙 | 8.34 | 0.26 | 20 | 36.9 | 1.0 | 80.9 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 76.9 | 0.000 | 76.9 |
|  | 西外窗 | 5.60 | 1.70 | 20 | 36.9 | 1.0 | 351.3 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 333.7 | 0.000 | 333.7 |
|  | 内墙(5002) | 11.42 | 0.87 | 20 | 4.0 | 1.0 | 39.6 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 39.6 | 0.000 | 39.6 |
|  | 内门(5002) | 2.52 | 3.00 | 20 | 4.0 | 1.0 | 30.2 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 30.2 | 0.000 | 30.2 |
|  | 挑空楼板 | 3.78 | 0.29 | 20 | 36.9 | 1.0 | 40.2 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 40.2 | 0.000 | 40.2 |
|  | 底板(4001) | 35.72 | 0.42 | 20 | 36.9 | 0.6 | 329.0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 329.0 | 0.000 | 329.0 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 936.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1786 |
| 5012 [公寓] | 东外墙 | 7.94 | 0.26 | 20 | 36.9 | 1.0 | 77.0 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 73.2 | 0.000 | 73.2 |
|  | 东外窗 | 6.00 | 1.70 | 20 | 36.9 | 1.0 | 376.4 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 357.6 | 0.000 | 357.6 |
|  | 内墙(5002) | 45.02 | 0.87 | 20 | 4.0 | 1.0 | 156.3 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 156.3 | 0.000 | 156.3 |
|  | 内门(5002) | 2.52 | 3.00 | 20 | 4.0 | 1.0 | 30.2 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 30.2 | 0.000 | 30.2 |
|  | 挑空楼板 | 39.55 | 0.29 | 20 | 36.9 | 1.0 | 420.3 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 420.3 | 0.000 | 420.3 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 937.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1975 |
| 5013 [公寓] | 西外墙 | 7.86 | 0.26 | 20 | 36.9 | 1.0 | 76.3 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 72.5 | 0.000 | 72.5 |
|  | 西外窗 | 6.00 | 1.70 | 20 | 36.9 | 1.0 | 376.4 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 357.6 | 0.000 | 357.6 |
|  | 内墙(5002) | 33.99 | 0.87 | 20 | 4.0 | 1.0 | 118.0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 118.0 | 0.000 | 118.0 |
|  | 内门(5002) | 2.52 | 3.00 | 20 | 4.0 | 1.0 | 30.2 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 30.2 | 0.000 | 30.2 |
|  | 挑空楼板 | 20.57 | 0.29 | 20 | 36.9 | 1.0 | 218.6 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 218.6 | 0.000 | 218.6 |
|  | 底板(4010) | 4.40 | 0.42 | 20 | 36.9 | 0.8 | 50.7 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 50.7 | 0.000 | 50.7 |
|  | 底板(4009) | 3.86 | 0.42 | 20 | 36.9 | 0.8 | 44.4 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 44.4 | 0.000 | 44.4 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 683.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1575 |
| 5014 [公寓] | 东外墙 | 8.26 | 0.26 | 20 | 36.9 | 1.0 | 80.2 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 76.2 | 0.000 | 76.2 |
|  | 东外窗 | 5.60 | 1.70 | 20 | 36.9 | 1.0 | 351.3 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 333.7 | 0.000 | 333.7 |
|  | 内墙(5002) | 11.34 | 0.87 | 20 | 4.0 | 1.0 | 39.4 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 39.4 | 0.000 | 39.4 |
|  | 内门(5002) | 2.52 | 3.00 | 20 | 4.0 | 1.0 | 30.2 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 30.2 | 0.000 | 30.2 |
|  | 挑空楼板 | 35.55 | 0.29 | 20 | 36.9 | 1.0 | 377.8 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 377.8 | 0.000 | 377.8 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 842.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1700 |
| 5015 [公寓] | 西外墙 | 8.37 | 0.26 | 20 | 36.9 | 1.0 | 81.2 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 77.2 | 0.000 | 77.2 |
|  | 西外窗 | 5.60 | 1.70 | 20 | 36.9 | 1.0 | 351.3 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 333.7 | 0.000 | 333.7 |
|  | 内墙(5002) | 11.45 | 0.87 | 20 | 4.0 | 1.0 | 39.8 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 39.8 | 0.000 | 39.8 |
|  | 内门(5002) | 2.52 | 3.00 | 20 | 4.0 | 1.0 | 30.2 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 30.2 | 0.000 | 30.2 |
|  | 挑空楼板 | 1.64 | 0.29 | 20 | 36.9 | 1.0 | 17.4 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 17.4 | 0.000 | 17.4 |
|  | 底板(4001) | 35.80 | 0.42 | 20 | 36.9 | 0.6 | 329.7 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 329.7 | 0.000 | 329.7 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 938.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1767 |
| 5016 [楼梯间] | 内墙(5002) | 4.99 | 0.87 | 20 | 4.0 | 1.0 | 17.3 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 17.3 | 0.000 | 17.3 |
|  | 内门(5002) | 2.94 | 3.00 | 20 | 4.0 | 1.0 | 35.3 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 35.3 | 0.000 | 35.3 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 388.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 441 |
| 5017 [办公-其它] | 东外墙 | 7.98 | 0.26 | 20 | 36.9 | 1.0 | 77.4 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 73.6 | 0.000 | 73.6 |
|  | 挑空楼板 | 4.10 | 0.29 | 20 | 36.9 | 1.0 | 43.6 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 43.6 | 0.000 | 43.6 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 97.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 214 |
| 5018 [公寓] | 西外墙 | 7.86 | 0.26 | 20 | 36.9 | 1.0 | 76.3 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 72.5 | 0.000 | 72.5 |
|  | 西外窗 | 6.00 | 1.70 | 20 | 36.9 | 1.0 | 376.4 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 357.6 | 0.000 | 357.6 |
|  | 内墙(5002) | 11.34 | 0.87 | 20 | 4.0 | 1.0 | 39.4 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 39.4 | 0.000 | 39.4 |
|  | 内门(5002) | 2.52 | 3.00 | 20 | 4.0 | 1.0 | 30.2 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 30.2 | 0.000 | 30.2 |
|  | 挑空楼板 | 28.56 | 0.29 | 20 | 36.9 | 1.0 | 303.5 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 303.5 | 0.000 | 303.5 |
|  | 底板(4013) | 0.27 | 0.42 | 20 | 36.9 | 0.6 | 2.5 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 2.5 | 0.000 | 2.5 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 683.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1489 |
| 5019 [公寓] | 东外墙 | 8.26 | 0.26 | 20 | 36.9 | 1.0 | 80.2 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 76.2 | 0.000 | 76.2 |
|  | 东外窗 | 5.60 | 1.70 | 20 | 36.9 | 1.0 | 351.3 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 333.7 | 0.000 | 333.7 |
|  | 内墙(5002) | 11.34 | 0.87 | 20 | 4.0 | 1.0 | 39.4 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 39.4 | 0.000 | 39.4 |
|  | 内门(5002) | 2.52 | 3.00 | 20 | 4.0 | 1.0 | 30.2 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 30.2 | 0.000 | 30.2 |
|  | 挑空楼板 | 35.55 | 0.29 | 20 | 36.9 | 1.0 | 377.8 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 377.8 | 0.000 | 377.8 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 842.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1700 |
| 5020 [公寓] | 东外墙 | 18.23 | 0.26 | 20 | 36.9 | 1.0 | 176.9 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 168.1 | 0.000 | 168.1 |
|  | 东外窗 | 15.60 | 1.70 | 20 | 36.9 | 1.0 | 978.6 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 929.7 | 0.000 | 929.7 |
|  | 内墙(5002) | 32.15 | 0.87 | 20 | 4.0 | 1.0 | 111.6 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 111.6 | 0.000 | 111.6 |
|  | 内门(5002) | 5.04 | 3.00 | 20 | 4.0 | 1.0 | 60.5 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 60.5 | 0.000 | 60.5 |
|  | 挑空楼板 | 96.02 | 0.29 | 20 | 36.9 | 1.0 | 1020.5 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 1020.5 | 0.000 | 1020.5 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2275.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4566 |
| 5021 [公寓] | 西外墙 | 7.84 | 0.26 | 20 | 36.9 | 1.0 | 76.1 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 72.3 | 0.000 | 72.3 |
|  | 西外窗 | 6.00 | 1.70 | 20 | 36.9 | 1.0 | 376.4 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 357.6 | 0.000 | 357.6 |
|  | 内墙(5002) | 11.32 | 0.87 | 20 | 4.0 | 1.0 | 39.3 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 39.3 | 0.000 | 39.3 |
|  | 内门(5002) | 2.52 | 3.00 | 20 | 4.0 | 1.0 | 30.2 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 30.2 | 0.000 | 30.2 |
|  | 挑空楼板 | 28.52 | 0.29 | 20 | 36.9 | 1.0 | 303.1 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 303.1 | 0.000 | 303.1 |
|  | 底板(4013) | 0.27 | 0.42 | 20 | 36.9 | 0.6 | 2.5 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 2.5 | 0.000 | 2.5 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 682.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1487 |
| 5022 [公寓] | 东外墙 | 8.24 | 0.26 | 20 | 36.9 | 1.0 | 80.0 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 76.0 | 0.000 | 76.0 |
|  | 东外窗 | 5.60 | 1.70 | 20 | 36.9 | 1.0 | 351.3 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 333.7 | 0.000 | 333.7 |
|  | 内墙(5002) | 11.32 | 0.87 | 20 | 4.0 | 1.0 | 39.3 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 39.3 | 0.000 | 39.3 |
|  | 内门(5002) | 2.52 | 3.00 | 20 | 4.0 | 1.0 | 30.2 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 30.2 | 0.000 | 30.2 |
|  | 挑空楼板 | 35.50 | 0.29 | 20 | 36.9 | 1.0 | 377.3 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 377.3 | 0.000 | 377.3 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 841.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1698 |
| 5023 [公寓] | 西外墙 | 8.30 | 0.26 | 20 | 36.9 | 1.0 | 80.6 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 76.6 | 0.000 | 76.6 |
|  | 西外窗 | 5.60 | 1.70 | 20 | 36.9 | 1.0 | 351.3 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 333.7 | 0.000 | 333.7 |
|  | 内墙(5002) | 11.38 | 0.87 | 20 | 4.0 | 1.0 | 39.5 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 39.5 | 0.000 | 39.5 |
|  | 内门(5002) | 2.52 | 3.00 | 20 | 4.0 | 1.0 | 30.2 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 30.2 | 0.000 | 30.2 |
|  | 挑空楼板 | 3.78 | 0.29 | 20 | 36.9 | 1.0 | 40.2 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 40.2 | 0.000 | 40.2 |
|  | 底板(4001) | 35.64 | 0.42 | 20 | 36.9 | 0.6 | 328.2 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 328.2 | 0.000 | 328.2 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 934.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1783 |
| 5024 [公寓] | 屋顶 | 29.28 | 0.22 | 20 | 36.9 | 1.0 | 240.9 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 240.9 | 0.000 | 240.9 |
|  | 西外墙 | 15.95 | 0.26 | 20 | 36.9 | 1.0 | 154.8 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 147.1 | 0.000 | 147.1 |
|  | 北外墙 | 22.65 | 0.26 | 20 | 36.9 | 1.0 | 219.9 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 230.8 | 0.000 | 230.8 |
|  | 西外窗 | 12.00 | 1.70 | 20 | 36.9 | 1.0 | 752.8 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 715.1 | 0.000 | 715.1 |
|  | 内墙(5002) | 22.91 | 0.87 | 20 | 4.0 | 1.0 | 79.6 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 79.6 | 0.000 | 79.6 |
|  | 内门(5002) | 5.04 | 3.00 | 20 | 4.0 | 1.0 | 60.5 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 60.5 | 0.000 | 60.5 |
|  | 挑空楼板 | 57.61 | 0.29 | 20 | 36.9 | 1.0 | 612.2 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 612.2 | 0.000 | 612.2 |
|  | 底板(4013) | 0.55 | 0.42 | 20 | 36.9 | 0.6 | 5.0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 5.0 | 0.000 | 5.0 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1378.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3470 |
| 5025 [公寓] | 屋顶 | 36.10 | 0.22 | 20 | 36.9 | 1.0 | 297.1 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 297.1 | 0.000 | 297.1 |
|  | 北外墙 | 27.93 | 0.26 | 20 | 36.9 | 1.0 | 271.1 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 284.7 | 0.000 | 284.7 |
|  | 东外墙 | 16.75 | 0.26 | 20 | 36.9 | 1.0 | 162.6 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 154.5 | 0.000 | 154.5 |
|  | 东外窗 | 11.20 | 1.70 | 20 | 36.9 | 1.0 | 702.6 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 667.4 | 0.000 | 667.4 |
|  | 内墙(5002) | 22.91 | 0.87 | 20 | 4.0 | 1.0 | 79.6 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 79.6 | 0.000 | 79.6 |
|  | 内门(5002) | 5.04 | 3.00 | 20 | 4.0 | 1.0 | 60.5 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 60.5 | 0.000 | 60.5 |
|  | 挑空楼板 | 71.71 | 0.29 | 20 | 36.9 | 1.0 | 762.1 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 762.1 | 0.000 | 762.1 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1699.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4005 |
| 5026 [公寓] | 西外墙 | 8.34 | 0.26 | 20 | 36.9 | 1.0 | 80.9 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 76.9 | 0.000 | 76.9 |
|  | 西外窗 | 5.60 | 1.70 | 20 | 36.9 | 1.0 | 351.3 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 333.7 | 0.000 | 333.7 |
|  | 内墙(5002) | 11.42 | 0.87 | 20 | 4.0 | 1.0 | 39.6 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 39.6 | 0.000 | 39.6 |
|  | 内门(5002) | 2.52 | 3.00 | 20 | 4.0 | 1.0 | 30.2 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 30.2 | 0.000 | 30.2 |
|  | 挑空楼板 | 3.80 | 0.29 | 20 | 36.9 | 1.0 | 40.3 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 40.3 | 0.000 | 40.3 |
|  | 底板(4001) | 35.72 | 0.42 | 20 | 36.9 | 0.6 | 329.0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 329.0 | 0.000 | 329.0 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 936.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1786 |
| 5027 [公寓] | 屋顶 | 40.13 | 0.22 | 20 | 36.9 | 1.0 | 330.2 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 330.2 | 0.000 | 330.2 |
|  | 北外墙 | 31.05 | 0.26 | 20 | 36.9 | 1.0 | 301.3 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 316.4 | 0.000 | 316.4 |
|  | 西外墙 | 9.67 | 0.26 | 20 | 36.9 | 1.0 | 93.9 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 89.2 | 0.000 | 89.2 |
|  | 西外窗 | 4.48 | 1.70 | 20 | 36.9 | 1.0 | 281.0 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 267.0 | 0.000 | 267.0 |
|  | 内墙(5002) | 11.63 | 0.87 | 20 | 4.0 | 1.0 | 40.4 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 40.4 | 0.000 | 40.4 |
|  | 内门(5002) | 2.52 | 3.00 | 20 | 4.0 | 1.0 | 30.2 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 30.2 | 0.000 | 30.2 |
|  | 挑空楼板 | 4.50 | 0.29 | 20 | 36.9 | 1.0 | 47.9 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 47.9 | 0.000 | 47.9 |
|  | 底板(4001) | 35.63 | 0.42 | 20 | 36.9 | 0.6 | 328.1 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 328.1 | 0.000 | 328.1 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 951.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2400 |
| 5028 [公寓] | 屋顶 | 40.16 | 0.22 | 20 | 36.9 | 1.0 | 330.5 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 330.5 | 0.000 | 330.5 |
|  | 东外墙 | 8.15 | 0.26 | 20 | 36.9 | 1.0 | 79.1 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 75.2 | 0.000 | 75.2 |
|  | 北外墙 | 31.07 | 0.26 | 20 | 36.9 | 1.0 | 301.6 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 316.6 | 0.000 | 316.6 |
|  | 东外窗 | 6.00 | 1.70 | 20 | 36.9 | 1.0 | 376.4 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 357.6 | 0.000 | 357.6 |
|  | 内墙(5002) | 11.63 | 0.87 | 20 | 4.0 | 1.0 | 40.4 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 40.4 | 0.000 | 40.4 |
|  | 内门(5002) | 2.52 | 3.00 | 20 | 4.0 | 1.0 | 30.2 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 30.2 | 0.000 | 30.2 |
|  | 挑空楼板 | 40.16 | 0.29 | 20 | 36.9 | 1.0 | 426.8 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 426.8 | 0.000 | 426.8 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 951.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2529 |
| 5层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 74712 |
| 6001 [公寓] | 西外墙 | 16.96 | 0.26 | 20 | 36.9 | 1.0 | 164.5 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 156.3 | 0.000 | 156.3 |
|  | 南外墙 | 24.93 | 0.26 | 20 | 36.9 | 1.0 | 242.0 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 205.7 | 0.000 | 205.7 |
|  | 西外窗 | 11.20 | 1.70 | 20 | 36.9 | 1.0 | 702.6 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 667.4 | 0.000 | 667.4 |
|  | 南外窗 | 16.80 | 1.70 | 20 | 36.9 | 1.0 | 1053.9 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 895.8 | 0.000 | 895.8 |
|  | 内墙(6002) | 11.12 | 0.87 | 20 | 4.0 | 1.0 | 38.6 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 38.6 | 0.000 | 38.6 |
|  | 内门(6002) | 2.52 | 3.00 | 20 | 4.0 | 1.0 | 30.2 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 30.2 | 0.000 | 30.2 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2632.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4627 |
| 6002 [走廊] | 屋顶 | 13.36 | 0.22 | 16 | 32.9 | 1.0 | 98.1 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 98.1 | 0.000 | 98.1 |
|  | 北外墙 | 10.67 | 0.26 | 16 | 32.9 | 1.0 | 92.3 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 96.9 | 0.000 | 96.9 |
|  | 东外墙 | 10.17 | 0.26 | 16 | 32.9 | 1.0 | 88.0 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 83.6 | 0.000 | 83.6 |
|  | 南外墙 | 36.36 | 0.26 | 16 | 32.9 | 1.0 | 314.6 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 267.4 | 0.000 | 267.4 |
|  | 东玻璃幕墙 | 4.76 | 1.70 | 16 | 32.9 | 1.0 | 266.3 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 253.0 | 0.000 | 253.0 |
|  | 北玻璃幕墙 | 74.95 | 1.70 | 16 | 32.9 | 1.0 | 4191.9 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 4401.5 | 0.000 | 4401.5 |
|  | 西玻璃幕墙 | 4.74 | 1.70 | 16 | 32.9 | 1.0 | 264.9 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 251.6 | 0.000 | 251.6 |
|  | 东外窗 | 7.20 | 1.70 | 16 | 32.9 | 1.0 | 402.7 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 382.6 | 0.000 | 382.6 |
|  | 南外窗 | 25.20 | 1.70 | 16 | 32.9 | 1.0 | 1409.4 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 1198.0 | 0.000 | 1198.0 |
|  | 内墙(6007) | 14.15 | 0.43 | 16 | 32.9 | 0.4 | 80.1 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 80.1 | 0.000 | 80.1 |
|  | 内墙(6006) | 3.68 | 0.43 | 16 | 32.9 | 0.4 | 20.8 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 20.8 | 0.000 | 20.8 |
|  | 内墙(6004) | 5.04 | 0.43 | 16 | 32.9 | 0.4 | 28.5 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 28.5 | 0.000 | 28.5 |
|  | 内门(6007) | 1.89 | 3.00 | 16 | 32.9 | 0.4 | 74.6 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 74.6 | 0.000 | 74.6 |
|  | 内门(6006) | 2.10 | 3.00 | 16 | 32.9 | 0.4 | 82.9 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 82.9 | 0.000 | 82.9 |
|  | 内门(6004) | 2.10 | 3.00 | 16 | 32.9 | 0.4 | 82.9 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 82.9 | 0.000 | 82.9 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7249.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14652 |
| 6003 [公寓] | 南外墙 | 24.78 | 0.26 | 20 | 36.9 | 1.0 | 240.5 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 204.4 | 0.000 | 204.4 |
|  | 南外窗 | 16.80 | 1.70 | 20 | 36.9 | 1.0 | 1053.9 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 895.8 | 0.000 | 895.8 |
|  | 内墙(6002) | 64.54 | 0.87 | 20 | 4.0 | 1.0 | 224.1 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 224.1 | 0.000 | 224.1 |
|  | 内门(6002) | 5.04 | 3.00 | 20 | 4.0 | 1.0 | 60.5 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 60.5 | 0.000 | 60.5 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2533.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3919 |
| 6005 [公寓] | 南外墙 | 24.78 | 0.26 | 20 | 36.9 | 1.0 | 240.5 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 204.4 | 0.000 | 204.4 |
|  | 南外窗 | 16.80 | 1.70 | 20 | 36.9 | 1.0 | 1053.9 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 895.8 | 0.000 | 895.8 |
|  | 内墙(6002) | 71.17 | 0.87 | 20 | 4.0 | 1.0 | 247.1 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 247.1 | 0.000 | 247.1 |
|  | 内墙(6007) | 8.09 | 0.43 | 20 | 36.9 | 0.4 | 51.3 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 51.3 | 0.000 | 51.3 |
|  | 内墙(6006) | 5.78 | 0.43 | 20 | 36.9 | 0.4 | 36.7 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 36.7 | 0.000 | 36.7 |
|  | 内墙(6004) | 7.14 | 0.43 | 20 | 36.9 | 0.4 | 45.3 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 45.3 | 0.000 | 45.3 |
|  | 内门(6002) | 5.04 | 3.00 | 20 | 4.0 | 1.0 | 60.5 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 60.5 | 0.000 | 60.5 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2517.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4058 |
| 6008 [楼梯间] | 东外墙 | 6.84 | 0.26 | 20 | 36.9 | 1.0 | 66.4 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 63.1 | 0.000 | 63.1 |
|  | 东外窗 | 3.60 | 1.70 | 20 | 36.9 | 1.0 | 225.8 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 214.5 | 0.000 | 214.5 |
|  | 内墙(6002) | 28.84 | 0.87 | 20 | 4.0 | 1.0 | 100.1 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 100.1 | 0.000 | 100.1 |
|  | 内门(6002) | 2.94 | 3.00 | 20 | 4.0 | 1.0 | 35.3 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 35.3 | 0.000 | 35.3 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 484.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 898 |
| 6009 [公寓] | 顶板(7002) | 0.07 | 1.00 | 20 | 4.0 | 1.0 | 0.3 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.3 | 0.000 | 0.3 |
|  | 东外墙 | 8.38 | 0.26 | 20 | 36.9 | 1.0 | 81.3 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 77.2 | 0.000 | 77.2 |
|  | 东外窗 | 5.60 | 1.70 | 20 | 36.9 | 1.0 | 351.3 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 333.7 | 0.000 | 333.7 |
|  | 内墙(6002) | 18.06 | 0.87 | 20 | 4.0 | 1.0 | 62.7 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 62.7 | 0.000 | 62.7 |
|  | 内门(6002) | 2.52 | 3.00 | 20 | 4.0 | 1.0 | 30.2 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 30.2 | 0.000 | 30.2 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 849.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1354 |
| 6010 [公寓] | 西外墙 | 8.27 | 0.26 | 20 | 36.9 | 1.0 | 80.3 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 76.2 | 0.000 | 76.2 |
|  | 西外窗 | 5.60 | 1.70 | 20 | 36.9 | 1.0 | 351.3 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 333.7 | 0.000 | 333.7 |
|  | 内墙(6002) | 11.35 | 0.87 | 20 | 4.0 | 1.0 | 39.4 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 39.4 | 0.000 | 39.4 |
|  | 内门(6002) | 2.52 | 3.00 | 20 | 4.0 | 1.0 | 30.2 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 30.2 | 0.000 | 30.2 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 931.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1411 |
| 6011 [公寓] | 西外墙 | 8.34 | 0.26 | 20 | 36.9 | 1.0 | 80.9 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 76.9 | 0.000 | 76.9 |
|  | 西外窗 | 5.60 | 1.70 | 20 | 36.9 | 1.0 | 351.3 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 333.7 | 0.000 | 333.7 |
|  | 内墙(6002) | 11.42 | 0.87 | 20 | 4.0 | 1.0 | 39.6 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 39.6 | 0.000 | 39.6 |
|  | 内门(6002) | 2.52 | 3.00 | 20 | 4.0 | 1.0 | 30.2 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 30.2 | 0.000 | 30.2 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 936.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1417 |
| 6012 [公寓] | 东外墙 | 7.94 | 0.26 | 20 | 36.9 | 1.0 | 77.0 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 73.2 | 0.000 | 73.2 |
|  | 东外窗 | 6.00 | 1.70 | 20 | 36.9 | 1.0 | 376.4 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 357.6 | 0.000 | 357.6 |
|  | 内墙(6002) | 45.02 | 0.87 | 20 | 4.0 | 1.0 | 156.3 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 156.3 | 0.000 | 156.3 |
|  | 内门(6002) | 2.52 | 3.00 | 20 | 4.0 | 1.0 | 30.2 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 30.2 | 0.000 | 30.2 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 937.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1555 |
| 6013 [公寓] | 西外墙 | 7.86 | 0.26 | 20 | 36.9 | 1.0 | 76.3 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 72.5 | 0.000 | 72.5 |
|  | 西外窗 | 6.00 | 1.70 | 20 | 36.9 | 1.0 | 376.4 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 357.6 | 0.000 | 357.6 |
|  | 内墙(6002) | 33.99 | 0.87 | 20 | 4.0 | 1.0 | 118.0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 118.0 | 0.000 | 118.0 |
|  | 内门(6002) | 2.52 | 3.00 | 20 | 4.0 | 1.0 | 30.2 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 30.2 | 0.000 | 30.2 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 683.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1262 |
| 6014 [公寓] | 东外墙 | 8.26 | 0.26 | 20 | 36.9 | 1.0 | 80.2 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 76.2 | 0.000 | 76.2 |
|  | 东外窗 | 5.60 | 1.70 | 20 | 36.9 | 1.0 | 351.3 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 333.7 | 0.000 | 333.7 |
|  | 内墙(6002) | 11.34 | 0.87 | 20 | 4.0 | 1.0 | 39.4 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 39.4 | 0.000 | 39.4 |
|  | 内门(6002) | 2.52 | 3.00 | 20 | 4.0 | 1.0 | 30.2 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 30.2 | 0.000 | 30.2 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 842.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1322 |
| 6015 [公寓] | 西外墙 | 8.37 | 0.26 | 20 | 36.9 | 1.0 | 81.2 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 77.2 | 0.000 | 77.2 |
|  | 西外窗 | 5.60 | 1.70 | 20 | 36.9 | 1.0 | 351.3 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 333.7 | 0.000 | 333.7 |
|  | 内墙(6002) | 11.45 | 0.87 | 20 | 4.0 | 1.0 | 39.8 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 39.8 | 0.000 | 39.8 |
|  | 内门(6002) | 2.52 | 3.00 | 20 | 4.0 | 1.0 | 30.2 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 30.2 | 0.000 | 30.2 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 938.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1419 |
| 6016 [楼梯间] | 内墙(6002) | 4.99 | 0.87 | 20 | 4.0 | 1.0 | 17.3 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 17.3 | 0.000 | 17.3 |
|  | 内门(6002) | 2.94 | 3.00 | 20 | 4.0 | 1.0 | 35.3 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 35.3 | 0.000 | 35.3 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 388.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 441 |
| 6017 [办公-其它] | 东外墙 | 7.98 | 0.26 | 20 | 36.9 | 1.0 | 77.4 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 73.6 | 0.000 | 73.6 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 97.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 171 |
| 6018 [公寓] | 西外墙 | 7.86 | 0.26 | 20 | 36.9 | 1.0 | 76.3 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 72.5 | 0.000 | 72.5 |
|  | 西外窗 | 6.00 | 1.70 | 20 | 36.9 | 1.0 | 376.4 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 357.6 | 0.000 | 357.6 |
|  | 内墙(6002) | 11.34 | 0.87 | 20 | 4.0 | 1.0 | 39.4 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 39.4 | 0.000 | 39.4 |
|  | 内门(6002) | 2.52 | 3.00 | 20 | 4.0 | 1.0 | 30.2 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 30.2 | 0.000 | 30.2 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 683.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1183 |
| 6019 [公寓] | 东外墙 | 8.26 | 0.26 | 20 | 36.9 | 1.0 | 80.2 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 76.2 | 0.000 | 76.2 |
|  | 东外窗 | 5.60 | 1.70 | 20 | 36.9 | 1.0 | 351.3 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 333.7 | 0.000 | 333.7 |
|  | 内墙(6002) | 11.34 | 0.87 | 20 | 4.0 | 1.0 | 39.4 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 39.4 | 0.000 | 39.4 |
|  | 内门(6002) | 2.52 | 3.00 | 20 | 4.0 | 1.0 | 30.2 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 30.2 | 0.000 | 30.2 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 842.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1322 |
| 6020 [公寓] | 屋顶 | 38.93 | 0.22 | 20 | 36.9 | 1.0 | 320.3 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 320.3 | 0.000 | 320.3 |
|  | 东外墙 | 18.23 | 0.26 | 20 | 36.9 | 1.0 | 176.9 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 168.1 | 0.000 | 168.1 |
|  | 北外墙 | 31.07 | 0.26 | 20 | 36.9 | 1.0 | 301.5 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 316.6 | 0.000 | 316.6 |
|  | 东外窗 | 15.60 | 1.70 | 20 | 36.9 | 1.0 | 978.6 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 929.7 | 0.000 | 929.7 |
|  | 内墙(6002) | 34.67 | 0.87 | 20 | 4.0 | 1.0 | 120.4 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 120.4 | 0.000 | 120.4 |
|  | 内门(6002) | 2.52 | 3.00 | 20 | 4.0 | 1.0 | 30.2 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 30.2 | 0.000 | 30.2 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2274.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4160 |
| 6021 [公寓] | 西外墙 | 7.84 | 0.26 | 20 | 36.9 | 1.0 | 76.1 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 72.3 | 0.000 | 72.3 |
|  | 西外窗 | 6.00 | 1.70 | 20 | 36.9 | 1.0 | 376.4 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 357.6 | 0.000 | 357.6 |
|  | 内墙(6002) | 11.32 | 0.87 | 20 | 4.0 | 1.0 | 39.3 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 39.3 | 0.000 | 39.3 |
|  | 内门(6002) | 2.52 | 3.00 | 20 | 4.0 | 1.0 | 30.2 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 30.2 | 0.000 | 30.2 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 682.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1182 |
| 6022 [公寓] | 东外墙 | 8.24 | 0.26 | 20 | 36.9 | 1.0 | 80.0 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 76.0 | 0.000 | 76.0 |
|  | 东外窗 | 5.60 | 1.70 | 20 | 36.9 | 1.0 | 351.3 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 333.7 | 0.000 | 333.7 |
|  | 内墙(6002) | 11.32 | 0.87 | 20 | 4.0 | 1.0 | 39.3 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 39.3 | 0.000 | 39.3 |
|  | 内门(6002) | 2.52 | 3.00 | 20 | 4.0 | 1.0 | 30.2 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 30.2 | 0.000 | 30.2 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 841.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1321 |
| 6023 [公寓] | 西外墙 | 8.30 | 0.26 | 20 | 36.9 | 1.0 | 80.6 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 76.6 | 0.000 | 76.6 |
|  | 西外窗 | 5.60 | 1.70 | 20 | 36.9 | 1.0 | 351.3 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 333.7 | 0.000 | 333.7 |
|  | 内墙(6002) | 11.38 | 0.87 | 20 | 4.0 | 1.0 | 39.5 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 39.5 | 0.000 | 39.5 |
|  | 内门(6002) | 2.52 | 3.00 | 20 | 4.0 | 1.0 | 30.2 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 30.2 | 0.000 | 30.2 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 934.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1414 |
| 6024 [公寓] | 屋顶 | 28.39 | 0.22 | 20 | 36.9 | 1.0 | 233.6 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 233.6 | 0.000 | 233.6 |
|  | 北外墙 | 22.65 | 0.26 | 20 | 36.9 | 1.0 | 219.9 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 230.8 | 0.000 | 230.8 |
|  | 西外墙 | 7.88 | 0.26 | 20 | 36.9 | 1.0 | 76.5 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 72.7 | 0.000 | 72.7 |
|  | 西外窗 | 6.00 | 1.70 | 20 | 36.9 | 1.0 | 376.4 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 357.6 | 0.000 | 357.6 |
|  | 内墙(6002) | 11.36 | 0.87 | 20 | 4.0 | 1.0 | 39.4 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 39.4 | 0.000 | 39.4 |
|  | 内门(6002) | 2.52 | 3.00 | 20 | 4.0 | 1.0 | 30.2 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 30.2 | 0.000 | 30.2 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 684.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1649 |
| 6025 [公寓] | 屋顶 | 35.00 | 0.22 | 20 | 36.9 | 1.0 | 288.0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 288.0 | 0.000 | 288.0 |
|  | 东外墙 | 8.28 | 0.26 | 20 | 36.9 | 1.0 | 80.4 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 76.3 | 0.000 | 76.3 |
|  | 北外墙 | 27.93 | 0.26 | 20 | 36.9 | 1.0 | 271.1 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 284.7 | 0.000 | 284.7 |
|  | 东外窗 | 5.60 | 1.70 | 20 | 36.9 | 1.0 | 351.3 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 333.7 | 0.000 | 333.7 |
|  | 内墙(6002) | 11.36 | 0.87 | 20 | 4.0 | 1.0 | 39.4 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 39.4 | 0.000 | 39.4 |
|  | 内门(6002) | 2.52 | 3.00 | 20 | 4.0 | 1.0 | 30.2 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 30.2 | 0.000 | 30.2 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 843.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1896 |
| 6026 [公寓] | 屋顶 | 38.91 | 0.22 | 20 | 36.9 | 1.0 | 320.2 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 320.2 | 0.000 | 320.2 |
|  | 西外墙 | 8.34 | 0.26 | 20 | 36.9 | 1.0 | 80.9 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 76.9 | 0.000 | 76.9 |
|  | 北外墙 | 31.04 | 0.26 | 20 | 36.9 | 1.0 | 301.2 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 316.3 | 0.000 | 316.3 |
|  | 西外窗 | 5.60 | 1.70 | 20 | 36.9 | 1.0 | 351.3 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 333.7 | 0.000 | 333.7 |
|  | 内墙(6002) | 11.42 | 0.87 | 20 | 4.0 | 1.0 | 39.6 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 39.6 | 0.000 | 39.6 |
|  | 内门(6002) | 2.52 | 3.00 | 20 | 4.0 | 1.0 | 30.2 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 30.2 | 0.000 | 30.2 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 936.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2053 |
| 6层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 54685 |
| 7001 [公寓] | 屋顶 | 110.92 | 0.22 | 20 | 36.9 | 1.0 | 912.7 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 912.7 | 0.000 | 912.7 |
|  | 西外墙 | 16.89 | 0.26 | 20 | 36.9 | 1.0 | 163.9 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 155.7 | 0.000 | 155.7 |
|  | 南外墙 | 24.97 | 0.26 | 20 | 36.9 | 1.0 | 242.4 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 206.0 | 0.000 | 206.0 |
|  | 西外窗 | 11.20 | 1.70 | 20 | 36.9 | 1.0 | 702.6 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 667.4 | 0.000 | 667.4 |
|  | 南外窗 | 16.80 | 1.70 | 20 | 36.9 | 1.0 | 1053.9 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 895.8 | 0.000 | 895.8 |
|  | 内墙(7002) | 11.11 | 0.87 | 20 | 4.0 | 1.0 | 38.6 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 38.6 | 0.000 | 38.6 |
|  | 内门(7002) | 2.52 | 3.00 | 20 | 4.0 | 1.0 | 30.2 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 30.2 | 0.000 | 30.2 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2628.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5535 |
| 7002 [走廊] | 屋顶 | 329.66 | 0.22 | 16 | 32.9 | 1.0 | 2418.6 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 2418.6 | 0.000 | 2418.6 |
|  | 北外墙 | 10.66 | 0.26 | 16 | 32.9 | 1.0 | 92.2 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 96.8 | 0.000 | 96.8 |
|  | 东外墙 | 10.17 | 0.26 | 16 | 32.9 | 1.0 | 88.0 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 83.6 | 0.000 | 83.6 |
|  | 南外墙 | 36.36 | 0.26 | 16 | 32.9 | 1.0 | 314.6 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 267.4 | 0.000 | 267.4 |
|  | 东玻璃幕墙 | 4.76 | 1.70 | 16 | 32.9 | 1.0 | 266.3 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 253.0 | 0.000 | 253.0 |
|  | 北玻璃幕墙 | 74.95 | 1.70 | 16 | 32.9 | 1.0 | 4191.9 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 4401.5 | 0.000 | 4401.5 |
|  | 西玻璃幕墙 | 4.74 | 1.70 | 16 | 32.9 | 1.0 | 264.9 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 251.6 | 0.000 | 251.6 |
|  | 东外窗 | 7.20 | 1.70 | 16 | 32.9 | 1.0 | 402.7 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 382.6 | 0.000 | 382.6 |
|  | 南外窗 | 25.20 | 1.70 | 16 | 32.9 | 1.0 | 1409.4 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 1198.0 | 0.000 | 1198.0 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6966.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16319 |
| 7003 [公寓] | 屋顶 | 106.66 | 0.22 | 20 | 36.9 | 1.0 | 877.7 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 877.7 | 0.000 | 877.7 |
|  | 南外墙 | 24.78 | 0.26 | 20 | 36.9 | 1.0 | 240.5 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 204.4 | 0.000 | 204.4 |
|  | 南外窗 | 16.80 | 1.70 | 20 | 36.9 | 1.0 | 1053.9 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 895.8 | 0.000 | 895.8 |
|  | 内墙(7002) | 64.47 | 0.87 | 20 | 4.0 | 1.0 | 223.9 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 223.9 | 0.000 | 223.9 |
|  | 内门(7002) | 5.04 | 3.00 | 20 | 4.0 | 1.0 | 60.5 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 60.5 | 0.000 | 60.5 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2527.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4790 |
| 7004 [电梯间] | 屋顶 | 5.22 | 0.22 | 20 | 36.9 | 1.0 | 43.0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 43.0 | 0.000 | 43.0 |
|  | 南外墙 | 7.96 | 0.26 | 20 | 36.9 | 1.0 | 77.2 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 65.7 | 0.000 | 65.7 |
|  | 内墙(7002) | 5.04 | 0.87 | 20 | 4.0 | 1.0 | 17.5 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 17.5 | 0.000 | 17.5 |
|  | 内门(7002) | 2.10 | 3.00 | 20 | 4.0 | 1.0 | 25.2 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 25.2 | 0.000 | 25.2 |
|  | 底板(6004) | 5.22 | 0.42 | 20 | 36.9 | 0.6 | 48.1 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 48.1 | 0.000 | 48.1 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 123.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 323 |
| 7005 [公寓] | 屋顶 | 106.66 | 0.22 | 20 | 36.9 | 1.0 | 877.7 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 877.7 | 0.000 | 877.7 |
|  | 南外墙 | 24.78 | 0.26 | 20 | 36.9 | 1.0 | 240.5 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 204.4 | 0.000 | 204.4 |
|  | 南外窗 | 16.80 | 1.70 | 20 | 36.9 | 1.0 | 1053.9 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 895.8 | 0.000 | 895.8 |
|  | 内墙(7002) | 71.40 | 0.87 | 20 | 4.0 | 1.0 | 247.9 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 247.9 | 0.000 | 247.9 |
|  | 内门(7002) | 5.04 | 3.00 | 20 | 4.0 | 1.0 | 60.5 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 60.5 | 0.000 | 60.5 |
|  | 底板(6002) | 0.44 | 1.00 | 20 | 4.0 | 1.0 | 1.8 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 1.8 | 0.000 | 1.8 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2527.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4816 |
| 7006 [电梯间] | 屋顶 | 4.22 | 0.22 | 20 | 36.9 | 1.0 | 34.7 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 34.7 | 0.000 | 34.7 |
|  | 内墙(7002) | 3.68 | 0.87 | 20 | 4.0 | 1.0 | 12.8 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 12.8 | 0.000 | 12.8 |
|  | 内门(7002) | 2.10 | 3.00 | 20 | 4.0 | 1.0 | 25.2 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 25.2 | 0.000 | 25.2 |
|  | 底板(6006) | 4.22 | 0.42 | 20 | 36.9 | 0.6 | 38.9 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 38.9 | 0.000 | 38.9 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 212 |
| 7007 [办公-普通办公室] | 屋顶 | 5.91 | 0.22 | 20 | 36.9 | 1.0 | 48.6 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 48.6 | 0.000 | 48.6 |
|  | 内墙(7002) | 14.15 | 0.87 | 20 | 4.0 | 1.0 | 49.1 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 49.1 | 0.000 | 49.1 |
|  | 内门(7002) | 1.89 | 3.00 | 20 | 4.0 | 1.0 | 22.7 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 22.7 | 0.000 | 22.7 |
|  | 底板(6007) | 5.91 | 0.42 | 20 | 36.9 | 0.6 | 54.4 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 54.4 | 0.000 | 54.4 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 140.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 315 |
| 7008 [楼梯间] | 屋顶 | 20.69 | 0.22 | 20 | 36.9 | 1.0 | 170.2 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 170.2 | 0.000 | 170.2 |
|  | 东外墙 | 6.96 | 0.26 | 20 | 36.9 | 1.0 | 67.5 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 64.2 | 0.000 | 64.2 |
|  | 东外窗 | 3.60 | 1.70 | 20 | 36.9 | 1.0 | 225.8 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 214.5 | 0.000 | 214.5 |
|  | 内墙(7002) | 28.95 | 0.87 | 20 | 4.0 | 1.0 | 100.5 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 100.5 | 0.000 | 100.5 |
|  | 内门(7002) | 2.94 | 3.00 | 20 | 4.0 | 1.0 | 35.3 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 35.3 | 0.000 | 35.3 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 490.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1075 |
| 7009 [公寓] | 屋顶 | 40.16 | 0.22 | 20 | 36.9 | 1.0 | 330.5 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 330.5 | 0.000 | 330.5 |
|  | 北外墙 | 31.07 | 0.26 | 20 | 36.9 | 1.0 | 301.6 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 316.6 | 0.000 | 316.6 |
|  | 西外墙 | 8.55 | 0.26 | 20 | 36.9 | 1.0 | 83.0 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 78.8 | 0.000 | 78.8 |
|  | 西外窗 | 5.60 | 1.70 | 20 | 36.9 | 1.0 | 351.3 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 333.7 | 0.000 | 333.7 |
|  | 内墙(7002) | 11.63 | 0.87 | 20 | 4.0 | 1.0 | 40.4 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 40.4 | 0.000 | 40.4 |
|  | 内门(7002) | 2.52 | 3.00 | 20 | 4.0 | 1.0 | 30.2 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 30.2 | 0.000 | 30.2 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 951.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2082 |
| 7010 [公寓] | 屋顶 | 35.55 | 0.22 | 20 | 36.9 | 1.0 | 292.6 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 292.6 | 0.000 | 292.6 |
|  | 东外墙 | 8.26 | 0.26 | 20 | 36.9 | 1.0 | 80.2 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 76.2 | 0.000 | 76.2 |
|  | 东外窗 | 5.60 | 1.70 | 20 | 36.9 | 1.0 | 351.3 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 333.7 | 0.000 | 333.7 |
|  | 内墙(7002) | 17.94 | 0.87 | 20 | 4.0 | 1.0 | 62.3 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 62.3 | 0.000 | 62.3 |
|  | 内门(7002) | 2.52 | 3.00 | 20 | 4.0 | 1.0 | 30.2 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 30.2 | 0.000 | 30.2 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 842.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1638 |
| 7011 [公寓] | 屋顶 | 39.55 | 0.22 | 20 | 36.9 | 1.0 | 325.4 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 325.4 | 0.000 | 325.4 |
|  | 西外墙 | 8.34 | 0.26 | 20 | 36.9 | 1.0 | 80.9 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 76.9 | 0.000 | 76.9 |
|  | 西外窗 | 5.60 | 1.70 | 20 | 36.9 | 1.0 | 351.3 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 333.7 | 0.000 | 333.7 |
|  | 内墙(7002) | 11.42 | 0.87 | 20 | 4.0 | 1.0 | 39.6 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 39.6 | 0.000 | 39.6 |
|  | 内门(7002) | 2.52 | 3.00 | 20 | 4.0 | 1.0 | 30.2 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 30.2 | 0.000 | 30.2 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 937.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1743 |
| 7012 [公寓] | 屋顶 | 39.54 | 0.22 | 20 | 36.9 | 1.0 | 325.4 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 325.4 | 0.000 | 325.4 |
|  | 东外墙 | 7.94 | 0.26 | 20 | 36.9 | 1.0 | 77.0 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 73.2 | 0.000 | 73.2 |
|  | 东外窗 | 6.00 | 1.70 | 20 | 36.9 | 1.0 | 376.4 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 357.6 | 0.000 | 357.6 |
|  | 内墙(7002) | 45.02 | 0.87 | 20 | 4.0 | 1.0 | 156.3 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 156.3 | 0.000 | 156.3 |
|  | 内门(7002) | 2.52 | 3.00 | 20 | 4.0 | 1.0 | 30.2 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 30.2 | 0.000 | 30.2 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 937.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1880 |
| 7013 [公寓] | 屋顶 | 28.83 | 0.22 | 20 | 36.9 | 1.0 | 237.3 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 237.3 | 0.000 | 237.3 |
|  | 西外墙 | 7.86 | 0.26 | 20 | 36.9 | 1.0 | 76.3 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 72.5 | 0.000 | 72.5 |
|  | 西外窗 | 6.00 | 1.70 | 20 | 36.9 | 1.0 | 376.4 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 357.6 | 0.000 | 357.6 |
|  | 内墙(7002) | 33.99 | 0.87 | 20 | 4.0 | 1.0 | 118.0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 118.0 | 0.000 | 118.0 |
|  | 内门(7002) | 2.52 | 3.00 | 20 | 4.0 | 1.0 | 30.2 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 30.2 | 0.000 | 30.2 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 683.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1499 |
| 7014 [公寓] | 屋顶 | 35.55 | 0.22 | 20 | 36.9 | 1.0 | 292.6 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 292.6 | 0.000 | 292.6 |
|  | 东外墙 | 8.26 | 0.26 | 20 | 36.9 | 1.0 | 80.2 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 76.2 | 0.000 | 76.2 |
|  | 东外窗 | 5.60 | 1.70 | 20 | 36.9 | 1.0 | 351.3 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 333.7 | 0.000 | 333.7 |
|  | 内墙(7002) | 11.34 | 0.87 | 20 | 4.0 | 1.0 | 39.4 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 39.4 | 0.000 | 39.4 |
|  | 内门(7002) | 2.52 | 3.00 | 20 | 4.0 | 1.0 | 30.2 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 30.2 | 0.000 | 30.2 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 842.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1615 |
| 7015 [公寓] | 屋顶 | 39.55 | 0.22 | 20 | 36.9 | 1.0 | 325.4 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 325.4 | 0.000 | 325.4 |
|  | 西外墙 | 8.34 | 0.26 | 20 | 36.9 | 1.0 | 80.9 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 76.9 | 0.000 | 76.9 |
|  | 西外窗 | 5.60 | 1.70 | 20 | 36.9 | 1.0 | 351.3 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 333.7 | 0.000 | 333.7 |
|  | 内墙(7002) | 11.42 | 0.87 | 20 | 4.0 | 1.0 | 39.6 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 39.6 | 0.000 | 39.6 |
|  | 内门(7002) | 2.52 | 3.00 | 20 | 4.0 | 1.0 | 30.2 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 30.2 | 0.000 | 30.2 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 937.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1743 |
| 7016 [楼梯间] | 屋顶 | 16.40 | 0.22 | 20 | 36.9 | 1.0 | 134.9 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 134.9 | 0.000 | 134.9 |
|  | 内墙(7002) | 4.99 | 0.87 | 20 | 4.0 | 1.0 | 17.3 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 17.3 | 0.000 | 17.3 |
|  | 内门(7002) | 2.94 | 3.00 | 20 | 4.0 | 1.0 | 35.3 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 35.3 | 0.000 | 35.3 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 388.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 576 |
| 7017 [办公-其它] | 屋顶 | 4.09 | 0.22 | 20 | 36.9 | 1.0 | 33.7 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 33.7 | 0.000 | 33.7 |
|  | 东外墙 | 7.98 | 0.26 | 20 | 36.9 | 1.0 | 77.4 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 73.6 | 0.000 | 73.6 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 97.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 204 |
| 7018 [公寓] | 屋顶 | 28.83 | 0.22 | 20 | 36.9 | 1.0 | 237.3 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 237.3 | 0.000 | 237.3 |
|  | 西外墙 | 7.86 | 0.26 | 20 | 36.9 | 1.0 | 76.3 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 72.5 | 0.000 | 72.5 |
|  | 西外窗 | 6.00 | 1.70 | 20 | 36.9 | 1.0 | 376.4 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 357.6 | 0.000 | 357.6 |
|  | 内墙(7002) | 11.34 | 0.87 | 20 | 4.0 | 1.0 | 39.4 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 39.4 | 0.000 | 39.4 |
|  | 内门(7002) | 2.52 | 3.00 | 20 | 4.0 | 1.0 | 30.2 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 30.2 | 0.000 | 30.2 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 683.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1420 |
| 7019 [公寓] | 屋顶 | 35.55 | 0.22 | 20 | 36.9 | 1.0 | 292.6 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 292.6 | 0.000 | 292.6 |
|  | 东外墙 | 8.26 | 0.26 | 20 | 36.9 | 1.0 | 80.2 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 76.2 | 0.000 | 76.2 |
|  | 东外窗 | 5.60 | 1.70 | 20 | 36.9 | 1.0 | 351.3 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 333.7 | 0.000 | 333.7 |
|  | 内墙(7002) | 11.34 | 0.87 | 20 | 4.0 | 1.0 | 39.4 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 39.4 | 0.000 | 39.4 |
|  | 内门(7002) | 2.52 | 3.00 | 20 | 4.0 | 1.0 | 30.2 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 30.2 | 0.000 | 30.2 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 842.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1615 |
| 7020 [公寓] | 屋顶 | 57.06 | 0.22 | 20 | 36.9 | 1.0 | 469.5 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 469.5 | 0.000 | 469.5 |
|  | 东外墙 | 10.51 | 0.26 | 20 | 36.9 | 1.0 | 102.0 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 96.9 | 0.000 | 96.9 |
|  | 北外墙 | 31.07 | 0.26 | 20 | 36.9 | 1.0 | 301.5 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 316.6 | 0.000 | 316.6 |
|  | 东外窗 | 9.60 | 1.70 | 20 | 36.9 | 1.0 | 602.2 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 572.1 | 0.000 | 572.1 |
|  | 内墙(7002) | 20.95 | 0.87 | 20 | 4.0 | 1.0 | 72.7 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 72.7 | 0.000 | 72.7 |
|  | 内门(7002) | 2.52 | 3.00 | 20 | 4.0 | 1.0 | 30.2 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 30.2 | 0.000 | 30.2 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1352.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2910 |
| 7021 [公寓] | 屋顶 | 39.55 | 0.22 | 20 | 36.9 | 1.0 | 325.4 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 325.4 | 0.000 | 325.4 |
|  | 西外墙 | 8.34 | 0.26 | 20 | 36.9 | 1.0 | 80.9 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 76.9 | 0.000 | 76.9 |
|  | 西外窗 | 5.60 | 1.70 | 20 | 36.9 | 1.0 | 351.3 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 333.7 | 0.000 | 333.7 |
|  | 内墙(7002) | 11.42 | 0.87 | 20 | 4.0 | 1.0 | 39.6 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 39.6 | 0.000 | 39.6 |
|  | 内门(7002) | 2.52 | 3.00 | 20 | 4.0 | 1.0 | 30.2 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 30.2 | 0.000 | 30.2 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 937.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1743 |
| 7022 [公寓] | 屋顶 | 29.28 | 0.22 | 20 | 36.9 | 1.0 | 240.9 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 240.9 | 0.000 | 240.9 |
|  | 北外墙 | 22.65 | 0.26 | 20 | 36.9 | 1.0 | 219.9 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 230.8 | 0.000 | 230.8 |
|  | 西外墙 | 8.07 | 0.26 | 20 | 36.9 | 1.0 | 78.4 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 74.4 | 0.000 | 74.4 |
|  | 西外窗 | 6.00 | 1.70 | 20 | 36.9 | 1.0 | 376.4 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 357.6 | 0.000 | 357.6 |
|  | 内墙(7002) | 11.55 | 0.87 | 20 | 4.0 | 1.0 | 40.1 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 40.1 | 0.000 | 40.1 |
|  | 内门(7002) | 2.52 | 3.00 | 20 | 4.0 | 1.0 | 30.2 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 30.2 | 0.000 | 30.2 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 693.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1668 |
| 7023 [公寓] | 屋顶 | 36.10 | 0.22 | 20 | 36.9 | 1.0 | 297.1 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 297.1 | 0.000 | 297.1 |
|  | 北外墙 | 27.93 | 0.26 | 20 | 36.9 | 1.0 | 271.1 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 284.7 | 0.000 | 284.7 |
|  | 东外墙 | 8.47 | 0.26 | 20 | 36.9 | 1.0 | 82.2 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 78.1 | 0.000 | 78.1 |
|  | 东外窗 | 5.60 | 1.70 | 20 | 36.9 | 1.0 | 351.3 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 333.7 | 0.000 | 333.7 |
|  | 内墙(7002) | 11.55 | 0.87 | 20 | 4.0 | 1.0 | 40.1 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 40.1 | 0.000 | 40.1 |
|  | 内门(7002) | 2.52 | 3.00 | 20 | 4.0 | 1.0 | 30.2 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 30.2 | 0.000 | 30.2 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 855.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1920 |
| 7层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 57641 |
| 望花南 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 426189 |