[image: image17.png]




空调系统节能率计算书
居住建筑
	工程名称
	德丰国际一期商住楼

	工程地点
	湖北-孝感

	设计编号
	

	建设单位
	

	设计单位
	

	设 计 人
	

	审 核 人
	

	审 定 人
	

	设计日期
	2021年12月14日


[image: image1.png]



	采用软件
	能耗计算BESI2020

	软件版本
	20200909(SP1)

	研发单位
	北京绿建软件有限公司

	正版授权码
	T18107275546 


目  录
31
建筑概况


32
计算依据


33
计算要求


33.1
计算目标


33.2
计算方法


44
气象数据


44.1
气象地点


44.2
逐日干球温度表


54.3
逐月辐照量表


54.4
峰值工况


55
围护结构概况


66
房间类型


66.1
房间表


66.2
作息时间表


67
设计系统


67.1
系统类型


67.2
制冷系统


67.2.1
多联机/单元式空调能耗


77.3
供暖系统


77.3.1
多联机/单元式热泵能耗


87.4
负荷分项统计


87.5
逐月负荷表


97.6
逐月电耗


108
参照系统


108.1
系统类型


108.2
制冷系统


108.3
供暖系统


108.4
负荷分项统计


118.5
逐月负荷表


128.6
逐月电耗


139
计算结果


1310
绿色建筑性能评估得分


1310.1
合理选择和优化供暖、通风与空调系统


1711
附录


1711.1
工作日/节假日人员逐时在室率(%)


1711.2
工作日/节假日照明开关时间表(%)


1811.3
工作日/节假日设备逐时使用率(%)


1911.4
工作日/节假日空调系统运行时间表(1:开,0:关)





1 建筑概况
	工程名称
	新建项目

	工程地点
	湖北-孝感

	地理位置
	北纬：30.95°
	东经：113.92°

	建筑面积(m2)
	地上8319    地下0

	建筑层数
	地上18          地下0

	建筑高度（m）
	地上57.0     地下0.0

	建筑体积(m3)
	20487.02

	建筑外表面积(m2)
	9729.96

	北向角度
	90

	结构类型
	

	外墙太阳辐射吸收系数
	0.78

	屋顶太阳辐射吸收系数
	0.70

	控温期
	全年控温


2 计算依据
1. 《绿色建筑评价标准》(GB/T50378-2014)
2. 《民用建筑绿色性能计算标准》(JGJ/T 449-2018)
3. 《建筑能效标识技术标准》(JGJ/T 288-2012)
4. 《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》（JGJ 134-2010）
5. 《民用建筑热工设计规范》(GB50176)
3 计算要求
3.1 计算目标
依据《绿色建筑评价标准》(GB/T50378-2014)第5.2.6相关内容，对于建筑空调系统节能率进行计算。 
3.2 计算方法
暖通空调系统节能措施包括合理选择系统形式，提高设备与系统效率，优化系统控制策略等。
参照建筑和设计建筑在外形、内部的功能分区、气象参数、建筑的室内供暖空调设计参数、房间运行模式(人员、灯光、设备等)以及围护结构均保持一致。
在供暖、通风和空调系统形式以及冷热源能效、输配系统和末端方式上，设计建筑按照用户设计要求设定，参照建筑则根据现有国家和行业有关建筑节能设计标准统一设定。通过分别计算和统计参照建筑和设计建筑在不同负荷率下的负荷情况，得出各自的全年空调系统耗电量及空调系统节能率。
即：空调系统节能率 ＝ （参照建筑全年空调系统耗电量 － 设计建筑全年空调系统耗电量） /  参照建筑全年空调系统耗电量 × 100%
4 气象数据
4.1 气象地点
湖北-武汉, 《中国建筑热环境分析专用气象数据集》
4.2 逐日干球温度表
[image: image2.png]2EEETREE() —BAE —T9E —BME

M2 31 41 51 e/t 7/ 8 91 10/1 11 1271




4.3 逐月辐照量表
[image: image3.png]700

600

400

BRERE(M)/m) WAPE WEREES

|
|
I
|
1
|
1
1 2 3 5 6 7 8 9 10 il 12




4.4 峰值工况
	气象数据
	时刻
	干球温度(℃)
	湿球温度(℃)
	含湿量(g/kg)
	焓值(kj/kg)

	最热
	07月31日15时
	38.9
	27.8
	19.6
	89.5

	最冷
	01月24日04时
	-3.9
	-3.9
	2.5
	2.3


5 围护结构概况
	
	设计建筑

	体形系数S
	0.47

	屋顶传热系数K [W/(m2·K)]
	0.47

	外墙（包括非透明幕墙）传热系数K [W/(m2·K)]
	0.57(不含反射隔热外饰面附加热阻)

	屋顶透明部分传热系数
K [W/(m2·K)]
	－

	屋顶透明部分遮阳系数
	－

	底面接触室外的架空或外挑楼板传热系数K [W/(m2·K)]
	1.19

	楼板K [W/(m2·K)]
	0.81

	分户墙K [W/(m2·K)]
	1.33

	外窗（包括透明幕墙）
	朝向
	窗墙比
	传热
系数
	遮阳系数

	
	
	
	
	夏季
	冬季

	
	南向
	0.36
	  普窗2.30、
凸窗－
	普窗0.69、
凸窗－
	普窗0.69、
凸窗－

	
	北向
	0.14
	  普窗2.30、
凸窗－
	普窗0.70、
凸窗－
	普窗0.70、
凸窗－

	
	东向
	0.02
	  普窗2.30、
凸窗－
	普窗0.70、
凸窗－
	普窗0.70、
凸窗－

	
	西向
	0.02
	  普窗2.30、
凸窗－
	普窗0.70、
凸窗－
	普窗0.70、
凸窗－


6 房间类型
6.1 房间表
	房间类型
	空调
温度℃
	供暖
温度℃
	新风量
	渗透风
换气次数
	人员密度
	照明功率
密度
	电器设备
功率

	主卧室
	26
	18
	0.5(次/h)
	0(次/h)
	32(㎡/人)
	6(W/㎡)
	5(W/㎡)

	卫生间
	－
	－
	0.5(次/h)
	0(次/h)
	0(㎡/人)
	6(W/㎡)
	0(W/㎡)

	厨房
	－
	－
	0.5(次/h)
	0(次/h)
	0(㎡/人)
	6(W/㎡)
	24(W/㎡)

	封闭阳台
	26
	18
	0.5(次/h)
	0(次/h)
	32(㎡/人)
	6(W/㎡)
	5(W/㎡)

	楼梯间
	－
	－
	0(m3/h.人)
	0(次/h)
	0(㎡/人)
	0(W/㎡)
	0(W/㎡)

	次卧室
	26
	18
	0.5(次/h)
	0(次/h)
	32(㎡/人)
	6(W/㎡)
	5(W/㎡)

	走廊
	－
	－
	0(m3/h.人)
	0(次/h)
	0(㎡/人)
	0(W/㎡)
	0(W/㎡)

	起居室
	26
	18
	0.5(次/h)
	0(次/h)
	32(㎡/人)
	6(W/㎡)
	5(W/㎡)

	餐厅
	26
	18
	0.5(次/h)
	0(次/h)
	32(㎡/人)
	6(W/㎡)
	5(W/㎡)


6.2 作息时间表
详见附录
7 设计系统
7.1 系统类型
	系统编号
	系统类型
	供冷
能效比
	供热
能效比
	面积(㎡)
	包含的房间

	默认
	多联式空调(热泵)机组
	2.80
	2.74
	4538.99
	所有房间


7.2 制冷系统
7.2.1 多联机/单元式空调能耗
下表是多联机不同负荷率下的能效比，软件根据逐时负荷率插值计算逐时能效比，进而计算耗电量。
	系统
	COP曲线

	默认
	[image: image4.png]38

36

34

32

28

26

24

22

10%

20%

30%

0%

50%

60%

70%

80%

90%

100%






	系统
	能效比
	耗冷量(kWh)
	耗电量(kWh)

	默认
	2.80
	396902
	128732


7.3 供暖系统
7.3.1 多联机/单元式热泵能耗
下表是多联机不同负荷率下的能效比，软件根据逐时负荷率插值计算逐时能效比，进而计算耗电量。
	系统
	COP曲线

	默认
	[image: image5.png]36

34

32

28

26

24

22

10%

20%

333

30%

338

20%

33

50%

60%

70%

0%

90%

100%






	系统
	能效比
	耗热量(kWh)
	耗电量(kWh)

	默认
	2.74
	342301
	113314


7.4 负荷分项统计
	分类
	围护传热
	室内得热
	窗日射
	新风/渗透
	热回收
	合计

	供暖需求(kWh/㎡)
	-50.36
	4.59
	5.73
	-10.09
	0.00
	-50.12

	供冷需求(kWh/㎡)
	20.57
	8.24
	11.35
	17.97
	0.00
	58.12


[image: image6.png]10

-10

-20

-30

-50

-60





[image: image7.png]70

60

50

30

20

10

W SRR
WERER
nERER
mEES





7.5 逐月负荷表
	月份
	供暖需求
(kWh)
	供冷需求
(kWh)
	热负荷
峰值(kW)
	热负荷
峰值时刻
	冷负荷
峰值(kW)
	冷负荷
峰值时刻

	1月
	94785
	0
	345.908
	01月22日16时
	0.000
	--

	2月
	80797
	0
	318.193
	02月14日16时
	0.000
	--

	3月
	57077
	3575
	363.908
	03月05日16时
	107.017
	03月30日15时

	4月
	4213
	3069
	85.081
	04月11日05时
	103.060
	04月19日16时

	5月
	1015
	26321
	32.770
	05月10日16时
	286.675
	05月21日16时

	6月
	0
	70339
	0.000
	--
	322.937
	06月28日16时

	7月
	0
	111208
	0.000
	--
	478.822
	07月31日16时

	8月
	0
	110493
	0.000
	--
	419.075
	08月09日16时

	9月
	5
	53435
	1.469
	09月29日05时
	391.861
	09月03日16时

	10月
	2010
	13086
	25.848
	10月31日05时
	197.508
	10月15日16时

	11月
	31737
	5375
	180.813
	11月11日05时
	173.144
	11月01日16时

	12月
	70663
	0
	324.844
	12月16日16时
	0.000
	--


[image: image8.png]ZAFESEEK(KWh)
120000

100000

8000

6000 WEEER
40001 WEESER
20000 I I
e ma 11k
12 3 4 5 6 7 8 noo12

9 10





[image: image9.png]BAIEEREKW)

ETEE
| WS TRTEEE
[ | - II II
5 6 7 8 112

9 10

600

500

400

300

200

100





7.6 逐月电耗
注:供冷供暖为冷热源及输配水泵电耗，热水为扣减太阳能后电耗，所有数据单位kWh/㎡。
	月
	供冷
	供暖
	空调风机
	照明
	插座设备
	排风机
	电梯
	热水

	1
	0.00
	4.33
	－
	－
	－
	－
	－
	－

	2
	0.00
	3.63
	－
	－
	－
	
	
	

	3
	0.31
	2.68
	－
	－
	－
	
	
	

	4
	0.55
	0.53
	－
	－
	－
	
	
	

	5
	1.51
	0.19
	－
	－
	－
	
	
	

	6
	3.04
	0.00
	－
	－
	－
	
	
	

	7
	4.76
	0.00
	－
	－
	－
	
	
	

	8
	4.57
	0.00
	－
	－
	－
	
	
	

	9
	2.70
	0.01
	－
	－
	－
	
	
	

	10
	0.99
	0.48
	－
	－
	－
	
	
	

	11
	0.42
	1.57
	－
	－
	－
	
	
	

	12
	0.00
	3.18
	－
	－
	－
	
	
	

	合计
	18.85
	16.59
	－
	－
	－
	－
	－
	－


8 参照系统
8.1 系统类型
	系统类型
	供冷
能效比
	供热
能效比
	包含房间

	单元式房间空调器
	2.30
	1.90
	所有房间


8.2 制冷系统
	系统类型
	供冷
能效比
	冷负荷
(kWh)
	电耗(kWh)

	单元式房间空调器
	2.30
	396985
	172602


8.3 供暖系统
	系统类型
	供热
能效比
	热负荷
(kWh)
	电耗(kWh)

	单元式房间空调器
	1.90
	342366
	180192


8.4 负荷分项统计
	分类
	围护传热
	室内得热
	窗日射
	新风/渗透
	热回收
	合计

	供暖需求(kWh/㎡)
	-50.38
	4.59
	5.74
	-10.09
	0.00
	-50.13

	供冷需求(kWh/㎡)
	20.54
	8.25
	11.39
	17.95
	0.00
	58.13


[image: image10.png]10

-10

-20

-30

-50

-60





[image: image11.png]70

60

50

30

20

10

W SRR
WERER
nERER
mEES





8.5 逐月负荷表
	月份
	供暖需求
(kWh)
	供冷需求
(kWh)
	热负荷
峰值(kW)
	热负荷
峰值时刻
	冷负荷
峰值(kW)
	冷负荷
峰值时刻

	1月
	94785
	0
	345.908
	01月22日16时
	0.000
	--

	2月
	80797
	0
	318.193
	02月14日16时
	0.006
	02月20日16时

	3月
	57078
	3575
	363.908
	03月05日16时
	107.017
	03月30日15时

	4月
	4213
	3069
	85.081
	04月11日05时
	103.060
	04月19日16时

	5月
	1021
	26325
	32.770
	05月10日16时
	286.675
	05月21日16时

	6月
	0
	70339
	0.000
	--
	322.937
	06月28日16时

	7月
	0
	111208
	0.000
	--
	478.822
	07月31日16时

	8月
	0
	110493
	0.000
	--
	419.075
	08月09日16时

	9月
	8
	53438
	1.469
	09月29日05时
	391.861
	09月03日16时

	10月
	2020
	13097
	25.848
	10月31日05时
	197.508
	10月15日16时

	11月
	31780
	5441
	180.813
	11月11日05时
	173.144
	11月01日16时

	12月
	70663
	1
	324.844
	12月16日16时
	0.765
	12月07日14时


[image: image12.png]ZAFESEEK(KWh)
120000

100000

8000

6000 WEEER
40001 WEESER
20000 I I
e ma 1T 1L
12 3 4 5 6 7 8 noo12

9 10





[image: image13.png]BAIEEREKW)

W ARTEEE
| WS TRTEEE
[ | - II II .
5 6 7 8 112

9 10

600

500

400

300

200

100





8.6 逐月电耗
注:供冷供暖为冷热源及输配水泵电耗，热水为扣减太阳能后电耗，所有数据单位kWh/㎡。
	月
	供冷
	供暖
	空调风机
	照明
	插座设备
	排风机
	电梯
	热水

	1
	0.00
	7.31
	－
	－
	－
	－
	－
	－

	2
	0.00
	6.23
	－
	－
	－
	
	
	

	3
	0.23
	4.40
	－
	－
	－
	
	
	

	4
	0.20
	0.32
	－
	－
	－
	
	
	

	5
	1.68
	0.08
	－
	－
	－
	
	
	

	6
	4.48
	0.00
	－
	－
	－
	
	
	

	7
	7.08
	0.00
	－
	－
	－
	
	
	

	8
	7.03
	0.00
	－
	－
	－
	
	
	

	9
	3.40
	0.00
	－
	－
	－
	
	
	

	10
	0.83
	0.16
	－
	－
	－
	
	
	

	11
	0.35
	2.45
	－
	－
	－
	
	
	

	12
	0.00
	5.45
	－
	－
	－
	
	
	

	合计
	25.27
	26.39
	－
	－
	－
	－
	－
	－


9 计算结果
	能耗分类
	能耗子类
	设计建筑
(kWh/㎡)
	参照建筑
(kWh/㎡)
	节能率
（%）

	建筑负荷
	耗冷量
	58.12
	－

	
	耗热量
	50.12
	－

	
	冷热合计
	108.24
	－

	供冷电耗
	中央冷源
	0.00
	0.00
	25.42%

	
	冷却水泵
	0.00
	0.00
	

	
	冷冻水泵
	0.00
	0.00
	

	
	多联机/单元式空调
	18.85
	25.27
	

	
	供冷合计
	18.85
	25.27
	

	供暖电耗
	中央热源
	0.00
	0.00
	37.11%

	
	供暖水泵
	0.00
	0.00
	

	
	多联机/单元式热泵
	16.59
	26.39
	

	
	供暖合计
	16.59
	26.39
	

	空调系统电耗
	35.44
	51.66
	31.39%


10 绿色建筑性能评估得分
10.1 合理选择和优化供暖、通风与空调系统
	序号
	供暖、通风与空调系统能耗降低幅度De
	评估分值
	自评得分

	1
	5%≤De＜10%
	3
	10

	2
	10%≤De＜15%
	7
	

	3
	De≥15%
	10
	

	标准依据
	《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2014第5.2.6条


[image: image14.png]BT AR

AR
CAHKS
LRE Y S8
= B/ e
L RS H
m RS
LE2ISIWE ST 58




[image: image15.png]ZIREREFEHI L

AR
CAHKS
LRE Y S8
= B/ e
L RS H
m RS
LE2ISIWE ST 58





[image: image16.png]BEFEXS EL B 7 Bl (kwh/mr)

P
R
RS
s
R

) —
R —

R /S BR




11 附录
11.1 工作日/节假日人员逐时在室率(%)
	房间类型
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	主卧室
	61
	61
	62
	61
	61
	58
	40
	21
	17
	16
	15
	16
	18
	18
	15
	14
	14
	14
	15
	18
	24
	37
	52
	57

	
	57
	57
	58
	58
	58
	59
	55
	42
	30
	21
	15
	14
	17
	17
	14
	14
	13
	13
	14
	17
	23
	32
	46
	52

	卫生间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	厨房
	0
	0
	0
	0
	0
	7
	41
	42
	9
	1
	10
	41
	19
	2
	0
	1
	21
	71
	74
	19
	2
	0
	1
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	7
	41
	42
	9
	1
	10
	41
	19
	2
	0
	1
	21
	71
	74
	19
	2
	0
	1
	0

	封闭阳台
	16
	16
	16
	15
	16
	24
	31
	19
	15
	14
	14
	19
	22
	19
	13
	14
	18
	35
	49
	54
	50
	35
	21
	15

	
	14
	13
	13
	13
	13
	18
	22
	24
	29
	32
	34
	37
	35
	32
	26
	28
	33
	39
	44
	47
	45
	34
	23
	16

	楼梯间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	次卧室
	61
	61
	62
	61
	61
	58
	40
	21
	17
	16
	15
	16
	18
	18
	15
	14
	14
	14
	15
	18
	24
	37
	52
	57

	
	57
	57
	58
	58
	58
	59
	55
	42
	30
	21
	15
	14
	17
	17
	14
	14
	13
	13
	14
	17
	23
	32
	46
	52

	走廊
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	起居室
	16
	16
	16
	15
	16
	24
	31
	19
	15
	14
	14
	19
	22
	19
	13
	14
	18
	35
	49
	54
	50
	35
	21
	15

	
	14
	13
	13
	13
	13
	18
	22
	24
	29
	32
	34
	37
	35
	32
	26
	28
	33
	39
	44
	47
	45
	34
	23
	16

	餐厅
	16
	16
	16
	15
	16
	24
	31
	19
	15
	14
	14
	19
	22
	19
	13
	14
	18
	35
	49
	54
	50
	35
	21
	15

	
	14
	13
	13
	13
	13
	18
	22
	24
	29
	32
	34
	37
	35
	32
	26
	28
	33
	39
	44
	47
	45
	34
	23
	16


注：上行：工作日；下行：节假日
11.2 工作日/节假日照明开关时间表(%)
	房间类型
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	主卧室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	50
	50
	50
	10
	10
	10

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	50
	50
	50
	10
	10
	10

	卫生间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	0

	厨房
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	0

	封闭阳台
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	100
	100
	100
	100
	50

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	100
	100
	100
	100
	50

	楼梯间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	0

	次卧室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	50
	50
	50
	10
	10
	10

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	50
	50
	50
	10
	10
	10

	走廊
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	0

	起居室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	100
	100
	100
	100
	50

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	100
	100
	100
	100
	50

	餐厅
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	100
	100
	100
	100
	50

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	100
	100
	100
	100
	50


注：上行：工作日；下行：节假日
11.3 工作日/节假日设备逐时使用率(%)
	房间类型
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	主卧室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	70
	10
	10
	10
	10

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	70
	10
	10
	10
	10

	卫生间
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	厨房
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	封闭阳台
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	69
	69
	23
	23
	23
	23
	23
	100
	100
	100
	100
	69

	
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	69
	69
	23
	23
	23
	23
	23
	100
	100
	100
	100
	69

	楼梯间
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	次卧室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	70
	10
	10
	10
	10

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	70
	10
	10
	10
	10

	走廊
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	起居室
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	69
	69
	23
	23
	23
	23
	23
	100
	100
	100
	100
	69

	
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	69
	69
	23
	23
	23
	23
	23
	100
	100
	100
	100
	69

	餐厅
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	69
	69
	23
	23
	23
	23
	23
	100
	100
	100
	100
	69

	
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	69
	69
	23
	23
	23
	23
	23
	100
	100
	100
	100
	69


注：上行：工作日；下行：节假日
11.4 工作日/节假日空调系统运行时间表(1:开,0:关)
	系统编号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	默认
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1


注：上行：工作日；下行：节假日
PAGE  
3

[image: image17.png]