[image: image5.png]





建筑全能耗报告书
公共建筑
	工程名称
	新建项目

	工程地点
	云南-昆明

	设计编号
	

	建设单位
	

	设计单位
	

	设 计 人
	

	审 核 人
	

	审 定 人
	

	设计日期
	2022年1月5日


[image: image1.png]



	采用软件
	能耗计算BESI2020

	软件版本
	20190808

	研发单位
	北京绿建软件有限公司

	正版授权码
	T18468228390 


目  录
4

1
建筑概况

4

2
计算依据

5

3
气象数据

5

3.1
气象地点

5

3.2
逐日干球温度表

6

3.3
逐月辐照量表

6

3.4
峰值工况

6

4
围护结构

6

4.1
工程材料

7

4.2
围护结构作法简要说明

7

4.3
体形系数

7

4.4
窗墙比

7

4.4.1
窗墙比

8

4.4.2
外窗表

9

4.5
可见光透射比

9

4.6
天窗

9

4.6.1
天窗屋顶比

9

4.6.2
天窗类型

9

4.7
屋顶构造

9

4.7.1
屋顶构造一

10

4.8
外墙构造

10

4.8.1
外墙相关构造

10

4.8.2
外墙主断面传热系数的修正系数ψ

10

4.8.3
外墙平均热工特性

11

4.9
挑空楼板构造

11

4.9.1
挑空楼板构造一

12

4.10
外窗热工

12

4.10.1
外窗构造

12

4.10.2
外遮阳类型

12

4.10.3
平均传热系数

14

4.10.4
综合太阳得热系数

16

4.10.5
总体热工性能

16

5
房间类型

16

5.1
房间表

16

5.2
作息时间表

16

6
暖通空调系统

16

6.1
系统类型

16

6.2
制冷系统

16

6.2.1
多联机/单元式空调能耗

17

6.3
供暖系统

17

6.3.1
多联机/单元式热泵能耗

17

6.4
空调风机

17

6.4.1
独立新排风

17

7
照明

17

8
插座设备

18

9
排风机

18

10
生活热水

18

11
电梯

18

12
光伏发电

18

13
计算结果

18

13.1
逐月电耗

19

13.2
全年能耗

21

14
附录

21

14.1
工作日/节假日人员逐时在室率(%)

21

14.2
工作日/节假日照明开关时间表(%)

22

14.3
工作日/节假日设备逐时使用率(%)

22

14.4
工作日/节假日空调系统运行时间表(1:开,0:关)




建筑概况
	工程名称
	新建项目

	工程地点
	云南-昆明

	地理位置
	北纬：25.00°
	东经：102.68°

	建筑面积(m2)
	地上7340    地下-158

	建筑层数
	地上5          地下1

	建筑高度（m）
	地上23.7     地下4.0

	建筑体积(m3)
	31591.31

	建筑外表面积(m2)
	7164.39

	北向角度
	180

	结构类型
	

	外墙太阳辐射吸收系数
	0.75

	屋顶太阳辐射吸收系数
	0.75


	
	设计建筑

	屋顶传热系数K [W/(m2·K)]
	0.77(D:3.69)

	外墙（包括非透明幕墙）传热系数K [W/(m2·K)]
	1.11(D:2.94)

	屋顶透明部分传热系数
K [W/(m2·K)]
	－

	屋顶透明部分太阳得热系数
	－

	底面接触室外的架空或外挑楼板传热系数K [W/(m2·K)]
	1.18

	外窗（包括透明幕墙）
	朝向
	窗墙比
	传热
系数
	太阳得热系数

	
	东向
	0.22
	3.90
	0.65

	
	南向
	0.18
	3.90
	0.65

	
	西向
	0.16
	3.90
	0.65

	
	北向
	0.23
	3.90
	0.65


计算依据
1. 《绿色建筑评价标准》(GB/T50378-2019)

2. 《民用建筑绿色性能计算标准》(JGJ/T 449-2018)

3. 《建筑能效标识技术标准》(JGJ/T 288-2012)

4. 《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)

5. 《民用建筑热工设计规范》(GB50176)

气象数据
气象地点
云南-昆明, 《中国建筑热环境分析专用气象数据集》
逐日干球温度表
[image: image2.png]o
2
[
8
a
|
o
W
[
o
5
4
d





逐月辐照量表
[image: image3.png]800
700
600
500
400
300
200
100

==}

E(MJ/n)

WAFESES WEREST

1 2 3 5 6 7 8 9

10 il 1





峰值工况
	气象数据
	时刻
	干球温度(℃)
	湿球温度(℃)
	含湿量(g/kg)
	焓值(kj/kg)

	最大值
	04月17日16时
	30.0
	15.0
	7.3
	48.8

	最小值
	12月25日08时
	-2.2
	-3.3
	3.2
	5.8


围护结构
工程材料
	材料名称
	导热系数λ
	蓄热系数S
	密度ρ
	比热容Cp
	蒸汽渗透系数u
	备注

	
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	kg/m3
	J/(kg.K)
	g/(m.h.kPa)
	

	水泥砂浆
	0.930
	11.370
	1800.0
	1050.0
	0.0210
	来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

	石灰砂浆
	0.810
	10.070
	1600.0
	1050.0
	0.0443
	来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

	钢筋混凝土
	1.740
	17.200
	2500.0
	920.0
	0.0158
	来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

	碎石、卵石混凝土(ρ=2300)
	1.510
	15.360
	2300.0
	920.0
	0.0173
	来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

	挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮）
	0.030
	0.340
	35.0
	1380.0
	0.0000
	来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016，蒸汽渗透系数没有给出

	加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700)
	0.180
	3.100
	700.0
	1050.0
	0.0998
	来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

	混凝土多孔砖(190六孔砖）
	0.750
	7.490
	1450.0
	709.4
	0.0000
	


围护结构作法简要说明
1. 屋顶构造：屋顶构造一：（由上到下）
    碎石、卵石混凝土(ρ=2300) 40mm＋挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） 20mm＋水泥砂浆 20mm＋加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700) 80mm＋钢筋混凝土 120mm＋石灰砂浆 20mm
2. 外墙构造：外墙构造一：（由外到内）
    水泥砂浆 20mm＋挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） 20mm＋水泥砂浆 20mm＋钢筋混凝土 200mm＋石灰砂浆 20mm
3. 挑空楼板构造：挑空楼板构造一：（由上到下）
    水泥砂浆 20mm＋钢筋混凝土 120mm＋水泥砂浆 20mm＋挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） 20mm＋水泥砂浆 20mm
4. 外窗：12A钢铝单框双玻窗（平均）：
    传热系数3.900W/m^2.K，自身遮阳系数0.750
5. 幕墙：12A钢铝单框双玻窗（平均）：
    传热系数3.900W/m^2.K，自身遮阳系数0.750
体形系数
	外表面积
	7164.39

	建筑体积
	31591.31

	体形系数
	0.23


窗墙比
窗墙比
	朝向
	立面
	窗面积(㎡)
	墙面积(㎡)
	窗墙比

	南向
	立面3
	272.88
	1537.86
	0.18

	北向
	立面4
	330.99
	1419.78
	0.23

	东向
	立面1
	231.98
	1053.18
	0.22

	西向
	立面2
	167.17
	1071.54
	0.16

	平均
	
	1003.01
	5082.36
	0.20


外窗表
	朝向
	编号
	尺寸
	楼层
	数量
	单个面积
（㎡）
	合计面积
（㎡）

	南向
272.88
	
	1.50×1.20
	1~5
	5
	1.80
	9.00

	
	C1218
	1.20×1.80
	1
	11
	2.16
	23.76

	
	C1518
	1.50×1.80
	3~4
	2
	2.70
	5.40

	
	C2130
	2.10×3.00
	5
	8
	6.30
	50.40

	
	C2418
	2.40×1.80
	2~4
	29
	4.32
	125.28

	
	C2418
	2.40×2.10
	2
	4
	5.04
	20.16

	
	C3521
	3.50×2.10
	2
	2
	7.35
	14.70

	
	C5821
	5.76×2.10
	1
	2
	12.09
	24.18

	北向
330.99
	C0521
	0.50×2.10
	1
	3
	1.05
	3.15

	
	C0921
	0.90×2.10
	1
	6
	1.89
	11.34

	
	C1221
	1.20×2.10
	1
	12
	2.52
	30.24

	
	C2130
	2.10×3.00
	5
	7
	6.30
	44.10

	
	C2321
	2.30×2.10
	1
	1
	4.83
	4.83

	
	C2418
	1.50×1.80
	2~4
	5
	2.70
	13.50

	
	C2418
	2.40×1.80
	2~4
	46
	4.32
	198.72

	
	C2418
	2.10×1.20
	2
	1
	2.52
	2.52

	
	C5021
	5.00×2.10
	1
	1
	10.50
	10.50

	
	C5821
	5.76×2.10
	1
	1
	12.09
	12.09

	东向
231.97
	
	0.75×3.00
	3~4
	6
	2.25
	13.50

	
	
	2.70×0.90
	3~4
	12
	2.43
	29.16

	
	
	0.05×3.00
	3~4
	2
	0.15
	0.30

	
	
	0.35×3.00
	3~4
	4
	1.05
	4.20

	
	C1021
	0.95×2.10
	1
	1
	2.00
	2.00

	
	C1021
	1.05×2.10
	1
	1
	2.21
	2.21

	
	C1121
	1.10×2.10
	1
	6
	2.31
	13.86

	
	C1121
	1.15×2.10
	1
	1
	2.42
	2.42

	
	C1221
	1.25×2.10
	1
	1
	2.63
	2.63

	
	C2130
	2.10×3.00
	5
	7
	6.30
	44.10

	
	C2418
	2.40×1.80
	2
	9
	4.32
	38.88

	
	C2721
	2.70×1.20
	3~4
	17
	3.24
	55.08

	
	C2721
	2.70×1.80
	4
	1
	4.86
	4.86

	
	C9021
	8.95×2.10
	1
	1
	18.80
	18.80

	西向
167.17
	
	0.75×3.00
	3~4
	6
	2.25
	13.50

	
	
	2.70×0.90
	3~4
	12
	2.43
	29.16

	
	
	0.35×3.00
	3~4
	6
	1.05
	6.30

	
	C1524
	1.50×2.40
	1
	4
	3.60
	14.40

	
	C1710
	1.70×1.00
	3~4
	2
	1.70
	3.40

	
	C1910
	1.90×1.00
	2
	1
	1.90
	1.90

	
	C2130
	2.10×3.00
	5
	5
	6.30
	31.50

	
	C2418
	2.40×1.80
	1~2
	4
	4.32
	17.28

	
	C2721
	2.70×1.20
	3~4
	12
	3.24
	38.88

	
	C3510
	3.50×1.00
	2
	1
	3.50
	3.50

	
	C3521
	3.50×2.10
	2
	1
	7.35
	7.35


可见光透射比
	朝向
	立面
	窗墙比
	最不利窗编号
	最不利透射比
	透射比限值

	南向
	立面3
	0.18
	
	0.80
	0.60

	北向
	立面4
	0.23
	C2130
	0.80
	0.60

	东向
	立面1
	0.22
	C2130
	0.80
	0.60

	西向
	立面2
	0.16
	C2130
	0.80
	0.60

	标准依据
	《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.2.4条

	标准要求
	当窗墙面积比小于0.40时，玻璃的可见光透射比不应当小于0.6;当窗墙面积比大于等于0.40时，玻璃的可见光透射比不应当小于0.4;

	结论
	－


天窗
天窗屋顶比
本工程无此项内容
天窗类型
本工程无此项内容
屋顶构造
屋顶构造一
	材料名称
（由上到下）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正系数
	热阻R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	碎石、卵石混凝土(ρ=2300)
	40
	1.510
	15.360
	1.00
	0.026
	0.407

	挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮）
	20
	0.030
	0.340
	1.20
	0.556
	0.227

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700)
	80
	0.180
	3.100
	1.00
	0.444
	1.378

	钢筋混凝土
	120
	1.740
	17.200
	1.00
	0.069
	1.186

	石灰砂浆
	20
	0.810
	10.070
	1.00
	0.025
	0.249

	各层之和∑
	300
	－
	－
	－
	1.142
	3.691

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.75[默认]

	传热系数K=1/(0.16+∑R)
	0.77


外墙构造
外墙相关构造
外墙构造一
	材料名称
（由外到内）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正系数
	热阻R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮）
	20
	0.030
	0.340
	1.20
	0.556
	0.227

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	钢筋混凝土
	200
	1.740
	17.200
	1.00
	0.115
	1.977

	石灰砂浆
	20
	0.810
	10.070
	1.00
	0.025
	0.249

	各层之和∑
	280
	－
	－
	－
	0.738
	2.941

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.75[默认]

	传热系数K=1/(0.16+∑R)
	1.11


热桥柱构造一
	材料名称
（由外到内）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正系数
	热阻R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮）
	20
	0.030
	0.340
	1.20
	0.556
	0.227

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	钢筋混凝土
	200
	1.740
	17.200
	1.00
	0.115
	1.977

	石灰砂浆
	20
	0.810
	10.070
	1.00
	0.025
	0.249

	各层之和∑
	280
	－
	－
	－
	0.738
	2.941

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.75[默认]

	传热系数K=1/(0.16+∑R)
	1.11


外墙主断面传热系数的修正系数ψ
外墙平均热工特性
1.　南向
	构造名称
	构件类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性指标D
	太阳辐射吸收系数

	外墙构造一
	主墙体
	1247.16
	1.000
	1.11
	2.94
	0.75

	考虑线性热桥后K
	1.11 × 1.00 = 1.11


2.　北向
	构造名称
	构件类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性指标D
	太阳辐射吸收系数

	外墙构造一
	主墙体
	1042.74
	1.000
	1.11
	2.94
	0.75

	考虑线性热桥后K
	1.11 × 1.00 = 1.11


3.　东向
	构造名称
	构件类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性指标D
	太阳辐射吸收系数

	外墙构造一
	主墙体
	792.17
	1.000
	1.11
	2.94
	0.75

	考虑线性热桥后K
	1.11 × 1.00 = 1.11


4.　西向
	构造名称
	构件类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性指标D
	太阳辐射吸收系数

	外墙构造一
	主墙体
	884.12
	1.000
	1.11
	2.94
	0.75

	考虑线性热桥后K
	1.11 × 1.00 = 1.11


5.　总体
	构造名称
	构件类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性指标D
	太阳辐射吸收系数

	外墙构造一
	主墙体
	3966.19
	1.000
	1.11
	2.94
	0.75

	考虑线性热桥后K
	1.11 × 1.00 = 1.11


挑空楼板构造
挑空楼板构造一
	材料名称
（由上到下）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正系数
	热阻R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	钢筋混凝土
	120
	1.740
	17.200
	1.00
	0.069
	1.186

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮）
	20
	0.030
	0.340
	1.20
	0.556
	0.227

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	各层之和∑
	200
	－
	－
	－
	0.689
	2.146

	传热系数K=1/(0.16+∑R)
	1.18


外窗热工
外窗构造
	序号
	构造名称
	构造编号
	传热系数
	太阳得热系数
	可见光透射比
	备注

	1
	12A钢铝单框双玻窗（平均）
	65
	3.90
	0.65
	1.000
	来源《民用建筑热工设计规范》

	2
	12A钢铝单框双玻窗（平均）
	18
	3.90
	0.65
	0.800
	来源《民用建筑热工设计规范》


外遮阳类型
自定义遮阳
	序号
	编号
	夏季遮阳系数
	冬季遮阳系数
	平均遮阳系数
	备注

	1
	活动遮阳0
	1.000
	1.000
	1.000
	


平均传热系数
1. 立面1(东向)：
	序号
	门窗编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造编号
	传热系数

	1
	
	3~4
	6
	2.250
	13.500
	65
	3.900

	2
	
	3~4
	12
	2.430
	29.160
	65
	3.900

	3
	
	3~4
	2
	0.150
	0.300
	65
	3.900

	4
	
	3~4
	4
	1.050
	4.200
	65
	3.900

	5
	C1021
	1
	1
	1.995
	1.995
	18
	3.900

	6
	C1021
	1
	1
	2.205
	2.205
	18
	3.900

	7
	C1121
	1
	6
	2.310
	13.860
	18
	3.900

	8
	C1121
	1
	1
	2.415
	2.415
	18
	3.900

	9
	C1221
	1
	1
	2.625
	2.625
	18
	3.900

	10
	C2130
	5
	7
	6.300
	44.100
	18
	3.900

	11
	C2418
	2
	9
	4.320
	38.880
	18
	3.900

	12
	C2721
	3~4
	17
	3.240
	55.080
	18
	3.900

	13
	C2721
	4
	1
	4.860
	4.860
	18
	3.900

	14
	C9021
	1
	1
	18.795
	18.795
	18
	3.900

	朝向总面积(㎡)
	231.975
	朝向平均传热系数
	3.900


2. 立面2(西向)：
	序号
	门窗编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造编号
	传热系数

	1
	
	3~4
	6
	2.250
	13.500
	65
	3.900

	2
	
	3~4
	12
	2.430
	29.160
	65
	3.900

	3
	
	3~4
	6
	1.050
	6.300
	65
	3.900

	4
	C1524
	1
	4
	3.600
	14.400
	18
	3.900

	5
	C1710
	3~4
	2
	1.700
	3.400
	18
	3.900

	6
	C1910
	2
	1
	1.900
	1.900
	18
	3.900

	7
	C2130
	5
	5
	6.300
	31.500
	18
	3.900

	8
	C2418
	1~2
	4
	4.320
	17.280
	18
	3.900

	9
	C2721
	3~4
	12
	3.240
	38.880
	18
	3.900

	10
	C3510
	2
	1
	3.500
	3.500
	18
	3.900

	11
	C3521
	2
	1
	7.350
	7.350
	18
	3.900

	朝向总面积(㎡)
	167.170
	朝向平均传热系数
	3.900


3. 立面3(南向)：
	序号
	门窗编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造编号
	传热系数

	1
	
	1~5
	5
	1.800
	9.000
	18
	3.900

	2
	C1218
	1
	11
	2.160
	23.760
	18
	3.900

	3
	C1518
	3~4
	2
	2.700
	5.400
	18
	3.900

	4
	C2130
	5
	8
	6.300
	50.400
	18
	3.900

	5
	C2418
	2~4
	29
	4.320
	125.280
	18
	3.900

	6
	C2418
	2
	4
	5.040
	20.160
	18
	3.900

	7
	C3521
	2
	2
	7.350
	14.700
	18
	3.900

	8
	C5821
	1
	2
	12.088
	24.175
	18
	3.900

	朝向总面积(㎡)
	272.875
	朝向平均传热系数
	3.900


4. 立面4(北向)：
	序号
	门窗编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造编号
	传热系数

	1
	C0521
	1
	3
	1.050
	3.150
	18
	3.900

	2
	C0921
	1
	6
	1.890
	11.340
	18
	3.900

	3
	C1221
	1
	12
	2.520
	30.240
	18
	3.900

	4
	C2130
	5
	7
	6.300
	44.100
	18
	3.900

	5
	C2321
	1
	1
	4.830
	4.830
	18
	3.900

	6
	C2418
	2~4
	5
	2.700
	13.500
	18
	3.900

	7
	C2418
	2~4
	46
	4.320
	198.720
	18
	3.900

	8
	C2418
	2
	1
	2.520
	2.520
	18
	3.900

	9
	C5021
	1
	1
	10.500
	10.500
	18
	3.900

	10
	C5821
	1
	1
	12.088
	12.088
	18
	3.900

	朝向总面积(㎡)
	330.988
	朝向平均传热系数
	3.900


综合太阳得热系数
1. 南向：
	序号
	门窗编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造编号
	窗太阳得热系数
	外遮阳编号
	外遮阳系数
	综合太阳得热系数

	1
	
	1~5
	5
	1.800
	9.000
	18
	0.653
	
	1.000
	0.653

	2
	C1218
	1
	11
	2.160
	23.760
	18
	0.653
	
	1.000
	0.653

	3
	C1518
	3~4
	2
	2.700
	5.400
	18
	0.653
	
	1.000
	0.653

	4
	C2130
	5
	8
	6.300
	50.400
	18
	0.653
	
	1.000
	0.653

	5
	C2418
	2~4
	29
	4.320
	125.280
	18
	0.653
	
	1.000
	0.653

	6
	C2418
	2
	4
	5.040
	20.160
	18
	0.653
	
	1.000
	0.653

	7
	C3521
	2
	2
	7.350
	14.700
	18
	0.653
	
	1.000
	0.653

	8
	C5821
	1
	2
	12.088
	24.175
	18
	0.653
	
	1.000
	0.653

	朝向总面积(㎡)
	272.875
	综合太阳得热系数
	1.000
	0.653


2. 北向：
	序号
	门窗编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造编号
	窗太阳得热系数
	外遮阳编号
	外遮阳系数
	综合太阳得热系数

	1
	C0521
	1
	3
	1.050
	3.150
	18
	0.653
	
	1.000
	0.653

	2
	C0921
	1
	6
	1.890
	11.340
	18
	0.653
	
	1.000
	0.653

	3
	C1221
	1
	12
	2.520
	30.240
	18
	0.653
	
	1.000
	0.653

	4
	C2130
	5
	7
	6.300
	44.100
	18
	0.653
	
	1.000
	0.653

	5
	C2321
	1
	1
	4.830
	4.830
	18
	0.653
	
	1.000
	0.653

	6
	C2418
	2~4
	5
	2.700
	13.500
	18
	0.653
	
	1.000
	0.653

	7
	C2418
	2~4
	46
	4.320
	198.720
	18
	0.653
	
	1.000
	0.653

	8
	C2418
	2
	1
	2.520
	2.520
	18
	0.653
	
	1.000
	0.653

	9
	C5021
	1
	1
	10.500
	10.500
	18
	0.653
	
	1.000
	0.653

	10
	C5821
	1
	1
	12.088
	12.088
	18
	0.653
	
	1.000
	0.653

	朝向总面积(㎡)
	330.988
	综合太阳得热系数
	1.000
	0.653


3. 东向：
	序号
	门窗编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造编号
	窗太阳得热系数
	外遮阳编号
	外遮阳系数
	综合太阳得热系数

	1
	
	3~4
	6
	2.250
	13.500
	65
	0.653
	
	1.000
	0.653

	2
	
	3~4
	12
	2.430
	29.160
	65
	0.653
	
	1.000
	0.653

	3
	
	3~4
	2
	0.150
	0.300
	65
	0.653
	
	1.000
	0.653

	4
	
	3~4
	4
	1.050
	4.200
	65
	0.653
	
	1.000
	0.653

	5
	C1021
	1
	1
	1.995
	1.995
	18
	0.653
	活动遮阳0
	1.000
	0.653

	6
	C1021
	1
	1
	2.205
	2.205
	18
	0.653
	活动遮阳0
	1.000
	0.653

	7
	C1121
	1
	6
	2.310
	13.860
	18
	0.653
	活动遮阳0
	1.000
	0.653

	8
	C1121
	1
	1
	2.415
	2.415
	18
	0.653
	活动遮阳0
	1.000
	0.653

	9
	C1221
	1
	1
	2.625
	2.625
	18
	0.653
	活动遮阳0
	1.000
	0.653

	10
	C2130
	5
	7
	6.300
	44.100
	18
	0.653
	活动遮阳0
	1.000
	0.653

	11
	C2418
	2
	9
	4.320
	38.880
	18
	0.653
	活动遮阳0
	1.000
	0.653

	12
	C2721
	3~4
	17
	3.240
	55.080
	18
	0.653
	活动遮阳0
	1.000
	0.653

	13
	C2721
	4
	1
	4.860
	4.860
	18
	0.653
	活动遮阳0
	1.000
	0.653

	14
	C9021
	1
	1
	18.795
	18.795
	18
	0.653
	活动遮阳0
	1.000
	0.653

	朝向总面积(㎡)
	231.975
	综合太阳得热系数
	1.000
	0.653


4. 西向：
	序号
	门窗编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造编号
	窗太阳得热系数
	外遮阳编号
	外遮阳系数
	综合太阳得热系数

	1
	
	3~4
	6
	2.250
	13.500
	65
	0.653
	
	1.000
	0.653

	2
	
	3~4
	12
	2.430
	29.160
	65
	0.653
	
	1.000
	0.653

	3
	
	3~4
	6
	1.050
	6.300
	65
	0.653
	
	1.000
	0.653

	4
	C1524
	1
	4
	3.600
	14.400
	18
	0.653
	
	1.000
	0.653

	5
	C1710
	3~4
	2
	1.700
	3.400
	18
	0.653
	
	1.000
	0.653

	6
	C1910
	2
	1
	1.900
	1.900
	18
	0.653
	
	1.000
	0.653

	7
	C2130
	5
	5
	6.300
	31.500
	18
	0.653
	
	1.000
	0.653

	8
	C2418
	1~2
	4
	4.320
	17.280
	18
	0.653
	
	1.000
	0.653

	9
	C2721
	3~4
	12
	3.240
	38.880
	18
	0.653
	
	1.000
	0.653

	10
	C3510
	2
	1
	3.500
	3.500
	18
	0.653
	
	1.000
	0.653

	11
	C3521
	2
	1
	7.350
	7.350
	18
	0.653
	
	1.000
	0.653

	朝向总面积(㎡)
	167.170
	综合太阳得热系数
	1.000
	0.653


总体热工性能
	朝向
	立面
	面积
	传热系数
	综合太阳得热系数
	窗墙比

	南向
	立面3
	272.88
	3.90
	0.65
	0.18

	北向
	立面4
	330.99
	3.90
	0.65
	0.23

	东向
	立面1
	231.98
	3.90
	0.65
	0.22

	西向
	立面2
	167.17
	3.90
	0.65
	0.16

	综合平均
	
	1003.01
	3.90
	0.65
	0.20


注：本表所统计的外窗包含凸窗。
房间类型
房间表
	房间类型
	空调温度
℃
	供暖温度
℃
	新风量
	人员密度
	照明功率
密度
	电器设备
功率

	办公-普通办公室
	26
	20
	30(m3/h.人)
	4(㎡/人)
	11(W/㎡)
	20(W/㎡)

	商场-一般商店
	25
	18
	20(m3/h.人)
	3(㎡/人)
	12(W/㎡)
	13(W/㎡)

	宾馆-3星级客房
	25
	22
	30(m3/h.人)
	15(㎡/人)
	15(W/㎡)
	20(W/㎡)

	宾馆-3星级餐厅
	25
	22
	20(m3/h.人)
	2.5(㎡/人)
	13(W/㎡)
	5(W/㎡)

	宾馆-走廊
	25
	22
	10(m3/h.人)
	50(㎡/人)
	5(W/㎡)
	0(W/㎡)


作息时间表
详见附录
暖通空调系统
系统类型
	系统编号
	系统类型
	供冷
能效比
	供热
能效比
	面积(㎡)
	包含的房间

	默认
	单元式房间空调器
	2.30
	1.90
	6485.53
	所有房间


制冷系统
多联机/单元式空调能耗
	系统
	能效比
	耗冷量(kWh)
	耗电量(kWh)

	默认
	2.30
	423954
	184328


供暖系统
多联机/单元式热泵能耗
	系统
	能效比
	耗热量(kWh)
	耗电量(kWh)

	默认
	1.90
	155228
	81699


空调风机
独立新排风
	系统编号
	新风量
(m3/h)
	单位风量耗功率
W/(m3/h)
	风机功率(W)
	运行时长(h)
	新风电耗(kWh)

	默认
	34098
	0.24
	8183
	8760
	71687

	合计
	71687


	系统编号
	排风量
(m3/h)
	排风比
	单位风量耗功率W/(m3/h)
	风机功率(W)
	运行时长(h)
	排风电耗
(kWh)

	默认
	27278
	0.8
	0.24
	6547
	8760
	57349

	合计
	57349


照明
	房间类型
	单位面积电耗
(kWh/㎡)
	房间个数
	房间合计面积
(㎡)
	合计电耗
(kWh)

	办公-普通办公室
	25.99
	208
	2203
	57245

	商场-一般商店
	48.18
	7
	1164
	56087

	宾馆-3星级客房
	50.37
	78
	2282
	114946

	宾馆-3星级餐厅
	43.65
	4
	639
	27900

	宾馆-走廊
	16.79
	2
	694
	11660

	总计
	267838


插座设备
	房间类型
	单位面积电耗
(kWh/㎡)
	房间个数
	房间合计面积
(㎡)
	合计电耗
(kWh)

	办公-普通办公室
	44.25
	208
	2203
	97473

	商场-一般商店
	47.45
	7
	1164
	55237

	宾馆-3星级客房
	29.20
	78
	2282
	66635

	宾馆-3星级餐厅
	7.30
	4
	639
	4666

	宾馆-走廊
	0.00
	2
	694
	0

	总计
	224011


排风机
	额定功率
(kW)
	台数
	使用系数
	运行时间
(h/天)
	年运行天数
	全年电耗
(kWh)

	5
	10
	0.8
	5
	365
	73000

	总计
	73000


注：此类风机指非空调区域排风机
生活热水
热水温差(℃)：45, 日照辐照量(kJ/㎡.天)：16340，年运行天数：365
	分区
	用水
定额
(L·人/d)
	供应
人数
	年使用
天数
	所需
能耗
(kWh)
	集热器
面积
(㎡)
	集热器
效率
	热损失
系数
	太阳能
供热
(kWh)

	办公
	10
	100
	365
	6408.15
	100
	0.45
	0.15
	6408.15

	总计
	6408
	
	6408


电梯
无
光伏发电
日照辐照量(kJ/㎡.天)：16340，年运行天数：365
	光伏板面积
(㎡)
	单位面积
发电参数
	光伏系统效率
	光伏电池性能衰减修正系数
	全年电耗
(kWh)

	100
	0.4
	0.8
	0.9
	48

	总计
	48


计算结果
逐月电耗
注:供冷供暖为冷热源及输配水泵电耗，热水为扣减太阳能后电耗，所有数据单位kWh/㎡。
	月
	供冷
	供暖
	空调风机
	照明
	插座设备
	排风机
	电梯
	热水

	1
	0.24
	2.63
	1.53
	3.19
	2.69
	－
	－
	－

	2
	0.26
	2.12
	1.38
	2.79
	2.27
	
	
	

	3
	0.89
	0.62
	1.53
	3.16
	2.64
	
	
	

	4
	2.19
	0.26
	1.48
	3.08
	2.59
	
	
	

	5
	2.76
	0.02
	1.53
	3.19
	2.69
	
	
	

	6
	4.29
	0.01
	1.48
	3.02
	2.48
	
	
	

	7
	4.98
	0.00
	1.53
	3.22
	2.74
	
	
	

	8
	4.84
	0.00
	1.53
	3.19
	2.69
	
	
	

	9
	3.45
	0.32
	1.48
	3.05
	2.53
	
	
	

	10
	1.33
	0.24
	1.53
	3.13
	2.58
	
	
	

	11
	0.32
	1.71
	1.48
	3.08
	2.59
	
	
	

	12
	0.11
	3.44
	1.53
	3.19
	2.69
	
	
	

	合计
	25.66
	11.38
	17.97
	37.29
	31.19
	10.16
	0.00
	0.00


全年能耗
注:负荷和电耗均为考虑热回收后的值
	能耗分类
	能耗子类
	设计建筑
(kWh/㎡)
	备注

	建筑负荷
	耗冷量
	59.03
	

	
	耗热量
	21.61
	

	
	冷热合计
	80.64
	

	热回收
	供冷
	0.00
	

	
	供暖
	0.00
	

	
	冷热合计
	0.00
	

	供冷电耗
(Ec)
	中央冷源
	0.00
	

	
	冷却水泵
	0.00
	

	
	冷冻水泵
	0.00
	

	
	冷却塔
	0.00
	

	
	多联机/单元式空调
	25.66
	

	
	供冷合计
	25.66
	

	供暖电耗
(Eh)
	中央热源
	0.00
	

	
	供暖水泵
	0.00
	

	
	多联机/单元式热泵
	11.38
	

	
	供暖合计
	11.38
	

	风机电耗
(Ef)
	新排风
	17.97
	

	
	风机盘管
	0.00
	

	
	多联机室内机
	0.00
	

	
	全空气系统
	0.00
	

	
	风机合计
	17.97
	

	其他电耗
(Eo)
	照明
	37.29
	

	
	插座设备
	31.19
	

	
	电梯
	0.00
	

	
	独立排风机
	10.16
	

	
	生活热水
	0.00
	扣减了太阳能热水

	
	其他合计
	78.65
	

	可再生能源
(Er)
	太阳能热水(Es)
	0.89
	

	
	光伏发电(Ep)
	6.64
	

	
	合计
	7.54
	

	建筑总能耗(E1)：电耗(kWh/㎡)
	127.01
	E1=Ec+Eh+Ef+Eo-Ep


[image: image4.png]REFEFIAR

o

A
R
= AL

= Sfius g





附录
工作日/节假日人员逐时在室率(%)
	房间类型
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	办公-普通办公室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	商场-一般商店
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	宾馆-3星级客房
	70
	70
	70
	70
	70
	70
	70
	70
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	70
	70
	70
	70
	70
	70

	
	70
	70
	70
	70
	70
	70
	70
	70
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	70
	70
	70
	70
	70
	70

	宾馆-3星级餐厅
	70
	70
	70
	70
	70
	70
	70
	70
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	70
	70
	70
	70
	70
	70

	
	70
	70
	70
	70
	70
	70
	70
	70
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	70
	70
	70
	70
	70
	70

	宾馆-走廊
	70
	70
	70
	70
	70
	70
	70
	70
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	70
	70
	70
	70
	70
	70

	
	70
	70
	70
	70
	70
	70
	70
	70
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	70
	70
	70
	70
	70
	70


注：上行：工作日；下行：节假日

工作日/节假日照明开关时间表(%)

	房间类型
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	办公-普通办公室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	商场-一般商店
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	50
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	80
	90
	100
	100
	100
	10
	10
	10

	
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	50
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	80
	90
	100
	100
	100
	10
	10
	10

	宾馆-3星级客房
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	50
	50
	60
	90
	90
	90
	90
	80
	10
	10

	
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	50
	50
	60
	90
	90
	90
	90
	80
	10
	10

	宾馆-3星级餐厅
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	50
	50
	60
	90
	90
	90
	90
	80
	10
	10

	
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	50
	50
	60
	90
	90
	90
	90
	80
	10
	10

	宾馆-走廊
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	50
	50
	60
	90
	90
	90
	90
	80
	10
	10

	
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	50
	50
	60
	90
	90
	90
	90
	80
	10
	10


注：上行：工作日；下行：节假日

工作日/节假日设备逐时使用率(%)

	房间类型
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	办公-普通办公室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	50
	50
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	商场-一般商店
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	30
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	30
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	宾馆-3星级客房
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	80
	80
	80
	80
	80
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	80
	80
	80
	80
	80
	0
	0

	宾馆-3星级餐厅
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	80
	80
	80
	80
	80
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	80
	80
	80
	80
	80
	0
	0

	宾馆-走廊
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	80
	80
	80
	80
	80
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	80
	80
	80
	80
	80
	0
	0


注：上行：工作日；下行：节假日

工作日/节假日空调系统运行时间表(1:开,0:关)

	系统编号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	默认
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


注：上行：工作日；下行：节假日

PAGE  
22

[image: image5.png]