绿·苑教师公寓

冷负荷计算书

| 工程名称 | 绿·苑教师公寓 |
| --- | --- |
| 设计编号 |  |
| 建设单位 |  |
| 设计单位 |  |
| 计 算 人 |  |
| 校 对 人 |  |
| 审 核 人 |  |
| 计算日期 | 2022年3月1日 |

| 采用软件 | 斯维尔暖通负荷BECH2020 |
| --- | --- |
| 软件版本 | 20200606(SP1) |
| 研发单位 | 北京绿建软件股份有限公司 |
| 正版授权码 | T13046986932 |

目  录

1	建筑概况	1

1.1	概况	1

1.2	室外温湿度	1

1.3	太阳辐射照度	1

1.4	其他气象参数	1

2	计算依据	2

3	计算原理	2

3.1	外窗的日射得热冷负荷	2

3.2	外窗传热的冷负荷	2

3.3	外墙和屋盖的冷负荷	3

3.4	新风冷负荷	3

3.5	内墙、内窗、楼板、地面的冷负荷	3

3.6	渗透空气冷负荷	4

3.7	设备冷负荷	5

3.8	照明冷负荷	5

3.9	人体冷负荷	6

3.10	冷负荷的修正	6

4	外围护构造	7

4.1	屋顶构造一	7

4.2	外墙构造一	7

4.3	热桥柱构造一	7

4.4	挑空楼板构造一	8

5	内围护构造	8

5.1	控温房间隔墙构造一	8

5.2	楼梯间隔墙构造一	8

5.3	户间隔墙构造一	9

5.4	控温房间楼板构造一	9

6	封闭阳台构造	10

7	地下围护构造	10

7.1	周边地面	10

7.1.1	周边地面构造一	10

7.2	非周边地面	10

7.2.1	非周边地面构造一	10

8	窗构造	10

9	门构造	10

10	负荷指标	11

11	建筑按楼层汇总表	11

12	新风负荷表	13

13	房间冷负荷详细表	15

建筑概况

概况

| 地理位置 | 福建-南平 |  |
| --- | --- | --- |
| 北纬 | 27.00 |  |
| 东经 | 118.16 |  |
| 建筑名称 | 绿·苑教师公寓 |  |
| 建筑面积 | 地上 1673.68 ㎡ | 地下 0.00 ㎡ |
| 建筑高度 | 地上 24.00 m | 地下 0.00 m |
| 建筑层数 | 地上 7 | 地下 0 |
| 北向角度 | 90° |  |

室外温湿度

| 时刻 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 温度(℃) | 27 | 26 | 26 | 25 | 25 | 25 | 25 | 27 | 29 | 30 | 32 | 33 |
| 湿度(%) | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 |
| 时刻 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 温度(℃) | 35 | 36 | 36 | 36 | 35 | 35 | 33 | 32 | 30 | 29 | 28 | 27 |
| 湿度(%) | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 |

太阳辐射照度

| 朝向/时刻 |  |  | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 朝向 | S | 直射 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 22 | 29 | 22 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 散射 | 31 | 64 | 89 | 114 | 127 | 138 | 138 | 138 | 127 | 114 | 89 | 64 | 31 |
|  | SE | 直射 | 100 | 216 | 271 | 268 | 208 | 106 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 散射 | 31 | 64 | 89 | 114 | 127 | 138 | 138 | 138 | 127 | 114 | 89 | 64 | 31 |
|  | E | 直射 | 250 | 440 | 485 | 434 | 292 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 散射 | 31 | 64 | 89 | 114 | 127 | 138 | 138 | 138 | 127 | 114 | 89 | 64 | 31 |
|  | NE | 直射 | 235 | 378 | 375 | 285 | 146 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 散射 | 31 | 64 | 89 | 114 | 127 | 138 | 138 | 138 | 127 | 114 | 89 | 64 | 31 |
|  | N | 直射 | 60 | 53 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20 | 53 | 60 |
|  |  | 散射 | 31 | 64 | 89 | 114 | 127 | 138 | 138 | 138 | 127 | 114 | 89 | 64 | 31 |
|  | H | 直射 | 20 | 147 | 327 | 500 | 630 | 711 | 741 | 711 | 630 | 500 | 327 | 147 | 20 |
|  |  | 散射 | 45 | 77 | 92 | 107 | 109 | 115 | 110 | 115 | 109 | 107 | 92 | 77 | 45 |

其他气象参数

| 大气透明度等级 | 4 |
| --- | --- |
| 夏季室外计算日平均温度twp（℃） | 30.0 |
| 夏季室外计算干球温度twg（℃） | 36.0 |
| 室外计算日较差⊿tr（℃） | 11.5 |
| 夏季围护结构外表面换热系数αw(W/㎡· K) | 18.6 |
| 围护结构内表面换热系数αn(W/㎡· K) | 8.7 |
| 外墙太阳辐射吸收系数ρ | 0.75 |
| 屋顶太阳辐射吸收系数ρ | 0.75 |
| 夏季空气调节室外计算湿球温度（℃） | 27.3 |
| 夏季大气压力(Pa) | 99130 |

计算依据

1.《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736-2012.中国建筑工业出版社，2012

2.《空气调节设计手册》.中国建筑工业出版社，2005

3.《实用供热空调设计手册》.中国建筑工业出版社，2008

4.《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015.中国建筑工业出版社，2015

计算原理

外窗的日射得热冷负荷

公式中：

Qc——各小时的日射冷负荷（W）；

Fc——包括窗框的窗的面积（㎡）；

F1——该时刻玻璃窗被遮挡部分的面积（㎡）；

Xsc——窗的自遮阳系数；

xm——窗的有效面积系数:

xb——窗玻璃修正系数，即不是3mm厚的单层普通玻璃时的修正系数：

xz——窗的内遮阳的遮阳系数，无内遮阳时xz =1：

Jc`max——窗日射得热量最大值(W/㎡)，如果选择了“精确计算坡屋顶等的太阳辐射得热”，将按坡屋顶的太阳辐射总照度计算方法计算精确值。

CCL——冷负荷系数，分无内遮阳和有内遮阳；

（Jc`max）N——北向（北纬20°、25°地区为南向）日射得热量的最大值；

（JCL）N——该时刻北向（北纬20°、25°地区为南向）的冷负荷系数。

外窗传热的冷负荷

外窗传到室内的热量，按照对流和辐射两种方式传入室内，由于玻璃窗传热温差的波动幅度比太阳辐射热的波动幅度小很多，因此室内蓄热的温度波衰减对冷负荷影响很小，可认为外窗传热的得热即为冷负荷。

式中：

Q2——玻璃窗传热冷负荷（W）；

Xk——玻璃窗传热系数的修正系数；

KC——窗玻璃的传热系数[ W/（㎡·℃） ]；

FC——包括窗框的窗的面积（㎡）；

twp——夏季空气调节室外计算日平均温度（℃）；

tn——室内计算温度（℃）；

△tk——夏季室外逐时温差，

β——室外温度逐时变化系数；

△tr——夏季室外计算平均日较差（℃）。

外墙和屋盖的冷负荷

式中：

Qw——屋盖（或外墙）“计算时间”的冷负荷（W）；

Kw——屋盖（或外墙）的传热系数[ W/（㎡·℃） ]；

Fw——屋盖（或外墙）的面积(㎡)；

twp——夏季空气调节室外计算日平均温度（℃）；

△tfp——屋盖（或外墙）外表面辐射平均温升（℃），

Jp——太阳辐射日平均照度(W/㎡)；

αw——围护结构外表面换热系数， 一般可取18.6W/（㎡·℃）；

ρ——围护结构外表面太阳辐射吸收系数 。

tn——室内计算温度。

△tw——屋盖（或外墙）“作用时间”室外温度波动部分的综合负荷温差（℃）；

新风冷负荷

新风全热冷负荷＝（室外焓－室内焓）×新风量１－ηζ

式中：

η——全热回收效率（0～１），没有热回收时为０

ζ——排风比例（０～１），即热回收装置的排风量/新风量。

内墙、内窗、楼板、地面的冷负荷

内墙、内窗、楼板等围护结构，当邻室为非空气调节房间时，可用“设计温度法”或“按发热情况计算法”，其中，按发热情况计算法是邻室温度采用邻室平均温度，其冷负荷按下式计算：

式中：

Q4——通过内墙或楼板传热的冷负荷（W）；

K——内墙或楼板的传热系数[ W/（㎡·℃） ]；

F——内墙或楼板的面积(㎡)；

△tls——邻室平均温度与夏季空气调节室外计算日平均温度的差值（℃）；

“设计温度法”则采用温差传热计算，冷负荷按下式：

式中：

tls——邻室设计温度

内墙、内窗、楼板等围护结构的邻室为空气调节房间时，其室温与本房间温差小于3℃时，不计算冷负荷，反之亦按上式计算。

地面的冷负荷，舒适性空调房间夏季地面冷负荷可不必计算，对于工艺性空调房间，有外墙时，仅计算距外墙2M以内的地面传热作为冷负荷。即：

式中：

QD——地面冷负荷（W）；

KD——地面传热系数，无保温地面取K=0.52 W/（㎡·℃）；

FD——距外墙2米以内的地面面积(㎡)；

渗透空气冷负荷

空调房间在室内维持不了正压的情况下，可以按以下方法计算：

（1）通过空调房间外门渗入室内空气量按下式估算：

式中：

L——门渗透空气量（m³/h）；

n1——每小时通过的人数（h-1）；
V1——每进入一人渗入的空气量（m³）。

（2）渗透空气量的全热冷负荷Qq（W）按下式计算：

式中：

L——渗入室内的总空气量（）；

ρw——夏季空调室外计算干球温度下的空气密度，一般可取ρw ＝1.13kg/m³；

hw——在夏季室外计算参数时的焓值；

hn——室内空气的焓值。

（3）渗透空气量的湿负荷W（kg）按下式计算：

式中：

hw——在夏季室外计算参数时的含湿量（g/kg）；

hn——室内空气的含湿量（g/kg）。

其他符号与上同。

设备冷负荷

（1）热设备及热表面散热形成的计算时刻冷负荷Qτ（W）可按下式计算：

式中：

T——热源投入使用的时刻（点钟）；

τ-T——从热源投入使用的时刻算起到计算时刻的时间（h）；

Xτ-T——τ-T时间设备、器具散热的冷负荷系数；

Qs——热源的计算散热量（W）；

（2）热设备及热表面散热形成的冷负荷Q（W），当不能确定连续使用的小时数时，按照下式估算：

式中：

n4——蓄热系数、热源的冷负荷与计算散热量之比；

Qs——热源的计算散热量（W）。

照明冷负荷

（1）照明设备散热形成的计算时刻的冷负荷Qτ（W），可按照下式计算：

式中：

T——开灯时刻（点钟）；

τ-T——从开灯时刻算起到计算时刻的时间（h）；

Xτ-T——τ-T时间照明散热的冷负荷系数；

Qs——照明设备的散热量（W）；

当不能确定照明灯开关的确切时间时，照明的冷负荷可按照下式估算：

式中：

n4——蓄热系数，明装荧光灯可取0.9，暗装的荧光灯或明装的白炽灯可取0.85。

Qs（W）的值需要自行计算，计算过程如下：

对于明装的白炽灯

对于荧光灯

式中：

N——照明设备的安装功率(kW)；

n3——同时使用系数，一般为0.5~0.8；

n6——整流器消耗功率的系数，当整流器在空调房间内时取1.2；当整流器在吊顶内时取1.0；

n7——安装系数，明装时取1.0；暗装且灯罩上部穿有小孔时取0.5~0.6；暗装灯罩上无孔时，视吊顶内的通风情况取0.6~0.8；灯具回风时可取0.35.

人体冷负荷

（1）显热冷负荷

人体的显热散热量中辐射部分约占2/3，存在蓄热滞后的问题。显热散热形成的计算时刻冷负荷Qτ（W），可按照下式计算：

式中：

T——人员进入房间的时刻（点钟）；

τ-T——从人员进入房间时算起到计算时刻的时间（h）；

Xτ-T——τ-T时间人体显热散热的冷负荷系数；

Qs——人体显热的散热量（W）；

人体显热的散热量Qs（W）可按下式计算：

式中：

n——空调房间内的人员总数；

φ——群集系数，男子、女子、儿童折合成成年男子的散热比例；

qx——每名成年男子的显热散热量（W）。

（2）潜热冷负荷

潜热冷负荷按即时负荷考虑，即与潜热散热量相等。潜热冷负荷Qq按下式计算：

式中：.

qq——每名男子的潜热散热量（W） 。

其余符号与（1）中所述一致。

（3）人体全热冷负荷Q（W）

该负荷为显热冷负荷与潜热冷负荷之和，计算公式如下：

冷负荷的修正

（1）间歇附加系数

对于设备、人员发热较大的房间，其设备和人员的发热如按稳定传热计算时，如预冷(工作前开机)0.5~1小时或更多时间，则不需附加。对于以围护结构负荷为主的房间(如办公楼)，则需要将计算出的冷负荷乘以间歇负荷系数。

（2）轻型附加系数

每平方空调面积的围护结构的材料重量小于150kg的称为轻型结构。由于轻型结构的蓄热能力小，对波动负荷衰减少，故需增加一个附加系数。

（3）其它附加系数

对于跃层的房间或厂房，当房间高度比较高时，因为人都是在下边活动，所以房间上边的温度高一点是无所谓的。这时可以把“其它附加系数”设成小于1的适当的值；对于其它情况若考虑的不足或过多时也可以设置“其它附加系数”来修正。

外围护构造

屋顶构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 石灰砂浆 | 50 | 0.81 | 10.07 | 1 | 0.062 | 0.622 |
| 挤塑聚苯板(ρ=25-32) | 70 | 0.03 | 0.32 | 1 | 2.333 | 0.747 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 0.5 | 0.043 | 0.245 |
| 加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700) | 40 | 0.18 | 3.1 | 1 | 0.222 | 0.689 |
| 石灰水泥砂浆（混合砂浆） | 20 | 0.87 | 10.75 | 1 | 0.023 | 0.247 |
| 各层之和∑ | 200 | － | － | － | 2.683 | 2.549 |
| 夏季传热系数K=1/(0.11+∑R+0.05) |  | 0.352 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 86.81 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 5.65 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.21 |  |  |  |  |

备注：

外墙构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 0.5 | 0.043 | 0.245 |
| 挤塑聚苯板(ρ=25-32) | 30 | 0.03 | 0.32 | 1 | 1 | 0.32 |
| 混凝土多孔砖(190六孔砖） | 20 | 0.75 | 7.49 | 1 | 0.027 | 0.2 |
| 钢筋混凝土 | 200 | 1.74 | 17.2 | 1 | 0.115 | 1.977 |
| 石灰水泥砂浆（混合砂浆） | 20 | 0.87 | 10.75 | 1 | 0.023 | 0.247 |
| 各层之和∑ | 290 | － | － | － | 1.208 | 2.988 |
| 夏季传热系数K=1/(0.11+∑R+0.05) |  | 0.731 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 78.34 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 7.20 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.11 |  |  |  |  |

备注：

热桥柱构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 石灰水泥砂浆（混合砂浆） | 20 | 0.87 | 10.75 | 1 | 0.023 | 0.247 |
| 钢筋混凝土 | 200 | 1.74 | 17.2 | 0.4 | 0.287 | 1.977 |
| 石灰水泥砂浆（混合砂浆） | 20 | 0.87 | 10.75 | 1 | 0.023 | 0.247 |
| 各层之和∑ | 240 | － | － | － | 0.333 | 2.471 |
| 夏季传热系数K=1/(0.11+∑R+0.05) |  | 2.027 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 61.09 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 5.94 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.05 |  |  |  |  |

备注：

挑空楼板构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 0.5 | 0.043 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.74 | 17.2 | 0.4 | 0.172 | 1.186 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 0.5 | 0.043 | 0.245 |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） | 30 | 0.03 | 0.34 | 1.2 | 0.833 | 0.34 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 0.5 | 0.043 | 0.245 |
| 各层之和∑ | 210 | － | － | － | 1.135 | 2.260 |
| 夏季传热系数K=1/(0.11+∑R+0.05) |  | 0.772 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 167.23 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 4.38 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.05 |  |  |  |  |

备注：

内围护构造

控温房间隔墙构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 石灰水泥砂浆（混合砂浆） | 20 | 0.87 | 10.75 | 1 | 0.023 | 0.247 |
| 钢筋混凝土 | 200 | 1.74 | 17.2 | 0.4 | 0.287 | 1.977 |
| 石灰水泥砂浆（混合砂浆） | 20 | 0.87 | 10.75 | 1 | 0.023 | 0.247 |
| 各层之和∑ | 240 | － | － | － | 0.333 | 2.471 |
| 传热系数K=1/(0.11+∑R+0.11) |  | 1.807 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 91.57 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 6.52 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.04 |  |  |  |  |

备注：

楼梯间隔墙构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 0.5 | 0.043 | 0.245 |
| 聚苯颗粒保温砂浆 | 20 | 0.06 | 0.95 | 1 | 0.333 | 0.317 |
| 钢筋混凝土 | 40 | 1.74 | 17.2 | 0.4 | 0.057 | 0.395 |
| 石灰水泥砂浆（混合砂浆） | 20 | 0.87 | 10.75 | 1 | 0.023 | 0.247 |
| 各层之和∑ | 100 | － | － | － | 0.457 | 1.204 |
| 传热系数K=1/(0.11+∑R+0.11) |  | 1.478 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 19.93 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 2.26 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.22 |  |  |  |  |

备注：

户间隔墙构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 0.5 | 0.043 | 0.245 |
| 挤塑聚苯板(ρ=25-32) | 20 | 0.03 | 0.32 | 1 | 0.667 | 0.213 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 0.5 | 0.043 | 0.245 |
| 混凝土多孔砖(190六孔砖） | 40 | 0.75 | 7.49 | 1 | 0.053 | 0.399 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.81 | 10.07 | 1 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 120 | － | － | － | 0.831 | 1.350 |
| 传热系数K=1/(0.11+∑R+0.11) |  | 0.952 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 24.86 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 2.51 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.28 |  |  |  |  |

备注：

控温房间楼板构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 30 | 0.93 | 11.37 | 0.5 | 0.065 | 0.367 |
| 玻璃棉(ρ=200) | 20 | 0.058 | 0.842 | 1 | 0.345 | 0.29 |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） | 20 | 0.03 | 0.34 | 1 | 0.667 | 0.227 |
| 钢筋混凝土 | 80 | 1.74 | 17.2 | 0.4 | 0.115 | 0.791 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 0.5 | 0.043 | 0.245 |
| 各层之和∑ | 170 | － | － | － | 1.234 | 1.919 |
| 传热系数K=1/(0.11+∑R+0.11) |  | 0.688 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 132.97 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 4.02 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.07 |  |  |  |  |

备注：

封闭阳台构造

本工程无此项内容

地下围护构造

周边地面

周边地面构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 地沥青混凝土 | 20 | 1.05 | 16.364 | 1 | 0.019 | 0.312 |
| 各层之和∑ | 20 | － | － | － | 0.019 | 0.312 |
| 夏季传热系数K |  | 0.520 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 13.14 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 2.64 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.95 |  |  |  |  |

备注：

非周边地面

非周边地面构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 碎石、卵石混凝土(ρ=2300) | 40 | 1.51 | 15.36 | 1 | 0.026 | 0.407 |
| 各层之和∑ | 60 | － | － | － | 0.048 | 0.651 |
| 夏季传热系数K |  | 0.300 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 16.59 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 3.45 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 1.31 |  |  |  |  |

备注：

窗构造

| 做法名称 | 传热系数W/㎡.K | 遮阳系数 |
| --- | --- | --- |
| 100-140A钢铝单层+单框双玻窗（上限） | 2.50 | 0.80 |

门构造

| 做法名称 | 传热系数W/㎡.K |
| --- | --- |
| 单层实体木制外门 | 1.97 |
| 单层阳台木制外门 | 1.72 |
| 单层实体门 | 2.30 |
| 内门 | 3.00 |

负荷指标

| 整楼负荷(W) | 建筑面积(㎡) | 负荷指标(W/㎡) |
| --- | --- | --- |
| 45975 | 1673.68 | 27.47 |
|  | 空调面积(㎡) | 负荷指标(W/㎡) |
|  | 1619.93 | 28.38 |

建筑按楼层汇总表

| 楼层 | 户型 | 房间 | 面积(㎡) | 最大时刻(h) | 全热(W) | 显热(W) | 潜热(W) | 湿负荷(kg/h) | 新风负荷(W) | 总冷 指标 (W/㎡) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1层 |  | 1047[楼梯间] | 14.40 | 15 | 610 | 610 | 0 | 0.00 | 0 | 42.35 |
|  | 整层 |  | 14.40 | 15 | 610 | 610 | 0 | 0.00 | 0 | 42.35 |
| 2层 |  | 2002[过厅] | 45.51 | 13 | 1260 | 1260 | 0 | 0.00 | 0 | 27.69 |
|  |  | 2008[过厅] | 45.51 | 13 | 1260 | 1260 | 0 | 0.00 | 0 | 27.69 |
|  |  | 2016[主卧室] | 22.12 | 16 | 1542 | 1542 | 0 | 0.00 | 0 | 69.73 |
|  |  | 2020[主卧室] | 22.12 | 9 | 1340 | 1340 | 0 | 0.00 | 0 | 60.58 |
|  |  | 2024[次卧室] | 18.90 | 16 | 1335 | 1335 | 0 | 0.00 | 0 | 70.63 |
|  |  | 2031[次卧室] | 18.90 | 9 | 1162 | 1162 | 0 | 0.00 | 0 | 61.49 |
|  |  | 2033[次卧室] | 16.67 | 13 | 610 | 610 | 0 | 0.00 | 0 | 36.62 |
|  |  | 2037[次卧室] | 16.67 | 13 | 610 | 610 | 0 | 0.00 | 0 | 36.62 |
|  |  | 2043[楼梯间] | 14.40 | 14 | 221 | 221 | 0 | 0.00 | 0 | 15.33 |
|  |  | 2053[厨房] | 10.80 | 14 | 264 | 264 | 0 | 0.00 | 0 | 24.49 |
|  |  | 2055[厨房] | 10.80 | 14 | 264 | 264 | 0 | 0.00 | 0 | 24.49 |
|  |  | 2065[卫生间] | 8.10 | 14 | 213 | 213 | 0 | 0.00 | 0 | 26.33 |
|  |  | 2066[卫生间] | 8.10 | 14 | 213 | 213 | 0 | 0.00 | 0 | 26.33 |
|  |  | 2071[卫生间] | 4.50 | 16 | 308 | 308 | 0 | 0.00 | 0 | 68.55 |
|  |  | 2078[卫生间] | 4.50 | 9 | 279 | 279 | 0 | 0.00 | 0 | 61.92 |
|  | 整层 |  | 267.59 | 15 | 9826 | 9826 | 0 | 0.00 | 0 | 36.72 |
| 3层 |  | 3003[过厅] | 45.51 | 13 | 996 | 996 | 0 | 0.00 | 0 | 21.88 |
|  |  | 3007[过厅] | 45.51 | 13 | 996 | 996 | 0 | 0.00 | 0 | 21.88 |
|  |  | 3015[主卧室] | 22.12 | 16 | 1430 | 1430 | 0 | 0.00 | 0 | 64.65 |
|  |  | 3018[主卧室] | 22.12 | 9 | 1226 | 1226 | 0 | 0.00 | 0 | 55.44 |
|  |  | 3023[次卧室] | 18.90 | 16 | 1221 | 1221 | 0 | 0.00 | 0 | 64.59 |
|  |  | 3029[次卧室] | 18.90 | 9 | 1060 | 1060 | 0 | 0.00 | 0 | 56.10 |
|  |  | 3032[次卧室] | 16.67 | 13 | 514 | 514 | 0 | 0.00 | 0 | 30.82 |
|  |  | 3039[次卧室] | 16.67 | 13 | 514 | 514 | 0 | 0.00 | 0 | 30.82 |
|  |  | 3042[楼梯间] | 14.40 | 14 | 221 | 221 | 0 | 0.00 | 0 | 15.33 |
|  |  | 3051[厨房] | 10.80 | 14 | 201 | 201 | 0 | 0.00 | 0 | 18.60 |
|  |  | 3052[厨房] | 10.80 | 14 | 201 | 201 | 0 | 0.00 | 0 | 18.60 |
|  |  | 3063[卫生间] | 8.10 | 14 | 166 | 166 | 0 | 0.00 | 0 | 20.44 |
|  |  | 3064[卫生间] | 8.10 | 14 | 166 | 166 | 0 | 0.00 | 0 | 20.44 |
|  |  | 3073[卫生间] | 4.50 | 16 | 281 | 281 | 0 | 0.00 | 0 | 62.52 |
|  |  | 3077[卫生间] | 4.50 | 9 | 254 | 254 | 0 | 0.00 | 0 | 56.53 |
|  | 整层 |  | 267.59 | 15 | 8364 | 8364 | 0 | 0.00 | 0 | 31.26 |
| 4层 |  | 4004[过厅] | 45.51 | 13 | 996 | 996 | 0 | 0.00 | 0 | 21.88 |
|  |  | 4009[过厅] | 45.51 | 13 | 996 | 996 | 0 | 0.00 | 0 | 21.88 |
|  |  | 4013[主卧室] | 22.12 | 16 | 1409 | 1409 | 0 | 0.00 | 0 | 63.69 |
|  |  | 4019[主卧室] | 22.12 | 9 | 1221 | 1221 | 0 | 0.00 | 0 | 55.19 |
|  |  | 4026[次卧室] | 18.90 | 16 | 1221 | 1221 | 0 | 0.00 | 0 | 64.59 |
|  |  | 4030[次卧室] | 18.90 | 9 | 1060 | 1060 | 0 | 0.00 | 0 | 56.10 |
|  |  | 4036[次卧室] | 16.67 | 13 | 514 | 514 | 0 | 0.00 | 0 | 30.82 |
|  |  | 4041[次卧室] | 16.67 | 13 | 514 | 514 | 0 | 0.00 | 0 | 30.82 |
|  |  | 4044[楼梯间] | 14.40 | 14 | 221 | 221 | 0 | 0.00 | 0 | 15.33 |
|  |  | 4054[厨房] | 10.80 | 14 | 201 | 201 | 0 | 0.00 | 0 | 18.60 |
|  |  | 4056[厨房] | 10.80 | 14 | 201 | 201 | 0 | 0.00 | 0 | 18.60 |
|  |  | 4067[卫生间] | 8.10 | 14 | 166 | 166 | 0 | 0.00 | 0 | 20.44 |
|  |  | 4068[卫生间] | 8.10 | 14 | 166 | 166 | 0 | 0.00 | 0 | 20.44 |
|  |  | 4074[卫生间] | 4.50 | 16 | 281 | 281 | 0 | 0.00 | 0 | 62.52 |
|  |  | 4076[卫生间] | 4.50 | 9 | 254 | 254 | 0 | 0.00 | 0 | 56.53 |
|  | 整层 |  | 267.59 | 15 | 8313 | 8313 | 0 | 0.00 | 0 | 31.07 |
| 5层 |  | 5005[过厅] | 45.51 | 13 | 996 | 996 | 0 | 0.00 | 0 | 21.88 |
|  |  | 5010[过厅] | 45.51 | 13 | 996 | 996 | 0 | 0.00 | 0 | 21.88 |
|  |  | 5012[主卧室] | 22.12 | 16 | 1430 | 1430 | 0 | 0.00 | 0 | 64.65 |
|  |  | 5021[主卧室] | 22.12 | 9 | 1226 | 1226 | 0 | 0.00 | 0 | 55.44 |
|  |  | 5025[次卧室] | 18.90 | 16 | 1221 | 1221 | 0 | 0.00 | 0 | 64.59 |
|  |  | 5027[次卧室] | 18.90 | 9 | 1060 | 1060 | 0 | 0.00 | 0 | 56.10 |
|  |  | 5035[次卧室] | 16.67 | 13 | 514 | 514 | 0 | 0.00 | 0 | 30.82 |
|  |  | 5038[次卧室] | 16.67 | 13 | 514 | 514 | 0 | 0.00 | 0 | 30.82 |
|  |  | 5046[楼梯间] | 14.40 | 14 | 221 | 221 | 0 | 0.00 | 0 | 15.33 |
|  |  | 5050[厨房] | 10.80 | 14 | 201 | 201 | 0 | 0.00 | 0 | 18.60 |
|  |  | 5058[厨房] | 10.80 | 14 | 201 | 201 | 0 | 0.00 | 0 | 18.60 |
|  |  | 5059[卫生间] | 8.10 | 14 | 166 | 166 | 0 | 0.00 | 0 | 20.44 |
|  |  | 5060[卫生间] | 8.10 | 14 | 166 | 166 | 0 | 0.00 | 0 | 20.44 |
|  |  | 5072[卫生间] | 4.50 | 16 | 281 | 281 | 0 | 0.00 | 0 | 62.52 |
|  |  | 5075[卫生间] | 4.50 | 9 | 254 | 254 | 0 | 0.00 | 0 | 56.53 |
|  | 整层 |  | 267.59 | 15 | 8364 | 8364 | 0 | 0.00 | 0 | 31.26 |
| 6层 |  | 6006[过厅] | 45.51 | 13 | 996 | 996 | 0 | 0.00 | 0 | 21.88 |
|  |  | 6011[过厅] | 45.51 | 13 | 996 | 996 | 0 | 0.00 | 0 | 21.88 |
|  |  | 6014[主卧室] | 22.12 | 16 | 1409 | 1409 | 0 | 0.00 | 0 | 63.69 |
|  |  | 6017[主卧室] | 22.12 | 9 | 1221 | 1221 | 0 | 0.00 | 0 | 55.19 |
|  |  | 6022[次卧室] | 18.90 | 16 | 1221 | 1221 | 0 | 0.00 | 0 | 64.59 |
|  |  | 6028[次卧室] | 18.90 | 9 | 1060 | 1060 | 0 | 0.00 | 0 | 56.10 |
|  |  | 6034[次卧室] | 16.67 | 13 | 514 | 514 | 0 | 0.00 | 0 | 30.82 |
|  |  | 6040[次卧室] | 16.67 | 13 | 514 | 514 | 0 | 0.00 | 0 | 30.82 |
|  |  | 6045[楼梯间] | 14.40 | 14 | 221 | 221 | 0 | 0.00 | 0 | 15.33 |
|  |  | 6049[厨房] | 10.80 | 14 | 201 | 201 | 0 | 0.00 | 0 | 18.60 |
|  |  | 6057[厨房] | 10.80 | 14 | 201 | 201 | 0 | 0.00 | 0 | 18.60 |
|  |  | 6061[卫生间] | 8.10 | 14 | 166 | 166 | 0 | 0.00 | 0 | 20.44 |
|  |  | 6062[卫生间] | 8.10 | 14 | 166 | 166 | 0 | 0.00 | 0 | 20.44 |
|  |  | 6069[卫生间] | 4.50 | 9 | 254 | 254 | 0 | 0.00 | 0 | 56.53 |
|  |  | 6070[卫生间] | 4.50 | 16 | 281 | 281 | 0 | 0.00 | 0 | 62.52 |
|  | 整层 |  | 267.59 | 15 | 8313 | 8313 | 0 | 0.00 | 0 | 31.07 |
| 7层 |  | 7001[起居室] | 253.19 | 19 | 2471 | 2471 | 0 | 0.00 | 0 | 9.76 |
|  |  | 7048[楼梯间] | 14.40 | 19 | 168 | 168 | 0 | 0.00 | 0 | 11.64 |
|  | 整层 |  | 267.59 | 19 | 2639 | 2639 | 0 | 0.00 | 0 | 9.86 |
| 建筑 |  |  | 1619.93 | 15 | 45975 | 45975 | 0 | 0.00 | 0 | 28.38 |

新风负荷表

| 楼层 | 户型 | 房间 | 面积 (㎡) | 新风量 (m3/h) | 全热 负荷 (W) | 显热 负荷 (W) | 潜热 负荷 (W) | 湿负荷 (kg/h) | 总冷 指标 (W/㎡) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1层 |  | 1047[楼梯间] | 14.40 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
|  | 合计 |  | 14 | 0.00 |  |  |  |  |  |
| 2层 |  | 2002[过厅] | 45.51 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 2008[过厅] | 45.51 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 2016[主卧室] | 22.12 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 2020[主卧室] | 22.12 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 2024[次卧室] | 18.90 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 2031[次卧室] | 18.90 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 2033[次卧室] | 16.67 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 2037[次卧室] | 16.67 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 2043[楼梯间] | 14.40 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 2053[厨房] | 10.80 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 2055[厨房] | 10.80 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 2065[卫生间] | 8.10 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 2066[卫生间] | 8.10 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 2071[卫生间] | 4.50 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 2078[卫生间] | 4.50 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
|  | 合计 |  | 268 | 0.00 |  |  |  |  |  |
| 3层 |  | 3003[过厅] | 45.51 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 3007[过厅] | 45.51 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 3015[主卧室] | 22.12 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 3018[主卧室] | 22.12 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 3023[次卧室] | 18.90 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 3029[次卧室] | 18.90 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 3032[次卧室] | 16.67 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 3039[次卧室] | 16.67 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 3042[楼梯间] | 14.40 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 3051[厨房] | 10.80 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 3052[厨房] | 10.80 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 3063[卫生间] | 8.10 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 3064[卫生间] | 8.10 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 3073[卫生间] | 4.50 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 3077[卫生间] | 4.50 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
|  | 合计 |  | 268 | 0.00 |  |  |  |  |  |
| 4层 |  | 4004[过厅] | 45.51 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 4009[过厅] | 45.51 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 4013[主卧室] | 22.12 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 4019[主卧室] | 22.12 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 4026[次卧室] | 18.90 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 4030[次卧室] | 18.90 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 4036[次卧室] | 16.67 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 4041[次卧室] | 16.67 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 4044[楼梯间] | 14.40 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 4054[厨房] | 10.80 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 4056[厨房] | 10.80 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 4067[卫生间] | 8.10 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 4068[卫生间] | 8.10 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 4074[卫生间] | 4.50 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 4076[卫生间] | 4.50 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
|  | 合计 |  | 268 | 0.00 |  |  |  |  |  |
| 5层 |  | 5005[过厅] | 45.51 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 5010[过厅] | 45.51 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 5012[主卧室] | 22.12 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 5021[主卧室] | 22.12 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 5025[次卧室] | 18.90 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 5027[次卧室] | 18.90 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 5035[次卧室] | 16.67 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 5038[次卧室] | 16.67 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 5046[楼梯间] | 14.40 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 5050[厨房] | 10.80 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 5058[厨房] | 10.80 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 5059[卫生间] | 8.10 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 5060[卫生间] | 8.10 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 5072[卫生间] | 4.50 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 5075[卫生间] | 4.50 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
|  | 合计 |  | 268 | 0.00 |  |  |  |  |  |
| 6层 |  | 6006[过厅] | 45.51 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 6011[过厅] | 45.51 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 6014[主卧室] | 22.12 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 6017[主卧室] | 22.12 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 6022[次卧室] | 18.90 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 6028[次卧室] | 18.90 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 6034[次卧室] | 16.67 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 6040[次卧室] | 16.67 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 6045[楼梯间] | 14.40 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 6049[厨房] | 10.80 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 6057[厨房] | 10.80 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 6061[卫生间] | 8.10 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 6062[卫生间] | 8.10 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 6069[卫生间] | 4.50 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 6070[卫生间] | 4.50 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
|  | 合计 |  | 268 | 0.00 |  |  |  |  |  |
| 7层 |  | 7001[起居室] | 253.19 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 7048[楼梯间] | 14.40 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
|  | 合计 |  | 268 | 0.00 |  |  |  |  |  |
| 总计 |  |  | 1620 | 0.00 |  |  |  |  |  |

房间冷负荷详细表

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1047[楼梯间] |  | 3.00 | 14.40 | 26 | 45 | 609.8 | 15 | 609.8 | 15 | 0.00 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 0.0(㎡/人) |  | 设备 | 0.0(W/㎡) |  | 照明 | 0.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 东外墙 | F=15.60 K=0.73 D=2.99 | 127.9 106.0 | 124.4 123.8 | 120.0 137.9 | 117.5 145.4 | 115.5 148.1 | 113.9 145.8 | 112.4 140.4 | 111.4 132.4 | 109.6 133.4 | 108.7 133.4 | 107.6 132.5 | 106.7 130.0 |
| 北外墙 | F=5.40 K=0.73 D=2.99 | 33.8 25.1 | 32.7 27.7 | 29.7 29.0 | 28.8 29.5 | 28.2 29.9 | 27.7 30.9 | 27.2 31.9 | 26.9 32.6 | 26.3 33.2 | 26.0 33.4 | 25.6 33.3 | 25.4 33.4 |
| 西外墙 | F=15.60 K=0.73 D=2.99 | 154.9 107.0 | 142.9 109.3 | 123.7 112.5 | 120.7 116.1 | 118.3 119.7 | 116.3 122.6 | 114.5 125.4 | 113.2 127.5 | 111.2 139.2 | 110.1 149.1 | 108.8 156.2 | 107.8 157.8 |
| 南外墙 | F=7.20 K=0.73 D=2.99 | 43.5 34.2 | 41.9 35.2 | 40.1 36.8 | 39.0 38.6 | 38.1 40.5 | 37.5 42.7 | 36.9 45.0 | 36.5 46.4 | 35.7 47.0 | 35.3 46.5 | 34.8 45.5 | 34.5 44.3 |
| 北外窗 | F=1.80 K=2.50 SC=0.80 | 49.8 181.2 | 40.6 190.9 | 34.9 191.7 | 29.2 186.7 | 24.3 175.5 | 20.3 181.0 | 82.1 170.0 | 101.3 101.9 | 108.9 87.0 | 130.5 74.9 | 150.6 65.1 | 169.4 56.4 |
| 东外门 | F=2.40 K=1.97 | 4.7 40.8 | -0.2 45.1 | -1.8 47.3 | -4.0 46.8 | -5.6 42.4 | -6.7 40.2 | -3.5 34.2 | 3.6 26.6 | 12.4 18.9 | 20.6 13.5 | 27.7 9.6 | 34.8 6.4 |
| 西外门 | F=2.40 K=1.97 | 4.7 40.8 | -0.2 45.1 | -1.8 47.3 | -4.0 46.8 | -5.6 42.4 | -6.7 40.2 | -3.5 34.2 | 3.6 26.6 | 12.4 18.9 | 20.6 13.5 | 27.7 9.6 | 34.8 6.4 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 419 535 | 382 577 | 345 603 | 327 610 | 313 599 | 302 603 | 366 581 | 397 494 | 416 478 | 452 464 | 483 452 | 513 435 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 419 535 | 382 577 | 345 603 | 327 610 | 313 599 | 302 603 | 366 581 | 397 494 | 416 478 | 452 464 | 483 452 | 513 435 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 419 535 | 382 577 | 345 603 | 327 610 | 313 599 | 302 603 | 366 581 | 397 494 | 416 478 | 452 464 | 483 452 | 513 435 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 419 535 | 382 577 | 345 603 | 327 610 | 313 599 | 302 603 | 366 581 | 397 494 | 416 478 | 452 464 | 483 452 | 513 435 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2002[过厅] |  | 3.00 | 45.51 | 26 | 45 | 1260.0 | 13 | 1260.0 | 13 | 0.00 | 0 |
| 相同房间 |  | 2008 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 0.0(㎡/人) |  | 设备 | 0.0(W/㎡) |  | 照明 | 0.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 南外墙 | F=6.84 K=0.73 D=2.99 | 41.3 32.5 | 39.8 33.5 | 38.1 35.0 | 37.0 36.6 | 36.2 38.5 | 35.6 40.6 | 35.0 42.7 | 34.6 44.0 | 33.9 44.6 | 33.5 44.1 | 33.1 43.2 | 32.7 42.1 |
| 北外墙 | F=5.40 K=0.73 D=2.99 | 33.8 25.1 | 32.7 27.7 | 29.7 29.0 | 28.8 29.5 | 28.2 29.9 | 27.7 30.9 | 27.2 31.9 | 26.9 32.6 | 26.3 33.2 | 26.0 33.4 | 25.6 33.3 | 25.4 33.4 |
| 南外窗 | F=5.76 K=2.50 SC=0.80 | 154.1 622.1 | 125.2 648.5 | 107.6 634.8 | 89.6 598.5 | 74.5 556.2 | 62.0 551.8 | 219.7 500.1 | 289.4 317.5 | 331.8 270.6 | 407.5 232.7 | 472.9 201.9 | 562.0 174.7 |
| 北外窗 | F=2.70 K=2.50 SC=0.80 | 74.6 271.8 | 60.8 286.3 | 52.4 287.5 | 43.8 280.1 | 36.5 263.2 | 30.5 271.4 | 123.1 255.0 | 152.0 152.9 | 163.3 130.5 | 195.8 112.4 | 225.9 97.6 | 254.1 84.5 |
| 挑空楼板 | F=45.51 K=0.77 D=2.26 | 259.7 262.2 | 257.1 264.1 | 255.1 268.1 | 253.3 271.9 | 252.0 274.8 | 249.7 277.0 | 248.5 277.8 | 247.1 277.3 | 246.0 277.7 | 245.1 279.2 | 255.3 275.1 | 260.5 263.0 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 563 1214 | 516 1260 | 483 1254 | 453 1217 | 427 1163 | 405 1172 | 653 1108 | 750 824 | 801 757 | 908 702 | 1013 651 | 1135 598 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 563 1214 | 516 1260 | 483 1254 | 453 1217 | 427 1163 | 405 1172 | 653 1108 | 750 824 | 801 757 | 908 702 | 1013 651 | 1135 598 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 563 1214 | 516 1260 | 483 1254 | 453 1217 | 427 1163 | 405 1172 | 653 1108 | 750 824 | 801 757 | 908 702 | 1013 651 | 1135 598 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 563 1214 | 516 1260 | 483 1254 | 453 1217 | 427 1163 | 405 1172 | 653 1108 | 750 824 | 801 757 | 908 702 | 1013 651 | 1135 598 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2016[主卧室] |  | 3.00 | 22.12 | 26 | 45 | 1542.3 | 16 | 1542.3 | 16 | 0.00 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 0.0(㎡/人) |  | 设备 | 0.0(W/㎡) |  | 照明 | 0.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 西外墙 | F=12.00 K=0.73 D=2.99 | 119.1 82.3 | 109.9 84.0 | 95.2 86.5 | 92.8 89.3 | 91.0 92.1 | 89.4 94.3 | 88.1 96.5 | 87.1 98.1 | 85.6 107.1 | 84.7 114.7 | 83.7 120.2 | 82.9 121.4 |
| 南外墙 | F=9.99 K=0.73 D=2.99 | 60.3 47.4 | 58.1 48.9 | 55.6 51.1 | 54.1 53.5 | 52.9 56.2 | 52.0 59.2 | 51.2 62.4 | 50.6 64.3 | 49.5 65.2 | 49.0 64.4 | 48.3 63.1 | 47.8 61.5 |
| 西外窗 | F=3.15 K=2.50 SC=0.80 | 128.3 325.6 | 108.1 476.5 | 94.6 690.3 | 81.2 874.6 | 69.6 956.4 | 59.9 937.0 | 144.7 749.6 | 179.7 248.3 | 201.0 215.2 | 240.0 187.7 | 274.1 164.8 | 305.9 144.5 |
| 南外窗 | F=3.15 K=2.50 SC=0.80 | 84.3 340.2 | 68.4 354.6 | 58.8 347.1 | 49.0 327.3 | 40.7 304.2 | 33.9 301.8 | 120.1 273.5 | 158.3 173.6 | 181.5 148.0 | 222.9 127.2 | 258.6 110.4 | 307.4 95.5 |
| 挑空楼板 | F=22.12 K=0.77 D=2.26 | 126.2 127.4 | 125.0 128.3 | 124.0 130.3 | 123.1 132.2 | 122.5 133.5 | 121.4 134.6 | 120.8 135.0 | 120.1 134.8 | 119.6 135.0 | 119.1 135.7 | 124.1 133.7 | 126.6 127.8 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 518 923 | 470 1092 | 428 1305 | 400 1477 | 377 1542 | 357 1527 | 525 1317 | 596 719 | 637 670 | 716 630 | 789 592 | 871 551 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 518 923 | 470 1092 | 428 1305 | 400 1477 | 377 1542 | 357 1527 | 525 1317 | 596 719 | 637 670 | 716 630 | 789 592 | 871 551 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 518 923 | 470 1092 | 428 1305 | 400 1477 | 377 1542 | 357 1527 | 525 1317 | 596 719 | 637 670 | 716 630 | 789 592 | 871 551 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 518 923 | 470 1092 | 428 1305 | 400 1477 | 377 1542 | 357 1527 | 525 1317 | 596 719 | 637 670 | 716 630 | 789 592 | 871 551 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2020[主卧室] |  | 3.00 | 22.12 | 26 | 45 | 1339.9 | 9 | 1339.9 | 9 | 0.00 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 0.0(㎡/人) |  | 设备 | 0.0(W/㎡) |  | 照明 | 0.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 南外墙 | F=9.99 K=0.73 D=2.99 | 60.3 47.4 | 58.1 48.9 | 55.6 51.1 | 54.1 53.5 | 52.9 56.2 | 52.0 59.2 | 51.2 62.4 | 50.6 64.3 | 49.5 65.2 | 49.0 64.4 | 48.3 63.1 | 47.8 61.5 |
| 东外墙 | F=12.00 K=0.73 D=2.99 | 98.4 81.6 | 95.7 95.3 | 92.3 106.1 | 90.4 111.9 | 88.8 114.0 | 87.6 112.1 | 86.5 108.0 | 85.7 101.8 | 84.3 102.6 | 83.6 102.6 | 82.8 102.0 | 82.1 100.0 |
| 南外窗 | F=3.15 K=2.50 SC=0.80 | 84.3 340.2 | 68.4 354.6 | 58.8 347.1 | 49.0 327.3 | 40.7 304.2 | 33.9 301.8 | 120.1 273.5 | 158.3 173.6 | 181.5 148.0 | 222.9 127.2 | 258.6 110.4 | 307.4 95.5 |
| 东外窗 | F=3.15 K=2.50 SC=0.80 | 103.2 541.7 | 85.5 394.7 | 74.2 390.0 | 62.9 375.9 | 53.2 348.4 | 45.1 341.4 | 398.7 310.2 | 666.6 205.8 | 816.2 176.9 | 865.3 153.3 | 791.5 133.9 | 645.8 116.6 |
| 挑空楼板 | F=22.12 K=0.77 D=2.26 | 126.2 127.4 | 125.0 128.3 | 124.0 130.3 | 123.1 132.2 | 122.5 133.5 | 121.4 134.6 | 120.8 135.0 | 120.1 134.8 | 119.6 135.0 | 119.1 135.7 | 124.1 133.7 | 126.6 127.8 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 472 1138 | 433 1022 | 405 1025 | 379 1001 | 358 956 | 340 949 | 777 889 | 1081 680 | 1251 628 | 1340 583 | 1305 543 | 1210 501 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 472 1138 | 433 1022 | 405 1025 | 379 1001 | 358 956 | 340 949 | 777 889 | 1081 680 | 1251 628 | 1340 583 | 1305 543 | 1210 501 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 472 1138 | 433 1022 | 405 1025 | 379 1001 | 358 956 | 340 949 | 777 889 | 1081 680 | 1251 628 | 1340 583 | 1305 543 | 1210 501 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 472 1138 | 433 1022 | 405 1025 | 379 1001 | 358 956 | 340 949 | 777 889 | 1081 680 | 1251 628 | 1340 583 | 1305 543 | 1210 501 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2024[次卧室] |  | 3.00 | 18.90 | 26 | 45 | 1334.8 | 16 | 1334.8 | 16 | 0.00 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 0.0(㎡/人) |  | 设备 | 0.0(W/㎡) |  | 照明 | 0.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 北外墙 | F=9.90 K=0.73 D=2.99 | 61.9 46.1 | 60.0 50.8 | 54.4 53.2 | 52.9 54.0 | 51.7 54.9 | 50.7 56.7 | 49.9 58.5 | 49.3 59.8 | 48.2 60.9 | 47.6 61.3 | 47.0 61.0 | 46.5 61.2 |
| 西外墙 | F=10.80 K=0.73 D=2.99 | 107.2 74.0 | 98.9 75.6 | 85.6 77.9 | 83.6 80.4 | 81.9 82.9 | 80.5 84.9 | 79.3 86.8 | 78.4 88.3 | 77.0 96.4 | 76.2 103.3 | 75.3 108.2 | 74.6 109.3 |
| 北外窗 | F=2.70 K=2.50 SC=0.80 | 74.6 271.8 | 60.8 286.3 | 52.4 287.5 | 43.8 280.1 | 36.5 263.2 | 30.5 271.4 | 123.1 255.0 | 152.0 152.9 | 163.3 130.5 | 195.8 112.4 | 225.9 97.6 | 254.1 84.5 |
| 西外窗 | F=2.70 K=2.50 SC=0.80 | 110.0 279.1 | 92.7 408.4 | 81.0 591.6 | 69.6 749.7 | 59.7 819.8 | 51.4 803.1 | 124.1 642.5 | 154.0 212.9 | 172.3 184.5 | 205.7 160.9 | 234.9 141.3 | 262.2 123.9 |
| 挑空楼板 | F=18.90 K=0.77 D=2.26 | 107.9 108.9 | 106.8 109.7 | 105.9 111.3 | 105.2 112.9 | 104.7 114.1 | 103.7 115.1 | 103.2 115.4 | 102.6 115.1 | 102.2 115.3 | 101.8 115.9 | 106.0 114.2 | 108.2 109.2 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 462 780 | 419 931 | 379 1122 | 355 1277 | 334 1335 | 317 1331 | 479 1158 | 536 629 | 563 588 | 627 554 | 689 522 | 746 488 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 462 780 | 419 931 | 379 1122 | 355 1277 | 334 1335 | 317 1331 | 479 1158 | 536 629 | 563 588 | 627 554 | 689 522 | 746 488 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 462 780 | 419 931 | 379 1122 | 355 1277 | 334 1335 | 317 1331 | 479 1158 | 536 629 | 563 588 | 627 554 | 689 522 | 746 488 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 462 780 | 419 931 | 379 1122 | 355 1277 | 334 1335 | 317 1331 | 479 1158 | 536 629 | 563 588 | 627 554 | 689 522 | 746 488 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2031[次卧室] |  | 3.00 | 18.90 | 26 | 45 | 1162.1 | 9 | 1162.1 | 9 | 0.00 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 0.0(㎡/人) |  | 设备 | 0.0(W/㎡) |  | 照明 | 0.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 东外墙 | F=10.80 K=0.73 D=2.99 | 88.5 73.4 | 86.1 85.7 | 83.1 95.5 | 81.3 100.7 | 79.9 102.6 | 78.8 100.9 | 77.8 97.2 | 77.1 91.7 | 75.9 92.4 | 75.2 92.4 | 74.5 91.8 | 73.9 90.0 |
| 北外墙 | F=9.90 K=0.73 D=2.99 | 61.9 46.1 | 60.0 50.8 | 54.4 53.2 | 52.9 54.0 | 51.7 54.9 | 50.7 56.7 | 49.9 58.5 | 49.3 59.8 | 48.2 60.9 | 47.6 61.3 | 47.0 61.0 | 46.5 61.2 |
| 东外窗 | F=2.70 K=2.50 SC=0.80 | 88.5 464.3 | 73.3 338.3 | 63.6 334.3 | 53.9 322.2 | 45.6 298.6 | 38.7 292.7 | 341.8 265.9 | 571.4 176.4 | 699.6 151.7 | 741.7 131.4 | 678.4 114.7 | 553.6 100.0 |
| 北外窗 | F=2.70 K=2.50 SC=0.80 | 74.6 271.8 | 60.8 286.3 | 52.4 287.5 | 43.8 280.1 | 36.5 263.2 | 30.5 271.4 | 123.1 255.0 | 152.0 152.9 | 163.3 130.5 | 195.8 112.4 | 225.9 97.6 | 254.1 84.5 |
| 挑空楼板 | F=18.90 K=0.77 D=2.26 | 107.9 108.9 | 106.8 109.7 | 105.9 111.3 | 105.2 112.9 | 104.7 114.1 | 103.7 115.1 | 103.2 115.4 | 102.6 115.1 | 102.2 115.3 | 101.8 115.9 | 106.0 114.2 | 108.2 109.2 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 421 965 | 387 871 | 359 882 | 337 870 | 318 833 | 302 837 | 696 792 | 952 596 | 1089 551 | 1162 513 | 1132 479 | 1036 445 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 421 965 | 387 871 | 359 882 | 337 870 | 318 833 | 302 837 | 696 792 | 952 596 | 1089 551 | 1162 513 | 1132 479 | 1036 445 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 421 965 | 387 871 | 359 882 | 337 870 | 318 833 | 302 837 | 696 792 | 952 596 | 1089 551 | 1162 513 | 1132 479 | 1036 445 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 421 965 | 387 871 | 359 882 | 337 870 | 318 833 | 302 837 | 696 792 | 952 596 | 1089 551 | 1162 513 | 1132 479 | 1036 445 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2033[次卧室] |  | 3.00 | 16.67 | 26 | 45 | 610.4 | 13 | 610.4 | 13 | 0.00 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 0.0(㎡/人) |  | 设备 | 0.0(W/㎡) |  | 照明 | 0.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 南外墙 | F=5.58 K=0.73 D=2.99 | 33.7 26.5 | 32.5 27.3 | 31.1 28.6 | 30.2 29.9 | 29.6 31.4 | 29.0 33.1 | 28.6 34.9 | 28.3 35.9 | 27.7 36.4 | 27.3 36.0 | 27.0 35.3 | 26.7 34.3 |
| 南外窗 | F=4.32 K=2.50 SC=0.80 | 115.6 466.6 | 93.9 486.4 | 80.7 476.1 | 67.2 448.9 | 55.9 417.1 | 46.5 413.8 | 164.8 375.1 | 217.1 238.1 | 248.8 203.0 | 305.7 174.5 | 354.7 151.4 | 421.5 131.0 |
| 挑空楼板 | F=16.67 K=0.77 D=2.26 | 95.1 96.0 | 94.2 96.7 | 93.4 98.2 | 92.7 99.6 | 92.3 100.6 | 91.4 101.4 | 91.0 101.7 | 90.5 101.5 | 90.1 101.7 | 89.7 102.2 | 93.5 100.7 | 95.4 96.3 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 244 589 | 220 610 | 205 603 | 190 578 | 178 549 | 167 548 | 284 512 | 336 376 | 367 341 | 423 313 | 475 287 | 544 262 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 244 589 | 220 610 | 205 603 | 190 578 | 178 549 | 167 548 | 284 512 | 336 376 | 367 341 | 423 313 | 475 287 | 544 262 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 244 589 | 220 610 | 205 603 | 190 578 | 178 549 | 167 548 | 284 512 | 336 376 | 367 341 | 423 313 | 475 287 | 544 262 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 244 589 | 220 610 | 205 603 | 190 578 | 178 549 | 167 548 | 284 512 | 336 376 | 367 341 | 423 313 | 475 287 | 544 262 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2037[次卧室] |  | 3.00 | 16.67 | 26 | 45 | 610.4 | 13 | 610.4 | 13 | 0.00 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 0.0(㎡/人) |  | 设备 | 0.0(W/㎡) |  | 照明 | 0.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 南外墙 | F=5.58 K=0.73 D=2.99 | 33.7 26.5 | 32.5 27.3 | 31.1 28.6 | 30.2 29.9 | 29.6 31.4 | 29.0 33.1 | 28.6 34.9 | 28.3 35.9 | 27.7 36.4 | 27.3 36.0 | 27.0 35.3 | 26.7 34.3 |
| 南外窗 | F=4.32 K=2.50 SC=0.80 | 115.6 466.6 | 93.9 486.4 | 80.7 476.1 | 67.2 448.9 | 55.9 417.1 | 46.5 413.8 | 164.8 375.1 | 217.1 238.1 | 248.8 203.0 | 305.7 174.5 | 354.7 151.4 | 421.5 131.0 |
| 挑空楼板 | F=16.66 K=0.77 D=2.26 | 95.1 96.0 | 94.2 96.7 | 93.4 98.2 | 92.7 99.6 | 92.3 100.6 | 91.4 101.4 | 91.0 101.7 | 90.5 101.5 | 90.1 101.7 | 89.7 102.2 | 93.5 100.7 | 95.4 96.3 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 244 589 | 220 610 | 205 603 | 190 578 | 178 549 | 167 548 | 284 512 | 336 376 | 367 341 | 423 313 | 475 287 | 544 262 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 244 589 | 220 610 | 205 603 | 190 578 | 178 549 | 167 548 | 284 512 | 336 376 | 367 341 | 423 313 | 475 287 | 544 262 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 244 589 | 220 610 | 205 603 | 190 578 | 178 549 | 167 548 | 284 512 | 336 376 | 367 341 | 423 313 | 475 287 | 544 262 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 244 589 | 220 610 | 205 603 | 190 578 | 178 549 | 167 548 | 284 512 | 336 376 | 367 341 | 423 313 | 475 287 | 544 262 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2043[楼梯间] |  | 3.00 | 14.40 | 26 | 45 | 220.7 | 14 | 220.7 | 14 | 0.00 | 0 |
| 相同房间 |  | 3042,4044,5046,6045 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 0.0(㎡/人) |  | 设备 | 0.0(W/㎡) |  | 照明 | 0.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 北外墙 | F=5.40 K=0.73 D=2.99 | 33.8 25.1 | 32.7 27.7 | 29.7 29.0 | 28.8 29.5 | 28.2 29.9 | 27.7 30.9 | 27.2 31.9 | 26.9 32.6 | 26.3 33.2 | 26.0 33.4 | 25.6 33.3 | 25.4 33.4 |
| 北外窗 | F=1.80 K=2.50 SC=0.80 | 49.8 181.2 | 40.6 190.9 | 34.9 191.7 | 29.2 186.7 | 24.3 175.5 | 20.3 181.0 | 82.1 170.0 | 101.3 101.9 | 108.9 87.0 | 130.5 74.9 | 150.6 65.1 | 169.4 56.4 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 84 206 | 73 219 | 65 221 | 58 216 | 53 205 | 48 212 | 109 202 | 128 135 | 135 120 | 156 108 | 176 98 | 195 90 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 84 206 | 73 219 | 65 221 | 58 216 | 53 205 | 48 212 | 109 202 | 128 135 | 135 120 | 156 108 | 176 98 | 195 90 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 84 206 | 73 219 | 65 221 | 58 216 | 53 205 | 48 212 | 109 202 | 128 135 | 135 120 | 156 108 | 176 98 | 195 90 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 84 206 | 73 219 | 65 221 | 58 216 | 53 205 | 48 212 | 109 202 | 128 135 | 135 120 | 156 108 | 176 98 | 195 90 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2053[厨房] |  | 3.00 | 10.80 | 26 | 45 | 264.5 | 14 | 264.5 | 14 | 0.00 | 0 |
| 相同房间 |  | 2055 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 0.0(㎡/人) |  | 设备 | 0.0(W/㎡) |  | 照明 | 0.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 北外墙 | F=3.69 K=0.73 D=2.99 | 23.1 17.2 | 22.4 18.9 | 20.3 19.8 | 19.7 20.1 | 19.3 20.5 | 18.9 21.1 | 18.6 21.8 | 18.4 22.3 | 18.0 22.7 | 17.8 22.8 | 17.5 22.7 | 17.3 22.8 |
| 北外窗 | F=1.35 K=2.50 SC=0.80 | 37.3 135.9 | 30.4 143.2 | 26.2 143.8 | 21.9 140.1 | 18.2 131.6 | 15.2 135.7 | 61.5 127.5 | 76.0 76.5 | 81.7 65.3 | 97.9 56.2 | 113.0 48.8 | 127.1 42.3 |
| 北阳台外门 | F=2.16 K=1.72 | 3.7 32.1 | -0.1 35.5 | -1.4 37.2 | -3.2 36.8 | -4.4 33.4 | -5.3 31.7 | -2.7 26.9 | 2.9 20.9 | 9.7 14.9 | 16.2 10.6 | 21.8 7.6 | 27.4 5.0 |
| 挑空楼板 | F=10.80 K=0.77 D=2.26 | 61.6 62.2 | 61.0 62.7 | 60.5 63.6 | 60.1 64.5 | 59.8 65.2 | 59.3 65.7 | 59.0 65.9 | 58.6 65.8 | 58.4 65.9 | 58.2 66.3 | 60.6 65.3 | 61.8 62.4 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 126 247 | 114 260 | 106 264 | 99 262 | 93 251 | 88 254 | 136 242 | 156 185 | 168 169 | 190 156 | 213 144 | 234 133 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 126 247 | 114 260 | 106 264 | 99 262 | 93 251 | 88 254 | 136 242 | 156 185 | 168 169 | 190 156 | 213 144 | 234 133 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 126 247 | 114 260 | 106 264 | 99 262 | 93 251 | 88 254 | 136 242 | 156 185 | 168 169 | 190 156 | 213 144 | 234 133 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 126 247 | 114 260 | 106 264 | 99 262 | 93 251 | 88 254 | 136 242 | 156 185 | 168 169 | 190 156 | 213 144 | 234 133 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2065[卫生间] |  | 3.00 | 8.10 | 26 | 45 | 213.2 | 14 | 213.2 | 14 | 0.00 | 0 |
| 相同房间 |  | 2066 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 0.0(㎡/人) |  | 设备 | 0.0(W/㎡) |  | 照明 | 0.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 北外墙 | F=4.05 K=0.73 D=2.99 | 25.3 18.8 | 24.5 20.8 | 22.2 21.8 | 21.6 22.1 | 21.1 22.5 | 20.7 23.2 | 20.4 23.9 | 20.2 24.5 | 19.7 24.9 | 19.5 25.1 | 19.2 25.0 | 19.0 25.0 |
| 北外窗 | F=1.35 K=2.50 SC=0.80 | 37.3 135.9 | 30.4 143.2 | 26.2 143.8 | 21.9 140.1 | 18.2 131.6 | 15.2 135.7 | 61.5 127.5 | 76.0 76.5 | 81.7 65.3 | 97.9 56.2 | 113.0 48.8 | 127.1 42.3 |
| 挑空楼板 | F=8.10 K=0.77 D=2.26 | 46.2 46.7 | 45.8 47.0 | 45.4 47.7 | 45.1 48.4 | 44.9 48.9 | 44.4 49.3 | 44.2 49.4 | 44.0 49.3 | 43.8 49.4 | 43.6 49.7 | 45.4 49.0 | 46.4 46.8 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 109 201 | 101 211 | 94 213 | 89 211 | 84 203 | 80 208 | 126 201 | 140 150 | 145 140 | 161 131 | 178 123 | 192 114 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 109 201 | 101 211 | 94 213 | 89 211 | 84 203 | 80 208 | 126 201 | 140 150 | 145 140 | 161 131 | 178 123 | 192 114 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 109 201 | 101 211 | 94 213 | 89 211 | 84 203 | 80 208 | 126 201 | 140 150 | 145 140 | 161 131 | 178 123 | 192 114 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 109 201 | 101 211 | 94 213 | 89 211 | 84 203 | 80 208 | 126 201 | 140 150 | 145 140 | 161 131 | 178 123 | 192 114 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2071[卫生间] |  | 3.00 | 4.50 | 26 | 45 | 308.5 | 16 | 308.5 | 16 | 0.00 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 0.0(㎡/人) |  | 设备 | 0.0(W/㎡) |  | 照明 | 0.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 南外墙 | F=1.26 K=0.73 D=2.99 | 7.6 6.0 | 7.3 6.2 | 7.0 6.4 | 6.8 6.7 | 6.7 7.1 | 6.6 7.5 | 6.5 7.9 | 6.4 8.1 | 6.2 8.2 | 6.2 8.1 | 6.1 8.0 | 6.0 7.8 |
| 西外墙 | F=3.69 K=0.73 D=2.99 | 36.6 25.3 | 33.8 25.8 | 29.3 26.6 | 28.5 27.5 | 28.0 28.3 | 27.5 29.0 | 27.1 29.7 | 26.8 30.2 | 26.3 32.9 | 26.0 35.3 | 25.7 37.0 | 25.5 37.3 |
| 西外窗 | F=0.81 K=2.50 SC=0.80 | 33.0 83.7 | 27.8 122.5 | 24.3 177.5 | 20.9 224.9 | 17.9 245.9 | 15.4 240.9 | 37.2 192.8 | 46.2 63.9 | 51.7 55.3 | 61.7 48.3 | 70.5 42.4 | 78.7 37.2 |
| 挑空楼板 | F=4.50 K=0.77 D=2.26 | 25.7 25.9 | 25.4 26.1 | 25.2 26.5 | 25.0 26.9 | 24.9 27.2 | 24.7 27.4 | 24.6 27.5 | 24.4 27.4 | 24.3 27.5 | 24.2 27.6 | 25.2 27.2 | 25.8 26.0 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 103 141 | 94 181 | 86 237 | 81 286 | 77 308 | 74 305 | 95 258 | 104 130 | 109 124 | 118 119 | 128 115 | 136 108 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 103 141 | 94 181 | 86 237 | 81 286 | 77 308 | 74 305 | 95 258 | 104 130 | 109 124 | 118 119 | 128 115 | 136 108 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 103 141 | 94 181 | 86 237 | 81 286 | 77 308 | 74 305 | 95 258 | 104 130 | 109 124 | 118 119 | 128 115 | 136 108 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 103 141 | 94 181 | 86 237 | 81 286 | 77 308 | 74 305 | 95 258 | 104 130 | 109 124 | 118 119 | 128 115 | 136 108 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2078[卫生间] |  | 3.00 | 4.50 | 26 | 45 | 278.6 | 9 | 278.6 | 9 | 0.00 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 0.0(㎡/人) |  | 设备 | 0.0(W/㎡) |  | 照明 | 0.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 东外墙 | F=3.69 K=0.73 D=2.99 | 30.2 25.1 | 29.4 29.3 | 28.4 32.6 | 27.8 34.4 | 27.3 35.0 | 26.9 34.5 | 26.6 33.2 | 26.4 31.3 | 25.9 31.6 | 25.7 31.6 | 25.5 31.4 | 25.2 30.8 |
| 南外墙 | F=1.26 K=0.73 D=2.99 | 7.6 6.0 | 7.3 6.2 | 7.0 6.4 | 6.8 6.7 | 6.7 7.1 | 6.6 7.5 | 6.5 7.9 | 6.4 8.1 | 6.2 8.2 | 6.2 8.1 | 6.1 8.0 | 6.0 7.8 |
| 东外窗 | F=0.81 K=2.50 SC=0.80 | 26.5 139.3 | 22.0 101.5 | 19.1 100.3 | 16.2 96.7 | 13.7 89.6 | 11.6 87.8 | 102.5 79.8 | 171.4 52.9 | 209.9 45.5 | 222.5 39.4 | 203.5 34.4 | 166.1 30.0 |
| 挑空楼板 | F=4.50 K=0.77 D=2.26 | 25.7 25.9 | 25.4 26.1 | 25.2 26.5 | 25.0 26.9 | 24.9 27.2 | 24.7 27.4 | 24.6 27.5 | 24.4 27.4 | 24.3 27.5 | 24.2 27.6 | 25.2 27.2 | 25.8 26.0 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 90 196 | 84 163 | 80 166 | 76 165 | 73 159 | 70 157 | 160 148 | 229 120 | 266 113 | 279 107 | 260 101 | 223 95 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 90 196 | 84 163 | 80 166 | 76 165 | 73 159 | 70 157 | 160 148 | 229 120 | 266 113 | 279 107 | 260 101 | 223 95 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 90 196 | 84 163 | 80 166 | 76 165 | 73 159 | 70 157 | 160 148 | 229 120 | 266 113 | 279 107 | 260 101 | 223 95 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 90 196 | 84 163 | 80 166 | 76 165 | 73 159 | 70 157 | 160 148 | 229 120 | 266 113 | 279 107 | 260 101 | 223 95 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 3003[过厅] |  | 3.00 | 45.51 | 26 | 45 | 995.9 | 13 | 995.9 | 13 | 0.00 | 0 |
| 相同房间 |  | 3007,4004,4009,5005,5010,6006,6011 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 0.0(㎡/人) |  | 设备 | 0.0(W/㎡) |  | 照明 | 0.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 南外墙 | F=6.84 K=0.73 D=2.99 | 41.3 32.5 | 39.8 33.5 | 38.1 35.0 | 37.0 36.6 | 36.2 38.5 | 35.6 40.6 | 35.0 42.7 | 34.6 44.0 | 33.9 44.6 | 33.5 44.1 | 33.1 43.2 | 32.7 42.1 |
| 北外墙 | F=5.40 K=0.73 D=2.99 | 33.8 25.1 | 32.7 27.7 | 29.7 29.0 | 28.8 29.5 | 28.2 29.9 | 27.7 30.9 | 27.2 31.9 | 26.9 32.6 | 26.3 33.2 | 26.0 33.4 | 25.6 33.3 | 25.4 33.4 |
| 南外窗 | F=5.76 K=2.50 SC=0.80 | 154.1 622.1 | 125.2 648.5 | 107.6 634.8 | 89.6 598.5 | 74.5 556.2 | 62.0 551.8 | 219.7 500.1 | 289.4 317.5 | 331.8 270.6 | 407.5 232.7 | 472.9 201.9 | 562.0 174.7 |
| 北外窗 | F=2.70 K=2.50 SC=0.80 | 74.6 271.8 | 60.8 286.3 | 52.4 287.5 | 43.8 280.1 | 36.5 263.2 | 30.5 271.4 | 123.1 255.0 | 152.0 152.9 | 163.3 130.5 | 195.8 112.4 | 225.9 97.6 | 254.1 84.5 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 304 952 | 259 996 | 228 986 | 199 945 | 175 888 | 156 895 | 405 830 | 503 547 | 555 479 | 663 423 | 758 376 | 874 335 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 304 952 | 259 996 | 228 986 | 199 945 | 175 888 | 156 895 | 405 830 | 503 547 | 555 479 | 663 423 | 758 376 | 874 335 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 304 952 | 259 996 | 228 986 | 199 945 | 175 888 | 156 895 | 405 830 | 503 547 | 555 479 | 663 423 | 758 376 | 874 335 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 304 952 | 259 996 | 228 986 | 199 945 | 175 888 | 156 895 | 405 830 | 503 547 | 555 479 | 663 423 | 758 376 | 874 335 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 3015[主卧室] |  | 3.00 | 22.12 | 26 | 45 | 1430.0 | 16 | 1430.0 | 16 | 0.00 | 0 |
| 相同房间 |  | 5012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 0.0(㎡/人) |  | 设备 | 0.0(W/㎡) |  | 照明 | 0.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 西外墙 | F=12.00 K=0.73 D=2.99 | 119.1 82.3 | 109.9 84.0 | 95.2 86.5 | 92.8 89.3 | 91.0 92.1 | 89.4 94.3 | 88.1 96.5 | 87.1 98.1 | 85.6 107.1 | 84.7 114.7 | 83.7 120.2 | 82.9 121.4 |
| 南外墙 | F=7.83 K=0.73 D=2.99 | 47.3 37.2 | 45.5 38.3 | 43.6 40.1 | 42.4 41.9 | 41.5 44.0 | 40.8 46.4 | 40.1 48.9 | 39.7 50.4 | 38.8 51.1 | 38.4 50.5 | 37.9 49.5 | 37.5 48.2 |
| 西外窗 | F=3.15 K=2.50 SC=0.80 | 128.3 325.6 | 108.1 476.5 | 94.6 690.3 | 81.2 874.6 | 69.6 956.4 | 59.9 937.0 | 144.7 749.6 | 179.7 248.3 | 201.0 215.2 | 240.0 187.7 | 274.1 164.8 | 305.9 144.5 |
| 南外窗 | F=3.15 K=2.50 SC=0.80 | 84.3 340.2 | 68.4 354.6 | 58.8 347.1 | 49.0 327.3 | 40.7 304.2 | 33.9 301.8 | 120.1 273.5 | 158.3 173.6 | 181.5 148.0 | 222.9 127.2 | 258.6 110.4 | 307.4 95.5 |
| 南阳台外门 | F=2.16 K=1.72 | 3.7 32.1 | -0.1 35.5 | -1.4 37.2 | -3.2 36.8 | -4.4 33.4 | -5.3 31.7 | -2.7 26.9 | 2.9 20.9 | 9.7 14.9 | 16.2 10.6 | 21.8 7.6 | 27.4 5.0 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 383 817 | 332 989 | 291 1201 | 262 1370 | 238 1430 | 219 1411 | 390 1195 | 468 591 | 517 536 | 602 491 | 676 453 | 761 415 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 383 817 | 332 989 | 291 1201 | 262 1370 | 238 1430 | 219 1411 | 390 1195 | 468 591 | 517 536 | 602 491 | 676 453 | 761 415 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 383 817 | 332 989 | 291 1201 | 262 1370 | 238 1430 | 219 1411 | 390 1195 | 468 591 | 517 536 | 602 491 | 676 453 | 761 415 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 383 817 | 332 989 | 291 1201 | 262 1370 | 238 1430 | 219 1411 | 390 1195 | 468 591 | 517 536 | 602 491 | 676 453 | 761 415 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 3018[主卧室] |  | 3.00 | 22.12 | 26 | 45 | 1226.4 | 9 | 1226.4 | 9 | 0.00 | 0 |
| 相同房间 |  | 5021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 0.0(㎡/人) |  | 设备 | 0.0(W/㎡) |  | 照明 | 0.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 南外墙 | F=7.83 K=0.73 D=2.99 | 47.3 37.2 | 45.5 38.3 | 43.6 40.1 | 42.4 41.9 | 41.5 44.0 | 40.8 46.4 | 40.1 48.9 | 39.7 50.4 | 38.8 51.1 | 38.4 50.5 | 37.9 49.5 | 37.5 48.2 |
| 东外墙 | F=12.00 K=0.73 D=2.99 | 98.4 81.6 | 95.7 95.3 | 92.3 106.1 | 90.4 111.9 | 88.8 114.0 | 87.6 112.1 | 86.5 108.0 | 85.7 101.8 | 84.3 102.6 | 83.6 102.6 | 82.8 102.0 | 82.1 100.0 |
| 南外窗 | F=3.15 K=2.50 SC=0.80 | 84.3 340.2 | 68.4 354.6 | 58.8 347.1 | 49.0 327.3 | 40.7 304.2 | 33.9 301.8 | 120.1 273.5 | 158.3 173.6 | 181.5 148.0 | 222.9 127.2 | 258.6 110.4 | 307.4 95.5 |
| 东外窗 | F=3.15 K=2.50 SC=0.80 | 103.2 541.7 | 85.5 394.7 | 74.2 390.0 | 62.9 375.9 | 53.2 348.4 | 45.1 341.4 | 398.7 310.2 | 666.6 205.8 | 816.2 176.9 | 865.3 153.3 | 791.5 133.9 | 645.8 116.6 |
| 南阳台外门 | F=2.16 K=1.72 | 3.7 32.1 | -0.1 35.5 | -1.4 37.2 | -3.2 36.8 | -4.4 33.4 | -5.3 31.7 | -2.7 26.9 | 2.9 20.9 | 9.7 14.9 | 16.2 10.6 | 21.8 7.6 | 27.4 5.0 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 337 1033 | 295 918 | 268 921 | 242 894 | 220 844 | 202 833 | 643 768 | 953 553 | 1131 494 | 1226 444 | 1193 403 | 1100 365 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 337 1033 | 295 918 | 268 921 | 242 894 | 220 844 | 202 833 | 643 768 | 953 553 | 1131 494 | 1226 444 | 1193 403 | 1100 365 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 337 1033 | 295 918 | 268 921 | 242 894 | 220 844 | 202 833 | 643 768 | 953 553 | 1131 494 | 1226 444 | 1193 403 | 1100 365 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 337 1033 | 295 918 | 268 921 | 242 894 | 220 844 | 202 833 | 643 768 | 953 553 | 1131 494 | 1226 444 | 1193 403 | 1100 365 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 3023[次卧室] |  | 3.00 | 18.90 | 26 | 45 | 1220.7 | 16 | 1220.7 | 16 | 0.00 | 0 |
| 相同房间 |  | 4026,5025,6022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 0.0(㎡/人) |  | 设备 | 0.0(W/㎡) |  | 照明 | 0.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 北外墙 | F=9.90 K=0.73 D=2.99 | 61.9 46.1 | 60.0 50.8 | 54.4 53.2 | 52.9 54.0 | 51.7 54.9 | 50.7 56.7 | 49.9 58.5 | 49.3 59.8 | 48.2 60.9 | 47.6 61.3 | 47.0 61.0 | 46.5 61.2 |
| 西外墙 | F=10.80 K=0.73 D=2.99 | 107.2 74.0 | 98.9 75.6 | 85.6 77.9 | 83.6 80.4 | 81.9 82.9 | 80.5 84.9 | 79.3 86.8 | 78.4 88.3 | 77.0 96.4 | 76.2 103.3 | 75.3 108.2 | 74.6 109.3 |
| 北外窗 | F=2.70 K=2.50 SC=0.80 | 74.6 271.8 | 60.8 286.3 | 52.4 287.5 | 43.8 280.1 | 36.5 263.2 | 30.5 271.4 | 123.1 255.0 | 152.0 152.9 | 163.3 130.5 | 195.8 112.4 | 225.9 97.6 | 254.1 84.5 |
| 西外窗 | F=2.70 K=2.50 SC=0.80 | 110.0 279.1 | 92.7 408.4 | 81.0 591.6 | 69.6 749.7 | 59.7 819.8 | 51.4 803.1 | 124.1 642.5 | 154.0 212.9 | 172.3 184.5 | 205.7 160.9 | 234.9 141.3 | 262.2 123.9 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 354 671 | 312 821 | 273 1010 | 250 1164 | 230 1221 | 213 1216 | 376 1043 | 434 514 | 461 472 | 525 438 | 583 408 | 637 379 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 354 671 | 312 821 | 273 1010 | 250 1164 | 230 1221 | 213 1216 | 376 1043 | 434 514 | 461 472 | 525 438 | 583 408 | 637 379 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 354 671 | 312 821 | 273 1010 | 250 1164 | 230 1221 | 213 1216 | 376 1043 | 434 514 | 461 472 | 525 438 | 583 408 | 637 379 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 354 671 | 312 821 | 273 1010 | 250 1164 | 230 1221 | 213 1216 | 376 1043 | 434 514 | 461 472 | 525 438 | 583 408 | 637 379 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 3029[次卧室] |  | 3.00 | 18.90 | 26 | 45 | 1060.4 | 9 | 1060.4 | 9 | 0.00 | 0 |
| 相同房间 |  | 4030,5027,6028 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 0.0(㎡/人) |  | 设备 | 0.0(W/㎡) |  | 照明 | 0.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 东外墙 | F=10.80 K=0.73 D=2.99 | 88.5 73.4 | 86.1 85.7 | 83.1 95.5 | 81.3 100.7 | 79.9 102.6 | 78.8 100.9 | 77.8 97.2 | 77.1 91.7 | 75.9 92.4 | 75.2 92.4 | 74.5 91.8 | 73.9 90.0 |
| 北外墙 | F=9.90 K=0.73 D=2.99 | 61.9 46.1 | 60.0 50.8 | 54.4 53.2 | 52.9 54.0 | 51.7 54.9 | 50.7 56.7 | 49.9 58.5 | 49.3 59.8 | 48.2 60.9 | 47.6 61.3 | 47.0 61.0 | 46.5 61.2 |
| 东外窗 | F=2.70 K=2.50 SC=0.80 | 88.5 464.3 | 73.3 338.3 | 63.6 334.3 | 53.9 322.2 | 45.6 298.6 | 38.7 292.7 | 341.8 265.9 | 571.4 176.4 | 699.6 151.7 | 741.7 131.4 | 678.4 114.7 | 553.6 100.0 |
| 北外窗 | F=2.70 K=2.50 SC=0.80 | 74.6 271.8 | 60.8 286.3 | 52.4 287.5 | 43.8 280.1 | 36.5 263.2 | 30.5 271.4 | 123.1 255.0 | 152.0 152.9 | 163.3 130.5 | 195.8 112.4 | 225.9 97.6 | 254.1 84.5 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 314 856 | 280 761 | 253 771 | 232 757 | 214 719 | 199 722 | 593 677 | 850 481 | 987 435 | 1060 397 | 1026 365 | 928 336 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 314 856 | 280 761 | 253 771 | 232 757 | 214 719 | 199 722 | 593 677 | 850 481 | 987 435 | 1060 397 | 1026 365 | 928 336 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 314 856 | 280 761 | 253 771 | 232 757 | 214 719 | 199 722 | 593 677 | 850 481 | 987 435 | 1060 397 | 1026 365 | 928 336 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 314 856 | 280 761 | 253 771 | 232 757 | 214 719 | 199 722 | 593 677 | 850 481 | 987 435 | 1060 397 | 1026 365 | 928 336 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 3032[次卧室] |  | 3.00 | 16.67 | 26 | 45 | 513.7 | 13 | 513.7 | 13 | 0.00 | 0 |
| 相同房间 |  | 3039,4036,4041,5035,5038,6034,6040 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 0.0(㎡/人) |  | 设备 | 0.0(W/㎡) |  | 照明 | 0.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 南外墙 | F=5.58 K=0.73 D=2.99 | 33.7 26.5 | 32.5 27.3 | 31.1 28.6 | 30.2 29.9 | 29.6 31.4 | 29.0 33.1 | 28.6 34.9 | 28.3 35.9 | 27.7 36.4 | 27.3 36.0 | 27.0 35.3 | 26.7 34.3 |
| 南外窗 | F=4.32 K=2.50 SC=0.80 | 115.6 466.6 | 93.9 486.4 | 80.7 476.1 | 67.2 448.9 | 55.9 417.1 | 46.5 413.8 | 164.8 375.1 | 217.1 238.1 | 248.8 203.0 | 305.7 174.5 | 354.7 151.4 | 421.5 131.0 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 149 493 | 126 514 | 112 505 | 97 479 | 85 449 | 76 447 | 193 410 | 245 274 | 277 239 | 333 211 | 382 187 | 448 165 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 149 493 | 126 514 | 112 505 | 97 479 | 85 449 | 76 447 | 193 410 | 245 274 | 277 239 | 333 211 | 382 187 | 448 165 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 149 493 | 126 514 | 112 505 | 97 479 | 85 449 | 76 447 | 193 410 | 245 274 | 277 239 | 333 211 | 382 187 | 448 165 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 149 493 | 126 514 | 112 505 | 97 479 | 85 449 | 76 447 | 193 410 | 245 274 | 277 239 | 333 211 | 382 187 | 448 165 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 3051[厨房] |  | 3.00 | 10.80 | 26 | 45 | 200.8 | 14 | 200.8 | 14 | 0.00 | 0 |
| 相同房间 |  | 3052,4054,4056,5050,5058,6049,6057 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 0.0(㎡/人) |  | 设备 | 0.0(W/㎡) |  | 照明 | 0.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 北外墙 | F=3.69 K=0.73 D=2.99 | 23.1 17.2 | 22.4 18.9 | 20.3 19.8 | 19.7 20.1 | 19.3 20.5 | 18.9 21.1 | 18.6 21.8 | 18.4 22.3 | 18.0 22.7 | 17.8 22.8 | 17.5 22.7 | 17.3 22.8 |
| 北外窗 | F=1.35 K=2.50 SC=0.80 | 37.3 135.9 | 30.4 143.2 | 26.2 143.8 | 21.9 140.1 | 18.2 131.6 | 15.2 135.7 | 61.5 127.5 | 76.0 76.5 | 81.7 65.3 | 97.9 56.2 | 113.0 48.8 | 127.1 42.3 |
| 北阳台外门 | F=2.16 K=1.72 | 3.7 32.1 | -0.1 35.5 | -1.4 37.2 | -3.2 36.8 | -4.4 33.4 | -5.3 31.7 | -2.7 26.9 | 2.9 20.9 | 9.7 14.9 | 16.2 10.6 | 21.8 7.6 | 27.4 5.0 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 64 185 | 53 198 | 45 201 | 38 197 | 33 185 | 29 189 | 77 176 | 97 120 | 109 103 | 132 90 | 152 79 | 172 70 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 64 185 | 53 198 | 45 201 | 38 197 | 33 185 | 29 189 | 77 176 | 97 120 | 109 103 | 132 90 | 152 79 | 172 70 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 64 185 | 53 198 | 45 201 | 38 197 | 33 185 | 29 189 | 77 176 | 97 120 | 109 103 | 132 90 | 152 79 | 172 70 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 64 185 | 53 198 | 45 201 | 38 197 | 33 185 | 29 189 | 77 176 | 97 120 | 109 103 | 132 90 | 152 79 | 172 70 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 3063[卫生间] |  | 3.00 | 8.10 | 26 | 45 | 165.5 | 14 | 165.5 | 14 | 0.00 | 0 |
| 相同房间 |  | 3064,4067,4068,5059,5060,6061,6062 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 0.0(㎡/人) |  | 设备 | 0.0(W/㎡) |  | 照明 | 0.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 北外墙 | F=4.05 K=0.73 D=2.99 | 25.3 18.8 | 24.5 20.8 | 22.2 21.8 | 21.6 22.1 | 21.1 22.5 | 20.7 23.2 | 20.4 23.9 | 20.2 24.5 | 19.7 24.9 | 19.5 25.1 | 19.2 25.0 | 19.0 25.0 |
| 北外窗 | F=1.35 K=2.50 SC=0.80 | 37.3 135.9 | 30.4 143.2 | 26.2 143.8 | 21.9 140.1 | 18.2 131.6 | 15.2 135.7 | 61.5 127.5 | 76.0 76.5 | 81.7 65.3 | 97.9 56.2 | 113.0 48.8 | 127.1 42.3 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 63 155 | 55 164 | 48 166 | 44 162 | 39 154 | 36 159 | 82 151 | 96 101 | 101 90 | 117 81 | 132 74 | 146 67 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 63 155 | 55 164 | 48 166 | 44 162 | 39 154 | 36 159 | 82 151 | 96 101 | 101 90 | 117 81 | 132 74 | 146 67 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 63 155 | 55 164 | 48 166 | 44 162 | 39 154 | 36 159 | 82 151 | 96 101 | 101 90 | 117 81 | 132 74 | 146 67 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 63 155 | 55 164 | 48 166 | 44 162 | 39 154 | 36 159 | 82 151 | 96 101 | 101 90 | 117 81 | 132 74 | 146 67 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 3073[卫生间] |  | 3.00 | 4.50 | 26 | 45 | 281.3 | 16 | 281.3 | 16 | 0.00 | 0 |
| 相同房间 |  | 4074,5072,6070 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 0.0(㎡/人) |  | 设备 | 0.0(W/㎡) |  | 照明 | 0.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 南外墙 | F=1.26 K=0.73 D=2.99 | 7.6 6.0 | 7.3 6.2 | 7.0 6.4 | 6.8 6.7 | 6.7 7.1 | 6.6 7.5 | 6.5 7.9 | 6.4 8.1 | 6.2 8.2 | 6.2 8.1 | 6.1 8.0 | 6.0 7.8 |
| 西外墙 | F=3.69 K=0.73 D=2.99 | 36.6 25.3 | 33.8 25.8 | 29.3 26.6 | 28.5 27.5 | 28.0 28.3 | 27.5 29.0 | 27.1 29.7 | 26.8 30.2 | 26.3 32.9 | 26.0 35.3 | 25.7 37.0 | 25.5 37.3 |
| 西外窗 | F=0.81 K=2.50 SC=0.80 | 33.0 83.7 | 27.8 122.5 | 24.3 177.5 | 20.9 224.9 | 17.9 245.9 | 15.4 240.9 | 37.2 192.8 | 46.2 63.9 | 51.7 55.3 | 61.7 48.3 | 70.5 42.4 | 78.7 37.2 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 77 115 | 69 155 | 61 211 | 56 259 | 53 281 | 49 277 | 71 230 | 79 102 | 84 96 | 94 92 | 102 87 | 110 82 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 77 115 | 69 155 | 61 211 | 56 259 | 53 281 | 49 277 | 71 230 | 79 102 | 84 96 | 94 92 | 102 87 | 110 82 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 77 115 | 69 155 | 61 211 | 56 259 | 53 281 | 49 277 | 71 230 | 79 102 | 84 96 | 94 92 | 102 87 | 110 82 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 77 115 | 69 155 | 61 211 | 56 259 | 53 281 | 49 277 | 71 230 | 79 102 | 84 96 | 94 92 | 102 87 | 110 82 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 3077[卫生间] |  | 3.00 | 4.50 | 26 | 45 | 254.4 | 9 | 254.4 | 9 | 0.00 | 0 |
| 相同房间 |  | 4076,5075,6069 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 0.0(㎡/人) |  | 设备 | 0.0(W/㎡) |  | 照明 | 0.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 东外墙 | F=3.69 K=0.73 D=2.99 | 30.2 25.1 | 29.4 29.3 | 28.4 32.6 | 27.8 34.4 | 27.3 35.0 | 26.9 34.5 | 26.6 33.2 | 26.4 31.3 | 25.9 31.6 | 25.7 31.6 | 25.5 31.4 | 25.2 30.8 |
| 南外墙 | F=1.26 K=0.73 D=2.99 | 7.6 6.0 | 7.3 6.2 | 7.0 6.4 | 6.8 6.7 | 6.7 7.1 | 6.6 7.5 | 6.5 7.9 | 6.4 8.1 | 6.2 8.2 | 6.2 8.1 | 6.1 8.0 | 6.0 7.8 |
| 东外窗 | F=0.81 K=2.50 SC=0.80 | 26.5 139.3 | 22.0 101.5 | 19.1 100.3 | 16.2 96.7 | 13.7 89.6 | 11.6 87.8 | 102.5 79.8 | 171.4 52.9 | 209.9 45.5 | 222.5 39.4 | 203.5 34.4 | 166.1 30.0 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 64 170 | 59 137 | 54 139 | 51 138 | 48 132 | 45 130 | 136 121 | 204 92 | 242 85 | 254 79 | 235 74 | 197 69 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 64 170 | 59 137 | 54 139 | 51 138 | 48 132 | 45 130 | 136 121 | 204 92 | 242 85 | 254 79 | 235 74 | 197 69 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 64 170 | 59 137 | 54 139 | 51 138 | 48 132 | 45 130 | 136 121 | 204 92 | 242 85 | 254 79 | 235 74 | 197 69 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 64 170 | 59 137 | 54 139 | 51 138 | 48 132 | 45 130 | 136 121 | 204 92 | 242 85 | 254 79 | 235 74 | 197 69 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 4013[主卧室] |  | 3.00 | 22.12 | 26 | 45 | 1408.8 | 16 | 1408.8 | 16 | 0.00 | 0 |
| 相同房间 |  | 6014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 0.0(㎡/人) |  | 设备 | 0.0(W/㎡) |  | 照明 | 0.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 西外墙 | F=12.00 K=0.73 D=2.99 | 119.1 82.3 | 109.9 84.0 | 95.2 86.5 | 92.8 89.3 | 91.0 92.1 | 89.4 94.3 | 88.1 96.5 | 87.1 98.1 | 85.6 107.1 | 84.7 114.7 | 83.7 120.2 | 82.9 121.4 |
| 南外墙 | F=9.99 K=0.73 D=2.99 | 60.3 47.4 | 58.1 48.9 | 55.6 51.1 | 54.1 53.5 | 52.9 56.2 | 52.0 59.2 | 51.2 62.4 | 50.6 64.3 | 49.5 65.2 | 49.0 64.4 | 48.3 63.1 | 47.8 61.5 |
| 西外窗 | F=3.15 K=2.50 SC=0.80 | 128.3 325.6 | 108.1 476.5 | 94.6 690.3 | 81.2 874.6 | 69.6 956.4 | 59.9 937.0 | 144.7 749.6 | 179.7 248.3 | 201.0 215.2 | 240.0 187.7 | 274.1 164.8 | 305.9 144.5 |
| 南外窗 | F=3.15 K=2.50 SC=0.80 | 84.3 340.2 | 68.4 354.6 | 58.8 347.1 | 49.0 327.3 | 40.7 304.2 | 33.9 301.8 | 120.1 273.5 | 158.3 173.6 | 181.5 148.0 | 222.9 127.2 | 258.6 110.4 | 307.4 95.5 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 392 796 | 345 964 | 304 1175 | 277 1345 | 254 1409 | 235 1392 | 404 1182 | 476 584 | 518 535 | 597 494 | 665 459 | 744 423 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 392 796 | 345 964 | 304 1175 | 277 1345 | 254 1409 | 235 1392 | 404 1182 | 476 584 | 518 535 | 597 494 | 665 459 | 744 423 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 392 796 | 345 964 | 304 1175 | 277 1345 | 254 1409 | 235 1392 | 404 1182 | 476 584 | 518 535 | 597 494 | 665 459 | 744 423 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 392 796 | 345 964 | 304 1175 | 277 1345 | 254 1409 | 235 1392 | 404 1182 | 476 584 | 518 535 | 597 494 | 665 459 | 744 423 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 4019[主卧室] |  | 3.00 | 22.12 | 26 | 45 | 1220.8 | 9 | 1220.8 | 9 | 0.00 | 0 |
| 相同房间 |  | 6017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 0.0(㎡/人) |  | 设备 | 0.0(W/㎡) |  | 照明 | 0.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 南外墙 | F=9.99 K=0.73 D=2.99 | 60.3 47.4 | 58.1 48.9 | 55.6 51.1 | 54.1 53.5 | 52.9 56.2 | 52.0 59.2 | 51.2 62.4 | 50.6 64.3 | 49.5 65.2 | 49.0 64.4 | 48.3 63.1 | 47.8 61.5 |
| 东外墙 | F=12.00 K=0.73 D=2.99 | 98.4 81.6 | 95.7 95.3 | 92.3 106.1 | 90.4 111.9 | 88.8 114.0 | 87.6 112.1 | 86.5 108.0 | 85.7 101.8 | 84.3 102.6 | 83.6 102.6 | 82.8 102.0 | 82.1 100.0 |
| 南外窗 | F=3.15 K=2.50 SC=0.80 | 84.3 340.2 | 68.4 354.6 | 58.8 347.1 | 49.0 327.3 | 40.7 304.2 | 33.9 301.8 | 120.1 273.5 | 158.3 173.6 | 181.5 148.0 | 222.9 127.2 | 258.6 110.4 | 307.4 95.5 |
| 东外窗 | F=3.15 K=2.50 SC=0.80 | 103.2 541.7 | 85.5 394.7 | 74.2 390.0 | 62.9 375.9 | 53.2 348.4 | 45.1 341.4 | 398.7 310.2 | 666.6 205.8 | 816.2 176.9 | 865.3 153.3 | 791.5 133.9 | 645.8 116.6 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 346 1011 | 308 893 | 281 894 | 256 869 | 236 823 | 219 815 | 657 754 | 961 546 | 1132 493 | 1221 448 | 1181 409 | 1083 374 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 346 1011 | 308 893 | 281 894 | 256 869 | 236 823 | 219 815 | 657 754 | 961 546 | 1132 493 | 1221 448 | 1181 409 | 1083 374 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 346 1011 | 308 893 | 281 894 | 256 869 | 236 823 | 219 815 | 657 754 | 961 546 | 1132 493 | 1221 448 | 1181 409 | 1083 374 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 346 1011 | 308 893 | 281 894 | 256 869 | 236 823 | 219 815 | 657 754 | 961 546 | 1132 493 | 1221 448 | 1181 409 | 1083 374 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 7001[起居室] |  | 3.00 | 253.19 | 26 | 45 | 2471.0 | 19 | 2471.0 | 19 | 0.00 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 0.0(㎡/人) |  | 设备 | 0.0(W/㎡) |  | 照明 | 0.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=254.45 K=0.35 D=2.55 | 1310.2 981.8 | 1179.2 1145.6 | 1128.3 1331.3 | 1086.7 1521.3 | 1052.6 1675.0 | 1022.3 1798.1 | 999.6 1871.9 | 966.8 1899.0 | 946.7 1867.1 | 926.2 1783.1 | 908.7 1635.8 | 894.4 1481.9 |
| 北外墙 | F=26.64 K=0.73 D=2.99 | 166.6 123.9 | 161.4 136.7 | 146.3 143.2 | 142.2 145.3 | 139.0 147.7 | 136.5 152.7 | 134.2 157.5 | 132.6 161.0 | 129.7 163.9 | 128.2 164.8 | 126.5 164.2 | 125.1 164.7 |
| 西外墙 | F=13.26 K=0.73 D=2.99 | 131.6 90.9 | 121.5 92.9 | 105.1 95.6 | 102.6 98.7 | 100.5 101.7 | 98.8 104.2 | 97.3 106.6 | 96.3 108.4 | 94.5 118.3 | 93.6 126.8 | 92.5 132.8 | 91.6 134.2 |
| 南外墙 | F=29.52 K=0.73 D=2.99 | 178.2 140.1 | 171.7 144.4 | 164.3 151.1 | 159.9 158.1 | 156.4 166.0 | 153.7 175.0 | 151.2 184.4 | 149.5 190.1 | 146.3 192.6 | 144.7 190.4 | 142.9 186.6 | 141.3 181.7 |
| 东外墙 | F=13.26 K=0.73 D=2.99 | 108.7 90.1 | 105.7 105.3 | 102.0 117.2 | 99.9 123.6 | 98.1 125.9 | 96.8 123.9 | 95.5 119.3 | 94.7 112.5 | 93.2 113.4 | 92.4 113.4 | 91.5 112.7 | 90.7 110.5 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 1895 1427 | 1740 1625 | 1646 1838 | 1591 2047 | 1547 2216 | 1508 2354 | 1478 2440 | 1440 2471 | 1411 2455 | 1385 2379 | 1362 2232 | 1343 2073 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 1895 1427 | 1740 1625 | 1646 1838 | 1591 2047 | 1547 2216 | 1508 2354 | 1478 2440 | 1440 2471 | 1411 2455 | 1385 2379 | 1362 2232 | 1343 2073 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 1895 1427 | 1740 1625 | 1646 1838 | 1591 2047 | 1547 2216 | 1508 2354 | 1478 2440 | 1440 2471 | 1411 2455 | 1385 2379 | 1362 2232 | 1343 2073 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 1895 1427 | 1740 1625 | 1646 1838 | 1591 2047 | 1547 2216 | 1508 2354 | 1478 2440 | 1440 2471 | 1411 2455 | 1385 2379 | 1362 2232 | 1343 2073 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 7048[楼梯间] |  | 3.00 | 14.40 | 26 | 45 | 167.6 | 19 | 167.6 | 19 | 0.00 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 0.0(㎡/人) |  | 设备 | 0.0(W/㎡) |  | 照明 | 0.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=16.63 K=0.35 D=2.55 | 85.6 64.2 | 77.1 74.9 | 73.7 87.0 | 71.0 99.4 | 68.8 109.5 | 66.8 117.5 | 65.3 122.3 | 63.2 124.1 | 61.9 122.0 | 60.5 116.5 | 59.4 106.9 | 58.4 96.8 |
| 北外墙 | F=7.20 K=0.73 D=2.99 | 45.0 33.5 | 43.6 37.0 | 39.5 38.7 | 38.4 39.3 | 37.6 39.9 | 36.9 41.3 | 36.3 42.6 | 35.8 43.5 | 35.1 44.3 | 34.6 44.5 | 34.2 44.4 | 33.8 44.5 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 131 98 | 121 112 | 113 126 | 109 139 | 106 149 | 104 159 | 102 165 | 99 168 | 97 166 | 95 161 | 94 151 | 92 141 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 131 98 | 121 112 | 113 126 | 109 139 | 106 149 | 104 159 | 102 165 | 99 168 | 97 166 | 95 161 | 94 151 | 92 141 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 131 98 | 121 112 | 113 126 | 109 139 | 106 149 | 104 159 | 102 165 | 99 168 | 97 166 | 95 161 | 94 151 | 92 141 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 131 98 | 121 112 | 113 126 | 109 139 | 106 149 | 104 159 | 102 165 | 99 168 | 97 166 | 95 161 | 94 151 | 92 141 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |