绿·苑教师公寓

热负荷计算书

| 工程名称 | 绿·苑教师公寓 |
| --- | --- |
| 设计编号 |  |
| 建设单位 |  |
| 设计单位 |  |
| 计 算 人 |  |
| 校 对 人 |  |
| 审 核 人 |  |
| 计算日期 | 2022年3月1日 |

| 采用软件 | 斯维尔暖通负荷BECH2020 |
| --- | --- |
| 软件版本 | 20200606(SP1) |
| 研发单位 | 北京绿建软件股份有限公司 |
| 正版授权码 | T13046986932 |

目  录

1	建筑概况	1

2	气象参数	1

3	计算依据	1

4	计算原理	1

4.1	围护结构传热耗热量	1

4.2	围护结构的附加耗热量	2

4.3	冷风渗入耗热量	2

4.4	新风耗热量	3

4.5	通过其他途径的耗热量	3

4.6	分户计量和间歇采暖热负荷	3

5	外围护构造	4

6	内围护构造	4

7	封闭阳台构造	4

8	地下围护构造	4

8.1	周边地面	4

8.2	非周边地面	4

9	窗构造	4

10	门构造	5

11	负荷指标	5

12	房间热负荷汇总表(按楼层)	5

13	新风负荷表	7

14	房间热负荷详细表	8

建筑概况

| 地理位置 | 福建-南平 |  |
| --- | --- | --- |
| 北纬 | 27.00 |  |
| 东经 | 118.16 |  |
| 建筑名称 | 绿·苑教师公寓 |  |
| 建筑面积 | 地上 1673.68 ㎡ | 地下 0.00 ㎡ |
| 建筑高度 | 地上 24.00 m | 地下 0.00 m |
| 建筑层数 | 地上 7 | 地下 0 |
| 北向角度 | 90° |  |

气象参数

| 大气透明度等级 | 4 |
| --- | --- |
| 室外计算温度(℃) | 2.0 |
| 冬季围护结构外表面换热系数αw(W/㎡· K) | 23.0 |
| 围护结构内表面换热系数αn(W/㎡· K) | 8.7 |

计算依据

1. 《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736-2012.中国建筑工业出版社，2012

2. 《全国民用建筑工程设计技术措施/暖通空调·动力》.中国计划出版社，2009

3. 《建筑设备专业技术措施》.中国建筑工业出版社，2006

4. 《严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ26-2010.中国建筑工业出版社，2010

5. 《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015.中国建筑工业出版社，2015

计算原理

围护结构传热耗热量

围护结构的传热耗热量由基本耗热量和附加耗热量构成。

围护结构的基本耗热量按下式计算：

式中：

Q——围护结构的基本耗热量（W）；

α——围护结构温差修正系数；

F——围护结构的面积（㎡） ；

K——围护结构的传热系数〔W /（㎡•℃）〕；

tn——采暖室内计算温度（℃）；

twn——采暖室外计算温度或邻室计算温度（℃）。

围护结构的附加耗热量

该项耗热量按其占基本耗热量的百分率确定。

Q1 =(Q +1 .Q +2 .Q +3 .Q)(1+4)=(1+1+2+3)(1+4)Q

式中：

Q —— 围护结构基本耗热量

Q1—— 围护结构传热耗热量

α1——朝向修正率：

α2——风力附加率

α3——外门附加率

α4——高度附加率，附加于围护结构的基本耗热量和其他附加耗热量之和上。

冷风渗入耗热量

冷风渗透耗热量有缝隙法、换气次数法和百分率法三种供选择。

（1）、缝隙法

◆加热由外窗、阳台外门窗缝隙渗人室内的冷空气的耗热量，按下式计算：

式中：

Q——由门窗缝隙渗人室内的冷空气的耗热量（W）；

Cp——空气的定压比热容；

ρwn——采暖室外计算温度下的空气密度（kg/m³）；

tn——采暖室内计算温度（℃）；

twn——采暖室外计算温度（℃）；

L——渗透冷空气量（m³/h），根据不同的朝向，按下列计算公式确定：

式中：

L0——在基准高度单纯风压作用下，不考虑朝向修正和建筑物内部隔断情况时，通过每米门窗缝隙进入室内的理论渗透冷空气量 [m³/（m·h）]；

l1——外门窗缝隙的长度(m)；

m——风压与热压共同作用下，不同朝向、不同高度的门窗冷风渗透压差综合修正系数；

b——门窗缝隙渗风指数，b=0.56～0.78，当无实测数据时，可取 b =0.67。

（2）、换气次数法：

多层建筑的渗透冷空气量，当无相关数据时，按以下公式计算：

式中：

V——房间体积（ m3 ）；

k——换气次数（次／h），用户输入。

（3）、百分率附加法：

工业建筑，加热由门窗缝隙渗人室内的冷空气的耗热量，可按下表估算：

| 建筑物高度（m） |  | ＜4.5 | 4.5～10.0 | ＞10.0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 玻璃窗层数 | 单层 | 25 | 35 | 40 |
|  | 单、双层均有 | 20 | 30 | 35 |
|  | 双层 | 15 | 25 | 30 |

新风耗热量

对于空调热负荷，采用热风采暖。房间的新风负荷按下式计算：

Q=0.28L(-)(1-η１ζ)

式中：

L —— 房间的设计新风量(m3/h)，用户输入；

η１——显热回收效率（0～１），没有热回收时为0

ζ——排风比例（０～１），即热回收装置的排风量/新风量

hn——室内焓

hw——室外焓

通过其他途径的耗热量

通过其他途径的耗热量包括：水分蒸发的耗热量、加热由外部运人的冷物料和运输工具的耗热量、热管道以及其他表面的散热量等。

分户计量和间歇采暖热负荷

式中：

Q1——围护结构耗热量、冷风渗透耗热量、新风耗热量和其他耗热量之和；

α——间歇采暖采暖修正系数；

Q户间——户间传热，不计入系统负荷和整个建筑负荷，只作为选取房间供暖设备设施的依据,有两种可选方法来计算：

（1）单位面积法，按下式计算：

式中：

q ——单位使用面积的户间传热量；

M ——房间使用面积。

（2）计算温差法，户间传热量不宜大于房间热负荷的50%，按下式计算：

式中：

P ——同时产生传热的概率系数：

Fi——第i个户间传热围护结构的传热面积；

ki——第i个户间传热围护结构的传热系数；

△t——户间传热温差，宜取5到6℃。

外围护构造

| 构造名称 | 冬季传热系数K=1/(0.11+∑R+0.04) (W/㎡.K) |
| --- | --- |
| 屋顶构造一 | 0.353 |
| 外墙构造一 | 0.737 |
| 热桥柱构造一 | 2.069 |
| 挑空楼板构造一 | 0.778 |

内围护构造

| 构造名称 | 传热系数K=1/(0.11+∑R+0.11) (W/㎡.K) |
| --- | --- |
| 控温房间隔墙构造一 | 1.807 |
| 楼梯间隔墙构造一 | 1.478 |
| 户间隔墙构造一 | 0.952 |
| 控温房间楼板构造一 | 0.688 |

封闭阳台构造

本工程无此项内容

地下围护构造

周边地面

| 构造名称 | 冬季传热系数K |
| --- | --- |
| 周边地面构造一 | 0.52 |

非周边地面

| 构造名称 | 冬季传热系数K |
| --- | --- |
| 非周边地面构造一 | 0.3 |

窗构造

| 做法名称 | 传热系数W/㎡.K | 遮阳系数 |
| --- | --- | --- |
| 100-140A钢铝单层+单框双玻窗（上限） | 2.50 | 0.80 |

门构造

| 做法名称 | 传热系数W/㎡.K |
| --- | --- |
| 单层实体木制外门 | 1.97 |
| 单层阳台木制外门 | 1.72 |
| 单层实体门 | 2.30 |
| 内门 | 3.00 |

负荷指标

| 整楼负荷(W) | 建筑面积(㎡) | 负荷指标(W/㎡) |
| --- | --- | --- |
| 26578 | 1673.68 | 15.88 |
|  | 采暖面积(㎡) | 负荷指标(W/㎡) |
|  | 1619.93 | 16.41 |

房间热负荷汇总表(按楼层)

| 楼层 | 户型 | 房间 编号 | 房间名称 | 面积 | 室温 | 围护 结构 | 新风 负荷 | 其它 负荷 | 间歇 采暖 | 户间 传热 | 热负荷 | 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ㎡ | ℃ | W | W | W | W | W | W | W/㎡ |
| 1层 |  | 1047 | 楼梯间 | 14 | 18 | 805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 805 | 55.9 |
|  | 合计 |  |  | 14 |  | 805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 805 | 55.9 |
| 2层 |  | 2002 | 过厅 | 46 | 18 | 1011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1011 | 22.2 |
|  |  | 2008 | 过厅 | 46 | 18 | 1011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1011 | 22.2 |
|  |  | 2016 | 主卧室 | 22 | 18 | 737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 737 | 33.3 |
|  |  | 2020 | 主卧室 | 22 | 18 | 737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 737 | 33.3 |
|  |  | 2024 | 次卧室 | 19 | 18 | 695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 695 | 36.8 |
|  |  | 2031 | 次卧室 | 19 | 18 | 695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 695 | 36.8 |
|  |  | 2033 | 次卧室 | 17 | 18 | 410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 410 | 24.6 |
|  |  | 2037 | 次卧室 | 17 | 18 | 410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 410 | 24.6 |
|  |  | 2043 | 楼梯间 | 14 | 18 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142 | 9.9 |
|  |  | 2053 | 厨房 | 11 | 18 | 299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299 | 27.7 |
|  |  | 2055 | 厨房 | 11 | 18 | 299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299 | 27.7 |
|  |  | 2065 | 卫生间 | 8 | 18 | 208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208 | 25.6 |
|  |  | 2066 | 卫生间 | 8 | 18 | 208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208 | 25.6 |
|  |  | 2071 | 卫生间 | 5 | 18 | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141 | 31.3 |
|  |  | 2078 | 卫生间 | 5 | 18 | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141 | 31.3 |
|  | 合计 |  |  | 268 |  | 7144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7144 | 26.7 |
| 3层 |  | 3003 | 过厅 | 46 | 18 | 445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 445 | 9.8 |
|  |  | 3007 | 过厅 | 46 | 18 | 445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 445 | 9.8 |
|  |  | 3015 | 主卧室 | 22 | 18 | 490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 490 | 22.2 |
|  |  | 3018 | 主卧室 | 22 | 18 | 490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 490 | 22.2 |
|  |  | 3023 | 次卧室 | 19 | 18 | 460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 460 | 24.3 |
|  |  | 3029 | 次卧室 | 19 | 18 | 460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 460 | 24.3 |
|  |  | 3032 | 次卧室 | 17 | 18 | 203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203 | 12.2 |
|  |  | 3039 | 次卧室 | 17 | 18 | 203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203 | 12.2 |
|  |  | 3042 | 楼梯间 | 14 | 18 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142 | 9.9 |
|  |  | 3051 | 厨房 | 11 | 18 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 | 15.3 |
|  |  | 3052 | 厨房 | 11 | 18 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 | 15.3 |
|  |  | 3063 | 卫生间 | 8 | 18 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | 13.2 |
|  |  | 3064 | 卫生间 | 8 | 18 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | 13.2 |
|  |  | 3073 | 卫生间 | 5 | 18 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 18.8 |
|  |  | 3077 | 卫生间 | 5 | 18 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 18.8 |
|  | 合计 |  |  | 268 |  | 4050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4050 | 15.1 |
| 4层 |  | 4004 | 过厅 | 46 | 18 | 445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 445 | 9.8 |
|  |  | 4009 | 过厅 | 46 | 18 | 445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 445 | 9.8 |
|  |  | 4013 | 主卧室 | 22 | 18 | 461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 461 | 20.9 |
|  |  | 4019 | 主卧室 | 22 | 18 | 461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 461 | 20.9 |
|  |  | 4026 | 次卧室 | 19 | 18 | 460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 460 | 24.3 |
|  |  | 4030 | 次卧室 | 19 | 18 | 460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 460 | 24.3 |
|  |  | 4036 | 次卧室 | 17 | 18 | 203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203 | 12.2 |
|  |  | 4041 | 次卧室 | 17 | 18 | 203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203 | 12.2 |
|  |  | 4044 | 楼梯间 | 14 | 18 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142 | 9.9 |
|  |  | 4054 | 厨房 | 11 | 18 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 | 15.3 |
|  |  | 4056 | 厨房 | 11 | 18 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 | 15.3 |
|  |  | 4067 | 卫生间 | 8 | 18 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | 13.2 |
|  |  | 4068 | 卫生间 | 8 | 18 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | 13.2 |
|  |  | 4074 | 卫生间 | 5 | 18 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 18.8 |
|  |  | 4076 | 卫生间 | 5 | 18 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 18.8 |
|  | 合计 |  |  | 268 |  | 3992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3992 | 14.9 |
| 5层 |  | 5005 | 过厅 | 46 | 18 | 445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 445 | 9.8 |
|  |  | 5010 | 过厅 | 46 | 18 | 445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 445 | 9.8 |
|  |  | 5012 | 主卧室 | 22 | 18 | 490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 490 | 22.2 |
|  |  | 5021 | 主卧室 | 22 | 18 | 490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 490 | 22.2 |
|  |  | 5025 | 次卧室 | 19 | 18 | 460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 460 | 24.3 |
|  |  | 5027 | 次卧室 | 19 | 18 | 460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 460 | 24.3 |
|  |  | 5035 | 次卧室 | 17 | 18 | 203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203 | 12.2 |
|  |  | 5038 | 次卧室 | 17 | 18 | 203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203 | 12.2 |
|  |  | 5046 | 楼梯间 | 14 | 18 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142 | 9.9 |
|  |  | 5050 | 厨房 | 11 | 18 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 | 15.3 |
|  |  | 5058 | 厨房 | 11 | 18 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 | 15.3 |
|  |  | 5059 | 卫生间 | 8 | 18 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | 13.2 |
|  |  | 5060 | 卫生间 | 8 | 18 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | 13.2 |
|  |  | 5072 | 卫生间 | 5 | 18 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 18.8 |
|  |  | 5075 | 卫生间 | 5 | 18 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 18.8 |
|  | 合计 |  |  | 268 |  | 4050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4050 | 15.1 |
| 6层 |  | 6006 | 过厅 | 46 | 18 | 445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 445 | 9.8 |
|  |  | 6011 | 过厅 | 46 | 18 | 445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 445 | 9.8 |
|  |  | 6014 | 主卧室 | 22 | 18 | 461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 461 | 20.9 |
|  |  | 6017 | 主卧室 | 22 | 18 | 461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 461 | 20.9 |
|  |  | 6022 | 次卧室 | 19 | 18 | 460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 460 | 24.3 |
|  |  | 6028 | 次卧室 | 19 | 18 | 460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 460 | 24.3 |
|  |  | 6034 | 次卧室 | 17 | 18 | 203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203 | 12.2 |
|  |  | 6040 | 次卧室 | 17 | 18 | 203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203 | 12.2 |
|  |  | 6045 | 楼梯间 | 14 | 18 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142 | 9.9 |
|  |  | 6049 | 厨房 | 11 | 18 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 | 15.3 |
|  |  | 6057 | 厨房 | 11 | 18 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 | 15.3 |
|  |  | 6061 | 卫生间 | 8 | 18 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | 13.2 |
|  |  | 6062 | 卫生间 | 8 | 18 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | 13.2 |
|  |  | 6069 | 卫生间 | 5 | 18 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 18.8 |
|  |  | 6070 | 卫生间 | 5 | 18 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 18.8 |
|  | 合计 |  |  | 268 |  | 3992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3992 | 14.9 |
| 7层 |  | 7001 | 起居室 | 253 | 18 | 2360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2360 | 9.3 |
|  |  | 7048 | 楼梯间 | 14 | 18 | 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183 | 12.7 |
|  | 合计 |  |  | 268 |  | 2543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2543 | 9.5 |
| 总计 |  |  |  | 1620 |  | 26578 | 0 | 0 | 0 |  | 26578 | 16.4 |

说明：上表中合计和总计面积为采暖面积。

新风负荷表

| 楼层 | 户型 | 房间编号 | 房间名称 | 房间面积 (㎡) | 新风量(m3/h) | 新风热负荷(W) | 指标 (W/㎡) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1层 |  | 1047 | 楼梯间 | 14.40 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 合计 |  |  | 14.40 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2层 |  | 2002 | 过厅 | 45.51 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  |  | 2008 | 过厅 | 45.51 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  |  | 2016 | 主卧室 | 22.12 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  |  | 2020 | 主卧室 | 22.12 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  |  | 2024 | 次卧室 | 18.90 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  |  | 2031 | 次卧室 | 18.90 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  |  | 2033 | 次卧室 | 16.67 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  |  | 2037 | 次卧室 | 16.67 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  |  | 2043 | 楼梯间 | 14.40 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  |  | 2053 | 厨房 | 10.80 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  |  | 2055 | 厨房 | 10.80 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  |  | 2065 | 卫生间 | 8.10 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  |  | 2066 | 卫生间 | 8.10 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  |  | 2071 | 卫生间 | 4.50 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  |  | 2078 | 卫生间 | 4.50 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 合计 |  |  | 267.59 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 3层 |  | 3003 | 过厅 | 45.51 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  |  | 3007 | 过厅 | 45.51 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  |  | 3015 | 主卧室 | 22.12 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  |  | 3018 | 主卧室 | 22.12 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  |  | 3023 | 次卧室 | 18.90 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  |  | 3029 | 次卧室 | 18.90 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  |  | 3032 | 次卧室 | 16.67 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  |  | 3039 | 次卧室 | 16.67 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  |  | 3042 | 楼梯间 | 14.40 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  |  | 3051 | 厨房 | 10.80 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  |  | 3052 | 厨房 | 10.80 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  |  | 3063 | 卫生间 | 8.10 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  |  | 3064 | 卫生间 | 8.10 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  |  | 3073 | 卫生间 | 4.50 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  |  | 3077 | 卫生间 | 4.50 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 合计 |  |  | 267.59 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 4层 |  | 4004 | 过厅 | 45.51 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  |  | 4009 | 过厅 | 45.51 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  |  | 4013 | 主卧室 | 22.12 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  |  | 4019 | 主卧室 | 22.12 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  |  | 4026 | 次卧室 | 18.90 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  |  | 4030 | 次卧室 | 18.90 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  |  | 4036 | 次卧室 | 16.67 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  |  | 4041 | 次卧室 | 16.67 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  |  | 4044 | 楼梯间 | 14.40 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  |  | 4054 | 厨房 | 10.80 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  |  | 4056 | 厨房 | 10.80 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  |  | 4067 | 卫生间 | 8.10 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  |  | 4068 | 卫生间 | 8.10 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  |  | 4074 | 卫生间 | 4.50 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  |  | 4076 | 卫生间 | 4.50 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 合计 |  |  | 267.59 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 5层 |  | 5005 | 过厅 | 45.51 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  |  | 5010 | 过厅 | 45.51 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  |  | 5012 | 主卧室 | 22.12 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  |  | 5021 | 主卧室 | 22.12 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  |  | 5025 | 次卧室 | 18.90 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  |  | 5027 | 次卧室 | 18.90 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  |  | 5035 | 次卧室 | 16.67 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  |  | 5038 | 次卧室 | 16.67 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  |  | 5046 | 楼梯间 | 14.40 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  |  | 5050 | 厨房 | 10.80 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  |  | 5058 | 厨房 | 10.80 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  |  | 5059 | 卫生间 | 8.10 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  |  | 5060 | 卫生间 | 8.10 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  |  | 5072 | 卫生间 | 4.50 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  |  | 5075 | 卫生间 | 4.50 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 合计 |  |  | 267.59 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 6层 |  | 6006 | 过厅 | 45.51 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  |  | 6011 | 过厅 | 45.51 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  |  | 6014 | 主卧室 | 22.12 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  |  | 6017 | 主卧室 | 22.12 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  |  | 6022 | 次卧室 | 18.90 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  |  | 6028 | 次卧室 | 18.90 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  |  | 6034 | 次卧室 | 16.67 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  |  | 6040 | 次卧室 | 16.67 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  |  | 6045 | 楼梯间 | 14.40 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  |  | 6049 | 厨房 | 10.80 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  |  | 6057 | 厨房 | 10.80 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  |  | 6061 | 卫生间 | 8.10 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  |  | 6062 | 卫生间 | 8.10 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  |  | 6069 | 卫生间 | 4.50 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  |  | 6070 | 卫生间 | 4.50 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 合计 |  |  | 267.59 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 7层 |  | 7001 | 起居室 | 253.19 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  |  | 7048 | 楼梯间 | 14.40 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 合计 |  |  | 267.59 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 总计 |  |  |  | 1619.93 | 0.00 | 0 | 0.00 |

房间热负荷详细表

| 房间 | 传热项 | 面积 | 传热 系数 | 室 温 | 计算 温差 | 温差 修正 | 基本 耗热 | 朝向 修正 | 风力 附加 | 外门 附加 | 附加后 耗热量 | 高度 附加 | 热负荷 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ㎡ | W/㎡· K | ℃ | ℃ |  | W |  |  |  | W |  | W |
| 1047[楼梯间] | 东外墙 | 15.60 | 0.74 | 18 | 16.0 | 1.0 | 184.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 174.8 | 0.00 | 174.8 |
|  | 北外墙 | 5.40 | 0.74 | 18 | 16.0 | 1.0 | 63.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 66.9 | 0.00 | 66.9 |
|  | 西外墙 | 15.60 | 0.74 | 18 | 16.0 | 1.0 | 184.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 174.8 | 0.00 | 174.8 |
|  | 南外墙 | 7.20 | 0.74 | 18 | 16.0 | 1.0 | 84.9 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 72.2 | 0.00 | 72.2 |
|  | 北外窗 | 1.80 | 2.50 | 18 | 16.0 | 1.0 | 72.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 75.6 | 0.00 | 75.6 |
|  | 东外门 | 2.40 | 1.97 | 18 | 16.0 | 1.0 | 75.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 71.9 | 0.00 | 71.9 |
|  | 西外门 | 2.40 | 1.97 | 18 | 16.0 | 1.0 | 75.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 71.9 | 0.00 | 71.9 |
|  | 非周边地面 | 6.40 | 0.30 | 18 | 16.0 | 1.0 | 30.7 |  |  | 0.00 | 30.7 | 0.00 | 30.7 |
|  | 周边地面 | 8.00 | 0.52 | 18 | 16.0 | 1.0 | 66.6 |  |  | 0.00 | 66.6 | 0.00 | 66.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 805 |
| 1层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 805 |
| 2002,2008[过厅] | 南外墙 | 6.84 | 0.74 | 18 | 16.0 | 1.0 | 80.7 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 68.6 | 0.00 | 68.6 |
|  | 北外墙 | 5.40 | 0.74 | 18 | 16.0 | 1.0 | 63.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 66.9 | 0.00 | 66.9 |
|  | 南外窗 | 5.76 | 2.50 | 18 | 16.0 | 1.0 | 230.4 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 195.8 | 0.00 | 195.8 |
|  | 北外窗 | 2.70 | 2.50 | 18 | 16.0 | 1.0 | 108.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 113.4 | 0.00 | 113.4 |
|  | 挑空楼板 | 45.51 | 0.78 | 18 | 16.0 | 1.0 | 566.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 566.5 | 0.00 | 566.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1011 |
| 2016[主卧室] | 西外墙 | 12.00 | 0.74 | 18 | 16.0 | 1.0 | 141.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 134.4 | 0.00 | 134.4 |
|  | 南外墙 | 9.99 | 0.74 | 18 | 16.0 | 1.0 | 117.8 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 100.1 | 0.00 | 100.1 |
|  | 西外窗 | 3.15 | 2.50 | 18 | 16.0 | 1.0 | 126.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 119.7 | 0.00 | 119.7 |
|  | 南外窗 | 3.15 | 2.50 | 18 | 16.0 | 1.0 | 126.0 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 107.1 | 0.00 | 107.1 |
|  | 挑空楼板 | 22.12 | 0.78 | 18 | 16.0 | 1.0 | 275.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 275.3 | 0.00 | 275.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 737 |
| 2020[主卧室] | 南外墙 | 9.99 | 0.74 | 18 | 16.0 | 1.0 | 117.8 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 100.1 | 0.00 | 100.1 |
|  | 东外墙 | 12.00 | 0.74 | 18 | 16.0 | 1.0 | 141.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 134.4 | 0.00 | 134.4 |
|  | 南外窗 | 3.15 | 2.50 | 18 | 16.0 | 1.0 | 126.0 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 107.1 | 0.00 | 107.1 |
|  | 东外窗 | 3.15 | 2.50 | 18 | 16.0 | 1.0 | 126.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 119.7 | 0.00 | 119.7 |
|  | 挑空楼板 | 22.12 | 0.78 | 18 | 16.0 | 1.0 | 275.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 275.3 | 0.00 | 275.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 737 |
| 2024[次卧室] | 北外墙 | 9.90 | 0.74 | 18 | 16.0 | 1.0 | 116.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 122.6 | 0.00 | 122.6 |
|  | 西外墙 | 10.80 | 0.74 | 18 | 16.0 | 1.0 | 127.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 121.0 | 0.00 | 121.0 |
|  | 北外窗 | 2.70 | 2.50 | 18 | 16.0 | 1.0 | 108.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 113.4 | 0.00 | 113.4 |
|  | 西外窗 | 2.70 | 2.50 | 18 | 16.0 | 1.0 | 108.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 102.6 | 0.00 | 102.6 |
|  | 挑空楼板 | 18.90 | 0.78 | 18 | 16.0 | 1.0 | 235.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 235.3 | 0.00 | 235.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 695 |
| 2031[次卧室] | 东外墙 | 10.80 | 0.74 | 18 | 16.0 | 1.0 | 127.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 121.0 | 0.00 | 121.0 |
|  | 北外墙 | 9.90 | 0.74 | 18 | 16.0 | 1.0 | 116.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 122.6 | 0.00 | 122.6 |
|  | 东外窗 | 2.70 | 2.50 | 18 | 16.0 | 1.0 | 108.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 102.6 | 0.00 | 102.6 |
|  | 北外窗 | 2.70 | 2.50 | 18 | 16.0 | 1.0 | 108.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 113.4 | 0.00 | 113.4 |
|  | 挑空楼板 | 18.90 | 0.78 | 18 | 16.0 | 1.0 | 235.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 235.3 | 0.00 | 235.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 695 |
| 2033,2037[次卧室] | 南外墙 | 5.58 | 0.74 | 18 | 16.0 | 1.0 | 65.8 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 55.9 | 0.00 | 55.9 |
|  | 南外窗 | 4.32 | 2.50 | 18 | 16.0 | 1.0 | 172.8 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 146.9 | 0.00 | 146.9 |
|  | 挑空楼板 | 16.67 | 0.78 | 18 | 16.0 | 1.0 | 207.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 207.4 | 0.00 | 207.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 410 |
| 2043[楼梯间] | 北外墙 | 5.40 | 0.74 | 18 | 16.0 | 1.0 | 63.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 66.9 | 0.00 | 66.9 |
|  | 北外窗 | 1.80 | 2.50 | 18 | 16.0 | 1.0 | 72.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 75.6 | 0.00 | 75.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 142 |
| 2053,2055[厨房] | 北外墙 | 3.69 | 0.74 | 18 | 16.0 | 1.0 | 43.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 45.7 | 0.00 | 45.7 |
|  | 北外窗 | 1.35 | 2.50 | 18 | 16.0 | 1.0 | 54.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 56.7 | 0.00 | 56.7 |
|  | 北阳台外门 | 2.16 | 1.72 | 18 | 16.0 | 1.0 | 59.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 62.6 | 0.00 | 62.6 |
|  | 挑空楼板 | 10.80 | 0.78 | 18 | 16.0 | 1.0 | 134.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 134.4 | 0.00 | 134.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 299 |
| 2065,2066[卫生间] | 北外墙 | 4.05 | 0.74 | 18 | 16.0 | 1.0 | 47.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 50.1 | 0.00 | 50.1 |
|  | 北外窗 | 1.35 | 2.50 | 18 | 16.0 | 1.0 | 54.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 56.7 | 0.00 | 56.7 |
|  | 挑空楼板 | 8.10 | 0.78 | 18 | 16.0 | 1.0 | 100.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.8 | 0.00 | 100.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 208 |
| 2071[卫生间] | 南外墙 | 1.26 | 0.74 | 18 | 16.0 | 1.0 | 14.9 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 12.6 | 0.00 | 12.6 |
|  | 西外墙 | 3.69 | 0.74 | 18 | 16.0 | 1.0 | 43.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 41.3 | 0.00 | 41.3 |
|  | 西外窗 | 0.81 | 2.50 | 18 | 16.0 | 1.0 | 32.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 30.8 | 0.00 | 30.8 |
|  | 挑空楼板 | 4.50 | 0.78 | 18 | 16.0 | 1.0 | 56.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56.0 | 0.00 | 56.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 141 |
| 2078[卫生间] | 东外墙 | 3.69 | 0.74 | 18 | 16.0 | 1.0 | 43.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 41.3 | 0.00 | 41.3 |
|  | 南外墙 | 1.26 | 0.74 | 18 | 16.0 | 1.0 | 14.9 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 12.6 | 0.00 | 12.6 |
|  | 东外窗 | 0.81 | 2.50 | 18 | 16.0 | 1.0 | 32.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 30.8 | 0.00 | 30.8 |
|  | 挑空楼板 | 4.50 | 0.78 | 18 | 16.0 | 1.0 | 56.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56.0 | 0.00 | 56.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 141 |
| 2层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7144 |
| 3003,3007[过厅] | 南外墙 | 6.84 | 0.74 | 18 | 16.0 | 1.0 | 80.7 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 68.6 | 0.00 | 68.6 |
|  | 北外墙 | 5.40 | 0.74 | 18 | 16.0 | 1.0 | 63.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 66.9 | 0.00 | 66.9 |
|  | 南外窗 | 5.76 | 2.50 | 18 | 16.0 | 1.0 | 230.4 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 195.8 | 0.00 | 195.8 |
|  | 北外窗 | 2.70 | 2.50 | 18 | 16.0 | 1.0 | 108.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 113.4 | 0.00 | 113.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 445 |
| 3015[主卧室] | 西外墙 | 12.00 | 0.74 | 18 | 16.0 | 1.0 | 141.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 134.4 | 0.00 | 134.4 |
|  | 南外墙 | 7.83 | 0.74 | 18 | 16.0 | 1.0 | 92.3 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 78.5 | 0.00 | 78.5 |
|  | 西外窗 | 3.15 | 2.50 | 18 | 16.0 | 1.0 | 126.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 119.7 | 0.00 | 119.7 |
|  | 南外窗 | 3.15 | 2.50 | 18 | 16.0 | 1.0 | 126.0 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 107.1 | 0.00 | 107.1 |
|  | 南阳台外门 | 2.16 | 1.72 | 18 | 16.0 | 1.0 | 59.6 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 50.6 | 0.00 | 50.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 490 |
| 3018[主卧室] | 南外墙 | 7.83 | 0.74 | 18 | 16.0 | 1.0 | 92.3 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 78.5 | 0.00 | 78.5 |
|  | 东外墙 | 12.00 | 0.74 | 18 | 16.0 | 1.0 | 141.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 134.4 | 0.00 | 134.4 |
|  | 南外窗 | 3.15 | 2.50 | 18 | 16.0 | 1.0 | 126.0 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 107.1 | 0.00 | 107.1 |
|  | 东外窗 | 3.15 | 2.50 | 18 | 16.0 | 1.0 | 126.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 119.7 | 0.00 | 119.7 |
|  | 南阳台外门 | 2.16 | 1.72 | 18 | 16.0 | 1.0 | 59.6 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 50.6 | 0.00 | 50.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 490 |
| 3023[次卧室] | 北外墙 | 9.90 | 0.74 | 18 | 16.0 | 1.0 | 116.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 122.6 | 0.00 | 122.6 |
|  | 西外墙 | 10.80 | 0.74 | 18 | 16.0 | 1.0 | 127.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 121.0 | 0.00 | 121.0 |
|  | 北外窗 | 2.70 | 2.50 | 18 | 16.0 | 1.0 | 108.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 113.4 | 0.00 | 113.4 |
|  | 西外窗 | 2.70 | 2.50 | 18 | 16.0 | 1.0 | 108.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 102.6 | 0.00 | 102.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 460 |
| 3029[次卧室] | 东外墙 | 10.80 | 0.74 | 18 | 16.0 | 1.0 | 127.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 121.0 | 0.00 | 121.0 |
|  | 北外墙 | 9.90 | 0.74 | 18 | 16.0 | 1.0 | 116.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 122.6 | 0.00 | 122.6 |
|  | 东外窗 | 2.70 | 2.50 | 18 | 16.0 | 1.0 | 108.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 102.6 | 0.00 | 102.6 |
|  | 北外窗 | 2.70 | 2.50 | 18 | 16.0 | 1.0 | 108.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 113.4 | 0.00 | 113.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 460 |
| 3032,3039[次卧室] | 南外墙 | 5.58 | 0.74 | 18 | 16.0 | 1.0 | 65.8 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 55.9 | 0.00 | 55.9 |
|  | 南外窗 | 4.32 | 2.50 | 18 | 16.0 | 1.0 | 172.8 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 146.9 | 0.00 | 146.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 203 |
| 3042[楼梯间] | 北外墙 | 5.40 | 0.74 | 18 | 16.0 | 1.0 | 63.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 66.9 | 0.00 | 66.9 |
|  | 北外窗 | 1.80 | 2.50 | 18 | 16.0 | 1.0 | 72.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 75.6 | 0.00 | 75.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 142 |
| 3051,3052[厨房] | 北外墙 | 3.69 | 0.74 | 18 | 16.0 | 1.0 | 43.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 45.7 | 0.00 | 45.7 |
|  | 北外窗 | 1.35 | 2.50 | 18 | 16.0 | 1.0 | 54.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 56.7 | 0.00 | 56.7 |
|  | 北阳台外门 | 2.16 | 1.72 | 18 | 16.0 | 1.0 | 59.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 62.6 | 0.00 | 62.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 165 |
| 3063,3064[卫生间] | 北外墙 | 4.05 | 0.74 | 18 | 16.0 | 1.0 | 47.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 50.1 | 0.00 | 50.1 |
|  | 北外窗 | 1.35 | 2.50 | 18 | 16.0 | 1.0 | 54.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 56.7 | 0.00 | 56.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 107 |
| 3073[卫生间] | 南外墙 | 1.26 | 0.74 | 18 | 16.0 | 1.0 | 14.9 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 12.6 | 0.00 | 12.6 |
|  | 西外墙 | 3.69 | 0.74 | 18 | 16.0 | 1.0 | 43.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 41.3 | 0.00 | 41.3 |
|  | 西外窗 | 0.81 | 2.50 | 18 | 16.0 | 1.0 | 32.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 30.8 | 0.00 | 30.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 85 |
| 3077[卫生间] | 东外墙 | 3.69 | 0.74 | 18 | 16.0 | 1.0 | 43.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 41.3 | 0.00 | 41.3 |
|  | 南外墙 | 1.26 | 0.74 | 18 | 16.0 | 1.0 | 14.9 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 12.6 | 0.00 | 12.6 |
|  | 东外窗 | 0.81 | 2.50 | 18 | 16.0 | 1.0 | 32.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 30.8 | 0.00 | 30.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 85 |
| 3层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4050 |
| 4004,4009[过厅] | 南外墙 | 6.84 | 0.74 | 18 | 16.0 | 1.0 | 80.7 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 68.6 | 0.00 | 68.6 |
|  | 北外墙 | 5.40 | 0.74 | 18 | 16.0 | 1.0 | 63.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 66.9 | 0.00 | 66.9 |
|  | 南外窗 | 5.76 | 2.50 | 18 | 16.0 | 1.0 | 230.4 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 195.8 | 0.00 | 195.8 |
|  | 北外窗 | 2.70 | 2.50 | 18 | 16.0 | 1.0 | 108.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 113.4 | 0.00 | 113.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 445 |
| 4013[主卧室] | 西外墙 | 12.00 | 0.74 | 18 | 16.0 | 1.0 | 141.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 134.4 | 0.00 | 134.4 |
|  | 南外墙 | 9.99 | 0.74 | 18 | 16.0 | 1.0 | 117.8 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 100.1 | 0.00 | 100.1 |
|  | 西外窗 | 3.15 | 2.50 | 18 | 16.0 | 1.0 | 126.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 119.7 | 0.00 | 119.7 |
|  | 南外窗 | 3.15 | 2.50 | 18 | 16.0 | 1.0 | 126.0 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 107.1 | 0.00 | 107.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 461 |
| 4019[主卧室] | 南外墙 | 9.99 | 0.74 | 18 | 16.0 | 1.0 | 117.8 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 100.1 | 0.00 | 100.1 |
|  | 东外墙 | 12.00 | 0.74 | 18 | 16.0 | 1.0 | 141.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 134.4 | 0.00 | 134.4 |
|  | 南外窗 | 3.15 | 2.50 | 18 | 16.0 | 1.0 | 126.0 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 107.1 | 0.00 | 107.1 |
|  | 东外窗 | 3.15 | 2.50 | 18 | 16.0 | 1.0 | 126.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 119.7 | 0.00 | 119.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 461 |
| 4026[次卧室] | 北外墙 | 9.90 | 0.74 | 18 | 16.0 | 1.0 | 116.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 122.6 | 0.00 | 122.6 |
|  | 西外墙 | 10.80 | 0.74 | 18 | 16.0 | 1.0 | 127.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 121.0 | 0.00 | 121.0 |
|  | 北外窗 | 2.70 | 2.50 | 18 | 16.0 | 1.0 | 108.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 113.4 | 0.00 | 113.4 |
|  | 西外窗 | 2.70 | 2.50 | 18 | 16.0 | 1.0 | 108.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 102.6 | 0.00 | 102.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 460 |
| 4030[次卧室] | 东外墙 | 10.80 | 0.74 | 18 | 16.0 | 1.0 | 127.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 121.0 | 0.00 | 121.0 |
|  | 北外墙 | 9.90 | 0.74 | 18 | 16.0 | 1.0 | 116.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 122.6 | 0.00 | 122.6 |
|  | 东外窗 | 2.70 | 2.50 | 18 | 16.0 | 1.0 | 108.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 102.6 | 0.00 | 102.6 |
|  | 北外窗 | 2.70 | 2.50 | 18 | 16.0 | 1.0 | 108.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 113.4 | 0.00 | 113.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 460 |
| 4036,4041[次卧室] | 南外墙 | 5.58 | 0.74 | 18 | 16.0 | 1.0 | 65.8 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 55.9 | 0.00 | 55.9 |
|  | 南外窗 | 4.32 | 2.50 | 18 | 16.0 | 1.0 | 172.8 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 146.9 | 0.00 | 146.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 203 |
| 4044[楼梯间] | 北外墙 | 5.40 | 0.74 | 18 | 16.0 | 1.0 | 63.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 66.9 | 0.00 | 66.9 |
|  | 北外窗 | 1.80 | 2.50 | 18 | 16.0 | 1.0 | 72.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 75.6 | 0.00 | 75.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 142 |
| 4054,4056[厨房] | 北外墙 | 3.69 | 0.74 | 18 | 16.0 | 1.0 | 43.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 45.7 | 0.00 | 45.7 |
|  | 北外窗 | 1.35 | 2.50 | 18 | 16.0 | 1.0 | 54.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 56.7 | 0.00 | 56.7 |
|  | 北阳台外门 | 2.16 | 1.72 | 18 | 16.0 | 1.0 | 59.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 62.6 | 0.00 | 62.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 165 |
| 4067,4068[卫生间] | 北外墙 | 4.05 | 0.74 | 18 | 16.0 | 1.0 | 47.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 50.1 | 0.00 | 50.1 |
|  | 北外窗 | 1.35 | 2.50 | 18 | 16.0 | 1.0 | 54.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 56.7 | 0.00 | 56.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 107 |
| 4074[卫生间] | 南外墙 | 1.26 | 0.74 | 18 | 16.0 | 1.0 | 14.9 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 12.6 | 0.00 | 12.6 |
|  | 西外墙 | 3.69 | 0.74 | 18 | 16.0 | 1.0 | 43.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 41.3 | 0.00 | 41.3 |
|  | 西外窗 | 0.81 | 2.50 | 18 | 16.0 | 1.0 | 32.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 30.8 | 0.00 | 30.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 85 |
| 4076[卫生间] | 东外墙 | 3.69 | 0.74 | 18 | 16.0 | 1.0 | 43.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 41.3 | 0.00 | 41.3 |
|  | 南外墙 | 1.26 | 0.74 | 18 | 16.0 | 1.0 | 14.9 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 12.6 | 0.00 | 12.6 |
|  | 东外窗 | 0.81 | 2.50 | 18 | 16.0 | 1.0 | 32.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 30.8 | 0.00 | 30.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 85 |
| 4层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3992 |
| 5005,5010[过厅] | 南外墙 | 6.84 | 0.74 | 18 | 16.0 | 1.0 | 80.7 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 68.6 | 0.00 | 68.6 |
|  | 北外墙 | 5.40 | 0.74 | 18 | 16.0 | 1.0 | 63.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 66.9 | 0.00 | 66.9 |
|  | 南外窗 | 5.76 | 2.50 | 18 | 16.0 | 1.0 | 230.4 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 195.8 | 0.00 | 195.8 |
|  | 北外窗 | 2.70 | 2.50 | 18 | 16.0 | 1.0 | 108.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 113.4 | 0.00 | 113.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 445 |
| 5012[主卧室] | 西外墙 | 12.00 | 0.74 | 18 | 16.0 | 1.0 | 141.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 134.4 | 0.00 | 134.4 |
|  | 南外墙 | 7.83 | 0.74 | 18 | 16.0 | 1.0 | 92.3 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 78.5 | 0.00 | 78.5 |
|  | 西外窗 | 3.15 | 2.50 | 18 | 16.0 | 1.0 | 126.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 119.7 | 0.00 | 119.7 |
|  | 南外窗 | 3.15 | 2.50 | 18 | 16.0 | 1.0 | 126.0 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 107.1 | 0.00 | 107.1 |
|  | 南阳台外门 | 2.16 | 1.72 | 18 | 16.0 | 1.0 | 59.6 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 50.6 | 0.00 | 50.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 490 |
| 5021[主卧室] | 南外墙 | 7.83 | 0.74 | 18 | 16.0 | 1.0 | 92.3 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 78.5 | 0.00 | 78.5 |
|  | 东外墙 | 12.00 | 0.74 | 18 | 16.0 | 1.0 | 141.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 134.4 | 0.00 | 134.4 |
|  | 南外窗 | 3.15 | 2.50 | 18 | 16.0 | 1.0 | 126.0 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 107.1 | 0.00 | 107.1 |
|  | 东外窗 | 3.15 | 2.50 | 18 | 16.0 | 1.0 | 126.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 119.7 | 0.00 | 119.7 |
|  | 南阳台外门 | 2.16 | 1.72 | 18 | 16.0 | 1.0 | 59.6 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 50.6 | 0.00 | 50.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 490 |
| 5025[次卧室] | 北外墙 | 9.90 | 0.74 | 18 | 16.0 | 1.0 | 116.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 122.6 | 0.00 | 122.6 |
|  | 西外墙 | 10.80 | 0.74 | 18 | 16.0 | 1.0 | 127.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 121.0 | 0.00 | 121.0 |
|  | 北外窗 | 2.70 | 2.50 | 18 | 16.0 | 1.0 | 108.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 113.4 | 0.00 | 113.4 |
|  | 西外窗 | 2.70 | 2.50 | 18 | 16.0 | 1.0 | 108.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 102.6 | 0.00 | 102.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 460 |
| 5027[次卧室] | 东外墙 | 10.80 | 0.74 | 18 | 16.0 | 1.0 | 127.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 121.0 | 0.00 | 121.0 |
|  | 北外墙 | 9.90 | 0.74 | 18 | 16.0 | 1.0 | 116.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 122.6 | 0.00 | 122.6 |
|  | 东外窗 | 2.70 | 2.50 | 18 | 16.0 | 1.0 | 108.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 102.6 | 0.00 | 102.6 |
|  | 北外窗 | 2.70 | 2.50 | 18 | 16.0 | 1.0 | 108.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 113.4 | 0.00 | 113.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 460 |
| 5035,5038[次卧室] | 南外墙 | 5.58 | 0.74 | 18 | 16.0 | 1.0 | 65.8 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 55.9 | 0.00 | 55.9 |
|  | 南外窗 | 4.32 | 2.50 | 18 | 16.0 | 1.0 | 172.8 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 146.9 | 0.00 | 146.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 203 |
| 5046[楼梯间] | 北外墙 | 5.40 | 0.74 | 18 | 16.0 | 1.0 | 63.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 66.9 | 0.00 | 66.9 |
|  | 北外窗 | 1.80 | 2.50 | 18 | 16.0 | 1.0 | 72.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 75.6 | 0.00 | 75.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 142 |
| 5050,5058[厨房] | 北外墙 | 3.69 | 0.74 | 18 | 16.0 | 1.0 | 43.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 45.7 | 0.00 | 45.7 |
|  | 北外窗 | 1.35 | 2.50 | 18 | 16.0 | 1.0 | 54.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 56.7 | 0.00 | 56.7 |
|  | 北阳台外门 | 2.16 | 1.72 | 18 | 16.0 | 1.0 | 59.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 62.6 | 0.00 | 62.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 165 |
| 5059,5060[卫生间] | 北外墙 | 4.05 | 0.74 | 18 | 16.0 | 1.0 | 47.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 50.1 | 0.00 | 50.1 |
|  | 北外窗 | 1.35 | 2.50 | 18 | 16.0 | 1.0 | 54.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 56.7 | 0.00 | 56.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 107 |
| 5072[卫生间] | 南外墙 | 1.26 | 0.74 | 18 | 16.0 | 1.0 | 14.9 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 12.6 | 0.00 | 12.6 |
|  | 西外墙 | 3.69 | 0.74 | 18 | 16.0 | 1.0 | 43.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 41.3 | 0.00 | 41.3 |
|  | 西外窗 | 0.81 | 2.50 | 18 | 16.0 | 1.0 | 32.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 30.8 | 0.00 | 30.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 85 |
| 5075[卫生间] | 东外墙 | 3.69 | 0.74 | 18 | 16.0 | 1.0 | 43.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 41.3 | 0.00 | 41.3 |
|  | 南外墙 | 1.26 | 0.74 | 18 | 16.0 | 1.0 | 14.9 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 12.6 | 0.00 | 12.6 |
|  | 东外窗 | 0.81 | 2.50 | 18 | 16.0 | 1.0 | 32.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 30.8 | 0.00 | 30.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 85 |
| 5层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4050 |
| 6006,6011[过厅] | 北外墙 | 5.40 | 0.74 | 18 | 16.0 | 1.0 | 63.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 66.9 | 0.00 | 66.9 |
|  | 南外墙 | 6.84 | 0.74 | 18 | 16.0 | 1.0 | 80.7 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 68.6 | 0.00 | 68.6 |
|  | 北外窗 | 2.70 | 2.50 | 18 | 16.0 | 1.0 | 108.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 113.4 | 0.00 | 113.4 |
|  | 南外窗 | 5.76 | 2.50 | 18 | 16.0 | 1.0 | 230.4 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 195.8 | 0.00 | 195.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 445 |
| 6014[主卧室] | 西外墙 | 12.00 | 0.74 | 18 | 16.0 | 1.0 | 141.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 134.4 | 0.00 | 134.4 |
|  | 南外墙 | 9.99 | 0.74 | 18 | 16.0 | 1.0 | 117.8 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 100.1 | 0.00 | 100.1 |
|  | 西外窗 | 3.15 | 2.50 | 18 | 16.0 | 1.0 | 126.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 119.7 | 0.00 | 119.7 |
|  | 南外窗 | 3.15 | 2.50 | 18 | 16.0 | 1.0 | 126.0 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 107.1 | 0.00 | 107.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 461 |
| 6017[主卧室] | 南外墙 | 9.99 | 0.74 | 18 | 16.0 | 1.0 | 117.8 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 100.1 | 0.00 | 100.1 |
|  | 东外墙 | 12.00 | 0.74 | 18 | 16.0 | 1.0 | 141.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 134.4 | 0.00 | 134.4 |
|  | 南外窗 | 3.15 | 2.50 | 18 | 16.0 | 1.0 | 126.0 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 107.1 | 0.00 | 107.1 |
|  | 东外窗 | 3.15 | 2.50 | 18 | 16.0 | 1.0 | 126.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 119.7 | 0.00 | 119.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 461 |
| 6022[次卧室] | 北外墙 | 9.90 | 0.74 | 18 | 16.0 | 1.0 | 116.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 122.6 | 0.00 | 122.6 |
|  | 西外墙 | 10.80 | 0.74 | 18 | 16.0 | 1.0 | 127.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 121.0 | 0.00 | 121.0 |
|  | 北外窗 | 2.70 | 2.50 | 18 | 16.0 | 1.0 | 108.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 113.4 | 0.00 | 113.4 |
|  | 西外窗 | 2.70 | 2.50 | 18 | 16.0 | 1.0 | 108.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 102.6 | 0.00 | 102.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 460 |
| 6028[次卧室] | 东外墙 | 10.80 | 0.74 | 18 | 16.0 | 1.0 | 127.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 121.0 | 0.00 | 121.0 |
|  | 北外墙 | 9.90 | 0.74 | 18 | 16.0 | 1.0 | 116.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 122.6 | 0.00 | 122.6 |
|  | 东外窗 | 2.70 | 2.50 | 18 | 16.0 | 1.0 | 108.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 102.6 | 0.00 | 102.6 |
|  | 北外窗 | 2.70 | 2.50 | 18 | 16.0 | 1.0 | 108.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 113.4 | 0.00 | 113.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 460 |
| 6034,6040[次卧室] | 南外墙 | 5.58 | 0.74 | 18 | 16.0 | 1.0 | 65.8 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 55.9 | 0.00 | 55.9 |
|  | 南外窗 | 4.32 | 2.50 | 18 | 16.0 | 1.0 | 172.8 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 146.9 | 0.00 | 146.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 203 |
| 6045[楼梯间] | 北外墙 | 5.40 | 0.74 | 18 | 16.0 | 1.0 | 63.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 66.9 | 0.00 | 66.9 |
|  | 北外窗 | 1.80 | 2.50 | 18 | 16.0 | 1.0 | 72.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 75.6 | 0.00 | 75.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 142 |
| 6049,6057[厨房] | 北外墙 | 3.69 | 0.74 | 18 | 16.0 | 1.0 | 43.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 45.7 | 0.00 | 45.7 |
|  | 北外窗 | 1.35 | 2.50 | 18 | 16.0 | 1.0 | 54.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 56.7 | 0.00 | 56.7 |
|  | 北阳台外门 | 2.16 | 1.72 | 18 | 16.0 | 1.0 | 59.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 62.6 | 0.00 | 62.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 165 |
| 6061,6062[卫生间] | 北外墙 | 4.05 | 0.74 | 18 | 16.0 | 1.0 | 47.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 50.1 | 0.00 | 50.1 |
|  | 北外窗 | 1.35 | 2.50 | 18 | 16.0 | 1.0 | 54.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 56.7 | 0.00 | 56.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 107 |
| 6069[卫生间] | 东外墙 | 3.69 | 0.74 | 18 | 16.0 | 1.0 | 43.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 41.3 | 0.00 | 41.3 |
|  | 南外墙 | 1.26 | 0.74 | 18 | 16.0 | 1.0 | 14.9 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 12.6 | 0.00 | 12.6 |
|  | 东外窗 | 0.81 | 2.50 | 18 | 16.0 | 1.0 | 32.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 30.8 | 0.00 | 30.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 85 |
| 6070[卫生间] | 南外墙 | 1.26 | 0.74 | 18 | 16.0 | 1.0 | 14.9 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 12.6 | 0.00 | 12.6 |
|  | 西外墙 | 3.69 | 0.74 | 18 | 16.0 | 1.0 | 43.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 41.3 | 0.00 | 41.3 |
|  | 西外窗 | 0.81 | 2.50 | 18 | 16.0 | 1.0 | 32.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 30.8 | 0.00 | 30.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 85 |
| 6层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3992 |
| 7001[起居室] | 屋顶 | 254.45 | 0.35 | 18 | 16.0 | 1.0 | 1437.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1437.1 | 0.00 | 1437.1 |
|  | 北外墙 | 26.64 | 0.74 | 18 | 16.0 | 1.0 | 314.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 329.8 | 0.00 | 329.8 |
|  | 西外墙 | 13.26 | 0.74 | 18 | 16.0 | 1.0 | 156.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 148.5 | 0.00 | 148.5 |
|  | 南外墙 | 29.52 | 0.74 | 18 | 16.0 | 1.0 | 348.1 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 295.9 | 0.00 | 295.9 |
|  | 东外墙 | 13.26 | 0.74 | 18 | 16.0 | 1.0 | 156.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 148.5 | 0.00 | 148.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2360 |
| 7048[楼梯间] | 屋顶 | 16.63 | 0.35 | 18 | 16.0 | 1.0 | 93.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 93.9 | 0.00 | 93.9 |
|  | 北外墙 | 7.20 | 0.74 | 18 | 16.0 | 1.0 | 84.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 89.1 | 0.00 | 89.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 183 |
| 7层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2543 |
| 绿·苑教师公寓 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26578 |