[image: image2.png]




综合能耗节能率计算书
公共建筑
	工程名称
	南新村菜市场改造

	工程地点
	四川-成都

	设计编号
	

	建设单位
	

	设计单位
	

	设 计 人
	

	审 核 人
	

	审 定 人
	

	设计日期
	2021年12月31日


[image: image1.png]



	采用软件
	能耗计算BESI2020

	软件版本
	20200909(SP1)

	研发单位
	北京绿建软件有限公司

	正版授权码
	T17882259163 


目  录
41
建筑概况


42
计算依据


43
计算要求


43.1
计算目标


53.2
计算方法


54
气象数据


54.1
气象地点


54.2
逐日干球温度表


64.3
逐月辐照量表


64.4
峰值工况


65
建筑大样


96
围护结构


96.1
工程材料


106.2
围护结构作法简要说明


107
围护结构概况


118
设计建筑


118.1
房间类型


118.1.1
房间表


118.1.2
作息时间表


118.2
系统类型


128.3
制冷系统


128.3.1
冷水机组


128.3.2
水泵系统


128.3.3
运行工况


128.3.4
制冷能耗


138.4
供暖系统


138.4.1
热泵系统


138.5
空调风机


138.5.1
独立新排风


148.5.2
风机盘管


148.6
照明


148.7
负荷分项统计


158.8
逐月负荷表


168.9
逐月电耗


179
参照建筑


179.1
房间类型


179.1.1
房间表


179.1.2
作息时间表


179.2
系统类型


189.3
制冷系统


189.3.1
冷水机组


189.3.2
冷却水泵


189.3.3
冷冻水泵


189.3.4
冷却塔


189.4
供暖系统


189.4.1
热水锅炉能耗


189.4.2
热水循环水泵能耗


199.5
空调风机


199.5.1
独立新排风


199.5.2
风机盘管


199.6
照明


209.7
负荷分项统计


209.8
逐月负荷表


219.9
逐月电耗


2210
计算结果


2311
绿色建筑性能评估得分


2311.1
降低建筑能耗


2311.2
降低建筑供暖空调系统能耗


2712
附录


2712.1
工作日/节假日人员逐时在室率(%)


2712.2
工作日/节假日照明开关时间表(%)


2812.3
工作日/节假日设备逐时使用率(%)


2912.4
工作日/节假日空调系统运行时间表(1:开,0:关)





1 建筑概况
	工程名称
	南新村菜市场改造

	工程地点
	四川-成都

	地理位置
	北纬：31.00°
	东经：104.01°

	建筑面积(m2)
	地上2597    地下0

	建筑层数
	地上3          地下0

	建筑高度（m）
	地上12.5     地下0.0

	建筑体积(m3)
	10524.69

	建筑外表面积(m2)
	3205.25

	北向角度
	90

	结构类型
	

	外墙太阳辐射吸收系数
	0.75

	屋顶太阳辐射吸收系数
	0.75

	控温期
	供冷期:6.14-9.15,供暖期:11.30-2.10


2 计算依据
1. 《绿色建筑评价标准》(GB/T50378-2019)

2. 《民用建筑绿色性能计算标准》(JGJ/T 449-2018)
3. 《建筑能效标识技术标准》(JGJ/T 288-2012)
4. 《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)
5. 《民用建筑热工设计规范》(GB50176)
3 围护结构
3.1 工程材料
	材料名称
	导热系数λ
	蓄热系数S
	密度ρ
	比热容Cp
	蒸汽渗透系数u
	备注

	
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	kg/m3
	J/(kg.K)
	g/(m.h.kPa)
	

	水泥砂浆
	0.930
	11.370
	1800.0
	1050.0
	0.0210
	来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

	钢筋混凝土
	1.740
	17.200
	2500.0
	920.0
	0.0158
	来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

	碎石、卵石混凝土(ρ=2300)
	1.510
	15.360
	2300.0
	920.0
	0.0173
	来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

	粉煤灰陶粒混凝土(ρ=1100)
	0.440
	6.300
	1100.0
	1050.0
	0.1350
	

	岩棉板（ρ=60~160）
	0.041
	0.615
	110.0
	1220.0
	0.4880
	

	聚合物砂浆（网格布）
	0.930
	11.306
	1800.0
	1050.0
	0.0000
	

	聚苯乙烯泡沫塑料
	0.042
	0.360
	30.0
	1380.0
	0.0162
	

	蒸压粉煤灰加气混凝土块
	0.140
	2.256
	500.0
	1000.0
	0.0000
	

	C20细石混凝土(ρ=2300)
	1.510
	15.243
	2300.0
	920.0
	0.0000
	

	水泥砂浆（1）
	0.930
	11.306
	1800.0
	1050.0
	0.0430
	

	TD泡沫混凝土保温板
	0.045
	1.050
	120.0
	1092.0
	0.0158
	内蒙古天达建材有限责任公司

	抗裂砂浆
	0.930
	11.306
	1800.0
	1050.0
	0.0140
	

	浮石混凝土(ρ=1100)
	0.420
	6.130
	1100.0
	1050.0
	0.0353
	蒸汽渗透系数为测定值

	石灰水泥砂浆（混合砂浆）
	0.870
	10.750
	1700.0
	1050.0
	0.0975
	蒸汽渗透系数为测定值

	砂加气块（B04级）(ρ=400-450)
	0.110
	2.260
	425.0
	1502.0
	0.0000
	

	（冬季）热流向上（水平、倾斜δ=20）（1）
	0.133
	0.108
	1.2
	1005.0
	0.0000
	选此材料时厚度设定为20mm

	挤塑聚苯板(ρ=25-32)
	0.030
	0.320
	28.5
	1647.0
	0.0000
	


3.2 围护结构作法简要说明
1. 屋顶构造：屋顶构造一：（由上到下）
    碎石、卵石混凝土(ρ=2300) 40mm＋水泥砂浆 20mm＋粉煤灰陶粒混凝土(ρ=1100) 50mm＋岩棉板（ρ=60~160） 120mm＋水泥砂浆 20mm＋钢筋混凝土 120mm
2. 外墙构造：外墙构造一：（由外到内）
    聚合物砂浆（网格布） 8mm＋聚苯乙烯泡沫塑料 35mm＋蒸压粉煤灰加气混凝土块 200mm＋水泥砂浆 20mm
3. 挑空楼板构造：挑空楼板构造一：（由上到下）
    水泥砂浆（1） 20mm＋钢筋混凝土 120mm＋TD泡沫混凝土保温板 90mm＋抗裂砂浆 5mm
4. 幕墙：6高透光Low-E+12氩气+6透明+12空气+6透明：
    传热系数1.000W/m^2.K，太阳得热系数0.418
5. 外窗：6高透光Low-E+12氩气+6透明+12空气+6透明：
    传热系数1.000W/m^2.K，太阳得热系数0.418
4 围护结构概况
	
	设计建筑
	参照建筑

	屋顶传热系数K [W/(m2·K)]
	0.30(D:4.60)
	0.50

	外墙（包括非透明幕墙）传热系数K [W/(m2·K)]
	0.48(D:3.87)
	0.80

	屋顶透明部分传热系数
K [W/(m2·K)]
	－
	－

	屋顶透明部分太阳得热系数
	－
	－

	底面接触室外的架空或外挑楼板传热系数K [W/(m2·K)]
	0.44
	0.70

	外窗（包括透明幕墙）
	朝向
	立面
	窗墙比
	传热
系数
	太阳得热系数
	窗墙比
	传热
系数
	太阳得热系数

	
	南向
	南-默认立面
	0.56
	1.00
	0.42
	0.56
	2.20
	0.35

	
	北向
	北-默认立面
	0.27
	1.00
	0.42
	0.27
	3.00
	0.48

	
	东向
	东-默认立面
	0.43
	1.00
	0.42
	0.43
	2.40
	0.35

	
	西向
	西-默认立面
	0.46
	1.00
	0.42
	0.46
	2.40
	0.35


备注：1. — 代表本工程无对应项; 2. ——代表参照建筑不要求，取值同设计建筑。
PAGE  
4

[image: image2.png]