# 规定性指标检查

## 工程材料

| 材料名称 | 导热系数λ | 蓄热系数S | 密度ρ | 比热容Cp | 蒸汽渗透系数u | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | W/(m.K) | W/(㎡.K) | kg/m3 | J/(kg.K) | g/(m.h.kPa) |  |
| 水泥砂浆 | 0.930 | 11.370 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0210 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 钢筋混凝土 | 1.740 | 17.200 | 2500.0 | 920.0 | 0.0158 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 碎石、卵石混凝土(ρ=2300) | 1.510 | 15.360 | 2300.0 | 920.0 | 0.0173 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 粉煤灰陶粒混凝土(ρ=1100) | 0.440 | 6.300 | 1100.0 | 1050.0 | 0.1350 |  |
| 岩棉板（ρ=60~160） | 0.041 | 0.615 | 110.0 | 1220.0 | 0.4880 |  |
| 聚合物砂浆（网格布） | 0.930 | 11.306 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0000 |  |
| 聚苯乙烯泡沫塑料 | 0.042 | 0.360 | 30.0 | 1380.0 | 0.0162 |  |
| 蒸压粉煤灰加气混凝土块 | 0.140 | 2.256 | 500.0 | 1000.0 | 0.0000 |  |
| 水泥砂浆（1） | 0.930 | 11.306 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0430 |  |
| TD泡沫混凝土保温板 | 0.045 | 1.050 | 120.0 | 1092.0 | 0.0158 | 内蒙古天达建材有限责任公司 |
| 抗裂砂浆 | 0.930 | 11.306 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0140 |  |
| 浮石混凝土(ρ=1100) | 0.420 | 6.130 | 1100.0 | 1050.0 | 0.0353 | 蒸汽渗透系数为测定值 |
| 石灰水泥砂浆（混合砂浆） | 0.870 | 10.750 | 1700.0 | 1050.0 | 0.0975 | 蒸汽渗透系数为测定值 |
| 砂加气块（B04级）(ρ=400-450) | 0.110 | 2.260 | 425.0 | 1502.0 | 0.0000 |  |
| （冬季）热流向上（水平、倾斜δ=20）（1） | 0.133 | 0.108 | 1.2 | 1005.0 | 0.0000 | 选此材料时厚度设定为20mm |
| 挤塑聚苯板(ρ=25-32) | 0.030 | 0.320 | 28.5 | 1647.0 | 0.0000 |  |

## 围护结构作法简要说明

1. 屋顶构造：屋顶构造一：（由上到下）

碎石、卵石混凝土(ρ=2300) 40mm＋水泥砂浆 20mm＋粉煤灰陶粒混凝土(ρ=1100) 50mm＋岩棉板（ρ=60~160） 120mm＋水泥砂浆 20mm＋钢筋混凝土 120mm

2. 外墙构造：外墙构造一：（由外到内）

聚合物砂浆（网格布） 8mm＋聚苯乙烯泡沫塑料 35mm＋蒸压粉煤灰加气混凝土块 200mm＋水泥砂浆 20mm

3. 幕墙：6高透光Low-E+12氩气+6透明+12空气+6透明：

传热系数1.000W/m^2.K，太阳得热系数0.261

4. 外窗：6高透光Low-E+12氩气+6透明+12空气+6透明：

传热系数1.000W/m^2.K，太阳得热系数0.261

5. 天窗：6中透光Low-E+12氩气+6透明：

传热系数1.400W/m^2.K，太阳得热系数0.261

## 体形系数

| 外表面积 | 3690.98 |
| --- | --- |
| 建筑体积 | 10061.66 |
| 体形系数 | 0.37 |

## 窗墙比

### 窗墙比

| 朝向 | 立面 | 窗面积(㎡) | 墙面积(㎡) | 窗墙比 | 限值 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 南-默认立面 | 178.32 | 407.90 | 0.44 | 0.70 | 适宜 |
| 北向 | 北-默认立面 | 225.39 | 719.89 | 0.31 | 0.70 | 适宜 |
| 东向 | 东-默认立面 | 237.44 | 403.38 | 0.59 | 0.70 | 适宜 |
| 西向 | 西-默认立面 | 293.93 | 530.31 | 0.55 | 0.70 | 适宜 |
| 标准依据 |  | 《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.2.2条 |  |  |  |  |
| 标准要求 |  | 夏热冬冷地区甲类公共建筑各单一立面窗墙面积比 (包括透光幕墙 )均不宜大于0.70 |  |  |  |  |
| 结论 |  | 适宜 |  |  |  |  |

### 外窗表

| 朝向 | 立面 | 编号 | 尺寸 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 合计面积 （㎡） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 南-默认立面 178.32 |  | 0.34×4.00 | 1 | 1 | 1.35 | 1.35 |
|  |  |  | 1.50×1.60 | 1 | 2 | 2.40 | 4.80 |
|  |  |  | 9.20×4.00 | 1 | 1 | 36.80 | 36.80 |
|  |  |  | 0.19×4.00 | 1 | 1 | 0.77 | 0.77 |
|  |  |  | 1.50×1.00 | 1 | 1 | 1.50 | 1.50 |
|  |  |  | 7.24×4.00 | 1 | 1 | 28.96 | 28.96 |
|  |  |  | 1.15×3.11 | 2 | 1 | 3.57 | 3.57 |
|  |  |  | 12.06×3.76 | 2 | 1 | 45.32 | 45.32 |
|  |  |  | 2.94×3.38 | 2 | 1 | 9.94 | 9.94 |
|  |  |  | 9.84×3.91 | 2 | 1 | 38.51 | 38.51 |
|  |  | ZJC3015 | 4.54×1.50 | 1 | 1 | 6.81 | 6.81 |
| 北向 | 北-默认立面 225.39 |  | 4.72×4.00 | 1 | 1 | 18.86 | 18.86 |
|  |  |  | 1.15×4.00 | 1 | 1 | 4.58 | 4.58 |
|  |  |  | 2.62×4.00 | 1 | 1 | 10.48 | 10.48 |
|  |  |  | 0.04×4.00 | 2 | 1 | 0.15 | 0.15 |
|  |  |  | 1.20×1.60 | 2 | 2 | 1.92 | 3.84 |
|  |  |  | 7.23×4.00 | 2 | 1 | 28.93 | 28.93 |
|  |  |  | 1.18×4.00 | 2 | 1 | 4.70 | 4.70 |
|  |  |  | 0.77×4.00 | 2 | 1 | 3.07 | 3.07 |
|  |  |  | 0.25×4.00 | 2 | 1 | 1.02 | 1.02 |
|  |  |  | 0.90×1.60 | 2 | 2 | 1.44 | 2.88 |
|  |  |  | 3.38×4.00 | 2 | 1 | 13.51 | 13.51 |
|  |  |  | 1.18×4.00 | 2 | 1 | 4.74 | 4.74 |
|  |  |  | 0.33×4.00 | 2 | 1 | 1.33 | 1.33 |
|  |  |  | 3.26×4.00 | 2 | 1 | 13.05 | 13.05 |
|  |  |  | 2.62×2.35 | 2 | 1 | 6.16 | 6.16 |
|  |  |  | 12.38×2.38 | 2 | 1 | 29.49 | 29.49 |
|  |  |  | 1.15×4.10 | 2 | 1 | 4.70 | 4.70 |
|  |  | C1815 | 1.80×1.50 | 1 | 1 | 2.70 | 2.70 |
|  |  | C2715 | 2.70×1.50 | 1 | 2 | 4.05 | 8.10 |
|  |  | C3015 | 3.00×1.50 | 1 | 1 | 4.50 | 4.50 |
|  |  | C3318 | 3.30×1.80 | 2 | 3 | 5.94 | 17.82 |
|  |  | C5018 | 5.00×1.80 | 2 | 1 | 9.00 | 9.00 |
|  |  | C5118 | 5.10×1.80 | 2 | 1 | 9.18 | 9.18 |
|  |  | C6415 | 6.43×1.50 | 1 | 1 | 9.65 | 9.65 |
|  |  | C7218 | 7.20×1.80 | 2 | 1 | 12.96 | 12.96 |
| 东向 | 东-默认立面 237.44 |  | 9.31×4.00 | 1 | 1 | 37.23 | 37.23 |
|  |  |  | 4.67×5.10 | 2 | 1 | 23.83 | 23.83 |
|  |  |  | 4.90×4.00 | 2 | 1 | 19.60 | 19.60 |
|  |  |  | 15.10×3.59 | 2 | 1 | 54.19 | 54.19 |
|  |  |  | 3.39×3.54 | 2 | 1 | 12.00 | 12.00 |
|  |  |  | 16.01×2.89 | 2 | 1 | 46.24 | 46.24 |
|  |  |  | 3.01×4.21 | 2 | 1 | 12.69 | 12.69 |
|  |  | C3012 | 3.00×1.20 | 1 | 1 | 3.60 | 3.60 |
|  |  | C4015 | 4.00×1.50 | 1 | 1 | 6.00 | 6.00 |
|  |  | C5430 | 5.40×3.00 | 2 | 1 | 16.20 | 16.20 |
|  |  | ZJC3015 | 2.01×1.50 | 1 | 1 | 3.02 | 3.02 |
|  |  | ZJC3015 | 1.90×1.50 | 2 | 1 | 2.85 | 2.85 |
| 西向 | 西-默认立面 293.93 |  | 1.35×4.00 | 1 | 1 | 5.38 | 5.38 |
|  |  |  | 1.50×1.00 | 1 | 2 | 1.50 | 3.00 |
|  |  |  | 6.33×4.00 | 1 | 1 | 25.32 | 25.32 |
|  |  |  | 23.83×4.00 | 1 | 1 | 95.31 | 95.31 |
|  |  |  | 10.67×3.08 | 2 | 1 | 32.92 | 32.92 |
|  |  |  | 23.83×3.34 | 2 | 1 | 79.49 | 79.49 |
|  |  | C1815 | 1.80×1.50 | 2 | 2 | 2.70 | 5.40 |
|  |  | C2715 | 2.70×1.50 | 2 | 1 | 4.05 | 4.05 |
|  |  | C2718 | 2.70×1.80 | 1 | 1 | 4.86 | 4.86 |
|  |  | C3615 | 3.60×1.50 | 2 | 1 | 5.40 | 5.40 |
|  |  | C3718 | 3.70×1.80 | 2 | 1 | 6.66 | 6.66 |
|  |  | C5715 | 5.70×1.50 | 1 | 1 | 8.55 | 8.55 |
|  |  | C7218 | 7.20×1.80 | 1 | 1 | 12.96 | 12.96 |
|  |  | ZJC3015 | 3.10×1.50 | 2 | 1 | 4.65 | 4.65 |

## 可见光透射比

| 朝向 | 立面 | 窗墙比 | 最不利窗编号 | 最不利透射比 | 透射比限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 南-默认立面 | 0.44 |  | 0.62 | 0.40 |
| 北向 | 北-默认立面 | 0.31 | C3318 | 0.62 | 0.60 |
| 东向 | 东-默认立面 | 0.59 |  | 0.62 | 0.40 |
| 西向 | 西-默认立面 | 0.55 | C3718 | 0.62 | 0.40 |
| 标准依据 |  | 《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.2.4条 |  |  |  |
| 标准要求 |  | 当窗墙面积比小于0.40时，玻璃的可见光透射比不应当小于0.6;当窗墙面积比大于等于0.40时，玻璃的可见光透射比不应当小于0.4; |  |  |  |
| 结论 |  | 满足 |  |  |  |

## 天窗

### 天窗屋顶比

| 房间 | 天窗编号 | 天窗面积（㎡） | 屋顶面积（㎡） | 面积比 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2001 |  | 100.08 | 470.80 | 0.21 |
| 2004 |  | 22.87 | 69.37 | 0.33 |
| 2007 |  | 4.76 | 6.00 | 0.79 |
| 整栋建筑 |  | 127.71 | 1576.36 | 0.08 |
| 标准依据 | 《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.2.7条 |  |  |  |
| 标准要求 | 天窗面积不应大于屋顶总面积的20% |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |

### 天窗类型

| 序号 | 构造名称 | 构造编号 | 传热系数 | 综合太阳得热系数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 6中透光Low-E+12氩气+6透明 | 66 | 1.40 | 0.26 | 可见光透射比=0.620 |
| 平均 |  |  | 1.40 | 0.26 |  |
| 标准依据 |  | 《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.3.1条 |  |  |  |
| 标准要求 |  | K≤2.6,SHGC≤0.3 |  |  |  |
| 结论 |  | 满足 |  |  |  |

## 屋顶构造

### 屋顶构造一

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 碎石、卵石混凝土(ρ=2300) | 40 | 1.510 | 15.360 | 1.00 | 0.026 | 0.407 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 粉煤灰陶粒混凝土(ρ=1100) | 50 | 0.440 | 6.300 | 1.00 | 0.114 | 0.716 |
| 岩棉板（ρ=60~160） | 120 | 0.041 | 0.615 | 1.00 | 2.927 | 1.800 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.069 | 1.186 |
| 各层之和∑ | 370 | － | － | － | 3.179 | 4.598 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.75[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 0.30 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.3.1条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K应满足表3.3.1-4的规定(K≤0.50) |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

## 外墙构造

### 外墙相关构造

#### 外墙构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 聚合物砂浆（网格布） | 8 | 0.930 | 11.306 | 1.00 | 0.009 | 0.097 |
| 聚苯乙烯泡沫塑料 | 35 | 0.042 | 0.360 | 1.20 | 0.694 | 0.300 |
| 蒸压粉煤灰加气混凝土块 | 200 | 0.140 | 2.256 | 1.00 | 1.429 | 3.223 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 各层之和∑ | 263 | － | － | － | 2.153 | 3.865 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.75[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 0.43 |  |  |  |  |  |

#### 混凝土梁柱

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 钢筋混凝土 | 200 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.115 | 1.977 |
| 各层之和∑ | 200 | － | － | － | 0.115 | 1.977 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.75[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 3.64 |  |  |  |  |  |
| 修正后K, D | K = 3.77, D = 1.98 |  |  |  |  |  |
| 修正原因 |  |  |  |  |  |  |

### 外墙主断面传热系数的修正系数ψ

### 外墙平均热工特性

1.　南向

| 构造名称 | 构件类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D | 太阳辐射吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 181.88 | 1.000 | 0.43 | 3.87 | 0.75 |
| 考虑线性热桥后K | 0.43 × 1.10 = 0.48 |  |  |  |  |  |

2.　北向

| 构造名称 | 构件类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D | 太阳辐射吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 477.76 | 1.000 | 0.43 | 3.87 | 0.75 |
| 考虑线性热桥后K | 0.43 × 1.10 = 0.48 |  |  |  |  |  |

3.　东向

| 构造名称 | 构件类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D | 太阳辐射吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 165.94 | 1.000 | 0.43 | 3.87 | 0.75 |
| 考虑线性热桥后K | 0.43 × 1.10 = 0.48 |  |  |  |  |  |

4.　西向

| 构造名称 | 构件类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D | 太阳辐射吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 227.38 | 1.000 | 0.43 | 3.87 | 0.75 |
| 考虑线性热桥后K | 0.43 × 1.10 = 0.48 |  |  |  |  |  |

5.　总体

| 构造名称 | 构件类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D | 太阳辐射吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 1052.95 | 1.000 | 0.43 | 3.87 | 0.75 |
| 考虑线性热桥后K | 0.43 × 1.10 = 0.48 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.3.1条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K应满足表3.3.1-4的规定(K≤0.80) |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |