建筑平均日用水量计算书

排水设施计算
本临时排水系统设计主要解决现场生产排水、雨水排水和厕所污水排水。根据.工地行政生活福利设施建筑面积指标参考及劳动力计划，本工程首层临时厕所选定面积为120m”，临时厕所布置情况见首层室外给水/消防/排水平面布置图(4-10-S-3)，塔楼部分临时厕所每4层布置-一个， 具体见标准层临时给排水平面布置图(4-10-S-4)。
1、化粪池及污水
现场所有工人、管理人员厕所的、污废水先进入化粪池沉淀后在排全市政排水
(1) 工人化粪池容积计算
化粪池有效容积: W=W:+W2
W.一污水容积(m*) W.- 污泥容积(m°)
1) 污水容积Wj=N2a qt/ (24X 1000)=6. 13m2
式中: Nx-化粪池设计使用人数，本工程取1200人
a-实际使用卫生器具的人数与总人数的百分比，取50%q一每人每日污水定额，取20L/人. d
t -污水在化粪池停留时间，取12h
2)污泥容积W2=1.2(0. 00016 N2a T)=10.61 m
式中: Nz及a同上

T-化粪池清掏周期，取90d
计算得知:化粪池有效容积W=W:+W.=16. 74 m
(2) 管理人员化粪池容积计算
化粪池有效容积: W=W:+W2
W.-污水容积(m") W2- 污泥容积(m2)
1) 污水容积W.=N2a qt/ (24X 1000)=1. 52m2
式中: N-化粪池设计使用人数，本工程取150人
a -实际使用卫生器具的人数与总人数的百分比，取50%q一每人每日污水定额，取40L/人.d

t一污水在化粪池停留时间，取12h
2) 污泥容积W2=1.2(0. 00016 Nea T)=1.32 m2
式中: Nz及a同上
T一化粪池清掏周期，取90d
计算得知:化粪池有效容积W=Wy+W2=2.84 m2
(3)化粪池选择
根据计算结果:选择7#砖砌化粪池(Z7-20F) (有效容积20m2)作为工人化粪池，选择2#化粪池(Z2-4F) (有效容积4m*)作为管理人员化粪池。
(4) 厕所布置
为保证施工现场整洁及使用的方便性，首层室外布置四个厕所，塔楼部分布置20个厕所，平均每4层一个。

2、雨水及生产废水
施工现场路边设300X400排水沟，雨水及废水排至排水沟，建筑物内的施工废水由集水坑收集后排至室外排水沟，经沉淀池沉淀后排至市政雨水排水管网。每个大门处设置冲洗槽，主要为混凝上泵车及进入施工现场的其他车辆冲洗服务。