用水远传计量系统、水质在线监测与发布系统说明

技术要点:

第1款:分类、分级计量(三级) ;
第2款:分级计量水表安装率应达100%，具体要求为下级水表的设置应覆盖上一级水表的所有出流量，不得出现无计量支路;
第3款:建筑中设有的各类供水系统均设置了水质在线监测系统，第3款方可得分。

1、根据相应水质标准规范要求，可选择对浊度、余氯、ph指、 电导率(tds) 等指标进行监测; 
2、管道直饮水可不监测浊度、余氯，对终端直饮水没有在线监测的要求;
3、水质监测的关键性位置和代表性测点:包括水源、水处理设施出水及最不利用水点;
4、水质在线监测系统:应有记录和报警功能，其存储介质和数据库应能记录连续一年以上的运行数据，且能随时供用户查询;
5、管理制度:应有用户查询机制管理办法。