**新建项目**

热负荷计算书

|  |  |
| --- | --- |
| 工程名称 | 新建项目 |
| 设计编号 |  |
| 建设单位 |  |
| 设计单位 |  |
| 计 算 人 |  |
| 校 对 人 |  |
| 审 核 人 |  |
| 计算日期 | 2022年1月2日 |



|  |  |
| --- | --- |
| 采用软件 | 斯维尔暖通负荷BECH2020 |
| 软件版本 | 20200606(SP1) |
| 研发单位 | 北京绿建软件股份有限公司 |
| 正版授权码 | T18142437853 |

**目 录**

[1 建筑概况 4](#_Toc316568035)

[2 设计依据 4](#_Toc316568036)

[3 规定性指标检查 错误！未定义书签。](#_Toc316568037)

[3.1 体形系数 **错误！未定义书签。**](#_Toc316568038)

[3.2 开间窗墙面积比 **错误！未定义书签。**](#_Toc316568039)

[3.3 屋顶构造 **错误！未定义书签。**](#_Toc316568040)

[3.3.1 屋顶构造一 **错误！未定义书签。**](#_Toc316568041)

[3.3.2 屋顶构造二 **错误！未定义书签。**](#_Toc316568042)

[3.3.3 屋顶构造N **错误！未定义书签。**](#_Toc316568043)

[3.3.4 屋顶平均热工性能 **错误！未定义书签。**](#_Toc316568044)

[4 附表 耗热量计算详表 错误！未定义书签。](#_Toc316568098)

# 建筑概况

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 地理位置 | 湖南-长沙 | |
| 北纬 | 28.20 | |
| 东经 | 113.08 | |
| 建筑名称 | 新建项目 | |
| 建筑面积 | 地上 39294㎡ | 地下 0.00 ㎡ |
| 建筑高度 | 地上 11.20 m | 地下 0.00 m |
| 建筑层数 | 地上 3 | 地下 0 |
| 北向角度 | 90° | |

# 气象参数

|  |  |
| --- | --- |
| 大气透明度等级 | 4 |
| 室外计算温度(℃) | -1.9 |
| 冬季围护结构外表面换热系数αw(W/㎡· K) | 23.0 |
| 围护结构内表面换热系数αn(W/㎡· K) | 8.7 |

# 计算依据

1. 《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736-2012.中国建筑工业出版社，2012

2. 《全国民用建筑工程设计技术措施/暖通空调·动力》.中国计划出版社，2009

3. 《建筑设备专业技术措施》.中国建筑工业出版社，2006

4. 《严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ26-2010.中国建筑工业出版社，2010

5. 《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015.中国建筑工业出版社，2015

# 计算原理

## 围护结构传热耗热量

围护结构的传热耗热量由基本耗热量和附加耗热量构成。

围护结构的基本耗热量按下式计算：



式中：

Q——围护结构的基本耗热量（W）；

α——围护结构温差修正系数；

F——围护结构的面积（㎡） ；

K——围护结构的传热系数〔W /（㎡•℃）〕；

tn——采暖室内计算温度（℃）；

twn——采暖室外计算温度或邻室计算温度（℃）。

## 围护结构的附加耗热量

该项耗热量按其占基本耗热量的百分率确定。

Q1 =(Q +1 .Q +2 .Q +3 .Q)(1+4)=(1+1+2+3)(1+4)Q



式中：

Q —— 围护结构基本耗热量

Q1—— 围护结构传热耗热量

α1——朝向修正率：

α2——风力附加率

α3——外门附加率

α4——高度附加率，附加于围护结构的基本耗热量和其他附加耗热量之和上。

## 冷风渗入耗热量

冷风渗透耗热量有缝隙法、换气次数法和百分率法三种供选择。

（1）、缝隙法

◆加热由外窗、阳台外门窗缝隙渗人室内的冷空气的耗热量，按下式计算：



式中：

Q——由门窗缝隙渗人室内的冷空气的耗热量（W）；

Cp——空气的定压比热容；

ρwn——采暖室外计算温度下的空气密度（kg/m³）；

tn——采暖室内计算温度（℃）；

twn——采暖室外计算温度（℃）；

L——渗透冷空气量（m³/h），根据不同的朝向，按下列计算公式确定：



式中：

L0——在基准高度单纯风压作用下，不考虑朝向修正和建筑物内部隔断情况时，通过每米门窗缝隙进入室内的理论渗透冷空气量 [m³/（m·h）]；

l1——外门窗缝隙的长度(m)；

m——风压与热压共同作用下，不同朝向、不同高度的门窗冷风渗透压差综合修正系数；

b——门窗缝隙渗风指数，b=0.56～0.78，当无实测数据时，可取 b =0.67。

（2）、换气次数法：

多层建筑的渗透冷空气量，当无相关数据时，按以下公式计算：



式中：

V——房间体积（ m3 ）；

k——换气次数（次／h），用户输入。

（3）、百分率附加法：

工业建筑，加热由门窗缝隙渗人室内的冷空气的耗热量，可按下表估算：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 建筑物高度（m） | | ＜4.5 | 4.5～10.0 | ＞10.0 |
| 玻璃窗层数 | 单层 | 25 | 35 | 40 |
| 单、双层均有 | 20 | 30 | 35 |
| 双层 | 15 | 25 | 30 |

## 新风耗热量

对于空调热负荷，采用热风采暖。房间的新风负荷按下式计算：

Q=0.28L(-)(1-η１ζ)



式中：

L —— 房间的设计新风量(m3/h)，用户输入；

η１——显热回收效率（0～１），没有热回收时为0

ζ——排风比例（０～１），即热回收装置的排风量/新风量

hn——室内焓

hw——室外焓

## 通过其他途径的耗热量

通过其他途径的耗热量包括：水分蒸发的耗热量、加热由外部运人的冷物料和运输工具的耗热量、热管道以及其他表面的散热量等。

## 分户计量和间歇采暖热负荷



式中：

Q1——围护结构耗热量、冷风渗透耗热量、新风耗热量和其他耗热量之和；

α——间歇采暖采暖修正系数；

Q户间——户间传热，不计入系统负荷和整个建筑负荷，只作为选取房间供暖设备设施的依据,有两种可选方法来计算：

（1）单位面积法，按下式计算：



式中：

q ——单位使用面积的户间传热量；

M ——房间使用面积。

（2）计算温差法，户间传热量不宜大于房间热负荷的50%，按下式计算：



式中：

P ——同时产生传热的概率系数：

Fi——第i个户间传热围护结构的传热面积；

ki——第i个户间传热围护结构的传热系数；

△t——户间传热温差，宜取5到6℃。

# 外围护构造

|  |  |
| --- | --- |
| 构造名称 | 冬季传热系数K=1/(0.11+∑R+0.04) (W/㎡.K) |
| 挤塑聚苯板20+加气砼80＋钢筋砼120 | 0.826 |
| 外-挤塑聚苯板20+钢筋砼200 | 1.126 |
| 挤塑聚苯板20＋钢筋砼200 | 1.126 |
| 挤塑聚苯板20+钢筋砼120 | 1.192 |

备注：外墙平均传热系数：1.113 (W/㎡.K)

# 内围护构造

|  |  |
| --- | --- |
| 构造名称 | 传热系数K=1/(0.11+∑R+0.11) (W/㎡.K) |
| 砼多孔砖(190六孔砖) | 1.925 |
| 钢筋砼楼板120 | 2.984 |

# 封闭阳台构造

本工程无此项内容

# 地下围护构造

## 非周边地面

|  |  |
| --- | --- |
| 构造名称 | 冬季传热系数K |
| 混凝土120不保温地面 | 0.3 |

# 窗构造

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 做法名称 | 传热系数W/㎡.K | 遮阳系数 |
| 12A钢铝单框双玻窗（平均） | 3.90 | 0.75 |

# 门构造

|  |  |
| --- | --- |
| 做法名称 | 传热系数W/㎡.K |
| 保温门（多功能门） | 1.97 |
| 单层实体门 | 2.30 |

# 负荷指标

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 整楼负荷(W) | 建筑面积(㎡) | 负荷指标(W/㎡) |
| 2545572 | 39294 | 0.00 |
| 采暖面积(㎡) | 负荷指标(W/㎡) |
| 69021.10 | 36.88 |

# 房间热负荷汇总表(按系统)

| 系统 | 房间 | 面积 | 室温 | 围护 结构 | 新风 | 冷风 渗透 | 间歇 采暖 | 户间 传热 | 热负荷 | 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ㎡ | ℃ | W | W | W | W | W | W | W/㎡ |
| 未分区 | 0[建筑轮廓] | 39294 | 18 | 841194 | 535748 | 0 | 0 | 0 | 1376942 | 35.0 |
| 1001[起居室] | 482 | 18 | 14757 | 8454 | 0 | 0 | 0 | 23210 | 48.1 |
| 1002[起居室] | 422 | 18 | 12216 | 7390 | 0 | 0 | 0 | 19606 | 46.5 |
| 1003[起居室] | 422 | 18 | 12430 | 7390 | 0 | 0 | 0 | 19820 | 47.0 |
| 1004[起居室] | 421 | 18 | 10796 | 7376 | 0 | 0 | 0 | 18172 | 43.2 |
| 1005,1007[起居室] | 163 | 18 | 4139 | 2860 | 0 | 0 | 0 | 6999 | 42.9 |
| 1006,1008,1009[起居室] | 163 | 18 | 4352 | 2860 | 0 | 0 | 0 | 7212 | 44.2 |
| 1010,1011,1012[起居室] | 103 | 18 | 3233 | 1810 | 0 | 0 | 0 | 5043 | 48.8 |
| 1013,1014,1015,1016,1017,1018,1019,1020[起居室] | 103 | 18 | 3414 | 1807 | 0 | 0 | 0 | 5221 | 50.7 |
| 1021,1022,1023,1024,1029,1030,1031,1032[起居室] | 102 | 18 | 2239 | 1796 | 0 | 0 | 0 | 4036 | 39.4 |
| 1025,1026,1027,1028,1033,1034,1035,1036[起居室] | 102 | 18 | 1813 | 1796 | 0 | 0 | 0 | 3609 | 35.2 |
| 1037,1038,1039,1040,1041,1045,1047,1053,1054,1055,1056,1057,1058,1060[起居室] | 61 | 18 | 2326 | 1064 | 0 | 0 | 0 | 3390 | 55.9 |
| 1043,1044,1046,1048,1050,1051,1052,1061,1062,1063,1064,1066,1067,1068[起居室] | 61 | 18 | 2541 | 1064 | 0 | 0 | 0 | 3604 | 59.4 |
| 1069,1070,1071,1072,1073,1074,1075,1076,1077,1079,1080,1081,1082,1083,1084,1086,1087,1088,1089,1090,1091,1092,1093,1094,1095,1097,1098,1099,1100,1102,1121,1122,1123,1125,1126,1128,1129,1130,1131,1132,1133,1134,1135,1136,1137,1138[起居室] | 60 | 18 | 906 | 1050 | 0 | 0 | 0 | 1956 | 32.7 |
| 1103,1104,1105,1106,1108,1109,1110,1111,1112,1113,1114,1115,1116,1118,1119,1120,1139,1140,1141,1142,1143,1144,1145,1146,1147,1148,1149,1151,1154,1155,1156,1157,1158,1159,1160,1161,1162,1163,1164,1165,1166,1167,1169,1170,1171,1172[起居室] | 60 | 18 | 1120 | 1050 | 0 | 0 | 0 | 2169 | 36.2 |
| 1173,1174,1175,1176,1177,1178,1179,1180[起居室] | 12 | 18 | 413 | 205 | 0 | 0 | 0 | 619 | 52.8 |
| 1181,1182,1183,1184,1185,1186,1187,1188,1189,1190,1191,1192,1193,1194,1195,1196,1197,1198,1199,1200,1201,1202,1203,1204[起居室] | 12 | 18 | 0 | 202 | 0 | 0 | 0 | 202 | 17.5 |
| 1205,1206,1207,1208,1209,1210,1211,1212,1213,1214,1215,1216,1217,1218,1219,1220,1221,1222,1223,1224,1225,1226,1227,1228,1229,1230,1231,1232,1233,1234,1235,1236[起居室] | 6 | 18 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 101 | 17.5 |
| 2001[起居室] | 378 | 18 | 9702 | 4419 | 0 | 0 | 0 | 14122 | 37.3 |
| 2002[起居室] | 378 | 18 | 9570 | 4419 | 0 | 0 | 0 | 13989 | 37.0 |
| 2003,2004[起居室] | 332 | 18 | 8140 | 3881 | 0 | 0 | 0 | 12021 | 36.2 |
| 2005[起居室] | 137 | 18 | 4284 | 1602 | 0 | 0 | 0 | 5886 | 43.0 |
| 2006[起居室] | 137 | 18 | 3356 | 1602 | 0 | 0 | 0 | 4957 | 36.2 |
| 2007[起居室] | 137 | 18 | 3207 | 1602 | 0 | 0 | 0 | 4809 | 35.1 |
| 2008[起居室] | 137 | 18 | 3029 | 1602 | 0 | 0 | 0 | 4631 | 33.8 |
| 2009[起居室] | 137 | 18 | 4106 | 1602 | 0 | 0 | 0 | 5708 | 41.6 |
| 2010[起居室] | 137 | 18 | 3178 | 1602 | 0 | 0 | 0 | 4779 | 34.9 |
| 2011[起居室] | 103 | 18 | 2462 | 1207 | 0 | 0 | 0 | 3669 | 35.5 |
| 2012[起居室] | 103 | 18 | 2433 | 1207 | 0 | 0 | 0 | 3640 | 35.2 |
| 2013[起居室] | 103 | 18 | 3194 | 1205 | 0 | 0 | 0 | 4399 | 42.7 |
| 2014,2016[起居室] | 103 | 18 | 2300 | 1205 | 0 | 0 | 0 | 3505 | 34.0 |
| 2015[起居室] | 103 | 18 | 3165 | 1205 | 0 | 0 | 0 | 4370 | 42.4 |
| 2017,2018,2019,2020[起居室] | 103 | 18 | 2450 | 1205 | 0 | 0 | 0 | 3655 | 35.5 |
| 2021,2031,2032[起居室] | 91 | 18 | 1676 | 1063 | 0 | 0 | 0 | 2739 | 30.1 |
| 2022,2023,2024,2026,2028[起居室] | 94 | 18 | 1676 | 1097 | 0 | 0 | 0 | 2773 | 29.5 |
| 2025,2027,2029[起居室] | 94 | 18 | 1871 | 1097 | 0 | 0 | 0 | 2968 | 31.6 |
| 2030,2033,2034,2035,2036,2087,2090,2095,2096,2101,2102[起居室] | 91 | 18 | 1871 | 1063 | 0 | 0 | 0 | 2934 | 32.3 |
| 2037,2038,2039,2040,2044[起居室] | 46 | 18 | 1485 | 539 | 0 | 0 | 0 | 2023 | 43.9 |
| 2041,2043,2046,2047,2048[起居室] | 46 | 18 | 1514 | 539 | 0 | 0 | 0 | 2053 | 44.5 |
| 2042[起居室] | 92 | 18 | 2969 | 1077 | 0 | 0 | 0 | 4046 | 43.9 |
| 2050[起居室] | 92 | 18 | 3029 | 1077 | 0 | 0 | 0 | 4106 | 44.5 |
| 2051,2053,2056,2058,2060[起居室] | 46 | 18 | 1433 | 539 | 0 | 0 | 0 | 1972 | 42.8 |
| 2055[起居室] | 92 | 18 | 2867 | 1077 | 0 | 0 | 0 | 3944 | 42.8 |
| 2057[起居室] | 92 | 18 | 2925 | 1077 | 0 | 0 | 0 | 4002 | 43.4 |
| 2059,2061,2062,2063,2064[起居室] | 46 | 18 | 1462 | 539 | 0 | 0 | 0 | 2001 | 43.4 |
| 2069,2070,2071,2072,2073,2075,2076,2079,2080,2081,2085,2086,2088,2089,2091,2092,2093,2094,2097,2098,2099,2100,2103,2104,2105,2106,2107,2108,2109,2110,2111,2112,2113,2114[起居室] | 45 | 18 | 936 | 532 | 0 | 0 | 0 | 1467 | 32.3 |
| 2115,2119,2120,2128,2131,2139,2140,2141,2142,2147,2148,2154,2157,2158[起居室] | 45 | 18 | 838 | 532 | 0 | 0 | 0 | 1370 | 30.1 |
| 2116[起居室] | 91 | 18 | 1676 | 1063 | 0 | 0 | 0 | 2739 | 30.1 |
| 2117[起居室] | 91 | 18 | 1676 | 1063 | 0 | 0 | 0 | 2739 | 30.1 |
| 2118,2122,2123,2126,2127,2130,2132,2143,2145,2149,2151,2152,2153,2159,2160[起居室] | 45 | 18 | 838 | 532 | 0 | 0 | 0 | 1370 | 30.1 |
| 2121,2129,2135,2144,2150[起居室] | 45 | 18 | 838 | 532 | 0 | 0 | 0 | 1370 | 30.1 |
| 2124[起居室] | 91 | 18 | 1676 | 1063 | 0 | 0 | 0 | 2739 | 30.1 |
| 2125[起居室] | 91 | 18 | 1676 | 1063 | 0 | 0 | 0 | 2739 | 30.1 |
| 2155[起居室] | 91 | 18 | 1676 | 1063 | 0 | 0 | 0 | 2739 | 30.1 |
| 2156[起居室] | 91 | 18 | 1676 | 1063 | 0 | 0 | 0 | 2739 | 30.1 |
| 2173,2174,2175,2176,2177,2178,2182,2184,2186,2187,2188,2192,2193,2194[起居室] | 12 | 18 | 162 | 137 | 0 | 0 | 0 | 298 | 25.5 |
| 2180,2185,2190,2191,2206,2207,2208,2209[中庭上空] | 12 | 18 | 326 | 137 | 0 | 0 | 0 | 463 | 39.5 |
| 2181,2189[起居室] | 23 | 18 | 323 | 274 | 0 | 0 | 0 | 597 | 25.5 |
| 2195,2196,2197,2198,2200,2201,2202,2204,2205,2211,2212,2213,2214,2217[起居室] | 12 | 18 | 171 | 137 | 0 | 0 | 0 | 308 | 26.3 |
| 2199,2216[起居室] | 23 | 18 | 342 | 274 | 0 | 0 | 0 | 616 | 26.3 |
| 2221,2222,2223,2224,2251,2254,2263,2266,2285,2286,2287,2288,2327,2328,2329,2330,2353,2354,2355,2356,2360,2362,2364,2365[中庭上空];2225,2226,2227,2229,2230,2231,2232,2233,2234,2237,2238,2239,2240,2241,2242,2244,2245,2246,2247,2249,2253,2259,2260,2261,2262,2264,2265,2268,2269,2270,2271,2272,2273,2274,2275,2277,2278,2279,2282,2283,2284,2289,2290,2291,2292,2294,2297,2298,2299,2300,2301,2302,2303,2304,2305,2306,2309,2310,2311,2312,2313,2314,2315,2316,2317,2318,2319,2320,2321,2322,2335,2336,2337,2338,2339,2340,2341,2342,2343,2344,2345,2346,2348,2349,2351,2352,2357,2358,2363,2366,2367,2370,2371,2373,2375,2376,2377,2378,2379,2380[起居室] | 12 | 18 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 135 | 11.7 |
| 2228,2248,2250,2252,2280,2293,2307,2308,2347,2350,2361,2372[起居室] | 23 | 18 | 0 | 269 | 0 | 0 | 0 | 269 | 11.7 |
| 2381,2382,2383,2384,2385,2386,2387,2388,2389,2390,2391,2392,2393,2394,2395,2396,2397,2398,2399,2400,2401,2402,2403,2404,2405,2406,2407,2408,2409,2410,2411,2412,2414,2425,2435,2456,2457,2461,2463,2479,2496,2500,2502,2517,2519,2522,2548,2550[起居室] | 6 | 18 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 67 | 11.7 |
| 2413,2415,2416,2417,2418,2423,2424,2426,2427,2428,2431,2432,2433,2434,2436,2437,2438,2439,2441,2442,2443,2444,2445,2446,2449,2450,2451,2452,2453,2454,2455,2462,2465,2466,2468,2469,2470,2472,2473,2475,2476,2477,2478,2480,2481,2482,2483,2484,2485,2486,2487,2488,2489,2490,2491,2492,2493,2494,2497,2501,2503,2504,2508,2509,2510,2511,2513,2514,2516,2518,2525,2526,2527,2528,2529,2530,2531,2532,2533,2534,2535,2536,2537,2538,2539,2540,2543,2544,2545,2546,2547,2549,2551,2552,2553,2554[起居室] | 3 | 18 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | 11.7 |
| 4001,4002[起居室] | 869 | 18 | 18112 | 10157 | 0 | 0 | 0 | 28270 | 32.5 |
| 4004,4007,4010,4011[起居室] | 12 | 18 | 894 | 135 | 0 | 0 | 0 | 1028 | 89.3 |
| 4005,4008[起居室] | 12 | 18 | 545 | 135 | 0 | 0 | 0 | 680 | 59.0 |
| 4006[起居室] | 12 | 18 | 761 | 135 | 0 | 0 | 0 | 896 | 77.8 |
| 4009[起居室] | 12 | 18 | 472 | 135 | 0 | 0 | 0 | 607 | 52.7 |
| 4027,4028,4029,4030[中庭上空] | 12 | 18 | 1551 | 137 | 0 | 0 | 0 | 1688 | 144.1 |
| 4031,4032,4033,4034[中庭上空] | 12 | 18 | 1652 | 137 | 0 | 0 | 0 | 1789 | 152.8 |
| 4063,4064,4065,4066,4127,4128,4129,4130,4147,4148,4149,4150,4151,4152,4153,4154,4155,4156,4157,4158[中庭上空] | 12 | 18 | 883 | 135 | 0 | 0 | 0 | 1017 | 88.3 |
| 4067,4068,4071,4072,4073,4074,4075,4077,4078,4083,4084,4085,4089,4090,4105,4106,4107,4108,4109,4110,4111,4112,4113,4114,4115,4116,4117,4118,4119,4120,4124,4125,4126,4136,4138,4139,4140,4141,4142,4143,4145,4146,4159,4160,4161,4162,4168,4171,4172,4173,4174,4175,4176,4177,4179,4180,4183,4184,4185,4186,4187,4188,4189,4191,4192,4193,4194,4197,4198,4199,4204,4207,4208,4209,4210,4212,4213,4214,4215,4216,4217,4218,4221,4222[起居室] | 12 | 18 | 1083 | 135 | 0 | 0 | 0 | 1218 | 105.7 |
| 4069,4097,4121,4122,4123,4144,4169,4178,4190,4201,4206,4211[起居室] | 23 | 18 | 2166 | 269 | 0 | 0 | 0 | 2435 | 105.7 |
| 4079,4080,4081,4082[起居室] | 12 | 18 | 1072 | 135 | 0 | 0 | 0 | 1207 | 104.7 |
| 4092,4093,4094,4095,4098,4102,4103,4104,4131,4132,4133,4135,4165,4170,4181,4182[起居室] | 12 | 18 | 189 | 135 | 0 | 0 | 0 | 324 | 28.1 |
| **合计** | **69021** |  | **1585870** | **959701** | **0** | **0** | **0** | **2545572** | **36.9** |
| **总计** | | **69021** |  | **1585870** | **959701** | **0** | **0** |  | **2545572** | **36.9** |

说明：上表中合计和总计面积为采暖面积。

# 房间热负荷汇总表(按楼层)

| 楼层 | 户型 | 房间 编号 | 房间名称 | 面积 | 室温 | 围护 结构 | 冷风 渗透 | 其它 负荷 | 间歇 采暖 | 户间 传热 | 热负荷 | 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ㎡ | ℃ | W | W | W | W | W | W | W/㎡ |
| 1层 |  | 0 | 建筑轮廓 | 39294 | 18 | 841194 | 535748 | 0 | 0 | 0 | 1376942 | 35.0 |
|  | 1001 | 起居室 | 482 | 18 | 14757 | 8454 | 0 | 0 | 0 | 23210 | 48.1 |
|  | 1002 | 起居室 | 422 | 18 | 12216 | 7390 | 0 | 0 | 0 | 19606 | 46.5 |
|  | 1003 | 起居室 | 422 | 18 | 12430 | 7390 | 0 | 0 | 0 | 19820 | 47.0 |
|  | 1004 | 起居室 | 421 | 18 | 10796 | 7376 | 0 | 0 | 0 | 18172 | 43.2 |
|  | 1005 | 起居室 | 163 | 18 | 4139 | 2860 | 0 | 0 | 0 | 6999 | 42.9 |
|  | 1006 | 起居室 | 163 | 18 | 4352 | 2860 | 0 | 0 | 0 | 7212 | 44.2 |
|  | 1007 | 起居室 | 163 | 18 | 4139 | 2860 | 0 | 0 | 0 | 6999 | 42.9 |
|  | 1008 | 起居室 | 163 | 18 | 4352 | 2860 | 0 | 0 | 0 | 7212 | 44.2 |
|  | 1009 | 起居室 | 163 | 18 | 4352 | 2860 | 0 | 0 | 0 | 7212 | 44.2 |
|  | 1010 | 起居室 | 103 | 18 | 3233 | 1810 | 0 | 0 | 0 | 5043 | 48.8 |
|  | 1011 | 起居室 | 103 | 18 | 3233 | 1810 | 0 | 0 | 0 | 5043 | 48.8 |
|  | 1012 | 起居室 | 103 | 18 | 3233 | 1810 | 0 | 0 | 0 | 5043 | 48.8 |
|  | 1013 | 起居室 | 103 | 18 | 3414 | 1807 | 0 | 0 | 0 | 5221 | 50.7 |
|  | 1014 | 起居室 | 103 | 18 | 3414 | 1807 | 0 | 0 | 0 | 5221 | 50.7 |
|  | 1015 | 起居室 | 103 | 18 | 3414 | 1807 | 0 | 0 | 0 | 5221 | 50.7 |
|  | 1016 | 起居室 | 103 | 18 | 3414 | 1807 | 0 | 0 | 0 | 5221 | 50.7 |
|  | 1017 | 起居室 | 103 | 18 | 3414 | 1807 | 0 | 0 | 0 | 5221 | 50.7 |
|  | 1018 | 起居室 | 103 | 18 | 3414 | 1807 | 0 | 0 | 0 | 5221 | 50.7 |
|  | 1019 | 起居室 | 103 | 18 | 3414 | 1807 | 0 | 0 | 0 | 5221 | 50.7 |
|  | 1020 | 起居室 | 103 | 18 | 3414 | 1807 | 0 | 0 | 0 | 5221 | 50.7 |
|  | 1021 | 起居室 | 102 | 18 | 2239 | 1796 | 0 | 0 | 0 | 4036 | 39.4 |
|  | 1022 | 起居室 | 102 | 18 | 2239 | 1796 | 0 | 0 | 0 | 4036 | 39.4 |
|  | 1023 | 起居室 | 102 | 18 | 2239 | 1796 | 0 | 0 | 0 | 4036 | 39.4 |
|  | 1024 | 起居室 | 102 | 18 | 2239 | 1796 | 0 | 0 | 0 | 4036 | 39.4 |
|  | 1025 | 起居室 | 102 | 18 | 1813 | 1796 | 0 | 0 | 0 | 3609 | 35.2 |
|  | 1026 | 起居室 | 102 | 18 | 1813 | 1796 | 0 | 0 | 0 | 3609 | 35.2 |
|  | 1027 | 起居室 | 102 | 18 | 1813 | 1796 | 0 | 0 | 0 | 3609 | 35.2 |
|  | 1028 | 起居室 | 102 | 18 | 1813 | 1796 | 0 | 0 | 0 | 3609 | 35.2 |
|  | 1029 | 起居室 | 102 | 18 | 2239 | 1796 | 0 | 0 | 0 | 4036 | 39.4 |
|  | 1030 | 起居室 | 102 | 18 | 2239 | 1796 | 0 | 0 | 0 | 4036 | 39.4 |
|  | 1031 | 起居室 | 102 | 18 | 2239 | 1796 | 0 | 0 | 0 | 4036 | 39.4 |
|  | 1032 | 起居室 | 102 | 18 | 2239 | 1796 | 0 | 0 | 0 | 4036 | 39.4 |
|  | 1033 | 起居室 | 102 | 18 | 1813 | 1796 | 0 | 0 | 0 | 3609 | 35.2 |
|  | 1034 | 起居室 | 102 | 18 | 1813 | 1796 | 0 | 0 | 0 | 3609 | 35.2 |
|  | 1035 | 起居室 | 102 | 18 | 1813 | 1796 | 0 | 0 | 0 | 3609 | 35.2 |
|  | 1036 | 起居室 | 102 | 18 | 1813 | 1796 | 0 | 0 | 0 | 3609 | 35.2 |
|  | 1037 | 起居室 | 61 | 18 | 2326 | 1064 | 0 | 0 | 0 | 3390 | 55.9 |
|  | 1038 | 起居室 | 61 | 18 | 2326 | 1064 | 0 | 0 | 0 | 3390 | 55.9 |
|  | 1039 | 起居室 | 61 | 18 | 2326 | 1064 | 0 | 0 | 0 | 3390 | 55.9 |
|  | 1040 | 起居室 | 61 | 18 | 2326 | 1064 | 0 | 0 | 0 | 3390 | 55.9 |
|  | 1041 | 起居室 | 61 | 18 | 2326 | 1064 | 0 | 0 | 0 | 3390 | 55.9 |
|  | 1043 | 起居室 | 61 | 18 | 2541 | 1064 | 0 | 0 | 0 | 3604 | 59.4 |
|  | 1044 | 起居室 | 61 | 18 | 2541 | 1064 | 0 | 0 | 0 | 3604 | 59.4 |
|  | 1045 | 起居室 | 61 | 18 | 2326 | 1064 | 0 | 0 | 0 | 3390 | 55.9 |
|  | 1046 | 起居室 | 61 | 18 | 2541 | 1064 | 0 | 0 | 0 | 3604 | 59.4 |
|  | 1047 | 起居室 | 61 | 18 | 2326 | 1064 | 0 | 0 | 0 | 3390 | 55.9 |
|  | 1048 | 起居室 | 61 | 18 | 2541 | 1064 | 0 | 0 | 0 | 3604 | 59.4 |
|  | 1050 | 起居室 | 61 | 18 | 2541 | 1064 | 0 | 0 | 0 | 3604 | 59.4 |
|  | 1051 | 起居室 | 61 | 18 | 2541 | 1064 | 0 | 0 | 0 | 3604 | 59.4 |
|  | 1052 | 起居室 | 61 | 18 | 2541 | 1064 | 0 | 0 | 0 | 3604 | 59.4 |
|  | 1053 | 起居室 | 61 | 18 | 2326 | 1064 | 0 | 0 | 0 | 3390 | 55.9 |
|  | 1054 | 起居室 | 61 | 18 | 2326 | 1064 | 0 | 0 | 0 | 3390 | 55.9 |
|  | 1055 | 起居室 | 61 | 18 | 2326 | 1064 | 0 | 0 | 0 | 3390 | 55.9 |
|  | 1056 | 起居室 | 61 | 18 | 2326 | 1064 | 0 | 0 | 0 | 3390 | 55.9 |
|  | 1057 | 起居室 | 61 | 18 | 2326 | 1064 | 0 | 0 | 0 | 3390 | 55.9 |
|  | 1058 | 起居室 | 61 | 18 | 2326 | 1064 | 0 | 0 | 0 | 3390 | 55.9 |
|  | 1060 | 起居室 | 61 | 18 | 2326 | 1064 | 0 | 0 | 0 | 3390 | 55.9 |
|  | 1061 | 起居室 | 61 | 18 | 2541 | 1064 | 0 | 0 | 0 | 3604 | 59.4 |
|  | 1062 | 起居室 | 61 | 18 | 2541 | 1064 | 0 | 0 | 0 | 3604 | 59.4 |
|  | 1063 | 起居室 | 61 | 18 | 2541 | 1064 | 0 | 0 | 0 | 3604 | 59.4 |
|  | 1064 | 起居室 | 61 | 18 | 2541 | 1064 | 0 | 0 | 0 | 3604 | 59.4 |
|  | 1066 | 起居室 | 61 | 18 | 2541 | 1064 | 0 | 0 | 0 | 3604 | 59.4 |
|  | 1067 | 起居室 | 61 | 18 | 2541 | 1064 | 0 | 0 | 0 | 3604 | 59.4 |
|  | 1068 | 起居室 | 61 | 18 | 2541 | 1064 | 0 | 0 | 0 | 3604 | 59.4 |
|  | 1069 | 起居室 | 60 | 18 | 906 | 1050 | 0 | 0 | 0 | 1956 | 32.7 |
|  | 1070 | 起居室 | 60 | 18 | 906 | 1050 | 0 | 0 | 0 | 1956 | 32.7 |
|  | 1071 | 起居室 | 60 | 18 | 906 | 1050 | 0 | 0 | 0 | 1956 | 32.7 |
|  | 1072 | 起居室 | 60 | 18 | 906 | 1050 | 0 | 0 | 0 | 1956 | 32.7 |
|  | 1073 | 起居室 | 60 | 18 | 906 | 1050 | 0 | 0 | 0 | 1956 | 32.7 |
|  | 1074 | 起居室 | 60 | 18 | 906 | 1050 | 0 | 0 | 0 | 1956 | 32.7 |
|  | 1075 | 起居室 | 60 | 18 | 906 | 1050 | 0 | 0 | 0 | 1956 | 32.7 |
|  | 1076 | 起居室 | 60 | 18 | 906 | 1050 | 0 | 0 | 0 | 1956 | 32.7 |
|  | 1077 | 起居室 | 60 | 18 | 906 | 1050 | 0 | 0 | 0 | 1956 | 32.7 |
|  | 1079 | 起居室 | 60 | 18 | 906 | 1050 | 0 | 0 | 0 | 1956 | 32.7 |
|  | 1080 | 起居室 | 60 | 18 | 906 | 1050 | 0 | 0 | 0 | 1956 | 32.7 |
|  | 1081 | 起居室 | 60 | 18 | 906 | 1050 | 0 | 0 | 0 | 1956 | 32.7 |
|  | 1082 | 起居室 | 60 | 18 | 906 | 1050 | 0 | 0 | 0 | 1956 | 32.7 |
|  | 1083 | 起居室 | 60 | 18 | 906 | 1050 | 0 | 0 | 0 | 1956 | 32.7 |
|  | 1084 | 起居室 | 60 | 18 | 906 | 1050 | 0 | 0 | 0 | 1956 | 32.7 |
|  | 1086 | 起居室 | 60 | 18 | 906 | 1050 | 0 | 0 | 0 | 1956 | 32.7 |
|  | 1087 | 起居室 | 60 | 18 | 906 | 1050 | 0 | 0 | 0 | 1956 | 32.7 |
|  | 1088 | 起居室 | 60 | 18 | 906 | 1050 | 0 | 0 | 0 | 1956 | 32.7 |
|  | 1089 | 起居室 | 60 | 18 | 906 | 1050 | 0 | 0 | 0 | 1956 | 32.7 |
|  | 1090 | 起居室 | 60 | 18 | 906 | 1050 | 0 | 0 | 0 | 1956 | 32.7 |
|  | 1091 | 起居室 | 60 | 18 | 906 | 1050 | 0 | 0 | 0 | 1956 | 32.7 |
|  | 1092 | 起居室 | 60 | 18 | 906 | 1050 | 0 | 0 | 0 | 1956 | 32.7 |
|  | 1093 | 起居室 | 60 | 18 | 906 | 1050 | 0 | 0 | 0 | 1956 | 32.7 |
|  | 1094 | 起居室 | 60 | 18 | 906 | 1050 | 0 | 0 | 0 | 1956 | 32.7 |
|  | 1095 | 起居室 | 60 | 18 | 906 | 1050 | 0 | 0 | 0 | 1956 | 32.7 |
|  | 1097 | 起居室 | 60 | 18 | 906 | 1050 | 0 | 0 | 0 | 1956 | 32.7 |
|  | 1098 | 起居室 | 60 | 18 | 906 | 1050 | 0 | 0 | 0 | 1956 | 32.7 |
|  | 1099 | 起居室 | 60 | 18 | 906 | 1050 | 0 | 0 | 0 | 1956 | 32.7 |
|  | 1100 | 起居室 | 60 | 18 | 906 | 1050 | 0 | 0 | 0 | 1956 | 32.7 |
|  | 1102 | 起居室 | 60 | 18 | 906 | 1050 | 0 | 0 | 0 | 1956 | 32.7 |
|  | 1103 | 起居室 | 60 | 18 | 1120 | 1050 | 0 | 0 | 0 | 2169 | 36.2 |
|  | 1104 | 起居室 | 60 | 18 | 1120 | 1050 | 0 | 0 | 0 | 2169 | 36.2 |
|  | 1105 | 起居室 | 60 | 18 | 1120 | 1050 | 0 | 0 | 0 | 2169 | 36.2 |
|  | 1106 | 起居室 | 60 | 18 | 1120 | 1050 | 0 | 0 | 0 | 2169 | 36.2 |
|  | 1108 | 起居室 | 60 | 18 | 1120 | 1050 | 0 | 0 | 0 | 2169 | 36.2 |
|  | 1109 | 起居室 | 60 | 18 | 1120 | 1050 | 0 | 0 | 0 | 2169 | 36.2 |
|  | 1110 | 起居室 | 60 | 18 | 1120 | 1050 | 0 | 0 | 0 | 2169 | 36.2 |
|  | 1111 | 起居室 | 60 | 18 | 1120 | 1050 | 0 | 0 | 0 | 2169 | 36.2 |
|  | 1112 | 起居室 | 60 | 18 | 1120 | 1050 | 0 | 0 | 0 | 2169 | 36.2 |
|  | 1113 | 起居室 | 60 | 18 | 1120 | 1050 | 0 | 0 | 0 | 2169 | 36.2 |
|  | 1114 | 起居室 | 60 | 18 | 1120 | 1050 | 0 | 0 | 0 | 2169 | 36.2 |
|  | 1115 | 起居室 | 60 | 18 | 1120 | 1050 | 0 | 0 | 0 | 2169 | 36.2 |
|  | 1116 | 起居室 | 60 | 18 | 1120 | 1050 | 0 | 0 | 0 | 2169 | 36.2 |
|  | 1118 | 起居室 | 60 | 18 | 1120 | 1050 | 0 | 0 | 0 | 2169 | 36.2 |
|  | 1119 | 起居室 | 60 | 18 | 1120 | 1050 | 0 | 0 | 0 | 2169 | 36.2 |
|  | 1120 | 起居室 | 60 | 18 | 1120 | 1050 | 0 | 0 | 0 | 2169 | 36.2 |
|  | 1121 | 起居室 | 60 | 18 | 906 | 1050 | 0 | 0 | 0 | 1956 | 32.7 |
|  | 1122 | 起居室 | 60 | 18 | 906 | 1050 | 0 | 0 | 0 | 1956 | 32.7 |
|  | 1123 | 起居室 | 60 | 18 | 906 | 1050 | 0 | 0 | 0 | 1956 | 32.7 |
|  | 1125 | 起居室 | 60 | 18 | 906 | 1050 | 0 | 0 | 0 | 1956 | 32.7 |
|  | 1126 | 起居室 | 60 | 18 | 906 | 1050 | 0 | 0 | 0 | 1956 | 32.7 |
|  | 1128 | 起居室 | 60 | 18 | 906 | 1050 | 0 | 0 | 0 | 1956 | 32.7 |
|  | 1129 | 起居室 | 60 | 18 | 906 | 1050 | 0 | 0 | 0 | 1956 | 32.7 |
|  | 1130 | 起居室 | 60 | 18 | 906 | 1050 | 0 | 0 | 0 | 1956 | 32.7 |
|  | 1131 | 起居室 | 60 | 18 | 906 | 1050 | 0 | 0 | 0 | 1956 | 32.7 |
|  | 1132 | 起居室 | 60 | 18 | 906 | 1050 | 0 | 0 | 0 | 1956 | 32.7 |
|  | 1133 | 起居室 | 60 | 18 | 906 | 1050 | 0 | 0 | 0 | 1956 | 32.7 |
|  | 1134 | 起居室 | 60 | 18 | 906 | 1050 | 0 | 0 | 0 | 1956 | 32.7 |
|  | 1135 | 起居室 | 60 | 18 | 906 | 1050 | 0 | 0 | 0 | 1956 | 32.7 |
|  | 1136 | 起居室 | 60 | 18 | 906 | 1050 | 0 | 0 | 0 | 1956 | 32.7 |
|  | 1137 | 起居室 | 60 | 18 | 906 | 1050 | 0 | 0 | 0 | 1956 | 32.7 |
|  | 1138 | 起居室 | 60 | 18 | 906 | 1050 | 0 | 0 | 0 | 1956 | 32.7 |
|  | 1139 | 起居室 | 60 | 18 | 1120 | 1050 | 0 | 0 | 0 | 2169 | 36.2 |
|  | 1140 | 起居室 | 60 | 18 | 1120 | 1050 | 0 | 0 | 0 | 2169 | 36.2 |
|  | 1141 | 起居室 | 60 | 18 | 1120 | 1050 | 0 | 0 | 0 | 2169 | 36.2 |
|  | 1142 | 起居室 | 60 | 18 | 1120 | 1050 | 0 | 0 | 0 | 2169 | 36.2 |
|  | 1143 | 起居室 | 60 | 18 | 1120 | 1050 | 0 | 0 | 0 | 2169 | 36.2 |
|  | 1144 | 起居室 | 60 | 18 | 1120 | 1050 | 0 | 0 | 0 | 2169 | 36.2 |
|  | 1145 | 起居室 | 60 | 18 | 1120 | 1050 | 0 | 0 | 0 | 2169 | 36.2 |
|  | 1146 | 起居室 | 60 | 18 | 1120 | 1050 | 0 | 0 | 0 | 2169 | 36.2 |
|  | 1147 | 起居室 | 60 | 18 | 1120 | 1050 | 0 | 0 | 0 | 2169 | 36.2 |
|  | 1148 | 起居室 | 60 | 18 | 1120 | 1050 | 0 | 0 | 0 | 2169 | 36.2 |
|  | 1149 | 起居室 | 60 | 18 | 1120 | 1050 | 0 | 0 | 0 | 2169 | 36.2 |
|  | 1151 | 起居室 | 60 | 18 | 1120 | 1050 | 0 | 0 | 0 | 2169 | 36.2 |
|  | 1154 | 起居室 | 60 | 18 | 1120 | 1050 | 0 | 0 | 0 | 2169 | 36.2 |
|  | 1155 | 起居室 | 60 | 18 | 1120 | 1050 | 0 | 0 | 0 | 2169 | 36.2 |
|  | 1156 | 起居室 | 60 | 18 | 1120 | 1050 | 0 | 0 | 0 | 2169 | 36.2 |
|  | 1157 | 起居室 | 60 | 18 | 1120 | 1050 | 0 | 0 | 0 | 2169 | 36.2 |
|  | 1158 | 起居室 | 60 | 18 | 1120 | 1050 | 0 | 0 | 0 | 2169 | 36.2 |
|  | 1159 | 起居室 | 60 | 18 | 1120 | 1050 | 0 | 0 | 0 | 2169 | 36.2 |
|  | 1160 | 起居室 | 60 | 18 | 1120 | 1050 | 0 | 0 | 0 | 2169 | 36.2 |
|  | 1161 | 起居室 | 60 | 18 | 1120 | 1050 | 0 | 0 | 0 | 2169 | 36.2 |
|  | 1162 | 起居室 | 60 | 18 | 1120 | 1050 | 0 | 0 | 0 | 2169 | 36.2 |
|  | 1163 | 起居室 | 60 | 18 | 1120 | 1050 | 0 | 0 | 0 | 2169 | 36.2 |
|  | 1164 | 起居室 | 60 | 18 | 1120 | 1050 | 0 | 0 | 0 | 2169 | 36.2 |
|  | 1165 | 起居室 | 60 | 18 | 1120 | 1050 | 0 | 0 | 0 | 2169 | 36.2 |
|  | 1166 | 起居室 | 60 | 18 | 1120 | 1050 | 0 | 0 | 0 | 2169 | 36.2 |
|  | 1167 | 起居室 | 60 | 18 | 1120 | 1050 | 0 | 0 | 0 | 2169 | 36.2 |
|  | 1169 | 起居室 | 60 | 18 | 1120 | 1050 | 0 | 0 | 0 | 2169 | 36.2 |
|  | 1170 | 起居室 | 60 | 18 | 1120 | 1050 | 0 | 0 | 0 | 2169 | 36.2 |
|  | 1171 | 起居室 | 60 | 18 | 1120 | 1050 | 0 | 0 | 0 | 2169 | 36.2 |
|  | 1172 | 起居室 | 60 | 18 | 1120 | 1050 | 0 | 0 | 0 | 2169 | 36.2 |
|  | 1173 | 起居室 | 12 | 18 | 413 | 205 | 0 | 0 | 0 | 619 | 52.8 |
|  | 1174 | 起居室 | 12 | 18 | 413 | 205 | 0 | 0 | 0 | 619 | 52.8 |
|  | 1175 | 起居室 | 12 | 18 | 413 | 205 | 0 | 0 | 0 | 619 | 52.8 |
|  | 1176 | 起居室 | 12 | 18 | 413 | 205 | 0 | 0 | 0 | 619 | 52.8 |
|  | 1177 | 起居室 | 12 | 18 | 413 | 205 | 0 | 0 | 0 | 619 | 52.8 |
|  | 1178 | 起居室 | 12 | 18 | 413 | 205 | 0 | 0 | 0 | 619 | 52.8 |
|  | 1179 | 起居室 | 12 | 18 | 413 | 205 | 0 | 0 | 0 | 619 | 52.8 |
|  | 1180 | 起居室 | 12 | 18 | 413 | 205 | 0 | 0 | 0 | 619 | 52.8 |
|  | 1181 | 起居室 | 12 | 18 | 0 | 202 | 0 | 0 | 0 | 202 | 17.5 |
|  | 1182 | 起居室 | 12 | 18 | 0 | 202 | 0 | 0 | 0 | 202 | 17.5 |
|  | 1183 | 起居室 | 12 | 18 | 0 | 202 | 0 | 0 | 0 | 202 | 17.5 |
|  | 1184 | 起居室 | 12 | 18 | 0 | 202 | 0 | 0 | 0 | 202 | 17.5 |
|  | 1185 | 起居室 | 12 | 18 | 0 | 202 | 0 | 0 | 0 | 202 | 17.5 |
|  | 1186 | 起居室 | 12 | 18 | 0 | 202 | 0 | 0 | 0 | 202 | 17.5 |
|  | 1187 | 起居室 | 12 | 18 | 0 | 202 | 0 | 0 | 0 | 202 | 17.5 |
|  | 1188 | 起居室 | 12 | 18 | 0 | 202 | 0 | 0 | 0 | 202 | 17.5 |
|  | 1189 | 起居室 | 12 | 18 | 0 | 202 | 0 | 0 | 0 | 202 | 17.5 |
|  | 1190 | 起居室 | 12 | 18 | 0 | 202 | 0 | 0 | 0 | 202 | 17.5 |
|  | 1191 | 起居室 | 12 | 18 | 0 | 202 | 0 | 0 | 0 | 202 | 17.5 |
|  | 1192 | 起居室 | 12 | 18 | 0 | 202 | 0 | 0 | 0 | 202 | 17.5 |
|  | 1193 | 起居室 | 12 | 18 | 0 | 202 | 0 | 0 | 0 | 202 | 17.5 |
|  | 1194 | 起居室 | 12 | 18 | 0 | 202 | 0 | 0 | 0 | 202 | 17.5 |
|  | 1195 | 起居室 | 12 | 18 | 0 | 202 | 0 | 0 | 0 | 202 | 17.5 |
|  | 1196 | 起居室 | 12 | 18 | 0 | 202 | 0 | 0 | 0 | 202 | 17.5 |
|  | 1197 | 起居室 | 12 | 18 | 0 | 202 | 0 | 0 | 0 | 202 | 17.5 |
|  | 1198 | 起居室 | 12 | 18 | 0 | 202 | 0 | 0 | 0 | 202 | 17.5 |
|  | 1199 | 起居室 | 12 | 18 | 0 | 202 | 0 | 0 | 0 | 202 | 17.5 |
|  | 1200 | 起居室 | 12 | 18 | 0 | 202 | 0 | 0 | 0 | 202 | 17.5 |
|  | 1201 | 起居室 | 12 | 18 | 0 | 202 | 0 | 0 | 0 | 202 | 17.5 |
|  | 1202 | 起居室 | 12 | 18 | 0 | 202 | 0 | 0 | 0 | 202 | 17.5 |
|  | 1203 | 起居室 | 12 | 18 | 0 | 202 | 0 | 0 | 0 | 202 | 17.5 |
|  | 1204 | 起居室 | 12 | 18 | 0 | 202 | 0 | 0 | 0 | 202 | 17.5 |
|  | 1205 | 起居室 | 6 | 18 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 101 | 17.5 |
|  | 1206 | 起居室 | 6 | 18 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 101 | 17.5 |
|  | 1207 | 起居室 | 6 | 18 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 101 | 17.5 |
|  | 1208 | 起居室 | 6 | 18 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 101 | 17.5 |
|  | 1209 | 起居室 | 6 | 18 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 101 | 17.5 |
|  | 1210 | 起居室 | 6 | 18 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 101 | 17.5 |
|  | 1211 | 起居室 | 6 | 18 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 101 | 17.5 |
|  | 1212 | 起居室 | 6 | 18 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 101 | 17.5 |
|  | 1213 | 起居室 | 6 | 18 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 101 | 17.5 |
|  | 1214 | 起居室 | 6 | 18 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 101 | 17.5 |
|  | 1215 | 起居室 | 6 | 18 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 101 | 17.5 |
|  | 1216 | 起居室 | 6 | 18 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 101 | 17.5 |
|  | 1217 | 起居室 | 6 | 18 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 101 | 17.5 |
|  | 1218 | 起居室 | 6 | 18 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 101 | 17.5 |
|  | 1219 | 起居室 | 6 | 18 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 101 | 17.5 |
|  | 1220 | 起居室 | 6 | 18 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 101 | 17.5 |
|  | 1221 | 起居室 | 6 | 18 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 101 | 17.5 |
|  | 1222 | 起居室 | 6 | 18 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 101 | 17.5 |
|  | 1223 | 起居室 | 6 | 18 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 101 | 17.5 |
|  | 1224 | 起居室 | 6 | 18 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 101 | 17.5 |
|  | 1225 | 起居室 | 6 | 18 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 101 | 17.5 |
|  | 1226 | 起居室 | 6 | 18 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 101 | 17.5 |
|  | 1227 | 起居室 | 6 | 18 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 101 | 17.5 |
|  | 1228 | 起居室 | 6 | 18 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 101 | 17.5 |
|  | 1229 | 起居室 | 6 | 18 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 101 | 17.5 |
|  | 1230 | 起居室 | 6 | 18 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 101 | 17.5 |
|  | 1231 | 起居室 | 6 | 18 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 101 | 17.5 |
|  | 1232 | 起居室 | 6 | 18 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 101 | 17.5 |
|  | 1233 | 起居室 | 6 | 18 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 101 | 17.5 |
|  | 1234 | 起居室 | 6 | 18 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 101 | 17.5 |
|  | 1235 | 起居室 | 6 | 18 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 101 | 17.5 |
|  | 1236 | 起居室 | 6 | 18 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 101 | 17.5 |
| **合计** | |  | **52392** |  | **1146797** | **765363** | **0** | **0** | **0** | **1912160** | **36.5** |
| 2层 |  | 2001 | 起居室 | 378 | 18 | 9702 | 4419 | 0 | 0 | 0 | 14122 | 37.3 |
|  | 2002 | 起居室 | 378 | 18 | 9570 | 4419 | 0 | 0 | 0 | 13989 | 37.0 |
|  | 2003 | 起居室 | 332 | 18 | 8140 | 3881 | 0 | 0 | 0 | 12021 | 36.2 |
|  | 2004 | 起居室 | 332 | 18 | 8140 | 3881 | 0 | 0 | 0 | 12021 | 36.2 |
|  | 2005 | 起居室 | 137 | 18 | 4284 | 1602 | 0 | 0 | 0 | 5886 | 43.0 |
|  | 2006 | 起居室 | 137 | 18 | 3356 | 1602 | 0 | 0 | 0 | 4957 | 36.2 |
|  | 2007 | 起居室 | 137 | 18 | 3207 | 1602 | 0 | 0 | 0 | 4809 | 35.1 |
|  | 2008 | 起居室 | 137 | 18 | 3029 | 1602 | 0 | 0 | 0 | 4631 | 33.8 |
|  | 2009 | 起居室 | 137 | 18 | 4106 | 1602 | 0 | 0 | 0 | 5708 | 41.6 |
|  | 2010 | 起居室 | 137 | 18 | 3178 | 1602 | 0 | 0 | 0 | 4779 | 34.9 |
|  | 2011 | 起居室 | 103 | 18 | 2462 | 1207 | 0 | 0 | 0 | 3669 | 35.5 |
|  | 2012 | 起居室 | 103 | 18 | 2433 | 1207 | 0 | 0 | 0 | 3640 | 35.2 |
|  | 2013 | 起居室 | 103 | 18 | 3194 | 1205 | 0 | 0 | 0 | 4399 | 42.7 |
|  | 2014 | 起居室 | 103 | 18 | 2300 | 1205 | 0 | 0 | 0 | 3505 | 34.0 |
|  | 2015 | 起居室 | 103 | 18 | 3165 | 1205 | 0 | 0 | 0 | 4370 | 42.4 |
|  | 2016 | 起居室 | 103 | 18 | 2300 | 1205 | 0 | 0 | 0 | 3505 | 34.0 |
|  | 2017 | 起居室 | 103 | 18 | 2450 | 1205 | 0 | 0 | 0 | 3655 | 35.5 |
|  | 2018 | 起居室 | 103 | 18 | 2450 | 1205 | 0 | 0 | 0 | 3655 | 35.5 |
|  | 2019 | 起居室 | 103 | 18 | 2450 | 1205 | 0 | 0 | 0 | 3655 | 35.5 |
|  | 2020 | 起居室 | 103 | 18 | 2450 | 1205 | 0 | 0 | 0 | 3655 | 35.5 |
|  | 2021 | 起居室 | 91 | 18 | 1676 | 1063 | 0 | 0 | 0 | 2739 | 30.1 |
|  | 2022 | 起居室 | 94 | 18 | 1676 | 1097 | 0 | 0 | 0 | 2773 | 29.5 |
|  | 2023 | 起居室 | 94 | 18 | 1676 | 1097 | 0 | 0 | 0 | 2773 | 29.5 |
|  | 2024 | 起居室 | 94 | 18 | 1676 | 1097 | 0 | 0 | 0 | 2773 | 29.5 |
|  | 2025 | 起居室 | 94 | 18 | 1871 | 1097 | 0 | 0 | 0 | 2968 | 31.6 |
|  | 2026 | 起居室 | 94 | 18 | 1676 | 1097 | 0 | 0 | 0 | 2773 | 29.5 |
|  | 2027 | 起居室 | 94 | 18 | 1871 | 1097 | 0 | 0 | 0 | 2968 | 31.6 |
|  | 2028 | 起居室 | 94 | 18 | 1676 | 1097 | 0 | 0 | 0 | 2773 | 29.5 |
|  | 2029 | 起居室 | 94 | 18 | 1871 | 1097 | 0 | 0 | 0 | 2968 | 31.6 |
|  | 2030 | 起居室 | 91 | 18 | 1871 | 1063 | 0 | 0 | 0 | 2934 | 32.3 |
|  | 2031 | 起居室 | 91 | 18 | 1676 | 1063 | 0 | 0 | 0 | 2739 | 30.1 |
|  | 2032 | 起居室 | 91 | 18 | 1676 | 1063 | 0 | 0 | 0 | 2739 | 30.1 |
|  | 2033 | 起居室 | 91 | 18 | 1871 | 1063 | 0 | 0 | 0 | 2934 | 32.3 |
|  | 2034 | 起居室 | 91 | 18 | 1871 | 1063 | 0 | 0 | 0 | 2934 | 32.3 |
|  | 2035 | 起居室 | 91 | 18 | 1871 | 1063 | 0 | 0 | 0 | 2934 | 32.3 |
|  | 2036 | 起居室 | 91 | 18 | 1871 | 1063 | 0 | 0 | 0 | 2934 | 32.3 |
|  | 2037 | 起居室 | 46 | 18 | 1485 | 539 | 0 | 0 | 0 | 2023 | 43.9 |
|  | 2038 | 起居室 | 46 | 18 | 1485 | 539 | 0 | 0 | 0 | 2023 | 43.9 |
|  | 2039 | 起居室 | 46 | 18 | 1485 | 539 | 0 | 0 | 0 | 2023 | 43.9 |
|  | 2040 | 起居室 | 46 | 18 | 1485 | 539 | 0 | 0 | 0 | 2023 | 43.9 |
|  | 2041 | 起居室 | 46 | 18 | 1514 | 539 | 0 | 0 | 0 | 2053 | 44.5 |
|  | 2042 | 起居室 | 92 | 18 | 2969 | 1077 | 0 | 0 | 0 | 4046 | 43.9 |
|  | 2043 | 起居室 | 46 | 18 | 1514 | 539 | 0 | 0 | 0 | 2053 | 44.5 |
|  | 2044 | 起居室 | 46 | 18 | 1485 | 539 | 0 | 0 | 0 | 2023 | 43.9 |
|  | 2046 | 起居室 | 46 | 18 | 1514 | 539 | 0 | 0 | 0 | 2053 | 44.5 |
|  | 2047 | 起居室 | 46 | 18 | 1514 | 539 | 0 | 0 | 0 | 2053 | 44.5 |
|  | 2048 | 起居室 | 46 | 18 | 1514 | 539 | 0 | 0 | 0 | 2053 | 44.5 |
|  | 2050 | 起居室 | 92 | 18 | 3029 | 1077 | 0 | 0 | 0 | 4106 | 44.5 |
|  | 2051 | 起居室 | 46 | 18 | 1433 | 539 | 0 | 0 | 0 | 1972 | 42.8 |
|  | 2053 | 起居室 | 46 | 18 | 1433 | 539 | 0 | 0 | 0 | 1972 | 42.8 |
|  | 2055 | 起居室 | 92 | 18 | 2867 | 1077 | 0 | 0 | 0 | 3944 | 42.8 |
|  | 2056 | 起居室 | 46 | 18 | 1433 | 539 | 0 | 0 | 0 | 1972 | 42.8 |
|  | 2057 | 起居室 | 92 | 18 | 2925 | 1077 | 0 | 0 | 0 | 4002 | 43.4 |
|  | 2058 | 起居室 | 46 | 18 | 1433 | 539 | 0 | 0 | 0 | 1972 | 42.8 |
|  | 2059 | 起居室 | 46 | 18 | 1462 | 539 | 0 | 0 | 0 | 2001 | 43.4 |
|  | 2060 | 起居室 | 46 | 18 | 1433 | 539 | 0 | 0 | 0 | 1972 | 42.8 |
|  | 2061 | 起居室 | 46 | 18 | 1462 | 539 | 0 | 0 | 0 | 2001 | 43.4 |
|  | 2062 | 起居室 | 46 | 18 | 1462 | 539 | 0 | 0 | 0 | 2001 | 43.4 |
|  | 2063 | 起居室 | 46 | 18 | 1462 | 539 | 0 | 0 | 0 | 2001 | 43.4 |
|  | 2064 | 起居室 | 46 | 18 | 1462 | 539 | 0 | 0 | 0 | 2001 | 43.4 |
|  | 2069 | 起居室 | 45 | 18 | 936 | 532 | 0 | 0 | 0 | 1467 | 32.3 |
|  | 2070 | 起居室 | 45 | 18 | 936 | 532 | 0 | 0 | 0 | 1467 | 32.3 |
|  | 2071 | 起居室 | 45 | 18 | 936 | 532 | 0 | 0 | 0 | 1467 | 32.3 |
|  | 2072 | 起居室 | 45 | 18 | 936 | 532 | 0 | 0 | 0 | 1467 | 32.3 |
|  | 2073 | 起居室 | 45 | 18 | 936 | 532 | 0 | 0 | 0 | 1467 | 32.3 |
|  | 2075 | 起居室 | 45 | 18 | 936 | 532 | 0 | 0 | 0 | 1467 | 32.3 |
|  | 2076 | 起居室 | 45 | 18 | 936 | 532 | 0 | 0 | 0 | 1467 | 32.3 |
|  | 2079 | 起居室 | 45 | 18 | 936 | 532 | 0 | 0 | 0 | 1467 | 32.3 |
|  | 2080 | 起居室 | 45 | 18 | 936 | 532 | 0 | 0 | 0 | 1467 | 32.3 |
|  | 2081 | 起居室 | 45 | 18 | 936 | 532 | 0 | 0 | 0 | 1467 | 32.3 |
|  | 2085 | 起居室 | 45 | 18 | 936 | 532 | 0 | 0 | 0 | 1467 | 32.3 |
|  | 2086 | 起居室 | 45 | 18 | 936 | 532 | 0 | 0 | 0 | 1467 | 32.3 |
|  | 2087 | 起居室 | 91 | 18 | 1871 | 1063 | 0 | 0 | 0 | 2934 | 32.3 |
|  | 2088 | 起居室 | 45 | 18 | 936 | 532 | 0 | 0 | 0 | 1467 | 32.3 |
|  | 2089 | 起居室 | 45 | 18 | 936 | 532 | 0 | 0 | 0 | 1467 | 32.3 |
|  | 2090 | 起居室 | 91 | 18 | 1871 | 1063 | 0 | 0 | 0 | 2934 | 32.3 |
|  | 2091 | 起居室 | 45 | 18 | 936 | 532 | 0 | 0 | 0 | 1467 | 32.3 |
|  | 2092 | 起居室 | 45 | 18 | 936 | 532 | 0 | 0 | 0 | 1467 | 32.3 |
|  | 2093 | 起居室 | 45 | 18 | 936 | 532 | 0 | 0 | 0 | 1467 | 32.3 |
|  | 2094 | 起居室 | 45 | 18 | 936 | 532 | 0 | 0 | 0 | 1467 | 32.3 |
|  | 2095 | 起居室 | 91 | 18 | 1871 | 1063 | 0 | 0 | 0 | 2934 | 32.3 |
|  | 2096 | 起居室 | 91 | 18 | 1871 | 1063 | 0 | 0 | 0 | 2934 | 32.3 |
|  | 2097 | 起居室 | 45 | 18 | 936 | 532 | 0 | 0 | 0 | 1467 | 32.3 |
|  | 2098 | 起居室 | 45 | 18 | 936 | 532 | 0 | 0 | 0 | 1467 | 32.3 |
|  | 2099 | 起居室 | 45 | 18 | 936 | 532 | 0 | 0 | 0 | 1467 | 32.3 |
|  | 2100 | 起居室 | 45 | 18 | 936 | 532 | 0 | 0 | 0 | 1467 | 32.3 |
|  | 2101 | 起居室 | 91 | 18 | 1871 | 1063 | 0 | 0 | 0 | 2934 | 32.3 |
|  | 2102 | 起居室 | 91 | 18 | 1871 | 1063 | 0 | 0 | 0 | 2934 | 32.3 |
|  | 2103 | 起居室 | 45 | 18 | 936 | 532 | 0 | 0 | 0 | 1467 | 32.3 |
|  | 2104 | 起居室 | 45 | 18 | 936 | 532 | 0 | 0 | 0 | 1467 | 32.3 |
|  | 2105 | 起居室 | 45 | 18 | 936 | 532 | 0 | 0 | 0 | 1467 | 32.3 |
|  | 2106 | 起居室 | 45 | 18 | 936 | 532 | 0 | 0 | 0 | 1467 | 32.3 |
|  | 2107 | 起居室 | 45 | 18 | 936 | 532 | 0 | 0 | 0 | 1467 | 32.3 |
|  | 2108 | 起居室 | 45 | 18 | 936 | 532 | 0 | 0 | 0 | 1467 | 32.3 |
|  | 2109 | 起居室 | 45 | 18 | 936 | 532 | 0 | 0 | 0 | 1467 | 32.3 |
|  | 2110 | 起居室 | 45 | 18 | 936 | 532 | 0 | 0 | 0 | 1467 | 32.3 |
|  | 2111 | 起居室 | 45 | 18 | 936 | 532 | 0 | 0 | 0 | 1467 | 32.3 |
|  | 2112 | 起居室 | 45 | 18 | 936 | 532 | 0 | 0 | 0 | 1467 | 32.3 |
|  | 2113 | 起居室 | 45 | 18 | 936 | 532 | 0 | 0 | 0 | 1467 | 32.3 |
|  | 2114 | 起居室 | 45 | 18 | 936 | 532 | 0 | 0 | 0 | 1467 | 32.3 |
|  | 2115 | 起居室 | 45 | 18 | 838 | 532 | 0 | 0 | 0 | 1370 | 30.1 |
|  | 2116 | 起居室 | 91 | 18 | 1676 | 1063 | 0 | 0 | 0 | 2739 | 30.1 |
|  | 2117 | 起居室 | 91 | 18 | 1676 | 1063 | 0 | 0 | 0 | 2739 | 30.1 |
|  | 2118 | 起居室 | 45 | 18 | 838 | 532 | 0 | 0 | 0 | 1370 | 30.1 |
|  | 2119 | 起居室 | 45 | 18 | 838 | 532 | 0 | 0 | 0 | 1370 | 30.1 |
|  | 2120 | 起居室 | 45 | 18 | 838 | 532 | 0 | 0 | 0 | 1370 | 30.1 |
|  | 2121 | 起居室 | 45 | 18 | 838 | 532 | 0 | 0 | 0 | 1370 | 30.1 |
|  | 2122 | 起居室 | 45 | 18 | 838 | 532 | 0 | 0 | 0 | 1370 | 30.1 |
|  | 2123 | 起居室 | 45 | 18 | 838 | 532 | 0 | 0 | 0 | 1370 | 30.1 |
|  | 2124 | 起居室 | 91 | 18 | 1676 | 1063 | 0 | 0 | 0 | 2739 | 30.1 |
|  | 2125 | 起居室 | 91 | 18 | 1676 | 1063 | 0 | 0 | 0 | 2739 | 30.1 |
|  | 2126 | 起居室 | 45 | 18 | 838 | 532 | 0 | 0 | 0 | 1370 | 30.1 |
|  | 2127 | 起居室 | 45 | 18 | 838 | 532 | 0 | 0 | 0 | 1370 | 30.1 |
|  | 2128 | 起居室 | 45 | 18 | 838 | 532 | 0 | 0 | 0 | 1370 | 30.1 |
|  | 2129 | 起居室 | 45 | 18 | 838 | 532 | 0 | 0 | 0 | 1370 | 30.1 |
|  | 2130 | 起居室 | 45 | 18 | 838 | 532 | 0 | 0 | 0 | 1370 | 30.1 |
|  | 2131 | 起居室 | 45 | 18 | 838 | 532 | 0 | 0 | 0 | 1370 | 30.1 |
|  | 2132 | 起居室 | 45 | 18 | 838 | 532 | 0 | 0 | 0 | 1370 | 30.1 |
|  | 2135 | 起居室 | 45 | 18 | 838 | 532 | 0 | 0 | 0 | 1370 | 30.1 |
|  | 2139 | 起居室 | 45 | 18 | 838 | 532 | 0 | 0 | 0 | 1370 | 30.1 |
|  | 2140 | 起居室 | 45 | 18 | 838 | 532 | 0 | 0 | 0 | 1370 | 30.1 |
|  | 2141 | 起居室 | 45 | 18 | 838 | 532 | 0 | 0 | 0 | 1370 | 30.1 |
|  | 2142 | 起居室 | 45 | 18 | 838 | 532 | 0 | 0 | 0 | 1370 | 30.1 |
|  | 2143 | 起居室 | 45 | 18 | 838 | 532 | 0 | 0 | 0 | 1370 | 30.1 |
|  | 2144 | 起居室 | 45 | 18 | 838 | 532 | 0 | 0 | 0 | 1370 | 30.1 |
|  | 2145 | 起居室 | 45 | 18 | 838 | 532 | 0 | 0 | 0 | 1370 | 30.1 |
|  | 2147 | 起居室 | 45 | 18 | 838 | 532 | 0 | 0 | 0 | 1370 | 30.1 |
|  | 2148 | 起居室 | 45 | 18 | 838 | 532 | 0 | 0 | 0 | 1370 | 30.1 |
|  | 2149 | 起居室 | 45 | 18 | 838 | 532 | 0 | 0 | 0 | 1370 | 30.1 |
|  | 2150 | 起居室 | 45 | 18 | 838 | 532 | 0 | 0 | 0 | 1370 | 30.1 |
|  | 2151 | 起居室 | 45 | 18 | 838 | 532 | 0 | 0 | 0 | 1370 | 30.1 |
|  | 2152 | 起居室 | 45 | 18 | 838 | 532 | 0 | 0 | 0 | 1370 | 30.1 |
|  | 2153 | 起居室 | 45 | 18 | 838 | 532 | 0 | 0 | 0 | 1370 | 30.1 |
|  | 2154 | 起居室 | 45 | 18 | 838 | 532 | 0 | 0 | 0 | 1370 | 30.1 |
|  | 2155 | 起居室 | 91 | 18 | 1676 | 1063 | 0 | 0 | 0 | 2739 | 30.1 |
|  | 2156 | 起居室 | 91 | 18 | 1676 | 1063 | 0 | 0 | 0 | 2739 | 30.1 |
|  | 2157 | 起居室 | 45 | 18 | 838 | 532 | 0 | 0 | 0 | 1370 | 30.1 |
|  | 2158 | 起居室 | 45 | 18 | 838 | 532 | 0 | 0 | 0 | 1370 | 30.1 |
|  | 2159 | 起居室 | 45 | 18 | 838 | 532 | 0 | 0 | 0 | 1370 | 30.1 |
|  | 2160 | 起居室 | 45 | 18 | 838 | 532 | 0 | 0 | 0 | 1370 | 30.1 |
|  | 2173 | 起居室 | 12 | 18 | 162 | 137 | 0 | 0 | 0 | 298 | 25.5 |
|  | 2174 | 起居室 | 12 | 18 | 162 | 137 | 0 | 0 | 0 | 298 | 25.5 |
|  | 2175 | 起居室 | 12 | 18 | 162 | 137 | 0 | 0 | 0 | 298 | 25.5 |
|  | 2176 | 起居室 | 12 | 18 | 162 | 137 | 0 | 0 | 0 | 298 | 25.5 |
|  | 2177 | 起居室 | 12 | 18 | 162 | 137 | 0 | 0 | 0 | 298 | 25.5 |
|  | 2178 | 起居室 | 12 | 18 | 162 | 137 | 0 | 0 | 0 | 298 | 25.5 |
|  | 2180 | 中庭上空 | 12 | 18 | 326 | 137 | 0 | 0 | 0 | 463 | 39.5 |
|  | 2181 | 起居室 | 23 | 18 | 323 | 274 | 0 | 0 | 0 | 597 | 25.5 |
|  | 2182 | 起居室 | 12 | 18 | 162 | 137 | 0 | 0 | 0 | 298 | 25.5 |
|  | 2184 | 起居室 | 12 | 18 | 162 | 137 | 0 | 0 | 0 | 298 | 25.5 |
|  | 2185 | 中庭上空 | 12 | 18 | 326 | 137 | 0 | 0 | 0 | 463 | 39.5 |
|  | 2186 | 起居室 | 12 | 18 | 162 | 137 | 0 | 0 | 0 | 298 | 25.5 |
|  | 2187 | 起居室 | 12 | 18 | 162 | 137 | 0 | 0 | 0 | 298 | 25.5 |
|  | 2188 | 起居室 | 12 | 18 | 162 | 137 | 0 | 0 | 0 | 298 | 25.5 |
|  | 2189 | 起居室 | 23 | 18 | 323 | 274 | 0 | 0 | 0 | 597 | 25.5 |
|  | 2190 | 中庭上空 | 12 | 18 | 326 | 137 | 0 | 0 | 0 | 463 | 39.5 |
|  | 2191 | 中庭上空 | 12 | 18 | 326 | 137 | 0 | 0 | 0 | 463 | 39.5 |
|  | 2192 | 起居室 | 12 | 18 | 162 | 137 | 0 | 0 | 0 | 298 | 25.5 |
|  | 2193 | 起居室 | 12 | 18 | 162 | 137 | 0 | 0 | 0 | 298 | 25.5 |
|  | 2194 | 起居室 | 12 | 18 | 162 | 137 | 0 | 0 | 0 | 298 | 25.5 |
|  | 2195 | 起居室 | 12 | 18 | 171 | 137 | 0 | 0 | 0 | 308 | 26.3 |
|  | 2196 | 起居室 | 12 | 18 | 171 | 137 | 0 | 0 | 0 | 308 | 26.3 |
|  | 2197 | 起居室 | 12 | 18 | 171 | 137 | 0 | 0 | 0 | 308 | 26.3 |
|  | 2198 | 起居室 | 12 | 18 | 171 | 137 | 0 | 0 | 0 | 308 | 26.3 |
|  | 2199 | 起居室 | 23 | 18 | 342 | 274 | 0 | 0 | 0 | 616 | 26.3 |
|  | 2200 | 起居室 | 12 | 18 | 171 | 137 | 0 | 0 | 0 | 308 | 26.3 |
|  | 2201 | 起居室 | 12 | 18 | 171 | 137 | 0 | 0 | 0 | 308 | 26.3 |
|  | 2202 | 起居室 | 12 | 18 | 171 | 137 | 0 | 0 | 0 | 308 | 26.3 |
|  | 2204 | 起居室 | 12 | 18 | 171 | 137 | 0 | 0 | 0 | 308 | 26.3 |
|  | 2205 | 起居室 | 12 | 18 | 171 | 137 | 0 | 0 | 0 | 308 | 26.3 |
|  | 2206 | 中庭上空 | 12 | 18 | 326 | 137 | 0 | 0 | 0 | 463 | 39.5 |
|  | 2207 | 中庭上空 | 12 | 18 | 326 | 137 | 0 | 0 | 0 | 463 | 39.5 |
|  | 2208 | 中庭上空 | 12 | 18 | 326 | 137 | 0 | 0 | 0 | 463 | 39.5 |
|  | 2209 | 中庭上空 | 12 | 18 | 326 | 137 | 0 | 0 | 0 | 463 | 39.5 |
|  | 2211 | 起居室 | 12 | 18 | 171 | 137 | 0 | 0 | 0 | 308 | 26.3 |
|  | 2212 | 起居室 | 12 | 18 | 171 | 137 | 0 | 0 | 0 | 308 | 26.3 |
|  | 2213 | 起居室 | 12 | 18 | 171 | 137 | 0 | 0 | 0 | 308 | 26.3 |
|  | 2214 | 起居室 | 12 | 18 | 171 | 137 | 0 | 0 | 0 | 308 | 26.3 |
|  | 2216 | 起居室 | 23 | 18 | 342 | 274 | 0 | 0 | 0 | 616 | 26.3 |
|  | 2217 | 起居室 | 12 | 18 | 171 | 137 | 0 | 0 | 0 | 308 | 26.3 |
|  | 2221 | 中庭上空 | 12 | 18 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 135 | 11.7 |
|  | 2222 | 中庭上空 | 12 | 18 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 135 | 11.7 |
|  | 2223 | 中庭上空 | 12 | 18 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 135 | 11.7 |
|  | 2224 | 中庭上空 | 12 | 18 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 135 | 11.7 |
|  | 2225 | 起居室 | 12 | 18 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 135 | 11.7 |
|  | 2226 | 起居室 | 12 | 18 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 135 | 11.7 |
|  | 2227 | 起居室 | 12 | 18 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 135 | 11.7 |
|  | 2228 | 起居室 | 23 | 18 | 0 | 269 | 0 | 0 | 0 | 269 | 11.7 |
|  | 2229 | 起居室 | 12 | 18 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 135 | 11.7 |
|  | 2230 | 起居室 | 12 | 18 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 135 | 11.7 |
|  | 2231 | 起居室 | 12 | 18 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 135 | 11.7 |
|  | 2232 | 起居室 | 12 | 18 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 135 | 11.7 |
|  | 2233 | 起居室 | 12 | 18 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 135 | 11.7 |
|  | 2234 | 起居室 | 12 | 18 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 135 | 11.7 |
|  | 2237 | 起居室 | 12 | 18 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 135 | 11.7 |
|  | 2238 | 起居室 | 12 | 18 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 135 | 11.7 |
|  | 2239 | 起居室 | 12 | 18 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 135 | 11.7 |
|  | 2240 | 起居室 | 12 | 18 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 135 | 11.7 |
|  | 2241 | 起居室 | 12 | 18 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 135 | 11.7 |
|  | 2242 | 起居室 | 12 | 18 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 135 | 11.7 |
|  | 2244 | 起居室 | 12 | 18 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 135 | 11.7 |
|  | 2245 | 起居室 | 12 | 18 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 135 | 11.7 |
|  | 2246 | 起居室 | 12 | 18 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 135 | 11.7 |
|  | 2247 | 起居室 | 12 | 18 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 135 | 11.7 |
|  | 2248 | 起居室 | 23 | 18 | 0 | 269 | 0 | 0 | 0 | 269 | 11.7 |
|  | 2249 | 起居室 | 12 | 18 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 135 | 11.7 |
|  | 2250 | 起居室 | 23 | 18 | 0 | 269 | 0 | 0 | 0 | 269 | 11.7 |
|  | 2251 | 中庭上空 | 12 | 18 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 135 | 11.7 |
|  | 2252 | 起居室 | 23 | 18 | 0 | 269 | 0 | 0 | 0 | 269 | 11.7 |
|  | 2253 | 起居室 | 12 | 18 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 135 | 11.7 |
|  | 2254 | 中庭上空 | 12 | 18 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 135 | 11.7 |
|  | 2259 | 起居室 | 12 | 18 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 135 | 11.7 |
|  | 2260 | 起居室 | 12 | 18 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 135 | 11.7 |
|  | 2261 | 起居室 | 12 | 18 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 135 | 11.7 |
|  | 2262 | 起居室 | 12 | 18 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 135 | 11.7 |
|  | 2263 | 中庭上空 | 12 | 18 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 135 | 11.7 |
|  | 2264 | 起居室 | 12 | 18 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 135 | 11.7 |
|  | 2265 | 起居室 | 12 | 18 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 135 | 11.7 |
|  | 2266 | 中庭上空 | 12 | 18 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 135 | 11.7 |
|  | 2268 | 起居室 | 12 | 18 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 135 | 11.7 |
|  | 2269 | 起居室 | 12 | 18 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 135 | 11.7 |
|  | 2270 | 起居室 | 12 | 18 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 135 | 11.7 |
|  | 2271 | 起居室 | 12 | 18 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 135 | 11.7 |
|  | 2272 | 起居室 | 12 | 18 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 135 | 11.7 |
|  | 2273 | 起居室 | 12 | 18 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 135 | 11.7 |
|  | 2274 | 起居室 | 12 | 18 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 135 | 11.7 |
|  | 2275 | 起居室 | 12 | 18 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 135 | 11.7 |
|  | 2277 | 起居室 | 12 | 18 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 135 | 11.7 |
|  | 2278 | 起居室 | 12 | 18 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 135 | 11.7 |
|  | 2279 | 起居室 | 12 | 18 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 135 | 11.7 |
|  | 2280 | 起居室 | 23 | 18 | 0 | 269 | 0 | 0 | 0 | 269 | 11.7 |
|  | 2282 | 起居室 | 12 | 18 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 135 | 11.7 |
|  | 2283 | 起居室 | 12 | 18 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 135 | 11.7 |
|  | 2284 | 起居室 | 12 | 18 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 135 | 11.7 |
|  | 2285 | 中庭上空 | 12 | 18 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 135 | 11.7 |
|  | 2286 | 中庭上空 | 12 | 18 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 135 | 11.7 |
|  | 2287 | 中庭上空 | 12 | 18 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 135 | 11.7 |
|  | 2288 | 中庭上空 | 12 | 18 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 135 | 11.7 |
|  | 2289 | 起居室 | 12 | 18 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 135 | 11.7 |
|  | 2290 | 起居室 | 12 | 18 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 135 | 11.7 |
|  | 2291 | 起居室 | 12 | 18 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 135 | 11.7 |
|  | 2292 | 起居室 | 12 | 18 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 135 | 11.7 |
|  | 2293 | 起居室 | 23 | 18 | 0 | 269 | 0 | 0 | 0 | 269 | 11.7 |
|  | 2294 | 起居室 | 12 | 18 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 135 | 11.7 |
|  | 2297 | 起居室 | 12 | 18 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 135 | 11.7 |
|  | 2298 | 起居室 | 12 | 18 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 135 | 11.7 |
|  | 2299 | 起居室 | 12 | 18 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 135 | 11.7 |
|  | 2300 | 起居室 | 12 | 18 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 135 | 11.7 |
|  | 2301 | 起居室 | 12 | 18 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 135 | 11.7 |
|  | 2302 | 起居室 | 12 | 18 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 135 | 11.7 |
|  | 2303 | 起居室 | 12 | 18 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 135 | 11.7 |
|  | 2304 | 起居室 | 12 | 18 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 135 | 11.7 |
|  | 2305 | 起居室 | 12 | 18 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 135 | 11.7 |
|  | 2306 | 起居室 | 12 | 18 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 135 | 11.7 |
|  | 2307 | 起居室 | 23 | 18 | 0 | 269 | 0 | 0 | 0 | 269 | 11.7 |
|  | 2308 | 起居室 | 23 | 18 | 0 | 269 | 0 | 0 | 0 | 269 | 11.7 |
|  | 2309 | 起居室 | 12 | 18 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 135 | 11.7 |
|  | 2310 | 起居室 | 12 | 18 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 135 | 11.7 |
|  | 2311 | 起居室 | 12 | 18 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 135 | 11.7 |
|  | 2312 | 起居室 | 12 | 18 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 135 | 11.7 |
|  | 2313 | 起居室 | 12 | 18 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 135 | 11.7 |
|  | 2314 | 起居室 | 12 | 18 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 135 | 11.7 |
|  | 2315 | 起居室 | 12 | 18 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 135 | 11.7 |
|  | 2316 | 起居室 | 12 | 18 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 135 | 11.7 |
|  | 2317 | 起居室 | 12 | 18 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 135 | 11.7 |
|  | 2318 | 起居室 | 12 | 18 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 135 | 11.7 |
|  | 2319 | 起居室 | 12 | 18 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 135 | 11.7 |
|  | 2320 | 起居室 | 12 | 18 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 135 | 11.7 |
|  | 2321 | 起居室 | 12 | 18 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 135 | 11.7 |
|  | 2322 | 起居室 | 12 | 18 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 135 | 11.7 |
|  | 2327 | 中庭上空 | 12 | 18 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 135 | 11.7 |
|  | 2328 | 中庭上空 | 12 | 18 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 135 | 11.7 |
|  | 2329 | 中庭上空 | 12 | 18 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 135 | 11.7 |
|  | 2330 | 中庭上空 | 12 | 18 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 135 | 11.7 |
|  | 2335 | 起居室 | 12 | 18 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 135 | 11.7 |
|  | 2336 | 起居室 | 12 | 18 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 135 | 11.7 |
|  | 2337 | 起居室 | 12 | 18 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 135 | 11.7 |
|  | 2338 | 起居室 | 12 | 18 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 135 | 11.7 |
|  | 2339 | 起居室 | 12 | 18 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 135 | 11.7 |
|  | 2340 | 起居室 | 12 | 18 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 135 | 11.7 |
|  | 2341 | 起居室 | 12 | 18 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 135 | 11.7 |
|  | 2342 | 起居室 | 12 | 18 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 135 | 11.7 |
|  | 2343 | 起居室 | 12 | 18 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 135 | 11.7 |
|  | 2344 | 起居室 | 12 | 18 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 135 | 11.7 |
|  | 2345 | 起居室 | 12 | 18 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 135 | 11.7 |
|  | 2346 | 起居室 | 12 | 18 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 135 | 11.7 |
|  | 2347 | 起居室 | 23 | 18 | 0 | 269 | 0 | 0 | 0 | 269 | 11.7 |
|  | 2348 | 起居室 | 12 | 18 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 135 | 11.7 |
|  | 2349 | 起居室 | 12 | 18 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 135 | 11.7 |
|  | 2350 | 起居室 | 23 | 18 | 0 | 269 | 0 | 0 | 0 | 269 | 11.7 |
|  | 2351 | 起居室 | 12 | 18 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 135 | 11.7 |
|  | 2352 | 起居室 | 12 | 18 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 135 | 11.7 |
|  | 2353 | 中庭上空 | 12 | 18 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 135 | 11.7 |
|  | 2354 | 中庭上空 | 12 | 18 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 135 | 11.7 |
|  | 2355 | 中庭上空 | 12 | 18 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 135 | 11.7 |
|  | 2356 | 中庭上空 | 12 | 18 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 135 | 11.7 |
|  | 2357 | 起居室 | 12 | 18 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 135 | 11.7 |
|  | 2358 | 起居室 | 12 | 18 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 135 | 11.7 |
|  | 2360 | 中庭上空 | 12 | 18 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 135 | 11.7 |
|  | 2361 | 起居室 | 23 | 18 | 0 | 269 | 0 | 0 | 0 | 269 | 11.7 |
|  | 2362 | 中庭上空 | 12 | 18 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 135 | 11.7 |
|  | 2363 | 起居室 | 12 | 18 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 135 | 11.7 |
|  | 2364 | 中庭上空 | 12 | 18 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 135 | 11.7 |
|  | 2365 | 中庭上空 | 12 | 18 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 135 | 11.7 |
|  | 2366 | 起居室 | 12 | 18 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 135 | 11.7 |
|  | 2367 | 起居室 | 12 | 18 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 135 | 11.7 |
|  | 2370 | 起居室 | 12 | 18 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 135 | 11.7 |
|  | 2371 | 起居室 | 12 | 18 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 135 | 11.7 |
|  | 2372 | 起居室 | 23 | 18 | 0 | 269 | 0 | 0 | 0 | 269 | 11.7 |
|  | 2373 | 起居室 | 12 | 18 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 135 | 11.7 |
|  | 2375 | 起居室 | 12 | 18 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 135 | 11.7 |
|  | 2376 | 起居室 | 12 | 18 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 135 | 11.7 |
|  | 2377 | 起居室 | 12 | 18 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 135 | 11.7 |
|  | 2378 | 起居室 | 12 | 18 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 135 | 11.7 |
|  | 2379 | 起居室 | 12 | 18 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 135 | 11.7 |
|  | 2380 | 起居室 | 12 | 18 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 135 | 11.7 |
|  | 2381 | 起居室 | 6 | 18 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 67 | 11.7 |
|  | 2382 | 起居室 | 6 | 18 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 67 | 11.7 |
|  | 2383 | 起居室 | 6 | 18 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 67 | 11.7 |
|  | 2384 | 起居室 | 6 | 18 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 67 | 11.7 |
|  | 2385 | 起居室 | 6 | 18 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 67 | 11.7 |
|  | 2386 | 起居室 | 6 | 18 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 67 | 11.7 |
|  | 2387 | 起居室 | 6 | 18 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 67 | 11.7 |
|  | 2388 | 起居室 | 6 | 18 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 67 | 11.7 |
|  | 2389 | 起居室 | 6 | 18 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 67 | 11.7 |
|  | 2390 | 起居室 | 6 | 18 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 67 | 11.7 |
|  | 2391 | 起居室 | 6 | 18 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 67 | 11.7 |
|  | 2392 | 起居室 | 6 | 18 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 67 | 11.7 |
|  | 2393 | 起居室 | 6 | 18 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 67 | 11.7 |
|  | 2394 | 起居室 | 6 | 18 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 67 | 11.7 |
|  | 2395 | 起居室 | 6 | 18 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 67 | 11.7 |
|  | 2396 | 起居室 | 6 | 18 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 67 | 11.7 |
|  | 2397 | 起居室 | 6 | 18 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 67 | 11.7 |
|  | 2398 | 起居室 | 6 | 18 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 67 | 11.7 |
|  | 2399 | 起居室 | 6 | 18 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 67 | 11.7 |
|  | 2400 | 起居室 | 6 | 18 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 67 | 11.7 |
|  | 2401 | 起居室 | 6 | 18 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 67 | 11.7 |
|  | 2402 | 起居室 | 6 | 18 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 67 | 11.7 |
|  | 2403 | 起居室 | 6 | 18 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 67 | 11.7 |
|  | 2404 | 起居室 | 6 | 18 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 67 | 11.7 |
|  | 2405 | 起居室 | 6 | 18 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 67 | 11.7 |
|  | 2406 | 起居室 | 6 | 18 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 67 | 11.7 |
|  | 2407 | 起居室 | 6 | 18 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 67 | 11.7 |
|  | 2408 | 起居室 | 6 | 18 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 67 | 11.7 |
|  | 2409 | 起居室 | 6 | 18 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 67 | 11.7 |
|  | 2410 | 起居室 | 6 | 18 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 67 | 11.7 |
|  | 2411 | 起居室 | 6 | 18 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 67 | 11.7 |
|  | 2412 | 起居室 | 6 | 18 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 67 | 11.7 |
|  | 2413 | 起居室 | 3 | 18 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | 11.7 |
|  | 2414 | 起居室 | 6 | 18 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 67 | 11.7 |
|  | 2415 | 起居室 | 3 | 18 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | 11.7 |
|  | 2416 | 起居室 | 3 | 18 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | 11.7 |
|  | 2417 | 起居室 | 3 | 18 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | 11.7 |
|  | 2418 | 起居室 | 3 | 18 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | 11.7 |
|  | 2423 | 起居室 | 3 | 18 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | 11.7 |
|  | 2424 | 起居室 | 3 | 18 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | 11.7 |
|  | 2425 | 起居室 | 6 | 18 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 67 | 11.7 |
|  | 2426 | 起居室 | 3 | 18 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | 11.7 |
|  | 2427 | 起居室 | 3 | 18 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | 11.7 |
|  | 2428 | 起居室 | 3 | 18 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | 11.7 |
|  | 2431 | 起居室 | 3 | 18 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | 11.7 |
|  | 2432 | 起居室 | 3 | 18 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | 11.7 |
|  | 2433 | 起居室 | 3 | 18 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | 11.7 |
|  | 2434 | 起居室 | 3 | 18 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | 11.7 |
|  | 2435 | 起居室 | 6 | 18 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 67 | 11.7 |
|  | 2436 | 起居室 | 3 | 18 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | 11.7 |
|  | 2437 | 起居室 | 3 | 18 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | 11.7 |
|  | 2438 | 起居室 | 3 | 18 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | 11.7 |
|  | 2439 | 起居室 | 3 | 18 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | 11.7 |
|  | 2441 | 起居室 | 3 | 18 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | 11.7 |
|  | 2442 | 起居室 | 3 | 18 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | 11.7 |
|  | 2443 | 起居室 | 3 | 18 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | 11.7 |
|  | 2444 | 起居室 | 3 | 18 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | 11.7 |
|  | 2445 | 起居室 | 3 | 18 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | 11.7 |
|  | 2446 | 起居室 | 3 | 18 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | 11.7 |
|  | 2449 | 起居室 | 3 | 18 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | 11.7 |
|  | 2450 | 起居室 | 3 | 18 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | 11.7 |
|  | 2451 | 起居室 | 3 | 18 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | 11.7 |
|  | 2452 | 起居室 | 3 | 18 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | 11.7 |
|  | 2453 | 起居室 | 3 | 18 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | 11.7 |
|  | 2454 | 起居室 | 3 | 18 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | 11.7 |
|  | 2455 | 起居室 | 3 | 18 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | 11.7 |
|  | 2456 | 起居室 | 6 | 18 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 67 | 11.7 |
|  | 2457 | 起居室 | 6 | 18 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 67 | 11.7 |
|  | 2461 | 起居室 | 6 | 18 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 67 | 11.7 |
|  | 2462 | 起居室 | 3 | 18 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | 11.7 |
|  | 2463 | 起居室 | 6 | 18 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 67 | 11.7 |
|  | 2465 | 起居室 | 3 | 18 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | 11.7 |
|  | 2466 | 起居室 | 3 | 18 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | 11.7 |
|  | 2468 | 起居室 | 3 | 18 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | 11.7 |
|  | 2469 | 起居室 | 3 | 18 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | 11.7 |
|  | 2470 | 起居室 | 3 | 18 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | 11.7 |
|  | 2472 | 起居室 | 3 | 18 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | 11.7 |
|  | 2473 | 起居室 | 3 | 18 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | 11.7 |
|  | 2475 | 起居室 | 3 | 18 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | 11.7 |
|  | 2476 | 起居室 | 3 | 18 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | 11.7 |
|  | 2477 | 起居室 | 3 | 18 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | 11.7 |
|  | 2478 | 起居室 | 3 | 18 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | 11.7 |
|  | 2479 | 起居室 | 6 | 18 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 67 | 11.7 |
|  | 2480 | 起居室 | 3 | 18 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | 11.7 |
|  | 2481 | 起居室 | 3 | 18 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | 11.7 |
|  | 2482 | 起居室 | 3 | 18 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | 11.7 |
|  | 2483 | 起居室 | 3 | 18 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | 11.7 |
|  | 2484 | 起居室 | 3 | 18 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | 11.7 |
|  | 2485 | 起居室 | 3 | 18 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | 11.7 |
|  | 2486 | 起居室 | 3 | 18 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | 11.7 |
|  | 2487 | 起居室 | 3 | 18 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | 11.7 |
|  | 2488 | 起居室 | 3 | 18 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | 11.7 |
|  | 2489 | 起居室 | 3 | 18 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | 11.7 |
|  | 2490 | 起居室 | 3 | 18 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | 11.7 |
|  | 2491 | 起居室 | 3 | 18 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | 11.7 |
|  | 2492 | 起居室 | 3 | 18 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | 11.7 |
|  | 2493 | 起居室 | 3 | 18 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | 11.7 |
|  | 2494 | 起居室 | 3 | 18 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | 11.7 |
|  | 2496 | 起居室 | 6 | 18 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 67 | 11.7 |
|  | 2497 | 起居室 | 3 | 18 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | 11.7 |
|  | 2500 | 起居室 | 6 | 18 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 67 | 11.7 |
|  | 2501 | 起居室 | 3 | 18 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | 11.7 |
|  | 2502 | 起居室 | 6 | 18 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 67 | 11.7 |
|  | 2503 | 起居室 | 3 | 18 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | 11.7 |
|  | 2504 | 起居室 | 3 | 18 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | 11.7 |
|  | 2508 | 起居室 | 3 | 18 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | 11.7 |
|  | 2509 | 起居室 | 3 | 18 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | 11.7 |
|  | 2510 | 起居室 | 3 | 18 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | 11.7 |
|  | 2511 | 起居室 | 3 | 18 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | 11.7 |
|  | 2513 | 起居室 | 3 | 18 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | 11.7 |
|  | 2514 | 起居室 | 3 | 18 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | 11.7 |
|  | 2516 | 起居室 | 3 | 18 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | 11.7 |
|  | 2517 | 起居室 | 6 | 18 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 67 | 11.7 |
|  | 2518 | 起居室 | 3 | 18 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | 11.7 |
|  | 2519 | 起居室 | 6 | 18 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 67 | 11.7 |
|  | 2522 | 起居室 | 6 | 18 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 67 | 11.7 |
|  | 2525 | 起居室 | 3 | 18 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | 11.7 |
|  | 2526 | 起居室 | 3 | 18 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | 11.7 |
|  | 2527 | 起居室 | 3 | 18 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | 11.7 |
|  | 2528 | 起居室 | 3 | 18 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | 11.7 |
|  | 2529 | 起居室 | 3 | 18 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | 11.7 |
|  | 2530 | 起居室 | 3 | 18 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | 11.7 |
|  | 2531 | 起居室 | 3 | 18 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | 11.7 |
|  | 2532 | 起居室 | 3 | 18 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | 11.7 |
|  | 2533 | 起居室 | 3 | 18 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | 11.7 |
|  | 2534 | 起居室 | 3 | 18 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | 11.7 |
|  | 2535 | 起居室 | 3 | 18 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | 11.7 |
|  | 2536 | 起居室 | 3 | 18 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | 11.7 |
|  | 2537 | 起居室 | 3 | 18 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | 11.7 |
|  | 2538 | 起居室 | 3 | 18 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | 11.7 |
|  | 2539 | 起居室 | 3 | 18 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | 11.7 |
|  | 2540 | 起居室 | 3 | 18 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | 11.7 |
|  | 2543 | 起居室 | 3 | 18 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | 11.7 |
|  | 2544 | 起居室 | 3 | 18 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | 11.7 |
|  | 2545 | 起居室 | 3 | 18 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | 11.7 |
|  | 2546 | 起居室 | 3 | 18 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | 11.7 |
|  | 2547 | 起居室 | 3 | 18 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | 11.7 |
|  | 2548 | 起居室 | 6 | 18 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 67 | 11.7 |
|  | 2549 | 起居室 | 3 | 18 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | 11.7 |
|  | 2550 | 起居室 | 6 | 18 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 67 | 11.7 |
|  | 2551 | 起居室 | 3 | 18 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | 11.7 |
|  | 2552 | 起居室 | 3 | 18 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | 11.7 |
|  | 2553 | 起居室 | 3 | 18 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | 11.7 |
|  | 2554 | 起居室 | 3 | 18 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | 11.7 |
| **合计** | |  | **13000** |  | **242200** | **151927** | **0** | **0** | **0** | **394128** | **30.3** |
| 3层 |  | 4001 | 起居室 | 869 | 18 | 18112 | 10157 | 0 | 0 | 0 | 28270 | 32.5 |
|  | 4002 | 起居室 | 869 | 18 | 18112 | 10157 | 0 | 0 | 0 | 28270 | 32.5 |
|  | 4004 | 起居室 | 12 | 18 | 894 | 135 | 0 | 0 | 0 | 1028 | 89.3 |
|  | 4005 | 起居室 | 12 | 18 | 545 | 135 | 0 | 0 | 0 | 680 | 59.0 |
|  | 4006 | 起居室 | 12 | 18 | 761 | 135 | 0 | 0 | 0 | 896 | 77.8 |
|  | 4007 | 起居室 | 12 | 18 | 894 | 135 | 0 | 0 | 0 | 1028 | 89.3 |
|  | 4008 | 起居室 | 12 | 18 | 545 | 135 | 0 | 0 | 0 | 680 | 59.0 |
|  | 4009 | 起居室 | 12 | 18 | 472 | 135 | 0 | 0 | 0 | 607 | 52.7 |
|  | 4010 | 起居室 | 12 | 18 | 894 | 135 | 0 | 0 | 0 | 1028 | 89.3 |
|  | 4011 | 起居室 | 12 | 18 | 894 | 135 | 0 | 0 | 0 | 1028 | 89.3 |
|  | 4027 | 中庭上空 | 12 | 18 | 1551 | 137 | 0 | 0 | 0 | 1688 | 144.1 |
|  | 4028 | 中庭上空 | 12 | 18 | 1551 | 137 | 0 | 0 | 0 | 1688 | 144.1 |
|  | 4029 | 中庭上空 | 12 | 18 | 1551 | 137 | 0 | 0 | 0 | 1688 | 144.1 |
|  | 4030 | 中庭上空 | 12 | 18 | 1551 | 137 | 0 | 0 | 0 | 1688 | 144.1 |
|  | 4031 | 中庭上空 | 12 | 18 | 1652 | 137 | 0 | 0 | 0 | 1789 | 152.8 |
|  | 4032 | 中庭上空 | 12 | 18 | 1652 | 137 | 0 | 0 | 0 | 1789 | 152.8 |
|  | 4033 | 中庭上空 | 12 | 18 | 1652 | 137 | 0 | 0 | 0 | 1789 | 152.8 |
|  | 4034 | 中庭上空 | 12 | 18 | 1652 | 137 | 0 | 0 | 0 | 1789 | 152.8 |
|  | 4063 | 中庭上空 | 12 | 18 | 883 | 135 | 0 | 0 | 0 | 1017 | 88.3 |
|  | 4064 | 中庭上空 | 12 | 18 | 883 | 135 | 0 | 0 | 0 | 1017 | 88.3 |
|  | 4065 | 中庭上空 | 12 | 18 | 883 | 135 | 0 | 0 | 0 | 1017 | 88.3 |
|  | 4066 | 中庭上空 | 12 | 18 | 883 | 135 | 0 | 0 | 0 | 1017 | 88.3 |
|  | 4067 | 起居室 | 12 | 18 | 1083 | 135 | 0 | 0 | 0 | 1218 | 105.7 |
|  | 4068 | 起居室 | 12 | 18 | 1083 | 135 | 0 | 0 | 0 | 1218 | 105.7 |
|  | 4069 | 起居室 | 23 | 18 | 2166 | 269 | 0 | 0 | 0 | 2435 | 105.7 |
|  | 4071 | 起居室 | 12 | 18 | 1083 | 135 | 0 | 0 | 0 | 1218 | 105.7 |
|  | 4072 | 起居室 | 12 | 18 | 1083 | 135 | 0 | 0 | 0 | 1218 | 105.7 |
|  | 4073 | 起居室 | 12 | 18 | 1083 | 135 | 0 | 0 | 0 | 1218 | 105.7 |
|  | 4074 | 起居室 | 12 | 18 | 1083 | 135 | 0 | 0 | 0 | 1218 | 105.7 |
|  | 4075 | 起居室 | 12 | 18 | 1083 | 135 | 0 | 0 | 0 | 1218 | 105.7 |
|  | 4077 | 起居室 | 12 | 18 | 1083 | 135 | 0 | 0 | 0 | 1218 | 105.7 |
|  | 4078 | 起居室 | 12 | 18 | 1083 | 135 | 0 | 0 | 0 | 1218 | 105.7 |
|  | 4079 | 起居室 | 12 | 18 | 1072 | 135 | 0 | 0 | 0 | 1207 | 104.7 |
|  | 4080 | 起居室 | 12 | 18 | 1072 | 135 | 0 | 0 | 0 | 1207 | 104.7 |
|  | 4081 | 起居室 | 12 | 18 | 1072 | 135 | 0 | 0 | 0 | 1207 | 104.7 |
|  | 4082 | 起居室 | 12 | 18 | 1072 | 135 | 0 | 0 | 0 | 1207 | 104.7 |
|  | 4083 | 起居室 | 12 | 18 | 1083 | 135 | 0 | 0 | 0 | 1218 | 105.7 |
|  | 4084 | 起居室 | 12 | 18 | 1083 | 135 | 0 | 0 | 0 | 1218 | 105.7 |
|  | 4085 | 起居室 | 12 | 18 | 1083 | 135 | 0 | 0 | 0 | 1218 | 105.7 |
|  | 4089 | 起居室 | 12 | 18 | 1083 | 135 | 0 | 0 | 0 | 1218 | 105.7 |
|  | 4090 | 起居室 | 12 | 18 | 1083 | 135 | 0 | 0 | 0 | 1218 | 105.7 |
|  | 4092 | 起居室 | 12 | 18 | 189 | 135 | 0 | 0 | 0 | 324 | 28.1 |
|  | 4093 | 起居室 | 12 | 18 | 189 | 135 | 0 | 0 | 0 | 324 | 28.1 |
|  | 4094 | 起居室 | 12 | 18 | 189 | 135 | 0 | 0 | 0 | 324 | 28.1 |
|  | 4095 | 起居室 | 12 | 18 | 189 | 135 | 0 | 0 | 0 | 324 | 28.1 |
|  | 4097 | 起居室 | 23 | 18 | 2166 | 269 | 0 | 0 | 0 | 2435 | 105.7 |
|  | 4098 | 起居室 | 12 | 18 | 189 | 135 | 0 | 0 | 0 | 324 | 28.1 |
|  | 4102 | 起居室 | 12 | 18 | 189 | 135 | 0 | 0 | 0 | 324 | 28.1 |
|  | 4103 | 起居室 | 12 | 18 | 189 | 135 | 0 | 0 | 0 | 324 | 28.1 |
|  | 4104 | 起居室 | 12 | 18 | 189 | 135 | 0 | 0 | 0 | 324 | 28.1 |
|  | 4105 | 起居室 | 12 | 18 | 1083 | 135 | 0 | 0 | 0 | 1218 | 105.7 |
|  | 4106 | 起居室 | 12 | 18 | 1083 | 135 | 0 | 0 | 0 | 1218 | 105.7 |
|  | 4107 | 起居室 | 12 | 18 | 1083 | 135 | 0 | 0 | 0 | 1218 | 105.7 |
|  | 4108 | 起居室 | 12 | 18 | 1083 | 135 | 0 | 0 | 0 | 1218 | 105.7 |
|  | 4109 | 起居室 | 12 | 18 | 1083 | 135 | 0 | 0 | 0 | 1218 | 105.7 |
|  | 4110 | 起居室 | 12 | 18 | 1083 | 135 | 0 | 0 | 0 | 1218 | 105.7 |
|  | 4111 | 起居室 | 12 | 18 | 1083 | 135 | 0 | 0 | 0 | 1218 | 105.7 |
|  | 4112 | 起居室 | 12 | 18 | 1083 | 135 | 0 | 0 | 0 | 1218 | 105.7 |
|  | 4113 | 起居室 | 12 | 18 | 1083 | 135 | 0 | 0 | 0 | 1218 | 105.7 |
|  | 4114 | 起居室 | 12 | 18 | 1083 | 135 | 0 | 0 | 0 | 1218 | 105.7 |
|  | 4115 | 起居室 | 12 | 18 | 1083 | 135 | 0 | 0 | 0 | 1218 | 105.7 |
|  | 4116 | 起居室 | 12 | 18 | 1083 | 135 | 0 | 0 | 0 | 1218 | 105.7 |
|  | 4117 | 起居室 | 12 | 18 | 1083 | 135 | 0 | 0 | 0 | 1218 | 105.7 |
|  | 4118 | 起居室 | 12 | 18 | 1083 | 135 | 0 | 0 | 0 | 1218 | 105.7 |
|  | 4119 | 起居室 | 12 | 18 | 1083 | 135 | 0 | 0 | 0 | 1218 | 105.7 |
|  | 4120 | 起居室 | 12 | 18 | 1083 | 135 | 0 | 0 | 0 | 1218 | 105.7 |
|  | 4121 | 起居室 | 23 | 18 | 2166 | 269 | 0 | 0 | 0 | 2435 | 105.7 |
|  | 4122 | 起居室 | 23 | 18 | 2166 | 269 | 0 | 0 | 0 | 2435 | 105.7 |
|  | 4123 | 起居室 | 23 | 18 | 2166 | 269 | 0 | 0 | 0 | 2435 | 105.7 |
|  | 4124 | 起居室 | 12 | 18 | 1083 | 135 | 0 | 0 | 0 | 1218 | 105.7 |
|  | 4125 | 起居室 | 12 | 18 | 1083 | 135 | 0 | 0 | 0 | 1218 | 105.7 |
|  | 4126 | 起居室 | 12 | 18 | 1083 | 135 | 0 | 0 | 0 | 1218 | 105.7 |
|  | 4127 | 中庭上空 | 12 | 18 | 883 | 135 | 0 | 0 | 0 | 1017 | 88.3 |
|  | 4128 | 中庭上空 | 12 | 18 | 883 | 135 | 0 | 0 | 0 | 1017 | 88.3 |
|  | 4129 | 中庭上空 | 12 | 18 | 883 | 135 | 0 | 0 | 0 | 1017 | 88.3 |
|  | 4130 | 中庭上空 | 12 | 18 | 883 | 135 | 0 | 0 | 0 | 1017 | 88.3 |
|  | 4131 | 起居室 | 12 | 18 | 189 | 135 | 0 | 0 | 0 | 324 | 28.1 |
|  | 4132 | 起居室 | 12 | 18 | 189 | 135 | 0 | 0 | 0 | 324 | 28.1 |
|  | 4133 | 起居室 | 12 | 18 | 189 | 135 | 0 | 0 | 0 | 324 | 28.1 |
|  | 4135 | 起居室 | 12 | 18 | 189 | 135 | 0 | 0 | 0 | 324 | 28.1 |
|  | 4136 | 起居室 | 12 | 18 | 1083 | 135 | 0 | 0 | 0 | 1218 | 105.7 |
|  | 4138 | 起居室 | 12 | 18 | 1083 | 135 | 0 | 0 | 0 | 1218 | 105.7 |
|  | 4139 | 起居室 | 12 | 18 | 1083 | 135 | 0 | 0 | 0 | 1218 | 105.7 |
|  | 4140 | 起居室 | 12 | 18 | 1083 | 135 | 0 | 0 | 0 | 1218 | 105.7 |
|  | 4141 | 起居室 | 12 | 18 | 1083 | 135 | 0 | 0 | 0 | 1218 | 105.7 |
|  | 4142 | 起居室 | 12 | 18 | 1083 | 135 | 0 | 0 | 0 | 1218 | 105.7 |
|  | 4143 | 起居室 | 12 | 18 | 1083 | 135 | 0 | 0 | 0 | 1218 | 105.7 |
|  | 4144 | 起居室 | 23 | 18 | 2166 | 269 | 0 | 0 | 0 | 2435 | 105.7 |
|  | 4145 | 起居室 | 12 | 18 | 1083 | 135 | 0 | 0 | 0 | 1218 | 105.7 |
|  | 4146 | 起居室 | 12 | 18 | 1083 | 135 | 0 | 0 | 0 | 1218 | 105.7 |
|  | 4147 | 中庭上空 | 12 | 18 | 883 | 135 | 0 | 0 | 0 | 1017 | 88.3 |
|  | 4148 | 中庭上空 | 12 | 18 | 883 | 135 | 0 | 0 | 0 | 1017 | 88.3 |
|  | 4149 | 中庭上空 | 12 | 18 | 883 | 135 | 0 | 0 | 0 | 1017 | 88.3 |
|  | 4150 | 中庭上空 | 12 | 18 | 883 | 135 | 0 | 0 | 0 | 1017 | 88.3 |
|  | 4151 | 中庭上空 | 12 | 18 | 883 | 135 | 0 | 0 | 0 | 1017 | 88.3 |
|  | 4152 | 中庭上空 | 12 | 18 | 883 | 135 | 0 | 0 | 0 | 1017 | 88.3 |
|  | 4153 | 中庭上空 | 12 | 18 | 883 | 135 | 0 | 0 | 0 | 1017 | 88.3 |
|  | 4154 | 中庭上空 | 12 | 18 | 883 | 135 | 0 | 0 | 0 | 1017 | 88.3 |
|  | 4155 | 中庭上空 | 12 | 18 | 883 | 135 | 0 | 0 | 0 | 1017 | 88.3 |
|  | 4156 | 中庭上空 | 12 | 18 | 883 | 135 | 0 | 0 | 0 | 1017 | 88.3 |
|  | 4157 | 中庭上空 | 12 | 18 | 883 | 135 | 0 | 0 | 0 | 1017 | 88.3 |
|  | 4158 | 中庭上空 | 12 | 18 | 883 | 135 | 0 | 0 | 0 | 1017 | 88.3 |
|  | 4159 | 起居室 | 12 | 18 | 1083 | 135 | 0 | 0 | 0 | 1218 | 105.7 |
|  | 4160 | 起居室 | 12 | 18 | 1083 | 135 | 0 | 0 | 0 | 1218 | 105.7 |
|  | 4161 | 起居室 | 12 | 18 | 1083 | 135 | 0 | 0 | 0 | 1218 | 105.7 |
|  | 4162 | 起居室 | 12 | 18 | 1083 | 135 | 0 | 0 | 0 | 1218 | 105.7 |
|  | 4165 | 起居室 | 12 | 18 | 189 | 135 | 0 | 0 | 0 | 324 | 28.1 |
|  | 4168 | 起居室 | 12 | 18 | 1083 | 135 | 0 | 0 | 0 | 1218 | 105.7 |
|  | 4169 | 起居室 | 23 | 18 | 2166 | 269 | 0 | 0 | 0 | 2435 | 105.7 |
|  | 4170 | 起居室 | 12 | 18 | 189 | 135 | 0 | 0 | 0 | 324 | 28.1 |
|  | 4171 | 起居室 | 12 | 18 | 1083 | 135 | 0 | 0 | 0 | 1218 | 105.7 |
|  | 4172 | 起居室 | 12 | 18 | 1083 | 135 | 0 | 0 | 0 | 1218 | 105.7 |
|  | 4173 | 起居室 | 12 | 18 | 1083 | 135 | 0 | 0 | 0 | 1218 | 105.7 |
|  | 4174 | 起居室 | 12 | 18 | 1083 | 135 | 0 | 0 | 0 | 1218 | 105.7 |
|  | 4175 | 起居室 | 12 | 18 | 1083 | 135 | 0 | 0 | 0 | 1218 | 105.7 |
|  | 4176 | 起居室 | 12 | 18 | 1083 | 135 | 0 | 0 | 0 | 1218 | 105.7 |
|  | 4177 | 起居室 | 12 | 18 | 1083 | 135 | 0 | 0 | 0 | 1218 | 105.7 |
|  | 4178 | 起居室 | 23 | 18 | 2166 | 269 | 0 | 0 | 0 | 2435 | 105.7 |
|  | 4179 | 起居室 | 12 | 18 | 1083 | 135 | 0 | 0 | 0 | 1218 | 105.7 |
|  | 4180 | 起居室 | 12 | 18 | 1083 | 135 | 0 | 0 | 0 | 1218 | 105.7 |
|  | 4181 | 起居室 | 12 | 18 | 189 | 135 | 0 | 0 | 0 | 324 | 28.1 |
|  | 4182 | 起居室 | 12 | 18 | 189 | 135 | 0 | 0 | 0 | 324 | 28.1 |
|  | 4183 | 起居室 | 12 | 18 | 1083 | 135 | 0 | 0 | 0 | 1218 | 105.7 |
|  | 4184 | 起居室 | 12 | 18 | 1083 | 135 | 0 | 0 | 0 | 1218 | 105.7 |
|  | 4185 | 起居室 | 12 | 18 | 1083 | 135 | 0 | 0 | 0 | 1218 | 105.7 |
|  | 4186 | 起居室 | 12 | 18 | 1083 | 135 | 0 | 0 | 0 | 1218 | 105.7 |
|  | 4187 | 起居室 | 12 | 18 | 1083 | 135 | 0 | 0 | 0 | 1218 | 105.7 |
|  | 4188 | 起居室 | 12 | 18 | 1083 | 135 | 0 | 0 | 0 | 1218 | 105.7 |
|  | 4189 | 起居室 | 12 | 18 | 1083 | 135 | 0 | 0 | 0 | 1218 | 105.7 |
|  | 4190 | 起居室 | 23 | 18 | 2166 | 269 | 0 | 0 | 0 | 2435 | 105.7 |
|  | 4191 | 起居室 | 12 | 18 | 1083 | 135 | 0 | 0 | 0 | 1218 | 105.7 |
|  | 4192 | 起居室 | 12 | 18 | 1083 | 135 | 0 | 0 | 0 | 1218 | 105.7 |
|  | 4193 | 起居室 | 12 | 18 | 1083 | 135 | 0 | 0 | 0 | 1218 | 105.7 |
|  | 4194 | 起居室 | 12 | 18 | 1083 | 135 | 0 | 0 | 0 | 1218 | 105.7 |
|  | 4197 | 起居室 | 12 | 18 | 1083 | 135 | 0 | 0 | 0 | 1218 | 105.7 |
|  | 4198 | 起居室 | 12 | 18 | 1083 | 135 | 0 | 0 | 0 | 1218 | 105.7 |
|  | 4199 | 起居室 | 12 | 18 | 1083 | 135 | 0 | 0 | 0 | 1218 | 105.7 |
|  | 4201 | 起居室 | 23 | 18 | 2166 | 269 | 0 | 0 | 0 | 2435 | 105.7 |
|  | 4204 | 起居室 | 12 | 18 | 1083 | 135 | 0 | 0 | 0 | 1218 | 105.7 |
|  | 4206 | 起居室 | 23 | 18 | 2166 | 269 | 0 | 0 | 0 | 2435 | 105.7 |
|  | 4207 | 起居室 | 12 | 18 | 1083 | 135 | 0 | 0 | 0 | 1218 | 105.7 |
|  | 4208 | 起居室 | 12 | 18 | 1083 | 135 | 0 | 0 | 0 | 1218 | 105.7 |
|  | 4209 | 起居室 | 12 | 18 | 1083 | 135 | 0 | 0 | 0 | 1218 | 105.7 |
|  | 4210 | 起居室 | 12 | 18 | 1083 | 135 | 0 | 0 | 0 | 1218 | 105.7 |
|  | 4211 | 起居室 | 23 | 18 | 2166 | 269 | 0 | 0 | 0 | 2435 | 105.7 |
|  | 4212 | 起居室 | 12 | 18 | 1083 | 135 | 0 | 0 | 0 | 1218 | 105.7 |
|  | 4213 | 起居室 | 12 | 18 | 1083 | 135 | 0 | 0 | 0 | 1218 | 105.7 |
|  | 4214 | 起居室 | 12 | 18 | 1083 | 135 | 0 | 0 | 0 | 1218 | 105.7 |
|  | 4215 | 起居室 | 12 | 18 | 1083 | 135 | 0 | 0 | 0 | 1218 | 105.7 |
|  | 4216 | 起居室 | 12 | 18 | 1083 | 135 | 0 | 0 | 0 | 1218 | 105.7 |
|  | 4217 | 起居室 | 12 | 18 | 1083 | 135 | 0 | 0 | 0 | 1218 | 105.7 |
|  | 4218 | 起居室 | 12 | 18 | 1083 | 135 | 0 | 0 | 0 | 1218 | 105.7 |
|  | 4221 | 起居室 | 12 | 18 | 1083 | 135 | 0 | 0 | 0 | 1218 | 105.7 |
|  | 4222 | 起居室 | 12 | 18 | 1083 | 135 | 0 | 0 | 0 | 1218 | 105.7 |
| **合计** | |  | **3629** |  | **196873** | **42411** | **0** | **0** | **0** | **239284** | **65.9** |
| **总计** | | |  | **69021** |  | **1585870** | **959701** | **0** | **0** |  | **2545572** | **36.9** |

说明：上表中合计和总计面积为采暖面积。

# 房间热负荷详细表

| 房间 | 传热项 | 面积 | 传热 系数 | 室 温 | 计算 温差 | 温差 修正 | 基本 耗热 | 朝向 修正 | 风力 附加 | 外门 附加 | 附加后 耗热量 | 高度 附加 | 热负荷 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ㎡ | W/㎡· K | ℃ | ℃ |  | W |  |  |  | W |  | W |
| 0[建筑轮廓] | 屋顶 | 260.08 | 0.83 | 18 | 19.9 | 1.0 | 4275.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4275.0 | 0.02 | 4343.4 |
| 屋顶 | 9899.93 | 0.83 | 18 | 19.9 | 1.0 | 162729.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 162729.1 | 0.00 | 162729.1 |
| 西南外墙 | 4.07 | 1.11 | 18 | 19.9 | 1.0 | 90.2 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 81.2 | 0.02 | 82.5 |
| 西外墙 | 650.94 | 1.11 | 18 | 19.9 | 1.0 | 14417.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 13696.5 | 0.02 | 13915.7 |
| 西北外墙 | 4.07 | 1.11 | 18 | 19.9 | 1.0 | 90.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 94.7 | 0.02 | 96.2 |
| 北外墙 | 641.84 | 1.11 | 18 | 19.9 | 1.0 | 14215.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 14926.7 | 0.02 | 15165.5 |
| 东外墙 | 699.86 | 1.11 | 18 | 19.9 | 1.0 | 15501.1 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 14726.0 | 0.02 | 14961.6 |
| 南外墙 | 641.84 | 1.11 | 18 | 19.9 | 1.0 | 14215.9 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 12083.5 | 0.02 | 12276.9 |
| 东北外墙 | 3.73 | 1.11 | 18 | 19.9 | 1.0 | 82.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 86.8 | 0.02 | 88.2 |
| 东南外墙 | 3.73 | 1.11 | 18 | 19.9 | 1.0 | 82.7 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 74.4 | 0.02 | 75.6 |
| 西南外墙 | 4.75 | 1.11 | 18 | 19.9 | 1.0 | 105.2 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 94.7 | 0.00 | 94.7 |
| 西外墙 | 1167.88 | 1.11 | 18 | 19.9 | 1.0 | 25867.1 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 24573.7 | 0.00 | 24573.7 |
| 西北外墙 | 4.75 | 1.11 | 18 | 19.9 | 1.0 | 105.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 110.5 | 0.00 | 110.5 |
| 北外墙 | 2065.65 | 1.11 | 18 | 19.9 | 1.0 | 45751.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 48039.0 | 0.00 | 48039.0 |
| 东北外墙 | 4.41 | 1.11 | 18 | 19.9 | 1.0 | 97.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 102.6 | 0.00 | 102.6 |
| 东外墙 | 1178.64 | 1.11 | 18 | 19.9 | 1.0 | 26105.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 24800.1 | 0.00 | 24800.1 |
| 东南外墙 | 4.41 | 1.11 | 18 | 19.9 | 1.0 | 97.7 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 88.0 | 0.00 | 88.0 |
| 南外墙 | 2065.65 | 1.11 | 18 | 19.9 | 1.0 | 45751.4 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 38888.7 | 0.00 | 38888.7 |
| 西阳台外门 | 626.08 | 1.97 | 18 | 19.9 | 1.0 | 24569.1 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 23340.7 | 0.02 | 23714.1 |
| 北阳台外门 | 2432.08 | 1.97 | 18 | 19.9 | 1.0 | 95441.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 100213.7 | 0.02 | 101817.1 |
| 南阳台外门 | 2432.08 | 1.97 | 18 | 19.9 | 1.0 | 95441.6 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 81125.4 | 0.02 | 82423.4 |
| 东阳台外门 | 577.92 | 1.97 | 18 | 19.9 | 1.0 | 22679.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 21545.2 | 0.02 | 21890.0 |
| 非周边地面 | 12977.05 | 0.30 | 18 | 19.9 | 1.0 | 77473.0 |  |  | 0.00 | 77473.0 | 0.02 | 78712.5 |
| 西外窗 | 55.08 | 3.90 | 18 | 19.9 | 1.0 | 4274.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 4061.0 | 0.02 | 4126.0 |
| 东外窗 | 55.08 | 3.90 | 18 | 19.9 | 1.0 | 4274.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 4061.0 | 0.02 | 4126.0 |
| 北外窗 | 67.20 | 3.90 | 18 | 19.9 | 1.0 | 5215.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 5476.2 | 0.02 | 5563.8 |
| 南外窗 | 67.20 | 3.90 | 18 | 19.9 | 1.0 | 5215.4 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 4433.1 | 0.02 | 4504.0 |
| 西外窗 | 196.08 | 3.90 | 18 | 19.9 | 1.0 | 15217.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 14456.9 | 0.00 | 14456.9 |
| 北外窗 | 814.80 | 3.90 | 18 | 19.9 | 1.0 | 63236.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 66398.5 | 0.00 | 66398.5 |
| 东外窗 | 196.08 | 3.90 | 18 | 19.9 | 1.0 | 15217.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 14456.9 | 0.00 | 14456.9 |
| 南外窗 | 814.80 | 3.90 | 18 | 19.9 | 1.0 | 63236.6 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 53751.1 | 0.00 | 53751.1 |
| 挑空楼板 | 203.26 | 1.19 | 18 | 19.9 | 1.0 | 4821.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4821.4 | 0.00 | 4821.4 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 535748.3 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1376942** |
| 1001[起居室] | 屋顶 | 2.43 | 0.83 | 18 | 19.9 | 1.0 | 40.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.0 | 0.02 | 40.6 |
| 北外墙 | 51.01 | 1.11 | 18 | 19.9 | 1.0 | 1129.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 1186.2 | 0.02 | 1205.2 |
| 东外墙 | 95.81 | 1.11 | 18 | 19.9 | 1.0 | 2122.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 2015.9 | 0.02 | 2048.2 |
| 南外墙 | 51.01 | 1.11 | 18 | 19.9 | 1.0 | 1129.8 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 960.3 | 0.02 | 975.7 |
| 西外墙 | 50.43 | 1.11 | 18 | 19.9 | 1.0 | 1116.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 1061.1 | 0.02 | 1078.0 |
| 北阳台外门 | 48.16 | 1.97 | 18 | 19.9 | 1.0 | 1889.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 1984.4 | 0.02 | 2016.2 |
| 南阳台外门 | 48.16 | 1.97 | 18 | 19.9 | 1.0 | 1889.9 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 1606.4 | 0.02 | 1632.1 |
| 西阳台外门 | 24.08 | 1.97 | 18 | 19.9 | 1.0 | 945.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 897.7 | 0.02 | 912.1 |
| 非周边地面 | 121.36 | 0.30 | 18 | 19.9 | 1.0 | 724.5 |  |  | 0.00 | 724.5 | 0.02 | 736.1 |
| 北外窗 | 16.80 | 3.90 | 18 | 19.9 | 1.0 | 1303.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 1369.0 | 0.02 | 1390.9 |
| 西外窗 | 21.30 | 3.90 | 18 | 19.9 | 1.0 | 1653.1 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 1570.4 | 0.02 | 1595.6 |
| 南外窗 | 16.80 | 3.90 | 18 | 19.9 | 1.0 | 1303.8 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 1108.3 | 0.02 | 1126.0 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8453.5 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **23210** |
| 1002[起居室] | 西南外墙 | 0.34 | 1.11 | 18 | 19.9 | 1.0 | 7.5 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 6.8 | 0.02 | 6.9 |
| 西外墙 | 73.87 | 1.11 | 18 | 19.9 | 1.0 | 1636.1 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 1554.3 | 0.02 | 1579.1 |
| 南外墙 | 50.62 | 1.11 | 18 | 19.9 | 1.0 | 1121.3 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 953.1 | 0.02 | 968.3 |
| 北外墙 | 45.90 | 1.11 | 18 | 19.9 | 1.0 | 1016.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 1067.5 | 0.02 | 1084.6 |
| 西阳台外门 | 48.16 | 1.97 | 18 | 19.9 | 1.0 | 1889.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 1795.4 | 0.02 | 1824.2 |
| 南阳台外门 | 48.16 | 1.97 | 18 | 19.9 | 1.0 | 1889.9 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 1606.4 | 0.02 | 1632.1 |
| 北阳台外门 | 24.08 | 1.97 | 18 | 19.9 | 1.0 | 945.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 992.2 | 0.02 | 1008.1 |
| 北外窗 | 16.80 | 3.90 | 18 | 19.9 | 1.0 | 1303.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 1369.0 | 0.02 | 1390.9 |
| 西外窗 | 21.30 | 3.90 | 18 | 19.9 | 1.0 | 1653.1 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 1570.4 | 0.02 | 1595.6 |
| 南外窗 | 16.80 | 3.90 | 18 | 19.9 | 1.0 | 1303.8 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 1108.3 | 0.02 | 1126.0 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7389.8 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **19606** |
| 1003[起居室] | 西北外墙 | 0.34 | 1.11 | 18 | 19.9 | 1.0 | 7.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 7.9 | 0.02 | 8.0 |
| 西外墙 | 23.44 | 1.11 | 18 | 19.9 | 1.0 | 519.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 493.2 | 0.02 | 501.1 |
| 北外墙 | 50.62 | 1.11 | 18 | 19.9 | 1.0 | 1121.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 1177.3 | 0.02 | 1196.2 |
| 东外墙 | 50.43 | 1.11 | 18 | 19.9 | 1.0 | 1116.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 1061.1 | 0.02 | 1078.0 |
| 南外墙 | 45.90 | 1.11 | 18 | 19.9 | 1.0 | 1016.7 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 864.2 | 0.02 | 878.0 |
| 西阳台外门 | 24.08 | 1.97 | 18 | 19.9 | 1.0 | 945.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 897.7 | 0.02 | 912.1 |
| 北阳台外门 | 48.16 | 1.97 | 18 | 19.9 | 1.0 | 1889.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 1984.4 | 0.02 | 2016.2 |
| 东阳台外门 | 24.08 | 1.97 | 18 | 19.9 | 1.0 | 945.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 897.7 | 0.02 | 912.1 |
| 南阳台外门 | 24.08 | 1.97 | 18 | 19.9 | 1.0 | 945.0 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 803.2 | 0.02 | 816.1 |
| 北外窗 | 16.80 | 3.90 | 18 | 19.9 | 1.0 | 1303.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 1369.0 | 0.02 | 1390.9 |
| 东外窗 | 21.30 | 3.90 | 18 | 19.9 | 1.0 | 1653.1 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 1570.4 | 0.02 | 1595.6 |
| 南外窗 | 16.80 | 3.90 | 18 | 19.9 | 1.0 | 1303.8 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 1108.3 | 0.02 | 1126.0 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7389.8 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **19820** |
| 1004[起居室] | 南外墙 | 50.62 | 1.11 | 18 | 19.9 | 1.0 | 1121.3 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 953.1 | 0.02 | 968.3 |
| 北外墙 | 45.90 | 1.11 | 18 | 19.9 | 1.0 | 1016.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 1067.5 | 0.02 | 1084.6 |
| 东外墙 | 50.43 | 1.11 | 18 | 19.9 | 1.0 | 1116.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 1061.1 | 0.02 | 1078.0 |
| 南阳台外门 | 48.16 | 1.97 | 18 | 19.9 | 1.0 | 1889.9 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 1606.4 | 0.02 | 1632.1 |
| 北阳台外门 | 24.08 | 1.97 | 18 | 19.9 | 1.0 | 945.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 992.2 | 0.02 | 1008.1 |
| 东阳台外门 | 24.08 | 1.97 | 18 | 19.9 | 1.0 | 945.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 897.7 | 0.02 | 912.1 |
| 北外窗 | 16.80 | 3.90 | 18 | 19.9 | 1.0 | 1303.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 1369.0 | 0.02 | 1390.9 |
| 东外窗 | 21.30 | 3.90 | 18 | 19.9 | 1.0 | 1653.1 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 1570.4 | 0.02 | 1595.6 |
| 南外窗 | 16.80 | 3.90 | 18 | 19.9 | 1.0 | 1303.8 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 1108.3 | 0.02 | 1126.0 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7375.9 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **18172** |
| 1005,1007[起居室] | 南外墙 | 14.16 | 1.11 | 18 | 19.9 | 1.0 | 313.6 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 266.6 | 0.02 | 270.8 |
| 东外墙 | 23.44 | 1.11 | 18 | 19.9 | 1.0 | 519.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 493.2 | 0.02 | 501.1 |
| 东南外墙 | 0.34 | 1.11 | 18 | 19.9 | 1.0 | 7.5 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 6.8 | 0.02 | 6.9 |
| 南阳台外门 | 72.24 | 1.97 | 18 | 19.9 | 1.0 | 2834.9 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 2409.7 | 0.02 | 2448.2 |
| 东阳台外门 | 24.08 | 1.97 | 18 | 19.9 | 1.0 | 945.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 897.7 | 0.02 | 912.1 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2860.1 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **6999** |
| 1006,1009[起居室] | 北外墙 | 4.72 | 1.11 | 18 | 19.9 | 1.0 | 104.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 109.8 | 0.02 | 111.5 |
| 东外墙 | 23.44 | 1.11 | 18 | 19.9 | 1.0 | 519.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 493.2 | 0.02 | 501.1 |
| 东南外墙 | 0.34 | 1.11 | 18 | 19.9 | 1.0 | 7.5 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 6.8 | 0.02 | 6.9 |
| 南外墙 | 9.44 | 1.11 | 18 | 19.9 | 1.0 | 209.1 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 177.7 | 0.02 | 180.6 |
| 北阳台外门 | 24.08 | 1.97 | 18 | 19.9 | 1.0 | 945.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 992.2 | 0.02 | 1008.1 |
| 东阳台外门 | 24.08 | 1.97 | 18 | 19.9 | 1.0 | 945.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 897.7 | 0.02 | 912.1 |
| 南阳台外门 | 48.16 | 1.97 | 18 | 19.9 | 1.0 | 1889.9 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 1606.4 | 0.02 | 1632.1 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2860.1 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **7212** |
| 1008[起居室] | 北外墙 | 4.72 | 1.11 | 18 | 19.9 | 1.0 | 104.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 109.8 | 0.02 | 111.5 |
| 西南外墙 | 0.34 | 1.11 | 18 | 19.9 | 1.0 | 7.5 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 6.8 | 0.02 | 6.9 |
| 西外墙 | 23.44 | 1.11 | 18 | 19.9 | 1.0 | 519.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 493.2 | 0.02 | 501.1 |
| 南外墙 | 9.44 | 1.11 | 18 | 19.9 | 1.0 | 209.1 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 177.7 | 0.02 | 180.6 |
| 北阳台外门 | 24.08 | 1.97 | 18 | 19.9 | 1.0 | 945.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 992.2 | 0.02 | 1008.1 |
| 西阳台外门 | 24.08 | 1.97 | 18 | 19.9 | 1.0 | 945.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 897.7 | 0.02 | 912.1 |
| 南阳台外门 | 48.16 | 1.97 | 18 | 19.9 | 1.0 | 1889.9 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 1606.4 | 0.02 | 1632.1 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2860.1 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **7212** |
| 1010,1011,1012[起居室] | 西南外墙 | 0.34 | 1.11 | 18 | 19.9 | 1.0 | 7.5 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 6.8 | 0.02 | 6.9 |
| 西外墙 | 23.44 | 1.11 | 18 | 19.9 | 1.0 | 519.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 493.2 | 0.02 | 501.1 |
| 南外墙 | 9.44 | 1.11 | 18 | 19.9 | 1.0 | 209.1 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 177.7 | 0.02 | 180.6 |
| 西阳台外门 | 24.08 | 1.97 | 18 | 19.9 | 1.0 | 945.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 897.7 | 0.02 | 912.1 |
| 南阳台外门 | 48.16 | 1.97 | 18 | 19.9 | 1.0 | 1889.9 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 1606.4 | 0.02 | 1632.1 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1810.4 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **5043** |
| 1013,1014,1015,1016[起居室] | 东外墙 | 11.92 | 1.11 | 18 | 19.9 | 1.0 | 264.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 250.8 | 0.02 | 254.8 |
| 东北外墙 | 0.34 | 1.11 | 18 | 19.9 | 1.0 | 7.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 7.9 | 0.02 | 8.0 |
| 北外墙 | 9.44 | 1.11 | 18 | 19.9 | 1.0 | 209.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 219.5 | 0.02 | 223.1 |
| 东阳台外门 | 24.08 | 1.97 | 18 | 19.9 | 1.0 | 945.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 897.7 | 0.02 | 912.1 |
| 北阳台外门 | 48.16 | 1.97 | 18 | 19.9 | 1.0 | 1889.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 1984.4 | 0.02 | 2016.2 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1807.0 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **5221** |
| 1017,1018,1019,1020[起居室] | 西北外墙 | 0.34 | 1.11 | 18 | 19.9 | 1.0 | 7.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 7.9 | 0.02 | 8.0 |
| 西外墙 | 11.92 | 1.11 | 18 | 19.9 | 1.0 | 264.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 250.8 | 0.02 | 254.8 |
| 北外墙 | 9.44 | 1.11 | 18 | 19.9 | 1.0 | 209.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 219.5 | 0.02 | 223.1 |
| 西阳台外门 | 24.08 | 1.97 | 18 | 19.9 | 1.0 | 945.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 897.7 | 0.02 | 912.1 |
| 北阳台外门 | 48.16 | 1.97 | 18 | 19.9 | 1.0 | 1889.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 1984.4 | 0.02 | 2016.2 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1807.0 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **5221** |
| 1021,1022,1023,1024,1029,1030,1031,1032[起居室] | 北外墙 | 9.44 | 1.11 | 18 | 19.9 | 1.0 | 209.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 219.5 | 0.02 | 223.1 |
| 北阳台外门 | 48.16 | 1.97 | 18 | 19.9 | 1.0 | 1889.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 1984.4 | 0.02 | 2016.2 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1796.5 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **4036** |
| 1025,1026,1027,1028,1033,1034,1035,1036[起居室] | 南外墙 | 9.44 | 1.11 | 18 | 19.9 | 1.0 | 209.1 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 177.7 | 0.02 | 180.6 |
| 南阳台外门 | 48.16 | 1.97 | 18 | 19.9 | 1.0 | 1889.9 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 1606.4 | 0.02 | 1632.1 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1796.5 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **3609** |
| 1037,1038,1039,1040,1041,1045,1047[起居室] | 东外墙 | 23.44 | 1.11 | 18 | 19.9 | 1.0 | 519.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 493.2 | 0.02 | 501.1 |
| 东南外墙 | 0.34 | 1.11 | 18 | 19.9 | 1.0 | 7.5 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 6.8 | 0.02 | 6.9 |
| 南外墙 | 4.72 | 1.11 | 18 | 19.9 | 1.0 | 104.5 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 88.9 | 0.02 | 90.3 |
| 东阳台外门 | 24.08 | 1.97 | 18 | 19.9 | 1.0 | 945.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 897.7 | 0.02 | 912.1 |
| 南阳台外门 | 24.08 | 1.97 | 18 | 19.9 | 1.0 | 945.0 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 803.2 | 0.02 | 816.1 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1063.6 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **3390** |
| 1043,1044,1046,1048,1050,1051,1052[起居室] | 东外墙 | 23.44 | 1.11 | 18 | 19.9 | 1.0 | 519.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 493.2 | 0.02 | 501.1 |
| 东北外墙 | 0.34 | 1.11 | 18 | 19.9 | 1.0 | 7.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 7.9 | 0.02 | 8.0 |
| 北外墙 | 4.72 | 1.11 | 18 | 19.9 | 1.0 | 104.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 109.8 | 0.02 | 111.5 |
| 东阳台外门 | 24.08 | 1.97 | 18 | 19.9 | 1.0 | 945.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 897.7 | 0.02 | 912.1 |
| 北阳台外门 | 24.08 | 1.97 | 18 | 19.9 | 1.0 | 945.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 992.2 | 0.02 | 1008.1 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1063.6 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **3604** |
| 1053,1054,1055,1056,1057,1058,1060[起居室] | 西南外墙 | 0.34 | 1.11 | 18 | 19.9 | 1.0 | 7.5 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 6.8 | 0.02 | 6.9 |
| 西外墙 | 23.44 | 1.11 | 18 | 19.9 | 1.0 | 519.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 493.2 | 0.02 | 501.1 |
| 南外墙 | 4.72 | 1.11 | 18 | 19.9 | 1.0 | 104.5 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 88.9 | 0.02 | 90.3 |
| 西阳台外门 | 24.08 | 1.97 | 18 | 19.9 | 1.0 | 945.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 897.7 | 0.02 | 912.1 |
| 南阳台外门 | 24.08 | 1.97 | 18 | 19.9 | 1.0 | 945.0 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 803.2 | 0.02 | 816.1 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1063.6 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **3390** |
| 1061,1062,1063,1064,1066,1067,1068[起居室] | 西北外墙 | 0.34 | 1.11 | 18 | 19.9 | 1.0 | 7.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 7.9 | 0.02 | 8.0 |
| 西外墙 | 23.44 | 1.11 | 18 | 19.9 | 1.0 | 519.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 493.2 | 0.02 | 501.1 |
| 北外墙 | 4.72 | 1.11 | 18 | 19.9 | 1.0 | 104.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 109.8 | 0.02 | 111.5 |
| 西阳台外门 | 24.08 | 1.97 | 18 | 19.9 | 1.0 | 945.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 897.7 | 0.02 | 912.1 |
| 北阳台外门 | 24.08 | 1.97 | 18 | 19.9 | 1.0 | 945.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 992.2 | 0.02 | 1008.1 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1063.6 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **3604** |
| 1069,1070,1071,1072,1073,1074,1075,1076,1077,1079,1080,1081,1082,1083,1084,1086,1087,1088,1089,1090,1091,1092,1093,1094,1095,1097,1098,1099,1100,1102,1121,1122,1123,1125,1126,1128,1129,1130,1131,1132,1133,1134,1135,1136,1137,1138[起居室] | 南外墙 | 4.72 | 1.11 | 18 | 19.9 | 1.0 | 104.5 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 88.9 | 0.02 | 90.3 |
| 南阳台外门 | 24.08 | 1.97 | 18 | 19.9 | 1.0 | 945.0 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 803.2 | 0.02 | 816.1 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1049.7 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1956** |
| 1103,1104,1105,1106,1108,1109,1110,1111,1112,1113,1114,1115,1116,1118,1119,1120,1139,1140,1141,1142,1143,1144,1145,1146,1147,1148,1149,1151,1154,1155,1156,1157,1158,1159,1160,1161,1162,1163,1164,1165,1166,1167,1169,1170,1171,1172[起居室] | 北外墙 | 4.72 | 1.11 | 18 | 19.9 | 1.0 | 104.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 109.8 | 0.02 | 111.5 |
| 北阳台外门 | 24.08 | 1.97 | 18 | 19.9 | 1.0 | 945.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 992.2 | 0.02 | 1008.1 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1049.7 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **2169** |
| 1173,1174,1175,1176[起居室] | 西外墙 | 8.40 | 1.11 | 18 | 19.9 | 1.0 | 186.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 176.7 | 0.02 | 179.6 |
| 西外窗 | 3.12 | 3.90 | 18 | 19.9 | 1.0 | 242.1 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 230.0 | 0.02 | 233.7 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 205.3 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **619** |
| 1177,1178,1179,1180[起居室] | 东外墙 | 8.40 | 1.11 | 18 | 19.9 | 1.0 | 186.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 176.7 | 0.02 | 179.6 |
| 东外窗 | 3.12 | 3.90 | 18 | 19.9 | 1.0 | 242.1 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 230.0 | 0.02 | 233.7 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 205.3 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **619** |
| 1181,1182,1183,1184,1185,1186,1187,1188,1189,1190,1191,1192,1193,1194,1195,1196,1197,1198,1199,1200,1201,1202,1203,1204[起居室] | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 201.9 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **202** |
| 1205,1206,1207,1208,1209,1210,1211,1212,1213,1214,1215,1216,1217,1218,1219,1220,1221,1222,1223,1224,1225,1226,1227,1228,1229,1230,1231,1232,1233,1234,1235,1236[起居室] | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 101.0 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **101** |
| 1层 | |  | | | | | | | | | | | **1912160** |
| 2001[起居室] | 西外墙 | 18.68 | 1.11 | 18 | 19.9 | 1.0 | 413.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 392.9 | 0.00 | 392.9 |
| 西北外墙 | 0.34 | 1.11 | 18 | 19.9 | 1.0 | 7.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 7.9 | 0.00 | 7.9 |
| 北外墙 | 47.40 | 1.11 | 18 | 19.9 | 1.0 | 1049.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 1102.3 | 0.00 | 1102.3 |
| 东北外墙 | 0.34 | 1.11 | 18 | 19.9 | 1.0 | 7.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 7.9 | 0.00 | 7.9 |
| 东外墙 | 35.46 | 1.11 | 18 | 19.9 | 1.0 | 785.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 746.1 | 0.00 | 746.1 |
| 东南外墙 | 0.34 | 1.11 | 18 | 19.9 | 1.0 | 7.5 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 6.8 | 0.00 | 6.8 |
| 南外墙 | 32.40 | 1.11 | 18 | 19.9 | 1.0 | 717.6 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 610.0 | 0.00 | 610.0 |
| 西外窗 | 5.33 | 3.90 | 18 | 19.9 | 1.0 | 413.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 392.6 | 0.00 | 392.6 |
| 北外窗 | 29.40 | 3.90 | 18 | 19.9 | 1.0 | 2281.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 2395.8 | 0.00 | 2395.8 |
| 东外窗 | 27.90 | 3.90 | 18 | 19.9 | 1.0 | 2165.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 2057.1 | 0.00 | 2057.1 |
| 南外窗 | 25.20 | 3.90 | 18 | 19.9 | 1.0 | 1955.8 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 1662.4 | 0.00 | 1662.4 |
| 屋顶 | 9.07 | 0.83 | 18 | 19.9 | 1.0 | 149.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 149.0 | 0.00 | 149.0 |
| 挑空楼板 | 7.23 | 1.19 | 18 | 19.9 | 1.0 | 171.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 171.5 | 0.00 | 171.5 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4419.3 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **14122** |
| 2002[起居室] | 西南外墙 | 0.34 | 1.11 | 18 | 19.9 | 1.0 | 7.5 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 6.8 | 0.00 | 6.8 |
| 西外墙 | 18.68 | 1.11 | 18 | 19.9 | 1.0 | 413.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 392.9 | 0.00 | 392.9 |
| 南外墙 | 47.40 | 1.11 | 18 | 19.9 | 1.0 | 1049.8 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 892.4 | 0.00 | 892.4 |
| 北外墙 | 32.40 | 1.11 | 18 | 19.9 | 1.0 | 717.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 753.5 | 0.00 | 753.5 |
| 东北外墙 | 0.34 | 1.11 | 18 | 19.9 | 1.0 | 7.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 7.9 | 0.00 | 7.9 |
| 东外墙 | 35.46 | 1.11 | 18 | 19.9 | 1.0 | 785.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 746.1 | 0.00 | 746.1 |
| 东南外墙 | 0.34 | 1.11 | 18 | 19.9 | 1.0 | 7.5 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 6.8 | 0.00 | 6.8 |
| 西外窗 | 5.33 | 3.90 | 18 | 19.9 | 1.0 | 413.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 392.6 | 0.00 | 392.6 |
| 南外窗 | 29.40 | 3.90 | 18 | 19.9 | 1.0 | 2281.7 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 1939.5 | 0.00 | 1939.5 |
| 北外窗 | 25.20 | 3.90 | 18 | 19.9 | 1.0 | 1955.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 2053.6 | 0.00 | 2053.6 |
| 东外窗 | 27.90 | 3.90 | 18 | 19.9 | 1.0 | 2165.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 2057.1 | 0.00 | 2057.1 |
| 屋顶 | 9.07 | 0.83 | 18 | 19.9 | 1.0 | 149.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 149.0 | 0.00 | 149.0 |
| 挑空楼板 | 7.23 | 1.19 | 18 | 19.9 | 1.0 | 171.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 171.5 | 0.00 | 171.5 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4419.3 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **13989** |
| 2003,2004[起居室] | 屋顶 | 4.34 | 0.83 | 18 | 19.9 | 1.0 | 71.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 71.3 | 0.00 | 71.3 |
| 西南外墙 | 0.34 | 1.11 | 18 | 19.9 | 1.0 | 7.5 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 6.8 | 0.00 | 6.8 |
| 西外墙 | 35.46 | 1.11 | 18 | 19.9 | 1.0 | 785.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 746.1 | 0.00 | 746.1 |
| 西北外墙 | 0.34 | 1.11 | 18 | 19.9 | 1.0 | 7.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 7.9 | 0.00 | 7.9 |
| 北外墙 | 32.40 | 1.11 | 18 | 19.9 | 1.0 | 717.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 753.5 | 0.00 | 753.5 |
| 南外墙 | 32.40 | 1.11 | 18 | 19.9 | 1.0 | 717.6 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 610.0 | 0.00 | 610.0 |
| 西外窗 | 27.90 | 3.90 | 18 | 19.9 | 1.0 | 2165.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 2057.1 | 0.00 | 2057.1 |
| 北外窗 | 25.20 | 3.90 | 18 | 19.9 | 1.0 | 1955.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 2053.6 | 0.00 | 2053.6 |
| 南外窗 | 25.20 | 3.90 | 18 | 19.9 | 1.0 | 1955.8 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 1662.4 | 0.00 | 1662.4 |
| 挑空楼板 | 7.23 | 1.19 | 18 | 19.9 | 1.0 | 171.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 171.5 | 0.00 | 171.5 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3880.8 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **12021** |
| 2005[起居室] | 北外墙 | 36.60 | 1.11 | 18 | 19.9 | 1.0 | 810.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 851.2 | 0.00 | 851.2 |
| 西北外墙 | 0.34 | 1.11 | 18 | 19.9 | 1.0 | 7.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 7.9 | 0.00 | 7.9 |
| 西外墙 | 18.68 | 1.11 | 18 | 19.9 | 1.0 | 413.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 392.9 | 0.00 | 392.9 |
| 北外窗 | 21.00 | 3.90 | 18 | 19.9 | 1.0 | 1629.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 1711.3 | 0.00 | 1711.3 |
| 西外窗 | 5.33 | 3.90 | 18 | 19.9 | 1.0 | 413.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 392.6 | 0.00 | 392.6 |
| 内墙 | 24.24 | 1.93 | 18 | 19.9 | 1.0 | 928.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 928.6 | 0.00 | 928.6 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1601.6 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **5886** |
| 2006[起居室] | 北外墙 | 36.60 | 1.11 | 18 | 19.9 | 1.0 | 810.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 851.2 | 0.00 | 851.2 |
| 西北外墙 | 0.34 | 1.11 | 18 | 19.9 | 1.0 | 7.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 7.9 | 0.00 | 7.9 |
| 西外墙 | 18.68 | 1.11 | 18 | 19.9 | 1.0 | 413.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 392.9 | 0.00 | 392.9 |
| 北外窗 | 21.00 | 3.90 | 18 | 19.9 | 1.0 | 1629.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 1711.3 | 0.00 | 1711.3 |
| 西外窗 | 5.33 | 3.90 | 18 | 19.9 | 1.0 | 413.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 392.6 | 0.00 | 392.6 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1601.6 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **4957** |
| 2007[起居室] | 北外墙 | 10.80 | 1.11 | 18 | 19.9 | 1.0 | 239.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 251.2 | 0.00 | 251.2 |
| 西南外墙 | 0.34 | 1.11 | 18 | 19.9 | 1.0 | 7.5 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 6.8 | 0.00 | 6.8 |
| 西外墙 | 18.68 | 1.11 | 18 | 19.9 | 1.0 | 413.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 392.9 | 0.00 | 392.9 |
| 南外墙 | 25.80 | 1.11 | 18 | 19.9 | 1.0 | 571.4 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 485.7 | 0.00 | 485.7 |
| 北外窗 | 8.40 | 3.90 | 18 | 19.9 | 1.0 | 651.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 684.5 | 0.00 | 684.5 |
| 西外窗 | 5.33 | 3.90 | 18 | 19.9 | 1.0 | 413.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 392.6 | 0.00 | 392.6 |
| 南外窗 | 12.60 | 3.90 | 18 | 19.9 | 1.0 | 977.9 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 831.2 | 0.00 | 831.2 |
| 屋顶 | 2.90 | 0.83 | 18 | 19.9 | 1.0 | 47.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47.6 | 0.00 | 47.6 |
| 挑空楼板 | 4.83 | 1.19 | 18 | 19.9 | 1.0 | 114.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114.6 | 0.00 | 114.6 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1601.6 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **4809** |
| 2008[起居室] | 南外墙 | 36.60 | 1.11 | 18 | 19.9 | 1.0 | 810.6 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 689.0 | 0.00 | 689.0 |
| 西南外墙 | 0.34 | 1.11 | 18 | 19.9 | 1.0 | 7.5 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 6.8 | 0.00 | 6.8 |
| 西外墙 | 18.68 | 1.11 | 18 | 19.9 | 1.0 | 413.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 392.9 | 0.00 | 392.9 |
| 南外窗 | 21.00 | 3.90 | 18 | 19.9 | 1.0 | 1629.8 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 1385.3 | 0.00 | 1385.3 |
| 西外窗 | 5.33 | 3.90 | 18 | 19.9 | 1.0 | 413.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 392.6 | 0.00 | 392.6 |
| 屋顶 | 2.90 | 0.83 | 18 | 19.9 | 1.0 | 47.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47.6 | 0.00 | 47.6 |
| 挑空楼板 | 4.83 | 1.19 | 18 | 19.9 | 1.0 | 114.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114.6 | 0.00 | 114.6 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1601.6 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **4631** |
| 2009[起居室] | 南外墙 | 10.80 | 1.11 | 18 | 19.9 | 1.0 | 239.2 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 203.3 | 0.00 | 203.3 |
| 西北外墙 | 0.34 | 1.11 | 18 | 19.9 | 1.0 | 7.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 7.9 | 0.00 | 7.9 |
| 西外墙 | 18.68 | 1.11 | 18 | 19.9 | 1.0 | 413.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 392.9 | 0.00 | 392.9 |
| 北外墙 | 25.80 | 1.11 | 18 | 19.9 | 1.0 | 571.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 600.0 | 0.00 | 600.0 |
| 南外窗 | 8.40 | 3.90 | 18 | 19.9 | 1.0 | 651.9 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 554.1 | 0.00 | 554.1 |
| 西外窗 | 5.33 | 3.90 | 18 | 19.9 | 1.0 | 413.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 392.6 | 0.00 | 392.6 |
| 北外窗 | 12.60 | 3.90 | 18 | 19.9 | 1.0 | 977.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 1026.8 | 0.00 | 1026.8 |
| 内墙 | 24.24 | 1.93 | 18 | 19.9 | 1.0 | 928.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 928.6 | 0.00 | 928.6 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1601.6 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **5708** |
| 2010[起居室] | 南外墙 | 10.80 | 1.11 | 18 | 19.9 | 1.0 | 239.2 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 203.3 | 0.00 | 203.3 |
| 西北外墙 | 0.34 | 1.11 | 18 | 19.9 | 1.0 | 7.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 7.9 | 0.00 | 7.9 |
| 西外墙 | 18.68 | 1.11 | 18 | 19.9 | 1.0 | 413.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 392.9 | 0.00 | 392.9 |
| 北外墙 | 25.80 | 1.11 | 18 | 19.9 | 1.0 | 571.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 600.0 | 0.00 | 600.0 |
| 南外窗 | 8.40 | 3.90 | 18 | 19.9 | 1.0 | 651.9 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 554.1 | 0.00 | 554.1 |
| 西外窗 | 5.33 | 3.90 | 18 | 19.9 | 1.0 | 413.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 392.6 | 0.00 | 392.6 |
| 北外窗 | 12.60 | 3.90 | 18 | 19.9 | 1.0 | 977.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 1026.8 | 0.00 | 1026.8 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1601.6 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **4779** |
| 2011[起居室] | 西外墙 | 7.68 | 1.11 | 18 | 19.9 | 1.0 | 170.1 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 161.6 | 0.00 | 161.6 |
| 东外墙 | 18.68 | 1.11 | 18 | 19.9 | 1.0 | 413.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 392.9 | 0.00 | 392.9 |
| 东南外墙 | 0.34 | 1.11 | 18 | 19.9 | 1.0 | 7.5 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 6.8 | 0.00 | 6.8 |
| 南外墙 | 25.80 | 1.11 | 18 | 19.9 | 1.0 | 571.4 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 485.7 | 0.00 | 485.7 |
| 屋顶 | 4.66 | 0.83 | 18 | 19.9 | 1.0 | 76.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 76.6 | 0.00 | 76.6 |
| 东外窗 | 5.33 | 3.90 | 18 | 19.9 | 1.0 | 413.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 392.6 | 0.00 | 392.6 |
| 南外窗 | 12.60 | 3.90 | 18 | 19.9 | 1.0 | 977.9 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 831.2 | 0.00 | 831.2 |
| 挑空楼板 | 4.83 | 1.19 | 18 | 19.9 | 1.0 | 114.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114.6 | 0.00 | 114.6 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1206.9 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **3669** |
| 2012[起居室] | 西外墙 | 26.36 | 1.11 | 18 | 19.9 | 1.0 | 583.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 554.5 | 0.00 | 554.5 |
| 西南外墙 | 0.34 | 1.11 | 18 | 19.9 | 1.0 | 7.5 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 6.8 | 0.00 | 6.8 |
| 南外墙 | 25.80 | 1.11 | 18 | 19.9 | 1.0 | 571.4 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 485.7 | 0.00 | 485.7 |
| 屋顶 | 2.90 | 0.83 | 18 | 19.9 | 1.0 | 47.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47.6 | 0.00 | 47.6 |
| 西外窗 | 5.33 | 3.90 | 18 | 19.9 | 1.0 | 413.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 392.6 | 0.00 | 392.6 |
| 南外窗 | 12.60 | 3.90 | 18 | 19.9 | 1.0 | 977.9 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 831.2 | 0.00 | 831.2 |
| 挑空楼板 | 4.83 | 1.19 | 18 | 19.9 | 1.0 | 114.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114.6 | 0.00 | 114.6 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1206.9 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **3640** |
| 2013[起居室] | 内墙 | 21.57 | 1.93 | 18 | 19.9 | 1.0 | 826.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 826.3 | 0.00 | 826.3 |
| 内门 | 1.47 | 2.30 | 18 | 19.9 | 1.0 | 67.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 67.4 | 0.00 | 67.4 |
| 屋顶 | 4.66 | 0.83 | 18 | 19.9 | 1.0 | 76.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 76.6 | 0.00 | 76.6 |
| 东外墙 | 18.68 | 1.11 | 18 | 19.9 | 1.0 | 413.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 392.9 | 0.00 | 392.9 |
| 东南外墙 | 0.34 | 1.11 | 18 | 19.9 | 1.0 | 7.5 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 6.8 | 0.00 | 6.8 |
| 南外墙 | 25.80 | 1.11 | 18 | 19.9 | 1.0 | 571.4 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 485.7 | 0.00 | 485.7 |
| 东外窗 | 5.33 | 3.90 | 18 | 19.9 | 1.0 | 413.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 392.6 | 0.00 | 392.6 |
| 南外窗 | 12.60 | 3.90 | 18 | 19.9 | 1.0 | 977.9 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 831.2 | 0.00 | 831.2 |
| 挑空楼板 | 4.83 | 1.19 | 18 | 19.9 | 1.0 | 114.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114.6 | 0.00 | 114.6 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1204.7 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **4399** |
| 2014,2016[起居室] | 屋顶 | 4.66 | 0.83 | 18 | 19.9 | 1.0 | 76.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 76.6 | 0.00 | 76.6 |
| 东外墙 | 18.68 | 1.11 | 18 | 19.9 | 1.0 | 413.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 392.9 | 0.00 | 392.9 |
| 东南外墙 | 0.34 | 1.11 | 18 | 19.9 | 1.0 | 7.5 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 6.8 | 0.00 | 6.8 |
| 南外墙 | 25.80 | 1.11 | 18 | 19.9 | 1.0 | 571.4 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 485.7 | 0.00 | 485.7 |
| 东外窗 | 5.33 | 3.90 | 18 | 19.9 | 1.0 | 413.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 392.6 | 0.00 | 392.6 |
| 南外窗 | 12.60 | 3.90 | 18 | 19.9 | 1.0 | 977.9 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 831.2 | 0.00 | 831.2 |
| 挑空楼板 | 4.83 | 1.19 | 18 | 19.9 | 1.0 | 114.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114.6 | 0.00 | 114.6 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1204.7 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **3505** |
| 2015[起居室] | 内墙 | 21.57 | 1.93 | 18 | 19.9 | 1.0 | 826.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 826.3 | 0.00 | 826.3 |
| 内门 | 1.47 | 2.30 | 18 | 19.9 | 1.0 | 67.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 67.4 | 0.00 | 67.4 |
| 屋顶 | 2.90 | 0.83 | 18 | 19.9 | 1.0 | 47.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47.6 | 0.00 | 47.6 |
| 西南外墙 | 0.34 | 1.11 | 18 | 19.9 | 1.0 | 7.5 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 6.8 | 0.00 | 6.8 |
| 西外墙 | 18.68 | 1.11 | 18 | 19.9 | 1.0 | 413.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 392.9 | 0.00 | 392.9 |
| 南外墙 | 25.80 | 1.11 | 18 | 19.9 | 1.0 | 571.4 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 485.7 | 0.00 | 485.7 |
| 西外窗 | 5.33 | 3.90 | 18 | 19.9 | 1.0 | 413.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 392.6 | 0.00 | 392.6 |
| 南外窗 | 12.60 | 3.90 | 18 | 19.9 | 1.0 | 977.9 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 831.2 | 0.00 | 831.2 |
| 挑空楼板 | 4.83 | 1.19 | 18 | 19.9 | 1.0 | 114.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114.6 | 0.00 | 114.6 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1204.7 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **4370** |
| 2017,2018,2019,2020[起居室] | 屋顶 | 1.82 | 0.83 | 18 | 19.9 | 1.0 | 29.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.9 | 0.00 | 29.9 |
| 东外墙 | 18.68 | 1.11 | 18 | 19.9 | 1.0 | 413.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 392.9 | 0.00 | 392.9 |
| 东北外墙 | 0.34 | 1.11 | 18 | 19.9 | 1.0 | 7.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 7.9 | 0.00 | 7.9 |
| 北外墙 | 25.80 | 1.11 | 18 | 19.9 | 1.0 | 571.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 600.0 | 0.00 | 600.0 |
| 东外窗 | 5.33 | 3.90 | 18 | 19.9 | 1.0 | 413.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 392.6 | 0.00 | 392.6 |
| 北外窗 | 12.60 | 3.90 | 18 | 19.9 | 1.0 | 977.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 1026.8 | 0.00 | 1026.8 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1204.7 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **3655** |
| 2021,2031,2032[起居室] | 屋顶 | 2.88 | 0.83 | 18 | 19.9 | 1.0 | 47.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47.3 | 0.00 | 47.3 |
| 南外墙 | 21.60 | 1.11 | 18 | 19.9 | 1.0 | 478.4 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 406.7 | 0.00 | 406.7 |
| 南外窗 | 16.80 | 3.90 | 18 | 19.9 | 1.0 | 1303.8 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 1108.3 | 0.00 | 1108.3 |
| 挑空楼板 | 4.80 | 1.19 | 18 | 19.9 | 1.0 | 113.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 113.9 | 0.00 | 113.9 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1063.0 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **2739** |
| 2022,2023,2024,2026,2028[起居室] | 屋顶 | 2.88 | 0.83 | 18 | 19.9 | 1.0 | 47.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47.3 | 0.00 | 47.3 |
| 南外墙 | 21.60 | 1.11 | 18 | 19.9 | 1.0 | 478.4 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 406.7 | 0.00 | 406.7 |
| 南外窗 | 16.80 | 3.90 | 18 | 19.9 | 1.0 | 1303.8 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 1108.3 | 0.00 | 1108.3 |
| 挑空楼板 | 4.80 | 1.19 | 18 | 19.9 | 1.0 | 113.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 113.9 | 0.00 | 113.9 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1096.7 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **2773** |
| 2025,2027,2029[起居室] | 北外墙 | 21.60 | 1.11 | 18 | 19.9 | 1.0 | 478.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 502.3 | 0.00 | 502.3 |
| 北外窗 | 16.80 | 3.90 | 18 | 19.9 | 1.0 | 1303.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 1369.0 | 0.00 | 1369.0 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1096.7 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **2968** |
| 2030,2033,2034,2035,2036,2087,2090,2095,2096,2101,2102[起居室] | 北外墙 | 21.60 | 1.11 | 18 | 19.9 | 1.0 | 478.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 502.3 | 0.00 | 502.3 |
| 北外窗 | 16.80 | 3.90 | 18 | 19.9 | 1.0 | 1303.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 1369.0 | 0.00 | 1369.0 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1063.0 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **2934** |
| 2037,2038,2039,2040,2044[起居室] | 西外墙 | 18.68 | 1.11 | 18 | 19.9 | 1.0 | 413.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 392.9 | 0.00 | 392.9 |
| 西北外墙 | 0.34 | 1.11 | 18 | 19.9 | 1.0 | 7.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 7.9 | 0.00 | 7.9 |
| 北外墙 | 15.00 | 1.11 | 18 | 19.9 | 1.0 | 332.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 348.8 | 0.00 | 348.8 |
| 西外窗 | 5.33 | 3.90 | 18 | 19.9 | 1.0 | 413.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 392.6 | 0.00 | 392.6 |
| 北外窗 | 4.20 | 3.90 | 18 | 19.9 | 1.0 | 326.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 342.3 | 0.00 | 342.3 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 538.6 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **2023** |
| 2041,2043,2046,2047,2048[起居室] | 屋顶 | 1.82 | 0.83 | 18 | 19.9 | 1.0 | 29.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.9 | 0.00 | 29.9 |
| 东外墙 | 18.68 | 1.11 | 18 | 19.9 | 1.0 | 413.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 392.9 | 0.00 | 392.9 |
| 东北外墙 | 0.34 | 1.11 | 18 | 19.9 | 1.0 | 7.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 7.9 | 0.00 | 7.9 |
| 北外墙 | 15.00 | 1.11 | 18 | 19.9 | 1.0 | 332.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 348.8 | 0.00 | 348.8 |
| 东外窗 | 5.33 | 3.90 | 18 | 19.9 | 1.0 | 413.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 392.6 | 0.00 | 392.6 |
| 北外窗 | 4.20 | 3.90 | 18 | 19.9 | 1.0 | 326.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 342.3 | 0.00 | 342.3 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 538.6 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **2053** |
| 2042[起居室] | 西外墙 | 37.35 | 1.11 | 18 | 19.9 | 1.0 | 827.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 785.9 | 0.00 | 785.9 |
| 西北外墙 | 0.68 | 1.11 | 18 | 19.9 | 1.0 | 15.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 15.8 | 0.00 | 15.8 |
| 北外墙 | 30.00 | 1.11 | 18 | 19.9 | 1.0 | 664.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 697.7 | 0.00 | 697.7 |
| 西外窗 | 10.65 | 3.90 | 18 | 19.9 | 1.0 | 826.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 785.2 | 0.00 | 785.2 |
| 北外窗 | 8.40 | 3.90 | 18 | 19.9 | 1.0 | 651.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 684.5 | 0.00 | 684.5 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1077.1 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **4046** |
| 2050[起居室] | 屋顶 | 3.63 | 0.83 | 18 | 19.9 | 1.0 | 59.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59.7 | 0.00 | 59.7 |
| 东外墙 | 37.35 | 1.11 | 18 | 19.9 | 1.0 | 827.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 785.9 | 0.00 | 785.9 |
| 东北外墙 | 0.68 | 1.11 | 18 | 19.9 | 1.0 | 15.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 15.8 | 0.00 | 15.8 |
| 北外墙 | 30.00 | 1.11 | 18 | 19.9 | 1.0 | 664.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 697.7 | 0.00 | 697.7 |
| 东外窗 | 10.65 | 3.90 | 18 | 19.9 | 1.0 | 826.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 785.2 | 0.00 | 785.2 |
| 北外窗 | 8.40 | 3.90 | 18 | 19.9 | 1.0 | 651.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 684.5 | 0.00 | 684.5 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1077.1 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **4106** |
| 2051,2053,2056,2058,2060[起居室] | 屋顶 | 1.46 | 0.83 | 18 | 19.9 | 1.0 | 24.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.0 | 0.00 | 24.0 |
| 西南外墙 | 0.34 | 1.11 | 18 | 19.9 | 1.0 | 7.5 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 6.8 | 0.00 | 6.8 |
| 西外墙 | 18.68 | 1.11 | 18 | 19.9 | 1.0 | 413.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 392.9 | 0.00 | 392.9 |
| 南外墙 | 15.00 | 1.11 | 18 | 19.9 | 1.0 | 332.2 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 282.4 | 0.00 | 282.4 |
| 西外窗 | 5.33 | 3.90 | 18 | 19.9 | 1.0 | 413.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 392.6 | 0.00 | 392.6 |
| 南外窗 | 4.20 | 3.90 | 18 | 19.9 | 1.0 | 326.0 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 277.1 | 0.00 | 277.1 |
| 挑空楼板 | 2.43 | 1.19 | 18 | 19.9 | 1.0 | 57.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57.7 | 0.00 | 57.7 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 538.6 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1972** |
| 2055[起居室] | 屋顶 | 2.92 | 0.83 | 18 | 19.9 | 1.0 | 48.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48.0 | 0.00 | 48.0 |
| 西南外墙 | 0.68 | 1.11 | 18 | 19.9 | 1.0 | 15.0 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 13.5 | 0.00 | 13.5 |
| 西外墙 | 37.35 | 1.11 | 18 | 19.9 | 1.0 | 827.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 785.9 | 0.00 | 785.9 |
| 南外墙 | 30.00 | 1.11 | 18 | 19.9 | 1.0 | 664.5 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 564.8 | 0.00 | 564.8 |
| 西外窗 | 10.65 | 3.90 | 18 | 19.9 | 1.0 | 826.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 785.2 | 0.00 | 785.2 |
| 南外窗 | 8.40 | 3.90 | 18 | 19.9 | 1.0 | 651.9 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 554.1 | 0.00 | 554.1 |
| 挑空楼板 | 4.86 | 1.19 | 18 | 19.9 | 1.0 | 115.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 115.4 | 0.00 | 115.4 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1077.1 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **3944** |
| 2057[起居室] | 屋顶 | 6.44 | 0.83 | 18 | 19.9 | 1.0 | 105.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 105.8 | 0.00 | 105.8 |
| 东外墙 | 37.35 | 1.11 | 18 | 19.9 | 1.0 | 827.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 785.9 | 0.00 | 785.9 |
| 东南外墙 | 0.68 | 1.11 | 18 | 19.9 | 1.0 | 15.0 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 13.5 | 0.00 | 13.5 |
| 南外墙 | 30.00 | 1.11 | 18 | 19.9 | 1.0 | 664.5 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 564.8 | 0.00 | 564.8 |
| 东外窗 | 10.65 | 3.90 | 18 | 19.9 | 1.0 | 826.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 785.2 | 0.00 | 785.2 |
| 南外窗 | 8.40 | 3.90 | 18 | 19.9 | 1.0 | 651.9 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 554.1 | 0.00 | 554.1 |
| 挑空楼板 | 4.86 | 1.19 | 18 | 19.9 | 1.0 | 115.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 115.4 | 0.00 | 115.4 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1077.1 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **4002** |
| 2059,2061,2062,2063,2064[起居室] | 屋顶 | 3.22 | 0.83 | 18 | 19.9 | 1.0 | 52.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52.9 | 0.00 | 52.9 |
| 东外墙 | 18.68 | 1.11 | 18 | 19.9 | 1.0 | 413.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 392.9 | 0.00 | 392.9 |
| 东南外墙 | 0.34 | 1.11 | 18 | 19.9 | 1.0 | 7.5 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 6.8 | 0.00 | 6.8 |
| 南外墙 | 15.00 | 1.11 | 18 | 19.9 | 1.0 | 332.2 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 282.4 | 0.00 | 282.4 |
| 东外窗 | 5.33 | 3.90 | 18 | 19.9 | 1.0 | 413.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 392.6 | 0.00 | 392.6 |
| 南外窗 | 4.20 | 3.90 | 18 | 19.9 | 1.0 | 326.0 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 277.1 | 0.00 | 277.1 |
| 挑空楼板 | 2.43 | 1.19 | 18 | 19.9 | 1.0 | 57.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57.7 | 0.00 | 57.7 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 538.6 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **2001** |
| 2069,2070,2071,2072,2073,2075,2076,2079,2080,2081,2085,2086,2088,2089,2091,2092,2093,2094,2097,2098,2099,2100,2103,2104,2105,2106,2107,2108,2109,2110,2111,2112,2113,2114[起居室] | 北外墙 | 10.80 | 1.11 | 18 | 19.9 | 1.0 | 239.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 251.2 | 0.00 | 251.2 |
| 北外窗 | 8.40 | 3.90 | 18 | 19.9 | 1.0 | 651.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 684.5 | 0.00 | 684.5 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 531.5 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1467** |
| 2115,2118,2119,2120,2121,2122,2123,2126,2127,2128,2129,2130,2131,2132,2135,2139,2140,2141,2142,2143,2144,2145,2147,2148,2149,2150,2151,2152,2153,2154,2157,2158,2159,2160[起居室] | 屋顶 | 1.44 | 0.83 | 18 | 19.9 | 1.0 | 23.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.7 | 0.00 | 23.7 |
| 南外墙 | 10.80 | 1.11 | 18 | 19.9 | 1.0 | 239.2 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 203.3 | 0.00 | 203.3 |
| 南外窗 | 8.40 | 3.90 | 18 | 19.9 | 1.0 | 651.9 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 554.1 | 0.00 | 554.1 |
| 挑空楼板 | 2.40 | 1.19 | 18 | 19.9 | 1.0 | 56.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56.9 | 0.00 | 56.9 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 531.5 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1370** |
| 2116,2117,2124,2155,2156[起居室] | 屋顶 | 2.88 | 0.83 | 18 | 19.9 | 1.0 | 47.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47.4 | 0.00 | 47.4 |
| 南外墙 | 21.60 | 1.11 | 18 | 19.9 | 1.0 | 478.4 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 406.7 | 0.00 | 406.7 |
| 南外窗 | 16.80 | 3.90 | 18 | 19.9 | 1.0 | 1303.8 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 1108.3 | 0.00 | 1108.3 |
| 挑空楼板 | 4.80 | 1.19 | 18 | 19.9 | 1.0 | 113.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 113.9 | 0.00 | 113.9 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1063.0 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **2739** |
| 2125[起居室] | 屋顶 | 2.89 | 0.83 | 18 | 19.9 | 1.0 | 47.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47.4 | 0.00 | 47.4 |
| 南外墙 | 21.60 | 1.11 | 18 | 19.9 | 1.0 | 478.4 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 406.7 | 0.00 | 406.7 |
| 南外窗 | 16.80 | 3.90 | 18 | 19.9 | 1.0 | 1303.8 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 1108.3 | 0.00 | 1108.3 |
| 挑空楼板 | 4.80 | 1.19 | 18 | 19.9 | 1.0 | 113.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 113.9 | 0.00 | 113.9 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1063.0 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **2739** |
| 2173,2174,2175,2176,2177,2178,2182,2184,2186,2187,2188,2192,2193,2194[起居室] | 西外墙 | 7.68 | 1.11 | 18 | 19.9 | 1.0 | 170.1 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 161.6 | 0.00 | 161.6 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 136.9 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **298** |
| 2180,2185,2190,2191[中庭上空] | 西外墙 | 4.56 | 1.11 | 18 | 19.9 | 1.0 | 101.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 95.9 | 0.00 | 95.9 |
| 西外窗 | 3.12 | 3.90 | 18 | 19.9 | 1.0 | 242.1 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 230.0 | 0.00 | 230.0 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 136.9 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **463** |
| 2181,2189[起居室] | 西外墙 | 15.36 | 1.11 | 18 | 19.9 | 1.0 | 340.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 323.2 | 0.00 | 323.2 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 273.7 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **597** |
| 2195,2196,2197,2198,2200,2201,2202,2204,2205,2211,2212,2213,2214,2217[起居室] | 屋顶 | 0.58 | 0.83 | 18 | 19.9 | 1.0 | 9.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.5 | 0.00 | 9.5 |
| 东外墙 | 7.68 | 1.11 | 18 | 19.9 | 1.0 | 170.1 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 161.6 | 0.00 | 161.6 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 136.9 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **308** |
| 2199,2216[起居室] | 屋顶 | 1.15 | 0.83 | 18 | 19.9 | 1.0 | 18.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.9 | 0.00 | 18.9 |
| 东外墙 | 15.36 | 1.11 | 18 | 19.9 | 1.0 | 340.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 323.2 | 0.00 | 323.2 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 273.7 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **616** |
| 2206,2207,2208,2209[中庭上空] | 东外墙 | 4.56 | 1.11 | 18 | 19.9 | 1.0 | 101.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 95.9 | 0.00 | 95.9 |
| 东外窗 | 3.12 | 3.90 | 18 | 19.9 | 1.0 | 242.1 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 230.0 | 0.00 | 230.0 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 136.9 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **463** |
| 2221,2222,2223,2224,2251,2254,2263,2266,2285,2286,2287,2288,2327,2328,2329,2330,2353,2354,2355,2356,2360,2362,2364,2365[中庭上空];2225,2226,2227,2229,2230,2231,2232,2233,2234,2237,2238,2239,2240,2241,2242,2244,2245,2246,2247,2249,2253,2259,2260,2261,2262,2264,2265,2268,2269,2270,2271,2272,2273,2274,2275,2277,2278,2279,2282,2283,2284,2289,2290,2291,2292,2294,2297,2298,2299,2300,2301,2302,2303,2304,2305,2306,2309,2310,2311,2312,2313,2314,2315,2316,2317,2318,2319,2320,2321,2322,2335,2336,2337,2338,2339,2340,2341,2342,2343,2344,2345,2346,2348,2349,2351,2352,2357,2358,2363,2366,2367,2370,2371,2373,2375,2376,2377,2378,2379,2380[起居室] | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 134.6 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **135** |
| 2228,2248,2250,2252,2280,2293,2307,2308,2347,2350,2361,2372[起居室] | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 269.3 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **269** |
| 2381,2382,2383,2384,2385,2386,2387,2388,2389,2390,2391,2392,2393,2394,2395,2396,2397,2398,2399,2400,2401,2402,2403,2404,2405,2406,2407,2408,2409,2410,2411,2412,2414,2425,2435,2456,2457,2461,2463,2479,2496,2500,2502,2517,2519,2522,2548,2550[起居室] | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 67.3 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **67** |
| 2413,2415,2416,2417,2418,2423,2424,2426,2427,2428,2431,2432,2433,2434,2436,2437,2438,2439,2441,2442,2443,2444,2445,2446,2449,2450,2451,2452,2453,2454,2455,2462,2465,2466,2468,2469,2470,2472,2473,2475,2476,2477,2478,2480,2481,2482,2483,2484,2485,2486,2487,2488,2489,2490,2491,2492,2493,2494,2497,2501,2503,2504,2508,2509,2510,2511,2513,2514,2516,2518,2525,2526,2527,2528,2529,2530,2531,2532,2533,2534,2535,2536,2537,2538,2539,2540,2543,2544,2545,2546,2547,2549,2551,2552,2553,2554[起居室] | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33.7 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **34** |
| 2层 | |  | | | | | | | | | | | **394128** |
| 4001,4002[起居室] | 屋顶 | 869.11 | 0.83 | 18 | 19.9 | 1.0 | 14286.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14286.0 | 0.00 | 14286.0 |
| 东外墙 | 23.95 | 1.11 | 18 | 19.9 | 1.0 | 530.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 504.0 | 0.00 | 504.0 |
| 南外墙 | 57.79 | 1.11 | 18 | 19.9 | 1.0 | 1280.0 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 1088.0 | 0.00 | 1088.0 |
| 西外墙 | 23.95 | 1.11 | 18 | 19.9 | 1.0 | 530.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 504.0 | 0.00 | 504.0 |
| 北外墙 | 57.79 | 1.11 | 18 | 19.9 | 1.0 | 1280.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 1344.0 | 0.00 | 1344.0 |
| 挑空楼板 | 16.29 | 1.19 | 18 | 19.9 | 1.0 | 386.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 386.5 | 0.00 | 386.5 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10157.0 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **28270** |
| 4004,4007,4010,4011[起居室] | 内墙 | 21.57 | 1.93 | 18 | 19.9 | 1.0 | 826.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 826.3 | 0.00 | 826.3 |
| 内门 | 1.47 | 2.30 | 18 | 19.9 | 1.0 | 67.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 67.4 | 0.00 | 67.4 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 134.6 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1028** |
| 4005[起居室] | 北外墙 | 13.89 | 1.11 | 18 | 19.9 | 1.0 | 307.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 323.0 | 0.00 | 323.0 |
| 西外墙 | 7.68 | 1.11 | 18 | 19.9 | 1.0 | 170.1 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 161.6 | 0.00 | 161.6 |
| 北阳台外门 | 1.47 | 1.97 | 18 | 19.9 | 1.0 | 57.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 60.6 | 0.00 | 60.6 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 134.6 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **680** |
| 4006[起居室] | 东外墙 | 7.68 | 1.11 | 18 | 19.9 | 1.0 | 170.1 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 161.6 | 0.00 | 161.6 |
| 内墙 | 13.89 | 1.93 | 18 | 19.9 | 1.0 | 532.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 532.1 | 0.00 | 532.1 |
| 内门 | 1.47 | 2.30 | 18 | 19.9 | 1.0 | 67.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 67.4 | 0.00 | 67.4 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 134.6 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **896** |
| 4008[起居室] | 东外墙 | 7.68 | 1.11 | 18 | 19.9 | 1.0 | 170.1 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 161.6 | 0.00 | 161.6 |
| 北外墙 | 13.89 | 1.11 | 18 | 19.9 | 1.0 | 307.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 323.0 | 0.00 | 323.0 |
| 北阳台外门 | 1.47 | 1.97 | 18 | 19.9 | 1.0 | 57.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 60.6 | 0.00 | 60.6 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 134.6 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **680** |
| 4009[起居室] | 东外墙 | 7.68 | 1.11 | 18 | 19.9 | 1.0 | 170.1 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 161.6 | 0.00 | 161.6 |
| 南外墙 | 13.89 | 1.11 | 18 | 19.9 | 1.0 | 307.6 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 261.5 | 0.00 | 261.5 |
| 南阳台外门 | 1.47 | 1.97 | 18 | 19.9 | 1.0 | 57.7 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 49.0 | 0.00 | 49.0 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 134.6 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **607** |
| 4027,4028,4029,4030[中庭上空] | 西外墙 | 2.88 | 1.11 | 18 | 19.9 | 1.0 | 63.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 60.6 | 0.00 | 60.6 |
| 内墙 | 38.91 | 1.93 | 18 | 19.9 | 1.0 | 1490.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1490.6 | 0.00 | 1490.6 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 136.9 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1688** |
| 4031,4032,4033,4034[中庭上空] | 东外墙 | 7.68 | 1.11 | 18 | 19.9 | 1.0 | 170.1 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 161.6 | 0.00 | 161.6 |
| 内墙 | 38.91 | 1.93 | 18 | 19.9 | 1.0 | 1490.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1490.6 | 0.00 | 1490.6 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 136.9 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1789** |
| 4063,4064,4065,4066,4127,4128,4129,4130,4147,4148,4149,4150,4151,4152,4153,4154,4155,4156,4157,4158[中庭上空] | 内墙 | 23.04 | 1.93 | 18 | 19.9 | 1.0 | 882.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 882.6 | 0.00 | 882.6 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 134.6 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1017** |
| 4067,4068,4071,4072,4073,4074,4075,4077,4078,4083,4084,4085,4089,4090,4105,4106,4107,4108,4109,4110,4111,4112,4113,4114,4115,4116,4117,4118,4119,4120,4124,4125,4126,4136,4138,4139,4140,4141,4142,4143,4145,4146,4159,4160,4161,4162,4168,4171,4172,4173,4174,4175,4176,4177,4179,4180,4183,4184,4185,4186,4187,4188,4189,4191,4192,4193,4194,4197,4198,4199,4204,4207,4208,4209,4210,4212,4213,4214,4215,4216,4217,4218,4221,4222[起居室] | 屋顶 | 11.52 | 0.83 | 18 | 19.9 | 1.0 | 189.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 189.4 | 0.00 | 189.4 |
| 内墙 | 21.57 | 1.93 | 18 | 19.9 | 1.0 | 826.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 826.3 | 0.00 | 826.3 |
| 内门 | 1.47 | 2.30 | 18 | 19.9 | 1.0 | 67.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 67.4 | 0.00 | 67.4 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 134.6 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1218** |
| 4069,4097,4121,4122,4123,4144,4169,4178,4190,4201,4206,4211[起居室] | 屋顶 | 23.04 | 0.83 | 18 | 19.9 | 1.0 | 378.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 378.7 | 0.00 | 378.7 |
| 内墙 | 43.14 | 1.93 | 18 | 19.9 | 1.0 | 1652.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1652.6 | 0.00 | 1652.6 |
| 内门 | 2.94 | 2.30 | 18 | 19.9 | 1.0 | 134.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 134.7 | 0.00 | 134.7 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 269.3 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **2435** |
| 4079,4080,4081,4082[起居室] | 屋顶 | 11.52 | 0.83 | 18 | 19.9 | 1.0 | 189.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 189.4 | 0.00 | 189.4 |
| 内墙 | 23.04 | 1.93 | 18 | 19.9 | 1.0 | 882.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 882.6 | 0.00 | 882.6 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 134.6 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1207** |
| 4092,4093,4094,4095,4098,4102,4103,4104,4131,4132,4133,4135,4165,4170,4181,4182[起居室] | 屋顶 | 11.52 | 0.83 | 18 | 19.9 | 1.0 | 189.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 189.4 | 0.00 | 189.4 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 134.6 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **324** |
| 3层 | |  | | | | | | | | | | | **239284** |
| 新建项目 | |  | | | | | | | | | | | **2545572** |