新建项目

冷负荷计算书

| 工程名称 | 新建项目 |
| --- | --- |
| 设计编号 |  |
| 建设单位 |  |
| 设计单位 |  |
| 计 算 人 |  |
| 校 对 人 |  |
| 审 核 人 |  |
| 计算日期 | 2022年1月2日 |

| 采用软件 | 斯维尔暖通负荷BECH2020 |
| --- | --- |
| 软件版本 | 20200606(SP1) |
| 研发单位 | 北京绿建软件股份有限公司 |
| 正版授权码 | T18142437853 |

目  录

1	建筑概况	1

1.1	概况	1

1.2	室外温湿度	1

1.3	太阳辐射照度	1

1.4	其他气象参数	1

2	计算依据	2

3	计算原理	2

3.1	外窗的日射得热冷负荷	2

3.2	外窗传热的冷负荷	2

3.3	外墙和屋盖的冷负荷	3

3.4	新风冷负荷	3

3.5	内墙、内窗、楼板、地面的冷负荷	3

3.6	渗透空气冷负荷	4

3.7	设备冷负荷	5

3.8	照明冷负荷	5

3.9	人体冷负荷	6

3.10	冷负荷的修正	6

4	外围护构造	7

4.1	挤塑聚苯板20+加气砼80＋钢筋砼120	7

4.2	外-挤塑聚苯板20+钢筋砼200	7

4.3	挤塑聚苯板20＋钢筋砼200	7

4.4	挤塑聚苯板20+钢筋砼120	8

5	内围护构造	8

5.1	砼多孔砖(190六孔砖)	8

5.2	钢筋砼楼板120	9

6	封闭阳台构造	9

7	地下围护构造	9

7.1	非周边地面	9

7.1.1	混凝土120不保温地面	9

8	窗构造	9

9	门构造	9

10	负荷指标	10

11	建筑按楼层汇总表	10

12	新风负荷表	13

13	房间冷负荷详细表	16

建筑概况

概况

| 地理位置 | 湖南-长沙 |  |
| --- | --- | --- |
| 北纬 | 28.20 |  |
| 东经 | 113.08 |  |
| 建筑名称 | 新建项目 |  |
| 建筑面积 | 地上 0.00 ㎡ | 地下 0.00 ㎡ |
| 建筑高度 | 地上 14.40 m | 地下 0.00 m |
| 建筑层数 | 地上 4 | 地下 0 |
| 北向角度 | 90° |  |

室外温湿度

| 时刻 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 温度(℃) | 30 | 29 | 29 | 28 | 28 | 28 | 28 | 29 | 31 | 32 | 33 | 34 |
| 湿度(%) | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 |
| 时刻 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 温度(℃) | 35 | 35 | 36 | 36 | 35 | 35 | 34 | 33 | 32 | 31 | 30 | 30 |
| 湿度(%) | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 |

太阳辐射照度

| 朝向/时刻 |  |  | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 朝向 | S | 直射 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 | 30 | 39 | 30 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 散射 | 33 | 65 | 89 | 114 | 127 | 137 | 137 | 137 | 127 | 114 | 89 | 65 | 33 |
|  | SE | 直射 | 105 | 220 | 278 | 278 | 219 | 117 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 散射 | 33 | 65 | 89 | 114 | 127 | 137 | 137 | 137 | 127 | 114 | 89 | 65 | 33 |
|  | E | 直射 | 259 | 442 | 486 | 435 | 292 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 散射 | 33 | 65 | 89 | 114 | 127 | 137 | 137 | 137 | 127 | 114 | 89 | 65 | 33 |
|  | NE | 直射 | 243 | 377 | 370 | 276 | 135 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 散射 | 33 | 65 | 89 | 114 | 127 | 137 | 137 | 137 | 127 | 114 | 89 | 65 | 33 |
|  | N | 直射 | 62 | 50 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 50 | 62 |
|  |  | 散射 | 33 | 65 | 89 | 114 | 127 | 137 | 137 | 137 | 127 | 114 | 89 | 65 | 33 |
|  | H | 直射 | 23 | 150 | 329 | 500 | 628 | 709 | 738 | 709 | 628 | 500 | 329 | 150 | 23 |
|  |  | 散射 | 47 | 78 | 92 | 108 | 109 | 114 | 110 | 114 | 109 | 108 | 92 | 78 | 47 |

其他气象参数

| 大气透明度等级 | 4 |
| --- | --- |
| 夏季室外计算日平均温度twp（℃） | 31.6 |
| 夏季室外计算干球温度twg（℃） | 35.8 |
| 室外计算日较差⊿tr（℃） | 8.1 |
| 夏季围护结构外表面换热系数αw(W/㎡· K) | 18.6 |
| 围护结构内表面换热系数αn(W/㎡· K) | 8.7 |
| 外墙太阳辐射吸收系数ρ | 0.75 |
| 屋顶太阳辐射吸收系数ρ | 0.75 |
| 夏季空气调节室外计算湿球温度（℃） | 27.7 |
| 夏季大气压力(Pa) | 99920 |

计算依据

1.《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736-2012.中国建筑工业出版社，2012

2.《空气调节设计手册》.中国建筑工业出版社，2005

3.《实用供热空调设计手册》.中国建筑工业出版社，2008

4.《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015.中国建筑工业出版社，2015

计算原理

外窗的日射得热冷负荷

公式中：

Qc——各小时的日射冷负荷（W）；

Fc——包括窗框的窗的面积（㎡）；

F1——该时刻玻璃窗被遮挡部分的面积（㎡）；

Xsc——窗的自遮阳系数；

xm——窗的有效面积系数:

xb——窗玻璃修正系数，即不是3mm厚的单层普通玻璃时的修正系数：

xz——窗的内遮阳的遮阳系数，无内遮阳时xz =1：

Jc`max——窗日射得热量最大值(W/㎡)，如果选择了“精确计算坡屋顶等的太阳辐射得热”，将按坡屋顶的太阳辐射总照度计算方法计算精确值。

CCL——冷负荷系数，分无内遮阳和有内遮阳；

（Jc`max）N——北向（北纬20°、25°地区为南向）日射得热量的最大值；

（JCL）N——该时刻北向（北纬20°、25°地区为南向）的冷负荷系数。

外窗传热的冷负荷

外窗传到室内的热量，按照对流和辐射两种方式传入室内，由于玻璃窗传热温差的波动幅度比太阳辐射热的波动幅度小很多，因此室内蓄热的温度波衰减对冷负荷影响很小，可认为外窗传热的得热即为冷负荷。

式中：

Q2——玻璃窗传热冷负荷（W）；

Xk——玻璃窗传热系数的修正系数；

KC——窗玻璃的传热系数[ W/（㎡·℃） ]；

FC——包括窗框的窗的面积（㎡）；

twp——夏季空气调节室外计算日平均温度（℃）；

tn——室内计算温度（℃）；

△tk——夏季室外逐时温差，

β——室外温度逐时变化系数；

△tr——夏季室外计算平均日较差（℃）。

外墙和屋盖的冷负荷

式中：

Qw——屋盖（或外墙）“计算时间”的冷负荷（W）；

Kw——屋盖（或外墙）的传热系数[ W/（㎡·℃） ]；

Fw——屋盖（或外墙）的面积(㎡)；

twp——夏季空气调节室外计算日平均温度（℃）；

△tfp——屋盖（或外墙）外表面辐射平均温升（℃），

Jp——太阳辐射日平均照度(W/㎡)；

αw——围护结构外表面换热系数， 一般可取18.6W/（㎡·℃）；

ρ——围护结构外表面太阳辐射吸收系数 。

tn——室内计算温度。

△tw——屋盖（或外墙）“作用时间”室外温度波动部分的综合负荷温差（℃）；

新风冷负荷

新风全热冷负荷＝（室外焓－室内焓）×新风量１－ηζ

式中：

η——全热回收效率（0～１），没有热回收时为０

ζ——排风比例（０～１），即热回收装置的排风量/新风量。

内墙、内窗、楼板、地面的冷负荷

内墙、内窗、楼板等围护结构，当邻室为非空气调节房间时，可用“设计温度法”或“按发热情况计算法”，其中，按发热情况计算法是邻室温度采用邻室平均温度，其冷负荷按下式计算：

式中：

Q4——通过内墙或楼板传热的冷负荷（W）；

K——内墙或楼板的传热系数[ W/（㎡·℃） ]；

F——内墙或楼板的面积(㎡)；

△tls——邻室平均温度与夏季空气调节室外计算日平均温度的差值（℃）；

“设计温度法”则采用温差传热计算，冷负荷按下式：

式中：

tls——邻室设计温度

内墙、内窗、楼板等围护结构的邻室为空气调节房间时，其室温与本房间温差小于3℃时，不计算冷负荷，反之亦按上式计算。

地面的冷负荷，舒适性空调房间夏季地面冷负荷可不必计算，对于工艺性空调房间，有外墙时，仅计算距外墙2M以内的地面传热作为冷负荷。即：

式中：

QD——地面冷负荷（W）；

KD——地面传热系数，无保温地面取K=0.52 W/（㎡·℃）；

FD——距外墙2米以内的地面面积(㎡)；

渗透空气冷负荷

空调房间在室内维持不了正压的情况下，可以按以下方法计算：

（1）通过空调房间外门渗入室内空气量按下式估算：

式中：

L——门渗透空气量（m³/h）；

n1——每小时通过的人数（h-1）；
V1——每进入一人渗入的空气量（m³）。

（2）渗透空气量的全热冷负荷Qq（W）按下式计算：

式中：

L——渗入室内的总空气量（）；

ρw——夏季空调室外计算干球温度下的空气密度，一般可取ρw ＝1.13kg/m³；

hw——在夏季室外计算参数时的焓值；

hn——室内空气的焓值。

（3）渗透空气量的湿负荷W（kg）按下式计算：

式中：

hw——在夏季室外计算参数时的含湿量（g/kg）；

hn——室内空气的含湿量（g/kg）。

其他符号与上同。

设备冷负荷

（1）热设备及热表面散热形成的计算时刻冷负荷Qτ（W）可按下式计算：

式中：

T——热源投入使用的时刻（点钟）；

τ-T——从热源投入使用的时刻算起到计算时刻的时间（h）；

Xτ-T——τ-T时间设备、器具散热的冷负荷系数；

Qs——热源的计算散热量（W）；

（2）热设备及热表面散热形成的冷负荷Q（W），当不能确定连续使用的小时数时，按照下式估算：

式中：

n4——蓄热系数、热源的冷负荷与计算散热量之比；

Qs——热源的计算散热量（W）。

照明冷负荷

（1）照明设备散热形成的计算时刻的冷负荷Qτ（W），可按照下式计算：

式中：

T——开灯时刻（点钟）；

τ-T——从开灯时刻算起到计算时刻的时间（h）；

Xτ-T——τ-T时间照明散热的冷负荷系数；

Qs——照明设备的散热量（W）；

当不能确定照明灯开关的确切时间时，照明的冷负荷可按照下式估算：

式中：

n4——蓄热系数，明装荧光灯可取0.9，暗装的荧光灯或明装的白炽灯可取0.85。

Qs（W）的值需要自行计算，计算过程如下：

对于明装的白炽灯

对于荧光灯

式中：

N——照明设备的安装功率(kW)；

n3——同时使用系数，一般为0.5~0.8；

n6——整流器消耗功率的系数，当整流器在空调房间内时取1.2；当整流器在吊顶内时取1.0；

n7——安装系数，明装时取1.0；暗装且灯罩上部穿有小孔时取0.5~0.6；暗装灯罩上无孔时，视吊顶内的通风情况取0.6~0.8；灯具回风时可取0.35.

人体冷负荷

（1）显热冷负荷

人体的显热散热量中辐射部分约占2/3，存在蓄热滞后的问题。显热散热形成的计算时刻冷负荷Qτ（W），可按照下式计算：

式中：

T——人员进入房间的时刻（点钟）；

τ-T——从人员进入房间时算起到计算时刻的时间（h）；

Xτ-T——τ-T时间人体显热散热的冷负荷系数；

Qs——人体显热的散热量（W）；

人体显热的散热量Qs（W）可按下式计算：

式中：

n——空调房间内的人员总数；

φ——群集系数，男子、女子、儿童折合成成年男子的散热比例；

qx——每名成年男子的显热散热量（W）。

（2）潜热冷负荷

潜热冷负荷按即时负荷考虑，即与潜热散热量相等。潜热冷负荷Qq按下式计算：

式中：.

qq——每名男子的潜热散热量（W） 。

其余符号与（1）中所述一致。

（3）人体全热冷负荷Q（W）

该负荷为显热冷负荷与潜热冷负荷之和，计算公式如下：

冷负荷的修正

（1）间歇附加系数

对于设备、人员发热较大的房间，其设备和人员的发热如按稳定传热计算时，如预冷(工作前开机)0.5~1小时或更多时间，则不需附加。对于以围护结构负荷为主的房间(如办公楼)，则需要将计算出的冷负荷乘以间歇负荷系数。

（2）轻型附加系数

每平方空调面积的围护结构的材料重量小于150kg的称为轻型结构。由于轻型结构的蓄热能力小，对波动负荷衰减少，故需增加一个附加系数。

（3）其它附加系数

对于跃层的房间或厂房，当房间高度比较高时，因为人都是在下边活动，所以房间上边的温度高一点是无所谓的。这时可以把“其它附加系数”设成小于1的适当的值；对于其它情况若考虑的不足或过多时也可以设置“其它附加系数”来修正。

外围护构造

挤塑聚苯板20+加气砼80＋钢筋砼120

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 碎石、卵石混凝土(ρ=2300) | 40 | 1.51 | 15.36 | 1 | 0.026 | 0.407 |
| 挤塑聚苯板(ρ=25-32) | 20 | 0.03 | 0.32 | 1.2 | 0.556 | 0.213 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700) | 80 | 0.22 | 3.59 | 1 | 0.364 | 1.305 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.74 | 17.2 | 1 | 0.069 | 1.186 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.81 | 10.07 | 1 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 300 | － | － | － | 1.061 | 3.605 |
| 夏季传热系数K=1/(0.11+∑R+0.05) |  | 0.819 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 78.53 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 9.34 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.10 |  |  |  |  |

备注：

外-挤塑聚苯板20+钢筋砼200

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 挤塑聚苯板(ρ=25-32) | 20 | 0.03 | 0.32 | 1.2 | 0.556 | 0.213 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 200 | 1.74 | 17.2 | 1 | 0.115 | 1.977 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.81 | 10.07 | 1 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 280 | － | － | － | 0.738 | 2.928 |
| 夏季传热系数K=1/(0.11+∑R+0.05) |  | 1.113 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 45.35 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 7.23 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.13 |  |  |  |  |

备注：

挤塑聚苯板20＋钢筋砼200

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 挤塑聚苯板(ρ=25-32) | 20 | 0.03 | 0.32 | 1.2 | 0.556 | 0.213 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 200 | 1.74 | 17.2 | 1 | 0.115 | 1.977 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.81 | 10.07 | 1 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 280 | － | － | － | 0.738 | 2.928 |
| 夏季传热系数K=1/(0.11+∑R+0.05) |  | 1.113 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 45.35 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 7.23 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.13 |  |  |  |  |

备注：

挤塑聚苯板20+钢筋砼120

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.74 | 17.2 | 1 | 0.069 | 1.186 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 挤塑聚苯板(ρ=25-32) | 20 | 0.03 | 0.32 | 1.2 | 0.556 | 0.213 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 各层之和∑ | 200 | － | － | － | 0.689 | 2.133 |
| 夏季传热系数K=1/(0.11+∑R+0.05) |  | 1.178 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 20.69 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 4.94 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.27 |  |  |  |  |

备注：

内围护构造

砼多孔砖(190六孔砖)

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 混凝土多孔砖(190六孔砖） | 190 | 0.75 | 7.49 | 1 | 0.253 | 1.897 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.81 | 10.07 | 1 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 230 | － | － | － | 0.300 | 2.391 |
| 传热系数K=1/(0.11+∑R+0.11) |  | 1.925 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 9.97 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 6.37 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.34 |  |  |  |  |

备注：

钢筋砼楼板120

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.74 | 17.2 | 1 | 0.069 | 1.186 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.81 | 10.07 | 1 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 160 | － | － | － | 0.115 | 1.679 |
| 传热系数K=1/(0.11+∑R+0.11) |  | 2.984 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 6.43 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 5.23 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.34 |  |  |  |  |

备注：

封闭阳台构造

本工程无此项内容

地下围护构造

非周边地面

混凝土120不保温地面

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.74 | 17.2 | 1 | 0.069 | 1.186 |
| 各层之和∑ | 140 | － | － | － | 0.090 | 1.431 |
| 夏季传热系数K |  | 0.300 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 32.45 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 5.67 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.67 |  |  |  |  |

备注：

窗构造

| 做法名称 | 传热系数W/㎡.K | 遮阳系数 |
| --- | --- | --- |
| 12A钢铝单框双玻窗（平均） | 3.90 | 0.75 |

门构造

| 做法名称 | 传热系数W/㎡.K |
| --- | --- |
| 保温门（多功能门） | 1.97 |
| 单层实体门 | 2.30 |

负荷指标

| 整楼负荷(W) | 建筑面积(㎡) | 负荷指标(W/㎡) |
| --- | --- | --- |
| 4269226 | 0.00 | 0.00 |
|  | 空调面积(㎡) | 负荷指标(W/㎡) |
|  | 4885.02 | 873.94 |

建筑按楼层汇总表

| 楼层 | 户型 | 房间 | 面积(㎡) | 最大时刻(h) | 全热(W) | 显热(W) | 潜热(W) | 湿负荷(kg/h) | 新风负荷(W) | 总冷 指标 (W/㎡) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1层 |  | 0[建筑轮廓] | 239.52 | 18 | 2237930 | 1568590 | 669340 | 935.97 | 891999 | 9343.39 |
|  |  | 1001[起居室] | 60.68 | 15 | 23313 | 16002 | 7312 | 10.20 | 10022 | 384.23 |
|  |  | 1002[起居室] | 60.68 | 15 | 25880 | 17524 | 8356 | 11.66 | 11454 | 426.53 |
|  |  | 1003[起居室] | 60.19 | 15 | 23169 | 15916 | 7253 | 10.12 | 9942 | 384.92 |
|  |  | 1004[起居室] | 60.19 | 15 | 25725 | 17435 | 8290 | 11.57 | 11363 | 427.38 |
|  |  | 1005[起居室] | 59.88 | 19 | 20648 | 12402 | 8247 | 11.51 | 11304 | 344.83 |
|  |  | 1006[起居室] | 59.88 | 19 | 19964 | 11717 | 8247 | 11.51 | 11304 | 333.39 |
|  |  | 1007[起居室] | 59.88 | 19 | 17468 | 10252 | 7216 | 10.07 | 9891 | 291.72 |
|  |  | 1008[起居室] | 59.88 | 19 | 19964 | 11717 | 8247 | 11.51 | 11304 | 333.39 |
|  |  | 1009[起居室] | 59.88 | 19 | 19964 | 11717 | 8247 | 11.51 | 11304 | 333.39 |
|  |  | 1010[起居室] | 59.88 | 19 | 17468 | 10252 | 7216 | 10.07 | 9891 | 291.72 |
|  |  | 1011[起居室] | 59.40 | 19 | 20519 | 12338 | 8180 | 11.42 | 11213 | 345.44 |
|  |  | 1012[起居室] | 59.40 | 19 | 19840 | 11659 | 8180 | 11.42 | 11213 | 334.00 |
|  |  | 1013[起居室] | 59.40 | 19 | 17360 | 10202 | 7158 | 9.99 | 9811 | 292.25 |
|  |  | 1014[起居室] | 59.40 | 19 | 19840 | 11659 | 8180 | 11.42 | 11213 | 334.00 |
|  |  | 1015[起居室] | 59.40 | 19 | 19840 | 11659 | 8180 | 11.42 | 11213 | 334.00 |
|  |  | 1016[起居室] | 59.40 | 19 | 17360 | 10202 | 7158 | 9.99 | 9811 | 292.25 |
|  |  | X001[起居室] | 120.56 | 22 | 104315 | 66214 | 38101 | 53.29 | 50608 | 865.29 |
|  |  | X002[起居室] | 120.56 | 14 | 52788 | 35459 | 17330 | 24.22 | 23264 | 437.88 |
|  |  | X003[起居室] | 119.76 | 18 | 49300 | 32053 | 17246 | 24.10 | 23151 | 411.65 |
|  |  | X004[起居室] | 119.76 | 15 | 49186 | 31940 | 17246 | 24.10 | 23151 | 410.71 |
|  |  | X005[起居室] | 119.59 | 14 | 51160 | 35034 | 16126 | 22.54 | 21676 | 427.79 |
|  |  | X006[起居室] | 119.59 | 14 | 46918 | 30818 | 16100 | 22.50 | 21642 | 392.32 |
|  |  | X007[起居室] | 118.80 | 14 | 40447 | 26026 | 14421 | 20.15 | 19428 | 340.46 |
|  |  | X008[起居室] | 118.80 | 14 | 39809 | 25702 | 14107 | 19.71 | 19015 | 335.09 |
|  |  | X042[起居室] | 59.88 | 22 | 6856 | 4656 | 2199 | 3.07 | 3007 | 114.49 |
|  |  | X043[起居室] | 59.88 | 18 | 6806 | 4607 | 2199 | 3.07 | 3007 | 113.66 |
|  |  | X046[起居室] | 59.88 | 22 | 6526 | 4465 | 2062 | 2.88 | 2826 | 108.99 |
|  |  | X051[起居室] | 59.88 | 15 | 6509 | 4448 | 2062 | 2.88 | 2826 | 108.71 |
|  | 整层 |  | 2393.87 | 18 | 3015865 | 2061659 | 954205 | 1333.85 | 1277853 | 1259.83 |
| 2层 |  | 2001[起居室] | 46.08 | 14 | 60186 | 48072 | 12115 | 16.96 | 15949 | 1306.04 |
|  |  | 2002[起居室] | 46.08 | 15 | 67452 | 54236 | 13216 | 18.50 | 17398 | 1463.70 |
|  |  | 2003[起居室] | 46.08 | 14 | 60416 | 48301 | 12115 | 16.96 | 15949 | 1311.01 |
|  |  | 2004[起居室] | 46.08 | 15 | 67197 | 53981 | 13216 | 18.50 | 17398 | 1458.16 |
|  |  | 2005[起居室] | 45.48 | 14 | 51718 | 38675 | 13043 | 18.25 | 17171 | 1137.17 |
|  |  | 2006[起居室] | 45.48 | 14 | 51718 | 38675 | 13043 | 18.25 | 17171 | 1137.17 |
|  |  | 2007[起居室] | 45.48 | 14 | 52515 | 39472 | 13043 | 18.25 | 17171 | 1154.69 |
|  |  | 2008[起居室] | 45.48 | 14 | 47408 | 35452 | 11956 | 16.73 | 15740 | 1042.40 |
|  |  | 2009[起居室] | 45.48 | 14 | 51718 | 38675 | 13043 | 18.25 | 17171 | 1137.17 |
|  |  | 2010[起居室] | 45.48 | 14 | 47408 | 35452 | 11956 | 16.73 | 15740 | 1042.40 |
|  |  | 2011[起居室] | 45.48 | 13 | 51784 | 38741 | 13043 | 18.25 | 17171 | 1138.62 |
|  |  | 2012[起居室] | 45.48 | 13 | 51784 | 38741 | 13043 | 18.25 | 17171 | 1138.62 |
|  |  | 2013[起居室] | 45.48 | 13 | 47469 | 35513 | 11956 | 16.73 | 15740 | 1043.74 |
|  |  | 2014[起居室] | 45.48 | 13 | 52512 | 39469 | 13043 | 18.25 | 17171 | 1154.62 |
|  |  | 2015[起居室] | 45.48 | 13 | 51784 | 38741 | 13043 | 18.25 | 17171 | 1138.62 |
|  |  | 2016[起居室] | 45.48 | 13 | 47469 | 35513 | 11956 | 16.73 | 15740 | 1043.74 |
|  |  | 2017[起居室] | 11.71 | 23 | 11323 | 7964 | 3359 | 4.70 | 4422 | 966.80 |
|  |  | 2018[起居室] | 11.71 | 23 | 11323 | 7964 | 3359 | 4.70 | 4422 | 966.80 |
|  |  | 2019[起居室] | 11.71 | 23 | 9956 | 6877 | 3079 | 4.31 | 4053 | 850.09 |
|  |  | 2020[起居室] | 11.71 | 23 | 9956 | 6877 | 3079 | 4.31 | 4053 | 850.09 |
|  |  | 2021[起居室] | 11.52 | 23 | 7328 | 4299 | 3028 | 4.24 | 3987 | 636.07 |
|  |  | 2022[起居室] | 11.52 | 23 | 7994 | 4690 | 3304 | 4.62 | 4349 | 693.89 |
|  |  | 2023[起居室] | 11.52 | 23 | 7328 | 4299 | 3028 | 4.24 | 3987 | 636.07 |
|  |  | 2024[起居室] | 11.52 | 23 | 7994 | 4690 | 3304 | 4.62 | 4349 | 693.89 |
|  |  | 2025[起居室] | 11.52 | 23 | 7994 | 4690 | 3304 | 4.62 | 4349 | 693.89 |
|  |  | 2026[起居室] | 11.52 | 23 | 7994 | 4690 | 3304 | 4.62 | 4349 | 693.89 |
|  |  | 2027[起居室] | 11.52 | 23 | 7328 | 4299 | 3028 | 4.24 | 3987 | 636.07 |
|  |  | 2028[起居室] | 11.52 | 23 | 7328 | 4299 | 3028 | 4.24 | 3987 | 636.07 |
|  |  | 2029[起居室] | 11.52 | 23 | 7994 | 4690 | 3304 | 4.62 | 4349 | 693.89 |
|  |  | 2030[起居室] | 11.52 | 23 | 7994 | 4690 | 3304 | 4.62 | 4349 | 693.89 |
|  |  | 2031[起居室] | 11.52 | 23 | 7994 | 4690 | 3304 | 4.62 | 4349 | 693.89 |
|  |  | 2032[起居室] | 11.52 | 23 | 7994 | 4690 | 3304 | 4.62 | 4349 | 693.89 |
|  |  | 2033[起居室] | 2.88 | 23 | 1998 | 1172 | 826 | 1.16 | 1087 | 693.89 |
|  |  | 2034[起居室] | 2.88 | 23 | 1998 | 1172 | 826 | 1.16 | 1087 | 693.89 |
|  |  | 2035[起居室] | 2.88 | 23 | 1832 | 1075 | 757 | 1.06 | 997 | 636.07 |
|  |  | 2036[起居室] | 2.88 | 23 | 1832 | 1075 | 757 | 1.06 | 997 | 636.07 |
|  |  | 2037[起居室] | 2.88 | 23 | 1832 | 1075 | 757 | 1.06 | 997 | 636.07 |
|  |  | 2038[起居室] | 2.88 | 23 | 1832 | 1075 | 757 | 1.06 | 997 | 636.07 |
|  |  | 2039[起居室] | 2.88 | 23 | 1998 | 1172 | 826 | 1.16 | 1087 | 693.89 |
|  |  | 2040[起居室] | 2.88 | 23 | 1998 | 1172 | 826 | 1.16 | 1087 | 693.89 |
|  |  | 2041[起居室] | 2.88 | 23 | 1832 | 1075 | 757 | 1.06 | 997 | 636.07 |
|  |  | 2042[起居室] | 2.88 | 23 | 2226 | 1400 | 826 | 1.16 | 1087 | 773.02 |
|  |  | 2043[起居室] | 2.88 | 23 | 1832 | 1075 | 757 | 1.06 | 997 | 636.07 |
|  |  | 2044[起居室] | 2.88 | 23 | 2226 | 1400 | 826 | 1.16 | 1087 | 773.02 |
|  |  | 2045[起居室] | 2.88 | 23 | 1998 | 1172 | 826 | 1.16 | 1087 | 693.89 |
|  |  | 2046[起居室] | 2.88 | 23 | 1998 | 1172 | 826 | 1.16 | 1087 | 693.89 |
|  |  | 2047[起居室] | 2.88 | 23 | 1998 | 1172 | 826 | 1.16 | 1087 | 693.89 |
|  |  | 2048[起居室] | 2.88 | 23 | 1998 | 1172 | 826 | 1.16 | 1087 | 693.89 |
|  |  | X009[起居室] | 11.71 | 23 | 5707 | 3569 | 2139 | 2.99 | 2816 | 487.32 |
|  |  | X010[起居室] | 11.71 | 16 | 5611 | 4092 | 1519 | 2.13 | 1999 | 479.09 |
|  |  | X011[起居室] | 11.71 | 16 | 5731 | 4212 | 1519 | 2.13 | 1999 | 489.34 |
|  |  | X012[起居室] | 11.71 | 22 | 3893 | 2767 | 1126 | 1.58 | 1482 | 332.36 |
|  |  | X013[起居室] | 11.52 | 23 | 3315 | 2202 | 1113 | 1.56 | 1465 | 287.76 |
|  |  | X014[起居室] | 11.52 | 23 | 3219 | 2109 | 1110 | 1.55 | 1462 | 279.47 |
|  |  | X015[起居室] | 11.52 | 23 | 3219 | 2109 | 1110 | 1.55 | 1462 | 279.47 |
|  |  | X016[起居室] | 11.52 | 23 | 3143 | 2032 | 1110 | 1.55 | 1462 | 272.79 |
|  |  | X017[起居室] | 11.52 | 23 | 3143 | 2032 | 1110 | 1.55 | 1462 | 272.79 |
|  |  | X018[起居室] | 11.52 | 23 | 2665 | 1563 | 1101 | 1.54 | 1450 | 231.30 |
|  |  | X019[起居室] | 11.52 | 23 | 2665 | 1563 | 1101 | 1.54 | 1450 | 231.30 |
|  |  | X020[起居室] | 11.52 | 23 | 2665 | 1563 | 1101 | 1.54 | 1450 | 231.30 |
|  |  | X021[起居室] | 11.52 | 23 | 2665 | 1563 | 1101 | 1.54 | 1450 | 231.30 |
|  |  | X022[起居室] | 11.52 | 23 | 2665 | 1563 | 1101 | 1.54 | 1450 | 231.30 |
|  |  | X023[起居室] | 11.52 | 23 | 2665 | 1563 | 1101 | 1.54 | 1450 | 231.30 |
|  |  | X024[起居室] | 11.52 | 23 | 2665 | 1563 | 1101 | 1.54 | 1450 | 231.30 |
|  |  | X025[起居室] | 2.88 | 23 | 1665 | 977 | 688 | 0.96 | 906 | 578.24 |
|  |  | X026[起居室] | 2.88 | 23 | 1665 | 977 | 688 | 0.96 | 906 | 578.24 |
|  |  | X027[起居室] | 2.88 | 23 | 1665 | 977 | 688 | 0.96 | 906 | 578.24 |
|  |  | X028[起居室] | 2.88 | 23 | 1665 | 977 | 688 | 0.96 | 906 | 578.24 |
|  |  | X029[起居室] | 2.88 | 23 | 1665 | 977 | 688 | 0.96 | 906 | 578.24 |
|  |  | X030[起居室] | 2.88 | 23 | 2311 | 1653 | 657 | 0.92 | 865 | 802.30 |
|  |  | X031[起居室] | 2.88 | 23 | 2234 | 1580 | 654 | 0.92 | 861 | 775.65 |
|  |  | X032[起居室] | 2.88 | 23 | 1092 | 641 | 452 | 0.63 | 594 | 379.33 |
|  |  | X033[起居室] | 2.88 | 23 | 1092 | 641 | 452 | 0.63 | 594 | 379.33 |
|  |  | X034[起居室] | 2.88 | 23 | 1092 | 641 | 452 | 0.63 | 594 | 379.33 |
|  |  | X035[起居室] | 2.88 | 23 | 1092 | 641 | 452 | 0.63 | 594 | 379.33 |
|  |  | X036[起居室] | 2.88 | 23 | 666 | 391 | 275 | 0.39 | 362 | 231.30 |
|  |  | X037[起居室] | 2.88 | 23 | 666 | 391 | 275 | 0.39 | 362 | 231.30 |
|  |  | X038[起居室] | 2.88 | 23 | 666 | 391 | 275 | 0.39 | 362 | 231.30 |
|  |  | X039[起居室] | 2.88 | 23 | 666 | 391 | 275 | 0.39 | 362 | 231.30 |
|  |  | X040[起居室] | 2.88 | 23 | 666 | 391 | 275 | 0.39 | 362 | 231.30 |
|  | 整层 |  | 1192.43 | 14 | 1063885 | 769332 | 294553 | 412.25 | 387767 | 892.20 |
| 4层 |  | 4001[起居室] | 388.09 | 23 | 84966 | 52504 | 32462 | 45.43 | 42736 | 218.93 |
|  |  | 4002[起居室] | 388.09 | 23 | 92923 | 57564 | 35359 | 49.49 | 46549 | 239.44 |
|  |  | 4003[起居室] | 11.71 | 23 | 3774 | 2655 | 1120 | 1.57 | 1474 | 322.27 |
|  |  | 4004[起居室] | 11.71 | 23 | 3774 | 2655 | 1120 | 1.57 | 1474 | 322.27 |
|  |  | 4005[起居室] | 11.71 | 23 | 3168 | 2188 | 980 | 1.37 | 1290 | 270.48 |
|  |  | 4006[起居室] | 11.71 | 23 | 3168 | 2188 | 980 | 1.37 | 1290 | 270.48 |
|  |  | 4007[起居室] | 11.52 | 23 | 2331 | 1368 | 964 | 1.35 | 1269 | 202.39 |
|  |  | 4008[起居室] | 11.52 | 23 | 2665 | 1563 | 1101 | 1.54 | 1450 | 231.30 |
|  |  | 4009[起居室] | 11.52 | 23 | 2331 | 1368 | 964 | 1.35 | 1269 | 202.39 |
|  |  | 4010[起居室] | 11.52 | 23 | 2665 | 1563 | 1101 | 1.54 | 1450 | 231.30 |
|  |  | 4011[起居室] | 11.52 | 23 | 2665 | 1563 | 1101 | 1.54 | 1450 | 231.30 |
|  |  | 4012[起居室] | 11.52 | 23 | 2665 | 1563 | 1101 | 1.54 | 1450 | 231.30 |
|  |  | 4013[起居室] | 11.52 | 23 | 2331 | 1368 | 964 | 1.35 | 1269 | 202.39 |
|  |  | 4014[起居室] | 11.52 | 23 | 2665 | 1563 | 1101 | 1.54 | 1450 | 231.30 |
|  |  | 4015[起居室] | 11.52 | 23 | 2331 | 1368 | 964 | 1.35 | 1269 | 202.39 |
|  |  | 4016[起居室] | 11.52 | 23 | 2665 | 1563 | 1101 | 1.54 | 1450 | 231.30 |
|  |  | 4017[起居室] | 11.52 | 23 | 2665 | 1563 | 1101 | 1.54 | 1450 | 231.30 |
|  |  | 4018[起居室] | 11.52 | 23 | 2665 | 1563 | 1101 | 1.54 | 1450 | 231.30 |
|  |  | 4019[起居室] | 242.41 | 22 | 11695 | 8799 | 2897 | 4.05 | 3813 | 48.25 |
|  |  | X041[起居室] | 2.88 | 23 | 333 | 195 | 138 | 0.19 | 181 | 115.65 |
|  |  | X141[起居室] | 11.52 | 23 | 666 | 391 | 275 | 0.39 | 362 | 57.82 |
|  |  | X150[起居室] | 11.52 | 23 | 666 | 391 | 275 | 0.39 | 362 | 57.82 |
|  |  | X157[起居室] | 11.52 | 23 | 666 | 391 | 275 | 0.39 | 362 | 57.82 |
|  |  | X160[起居室] | 11.52 | 23 | 666 | 391 | 275 | 0.39 | 362 | 57.82 |
|  |  | X174[起居室] | 11.52 | 23 | 666 | 391 | 275 | 0.39 | 362 | 57.82 |
|  |  | X182[起居室] | 11.52 | 23 | 666 | 391 | 275 | 0.39 | 362 | 57.82 |
|  |  | X190[起居室] | 11.52 | 23 | 666 | 391 | 275 | 0.39 | 362 | 57.82 |
|  |  | X210[起居室] | 11.52 | 23 | 666 | 391 | 275 | 0.39 | 362 | 57.82 |
|  | 整层 |  | 1298.72 | 23 | 239757 | 149835 | 89921 | 125.85 | 118378 | 184.61 |
| 建筑 |  |  | 4885.02 | 14 | 4269226 | 2930546 | 1338680 | 1871.95 | 1783998 | 873.94 |

新风负荷表

| 楼层 | 户型 | 房间 | 面积 (㎡) | 新风量 (m3/h) | 全热 负荷 (W) | 显热 负荷 (W) | 潜热 负荷 (W) | 湿负荷 (kg/h) | 总冷 指标 (W/㎡) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1层 |  | 0[建筑轮廓] | 239.52 | 574.85 | 891999 | 294872 | 597127 | 827.81 | 3724.11 |
|  |  | 1001[起居室] | 60.68 | 145.62 | 10022 | 3313 | 6709 | 9.30 | 165.18 |
|  |  | 1002[起居室] | 60.68 | 145.62 | 11454 | 3786 | 7667 | 10.63 | 188.77 |
|  |  | 1003[起居室] | 60.19 | 144.46 | 9942 | 3287 | 6656 | 9.23 | 165.18 |
|  |  | 1004[起居室] | 60.19 | 144.46 | 11363 | 3756 | 7606 | 10.54 | 188.77 |
|  |  | 1005[起居室] | 59.88 | 143.71 | 11304 | 3737 | 7567 | 10.49 | 188.77 |
|  |  | 1006[起居室] | 59.88 | 143.71 | 11304 | 3737 | 7567 | 10.49 | 188.77 |
|  |  | 1007[起居室] | 59.88 | 143.71 | 9891 | 3270 | 6621 | 9.18 | 165.18 |
|  |  | 1008[起居室] | 59.88 | 143.71 | 11304 | 3737 | 7567 | 10.49 | 188.77 |
|  |  | 1009[起居室] | 59.88 | 143.71 | 11304 | 3737 | 7567 | 10.49 | 188.77 |
|  |  | 1010[起居室] | 59.88 | 143.71 | 9891 | 3270 | 6621 | 9.18 | 165.18 |
|  |  | 1011[起居室] | 59.40 | 142.56 | 11213 | 3707 | 7506 | 10.41 | 188.77 |
|  |  | 1012[起居室] | 59.40 | 142.56 | 11213 | 3707 | 7506 | 10.41 | 188.77 |
|  |  | 1013[起居室] | 59.40 | 142.56 | 9811 | 3243 | 6568 | 9.11 | 165.18 |
|  |  | 1014[起居室] | 59.40 | 142.56 | 11213 | 3707 | 7506 | 10.41 | 188.77 |
|  |  | 1015[起居室] | 59.40 | 142.56 | 11213 | 3707 | 7506 | 10.41 | 188.77 |
|  |  | 1016[起居室] | 59.40 | 142.56 | 9811 | 3243 | 6568 | 9.11 | 165.18 |
|  |  | X001[起居室] | 120.56 | 289.33 | 50608 | 16730 | 33879 | 46.97 | 419.79 |
|  |  | X002[起居室] | 120.56 | 289.33 | 23264 | 7691 | 15574 | 21.59 | 192.98 |
|  |  | X003[起居室] | 119.76 | 287.42 | 23151 | 7653 | 15498 | 21.49 | 193.31 |
|  |  | X004[起居室] | 119.76 | 287.42 | 23151 | 7653 | 15498 | 21.49 | 193.31 |
|  |  | X005[起居室] | 119.59 | 287.02 | 21676 | 7165 | 14510 | 20.12 | 181.25 |
|  |  | X006[起居室] | 119.59 | 287.02 | 21642 | 7154 | 14488 | 20.08 | 180.97 |
|  |  | X007[起居室] | 118.80 | 285.12 | 19428 | 6423 | 13006 | 18.03 | 163.54 |
|  |  | X008[起居室] | 118.80 | 285.12 | 19015 | 6286 | 12729 | 17.65 | 160.06 |
|  |  | X042[起居室] | 59.88 | 143.71 | 3007 | 994 | 2013 | 2.79 | 50.22 |
|  |  | X043[起居室] | 59.88 | 143.71 | 3007 | 994 | 2013 | 2.79 | 50.22 |
|  |  | X046[起居室] | 59.88 | 143.71 | 2826 | 934 | 1892 | 2.62 | 47.19 |
|  |  | X051[起居室] | 59.88 | 143.71 | 2826 | 934 | 1892 | 2.62 | 47.19 |
|  | 合计 |  | 2394 | 5745.29 | 1277853 | 422425 | 855427 | 1185.90 | 533.80 |
| 2层 |  | 2001[起居室] | 46.08 | 73.73 | 15949 | 5272 | 10676 | 14.80 | 346.08 |
|  |  | 2002[起居室] | 46.08 | 73.73 | 17398 | 5751 | 11647 | 16.15 | 377.54 |
|  |  | 2003[起居室] | 46.08 | 73.73 | 15949 | 5272 | 10676 | 14.80 | 346.08 |
|  |  | 2004[起居室] | 46.08 | 73.73 | 17398 | 5751 | 11647 | 16.15 | 377.54 |
|  |  | 2005[起居室] | 45.48 | 72.77 | 17171 | 5676 | 11494 | 15.94 | 377.54 |
|  |  | 2006[起居室] | 45.48 | 72.77 | 17171 | 5676 | 11494 | 15.94 | 377.54 |
|  |  | 2007[起居室] | 45.48 | 72.77 | 17171 | 5676 | 11494 | 15.94 | 377.54 |
|  |  | 2008[起居室] | 45.48 | 72.77 | 15740 | 5203 | 10537 | 14.61 | 346.08 |
|  |  | 2009[起居室] | 45.48 | 72.77 | 17171 | 5676 | 11494 | 15.94 | 377.54 |
|  |  | 2010[起居室] | 45.48 | 72.77 | 15740 | 5203 | 10537 | 14.61 | 346.08 |
|  |  | 2011[起居室] | 45.48 | 72.77 | 17171 | 5676 | 11494 | 15.94 | 377.54 |
|  |  | 2012[起居室] | 45.48 | 72.77 | 17171 | 5676 | 11494 | 15.94 | 377.54 |
|  |  | 2013[起居室] | 45.48 | 72.77 | 15740 | 5203 | 10537 | 14.61 | 346.08 |
|  |  | 2014[起居室] | 45.48 | 72.77 | 17171 | 5676 | 11494 | 15.94 | 377.54 |
|  |  | 2015[起居室] | 45.48 | 72.77 | 17171 | 5676 | 11494 | 15.94 | 377.54 |
|  |  | 2016[起居室] | 45.48 | 72.77 | 15740 | 5203 | 10537 | 14.61 | 346.08 |
|  |  | 2017[起居室] | 11.71 | 18.74 | 4422 | 1462 | 2960 | 4.10 | 377.54 |
|  |  | 2018[起居室] | 11.71 | 18.74 | 4422 | 1462 | 2960 | 4.10 | 377.54 |
|  |  | 2019[起居室] | 11.71 | 18.74 | 4053 | 1340 | 2713 | 3.76 | 346.08 |
|  |  | 2020[起居室] | 11.71 | 18.74 | 4053 | 1340 | 2713 | 3.76 | 346.08 |
|  |  | 2021[起居室] | 11.52 | 18.43 | 3987 | 1318 | 2669 | 3.70 | 346.08 |
|  |  | 2022[起居室] | 11.52 | 18.43 | 4349 | 1438 | 2912 | 4.04 | 377.54 |
|  |  | 2023[起居室] | 11.52 | 18.43 | 3987 | 1318 | 2669 | 3.70 | 346.08 |
|  |  | 2024[起居室] | 11.52 | 18.43 | 4349 | 1438 | 2912 | 4.04 | 377.54 |
|  |  | 2025[起居室] | 11.52 | 18.43 | 4349 | 1438 | 2912 | 4.04 | 377.54 |
|  |  | 2026[起居室] | 11.52 | 18.43 | 4349 | 1438 | 2912 | 4.04 | 377.54 |
|  |  | 2027[起居室] | 11.52 | 18.43 | 3987 | 1318 | 2669 | 3.70 | 346.08 |
|  |  | 2028[起居室] | 11.52 | 18.43 | 3987 | 1318 | 2669 | 3.70 | 346.08 |
|  |  | 2029[起居室] | 11.52 | 18.43 | 4349 | 1438 | 2912 | 4.04 | 377.54 |
|  |  | 2030[起居室] | 11.52 | 18.43 | 4349 | 1438 | 2912 | 4.04 | 377.54 |
|  |  | 2031[起居室] | 11.52 | 18.43 | 4349 | 1438 | 2912 | 4.04 | 377.54 |
|  |  | 2032[起居室] | 11.52 | 18.43 | 4349 | 1438 | 2912 | 4.04 | 377.54 |
|  |  | 2033[起居室] | 2.88 | 4.61 | 1087 | 359 | 728 | 1.01 | 377.54 |
|  |  | 2034[起居室] | 2.88 | 4.61 | 1087 | 359 | 728 | 1.01 | 377.54 |
|  |  | 2035[起居室] | 2.88 | 4.61 | 997 | 329 | 667 | 0.92 | 346.08 |
|  |  | 2036[起居室] | 2.88 | 4.61 | 997 | 329 | 667 | 0.92 | 346.08 |
|  |  | 2037[起居室] | 2.88 | 4.61 | 997 | 329 | 667 | 0.92 | 346.08 |
|  |  | 2038[起居室] | 2.88 | 4.61 | 997 | 329 | 667 | 0.92 | 346.08 |
|  |  | 2039[起居室] | 2.88 | 4.61 | 1087 | 359 | 728 | 1.01 | 377.54 |
|  |  | 2040[起居室] | 2.88 | 4.61 | 1087 | 359 | 728 | 1.01 | 377.54 |
|  |  | 2041[起居室] | 2.88 | 4.61 | 997 | 329 | 667 | 0.92 | 346.08 |
|  |  | 2042[起居室] | 2.88 | 4.61 | 1087 | 359 | 728 | 1.01 | 377.54 |
|  |  | 2043[起居室] | 2.88 | 4.61 | 997 | 329 | 667 | 0.92 | 346.08 |
|  |  | 2044[起居室] | 2.88 | 4.61 | 1087 | 359 | 728 | 1.01 | 377.54 |
|  |  | 2045[起居室] | 2.88 | 4.61 | 1087 | 359 | 728 | 1.01 | 377.54 |
|  |  | 2046[起居室] | 2.88 | 4.61 | 1087 | 359 | 728 | 1.01 | 377.54 |
|  |  | 2047[起居室] | 2.88 | 4.61 | 1087 | 359 | 728 | 1.01 | 377.54 |
|  |  | 2048[起居室] | 2.88 | 4.61 | 1087 | 359 | 728 | 1.01 | 377.54 |
|  |  | X009[起居室] | 11.71 | 18.74 | 2816 | 931 | 1885 | 2.61 | 240.40 |
|  |  | X010[起居室] | 11.71 | 18.74 | 1999 | 661 | 1338 | 1.86 | 170.72 |
|  |  | X011[起居室] | 11.71 | 18.74 | 1999 | 661 | 1338 | 1.86 | 170.72 |
|  |  | X012[起居室] | 11.71 | 18.74 | 1482 | 490 | 992 | 1.38 | 126.53 |
|  |  | X013[起居室] | 11.52 | 18.43 | 1465 | 484 | 981 | 1.36 | 127.16 |
|  |  | X014[起居室] | 11.52 | 18.43 | 1462 | 483 | 979 | 1.36 | 126.90 |
|  |  | X015[起居室] | 11.52 | 18.43 | 1462 | 483 | 979 | 1.36 | 126.90 |
|  |  | X016[起居室] | 11.52 | 18.43 | 1462 | 483 | 979 | 1.36 | 126.90 |
|  |  | X017[起居室] | 11.52 | 18.43 | 1462 | 483 | 979 | 1.36 | 126.90 |
|  |  | X018[起居室] | 11.52 | 18.43 | 1450 | 479 | 971 | 1.35 | 125.85 |
|  |  | X019[起居室] | 11.52 | 18.43 | 1450 | 479 | 971 | 1.35 | 125.85 |
|  |  | X020[起居室] | 11.52 | 18.43 | 1450 | 479 | 971 | 1.35 | 125.85 |
|  |  | X021[起居室] | 11.52 | 18.43 | 1450 | 479 | 971 | 1.35 | 125.85 |
|  |  | X022[起居室] | 11.52 | 18.43 | 1450 | 479 | 971 | 1.35 | 125.85 |
|  |  | X023[起居室] | 11.52 | 18.43 | 1450 | 479 | 971 | 1.35 | 125.85 |
|  |  | X024[起居室] | 11.52 | 18.43 | 1450 | 479 | 971 | 1.35 | 125.85 |
|  |  | X025[起居室] | 2.88 | 4.61 | 906 | 300 | 607 | 0.84 | 314.62 |
|  |  | X026[起居室] | 2.88 | 4.61 | 906 | 300 | 607 | 0.84 | 314.62 |
|  |  | X027[起居室] | 2.88 | 4.61 | 906 | 300 | 607 | 0.84 | 314.62 |
|  |  | X028[起居室] | 2.88 | 4.61 | 906 | 300 | 607 | 0.84 | 314.62 |
|  |  | X029[起居室] | 2.88 | 4.61 | 906 | 300 | 607 | 0.84 | 314.62 |
|  |  | X030[起居室] | 2.88 | 4.61 | 865 | 286 | 579 | 0.80 | 300.46 |
|  |  | X031[起居室] | 2.88 | 4.61 | 861 | 285 | 576 | 0.80 | 298.89 |
|  |  | X032[起居室] | 2.88 | 4.61 | 594 | 196 | 398 | 0.55 | 206.39 |
|  |  | X033[起居室] | 2.88 | 4.61 | 594 | 196 | 398 | 0.55 | 206.39 |
|  |  | X034[起居室] | 2.88 | 4.61 | 594 | 196 | 398 | 0.55 | 206.39 |
|  |  | X035[起居室] | 2.88 | 4.61 | 594 | 196 | 398 | 0.55 | 206.39 |
|  |  | X036[起居室] | 2.88 | 4.61 | 362 | 120 | 243 | 0.34 | 125.85 |
|  |  | X037[起居室] | 2.88 | 4.61 | 362 | 120 | 243 | 0.34 | 125.85 |
|  |  | X038[起居室] | 2.88 | 4.61 | 362 | 120 | 243 | 0.34 | 125.85 |
|  |  | X039[起居室] | 2.88 | 4.61 | 362 | 120 | 243 | 0.34 | 125.85 |
|  |  | X040[起居室] | 2.88 | 4.61 | 362 | 120 | 243 | 0.34 | 125.85 |
|  | 合计 |  | 1192 | 1907.89 | 387767 | 128186 | 259581 | 359.86 | 325.19 |
| 4层 |  | 4001[起居室] | 388.09 | 620.95 | 42736 | 14127 | 28608 | 39.66 | 110.12 |
|  |  | 4002[起居室] | 388.09 | 620.95 | 46549 | 15388 | 31161 | 43.20 | 119.94 |
|  |  | 4003[起居室] | 11.71 | 18.74 | 1474 | 487 | 987 | 1.37 | 125.85 |
|  |  | 4004[起居室] | 11.71 | 18.74 | 1474 | 487 | 987 | 1.37 | 125.85 |
|  |  | 4005[起居室] | 11.71 | 18.74 | 1290 | 426 | 863 | 1.20 | 110.12 |
|  |  | 4006[起居室] | 11.71 | 18.74 | 1290 | 426 | 863 | 1.20 | 110.12 |
|  |  | 4007[起居室] | 11.52 | 18.43 | 1269 | 419 | 849 | 1.18 | 110.12 |
|  |  | 4008[起居室] | 11.52 | 18.43 | 1450 | 479 | 971 | 1.35 | 125.85 |
|  |  | 4009[起居室] | 11.52 | 18.43 | 1269 | 419 | 849 | 1.18 | 110.12 |
|  |  | 4010[起居室] | 11.52 | 18.43 | 1450 | 479 | 971 | 1.35 | 125.85 |
|  |  | 4011[起居室] | 11.52 | 18.43 | 1450 | 479 | 971 | 1.35 | 125.85 |
|  |  | 4012[起居室] | 11.52 | 18.43 | 1450 | 479 | 971 | 1.35 | 125.85 |
|  |  | 4013[起居室] | 11.52 | 18.43 | 1269 | 419 | 849 | 1.18 | 110.12 |
|  |  | 4014[起居室] | 11.52 | 18.43 | 1450 | 479 | 971 | 1.35 | 125.85 |
|  |  | 4015[起居室] | 11.52 | 18.43 | 1269 | 419 | 849 | 1.18 | 110.12 |
|  |  | 4016[起居室] | 11.52 | 18.43 | 1450 | 479 | 971 | 1.35 | 125.85 |
|  |  | 4017[起居室] | 11.52 | 18.43 | 1450 | 479 | 971 | 1.35 | 125.85 |
|  |  | 4018[起居室] | 11.52 | 18.43 | 1450 | 479 | 971 | 1.35 | 125.85 |
|  |  | 4019[起居室] | 242.41 | 387.85 | 3813 | 1261 | 2553 | 3.54 | 15.73 |
|  |  | X041[起居室] | 2.88 | 4.61 | 181 | 60 | 121 | 0.17 | 62.92 |
|  |  | X141[起居室] | 11.52 | 18.43 | 362 | 120 | 243 | 0.34 | 31.46 |
|  |  | X150[起居室] | 11.52 | 18.43 | 362 | 120 | 243 | 0.34 | 31.46 |
|  |  | X157[起居室] | 11.52 | 18.43 | 362 | 120 | 243 | 0.34 | 31.46 |
|  |  | X160[起居室] | 11.52 | 18.43 | 362 | 120 | 243 | 0.34 | 31.46 |
|  |  | X174[起居室] | 11.52 | 18.43 | 362 | 120 | 243 | 0.34 | 31.46 |
|  |  | X182[起居室] | 11.52 | 18.43 | 362 | 120 | 243 | 0.34 | 31.46 |
|  |  | X190[起居室] | 11.52 | 18.43 | 362 | 120 | 243 | 0.34 | 31.46 |
|  |  | X210[起居室] | 11.52 | 18.43 | 362 | 120 | 243 | 0.34 | 31.46 |
|  | 合计 |  | 1299 | 2077.95 | 118378 | 39133 | 79245 | 109.86 | 91.15 |
| 总计 |  |  | 4885 | 9731.12 | 1783998 | 589744 | 1194254 | 1655.62 | 365.20 |

房间冷负荷详细表

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 0[建筑轮廓] |  | 201.60 | 50899.10 | 26 | 60 | 8875.0 | 22 | 2237929.8 | 22 | 5.75 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 1792.0(㎡/人) |  | 设备 | 280.0(W/㎡) |  | 照明 | 336.0(W/㎡) |  | 新风 | 28.00(次/h) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=13756.08 K=0.82 D=3.61 | 209067.2 161488.5 | 200459.0 160630.8 | 191346.1 159920.3 | 181440.7 164995.6 | 174099.2 174360.6 | 171577.5 184899.2 | 169494.3 195692.7 | 167773.1 204353.8 | 166247.3 211166.1 | 165075.0 215092.6 | 163504.9 216317.4 | 162497.0 214152.9 |
| 东外墙 | F=2724.96 K=1.11 D=2.93 | 39771.2 34405.8 | 38805.8 40878.2 | 37696.8 44776.1 | 37103.8 46666.5 | 36625.9 47235.9 | 36241.4 46245.5 | 35897.1 44364.3 | 35650.9 41777.6 | 35247.8 41589.4 | 35020.1 41475.3 | 34776.8 41127.8 | 34571.8 40427.0 |
| 南外墙 | F=3834.11 K=1.11 D=2.93 | 40664.9 33878.1 | 39428.6 34865.7 | 37974.4 36100.3 | 37232.5 37410.2 | 36640.5 38697.6 | 36169.4 40941.2 | 35745.9 42845.6 | 35452.3 44011.9 | 34931.3 44378.1 | 34650.9 43821.0 | 34343.4 42437.4 | 34085.3 41447.3 |
| 西外墙 | F=2711.21 K=1.11 D=2.93 | 46320.6 33153.4 | 43100.6 33801.9 | 37209.4 34631.7 | 36484.2 35520.2 | 35891.1 36397.7 | 35406.2 37122.2 | 34974.7 37780.8 | 34652.2 38276.0 | 34183.8 41335.8 | 33898.6 44273.4 | 33605.5 46432.1 | 33357.2 47014.5 |
| 北外墙 | F=3826.43 K=1.11 D=2.93 | 43693.5 34873.8 | 42636.5 38648.8 | 39077.4 39956.3 | 38317.0 40216.8 | 37708.8 40129.6 | 37223.5 41051.6 | 36787.7 41971.5 | 36483.2 42662.1 | 35953.3 43106.5 | 35664.8 43205.4 | 35350.4 42942.7 | 35086.4 43299.7 |
| 西北外墙 | F=13.58 K=1.11 D=2.93 | 209.8 151.2 | 197.6 154.5 | 170.0 158.7 | 166.6 163.2 | 163.9 167.7 | 161.6 171.3 | 159.7 174.7 | 158.2 177.2 | 156.0 183.2 | 154.7 195.3 | 153.3 205.5 | 152.1 210.1 |
| 东北外墙 | F=12.56 K=1.11 D=2.93 | 168.1 144.3 | 163.8 172.8 | 158.8 186.9 | 156.2 191.9 | 154.1 191.8 | 152.4 186.6 | 150.9 179.1 | 149.8 174.8 | 148.0 175.5 | 147.0 175.3 | 145.9 173.9 | 145.0 170.9 |
| 西南外墙 | F=9.50 K=1.11 D=2.93 | 138.5 104.7 | 129.3 107.0 | 117.4 110.0 | 115.1 113.1 | 113.2 116.3 | 111.7 118.8 | 110.4 121.2 | 109.4 126.3 | 107.9 134.8 | 107.0 141.0 | 106.1 144.2 | 105.3 142.8 |
| 东南外墙 | F=8.82 K=1.11 D=2.93 | 115.8 99.0 | 112.7 110.0 | 109.2 119.6 | 107.4 126.5 | 105.9 130.9 | 104.7 131.5 | 103.7 129.4 | 102.9 124.8 | 101.6 121.1 | 100.9 120.9 | 100.2 119.9 | 99.5 117.8 |
| 南阳台外门 | F=2191.28 K=1.97 | 16121.4 40675.6 | 12773.1 43651.8 | 11657.0 45140.0 | 10168.9 44767.9 | 9052.8 41791.7 | 8308.7 40303.5 | 10540.9 36211.2 | 15377.4 31002.7 | 21329.9 25794.3 | 26910.4 22073.9 | 31746.8 19469.7 | 36583.2 17237.5 |
| 北阳台外门 | F=2239.44 K=1.97 | 16121.4 40675.6 | 12773.1 43651.8 | 11657.0 45140.0 | 10168.9 44767.9 | 9052.8 41791.7 | 8308.7 40303.5 | 10540.9 36211.2 | 15377.4 31002.7 | 21329.9 25794.3 | 26910.4 22073.9 | 31746.8 19469.7 | 36583.2 17237.5 |
| 西阳台外门 | F=577.92 K=1.97 | 3988.8 10064.1 | 3160.4 10800.5 | 2884.2 11168.7 | 2516.0 11076.6 | 2239.9 10340.2 | 2055.8 9972.0 | 2608.1 8959.5 | 3804.7 7670.8 | 5277.5 6382.1 | 6658.2 5461.6 | 7854.9 4817.2 | 9051.5 4265.0 |
| 东阳台外门 | F=577.92 K=1.97 | 3988.8 10064.1 | 3160.4 10800.5 | 2884.2 11168.7 | 2516.0 11076.6 | 2239.9 10340.2 | 2055.8 9972.0 | 2608.1 8959.5 | 3804.7 7670.8 | 5277.5 6382.1 | 6658.2 5461.6 | 7854.9 4817.2 | 9051.5 4265.0 |
| 设备 | 负荷(W) | 254495.5 254495.5 | 254495.5 254495.5 | 254495.5 254495.5 | 254495.5 254495.5 | 254495.5 254495.5 | 254495.5 254495.5 | 254495.5 254495.5 | 254495.5 254495.5 | 254495.5 254495.5 | 254495.5 254495.5 | 254495.5 254495.5 | 254495.5 254495.5 |
| 照明 | 显热(W) | 149643.4 12215.8 | 88564.4 12215.8 | 70240.8 9161.8 | 58025.0 9161.8 | 48863.1 6107.9 | 39701.3 6107.9 | 33593.4 112996.0 | 27485.5 177128.9 | 24431.6 201560.4 | 18323.7 219884.1 | 18323.7 235153.8 | 15269.7 244315.7 |
| 人体 | 显热(W) | 99889.5 99889.5 | 99889.5 99889.5 | 99889.5 99889.5 | 99889.5 99889.5 | 99889.5 99889.5 | 99889.5 99889.5 | 99889.5 99889.5 | 99889.5 99889.5 | 99889.5 99889.5 | 99889.5 99889.5 | 99889.5 99889.5 | 99889.5 99889.5 |
|  | 全热(W) | 172102.6 172102.6 | 172102.6 172102.6 | 172102.6 172102.6 | 172102.6 172102.6 | 172102.6 172102.6 | 172102.6 172102.6 | 172102.6 172102.6 | 172102.6 172102.6 | 172102.6 172102.6 | 172102.6 172102.6 | 172102.6 172102.6 | 172102.6 172102.6 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 108.16 108.16 | 108.16 108.16 | 108.16 108.16 | 108.16 108.16 | 108.16 108.16 | 108.16 108.16 | 108.16 108.16 | 108.16 108.16 | 108.16 108.16 | 108.16 108.16 | 108.16 108.16 | 108.16 108.16 |
| 新风 | 显热(W) | 294871.9 294871.9 | 294871.9 294871.9 | 294871.9 294871.9 | 294871.9 294871.9 | 294871.9 294871.9 | 294871.9 294871.9 | 294871.9 294871.9 | 294871.9 294871.9 | 294871.9 294871.9 | 294871.9 294871.9 | 294871.9 294871.9 | 294871.9 294871.9 |
|  | 全热(W) | 891998.8 891998.8 | 891998.8 891998.8 | 891998.8 891998.8 | 891998.8 891998.8 | 891998.8 891998.8 | 891998.8 891998.8 | 891998.8 891998.8 | 891998.8 891998.8 | 891998.8 891998.8 | 891998.8 891998.8 | 891998.8 891998.8 | 891998.8 891998.8 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 827.81 827.81 | 827.81 827.81 | 827.81 827.81 | 827.81 827.81 | 827.81 827.81 | 827.81 827.81 | 827.81 827.81 | 827.81 827.81 | 827.81 827.81 | 827.81 827.81 | 827.81 827.81 | 827.81 827.81 |
| 西外窗 | F=319.80 K=3.90 SC=0.75 | 14769.5 34563.0 | 12822.4 38854.8 | 11583.9 45155.9 | 10338.2 49801.7 | 9277.5 50237.6 | 8393.4 47973.8 | 11945.5 39932.9 | 16247.2 26022.6 | 20737.4 22849.5 | 25212.1 20255.7 | 28911.3 18122.6 | 32184.4 16233.1 |
| 南外窗 | F=1570.80 K=3.90 SC=0.75 | 53375.4 174192.4 | 45679.4 181820.2 | 41330.5 181109.9 | 36759.4 174226.9 | 32948.7 160081.1 | 29872.8 145080.7 | 48916.9 122272.5 | 71599.2 95444.2 | 95117.2 83036.0 | 118458.4 73182.5 | 139430.4 65325.2 | 159653.1 58405.2 |
| 北外窗 | F=1583.40 K=3.90 SC=0.75 | 54701.9 170073.9 | 46873.2 177735.4 | 42404.9 179032.7 | 37726.4 173960.2 | 33819.0 161690.2 | 30656.1 152325.2 | 62860.5 133428.1 | 83539.2 97691.6 | 101482.8 85058.6 | 121935.7 75002.9 | 140940.4 66963.5 | 157771.5 59879.7 |
| 东外窗 | F=293.18 K=3.90 SC=0.75 | 11775.1 38272.5 | 10158.8 39001.4 | 9183.6 38649.4 | 8183.8 37171.7 | 7340.3 34070.1 | 6647.0 30850.6 | 19928.2 26221.3 | 29874.9 20882.6 | 36681.0 18261.6 | 41071.5 16147.0 | 41653.7 14432.0 | 39852.3 12916.8 |
| 挑空楼板 | F=2218.06 K=1.18 D=2.13 | 22279.5 19782.7 | 21359.7 21827.8 | 20627.2 23908.0 | 20045.7 25654.3 | 19522.5 27175.6 | 19162.2 28249.2 | 18512.0 28852.4 | 18165.6 28843.7 | 17783.6 28235.8 | 17463.3 26856.5 | 17206.5 25536.7 | 18053.8 23812.0 |
| 挑空楼板 |  | 77.8 69.1 | 74.6 76.2 | 72.0 83.5 | 70.0 89.6 | 68.2 94.9 | 66.9 98.6 | 64.6 100.7 | 63.4 100.7 | 62.1 98.6 | 61.0 93.8 | 60.1 89.1 | 63.0 83.1 |
| 挑空楼板 | F=21.00 K=3.90 SC=0.75 | 150.7 133.8 | 144.5 147.6 | 139.5 161.7 | 135.6 173.5 | 132.1 183.8 | 129.6 191.1 | 125.2 195.2 | 122.9 195.1 | 120.3 191.0 | 118.1 181.7 | 116.4 172.7 | 122.1 161.1 |
| 挑空楼板 | F=293.18 K=3.90 SC=0.75 | 50.0 44.4 | 48.0 49.0 | 46.3 53.7 | 45.0 57.6 | 43.8 61.0 | 43.0 63.4 | 41.6 64.8 | 40.8 64.8 | 39.9 63.4 | 39.2 60.3 | 38.6 57.3 | 40.5 53.5 |
| 挑空楼板 | F=5.33 K=3.90 SC=0.75 | 50.0 44.4 | 48.0 49.0 | 46.3 53.7 | 45.0 57.6 | 43.8 61.0 | 43.0 63.4 | 41.6 64.8 | 40.8 64.8 | 39.9 63.4 | 39.2 60.3 | 38.6 57.3 | 40.5 53.5 |
| 挑空楼板 |  | 50.0 44.4 | 48.0 49.0 | 46.3 53.7 | 45.0 57.6 | 43.8 61.0 | 43.0 63.4 | 41.6 64.8 | 40.8 64.8 | 39.9 63.4 | 39.2 60.3 | 38.6 57.3 | 40.5 53.5 |
| 挑空楼板 | F=33.60 K=3.90 SC=0.75 | 99.7 88.6 | 95.6 97.7 | 92.3 107.0 | 89.7 114.8 | 87.4 121.6 | 85.8 126.5 | 82.9 129.2 | 81.3 129.1 | 79.6 126.4 | 78.2 120.2 | 77.0 114.3 | 80.8 106.6 |
| 挑空楼板 |  | 222.4 197.5 | 213.2 217.9 | 205.9 238.6 | 200.1 256.1 | 194.9 271.2 | 191.3 282.0 | 184.8 288.0 | 181.3 287.9 | 177.5 281.8 | 174.3 268.1 | 171.7 254.9 | 180.2 237.7 |
| 挑空楼板 |  | 30.5 27.0 | 29.2 29.8 | 28.2 32.7 | 27.4 35.1 | 26.7 37.1 | 26.2 38.6 | 25.3 39.4 | 24.8 39.4 | 24.3 38.6 | 23.9 36.7 | 23.5 34.9 | 24.7 32.6 |
| 挑空楼板 | F=144.48 K=1.97 | 291.4 258.7 | 279.4 285.5 | 269.8 312.7 | 262.2 335.5 | 255.3 355.4 | 250.6 369.5 | 242.1 377.4 | 237.6 377.3 | 232.6 369.3 | 228.4 351.3 | 225.1 334.0 | 236.1 311.5 |
| 挑空楼板 |  | 222.4 197.5 | 213.2 217.9 | 205.9 238.6 | 200.1 256.1 | 194.9 271.2 | 191.3 282.0 | 184.8 288.0 | 181.3 287.9 | 177.5 281.8 | 174.3 268.1 | 171.7 254.9 | 180.2 237.7 |
| 挑空楼板 | F=96.32 K=1.97 | 321.9 285.8 | 308.6 315.3 | 298.0 345.4 | 289.6 370.6 | 282.0 392.6 | 276.8 408.1 | 267.4 416.8 | 262.4 416.7 | 256.9 407.9 | 252.3 388.0 | 248.6 368.9 | 260.8 344.0 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 2047078 2168866 | 1942458 2209862 | 1888360 2225873 | 1847578 2227471 | 1815829 2201562 | 1792255 2182590 | 1855378 2237930 | 1915682 2215670 | 1976373 2206128 | 2034246 2195386 | 2087563 2184401 | 2134021 2165822 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 1377738 1499526 | 1273118 1540522 | 1219020 1556533 | 1178238 1558131 | 1146489 1532222 | 1122915 1513250 | 1186038 1568590 | 1246342 1546330 | 1307033 1536788 | 1364906 1526046 | 1418223 1515061 | 1464681 1496482 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 935.97 935.97 | 935.97 935.97 | 935.97 935.97 | 935.97 935.97 | 935.97 935.97 | 935.97 935.97 | 935.97 935.97 | 935.97 935.97 | 935.97 935.97 | 935.97 935.97 | 935.97 935.97 | 935.97 935.97 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 1155080 1276868 | 1050459 1317863 | 996362 1333874 | 955580 1335472 | 923830 1309563 | 900256 1290591 | 963379 1345931 | 1023683 1323672 | 1084374 1314129 | 1142247 1303387 | 1195564 1292403 | 1242022 1273823 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 1082866 1204654 | 978246 1245650 | 924148 1261661 | 883366 1263259 | 851617 1237350 | 828043 1218378 | 891166 1273718 | 951470 1251458 | 1012161 1241916 | 1070034 1231174 | 1123351 1220189 | 1169809 1201610 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 108.16 108.16 | 108.16 108.16 | 108.16 108.16 | 108.16 108.16 | 108.16 108.16 | 108.16 108.16 | 108.16 108.16 | 108.16 108.16 | 108.16 108.16 | 108.16 108.16 | 108.16 108.16 | 108.16 108.16 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1001[起居室] |  | 33.60 | 424.73 | 26 | 60 | 2285.9 | 15 | 23313.1 | 15 | 1.46 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 224.0(㎡/人) |  | 设备 | 35.0(W/㎡) |  | 照明 | 42.0(W/㎡) |  | 新风 | 3.50(次/h) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 东北外墙 | F=2.38 K=1.11 D=2.93 | 31.8 27.3 | 31.0 32.7 | 30.0 35.4 | 29.5 36.3 | 29.2 36.3 | 28.8 35.3 | 28.5 33.9 | 28.3 33.1 | 28.0 33.2 | 27.8 33.2 | 27.6 32.9 | 27.4 32.3 |
| 东外墙 | F=164.08 K=1.11 D=2.93 | 2394.8 2071.7 | 2336.6 2461.4 | 2269.9 2696.1 | 2234.2 2810.0 | 2205.4 2844.3 | 2182.2 2784.6 | 2161.5 2671.3 | 2146.7 2515.6 | 2122.4 2504.3 | 2108.7 2497.4 | 2094.0 2476.5 | 2081.7 2434.3 |
| 北外墙 | F=33.04 K=1.11 D=2.93 | 377.3 301.1 | 368.2 333.7 | 337.4 345.0 | 330.9 347.3 | 325.6 346.5 | 321.4 354.5 | 317.6 362.4 | 315.0 368.4 | 310.4 372.2 | 308.0 373.1 | 305.2 370.8 | 303.0 373.9 |
| 东阳台外门 | F=168.56 K=1.97 | 1163.4 2935.4 | 921.8 3150.1 | 841.2 3257.5 | 733.8 3230.7 | 653.3 3015.9 | 599.6 2908.5 | 760.7 2613.2 | 1109.7 2237.3 | 1539.3 1861.4 | 1942.0 1593.0 | 2291.0 1405.0 | 2640.0 1243.9 |
| 北阳台外门 | F=168.56 K=1.97 | 1163.4 2935.4 | 921.8 3150.1 | 841.2 3257.5 | 733.8 3230.7 | 653.3 3015.9 | 599.6 2908.5 | 760.7 2613.2 | 1109.7 2237.3 | 1539.3 1861.4 | 1942.0 1593.0 | 2291.0 1405.0 | 2640.0 1243.9 |
| 设备 | 负荷(W) | 2123.6 2123.6 | 2123.6 2123.6 | 2123.6 2123.6 | 2123.6 2123.6 | 2123.6 2123.6 | 2123.6 2123.6 | 2123.6 2123.6 | 2123.6 2123.6 | 2123.6 2123.6 | 2123.6 2123.6 | 2123.6 2123.6 | 2123.6 2123.6 |
| 照明 | 显热(W) | 1248.7 101.9 | 739.0 101.9 | 586.1 76.5 | 484.2 76.5 | 407.7 51.0 | 331.3 51.0 | 280.3 942.9 | 229.4 1478.0 | 203.9 1681.9 | 152.9 1834.8 | 152.9 1962.2 | 127.4 2038.7 |
| 人体 | 显热(W) | 833.5 833.5 | 833.5 833.5 | 833.5 833.5 | 833.5 833.5 | 833.5 833.5 | 833.5 833.5 | 833.5 833.5 | 833.5 833.5 | 833.5 833.5 | 833.5 833.5 | 833.5 833.5 | 833.5 833.5 |
|  | 全热(W) | 1436.1 1436.1 | 1436.1 1436.1 | 1436.1 1436.1 | 1436.1 1436.1 | 1436.1 1436.1 | 1436.1 1436.1 | 1436.1 1436.1 | 1436.1 1436.1 | 1436.1 1436.1 | 1436.1 1436.1 | 1436.1 1436.1 | 1436.1 1436.1 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.90 0.90 | 0.90 0.90 | 0.90 0.90 | 0.90 0.90 | 0.90 0.90 | 0.90 0.90 | 0.90 0.90 | 0.90 0.90 | 0.90 0.90 | 0.90 0.90 | 0.90 0.90 | 0.90 0.90 |
| 新风 | 显热(W) | 3313.0 3313.0 | 3313.0 3313.0 | 3313.0 3313.0 | 3313.0 3313.0 | 3313.0 3313.0 | 3313.0 3313.0 | 3313.0 3313.0 | 3313.0 3313.0 | 3313.0 3313.0 | 3313.0 3313.0 | 3313.0 3313.0 | 3313.0 3313.0 |
|  | 全热(W) | 10022.0 10022.0 | 10022.0 10022.0 | 10022.0 10022.0 | 10022.0 10022.0 | 10022.0 10022.0 | 10022.0 10022.0 | 10022.0 10022.0 | 10022.0 10022.0 | 10022.0 10022.0 | 10022.0 10022.0 | 10022.0 10022.0 | 10022.0 10022.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 9.30 9.30 | 9.30 9.30 | 9.30 9.30 | 9.30 9.30 | 9.30 9.30 | 9.30 9.30 | 9.30 9.30 | 9.30 9.30 | 9.30 9.30 | 9.30 9.30 | 9.30 9.30 | 9.30 9.30 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 19961 21955 | 18900 22812 | 18488 23250 | 18128 23313 | 17856 22892 | 17645 22624 | 17891 22819 | 18521 22451 | 19325 21896 | 20063 21506 | 20744 21234 | 21401 20949 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 12650 14643 | 11589 15500 | 11176 15938 | 10817 16002 | 10545 15580 | 10333 15313 | 10580 15507 | 11209 15140 | 12013 14585 | 12752 14195 | 13432 13923 | 14090 13637 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 10.20 10.20 | 10.20 10.20 | 10.20 10.20 | 10.20 10.20 | 10.20 10.20 | 10.20 10.20 | 10.20 10.20 | 10.20 10.20 | 10.20 10.20 | 10.20 10.20 | 10.20 10.20 | 10.20 10.20 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 9939 11933 | 8878 12790 | 8466 13228 | 8106 13291 | 7834 12870 | 7623 12602 | 7869 12797 | 8499 12429 | 9303 11874 | 10041 11484 | 10722 11212 | 11379 10927 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 9337 11330 | 8276 12187 | 7863 12625 | 7504 12688 | 7232 12267 | 7020 12000 | 7267 12194 | 7896 11827 | 8700 11272 | 9438 10882 | 10119 10610 | 10777 10324 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.90 0.90 | 0.90 0.90 | 0.90 0.90 | 0.90 0.90 | 0.90 0.90 | 0.90 0.90 | 0.90 0.90 | 0.90 0.90 | 0.90 0.90 | 0.90 0.90 | 0.90 0.90 | 0.90 0.90 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1002[起居室] |  | 38.40 | 485.40 | 26 | 60 | 2190.5 | 15 | 25880.1 | 15 | 1.46 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 256.0(㎡/人) |  | 设备 | 40.0(W/㎡) |  | 照明 | 48.0(W/㎡) |  | 新风 | 4.00(次/h) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 西北外墙 | F=2.72 K=1.11 D=2.93 | 42.0 30.2 | 39.5 30.9 | 34.0 31.7 | 33.3 32.6 | 32.8 33.5 | 32.3 34.3 | 31.9 34.9 | 31.6 35.4 | 31.2 36.6 | 30.9 39.1 | 30.7 41.1 | 30.4 42.0 |
| 西外墙 | F=187.52 K=1.11 D=2.93 | 3203.8 2293.0 | 2981.0 2337.9 | 2573.6 2395.3 | 2523.4 2456.7 | 2482.4 2517.4 | 2448.9 2567.5 | 2419.0 2613.1 | 2396.7 2647.4 | 2364.3 2859.0 | 2344.6 3062.2 | 2324.3 3211.5 | 2307.1 3251.7 |
| 北外墙 | F=37.76 K=1.11 D=2.93 | 431.2 344.1 | 420.7 381.4 | 385.6 394.3 | 378.1 396.9 | 372.1 396.0 | 367.3 405.1 | 363.0 414.2 | 360.0 421.0 | 354.8 425.4 | 351.9 426.4 | 348.8 423.8 | 346.2 427.3 |
| 西阳台外门 | F=192.64 K=1.97 | 1329.6 3354.7 | 1053.5 3600.2 | 961.4 3722.9 | 838.7 3692.2 | 746.6 3446.7 | 685.3 3324.0 | 869.4 2986.5 | 1268.2 2556.9 | 1759.2 2127.4 | 2219.4 1820.5 | 2618.3 1605.7 | 3017.2 1421.7 |
| 北阳台外门 | F=192.64 K=1.97 | 1329.6 3354.7 | 1053.5 3600.2 | 961.4 3722.9 | 838.7 3692.2 | 746.6 3446.7 | 685.3 3324.0 | 869.4 2986.5 | 1268.2 2556.9 | 1759.2 2127.4 | 2219.4 1820.5 | 2618.3 1605.7 | 3017.2 1421.7 |
| 设备 | 负荷(W) | 2427.0 2427.0 | 2427.0 2427.0 | 2427.0 2427.0 | 2427.0 2427.0 | 2427.0 2427.0 | 2427.0 2427.0 | 2427.0 2427.0 | 2427.0 2427.0 | 2427.0 2427.0 | 2427.0 2427.0 | 2427.0 2427.0 | 2427.0 2427.0 |
| 照明 | 显热(W) | 1427.1 116.5 | 844.6 116.5 | 669.9 87.4 | 553.4 87.4 | 466.0 58.2 | 378.6 58.2 | 320.4 1077.6 | 262.1 1689.2 | 233.0 1922.2 | 174.7 2096.9 | 174.7 2242.6 | 145.6 2329.9 |
| 人体 | 显热(W) | 952.6 952.6 | 952.6 952.6 | 952.6 952.6 | 952.6 952.6 | 952.6 952.6 | 952.6 952.6 | 952.6 952.6 | 952.6 952.6 | 952.6 952.6 | 952.6 952.6 | 952.6 952.6 | 952.6 952.6 |
|  | 全热(W) | 1641.3 1641.3 | 1641.3 1641.3 | 1641.3 1641.3 | 1641.3 1641.3 | 1641.3 1641.3 | 1641.3 1641.3 | 1641.3 1641.3 | 1641.3 1641.3 | 1641.3 1641.3 | 1641.3 1641.3 | 1641.3 1641.3 | 1641.3 1641.3 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 1.03 1.03 | 1.03 1.03 | 1.03 1.03 | 1.03 1.03 | 1.03 1.03 | 1.03 1.03 | 1.03 1.03 | 1.03 1.03 | 1.03 1.03 | 1.03 1.03 | 1.03 1.03 | 1.03 1.03 |
| 新风 | 显热(W) | 3786.3 3786.3 | 3786.3 3786.3 | 3786.3 3786.3 | 3786.3 3786.3 | 3786.3 3786.3 | 3786.3 3786.3 | 3786.3 3786.3 | 3786.3 3786.3 | 3786.3 3786.3 | 3786.3 3786.3 | 3786.3 3786.3 | 3786.3 3786.3 |
|  | 全热(W) | 11453.8 11453.8 | 11453.8 11453.8 | 11453.8 11453.8 | 11453.8 11453.8 | 11453.8 11453.8 | 11453.8 11453.8 | 11453.8 11453.8 | 11453.8 11453.8 | 11453.8 11453.8 | 11453.8 11453.8 | 11453.8 11453.8 | 11453.8 11453.8 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 10.63 10.63 | 10.63 10.63 | 10.63 10.63 | 10.63 10.63 | 10.63 10.63 | 10.63 10.63 | 10.63 10.63 | 10.63 10.63 | 10.63 10.63 | 10.63 10.63 | 10.63 10.63 | 10.63 10.63 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 23285 25015 | 21915 25589 | 21108 25876 | 20688 25880 | 20369 25421 | 20120 25235 | 20395 25635 | 21109 25429 | 22024 25020 | 22863 24788 | 23637 24652 | 24386 24416 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 14929 16659 | 13559 17233 | 12752 17520 | 12331 17524 | 12012 17065 | 11764 16879 | 12039 17279 | 12753 17073 | 13668 16664 | 14507 16432 | 15281 16296 | 16030 16060 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 11.66 11.66 | 11.66 11.66 | 11.66 11.66 | 11.66 11.66 | 11.66 11.66 | 11.66 11.66 | 11.66 11.66 | 11.66 11.66 | 11.66 11.66 | 11.66 11.66 | 11.66 11.66 | 11.66 11.66 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 11831 13562 | 10461 14135 | 9654 14423 | 9234 14426 | 8915 13967 | 8666 13781 | 8941 14181 | 9655 13975 | 10570 13566 | 11409 13334 | 12183 13199 | 12932 12963 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 11143 12873 | 9772 13447 | 8965 13734 | 8545 13738 | 8226 13278 | 7977 13093 | 8253 13492 | 8967 13286 | 9881 12878 | 10721 12645 | 11495 12510 | 12243 12274 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.03 1.03 | 1.03 1.03 | 1.03 1.03 | 1.03 1.03 | 1.03 1.03 | 1.03 1.03 | 1.03 1.03 | 1.03 1.03 | 1.03 1.03 | 1.03 1.03 | 1.03 1.03 | 1.03 1.03 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1003[起居室] |  | 33.60 | 421.34 | 26 | 60 | 2273.7 | 15 | 23169.4 | 15 | 1.45 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 224.0(㎡/人) |  | 设备 | 35.0(W/㎡) |  | 照明 | 42.0(W/㎡) |  | 新风 | 3.50(次/h) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 南外墙 | F=35.73 K=1.11 D=2.93 | 378.9 315.7 | 367.4 324.9 | 353.9 336.4 | 346.9 348.6 | 341.4 360.6 | 337.0 381.5 | 333.1 399.3 | 330.4 410.1 | 325.5 413.5 | 322.9 408.3 | 320.0 395.5 | 317.6 386.2 |
| 东外墙 | F=164.08 K=1.11 D=2.93 | 2394.8 2071.7 | 2336.6 2461.4 | 2269.9 2696.1 | 2234.2 2810.0 | 2205.4 2844.3 | 2182.2 2784.6 | 2161.5 2671.3 | 2146.7 2515.6 | 2122.4 2504.3 | 2108.7 2497.4 | 2094.0 2476.5 | 2081.7 2434.3 |
| 南阳台外门 | F=168.56 K=1.97 | 1163.4 2935.4 | 921.8 3150.1 | 841.2 3257.5 | 733.8 3230.7 | 653.3 3015.9 | 599.6 2908.5 | 760.7 2613.2 | 1109.7 2237.3 | 1539.3 1861.4 | 1942.0 1593.0 | 2291.0 1405.0 | 2640.0 1243.9 |
| 东阳台外门 | F=168.56 K=1.97 | 1163.4 2935.4 | 921.8 3150.1 | 841.2 3257.5 | 733.8 3230.7 | 653.3 3015.9 | 599.6 2908.5 | 760.7 2613.2 | 1109.7 2237.3 | 1539.3 1861.4 | 1942.0 1593.0 | 2291.0 1405.0 | 2640.0 1243.9 |
| 设备 | 负荷(W) | 2106.7 2106.7 | 2106.7 2106.7 | 2106.7 2106.7 | 2106.7 2106.7 | 2106.7 2106.7 | 2106.7 2106.7 | 2106.7 2106.7 | 2106.7 2106.7 | 2106.7 2106.7 | 2106.7 2106.7 | 2106.7 2106.7 | 2106.7 2106.7 |
| 照明 | 显热(W) | 1238.8 101.1 | 733.1 101.1 | 581.5 75.8 | 480.3 75.8 | 404.5 50.6 | 328.6 50.6 | 278.1 935.4 | 227.5 1466.3 | 202.2 1668.5 | 151.7 1820.2 | 151.7 1946.6 | 126.4 2022.5 |
| 人体 | 显热(W) | 826.9 826.9 | 826.9 826.9 | 826.9 826.9 | 826.9 826.9 | 826.9 826.9 | 826.9 826.9 | 826.9 826.9 | 826.9 826.9 | 826.9 826.9 | 826.9 826.9 | 826.9 826.9 | 826.9 826.9 |
|  | 全热(W) | 1424.7 1424.7 | 1424.7 1424.7 | 1424.7 1424.7 | 1424.7 1424.7 | 1424.7 1424.7 | 1424.7 1424.7 | 1424.7 1424.7 | 1424.7 1424.7 | 1424.7 1424.7 | 1424.7 1424.7 | 1424.7 1424.7 | 1424.7 1424.7 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.90 0.90 | 0.90 0.90 | 0.90 0.90 | 0.90 0.90 | 0.90 0.90 | 0.90 0.90 | 0.90 0.90 | 0.90 0.90 | 0.90 0.90 | 0.90 0.90 | 0.90 0.90 | 0.90 0.90 |
| 新风 | 显热(W) | 3286.6 3286.6 | 3286.6 3286.6 | 3286.6 3286.6 | 3286.6 3286.6 | 3286.6 3286.6 | 3286.6 3286.6 | 3286.6 3286.6 | 3286.6 3286.6 | 3286.6 3286.6 | 3286.6 3286.6 | 3286.6 3286.6 | 3286.6 3286.6 |
|  | 全热(W) | 9942.2 9942.2 | 9942.2 9942.2 | 9942.2 9942.2 | 9942.2 9942.2 | 9942.2 9942.2 | 9942.2 9942.2 | 9942.2 9942.2 | 9942.2 9942.2 | 9942.2 9942.2 | 9942.2 9942.2 | 9942.2 9942.2 | 9942.2 9942.2 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 9.23 9.23 | 9.23 9.23 | 9.23 9.23 | 9.23 9.23 | 9.23 9.23 | 9.23 9.23 | 9.23 9.23 | 9.23 9.23 | 9.23 9.23 | 9.23 9.23 | 9.23 9.23 | 9.23 9.23 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 19813 21833 | 18754 22661 | 18361 23097 | 18003 23169 | 17732 22761 | 17521 22507 | 17768 22706 | 18398 22340 | 19202 21783 | 19941 21385 | 20621 21102 | 21279 20804 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 12560 14579 | 11501 15408 | 11108 15844 | 10749 15916 | 10478 15507 | 10267 15254 | 10514 15453 | 11144 15087 | 11949 14529 | 12687 14132 | 13368 13849 | 14026 13551 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 10.12 10.12 | 10.12 10.12 | 10.12 10.12 | 10.12 10.12 | 10.12 10.12 | 10.12 10.12 | 10.12 10.12 | 10.12 10.12 | 10.12 10.12 | 10.12 10.12 | 10.12 10.12 | 10.12 10.12 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 9871 11891 | 8812 12719 | 8419 13155 | 8061 13227 | 7789 12819 | 7579 12565 | 7825 12764 | 8455 12398 | 9260 11841 | 9999 11443 | 10679 11160 | 11337 10862 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 9273 11293 | 8214 12121 | 7821 12557 | 7463 12629 | 7192 12221 | 6981 11967 | 7228 12166 | 7858 11800 | 8662 11243 | 9401 10845 | 10081 10562 | 10739 10264 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.90 0.90 | 0.90 0.90 | 0.90 0.90 | 0.90 0.90 | 0.90 0.90 | 0.90 0.90 | 0.90 0.90 | 0.90 0.90 | 0.90 0.90 | 0.90 0.90 | 0.90 0.90 | 0.90 0.90 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1004[起居室] |  | 38.40 | 481.54 | 26 | 60 | 2179.4 | 15 | 25724.6 | 15 | 1.45 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 256.0(㎡/人) |  | 设备 | 40.0(W/㎡) |  | 照明 | 48.0(W/㎡) |  | 新风 | 4.00(次/h) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 西外墙 | F=187.52 K=1.11 D=2.93 | 3203.8 2293.0 | 2981.0 2337.9 | 2573.6 2395.3 | 2523.4 2456.7 | 2482.4 2517.4 | 2448.9 2567.5 | 2419.0 2613.1 | 2396.7 2647.4 | 2364.3 2859.0 | 2344.6 3062.2 | 2324.3 3211.5 | 2307.1 3251.7 |
| 南外墙 | F=40.83 K=1.11 D=2.93 | 433.1 360.8 | 419.9 371.3 | 404.4 384.5 | 396.5 398.4 | 390.2 412.1 | 385.2 436.0 | 380.7 456.3 | 377.6 468.7 | 372.0 472.6 | 369.0 466.7 | 365.7 451.9 | 363.0 441.4 |
| 西阳台外门 | F=192.64 K=1.97 | 1329.6 3354.7 | 1053.5 3600.2 | 961.4 3722.9 | 838.7 3692.2 | 746.6 3446.7 | 685.3 3324.0 | 869.4 2986.5 | 1268.2 2556.9 | 1759.2 2127.4 | 2219.4 1820.5 | 2618.3 1605.7 | 3017.2 1421.7 |
| 南阳台外门 | F=192.64 K=1.97 | 1329.6 3354.7 | 1053.5 3600.2 | 961.4 3722.9 | 838.7 3692.2 | 746.6 3446.7 | 685.3 3324.0 | 869.4 2986.5 | 1268.2 2556.9 | 1759.2 2127.4 | 2219.4 1820.5 | 2618.3 1605.7 | 3017.2 1421.7 |
| 设备 | 负荷(W) | 2407.7 2407.7 | 2407.7 2407.7 | 2407.7 2407.7 | 2407.7 2407.7 | 2407.7 2407.7 | 2407.7 2407.7 | 2407.7 2407.7 | 2407.7 2407.7 | 2407.7 2407.7 | 2407.7 2407.7 | 2407.7 2407.7 | 2407.7 2407.7 |
| 照明 | 显热(W) | 1415.7 115.6 | 837.9 115.6 | 664.5 86.7 | 549.0 86.7 | 462.3 57.8 | 375.6 57.8 | 317.8 1069.0 | 260.0 1675.7 | 231.1 1906.9 | 173.4 2080.2 | 173.4 2224.7 | 144.5 2311.4 |
| 人体 | 显热(W) | 945.0 945.0 | 945.0 945.0 | 945.0 945.0 | 945.0 945.0 | 945.0 945.0 | 945.0 945.0 | 945.0 945.0 | 945.0 945.0 | 945.0 945.0 | 945.0 945.0 | 945.0 945.0 | 945.0 945.0 |
|  | 全热(W) | 1628.2 1628.2 | 1628.2 1628.2 | 1628.2 1628.2 | 1628.2 1628.2 | 1628.2 1628.2 | 1628.2 1628.2 | 1628.2 1628.2 | 1628.2 1628.2 | 1628.2 1628.2 | 1628.2 1628.2 | 1628.2 1628.2 | 1628.2 1628.2 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 1.02 1.02 | 1.02 1.02 | 1.02 1.02 | 1.02 1.02 | 1.02 1.02 | 1.02 1.02 | 1.02 1.02 | 1.02 1.02 | 1.02 1.02 | 1.02 1.02 | 1.02 1.02 | 1.02 1.02 |
| 新风 | 显热(W) | 3756.2 3756.2 | 3756.2 3756.2 | 3756.2 3756.2 | 3756.2 3756.2 | 3756.2 3756.2 | 3756.2 3756.2 | 3756.2 3756.2 | 3756.2 3756.2 | 3756.2 3756.2 | 3756.2 3756.2 | 3756.2 3756.2 | 3756.2 3756.2 |
|  | 全热(W) | 11362.5 11362.5 | 11362.5 11362.5 | 11362.5 11362.5 | 11362.5 11362.5 | 11362.5 11362.5 | 11362.5 11362.5 | 11362.5 11362.5 | 11362.5 11362.5 | 11362.5 11362.5 | 11362.5 11362.5 | 11362.5 11362.5 | 11362.5 11362.5 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 10.54 10.54 | 10.54 10.54 | 10.54 10.54 | 10.54 10.54 | 10.54 10.54 | 10.54 10.54 | 10.54 10.54 | 10.54 10.54 | 10.54 10.54 | 10.54 10.54 | 10.54 10.54 | 10.54 10.54 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 23110 24877 | 21744 25423 | 20964 25711 | 20545 25725 | 20227 25279 | 19979 25108 | 20255 25510 | 20969 25304 | 21884 24892 | 22724 24649 | 23498 24498 | 24247 24246 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 14821 16588 | 13455 17134 | 12674 17421 | 12255 17435 | 11937 16990 | 11689 16818 | 11965 17220 | 12680 17015 | 13595 16602 | 14435 16359 | 15209 16208 | 15958 15957 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 11.57 11.57 | 11.57 11.57 | 11.57 11.57 | 11.57 11.57 | 11.57 11.57 | 11.57 11.57 | 11.57 11.57 | 11.57 11.57 | 11.57 11.57 | 11.57 11.57 | 11.57 11.57 | 11.57 11.57 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 11748 13515 | 10382 14061 | 9601 14348 | 9182 14362 | 8864 13917 | 8616 13745 | 8892 14147 | 9607 13942 | 10522 13529 | 11362 13286 | 12136 13135 | 12885 12884 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 11064 12831 | 9698 13378 | 8918 13665 | 8499 13679 | 8181 13234 | 7933 13062 | 8209 13464 | 8923 13258 | 9838 12846 | 10678 12603 | 11453 12452 | 12202 12201 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.02 1.02 | 1.02 1.02 | 1.02 1.02 | 1.02 1.02 | 1.02 1.02 | 1.02 1.02 | 1.02 1.02 | 1.02 1.02 | 1.02 1.02 | 1.02 1.02 | 1.02 1.02 | 1.02 1.02 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1005[起居室] |  | 38.40 | 479.04 | 26 | 60 | 2275.4 | 15 | 20648.4 | 15 | 1.44 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 256.0(㎡/人) |  | 设备 | 40.0(W/㎡) |  | 照明 | 48.0(W/㎡) |  | 新风 | 4.00(次/h) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 东外墙 | F=23.82 K=1.11 D=2.93 | 347.7 300.8 | 339.3 357.4 | 329.6 391.5 | 324.4 408.0 | 320.2 413.0 | 316.9 404.3 | 313.8 387.9 | 311.7 365.3 | 308.2 363.6 | 306.2 362.6 | 304.0 359.6 | 302.3 353.4 |
| 北外墙 | F=37.76 K=1.11 D=2.93 | 431.2 344.1 | 420.7 381.4 | 385.6 394.3 | 378.1 396.9 | 372.1 396.0 | 367.3 405.1 | 363.0 414.2 | 360.0 421.0 | 354.8 425.4 | 351.9 426.4 | 348.8 423.8 | 346.2 427.3 |
| 东阳台外门 | F=24.08 K=1.97 | 166.2 419.3 | 131.7 450.0 | 120.2 465.4 | 104.8 461.5 | 93.3 430.8 | 85.7 415.5 | 108.7 373.3 | 158.5 319.6 | 219.9 265.9 | 277.4 227.6 | 327.3 200.7 | 377.1 177.7 |
| 北阳台外门 | F=192.64 K=1.97 | 1329.6 3354.7 | 1053.5 3600.2 | 961.4 3722.9 | 838.7 3692.2 | 746.6 3446.7 | 685.3 3324.0 | 869.4 2986.5 | 1268.2 2556.9 | 1759.2 2127.4 | 2219.4 1820.5 | 2618.3 1605.7 | 3017.2 1421.7 |
| 设备 | 负荷(W) | 2395.2 2395.2 | 2395.2 2395.2 | 2395.2 2395.2 | 2395.2 2395.2 | 2395.2 2395.2 | 2395.2 2395.2 | 2395.2 2395.2 | 2395.2 2395.2 | 2395.2 2395.2 | 2395.2 2395.2 | 2395.2 2395.2 | 2395.2 2395.2 |
| 照明 | 显热(W) | 1408.4 115.0 | 833.5 115.0 | 661.1 86.2 | 546.1 86.2 | 459.9 57.5 | 373.7 57.5 | 316.2 1063.5 | 258.7 1667.1 | 229.9 1897.0 | 172.5 2069.5 | 172.5 2213.2 | 143.7 2299.4 |
| 人体 | 显热(W) | 940.1 940.1 | 940.1 940.1 | 940.1 940.1 | 940.1 940.1 | 940.1 940.1 | 940.1 940.1 | 940.1 940.1 | 940.1 940.1 | 940.1 940.1 | 940.1 940.1 | 940.1 940.1 | 940.1 940.1 |
|  | 全热(W) | 1619.8 1619.8 | 1619.8 1619.8 | 1619.8 1619.8 | 1619.8 1619.8 | 1619.8 1619.8 | 1619.8 1619.8 | 1619.8 1619.8 | 1619.8 1619.8 | 1619.8 1619.8 | 1619.8 1619.8 | 1619.8 1619.8 | 1619.8 1619.8 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 1.02 1.02 | 1.02 1.02 | 1.02 1.02 | 1.02 1.02 | 1.02 1.02 | 1.02 1.02 | 1.02 1.02 | 1.02 1.02 | 1.02 1.02 | 1.02 1.02 | 1.02 1.02 | 1.02 1.02 |
| 新风 | 显热(W) | 3736.7 3736.7 | 3736.7 3736.7 | 3736.7 3736.7 | 3736.7 3736.7 | 3736.7 3736.7 | 3736.7 3736.7 | 3736.7 3736.7 | 3736.7 3736.7 | 3736.7 3736.7 | 3736.7 3736.7 | 3736.7 3736.7 | 3736.7 3736.7 |
|  | 全热(W) | 11303.6 11303.6 | 11303.6 11303.6 | 11303.6 11303.6 | 11303.6 11303.6 | 11303.6 11303.6 | 11303.6 11303.6 | 11303.6 11303.6 | 11303.6 11303.6 | 11303.6 11303.6 | 11303.6 11303.6 | 11303.6 11303.6 | 11303.6 11303.6 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 10.49 10.49 | 10.49 10.49 | 10.49 10.49 | 10.49 10.49 | 10.49 10.49 | 10.49 10.49 | 10.49 10.49 | 10.49 10.49 | 10.49 10.49 | 10.49 10.49 | 10.49 10.49 | 10.49 10.49 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 19002 19853 | 18097 20223 | 17776 20379 | 17511 20363 | 17311 20063 | 17147 19925 | 17290 20544 | 17676 20648 | 18191 20398 | 18646 20225 | 19090 20122 | 19505 19998 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 10755 11606 | 9851 11976 | 9530 12132 | 9264 12117 | 9064 11816 | 8901 11678 | 9043 12297 | 9429 12402 | 9944 12151 | 10399 11979 | 10843 11875 | 11259 11751 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 11.51 11.51 | 11.51 11.51 | 11.51 11.51 | 11.51 11.51 | 11.51 11.51 | 11.51 11.51 | 11.51 11.51 | 11.51 11.51 | 11.51 11.51 | 11.51 11.51 | 11.51 11.51 | 11.51 11.51 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 7698 8549 | 6794 8919 | 6473 9075 | 6207 9060 | 6007 8759 | 5844 8621 | 5986 9240 | 6372 9345 | 6887 9094 | 7342 8921 | 7786 8818 | 8201 8694 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 7018 7869 | 6114 8239 | 5793 8396 | 5527 8380 | 5327 8079 | 5164 7942 | 5306 8561 | 5692 8665 | 6207 8415 | 6663 8242 | 7106 8138 | 7522 8015 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.02 1.02 | 1.02 1.02 | 1.02 1.02 | 1.02 1.02 | 1.02 1.02 | 1.02 1.02 | 1.02 1.02 | 1.02 1.02 | 1.02 1.02 | 1.02 1.02 | 1.02 1.02 | 1.02 1.02 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1006[起居室] |  | 38.40 | 479.04 | 26 | 60 | 1464.6 | 19 | 19963.6 | 19 | 1.44 | 0 |
| 相同房间 |  | 1008,1009 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 256.0(㎡/人) |  | 设备 | 40.0(W/㎡) |  | 照明 | 48.0(W/㎡) |  | 新风 | 4.00(次/h) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 北外墙 | F=37.76 K=1.11 D=2.93 | 431.2 344.1 | 420.7 381.4 | 385.6 394.3 | 378.1 396.9 | 372.1 396.0 | 367.3 405.1 | 363.0 414.2 | 360.0 421.0 | 354.8 425.4 | 351.9 426.4 | 348.8 423.8 | 346.2 427.3 |
| 北阳台外门 | F=192.64 K=1.97 | 1329.6 3354.7 | 1053.5 3600.2 | 961.4 3722.9 | 838.7 3692.2 | 746.6 3446.7 | 685.3 3324.0 | 869.4 2986.5 | 1268.2 2556.9 | 1759.2 2127.4 | 2219.4 1820.5 | 2618.3 1605.7 | 3017.2 1421.7 |
| 设备 | 负荷(W) | 2395.2 2395.2 | 2395.2 2395.2 | 2395.2 2395.2 | 2395.2 2395.2 | 2395.2 2395.2 | 2395.2 2395.2 | 2395.2 2395.2 | 2395.2 2395.2 | 2395.2 2395.2 | 2395.2 2395.2 | 2395.2 2395.2 | 2395.2 2395.2 |
| 照明 | 显热(W) | 1408.4 115.0 | 833.5 115.0 | 661.1 86.2 | 546.1 86.2 | 459.9 57.5 | 373.7 57.5 | 316.2 1063.5 | 258.7 1667.1 | 229.9 1897.0 | 172.5 2069.5 | 172.5 2213.2 | 143.7 2299.4 |
| 人体 | 显热(W) | 940.1 940.1 | 940.1 940.1 | 940.1 940.1 | 940.1 940.1 | 940.1 940.1 | 940.1 940.1 | 940.1 940.1 | 940.1 940.1 | 940.1 940.1 | 940.1 940.1 | 940.1 940.1 | 940.1 940.1 |
|  | 全热(W) | 1619.8 1619.8 | 1619.8 1619.8 | 1619.8 1619.8 | 1619.8 1619.8 | 1619.8 1619.8 | 1619.8 1619.8 | 1619.8 1619.8 | 1619.8 1619.8 | 1619.8 1619.8 | 1619.8 1619.8 | 1619.8 1619.8 | 1619.8 1619.8 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 1.02 1.02 | 1.02 1.02 | 1.02 1.02 | 1.02 1.02 | 1.02 1.02 | 1.02 1.02 | 1.02 1.02 | 1.02 1.02 | 1.02 1.02 | 1.02 1.02 | 1.02 1.02 | 1.02 1.02 |
| 新风 | 显热(W) | 3736.7 3736.7 | 3736.7 3736.7 | 3736.7 3736.7 | 3736.7 3736.7 | 3736.7 3736.7 | 3736.7 3736.7 | 3736.7 3736.7 | 3736.7 3736.7 | 3736.7 3736.7 | 3736.7 3736.7 | 3736.7 3736.7 | 3736.7 3736.7 |
|  | 全热(W) | 11303.6 11303.6 | 11303.6 11303.6 | 11303.6 11303.6 | 11303.6 11303.6 | 11303.6 11303.6 | 11303.6 11303.6 | 11303.6 11303.6 | 11303.6 11303.6 | 11303.6 11303.6 | 11303.6 11303.6 | 11303.6 11303.6 | 11303.6 11303.6 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 10.49 10.49 | 10.49 10.49 | 10.49 10.49 | 10.49 10.49 | 10.49 10.49 | 10.49 10.49 | 10.49 10.49 | 10.49 10.49 | 10.49 10.49 | 10.49 10.49 | 10.49 10.49 | 10.49 10.49 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 18488 19132 | 17626 19415 | 17327 19522 | 17081 19494 | 16897 19219 | 16745 19105 | 16867 19783 | 17206 19964 | 17662 19768 | 18062 19635 | 18458 19561 | 18826 19467 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 10241 10886 | 9380 11169 | 9080 11275 | 8835 11247 | 8651 10972 | 8498 10859 | 8621 11536 | 8959 11717 | 9416 11522 | 9816 11388 | 10212 11315 | 10579 11220 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 11.51 11.51 | 11.51 11.51 | 11.51 11.51 | 11.51 11.51 | 11.51 11.51 | 11.51 11.51 | 11.51 11.51 | 11.51 11.51 | 11.51 11.51 | 11.51 11.51 | 11.51 11.51 | 11.51 11.51 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 7184 7829 | 6323 8111 | 6023 8218 | 5778 8190 | 5594 7915 | 5441 7802 | 5564 8479 | 5902 8660 | 6359 8465 | 6759 8331 | 7155 8258 | 7522 8163 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 6504 7149 | 5643 7432 | 5343 7539 | 5098 7511 | 4914 7236 | 4762 7122 | 4884 7799 | 5222 7980 | 5679 7785 | 6079 7652 | 6475 7578 | 6842 7484 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.02 1.02 | 1.02 1.02 | 1.02 1.02 | 1.02 1.02 | 1.02 1.02 | 1.02 1.02 | 1.02 1.02 | 1.02 1.02 | 1.02 1.02 | 1.02 1.02 | 1.02 1.02 | 1.02 1.02 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1007[起居室] |  | 33.60 | 419.16 | 26 | 60 | 1464.6 | 19 | 17468.1 | 19 | 1.44 | 0 |
| 相同房间 |  | 1010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 224.0(㎡/人) |  | 设备 | 35.0(W/㎡) |  | 照明 | 42.0(W/㎡) |  | 新风 | 3.50(次/h) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 北外墙 | F=33.04 K=1.11 D=2.93 | 377.3 301.1 | 368.2 333.7 | 337.4 345.0 | 330.9 347.3 | 325.6 346.5 | 321.4 354.5 | 317.6 362.4 | 315.0 368.4 | 310.4 372.2 | 308.0 373.1 | 305.2 370.8 | 303.0 373.9 |
| 北阳台外门 | F=168.56 K=1.97 | 1163.4 2935.4 | 921.8 3150.1 | 841.2 3257.5 | 733.8 3230.7 | 653.3 3015.9 | 599.6 2908.5 | 760.7 2613.2 | 1109.7 2237.3 | 1539.3 1861.4 | 1942.0 1593.0 | 2291.0 1405.0 | 2640.0 1243.9 |
| 设备 | 负荷(W) | 2095.8 2095.8 | 2095.8 2095.8 | 2095.8 2095.8 | 2095.8 2095.8 | 2095.8 2095.8 | 2095.8 2095.8 | 2095.8 2095.8 | 2095.8 2095.8 | 2095.8 2095.8 | 2095.8 2095.8 | 2095.8 2095.8 | 2095.8 2095.8 |
| 照明 | 显热(W) | 1232.3 100.6 | 729.3 100.6 | 578.4 75.4 | 477.8 75.4 | 402.4 50.3 | 326.9 50.3 | 276.6 930.5 | 226.3 1458.7 | 201.2 1659.9 | 150.9 1810.8 | 150.9 1936.5 | 125.7 2012.0 |
| 人体 | 显热(W) | 822.6 822.6 | 822.6 822.6 | 822.6 822.6 | 822.6 822.6 | 822.6 822.6 | 822.6 822.6 | 822.6 822.6 | 822.6 822.6 | 822.6 822.6 | 822.6 822.6 | 822.6 822.6 | 822.6 822.6 |
|  | 全热(W) | 1417.3 1417.3 | 1417.3 1417.3 | 1417.3 1417.3 | 1417.3 1417.3 | 1417.3 1417.3 | 1417.3 1417.3 | 1417.3 1417.3 | 1417.3 1417.3 | 1417.3 1417.3 | 1417.3 1417.3 | 1417.3 1417.3 | 1417.3 1417.3 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.89 0.89 | 0.89 0.89 | 0.89 0.89 | 0.89 0.89 | 0.89 0.89 | 0.89 0.89 | 0.89 0.89 | 0.89 0.89 | 0.89 0.89 | 0.89 0.89 | 0.89 0.89 | 0.89 0.89 |
| 新风 | 显热(W) | 3269.6 3269.6 | 3269.6 3269.6 | 3269.6 3269.6 | 3269.6 3269.6 | 3269.6 3269.6 | 3269.6 3269.6 | 3269.6 3269.6 | 3269.6 3269.6 | 3269.6 3269.6 | 3269.6 3269.6 | 3269.6 3269.6 | 3269.6 3269.6 |
|  | 全热(W) | 9890.7 9890.7 | 9890.7 9890.7 | 9890.7 9890.7 | 9890.7 9890.7 | 9890.7 9890.7 | 9890.7 9890.7 | 9890.7 9890.7 | 9890.7 9890.7 | 9890.7 9890.7 | 9890.7 9890.7 | 9890.7 9890.7 | 9890.7 9890.7 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 9.18 9.18 | 9.18 9.18 | 9.18 9.18 | 9.18 9.18 | 9.18 9.18 | 9.18 9.18 | 9.18 9.18 | 9.18 9.18 | 9.18 9.18 | 9.18 9.18 | 9.18 9.18 | 9.18 9.18 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 16177 16741 | 15423 16988 | 15161 17082 | 14946 17057 | 14785 16816 | 14652 16717 | 14759 17310 | 15055 17468 | 15455 17297 | 15805 17181 | 16151 17116 | 16473 17034 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 8961 9525 | 8207 9772 | 7945 9866 | 7731 9841 | 7569 9601 | 7436 9501 | 7543 10094 | 7839 10252 | 8239 10082 | 8589 9965 | 8935 9900 | 9257 9818 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 10.07 10.07 | 10.07 10.07 | 10.07 10.07 | 10.07 10.07 | 10.07 10.07 | 10.07 10.07 | 10.07 10.07 | 10.07 10.07 | 10.07 10.07 | 10.07 10.07 | 10.07 10.07 | 10.07 10.07 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 6286 6850 | 5532 7098 | 5270 7191 | 5056 7166 | 4894 6926 | 4761 6826 | 4868 7419 | 5164 7577 | 5564 7407 | 5914 7290 | 6260 7225 | 6582 7143 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 5691 6255 | 4938 6503 | 4675 6596 | 4461 6572 | 4300 6331 | 4166 6232 | 4273 6825 | 4569 6983 | 4969 6812 | 5319 6695 | 5666 6631 | 5987 6548 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.89 0.89 | 0.89 0.89 | 0.89 0.89 | 0.89 0.89 | 0.89 0.89 | 0.89 0.89 | 0.89 0.89 | 0.89 0.89 | 0.89 0.89 | 0.89 0.89 | 0.89 0.89 | 0.89 0.89 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1011[起居室] |  | 38.40 | 475.20 | 26 | 60 | 2258.1 | 15 | 20518.9 | 15 | 1.43 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 256.0(㎡/人) |  | 设备 | 40.0(W/㎡) |  | 照明 | 48.0(W/㎡) |  | 新风 | 4.00(次/h) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 南外墙 | F=37.76 K=1.11 D=2.93 | 400.5 333.6 | 388.3 343.4 | 374.0 355.5 | 366.7 368.4 | 360.9 381.1 | 356.2 403.2 | 352.0 422.0 | 349.1 433.4 | 344.0 437.1 | 341.3 431.6 | 338.2 417.9 | 335.7 408.2 |
| 东外墙 | F=23.44 K=1.11 D=2.93 | 342.1 296.0 | 333.8 351.6 | 324.3 385.2 | 319.2 401.4 | 315.1 406.3 | 311.7 397.8 | 308.8 381.6 | 306.7 359.4 | 303.2 357.8 | 301.2 356.8 | 299.1 353.8 | 297.4 347.8 |
| 南阳台外门 | F=192.64 K=1.97 | 1329.6 3354.7 | 1053.5 3600.2 | 961.4 3722.9 | 838.7 3692.2 | 746.6 3446.7 | 685.3 3324.0 | 869.4 2986.5 | 1268.2 2556.9 | 1759.2 2127.4 | 2219.4 1820.5 | 2618.3 1605.7 | 3017.2 1421.7 |
| 东阳台外门 | F=24.08 K=1.97 | 166.2 419.3 | 131.7 450.0 | 120.2 465.4 | 104.8 461.5 | 93.3 430.8 | 85.7 415.5 | 108.7 373.3 | 158.5 319.6 | 219.9 265.9 | 277.4 227.6 | 327.3 200.7 | 377.1 177.7 |
| 设备 | 负荷(W) | 2376.0 2376.0 | 2376.0 2376.0 | 2376.0 2376.0 | 2376.0 2376.0 | 2376.0 2376.0 | 2376.0 2376.0 | 2376.0 2376.0 | 2376.0 2376.0 | 2376.0 2376.0 | 2376.0 2376.0 | 2376.0 2376.0 | 2376.0 2376.0 |
| 照明 | 显热(W) | 1397.1 114.0 | 826.8 114.0 | 655.8 85.5 | 541.7 85.5 | 456.2 57.0 | 370.7 57.0 | 313.6 1054.9 | 256.6 1653.7 | 228.1 1881.8 | 171.1 2052.9 | 171.1 2195.4 | 142.6 2281.0 |
| 人体 | 显热(W) | 932.6 932.6 | 932.6 932.6 | 932.6 932.6 | 932.6 932.6 | 932.6 932.6 | 932.6 932.6 | 932.6 932.6 | 932.6 932.6 | 932.6 932.6 | 932.6 932.6 | 932.6 932.6 | 932.6 932.6 |
|  | 全热(W) | 1606.8 1606.8 | 1606.8 1606.8 | 1606.8 1606.8 | 1606.8 1606.8 | 1606.8 1606.8 | 1606.8 1606.8 | 1606.8 1606.8 | 1606.8 1606.8 | 1606.8 1606.8 | 1606.8 1606.8 | 1606.8 1606.8 | 1606.8 1606.8 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 1.01 1.01 | 1.01 1.01 | 1.01 1.01 | 1.01 1.01 | 1.01 1.01 | 1.01 1.01 | 1.01 1.01 | 1.01 1.01 | 1.01 1.01 | 1.01 1.01 | 1.01 1.01 | 1.01 1.01 |
| 新风 | 显热(W) | 3706.7 3706.7 | 3706.7 3706.7 | 3706.7 3706.7 | 3706.7 3706.7 | 3706.7 3706.7 | 3706.7 3706.7 | 3706.7 3706.7 | 3706.7 3706.7 | 3706.7 3706.7 | 3706.7 3706.7 | 3706.7 3706.7 | 3706.7 3706.7 |
|  | 全热(W) | 11213.0 11213.0 | 11213.0 11213.0 | 11213.0 11213.0 | 11213.0 11213.0 | 11213.0 11213.0 | 11213.0 11213.0 | 11213.0 11213.0 | 11213.0 11213.0 | 11213.0 11213.0 | 11213.0 11213.0 | 11213.0 11213.0 | 11213.0 11213.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 10.41 10.41 | 10.41 10.41 | 10.41 10.41 | 10.41 10.41 | 10.41 10.41 | 10.41 10.41 | 10.41 10.41 | 10.41 10.41 | 10.41 10.41 | 10.41 10.41 | 10.41 10.41 | 10.41 10.41 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 18831 19713 | 17930 20055 | 17631 20210 | 17367 20205 | 17168 19918 | 17005 19793 | 17148 20414 | 17535 20519 | 18050 20266 | 18506 20085 | 18950 19969 | 19366 19832 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 10651 11533 | 9749 11875 | 9451 12030 | 9186 12024 | 8987 11737 | 8825 11613 | 8968 12234 | 9355 12338 | 9870 12085 | 10326 11905 | 10769 11789 | 11185 11652 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 11.42 11.42 | 11.42 11.42 | 11.42 11.42 | 11.42 11.42 | 11.42 11.42 | 11.42 11.42 | 11.42 11.42 | 11.42 11.42 | 11.42 11.42 | 11.42 11.42 | 11.42 11.42 | 11.42 11.42 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 7618 8500 | 6717 8842 | 6418 8997 | 6154 8992 | 5955 8705 | 5792 8580 | 5935 9201 | 6322 9306 | 6837 9053 | 7293 8872 | 7737 8756 | 8153 8619 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 6944 7826 | 6043 8168 | 5744 8323 | 5480 8318 | 5281 8031 | 5118 7906 | 5261 8527 | 5648 8632 | 6163 8378 | 6619 8198 | 7063 8082 | 7479 7945 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.01 1.01 | 1.01 1.01 | 1.01 1.01 | 1.01 1.01 | 1.01 1.01 | 1.01 1.01 | 1.01 1.01 | 1.01 1.01 | 1.01 1.01 | 1.01 1.01 | 1.01 1.01 | 1.01 1.01 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1012[起居室] |  | 38.40 | 475.20 | 26 | 60 | 1457.4 | 19 | 19839.9 | 19 | 1.43 | 0 |
| 相同房间 |  | 1014,1015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 256.0(㎡/人) |  | 设备 | 40.0(W/㎡) |  | 照明 | 48.0(W/㎡) |  | 新风 | 4.00(次/h) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 南外墙 | F=37.76 K=1.11 D=2.93 | 400.5 333.6 | 388.3 343.4 | 374.0 355.5 | 366.7 368.4 | 360.9 381.1 | 356.2 403.2 | 352.0 422.0 | 349.1 433.4 | 344.0 437.1 | 341.3 431.6 | 338.2 417.9 | 335.7 408.2 |
| 南阳台外门 | F=192.64 K=1.97 | 1329.6 3354.7 | 1053.5 3600.2 | 961.4 3722.9 | 838.7 3692.2 | 746.6 3446.7 | 685.3 3324.0 | 869.4 2986.5 | 1268.2 2556.9 | 1759.2 2127.4 | 2219.4 1820.5 | 2618.3 1605.7 | 3017.2 1421.7 |
| 设备 | 负荷(W) | 2376.0 2376.0 | 2376.0 2376.0 | 2376.0 2376.0 | 2376.0 2376.0 | 2376.0 2376.0 | 2376.0 2376.0 | 2376.0 2376.0 | 2376.0 2376.0 | 2376.0 2376.0 | 2376.0 2376.0 | 2376.0 2376.0 | 2376.0 2376.0 |
| 照明 | 显热(W) | 1397.1 114.0 | 826.8 114.0 | 655.8 85.5 | 541.7 85.5 | 456.2 57.0 | 370.7 57.0 | 313.6 1054.9 | 256.6 1653.7 | 228.1 1881.8 | 171.1 2052.9 | 171.1 2195.4 | 142.6 2281.0 |
| 人体 | 显热(W) | 932.6 932.6 | 932.6 932.6 | 932.6 932.6 | 932.6 932.6 | 932.6 932.6 | 932.6 932.6 | 932.6 932.6 | 932.6 932.6 | 932.6 932.6 | 932.6 932.6 | 932.6 932.6 | 932.6 932.6 |
|  | 全热(W) | 1606.8 1606.8 | 1606.8 1606.8 | 1606.8 1606.8 | 1606.8 1606.8 | 1606.8 1606.8 | 1606.8 1606.8 | 1606.8 1606.8 | 1606.8 1606.8 | 1606.8 1606.8 | 1606.8 1606.8 | 1606.8 1606.8 | 1606.8 1606.8 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 1.01 1.01 | 1.01 1.01 | 1.01 1.01 | 1.01 1.01 | 1.01 1.01 | 1.01 1.01 | 1.01 1.01 | 1.01 1.01 | 1.01 1.01 | 1.01 1.01 | 1.01 1.01 | 1.01 1.01 |
| 新风 | 显热(W) | 3706.7 3706.7 | 3706.7 3706.7 | 3706.7 3706.7 | 3706.7 3706.7 | 3706.7 3706.7 | 3706.7 3706.7 | 3706.7 3706.7 | 3706.7 3706.7 | 3706.7 3706.7 | 3706.7 3706.7 | 3706.7 3706.7 | 3706.7 3706.7 |
|  | 全热(W) | 11213.0 11213.0 | 11213.0 11213.0 | 11213.0 11213.0 | 11213.0 11213.0 | 11213.0 11213.0 | 11213.0 11213.0 | 11213.0 11213.0 | 11213.0 11213.0 | 11213.0 11213.0 | 11213.0 11213.0 | 11213.0 11213.0 | 11213.0 11213.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 10.41 10.41 | 10.41 10.41 | 10.41 10.41 | 10.41 10.41 | 10.41 10.41 | 10.41 10.41 | 10.41 10.41 | 10.41 10.41 | 10.41 10.41 | 10.41 10.41 | 10.41 10.41 | 10.41 10.41 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 18323 18998 | 17464 19253 | 17187 19360 | 16943 19342 | 16759 19081 | 16608 18980 | 16731 19659 | 17070 19840 | 17527 19642 | 17928 19501 | 18323 19415 | 18691 19307 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 10142 10818 | 9284 11073 | 9006 11179 | 8762 11161 | 8579 10900 | 8427 10800 | 8550 11479 | 8889 11659 | 9347 11462 | 9747 11320 | 10143 11234 | 10511 11126 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 11.42 11.42 | 11.42 11.42 | 11.42 11.42 | 11.42 11.42 | 11.42 11.42 | 11.42 11.42 | 11.42 11.42 | 11.42 11.42 | 11.42 11.42 | 11.42 11.42 | 11.42 11.42 | 11.42 11.42 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 7110 7785 | 6251 8040 | 5974 8147 | 5730 8129 | 5546 7868 | 5395 7767 | 5518 8446 | 5857 8627 | 6314 8429 | 6715 8288 | 7110 8202 | 7478 8094 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 6436 7111 | 5577 7366 | 5300 7473 | 5056 7455 | 4872 7193 | 4721 7093 | 4844 7772 | 5183 7953 | 5640 7755 | 6040 7614 | 6436 7528 | 6804 7419 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.01 1.01 | 1.01 1.01 | 1.01 1.01 | 1.01 1.01 | 1.01 1.01 | 1.01 1.01 | 1.01 1.01 | 1.01 1.01 | 1.01 1.01 | 1.01 1.01 | 1.01 1.01 | 1.01 1.01 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1013[起居室] |  | 33.60 | 415.80 | 26 | 60 | 1457.4 | 19 | 17359.9 | 19 | 1.43 | 0 |
| 相同房间 |  | 1016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 224.0(㎡/人) |  | 设备 | 35.0(W/㎡) |  | 照明 | 42.0(W/㎡) |  | 新风 | 3.50(次/h) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 南外墙 | F=33.04 K=1.11 D=2.93 | 350.4 291.9 | 339.8 300.5 | 327.2 311.1 | 320.8 322.4 | 315.7 333.5 | 311.7 352.8 | 308.0 369.2 | 305.5 379.3 | 301.0 382.4 | 298.6 377.6 | 295.9 365.7 | 293.7 357.2 |
| 南阳台外门 | F=168.56 K=1.97 | 1163.4 2935.4 | 921.8 3150.1 | 841.2 3257.5 | 733.8 3230.7 | 653.3 3015.9 | 599.6 2908.5 | 760.7 2613.2 | 1109.7 2237.3 | 1539.3 1861.4 | 1942.0 1593.0 | 2291.0 1405.0 | 2640.0 1243.9 |
| 设备 | 负荷(W) | 2079.0 2079.0 | 2079.0 2079.0 | 2079.0 2079.0 | 2079.0 2079.0 | 2079.0 2079.0 | 2079.0 2079.0 | 2079.0 2079.0 | 2079.0 2079.0 | 2079.0 2079.0 | 2079.0 2079.0 | 2079.0 2079.0 | 2079.0 2079.0 |
| 照明 | 显热(W) | 1222.5 99.8 | 723.5 99.8 | 573.8 74.8 | 474.0 74.8 | 399.2 49.9 | 324.3 49.9 | 274.4 923.1 | 224.5 1447.0 | 199.6 1646.6 | 149.7 1796.3 | 149.7 1921.0 | 124.7 1995.8 |
| 人体 | 显热(W) | 816.0 816.0 | 816.0 816.0 | 816.0 816.0 | 816.0 816.0 | 816.0 816.0 | 816.0 816.0 | 816.0 816.0 | 816.0 816.0 | 816.0 816.0 | 816.0 816.0 | 816.0 816.0 | 816.0 816.0 |
|  | 全热(W) | 1405.9 1405.9 | 1405.9 1405.9 | 1405.9 1405.9 | 1405.9 1405.9 | 1405.9 1405.9 | 1405.9 1405.9 | 1405.9 1405.9 | 1405.9 1405.9 | 1405.9 1405.9 | 1405.9 1405.9 | 1405.9 1405.9 | 1405.9 1405.9 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.88 0.88 | 0.88 0.88 | 0.88 0.88 | 0.88 0.88 | 0.88 0.88 | 0.88 0.88 | 0.88 0.88 | 0.88 0.88 | 0.88 0.88 | 0.88 0.88 | 0.88 0.88 | 0.88 0.88 |
| 新风 | 显热(W) | 3243.4 3243.4 | 3243.4 3243.4 | 3243.4 3243.4 | 3243.4 3243.4 | 3243.4 3243.4 | 3243.4 3243.4 | 3243.4 3243.4 | 3243.4 3243.4 | 3243.4 3243.4 | 3243.4 3243.4 | 3243.4 3243.4 | 3243.4 3243.4 |
|  | 全热(W) | 9811.4 9811.4 | 9811.4 9811.4 | 9811.4 9811.4 | 9811.4 9811.4 | 9811.4 9811.4 | 9811.4 9811.4 | 9811.4 9811.4 | 9811.4 9811.4 | 9811.4 9811.4 | 9811.4 9811.4 | 9811.4 9811.4 | 9811.4 9811.4 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 9.11 9.11 | 9.11 9.11 | 9.11 9.11 | 9.11 9.11 | 9.11 9.11 | 9.11 9.11 | 9.11 9.11 | 9.11 9.11 | 9.11 9.11 | 9.11 9.11 | 9.11 9.11 | 9.11 9.11 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 16033 16623 | 15281 16847 | 15039 16940 | 14825 16924 | 14665 16696 | 14532 16608 | 14639 17202 | 14936 17360 | 15336 17187 | 15687 17063 | 16033 16988 | 16355 16893 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 8875 9465 | 8123 9689 | 7881 9782 | 7667 9766 | 7507 9538 | 7374 9450 | 7482 10044 | 7778 10202 | 8178 10029 | 8529 9905 | 8875 9830 | 9197 9735 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 9.99 9.99 | 9.99 9.99 | 9.99 9.99 | 9.99 9.99 | 9.99 9.99 | 9.99 9.99 | 9.99 9.99 | 9.99 9.99 | 9.99 9.99 | 9.99 9.99 | 9.99 9.99 | 9.99 9.99 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 6221 6812 | 5470 7035 | 5227 7128 | 5014 7113 | 4853 6884 | 4721 6796 | 4828 7390 | 5125 7548 | 5525 7375 | 5875 7252 | 6222 7177 | 6543 7082 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 5631 6222 | 4880 6445 | 4637 6538 | 4424 6523 | 4263 6294 | 4131 6206 | 4238 6800 | 4535 6959 | 4935 6785 | 5285 6662 | 5632 6587 | 5953 6492 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.88 0.88 | 0.88 0.88 | 0.88 0.88 | 0.88 0.88 | 0.88 0.88 | 0.88 0.88 | 0.88 0.88 | 0.88 0.88 | 0.88 0.88 | 0.88 0.88 | 0.88 0.88 | 0.88 0.88 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | X001[起居室] |  | 51.20 | 2976.01 | 26 | 60 | 3691.8 | 15 | 104315.1 | 15 | 2.90 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 448.0(㎡/人) |  | 设备 | 70.0(W/㎡) |  | 照明 | 84.0(W/㎡) |  | 新风 | 7.00(次/h) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 东北外墙 | F=2.72 K=1.11 D=2.93 | 36.3 31.2 | 35.4 37.4 | 34.3 40.4 | 33.8 41.5 | 33.3 41.5 | 33.0 40.3 | 32.6 38.7 | 32.4 37.8 | 32.0 38.0 | 31.8 37.9 | 31.6 37.6 | 31.4 37.0 |
| 东外墙 | F=252.75 K=1.11 D=2.93 | 3688.9 3191.2 | 3599.4 3791.6 | 3496.5 4153.1 | 3441.5 4328.5 | 3397.2 4381.3 | 3361.5 4289.4 | 3329.6 4114.9 | 3306.7 3875.0 | 3269.3 3857.5 | 3248.2 3847.0 | 3225.7 3814.7 | 3206.6 3749.7 |
| 北外墙 | F=256.54 K=1.11 D=2.93 | 2929.4 2338.1 | 2858.6 2591.2 | 2620.0 2678.9 | 2569.0 2696.3 | 2528.2 2690.5 | 2495.7 2752.3 | 2466.4 2814.0 | 2446.0 2860.3 | 2410.5 2890.1 | 2391.2 2896.7 | 2370.1 2879.1 | 2352.4 2903.0 |
| 西外墙 | F=47.90 K=1.11 D=2.93 | 818.4 585.8 | 761.5 597.2 | 657.4 611.9 | 644.6 627.6 | 634.2 643.1 | 625.6 655.9 | 618.0 667.5 | 612.3 676.3 | 604.0 730.4 | 598.9 782.3 | 593.8 820.4 | 589.4 830.7 |
| 南外墙 | F=173.57 K=1.11 D=2.93 | 1840.9 1533.6 | 1784.9 1578.3 | 1719.1 1634.2 | 1685.5 1693.5 | 1658.7 1751.8 | 1637.4 1853.4 | 1618.2 1939.6 | 1604.9 1992.4 | 1581.3 2009.0 | 1568.6 1983.7 | 1554.7 1921.1 | 1543.0 1876.3 |
| 东阳台外门 | F=96.32 K=1.97 | 664.8 1677.3 | 526.7 1800.1 | 480.7 1861.4 | 419.3 1846.1 | 373.3 1723.4 | 342.6 1662.0 | 434.7 1493.2 | 634.1 1278.5 | 879.6 1063.7 | 1109.7 910.3 | 1309.1 802.9 | 1508.6 710.8 |
| 北阳台外门 | F=192.64 K=1.97 | 1329.6 3354.7 | 1053.5 3600.2 | 961.4 3722.9 | 838.7 3692.2 | 746.6 3446.7 | 685.3 3324.0 | 869.4 2986.5 | 1268.2 2556.9 | 1759.2 2127.4 | 2219.4 1820.5 | 2618.3 1605.7 | 3017.2 1421.7 |
| 设备 | 负荷(W) | 14880.0 14880.0 | 14880.0 14880.0 | 14880.0 14880.0 | 14880.0 14880.0 | 14880.0 14880.0 | 14880.0 14880.0 | 14880.0 14880.0 | 14880.0 14880.0 | 14880.0 14880.0 | 14880.0 14880.0 | 14880.0 14880.0 | 14880.0 14880.0 |
| 照明 | 显热(W) | 8749.5 714.2 | 5178.3 714.2 | 4106.9 535.7 | 3392.6 535.7 | 2857.0 357.1 | 2321.3 357.1 | 1964.2 6606.7 | 1607.0 10356.5 | 1428.5 11785.0 | 1071.4 12856.3 | 1071.4 13749.1 | 892.8 14284.8 |
| 人体 | 显热(W) | 5840.4 5840.4 | 5840.4 5840.4 | 5840.4 5840.4 | 5840.4 5840.4 | 5840.4 5840.4 | 5840.4 5840.4 | 5840.4 5840.4 | 5840.4 5840.4 | 5840.4 5840.4 | 5840.4 5840.4 | 5840.4 5840.4 | 5840.4 5840.4 |
|  | 全热(W) | 10062.6 10062.6 | 10062.6 10062.6 | 10062.6 10062.6 | 10062.6 10062.6 | 10062.6 10062.6 | 10062.6 10062.6 | 10062.6 10062.6 | 10062.6 10062.6 | 10062.6 10062.6 | 10062.6 10062.6 | 10062.6 10062.6 | 10062.6 10062.6 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 6.32 6.32 | 6.32 6.32 | 6.32 6.32 | 6.32 6.32 | 6.32 6.32 | 6.32 6.32 | 6.32 6.32 | 6.32 6.32 | 6.32 6.32 | 6.32 6.32 | 6.32 6.32 | 6.32 6.32 |
| 新风 | 显热(W) | 16729.8 16729.8 | 16729.8 16729.8 | 16729.8 16729.8 | 16729.8 16729.8 | 16729.8 16729.8 | 16729.8 16729.8 | 16729.8 16729.8 | 16729.8 16729.8 | 16729.8 16729.8 | 16729.8 16729.8 | 16729.8 16729.8 | 16729.8 16729.8 |
|  | 全热(W) | 50608.3 50608.3 | 50608.3 50608.3 | 50608.3 50608.3 | 50608.3 50608.3 | 50608.3 50608.3 | 50608.3 50608.3 | 50608.3 50608.3 | 50608.3 50608.3 | 50608.3 50608.3 | 50608.3 50608.3 | 50608.3 50608.3 | 50608.3 50608.3 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 46.97 46.97 | 46.97 46.97 | 46.97 46.97 | 46.97 46.97 | 46.97 46.97 | 46.97 46.97 | 46.97 46.97 | 46.97 46.97 | 46.97 46.97 | 46.97 46.97 | 46.97 46.97 | 46.97 46.97 |
| 北外窗 | F=50.40 K=3.90 SC=0.75 | 1718.4 5342.6 | 1472.5 5583.3 | 1332.1 5624.1 | 1185.1 5464.7 | 1062.4 5079.3 | 963.0 4785.1 | 1974.7 4191.5 | 2624.3 3068.8 | 3187.9 2672.0 | 3830.4 2356.1 | 4427.4 2103.6 | 4956.2 1881.0 |
| 东外窗 | F=21.30 K=3.90 SC=0.75 | 840.2 2731.0 | 724.9 2783.0 | 655.3 2757.9 | 584.0 2652.5 | 523.8 2431.1 | 474.3 2201.4 | 1422.0 1871.1 | 2131.8 1490.1 | 2617.4 1303.1 | 2930.7 1152.2 | 2972.3 1029.8 | 2843.7 921.7 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 98167 97051 | 93547 98628 | 91615 99172 | 90345 99130 | 89366 98097 | 88491 97472 | 90281 102275 | 91819 103744 | 93321 104027 | 94551 104194 | 95725 104315 | 96492 104168 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 60067 58950 | 55446 60527 | 53514 61071 | 52244 61029 | 51265 59996 | 50390 59371 | 52180 64174 | 53718 65643 | 55220 65926 | 56451 66093 | 57625 66214 | 58392 66067 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 53.29 53.29 | 53.29 53.29 | 53.29 53.29 | 53.29 53.29 | 53.29 53.29 | 53.29 53.29 | 53.29 53.29 | 53.29 53.29 | 53.29 53.29 | 53.29 53.29 | 53.29 53.29 | 53.29 53.29 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 47559 46443 | 42938 48019 | 41006 48563 | 39737 48521 | 38757 47488 | 37882 46864 | 39672 51666 | 41210 53135 | 42712 53419 | 43943 53586 | 45117 53707 | 45884 53559 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 43337 42220 | 38716 43797 | 36784 44341 | 35515 44299 | 34535 43266 | 33660 42641 | 35450 47444 | 36988 48913 | 38490 49196 | 39721 49363 | 40895 49485 | 41662 49337 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 6.32 6.32 | 6.32 6.32 | 6.32 6.32 | 6.32 6.32 | 6.32 6.32 | 6.32 6.32 | 6.32 6.32 | 6.32 6.32 | 6.32 6.32 | 6.32 6.32 | 6.32 6.32 | 6.32 6.32 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | X002[起居室] |  | 44.80 | 1237.78 | 26 | 60 | 3601.9 | 18 | 52788.4 | 18 | 2.90 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 384.0(㎡/人) |  | 设备 | 60.0(W/㎡) |  | 照明 | 72.0(W/㎡) |  | 新风 | 6.00(次/h) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 西外墙 | F=130.14 K=1.11 D=2.93 | 2223.5 1591.4 | 2068.9 1622.6 | 1786.1 1662.4 | 1751.3 1705.0 | 1722.9 1747.2 | 1699.6 1781.9 | 1678.9 1813.6 | 1663.4 1837.3 | 1640.9 1984.2 | 1627.2 2125.2 | 1613.1 2228.8 | 1601.2 2256.8 |
| 西北外墙 | F=1.36 K=1.11 D=2.93 | 21.0 15.1 | 19.8 15.5 | 17.0 15.9 | 16.7 16.3 | 16.4 16.8 | 16.2 17.1 | 16.0 17.5 | 15.8 17.7 | 15.6 18.3 | 15.5 19.5 | 15.3 20.5 | 15.2 21.0 |
| 北外墙 | F=95.74 K=1.11 D=2.93 | 1093.3 872.6 | 1066.8 967.1 | 977.8 999.8 | 958.8 1006.3 | 943.5 1004.1 | 931.4 1027.2 | 920.5 1050.2 | 912.9 1067.5 | 899.6 1078.6 | 892.4 1081.1 | 884.5 1074.5 | 877.9 1083.4 |
| 南外墙 | F=103.20 K=1.11 D=2.93 | 1094.5 911.9 | 1061.3 938.5 | 1022.1 971.7 | 1002.2 1006.9 | 986.2 1041.6 | 973.5 1102.0 | 962.1 1153.2 | 954.2 1184.6 | 940.2 1194.5 | 932.7 1179.5 | 924.4 1142.3 | 917.5 1115.6 |
| 东南外墙 | F=1.36 K=1.11 D=2.93 | 17.8 15.2 | 17.3 16.9 | 16.8 18.4 | 16.5 19.5 | 16.3 20.1 | 16.1 20.2 | 15.9 19.9 | 15.8 19.2 | 15.6 18.6 | 15.5 18.6 | 15.4 18.4 | 15.3 18.1 |
| 东外墙 | F=74.70 K=1.11 D=2.93 | 1090.3 943.2 | 1063.8 1120.6 | 1033.4 1227.5 | 1017.1 1279.3 | 1004.0 1294.9 | 993.5 1267.7 | 984.1 1216.2 | 977.3 1145.3 | 966.3 1140.1 | 960.0 1137.0 | 953.3 1127.4 | 947.7 1108.2 |
| 西阳台外门 | F=96.32 K=1.97 | 664.8 1677.3 | 526.7 1800.1 | 480.7 1861.4 | 419.3 1846.1 | 373.3 1723.4 | 342.6 1662.0 | 434.7 1493.2 | 634.1 1278.5 | 879.6 1063.7 | 1109.7 910.3 | 1309.1 802.9 | 1508.6 710.8 |
| 北阳台外门 | F=192.64 K=1.97 | 1329.6 3354.7 | 1053.5 3600.2 | 961.4 3722.9 | 838.7 3692.2 | 746.6 3446.7 | 685.3 3324.0 | 869.4 2986.5 | 1268.2 2556.9 | 1759.2 2127.4 | 2219.4 1820.5 | 2618.3 1605.7 | 3017.2 1421.7 |
| 设备 | 负荷(W) | 6188.9 6188.9 | 6188.9 6188.9 | 6188.9 6188.9 | 6188.9 6188.9 | 6188.9 6188.9 | 6188.9 6188.9 | 6188.9 6188.9 | 6188.9 6188.9 | 6188.9 6188.9 | 6188.9 6188.9 | 6188.9 6188.9 | 6188.9 6188.9 |
| 照明 | 显热(W) | 3639.1 297.1 | 2153.7 297.1 | 1708.1 222.8 | 1411.1 222.8 | 1188.3 148.5 | 965.5 148.5 | 816.9 2747.9 | 668.4 4307.5 | 594.1 4901.6 | 445.6 5347.2 | 445.6 5718.5 | 371.3 5941.3 |
| 人体 | 显热(W) | 2429.1 2429.1 | 2429.1 2429.1 | 2429.1 2429.1 | 2429.1 2429.1 | 2429.1 2429.1 | 2429.1 2429.1 | 2429.1 2429.1 | 2429.1 2429.1 | 2429.1 2429.1 | 2429.1 2429.1 | 2429.1 2429.1 | 2429.1 2429.1 |
|  | 全热(W) | 4185.2 4185.2 | 4185.2 4185.2 | 4185.2 4185.2 | 4185.2 4185.2 | 4185.2 4185.2 | 4185.2 4185.2 | 4185.2 4185.2 | 4185.2 4185.2 | 4185.2 4185.2 | 4185.2 4185.2 | 4185.2 4185.2 | 4185.2 4185.2 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 2.63 2.63 | 2.63 2.63 | 2.63 2.63 | 2.63 2.63 | 2.63 2.63 | 2.63 2.63 | 2.63 2.63 | 2.63 2.63 | 2.63 2.63 | 2.63 2.63 | 2.63 2.63 | 2.63 2.63 |
| 新风 | 显热(W) | 7690.6 7690.6 | 7690.6 7690.6 | 7690.6 7690.6 | 7690.6 7690.6 | 7690.6 7690.6 | 7690.6 7690.6 | 7690.6 7690.6 | 7690.6 7690.6 | 7690.6 7690.6 | 7690.6 7690.6 | 7690.6 7690.6 | 7690.6 7690.6 |
|  | 全热(W) | 23264.4 23264.4 | 23264.4 23264.4 | 23264.4 23264.4 | 23264.4 23264.4 | 23264.4 23264.4 | 23264.4 23264.4 | 23264.4 23264.4 | 23264.4 23264.4 | 23264.4 23264.4 | 23264.4 23264.4 | 23264.4 23264.4 | 23264.4 23264.4 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 21.59 21.59 | 21.59 21.59 | 21.59 21.59 | 21.59 21.59 | 21.59 21.59 | 21.59 21.59 | 21.59 21.59 | 21.59 21.59 | 21.59 21.59 | 21.59 21.59 | 21.59 21.59 | 21.59 21.59 |
| 南外窗 | F=50.40 K=3.90 SC=0.75 | 1676.7 5472.0 | 1435.0 5711.6 | 1298.3 5689.3 | 1154.7 5473.1 | 1035.0 5028.7 | 938.4 4557.5 | 1536.7 3841.0 | 2249.2 2998.2 | 2988.0 2608.5 | 3721.2 2298.9 | 4380.0 2052.1 | 5015.3 1834.7 |
| 东外窗 | F=21.30 K=3.90 SC=0.75 | 840.2 2731.0 | 724.9 2783.0 | 655.3 2757.9 | 584.0 2652.5 | 523.8 2431.1 | 474.3 2201.4 | 1422.0 1871.1 | 2131.8 1490.1 | 2617.4 1303.1 | 2930.7 1152.2 | 2972.3 1029.8 | 2843.7 921.7 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 47329 51520 | 44830 52511 | 43596 52788 | 42809 52558 | 42195 51542 | 41675 50748 | 43296 51849 | 45130 51541 | 46955 51077 | 48508 50729 | 49770 50460 | 50769 50072 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 29999 34190 | 27500 35182 | 26266 35459 | 25479 35229 | 24865 34212 | 24345 33418 | 25966 34519 | 27800 34211 | 29625 33747 | 31179 33399 | 32440 33130 | 33440 32742 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 24.22 24.22 | 24.22 24.22 | 24.22 24.22 | 24.22 24.22 | 24.22 24.22 | 24.22 24.22 | 24.22 24.22 | 24.22 24.22 | 24.22 24.22 | 24.22 24.22 | 24.22 24.22 | 24.22 24.22 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 24065 28256 | 21566 29247 | 20331 29524 | 19544 29294 | 18930 28277 | 18411 27484 | 20031 28584 | 21865 28277 | 23691 27813 | 25244 27464 | 26506 27195 | 27505 26808 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 22309 26500 | 19810 27491 | 18575 27768 | 17788 27538 | 17174 26521 | 16654 25728 | 18275 26828 | 20109 26521 | 21935 26057 | 23488 25708 | 24750 25439 | 25749 25051 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 2.63 2.63 | 2.63 2.63 | 2.63 2.63 | 2.63 2.63 | 2.63 2.63 | 2.63 2.63 | 2.63 2.63 | 2.63 2.63 | 2.63 2.63 | 2.63 2.63 | 2.63 2.63 | 2.63 2.63 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | X003[起居室] |  | 44.80 | 1232.17 | 26 | 60 | 2929.2 | 19 | 49299.6 | 19 | 2.88 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 384.0(㎡/人) |  | 设备 | 60.0(W/㎡) |  | 照明 | 72.0(W/㎡) |  | 新风 | 6.00(次/h) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 北外墙 | F=140.96 K=1.11 D=2.93 | 1609.6 1284.7 | 1570.7 1423.8 | 1439.6 1471.9 | 1411.5 1481.5 | 1389.1 1478.3 | 1371.3 1512.3 | 1355.2 1546.2 | 1344.0 1571.6 | 1324.5 1588.0 | 1313.8 1591.6 | 1302.3 1581.9 | 1292.5 1595.1 |
| 西外墙 | F=74.70 K=1.11 D=2.93 | 1276.2 913.5 | 1187.5 931.3 | 1025.2 954.2 | 1005.2 978.7 | 988.9 1002.8 | 975.5 1022.8 | 963.6 1040.9 | 954.7 1054.6 | 941.8 1138.9 | 934.0 1219.8 | 925.9 1279.3 | 919.1 1295.4 |
| 西北外墙 | F=1.36 K=1.11 D=2.93 | 21.0 15.1 | 19.8 15.5 | 17.0 15.9 | 16.7 16.3 | 16.4 16.8 | 16.2 17.1 | 16.0 17.5 | 15.8 17.7 | 15.6 18.3 | 15.5 19.5 | 15.3 20.5 | 15.2 21.0 |
| 南外墙 | F=57.60 K=1.11 D=2.93 | 610.9 509.0 | 592.3 523.8 | 570.5 542.3 | 559.3 562.0 | 550.5 581.4 | 543.4 615.1 | 537.0 643.7 | 532.6 661.2 | 524.8 666.7 | 520.6 658.3 | 515.9 637.5 | 512.1 622.7 |
| 北阳台外门 | F=192.64 K=1.97 | 1329.6 3354.7 | 1053.5 3600.2 | 961.4 3722.9 | 838.7 3692.2 | 746.6 3446.7 | 685.3 3324.0 | 869.4 2986.5 | 1268.2 2556.9 | 1759.2 2127.4 | 2219.4 1820.5 | 2618.3 1605.7 | 3017.2 1421.7 |
| 设备 | 负荷(W) | 6160.9 6160.9 | 6160.9 6160.9 | 6160.9 6160.9 | 6160.9 6160.9 | 6160.9 6160.9 | 6160.9 6160.9 | 6160.9 6160.9 | 6160.9 6160.9 | 6160.9 6160.9 | 6160.9 6160.9 | 6160.9 6160.9 | 6160.9 6160.9 |
| 照明 | 显热(W) | 3622.6 295.7 | 2144.0 295.7 | 1700.4 221.8 | 1404.7 221.8 | 1182.9 147.9 | 961.1 147.9 | 813.2 2735.4 | 665.4 4288.0 | 591.4 4879.4 | 443.6 5323.0 | 443.6 5692.6 | 369.7 5914.4 |
| 人体 | 显热(W) | 2418.1 2418.1 | 2418.1 2418.1 | 2418.1 2418.1 | 2418.1 2418.1 | 2418.1 2418.1 | 2418.1 2418.1 | 2418.1 2418.1 | 2418.1 2418.1 | 2418.1 2418.1 | 2418.1 2418.1 | 2418.1 2418.1 | 2418.1 2418.1 |
|  | 全热(W) | 4166.3 4166.3 | 4166.3 4166.3 | 4166.3 4166.3 | 4166.3 4166.3 | 4166.3 4166.3 | 4166.3 4166.3 | 4166.3 4166.3 | 4166.3 4166.3 | 4166.3 4166.3 | 4166.3 4166.3 | 4166.3 4166.3 | 4166.3 4166.3 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 2.62 2.62 | 2.62 2.62 | 2.62 2.62 | 2.62 2.62 | 2.62 2.62 | 2.62 2.62 | 2.62 2.62 | 2.62 2.62 | 2.62 2.62 | 2.62 2.62 | 2.62 2.62 | 2.62 2.62 |
| 新风 | 显热(W) | 7653.2 7653.2 | 7653.2 7653.2 | 7653.2 7653.2 | 7653.2 7653.2 | 7653.2 7653.2 | 7653.2 7653.2 | 7653.2 7653.2 | 7653.2 7653.2 | 7653.2 7653.2 | 7653.2 7653.2 | 7653.2 7653.2 | 7653.2 7653.2 |
|  | 全热(W) | 23151.1 23151.1 | 23151.1 23151.1 | 23151.1 23151.1 | 23151.1 23151.1 | 23151.1 23151.1 | 23151.1 23151.1 | 23151.1 23151.1 | 23151.1 23151.1 | 23151.1 23151.1 | 23151.1 23151.1 | 23151.1 23151.1 | 23151.1 23151.1 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 21.49 21.49 | 21.49 21.49 | 21.49 21.49 | 21.49 21.49 | 21.49 21.49 | 21.49 21.49 | 21.49 21.49 | 21.49 21.49 | 21.49 21.49 | 21.49 21.49 | 21.49 21.49 | 21.49 21.49 |
| 西外窗 | F=21.30 K=3.90 SC=0.75 | 983.7 2302.0 | 854.0 2587.9 | 771.5 3007.6 | 688.6 3317.0 | 617.9 3346.0 | 559.0 3195.3 | 795.6 2659.7 | 1082.1 1733.2 | 1381.2 1521.9 | 1679.2 1349.1 | 1925.6 1207.0 | 2143.6 1081.2 |
| 北外窗 | F=50.40 K=3.90 SC=0.75 | 1718.4 5342.6 | 1472.5 5583.3 | 1332.1 5624.1 | 1185.1 5464.7 | 1062.4 5079.3 | 963.0 4785.1 | 1974.7 4191.5 | 2624.3 3068.8 | 3187.9 2672.0 | 3830.4 2356.1 | 4427.4 2103.6 | 4956.2 1881.0 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 44650 47496 | 42372 48440 | 41296 49039 | 40588 49213 | 40033 48577 | 39553 48098 | 40803 49300 | 41965 48430 | 43205 48091 | 44435 47816 | 45653 47607 | 46704 47311 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 27404 30249 | 25126 31194 | 24050 31793 | 23342 31966 | 22787 31331 | 22307 30852 | 23557 32053 | 24719 31184 | 25959 30845 | 27189 30570 | 28407 30361 | 29458 30065 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 24.10 24.10 | 24.10 24.10 | 24.10 24.10 | 24.10 24.10 | 24.10 24.10 | 24.10 24.10 | 24.10 24.10 | 24.10 24.10 | 24.10 24.10 | 24.10 24.10 | 24.10 24.10 | 24.10 24.10 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 21499 24344 | 19221 25289 | 18145 25888 | 17437 26061 | 16882 25426 | 16402 24947 | 17652 26148 | 18814 25279 | 20054 24940 | 21284 24665 | 22502 24455 | 23553 24160 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 19751 22596 | 17473 23540 | 16397 24140 | 15689 24313 | 15134 23678 | 14654 23198 | 15904 24400 | 17066 23531 | 18305 23192 | 19536 22917 | 20753 22707 | 21804 22411 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 2.62 2.62 | 2.62 2.62 | 2.62 2.62 | 2.62 2.62 | 2.62 2.62 | 2.62 2.62 | 2.62 2.62 | 2.62 2.62 | 2.62 2.62 | 2.62 2.62 | 2.62 2.62 | 2.62 2.62 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | X004[起居室] |  | 44.80 | 1232.17 | 26 | 60 | 2929.2 | 19 | 49186.4 | 19 | 2.88 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 384.0(㎡/人) |  | 设备 | 60.0(W/㎡) |  | 照明 | 72.0(W/㎡) |  | 新风 | 6.00(次/h) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 北外墙 | F=95.36 K=1.11 D=2.93 | 1088.9 869.1 | 1062.6 963.2 | 973.9 995.8 | 954.9 1002.3 | 939.8 1000.1 | 927.7 1023.1 | 916.8 1046.0 | 909.2 1063.2 | 896.0 1074.3 | 888.8 1076.7 | 881.0 1070.2 | 874.4 1079.1 |
| 西外墙 | F=74.70 K=1.11 D=2.93 | 1276.2 913.5 | 1187.5 931.3 | 1025.2 954.2 | 1005.2 978.7 | 988.9 1002.8 | 975.5 1022.8 | 963.6 1040.9 | 954.7 1054.6 | 941.8 1138.9 | 934.0 1219.8 | 925.9 1279.3 | 919.1 1295.4 |
| 西南外墙 | F=1.36 K=1.11 D=2.93 | 19.8 15.0 | 18.5 15.3 | 16.8 15.7 | 16.4 16.2 | 16.2 16.6 | 16.0 17.0 | 15.8 17.3 | 15.6 18.0 | 15.4 19.3 | 15.3 20.1 | 15.2 20.6 | 15.0 20.4 |
| 南外墙 | F=103.20 K=1.11 D=2.93 | 1094.5 911.9 | 1061.3 938.5 | 1022.1 971.7 | 1002.2 1006.9 | 986.2 1041.6 | 973.5 1102.0 | 962.1 1153.2 | 954.2 1184.6 | 940.2 1194.5 | 932.7 1179.5 | 924.4 1142.3 | 917.5 1115.6 |
| 北阳台外门 | F=192.64 K=1.97 | 1329.6 3354.7 | 1053.5 3600.2 | 961.4 3722.9 | 838.7 3692.2 | 746.6 3446.7 | 685.3 3324.0 | 869.4 2986.5 | 1268.2 2556.9 | 1759.2 2127.4 | 2219.4 1820.5 | 2618.3 1605.7 | 3017.2 1421.7 |
| 设备 | 负荷(W) | 6160.9 6160.9 | 6160.9 6160.9 | 6160.9 6160.9 | 6160.9 6160.9 | 6160.9 6160.9 | 6160.9 6160.9 | 6160.9 6160.9 | 6160.9 6160.9 | 6160.9 6160.9 | 6160.9 6160.9 | 6160.9 6160.9 | 6160.9 6160.9 |
| 照明 | 显热(W) | 3622.6 295.7 | 2144.0 295.7 | 1700.4 221.8 | 1404.7 221.8 | 1182.9 147.9 | 961.1 147.9 | 813.2 2735.4 | 665.4 4288.0 | 591.4 4879.4 | 443.6 5323.0 | 443.6 5692.6 | 369.7 5914.4 |
| 人体 | 显热(W) | 2418.1 2418.1 | 2418.1 2418.1 | 2418.1 2418.1 | 2418.1 2418.1 | 2418.1 2418.1 | 2418.1 2418.1 | 2418.1 2418.1 | 2418.1 2418.1 | 2418.1 2418.1 | 2418.1 2418.1 | 2418.1 2418.1 | 2418.1 2418.1 |
|  | 全热(W) | 4166.3 4166.3 | 4166.3 4166.3 | 4166.3 4166.3 | 4166.3 4166.3 | 4166.3 4166.3 | 4166.3 4166.3 | 4166.3 4166.3 | 4166.3 4166.3 | 4166.3 4166.3 | 4166.3 4166.3 | 4166.3 4166.3 | 4166.3 4166.3 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 2.62 2.62 | 2.62 2.62 | 2.62 2.62 | 2.62 2.62 | 2.62 2.62 | 2.62 2.62 | 2.62 2.62 | 2.62 2.62 | 2.62 2.62 | 2.62 2.62 | 2.62 2.62 | 2.62 2.62 |
| 新风 | 显热(W) | 7653.2 7653.2 | 7653.2 7653.2 | 7653.2 7653.2 | 7653.2 7653.2 | 7653.2 7653.2 | 7653.2 7653.2 | 7653.2 7653.2 | 7653.2 7653.2 | 7653.2 7653.2 | 7653.2 7653.2 | 7653.2 7653.2 | 7653.2 7653.2 |
|  | 全热(W) | 23151.1 23151.1 | 23151.1 23151.1 | 23151.1 23151.1 | 23151.1 23151.1 | 23151.1 23151.1 | 23151.1 23151.1 | 23151.1 23151.1 | 23151.1 23151.1 | 23151.1 23151.1 | 23151.1 23151.1 | 23151.1 23151.1 | 23151.1 23151.1 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 21.49 21.49 | 21.49 21.49 | 21.49 21.49 | 21.49 21.49 | 21.49 21.49 | 21.49 21.49 | 21.49 21.49 | 21.49 21.49 | 21.49 21.49 | 21.49 21.49 | 21.49 21.49 | 21.49 21.49 |
| 西外窗 | F=21.30 K=3.90 SC=0.75 | 983.7 2302.0 | 854.0 2587.9 | 771.5 3007.6 | 688.6 3317.0 | 617.9 3346.0 | 559.0 3195.3 | 795.6 2659.7 | 1082.1 1733.2 | 1381.2 1521.9 | 1679.2 1349.1 | 1925.6 1207.0 | 2143.6 1081.2 |
| 南外窗 | F=50.40 K=3.90 SC=0.75 | 1676.7 5472.0 | 1435.0 5711.6 | 1298.3 5689.3 | 1154.7 5473.1 | 1035.0 5028.7 | 938.4 4557.5 | 1536.7 3841.0 | 2249.2 2998.2 | 2988.0 2608.5 | 3721.2 2298.9 | 4380.0 2052.1 | 5015.3 1834.7 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 44570 47612 | 42295 48522 | 41248 49057 | 40544 49186 | 39992 48509 | 39515 47868 | 40352 48958 | 41577 48375 | 42992 48042 | 44312 47766 | 45592 47548 | 46750 47241 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 27324 30366 | 25048 31276 | 24002 31811 | 23298 31940 | 22746 31263 | 22269 30622 | 23105 31712 | 24331 31129 | 25745 30796 | 27066 30520 | 28346 30302 | 29504 29995 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 24.10 24.10 | 24.10 24.10 | 24.10 24.10 | 24.10 24.10 | 24.10 24.10 | 24.10 24.10 | 24.10 24.10 | 24.10 24.10 | 24.10 24.10 | 24.10 24.10 | 24.10 24.10 | 24.10 24.10 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 21419 24461 | 19143 25371 | 18097 25906 | 17393 26035 | 16841 25358 | 16364 24717 | 17200 25807 | 18426 25224 | 19840 24891 | 21161 24615 | 22441 24397 | 23599 24090 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 19671 22713 | 17395 23623 | 16349 24158 | 15644 24287 | 15093 23609 | 14615 22968 | 15452 24059 | 16678 23476 | 18092 23143 | 19413 22867 | 20693 22649 | 21851 22341 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 2.62 2.62 | 2.62 2.62 | 2.62 2.62 | 2.62 2.62 | 2.62 2.62 | 2.62 2.62 | 2.62 2.62 | 2.62 2.62 | 2.62 2.62 | 2.62 2.62 | 2.62 2.62 | 2.62 2.62 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | X005[起居室] |  | 44.80 | 1138.72 | 26 | 60 | 3667.5 | 15 | 51160.2 | 15 | 2.87 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 384.0(㎡/人) |  | 设备 | 60.0(W/㎡) |  | 照明 | 72.0(W/㎡) |  | 新风 | 6.00(次/h) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 南外墙 | F=125.12 K=1.11 D=2.93 | 1327.0 1105.6 | 1286.7 1137.8 | 1239.2 1178.1 | 1215.0 1220.8 | 1195.7 1262.8 | 1180.3 1336.1 | 1166.5 1398.2 | 1156.9 1436.3 | 1139.9 1448.2 | 1130.8 1430.0 | 1120.7 1384.9 | 1112.3 1352.6 |
| 东外墙 | F=157.66 K=1.11 D=2.93 | 2301.1 1990.7 | 2245.3 2365.2 | 2181.1 2590.7 | 2146.8 2700.1 | 2119.1 2733.0 | 2096.9 2675.7 | 2077.0 2566.9 | 2062.7 2417.2 | 2039.4 2406.3 | 2026.2 2399.7 | 2012.2 2379.6 | 2000.3 2339.1 |
| 南阳台外门 | F=192.64 K=1.97 | 1329.6 3354.7 | 1053.5 3600.2 | 961.4 3722.9 | 838.7 3692.2 | 746.6 3446.7 | 685.3 3324.0 | 869.4 2986.5 | 1268.2 2556.9 | 1759.2 2127.4 | 2219.4 1820.5 | 2618.3 1605.7 | 3017.2 1421.7 |
| 东阳台外门 | F=96.32 K=1.97 | 664.8 1677.3 | 526.7 1800.1 | 480.7 1861.4 | 419.3 1846.1 | 373.3 1723.4 | 342.6 1662.0 | 434.7 1493.2 | 634.1 1278.5 | 879.6 1063.7 | 1109.7 910.3 | 1309.1 802.9 | 1508.6 710.8 |
| 设备 | 负荷(W) | 5693.6 5693.6 | 5693.6 5693.6 | 5693.6 5693.6 | 5693.6 5693.6 | 5693.6 5693.6 | 5693.6 5693.6 | 5693.6 5693.6 | 5693.6 5693.6 | 5693.6 5693.6 | 5693.6 5693.6 | 5693.6 5693.6 | 5693.6 5693.6 |
| 照明 | 显热(W) | 3347.8 273.3 | 1981.4 273.3 | 1571.4 205.0 | 1298.1 205.0 | 1093.2 136.6 | 888.2 136.6 | 751.6 2528.0 | 614.9 3962.7 | 546.6 4509.3 | 409.9 4919.3 | 409.9 5260.9 | 341.6 5465.9 |
| 人体 | 显热(W) | 2234.7 2234.7 | 2234.7 2234.7 | 2234.7 2234.7 | 2234.7 2234.7 | 2234.7 2234.7 | 2234.7 2234.7 | 2234.7 2234.7 | 2234.7 2234.7 | 2234.7 2234.7 | 2234.7 2234.7 | 2234.7 2234.7 | 2234.7 2234.7 |
|  | 全热(W) | 3850.3 3850.3 | 3850.3 3850.3 | 3850.3 3850.3 | 3850.3 3850.3 | 3850.3 3850.3 | 3850.3 3850.3 | 3850.3 3850.3 | 3850.3 3850.3 | 3850.3 3850.3 | 3850.3 3850.3 | 3850.3 3850.3 | 3850.3 3850.3 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 2.42 2.42 | 2.42 2.42 | 2.42 2.42 | 2.42 2.42 | 2.42 2.42 | 2.42 2.42 | 2.42 2.42 | 2.42 2.42 | 2.42 2.42 | 2.42 2.42 | 2.42 2.42 | 2.42 2.42 |
| 新风 | 显热(W) | 7165.4 7165.4 | 7165.4 7165.4 | 7165.4 7165.4 | 7165.4 7165.4 | 7165.4 7165.4 | 7165.4 7165.4 | 7165.4 7165.4 | 7165.4 7165.4 | 7165.4 7165.4 | 7165.4 7165.4 | 7165.4 7165.4 | 7165.4 7165.4 |
|  | 全热(W) | 21675.7 21675.7 | 21675.7 21675.7 | 21675.7 21675.7 | 21675.7 21675.7 | 21675.7 21675.7 | 21675.7 21675.7 | 21675.7 21675.7 | 21675.7 21675.7 | 21675.7 21675.7 | 21675.7 21675.7 | 21675.7 21675.7 | 21675.7 21675.7 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 20.12 20.12 | 20.12 20.12 | 20.12 20.12 | 20.12 20.12 | 20.12 20.12 | 20.12 20.12 | 20.12 20.12 | 20.12 20.12 | 20.12 20.12 | 20.12 20.12 | 20.12 20.12 | 20.12 20.12 |
| 南外窗 | F=67.20 K=3.90 SC=0.75 | 2235.6 7296.0 | 1913.3 7615.5 | 1731.1 7585.8 | 1539.7 7297.5 | 1380.1 6705.0 | 1251.2 6076.7 | 2048.9 5121.4 | 2998.9 3997.7 | 3984.0 3477.9 | 4961.6 3065.2 | 5840.0 2736.1 | 6687.0 2446.3 |
| 东外窗 | F=21.60 K=3.90 SC=0.75 | 852.1 2769.5 | 735.1 2822.2 | 664.5 2796.7 | 592.2 2689.8 | 531.2 2465.4 | 481.0 2232.4 | 1442.0 1897.4 | 2161.8 1511.1 | 2654.3 1321.4 | 2972.0 1168.4 | 3014.1 1044.3 | 2883.8 934.7 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 43278 49687 | 40962 50834 | 40049 51160 | 39269 50871 | 38659 49693 | 38145 48663 | 40010 49211 | 42117 48380 | 44223 47574 | 46049 46933 | 47544 46434 | 48770 45891 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 27152 33561 | 24836 34708 | 23923 35034 | 23144 34745 | 22533 33567 | 22019 32537 | 23884 33085 | 25991 32254 | 28097 31448 | 29923 30807 | 31418 30308 | 32645 29765 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 22.54 22.54 | 22.54 22.54 | 22.54 22.54 | 22.54 22.54 | 22.54 22.54 | 22.54 22.54 | 22.54 22.54 | 22.54 22.54 | 22.54 22.54 | 22.54 22.54 | 22.54 22.54 | 22.54 22.54 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 21602 28011 | 19286 29158 | 18373 29484 | 17594 29195 | 16983 28017 | 16469 26987 | 18334 27535 | 20442 26704 | 22547 25898 | 24374 25257 | 25868 24758 | 27095 24215 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 19986 26395 | 17670 27543 | 16758 27869 | 15978 27580 | 15368 26401 | 14854 25372 | 16718 25920 | 18826 25089 | 20931 24283 | 22758 23642 | 24253 23143 | 25479 22599 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 2.42 2.42 | 2.42 2.42 | 2.42 2.42 | 2.42 2.42 | 2.42 2.42 | 2.42 2.42 | 2.42 2.42 | 2.42 2.42 | 2.42 2.42 | 2.42 2.42 | 2.42 2.42 | 2.42 2.42 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | X006[起居室] |  | 44.80 | 1136.58 | 26 | 60 | 3585.8 | 18 | 46918.5 | 18 | 2.87 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 384.0(㎡/人) |  | 设备 | 60.0(W/㎡) |  | 照明 | 72.0(W/㎡) |  | 新风 | 6.00(次/h) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 南外墙 | F=125.12 K=1.11 D=2.93 | 1327.0 1105.6 | 1286.7 1137.8 | 1239.2 1178.1 | 1215.0 1220.8 | 1195.7 1262.8 | 1180.3 1336.1 | 1166.5 1398.2 | 1156.9 1436.3 | 1139.9 1448.2 | 1130.8 1430.0 | 1120.7 1384.9 | 1112.3 1352.6 |
| 西外墙 | F=93.76 K=1.11 D=2.93 | 1601.9 1146.5 | 1490.5 1169.0 | 1286.8 1197.6 | 1261.7 1228.4 | 1241.2 1258.7 | 1224.4 1283.8 | 1209.5 1306.5 | 1198.4 1323.7 | 1182.2 1429.5 | 1172.3 1531.1 | 1162.2 1605.7 | 1153.6 1625.9 |
| 西阳台外门 | F=96.32 K=1.97 | 664.8 1677.3 | 526.7 1800.1 | 480.7 1861.4 | 419.3 1846.1 | 373.3 1723.4 | 342.6 1662.0 | 434.7 1493.2 | 634.1 1278.5 | 879.6 1063.7 | 1109.7 910.3 | 1309.1 802.9 | 1508.6 710.8 |
| 南阳台外门 | F=192.64 K=1.97 | 1329.6 3354.7 | 1053.5 3600.2 | 961.4 3722.9 | 838.7 3692.2 | 746.6 3446.7 | 685.3 3324.0 | 869.4 2986.5 | 1268.2 2556.9 | 1759.2 2127.4 | 2219.4 1820.5 | 2618.3 1605.7 | 3017.2 1421.7 |
| 设备 | 负荷(W) | 5682.9 5682.9 | 5682.9 5682.9 | 5682.9 5682.9 | 5682.9 5682.9 | 5682.9 5682.9 | 5682.9 5682.9 | 5682.9 5682.9 | 5682.9 5682.9 | 5682.9 5682.9 | 5682.9 5682.9 | 5682.9 5682.9 | 5682.9 5682.9 |
| 照明 | 显热(W) | 3341.6 272.8 | 1977.7 272.8 | 1568.5 204.6 | 1295.7 204.6 | 1091.1 136.4 | 886.5 136.4 | 750.1 2523.2 | 613.8 3955.3 | 545.6 4500.9 | 409.2 4910.0 | 409.2 5251.0 | 341.0 5455.6 |
| 人体 | 显热(W) | 2230.5 2230.5 | 2230.5 2230.5 | 2230.5 2230.5 | 2230.5 2230.5 | 2230.5 2230.5 | 2230.5 2230.5 | 2230.5 2230.5 | 2230.5 2230.5 | 2230.5 2230.5 | 2230.5 2230.5 | 2230.5 2230.5 | 2230.5 2230.5 |
|  | 全热(W) | 3843.1 3843.1 | 3843.1 3843.1 | 3843.1 3843.1 | 3843.1 3843.1 | 3843.1 3843.1 | 3843.1 3843.1 | 3843.1 3843.1 | 3843.1 3843.1 | 3843.1 3843.1 | 3843.1 3843.1 | 3843.1 3843.1 | 3843.1 3843.1 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 2.42 2.42 | 2.42 2.42 | 2.42 2.42 | 2.42 2.42 | 2.42 2.42 | 2.42 2.42 | 2.42 2.42 | 2.42 2.42 | 2.42 2.42 | 2.42 2.42 | 2.42 2.42 | 2.42 2.42 |
| 新风 | 显热(W) | 7154.3 7154.3 | 7154.3 7154.3 | 7154.3 7154.3 | 7154.3 7154.3 | 7154.3 7154.3 | 7154.3 7154.3 | 7154.3 7154.3 | 7154.3 7154.3 | 7154.3 7154.3 | 7154.3 7154.3 | 7154.3 7154.3 | 7154.3 7154.3 |
|  | 全热(W) | 21642.1 21642.1 | 21642.1 21642.1 | 21642.1 21642.1 | 21642.1 21642.1 | 21642.1 21642.1 | 21642.1 21642.1 | 21642.1 21642.1 | 21642.1 21642.1 | 21642.1 21642.1 | 21642.1 21642.1 | 21642.1 21642.1 | 21642.1 21642.1 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 20.08 20.08 | 20.08 20.08 | 20.08 20.08 | 20.08 20.08 | 20.08 20.08 | 20.08 20.08 | 20.08 20.08 | 20.08 20.08 | 20.08 20.08 | 20.08 20.08 | 20.08 20.08 | 20.08 20.08 |
| 南外窗 | F=67.20 K=3.90 SC=0.75 | 2235.6 7296.0 | 1913.3 7615.5 | 1731.1 7585.8 | 1539.7 7297.5 | 1380.1 6705.0 | 1251.2 6076.7 | 2048.9 5121.4 | 2998.9 3997.7 | 3984.0 3477.9 | 4961.6 3065.2 | 5840.0 2736.1 | 6687.0 2446.3 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 41669 46021 | 39416 46763 | 38436 46918 | 37738 46658 | 37196 45701 | 36738 44987 | 37647 45997 | 39038 45716 | 40658 45216 | 42171 44835 | 43628 44554 | 44988 44181 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 25568 29921 | 23316 30663 | 22336 30818 | 21638 30557 | 21096 29601 | 20638 28887 | 21547 29897 | 22938 29616 | 24558 29115 | 26071 28735 | 27527 28454 | 28887 28081 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 22.50 22.50 | 22.50 22.50 | 22.50 22.50 | 22.50 22.50 | 22.50 22.50 | 22.50 22.50 | 22.50 22.50 | 22.50 22.50 | 22.50 22.50 | 22.50 22.50 | 22.50 22.50 | 22.50 22.50 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 20026 24379 | 17774 25121 | 16794 25276 | 16096 25016 | 15554 24059 | 15096 23345 | 16005 24355 | 17396 24074 | 19016 23574 | 20529 23193 | 21986 22912 | 23346 22539 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 18414 22766 | 16162 23509 | 15181 23664 | 14484 23403 | 13941 22446 | 13484 21732 | 14393 22743 | 15784 22462 | 17404 21961 | 18916 21581 | 20373 21300 | 21733 20926 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 2.42 2.42 | 2.42 2.42 | 2.42 2.42 | 2.42 2.42 | 2.42 2.42 | 2.42 2.42 | 2.42 2.42 | 2.42 2.42 | 2.42 2.42 | 2.42 2.42 | 2.42 2.42 | 2.42 2.42 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | X007[起居室] |  | 44.80 | 997.44 | 26 | 60 | 2914.8 | 19 | 40447.1 | 19 | 2.85 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 384.0(㎡/人) |  | 设备 | 60.0(W/㎡) |  | 照明 | 72.0(W/㎡) |  | 新风 | 6.00(次/h) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 南外墙 | F=37.76 K=1.11 D=2.93 | 400.5 333.6 | 388.3 343.4 | 374.0 355.5 | 366.7 368.4 | 360.9 381.1 | 356.2 403.2 | 352.0 422.0 | 349.1 433.4 | 344.0 437.1 | 341.3 431.6 | 338.2 417.9 | 335.7 408.2 |
| 北外墙 | F=86.40 K=1.11 D=2.93 | 986.6 787.4 | 962.7 872.7 | 882.4 902.2 | 865.2 908.1 | 851.5 906.1 | 840.5 926.9 | 830.7 947.7 | 823.8 963.3 | 811.8 973.3 | 805.3 975.6 | 798.2 969.6 | 792.2 977.7 |
| 南阳台外门 | F=192.64 K=1.97 | 1329.6 3354.7 | 1053.5 3600.2 | 961.4 3722.9 | 838.7 3692.2 | 746.6 3446.7 | 685.3 3324.0 | 869.4 2986.5 | 1268.2 2556.9 | 1759.2 2127.4 | 2219.4 1820.5 | 2618.3 1605.7 | 3017.2 1421.7 |
| 设备 | 负荷(W) | 4987.2 4987.2 | 4987.2 4987.2 | 4987.2 4987.2 | 4987.2 4987.2 | 4987.2 4987.2 | 4987.2 4987.2 | 4987.2 4987.2 | 4987.2 4987.2 | 4987.2 4987.2 | 4987.2 4987.2 | 4987.2 4987.2 | 4987.2 4987.2 |
| 照明 | 显热(W) | 2932.5 239.4 | 1735.5 239.4 | 1376.5 179.5 | 1137.1 179.5 | 957.5 119.7 | 778.0 119.7 | 658.3 2214.3 | 538.6 3471.1 | 478.8 3949.9 | 359.1 4308.9 | 359.1 4608.2 | 299.2 4787.7 |
| 人体 | 显热(W) | 1957.5 1957.5 | 1957.5 1957.5 | 1957.5 1957.5 | 1957.5 1957.5 | 1957.5 1957.5 | 1957.5 1957.5 | 1957.5 1957.5 | 1957.5 1957.5 | 1957.5 1957.5 | 1957.5 1957.5 | 1957.5 1957.5 | 1957.5 1957.5 |
|  | 全热(W) | 3372.6 3372.6 | 3372.6 3372.6 | 3372.6 3372.6 | 3372.6 3372.6 | 3372.6 3372.6 | 3372.6 3372.6 | 3372.6 3372.6 | 3372.6 3372.6 | 3372.6 3372.6 | 3372.6 3372.6 | 3372.6 3372.6 | 3372.6 3372.6 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 2.12 2.12 | 2.12 2.12 | 2.12 2.12 | 2.12 2.12 | 2.12 2.12 | 2.12 2.12 | 2.12 2.12 | 2.12 2.12 | 2.12 2.12 | 2.12 2.12 | 2.12 2.12 | 2.12 2.12 |
| 新风 | 显热(W) | 6422.5 6422.5 | 6422.5 6422.5 | 6422.5 6422.5 | 6422.5 6422.5 | 6422.5 6422.5 | 6422.5 6422.5 | 6422.5 6422.5 | 6422.5 6422.5 | 6422.5 6422.5 | 6422.5 6422.5 | 6422.5 6422.5 | 6422.5 6422.5 |
|  | 全热(W) | 19428.4 19428.4 | 19428.4 19428.4 | 19428.4 19428.4 | 19428.4 19428.4 | 19428.4 19428.4 | 19428.4 19428.4 | 19428.4 19428.4 | 19428.4 19428.4 | 19428.4 19428.4 | 19428.4 19428.4 | 19428.4 19428.4 | 19428.4 19428.4 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 18.03 18.03 | 18.03 18.03 | 18.03 18.03 | 18.03 18.03 | 18.03 18.03 | 18.03 18.03 | 18.03 18.03 | 18.03 18.03 | 18.03 18.03 | 18.03 18.03 | 18.03 18.03 | 18.03 18.03 |
| 北外窗 | F=67.20 K=3.90 SC=0.75 | 2291.2 7123.5 | 1963.3 7444.4 | 1776.1 7498.8 | 1580.2 7286.3 | 1416.5 6772.4 | 1284.0 6380.1 | 2632.9 5588.6 | 3499.0 4091.8 | 4250.6 3562.7 | 5107.3 3141.5 | 5903.3 2804.8 | 6608.2 2508.0 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 35728 39627 | 33891 40288 | 33159 40447 | 32576 40223 | 32121 39414 | 31732 38942 | 33131 39947 | 34267 39305 | 35433 38838 | 36620 38466 | 37805 38194 | 38841 37891 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 21308 25206 | 19471 25867 | 18738 26026 | 18155 25802 | 17700 24993 | 17311 24521 | 18710 25526 | 19846 24884 | 21012 24417 | 22200 24045 | 23384 23773 | 24420 23470 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 20.15 20.15 | 20.15 20.15 | 20.15 20.15 | 20.15 20.15 | 20.15 20.15 | 20.15 20.15 | 20.15 20.15 | 20.15 20.15 | 20.15 20.15 | 20.15 20.15 | 20.15 20.15 | 20.15 20.15 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 16300 20198 | 14463 20860 | 13730 21019 | 13148 20794 | 12693 19986 | 12304 19514 | 13703 20519 | 14839 19876 | 16004 19410 | 17192 19038 | 18377 18766 | 19412 18463 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 14885 18783 | 13048 19445 | 12315 19604 | 11732 19379 | 11278 18571 | 10889 18099 | 12288 19104 | 13423 18461 | 14589 17995 | 15777 17623 | 16962 17351 | 17997 17048 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 2.12 2.12 | 2.12 2.12 | 2.12 2.12 | 2.12 2.12 | 2.12 2.12 | 2.12 2.12 | 2.12 2.12 | 2.12 2.12 | 2.12 2.12 | 2.12 2.12 | 2.12 2.12 | 2.12 2.12 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | X008[起居室] |  | 44.80 | 971.17 | 26 | 60 | 2914.8 | 19 | 39809.0 | 19 | 2.85 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 384.0(㎡/人) |  | 设备 | 60.0(W/㎡) |  | 照明 | 72.0(W/㎡) |  | 新风 | 6.00(次/h) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 南外墙 | F=37.76 K=1.11 D=2.93 | 400.5 333.6 | 388.3 343.4 | 374.0 355.5 | 366.7 368.4 | 360.9 381.1 | 356.2 403.2 | 352.0 422.0 | 349.1 433.4 | 344.0 437.1 | 341.3 431.6 | 338.2 417.9 | 335.7 408.2 |
| 北外墙 | F=86.40 K=1.11 D=2.93 | 986.6 787.4 | 962.7 872.7 | 882.4 902.2 | 865.2 908.1 | 851.5 906.1 | 840.5 926.9 | 830.7 947.7 | 823.8 963.3 | 811.8 973.3 | 805.3 975.6 | 798.2 969.6 | 792.2 977.7 |
| 南阳台外门 | F=192.64 K=1.97 | 1329.6 3354.7 | 1053.5 3600.2 | 961.4 3722.9 | 838.7 3692.2 | 746.6 3446.7 | 685.3 3324.0 | 869.4 2986.5 | 1268.2 2556.9 | 1759.2 2127.4 | 2219.4 1820.5 | 2618.3 1605.7 | 3017.2 1421.7 |
| 设备 | 负荷(W) | 4855.9 4855.9 | 4855.9 4855.9 | 4855.9 4855.9 | 4855.9 4855.9 | 4855.9 4855.9 | 4855.9 4855.9 | 4855.9 4855.9 | 4855.9 4855.9 | 4855.9 4855.9 | 4855.9 4855.9 | 4855.9 4855.9 | 4855.9 4855.9 |
| 照明 | 显热(W) | 2855.3 233.1 | 1689.8 233.1 | 1340.2 174.8 | 1107.1 174.8 | 932.3 116.5 | 757.5 116.5 | 641.0 2156.0 | 524.4 3379.7 | 466.2 3845.8 | 349.6 4195.5 | 349.6 4486.8 | 291.4 4661.6 |
| 人体 | 显热(W) | 1905.9 1905.9 | 1905.9 1905.9 | 1905.9 1905.9 | 1905.9 1905.9 | 1905.9 1905.9 | 1905.9 1905.9 | 1905.9 1905.9 | 1905.9 1905.9 | 1905.9 1905.9 | 1905.9 1905.9 | 1905.9 1905.9 | 1905.9 1905.9 |
|  | 全热(W) | 3283.8 3283.8 | 3283.8 3283.8 | 3283.8 3283.8 | 3283.8 3283.8 | 3283.8 3283.8 | 3283.8 3283.8 | 3283.8 3283.8 | 3283.8 3283.8 | 3283.8 3283.8 | 3283.8 3283.8 | 3283.8 3283.8 | 3283.8 3283.8 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 2.06 2.06 | 2.06 2.06 | 2.06 2.06 | 2.06 2.06 | 2.06 2.06 | 2.06 2.06 | 2.06 2.06 | 2.06 2.06 | 2.06 2.06 | 2.06 2.06 | 2.06 2.06 | 2.06 2.06 |
| 新风 | 显热(W) | 6285.9 6285.9 | 6285.9 6285.9 | 6285.9 6285.9 | 6285.9 6285.9 | 6285.9 6285.9 | 6285.9 6285.9 | 6285.9 6285.9 | 6285.9 6285.9 | 6285.9 6285.9 | 6285.9 6285.9 | 6285.9 6285.9 | 6285.9 6285.9 |
|  | 全热(W) | 19015.2 19015.2 | 19015.2 19015.2 | 19015.2 19015.2 | 19015.2 19015.2 | 19015.2 19015.2 | 19015.2 19015.2 | 19015.2 19015.2 | 19015.2 19015.2 | 19015.2 19015.2 | 19015.2 19015.2 | 19015.2 19015.2 | 19015.2 19015.2 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 17.65 17.65 | 17.65 17.65 | 17.65 17.65 | 17.65 17.65 | 17.65 17.65 | 17.65 17.65 | 17.65 17.65 | 17.65 17.65 | 17.65 17.65 | 17.65 17.65 | 17.65 17.65 | 17.65 17.65 |
| 北外窗 | F=67.20 K=3.90 SC=0.75 | 2291.2 7123.5 | 1963.3 7444.4 | 1776.1 7498.8 | 1580.2 7286.3 | 1416.5 6772.4 | 1284.0 6380.1 | 2632.9 5588.6 | 3499.0 4091.8 | 4250.6 3562.7 | 5107.3 3141.5 | 5903.3 2804.8 | 6608.2 2508.0 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 35018 38987 | 33212 39649 | 32489 39809 | 31913 39585 | 31463 38778 | 31078 38306 | 32481 39256 | 33619 38580 | 34787 38101 | 35978 37719 | 37162 37440 | 38200 37132 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 20911 24880 | 19105 25541 | 18382 25702 | 17806 25478 | 17355 24671 | 16971 24199 | 18374 25149 | 19512 24473 | 20679 23994 | 21871 23612 | 23055 23333 | 24092 23025 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 19.71 19.71 | 19.71 19.71 | 19.71 19.71 | 19.71 19.71 | 19.71 19.71 | 19.71 19.71 | 19.71 19.71 | 19.71 19.71 | 19.71 19.71 | 19.71 19.71 | 19.71 19.71 | 19.71 19.71 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 16003 19972 | 14197 20633 | 13474 20794 | 12897 20569 | 12447 19763 | 12063 19290 | 13466 20240 | 14604 19565 | 15771 19086 | 16963 18704 | 18147 18425 | 19184 18117 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 14625 18594 | 12819 19255 | 12096 19416 | 11520 19192 | 11070 18385 | 10685 17913 | 12088 18863 | 13226 18187 | 14394 17708 | 15585 17326 | 16769 17047 | 17806 16739 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 2.06 2.06 | 2.06 2.06 | 2.06 2.06 | 2.06 2.06 | 2.06 2.06 | 2.06 2.06 | 2.06 2.06 | 2.06 2.06 | 2.06 2.06 | 2.06 2.06 | 2.06 2.06 | 2.06 2.06 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | X042[起居室] |  | 22.40 | 131.28 | 26 | 60 | 2231.5 | 22 | 6855.7 | 22 | 1.44 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 192.0(㎡/人) |  | 设备 | 30.0(W/㎡) |  | 照明 | 36.0(W/㎡) |  | 新风 | 3.00(次/h) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 西外墙 | F=95.52 K=1.11 D=2.93 | 1631.9 1168.0 | 1518.5 1190.9 | 1310.9 1220.1 | 1285.4 1251.4 | 1264.5 1282.3 | 1247.4 1307.9 | 1232.2 1331.1 | 1220.8 1348.5 | 1204.3 1456.3 | 1194.3 1559.8 | 1184.0 1635.9 | 1175.2 1656.4 |
| 南外墙 | F=9.44 K=1.11 D=2.93 | 100.1 83.4 | 97.1 85.8 | 93.5 88.9 | 91.7 92.1 | 90.2 95.3 | 89.1 100.8 | 88.0 105.5 | 87.3 108.4 | 86.0 109.3 | 85.3 107.9 | 84.6 104.5 | 83.9 102.0 |
| 南阳台外门 | F=48.16 K=1.97 | 332.4 838.7 | 263.4 900.0 | 240.4 930.7 | 209.7 923.1 | 186.7 861.7 | 171.3 831.0 | 217.3 746.6 | 317.1 639.2 | 439.8 531.8 | 554.9 455.1 | 654.6 401.4 | 754.3 355.4 |
| 设备 | 负荷(W) | 656.4 656.4 | 656.4 656.4 | 656.4 656.4 | 656.4 656.4 | 656.4 656.4 | 656.4 656.4 | 656.4 656.4 | 656.4 656.4 | 656.4 656.4 | 656.4 656.4 | 656.4 656.4 | 656.4 656.4 |
| 照明 | 显热(W) | 386.0 31.5 | 228.4 31.5 | 181.2 23.6 | 149.7 23.6 | 126.0 15.8 | 102.4 15.8 | 86.6 291.4 | 70.9 456.9 | 63.0 519.9 | 47.3 567.1 | 47.3 606.5 | 39.4 630.1 |
| 人体 | 显热(W) | 257.6 257.6 | 257.6 257.6 | 257.6 257.6 | 257.6 257.6 | 257.6 257.6 | 257.6 257.6 | 257.6 257.6 | 257.6 257.6 | 257.6 257.6 | 257.6 257.6 | 257.6 257.6 | 257.6 257.6 |
|  | 全热(W) | 443.9 443.9 | 443.9 443.9 | 443.9 443.9 | 443.9 443.9 | 443.9 443.9 | 443.9 443.9 | 443.9 443.9 | 443.9 443.9 | 443.9 443.9 | 443.9 443.9 | 443.9 443.9 | 443.9 443.9 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.28 0.28 | 0.28 0.28 | 0.28 0.28 | 0.28 0.28 | 0.28 0.28 | 0.28 0.28 | 0.28 0.28 | 0.28 0.28 | 0.28 0.28 | 0.28 0.28 | 0.28 0.28 | 0.28 0.28 |
| 新风 | 显热(W) | 994.1 994.1 | 994.1 994.1 | 994.1 994.1 | 994.1 994.1 | 994.1 994.1 | 994.1 994.1 | 994.1 994.1 | 994.1 994.1 | 994.1 994.1 | 994.1 994.1 | 994.1 994.1 | 994.1 994.1 |
|  | 全热(W) | 3007.1 3007.1 | 3007.1 3007.1 | 3007.1 3007.1 | 3007.1 3007.1 | 3007.1 3007.1 | 3007.1 3007.1 | 3007.1 3007.1 | 3007.1 3007.1 | 3007.1 3007.1 | 3007.1 3007.1 | 3007.1 3007.1 | 3007.1 3007.1 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 2.79 2.79 | 2.79 2.79 | 2.79 2.79 | 2.79 2.79 | 2.79 2.79 | 2.79 2.79 | 2.79 2.79 | 2.79 2.79 | 2.79 2.79 | 2.79 2.79 | 2.79 2.79 | 2.79 2.79 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 6558 6229 | 6215 6316 | 5933 6371 | 5844 6398 | 5775 6362 | 5718 6363 | 5732 6582 | 5804 6660 | 5901 6725 | 5989 6797 | 6078 6856 | 6160 6851 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 4359 4030 | 4015 4116 | 3734 4171 | 3645 4198 | 3576 4163 | 3518 4164 | 3532 4383 | 3604 4461 | 3701 4525 | 3790 4598 | 3878 4656 | 3961 4652 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 3.07 3.07 | 3.07 3.07 | 3.07 3.07 | 3.07 3.07 | 3.07 3.07 | 3.07 3.07 | 3.07 3.07 | 3.07 3.07 | 3.07 3.07 | 3.07 3.07 | 3.07 3.07 | 3.07 3.07 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 3551 3222 | 3208 3309 | 2926 3364 | 2837 3391 | 2768 3355 | 2710 3356 | 2724 3575 | 2796 3653 | 2893 3718 | 2982 3790 | 3071 3849 | 3153 3844 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 3364 3036 | 3021 3122 | 2740 3177 | 2650 3204 | 2581 3169 | 2524 3169 | 2538 3389 | 2610 3467 | 2707 3531 | 2796 3604 | 2884 3662 | 2967 3658 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.28 0.28 | 0.28 0.28 | 0.28 0.28 | 0.28 0.28 | 0.28 0.28 | 0.28 0.28 | 0.28 0.28 | 0.28 0.28 | 0.28 0.28 | 0.28 0.28 | 0.28 0.28 | 0.28 0.28 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | X043[起居室] |  | 22.40 | 131.28 | 26 | 60 | 2220.6 | 18 | 6806.1 | 18 | 1.44 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 192.0(㎡/人) |  | 设备 | 30.0(W/㎡) |  | 照明 | 36.0(W/㎡) |  | 新风 | 3.00(次/h) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 东外墙 | F=95.52 K=1.11 D=2.93 | 1394.1 1206.1 | 1360.3 1432.9 | 1321.4 1569.6 | 1300.6 1635.8 | 1283.9 1655.8 | 1270.4 1621.1 | 1258.3 1555.1 | 1249.7 1464.5 | 1235.6 1457.9 | 1227.6 1453.9 | 1219.1 1441.7 | 1211.9 1417.1 |
| 南外墙 | F=9.44 K=1.11 D=2.93 | 100.1 83.4 | 97.1 85.8 | 93.5 88.9 | 91.7 92.1 | 90.2 95.3 | 89.1 100.8 | 88.0 105.5 | 87.3 108.4 | 86.0 109.3 | 85.3 107.9 | 84.6 104.5 | 83.9 102.0 |
| 南阳台外门 | F=48.16 K=1.97 | 332.4 838.7 | 263.4 900.0 | 240.4 930.7 | 209.7 923.1 | 186.7 861.7 | 171.3 831.0 | 217.3 746.6 | 317.1 639.2 | 439.8 531.8 | 554.9 455.1 | 654.6 401.4 | 754.3 355.4 |
| 设备 | 负荷(W) | 656.4 656.4 | 656.4 656.4 | 656.4 656.4 | 656.4 656.4 | 656.4 656.4 | 656.4 656.4 | 656.4 656.4 | 656.4 656.4 | 656.4 656.4 | 656.4 656.4 | 656.4 656.4 | 656.4 656.4 |
| 照明 | 显热(W) | 386.0 31.5 | 228.4 31.5 | 181.2 23.6 | 149.7 23.6 | 126.0 15.8 | 102.4 15.8 | 86.6 291.4 | 70.9 456.9 | 63.0 519.9 | 47.3 567.1 | 47.3 606.5 | 39.4 630.1 |
| 人体 | 显热(W) | 257.6 257.6 | 257.6 257.6 | 257.6 257.6 | 257.6 257.6 | 257.6 257.6 | 257.6 257.6 | 257.6 257.6 | 257.6 257.6 | 257.6 257.6 | 257.6 257.6 | 257.6 257.6 | 257.6 257.6 |
|  | 全热(W) | 443.9 443.9 | 443.9 443.9 | 443.9 443.9 | 443.9 443.9 | 443.9 443.9 | 443.9 443.9 | 443.9 443.9 | 443.9 443.9 | 443.9 443.9 | 443.9 443.9 | 443.9 443.9 | 443.9 443.9 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.28 0.28 | 0.28 0.28 | 0.28 0.28 | 0.28 0.28 | 0.28 0.28 | 0.28 0.28 | 0.28 0.28 | 0.28 0.28 | 0.28 0.28 | 0.28 0.28 | 0.28 0.28 | 0.28 0.28 |
| 新风 | 显热(W) | 994.1 994.1 | 994.1 994.1 | 994.1 994.1 | 994.1 994.1 | 994.1 994.1 | 994.1 994.1 | 994.1 994.1 | 994.1 994.1 | 994.1 994.1 | 994.1 994.1 | 994.1 994.1 | 994.1 994.1 |
|  | 全热(W) | 3007.1 3007.1 | 3007.1 3007.1 | 3007.1 3007.1 | 3007.1 3007.1 | 3007.1 3007.1 | 3007.1 3007.1 | 3007.1 3007.1 | 3007.1 3007.1 | 3007.1 3007.1 | 3007.1 3007.1 | 3007.1 3007.1 | 3007.1 3007.1 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 2.79 2.79 | 2.79 2.79 | 2.79 2.79 | 2.79 2.79 | 2.79 2.79 | 2.79 2.79 | 2.79 2.79 | 2.79 2.79 | 2.79 2.79 | 2.79 2.79 | 2.79 2.79 | 2.79 2.79 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 6320 6267 | 6057 6558 | 5944 6720 | 5859 6782 | 5794 6736 | 5741 6676 | 5758 6806 | 5832 6776 | 5932 6726 | 6022 6691 | 6113 6662 | 6197 6612 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 4121 4068 | 3857 4358 | 3745 4521 | 3660 4583 | 3595 4537 | 3541 4477 | 3558 4607 | 3633 4577 | 3732 4527 | 3823 4492 | 3914 4462 | 3998 4413 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 3.07 3.07 | 3.07 3.07 | 3.07 3.07 | 3.07 3.07 | 3.07 3.07 | 3.07 3.07 | 3.07 3.07 | 3.07 3.07 | 3.07 3.07 | 3.07 3.07 | 3.07 3.07 | 3.07 3.07 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 3313 3260 | 3049 3551 | 2937 3713 | 2852 3775 | 2787 3729 | 2733 3669 | 2751 3799 | 2825 3769 | 2925 3719 | 3015 3684 | 3106 3654 | 3190 3605 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 3127 3074 | 2863 3364 | 2750 3527 | 2666 3589 | 2601 3543 | 2547 3483 | 2564 3613 | 2639 3583 | 2738 3533 | 2829 3498 | 2919 3468 | 3004 3419 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.28 0.28 | 0.28 0.28 | 0.28 0.28 | 0.28 0.28 | 0.28 0.28 | 0.28 0.28 | 0.28 0.28 | 0.28 0.28 | 0.28 0.28 | 0.28 0.28 | 0.28 0.28 | 0.28 0.28 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | X046[起居室] |  | 9.60 | 119.76 | 26 | 60 | 2232.3 | 22 | 6526.2 | 22 | 1.44 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 64.0(㎡/人) |  | 设备 | 10.0(W/㎡) |  | 照明 | 12.0(W/㎡) |  | 新风 | 1.00(次/h) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 西外墙 | F=95.52 K=1.11 D=2.93 | 1631.9 1168.0 | 1518.5 1190.9 | 1310.9 1220.1 | 1285.4 1251.4 | 1264.5 1282.3 | 1247.4 1307.9 | 1232.2 1331.1 | 1220.8 1348.5 | 1204.3 1456.3 | 1194.3 1559.8 | 1184.0 1635.9 | 1175.2 1656.4 |
| 北外墙 | F=9.44 K=1.11 D=2.93 | 107.8 86.0 | 105.2 95.3 | 96.4 98.6 | 94.5 99.2 | 93.0 99.0 | 91.8 101.3 | 90.8 103.5 | 90.0 105.2 | 88.7 106.3 | 88.0 106.6 | 87.2 105.9 | 86.6 106.8 |
| 北阳台外门 | F=48.16 K=1.97 | 332.4 838.7 | 263.4 900.0 | 240.4 930.7 | 209.7 923.1 | 186.7 861.7 | 171.3 831.0 | 217.3 746.6 | 317.1 639.2 | 439.8 531.8 | 554.9 455.1 | 654.6 401.4 | 754.3 355.4 |
| 设备 | 负荷(W) | 598.8 598.8 | 598.8 598.8 | 598.8 598.8 | 598.8 598.8 | 598.8 598.8 | 598.8 598.8 | 598.8 598.8 | 598.8 598.8 | 598.8 598.8 | 598.8 598.8 | 598.8 598.8 | 598.8 598.8 |
| 照明 | 显热(W) | 352.1 28.7 | 208.4 28.7 | 165.3 21.6 | 136.5 21.6 | 115.0 14.4 | 93.4 14.4 | 79.0 265.9 | 64.7 416.8 | 57.5 474.2 | 43.1 517.4 | 43.1 553.3 | 35.9 574.8 |
| 人体 | 显热(W) | 235.0 235.0 | 235.0 235.0 | 235.0 235.0 | 235.0 235.0 | 235.0 235.0 | 235.0 235.0 | 235.0 235.0 | 235.0 235.0 | 235.0 235.0 | 235.0 235.0 | 235.0 235.0 | 235.0 235.0 |
|  | 全热(W) | 404.9 404.9 | 404.9 404.9 | 404.9 404.9 | 404.9 404.9 | 404.9 404.9 | 404.9 404.9 | 404.9 404.9 | 404.9 404.9 | 404.9 404.9 | 404.9 404.9 | 404.9 404.9 | 404.9 404.9 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.25 0.25 | 0.25 0.25 | 0.25 0.25 | 0.25 0.25 | 0.25 0.25 | 0.25 0.25 | 0.25 0.25 | 0.25 0.25 | 0.25 0.25 | 0.25 0.25 | 0.25 0.25 | 0.25 0.25 |
| 新风 | 显热(W) | 934.2 934.2 | 934.2 934.2 | 934.2 934.2 | 934.2 934.2 | 934.2 934.2 | 934.2 934.2 | 934.2 934.2 | 934.2 934.2 | 934.2 934.2 | 934.2 934.2 | 934.2 934.2 | 934.2 934.2 |
|  | 全热(W) | 2825.9 2825.9 | 2825.9 2825.9 | 2825.9 2825.9 | 2825.9 2825.9 | 2825.9 2825.9 | 2825.9 2825.9 | 2825.9 2825.9 | 2825.9 2825.9 | 2825.9 2825.9 | 2825.9 2825.9 | 2825.9 2825.9 | 2825.9 2825.9 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 2.62 2.62 | 2.62 2.62 | 2.62 2.62 | 2.62 2.62 | 2.62 2.62 | 2.62 2.62 | 2.62 2.62 | 2.62 2.62 | 2.62 2.62 | 2.62 2.62 | 2.62 2.62 | 2.62 2.62 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 6254 5951 | 5925 6045 | 5643 6101 | 5556 6125 | 5489 6087 | 5434 6084 | 5449 6277 | 5522 6339 | 5620 6398 | 5710 6469 | 5799 6526 | 5882 6523 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 4192 3889 | 3863 3983 | 3581 4039 | 3494 4063 | 3427 4025 | 3372 4023 | 3387 4215 | 3461 4278 | 3558 4337 | 3648 4407 | 3737 4465 | 3820 4461 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 2.88 2.88 | 2.88 2.88 | 2.88 2.88 | 2.88 2.88 | 2.88 2.88 | 2.88 2.88 | 2.88 2.88 | 2.88 2.88 | 2.88 2.88 | 2.88 2.88 | 2.88 2.88 | 2.88 2.88 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 3428 3125 | 3099 3219 | 2817 3275 | 2730 3299 | 2663 3261 | 2608 3258 | 2623 3451 | 2696 3514 | 2794 3572 | 2884 3643 | 2973 3700 | 3056 3697 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 3258 2955 | 2929 3049 | 2647 3105 | 2560 3129 | 2493 3091 | 2438 3088 | 2453 3281 | 2526 3344 | 2624 3403 | 2714 3473 | 2803 3530 | 2886 3527 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.25 0.25 | 0.25 0.25 | 0.25 0.25 | 0.25 0.25 | 0.25 0.25 | 0.25 0.25 | 0.25 0.25 | 0.25 0.25 | 0.25 0.25 | 0.25 0.25 | 0.25 0.25 | 0.25 0.25 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | X051[起居室] |  | 9.60 | 119.76 | 26 | 60 | 2223.8 | 15 | 6509.3 | 15 | 1.44 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 64.0(㎡/人) |  | 设备 | 10.0(W/㎡) |  | 照明 | 12.0(W/㎡) |  | 新风 | 1.00(次/h) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 东外墙 | F=95.52 K=1.11 D=2.93 | 1394.1 1206.1 | 1360.3 1432.9 | 1321.4 1569.6 | 1300.6 1635.8 | 1283.9 1655.8 | 1270.4 1621.1 | 1258.3 1555.1 | 1249.7 1464.5 | 1235.6 1457.9 | 1227.6 1453.9 | 1219.1 1441.7 | 1211.9 1417.1 |
| 北外墙 | F=9.44 K=1.11 D=2.93 | 107.8 86.0 | 105.2 95.3 | 96.4 98.6 | 94.5 99.2 | 93.0 99.0 | 91.8 101.3 | 90.8 103.5 | 90.0 105.2 | 88.7 106.3 | 88.0 106.6 | 87.2 105.9 | 86.6 106.8 |
| 北阳台外门 | F=48.16 K=1.97 | 332.4 838.7 | 263.4 900.0 | 240.4 930.7 | 209.7 923.1 | 186.7 861.7 | 171.3 831.0 | 217.3 746.6 | 317.1 639.2 | 439.8 531.8 | 554.9 455.1 | 654.6 401.4 | 754.3 355.4 |
| 设备 | 负荷(W) | 598.8 598.8 | 598.8 598.8 | 598.8 598.8 | 598.8 598.8 | 598.8 598.8 | 598.8 598.8 | 598.8 598.8 | 598.8 598.8 | 598.8 598.8 | 598.8 598.8 | 598.8 598.8 | 598.8 598.8 |
| 照明 | 显热(W) | 352.1 28.7 | 208.4 28.7 | 165.3 21.6 | 136.5 21.6 | 115.0 14.4 | 93.4 14.4 | 79.0 265.9 | 64.7 416.8 | 57.5 474.2 | 43.1 517.4 | 43.1 553.3 | 35.9 574.8 |
| 人体 | 显热(W) | 235.0 235.0 | 235.0 235.0 | 235.0 235.0 | 235.0 235.0 | 235.0 235.0 | 235.0 235.0 | 235.0 235.0 | 235.0 235.0 | 235.0 235.0 | 235.0 235.0 | 235.0 235.0 | 235.0 235.0 |
|  | 全热(W) | 404.9 404.9 | 404.9 404.9 | 404.9 404.9 | 404.9 404.9 | 404.9 404.9 | 404.9 404.9 | 404.9 404.9 | 404.9 404.9 | 404.9 404.9 | 404.9 404.9 | 404.9 404.9 | 404.9 404.9 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.25 0.25 | 0.25 0.25 | 0.25 0.25 | 0.25 0.25 | 0.25 0.25 | 0.25 0.25 | 0.25 0.25 | 0.25 0.25 | 0.25 0.25 | 0.25 0.25 | 0.25 0.25 | 0.25 0.25 |
| 新风 | 显热(W) | 934.2 934.2 | 934.2 934.2 | 934.2 934.2 | 934.2 934.2 | 934.2 934.2 | 934.2 934.2 | 934.2 934.2 | 934.2 934.2 | 934.2 934.2 | 934.2 934.2 | 934.2 934.2 | 934.2 934.2 |
|  | 全热(W) | 2825.9 2825.9 | 2825.9 2825.9 | 2825.9 2825.9 | 2825.9 2825.9 | 2825.9 2825.9 | 2825.9 2825.9 | 2825.9 2825.9 | 2825.9 2825.9 | 2825.9 2825.9 | 2825.9 2825.9 | 2825.9 2825.9 | 2825.9 2825.9 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 2.62 2.62 | 2.62 2.62 | 2.62 2.62 | 2.62 2.62 | 2.62 2.62 | 2.62 2.62 | 2.62 2.62 | 2.62 2.62 | 2.62 2.62 | 2.62 2.62 | 2.62 2.62 | 2.62 2.62 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 6016 5989 | 5767 6287 | 5653 6450 | 5571 6509 | 5508 6461 | 5457 6397 | 5475 6501 | 5551 6455 | 5651 6400 | 5743 6363 | 5834 6332 | 5918 6284 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 3954 3928 | 3705 4225 | 3591 4388 | 3509 4448 | 3447 4399 | 3395 4336 | 3413 4439 | 3489 4394 | 3590 4338 | 3682 4301 | 3772 4270 | 3857 4222 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 2.88 2.88 | 2.88 2.88 | 2.88 2.88 | 2.88 2.88 | 2.88 2.88 | 2.88 2.88 | 2.88 2.88 | 2.88 2.88 | 2.88 2.88 | 2.88 2.88 | 2.88 2.88 | 2.88 2.88 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 3190 3163 | 2941 3461 | 2827 3624 | 2745 3683 | 2682 3635 | 2631 3571 | 2649 3675 | 2725 3629 | 2825 3574 | 2917 3537 | 3008 3506 | 3092 3458 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 3020 2993 | 2771 3291 | 2657 3454 | 2575 3513 | 2512 3465 | 2461 3402 | 2479 3505 | 2555 3460 | 2655 3404 | 2747 3367 | 2838 3336 | 2922 3288 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.25 0.25 | 0.25 0.25 | 0.25 0.25 | 0.25 0.25 | 0.25 0.25 | 0.25 0.25 | 0.25 0.25 | 0.25 0.25 | 0.25 0.25 | 0.25 0.25 | 0.25 0.25 | 0.25 0.25 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2001[起居室] |  | 70.40 | 1013.83 | 26 | 60 | 2185.1 | 14 | 60186.4 | 14 | 0.77 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 704.0(㎡/人) |  | 设备 | 110.0(W/㎡) |  | 照明 | 132.0(W/㎡) |  | 新风 | 11.00(次/h) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 东南外墙 | F=7.47 K=1.11 D=2.93 | 98.0 83.8 | 95.4 93.0 | 92.4 101.2 | 90.9 107.0 | 89.6 110.8 | 88.6 111.3 | 87.7 109.5 | 87.1 105.6 | 86.0 102.5 | 85.4 102.3 | 84.8 101.5 | 84.2 99.7 |
| 南外墙 | F=330.00 K=1.11 D=2.93 | 3500.0 2915.9 | 3393.6 3000.9 | 3268.4 3107.1 | 3204.6 3219.9 | 3153.6 3330.7 | 3113.1 3523.8 | 3076.6 3687.7 | 3051.4 3788.1 | 3006.5 3819.6 | 2982.4 3771.6 | 2955.9 3652.6 | 2933.7 3567.3 |
| 东外墙 | F=410.85 K=1.11 D=2.93 | 5996.4 5187.5 | 5850.9 6163.3 | 5683.7 6751.0 | 5594.3 7036.1 | 5522.2 7121.9 | 5464.2 6972.6 | 5412.3 6688.9 | 5375.2 6298.9 | 5314.4 6270.6 | 5280.1 6253.4 | 5243.4 6201.0 | 5212.5 6095.3 |
| 南外窗 | F=92.40 K=3.90 SC=0.75 | 3074.0 10032.0 | 2630.8 10471.3 | 2380.3 10430.4 | 2117.0 10034.0 | 1897.6 9219.3 | 1720.4 8355.4 | 2817.2 7041.9 | 4123.5 5496.8 | 5478.0 4782.2 | 6822.2 4214.7 | 8030.0 3762.2 | 9194.7 3363.7 |
| 东外窗 | F=117.15 K=3.90 SC=0.75 | 4621.3 15020.5 | 3986.9 15306.6 | 3604.2 15168.5 | 3211.8 14588.5 | 2880.8 13371.2 | 2608.7 12107.7 | 7821.1 10290.9 | 11724.8 8195.6 | 14395.9 7167.0 | 16119.0 6337.1 | 16347.5 5664.0 | 15640.5 5069.3 |
| 设备 | 负荷(W) | 5069.2 5069.2 | 5069.2 5069.2 | 5069.2 5069.2 | 5069.2 5069.2 | 5069.2 5069.2 | 5069.2 5069.2 | 5069.2 5069.2 | 5069.2 5069.2 | 5069.2 5069.2 | 5069.2 5069.2 | 5069.2 5069.2 | 5069.2 5069.2 |
| 照明 | 显热(W) | 2980.7 243.3 | 1764.1 243.3 | 1399.1 182.5 | 1155.8 182.5 | 973.3 121.7 | 790.8 121.7 | 669.1 2250.7 | 547.5 3528.1 | 486.6 4014.8 | 365.0 4379.7 | 365.0 4683.9 | 304.1 4866.4 |
| 人体 | 显热(W) | 1989.6 1989.6 | 1989.6 1989.6 | 1989.6 1989.6 | 1989.6 1989.6 | 1989.6 1989.6 | 1989.6 1989.6 | 1989.6 1989.6 | 1989.6 1989.6 | 1989.6 1989.6 | 1989.6 1989.6 | 1989.6 1989.6 | 1989.6 1989.6 |
|  | 全热(W) | 3428.0 3428.0 | 3428.0 3428.0 | 3428.0 3428.0 | 3428.0 3428.0 | 3428.0 3428.0 | 3428.0 3428.0 | 3428.0 3428.0 | 3428.0 3428.0 | 3428.0 3428.0 | 3428.0 3428.0 | 3428.0 3428.0 | 3428.0 3428.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 2.15 2.15 | 2.15 2.15 | 2.15 2.15 | 2.15 2.15 | 2.15 2.15 | 2.15 2.15 | 2.15 2.15 | 2.15 2.15 | 2.15 2.15 | 2.15 2.15 | 2.15 2.15 | 2.15 2.15 |
| 新风 | 显热(W) | 5272.2 5272.2 | 5272.2 5272.2 | 5272.2 5272.2 | 5272.2 5272.2 | 5272.2 5272.2 | 5272.2 5272.2 | 5272.2 5272.2 | 5272.2 5272.2 | 5272.2 5272.2 | 5272.2 5272.2 | 5272.2 5272.2 | 5272.2 5272.2 |
|  | 全热(W) | 15948.5 15948.5 | 15948.5 15948.5 | 15948.5 15948.5 | 15948.5 15948.5 | 15948.5 15948.5 | 15948.5 15948.5 | 15948.5 15948.5 | 15948.5 15948.5 | 15948.5 15948.5 | 15948.5 15948.5 | 15948.5 15948.5 | 15948.5 15948.5 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 14.80 14.80 | 14.80 14.80 | 14.80 14.80 | 14.80 14.80 | 14.80 14.80 | 14.80 14.80 | 14.80 14.80 | 14.80 14.80 | 14.80 14.80 | 14.80 14.80 | 14.80 14.80 | 14.80 14.80 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 44716 57929 | 42167 59724 | 40874 60186 | 39820 59614 | 38963 57721 | 38232 55638 | 44330 54515 | 49355 51859 | 53213 50602 | 56100 49505 | 57472 48511 | 57815 47507 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 32601 45814 | 30053 47609 | 28759 48072 | 27705 47499 | 26848 45607 | 26117 43523 | 32215 42401 | 37240 39744 | 41098 38488 | 43985 37390 | 45358 36396 | 45701 35393 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 16.96 16.96 | 16.96 16.96 | 16.96 16.96 | 16.96 16.96 | 16.96 16.96 | 16.96 16.96 | 16.96 16.96 | 16.96 16.96 | 16.96 16.96 | 16.96 16.96 | 16.96 16.96 | 16.96 16.96 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 28767 41980 | 26219 43776 | 24925 44238 | 23872 43665 | 23014 41773 | 22283 39690 | 28381 38567 | 33407 35910 | 37265 34654 | 40151 33556 | 41524 32562 | 41867 31559 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 27329 40542 | 24780 42337 | 23487 42800 | 22433 42227 | 21576 40334 | 20845 38251 | 26943 37128 | 31968 34472 | 35826 33215 | 38713 32118 | 40085 31124 | 40429 30120 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 2.15 2.15 | 2.15 2.15 | 2.15 2.15 | 2.15 2.15 | 2.15 2.15 | 2.15 2.15 | 2.15 2.15 | 2.15 2.15 | 2.15 2.15 | 2.15 2.15 | 2.15 2.15 | 2.15 2.15 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2002[起居室] |  | 76.80 | 1106.00 | 26 | 60 | 2259.8 | 15 | 67452.2 | 15 | 0.77 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 768.0(㎡/人) |  | 设备 | 120.0(W/㎡) |  | 照明 | 144.0(W/㎡) |  | 新风 | 12.00(次/h) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 西北外墙 | F=8.15 K=1.11 D=2.93 | 125.9 90.7 | 118.6 92.7 | 102.0 95.2 | 100.0 97.9 | 98.3 100.6 | 97.0 102.8 | 95.8 104.8 | 94.9 106.3 | 93.6 109.9 | 92.8 117.2 | 92.0 123.3 | 91.3 126.1 |
| 西外墙 | F=448.20 K=1.11 D=2.93 | 7657.4 5480.7 | 7125.1 5587.9 | 6151.2 5725.1 | 6031.3 5872.0 | 5933.3 6017.0 | 5853.1 6136.8 | 5781.8 6245.7 | 5728.5 6327.6 | 5651.1 6833.4 | 5603.9 7319.0 | 5555.4 7675.9 | 5514.4 7772.1 |
| 北外墙 | F=360.00 K=1.11 D=2.93 | 4110.8 3281.0 | 4011.3 3636.2 | 3676.5 3759.2 | 3605.0 3783.7 | 3547.7 3775.5 | 3502.1 3862.2 | 3461.1 3948.8 | 3432.4 4013.8 | 3382.6 4055.6 | 3355.4 4064.9 | 3325.9 4040.2 | 3301.0 4073.7 |
| 西外窗 | F=127.80 K=3.90 SC=0.75 | 5902.3 13812.2 | 5124.2 15527.3 | 4629.2 18045.4 | 4131.4 19902.0 | 3707.5 20076.2 | 3354.2 19171.5 | 4773.7 15958.2 | 6492.8 10399.3 | 8287.2 9131.2 | 10075.4 8094.7 | 11553.7 7242.3 | 12861.7 6487.2 |
| 北外窗 | F=100.80 K=3.90 SC=0.75 | 3436.8 10685.3 | 2944.9 11166.6 | 2664.2 11248.1 | 2370.2 10929.4 | 2124.8 10158.5 | 1926.0 9570.2 | 3949.4 8382.9 | 5248.5 6137.7 | 6375.9 5344.0 | 7660.9 4712.2 | 8854.9 4207.1 | 9912.3 3762.1 |
| 设备 | 负荷(W) | 5530.0 5530.0 | 5530.0 5530.0 | 5530.0 5530.0 | 5530.0 5530.0 | 5530.0 5530.0 | 5530.0 5530.0 | 5530.0 5530.0 | 5530.0 5530.0 | 5530.0 5530.0 | 5530.0 5530.0 | 5530.0 5530.0 | 5530.0 5530.0 |
| 照明 | 显热(W) | 3251.6 265.4 | 1924.4 265.4 | 1526.3 199.1 | 1260.8 199.1 | 1061.8 132.7 | 862.7 132.7 | 730.0 2455.3 | 597.2 3848.9 | 530.9 4379.7 | 398.2 4777.9 | 398.2 5109.7 | 331.8 5308.8 |
| 人体 | 显热(W) | 2170.5 2170.5 | 2170.5 2170.5 | 2170.5 2170.5 | 2170.5 2170.5 | 2170.5 2170.5 | 2170.5 2170.5 | 2170.5 2170.5 | 2170.5 2170.5 | 2170.5 2170.5 | 2170.5 2170.5 | 2170.5 2170.5 | 2170.5 2170.5 |
|  | 全热(W) | 3739.7 3739.7 | 3739.7 3739.7 | 3739.7 3739.7 | 3739.7 3739.7 | 3739.7 3739.7 | 3739.7 3739.7 | 3739.7 3739.7 | 3739.7 3739.7 | 3739.7 3739.7 | 3739.7 3739.7 | 3739.7 3739.7 | 3739.7 3739.7 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 2.35 2.35 | 2.35 2.35 | 2.35 2.35 | 2.35 2.35 | 2.35 2.35 | 2.35 2.35 | 2.35 2.35 | 2.35 2.35 | 2.35 2.35 | 2.35 2.35 | 2.35 2.35 | 2.35 2.35 |
| 新风 | 显热(W) | 5751.5 5751.5 | 5751.5 5751.5 | 5751.5 5751.5 | 5751.5 5751.5 | 5751.5 5751.5 | 5751.5 5751.5 | 5751.5 5751.5 | 5751.5 5751.5 | 5751.5 5751.5 | 5751.5 5751.5 | 5751.5 5751.5 | 5751.5 5751.5 |
|  | 全热(W) | 17398.4 17398.4 | 17398.4 17398.4 | 17398.4 17398.4 | 17398.4 17398.4 | 17398.4 17398.4 | 17398.4 17398.4 | 17398.4 17398.4 | 17398.4 17398.4 | 17398.4 17398.4 | 17398.4 17398.4 | 17398.4 17398.4 | 17398.4 17398.4 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 16.15 16.15 | 16.15 16.15 | 16.15 16.15 | 16.15 16.15 | 16.15 16.15 | 16.15 16.15 | 16.15 16.15 | 16.15 16.15 | 16.15 16.15 | 16.15 16.15 | 16.15 16.15 | 16.15 16.15 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 51153 60283 | 47917 62944 | 45417 65740 | 44167 67452 | 43141 66929 | 42263 65644 | 45460 63764 | 48262 57501 | 50989 56522 | 53855 55754 | 56448 55066 | 58681 54198 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 37937 47067 | 34701 49728 | 32201 52524 | 30951 54236 | 29925 53713 | 29047 52428 | 32244 50548 | 35046 44285 | 37773 43306 | 40639 42538 | 43232 41850 | 45464 40982 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 18.50 18.50 | 18.50 18.50 | 18.50 18.50 | 18.50 18.50 | 18.50 18.50 | 18.50 18.50 | 18.50 18.50 | 18.50 18.50 | 18.50 18.50 | 18.50 18.50 | 18.50 18.50 | 18.50 18.50 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 33754 42885 | 30518 45546 | 28019 48342 | 26768 50054 | 25743 49530 | 24865 48246 | 28061 46365 | 30864 40103 | 33591 39123 | 36456 38355 | 39050 37668 | 41282 36800 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 32185 41316 | 28949 43977 | 26450 46773 | 25199 48485 | 24174 47961 | 23296 46677 | 26492 44796 | 29295 38534 | 32022 37554 | 34887 36786 | 37481 36099 | 39713 35230 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 2.35 2.35 | 2.35 2.35 | 2.35 2.35 | 2.35 2.35 | 2.35 2.35 | 2.35 2.35 | 2.35 2.35 | 2.35 2.35 | 2.35 2.35 | 2.35 2.35 | 2.35 2.35 | 2.35 2.35 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2003[起居室] |  | 70.40 | 1013.83 | 26 | 60 | 2195.5 | 14 | 60415.5 | 14 | 0.77 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 704.0(㎡/人) |  | 设备 | 110.0(W/㎡) |  | 照明 | 132.0(W/㎡) |  | 新风 | 11.00(次/h) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 东北外墙 | F=7.47 K=1.11 D=2.93 | 99.9 85.8 | 97.4 102.8 | 94.4 111.1 | 92.9 114.1 | 91.6 114.1 | 90.6 110.9 | 89.7 106.5 | 89.1 103.9 | 88.0 104.4 | 87.4 104.2 | 86.8 103.4 | 86.2 101.6 |
| 东外墙 | F=410.85 K=1.11 D=2.93 | 5996.4 5187.5 | 5850.9 6163.3 | 5683.7 6751.0 | 5594.3 7036.1 | 5522.2 7121.9 | 5464.2 6972.6 | 5412.3 6688.9 | 5375.2 6298.9 | 5314.4 6270.6 | 5280.1 6253.4 | 5243.4 6201.0 | 5212.5 6095.3 |
| 北外墙 | F=330.00 K=1.11 D=2.93 | 3768.2 3007.6 | 3677.1 3333.2 | 3370.1 3445.9 | 3304.5 3468.4 | 3252.1 3460.9 | 3210.2 3540.4 | 3172.7 3619.7 | 3146.4 3679.3 | 3100.7 3717.6 | 3075.8 3726.1 | 3048.7 3703.5 | 3025.9 3734.3 |
| 东外窗 | F=117.15 K=3.90 SC=0.75 | 4621.3 15020.5 | 3986.9 15306.6 | 3604.2 15168.5 | 3211.8 14588.5 | 2880.8 13371.2 | 2608.7 12107.7 | 7821.1 10290.9 | 11724.8 8195.6 | 14395.9 7167.0 | 16119.0 6337.1 | 16347.5 5664.0 | 15640.5 5069.3 |
| 北外窗 | F=92.40 K=3.90 SC=0.75 | 3150.4 9794.8 | 2699.5 10236.1 | 2442.2 10310.8 | 2172.7 10018.7 | 1947.7 9312.0 | 1765.5 8772.7 | 3620.2 7684.3 | 4811.2 5626.2 | 5844.6 4898.7 | 7022.5 4319.5 | 8117.0 3856.5 | 9086.3 3448.6 |
| 设备 | 负荷(W) | 5069.2 5069.2 | 5069.2 5069.2 | 5069.2 5069.2 | 5069.2 5069.2 | 5069.2 5069.2 | 5069.2 5069.2 | 5069.2 5069.2 | 5069.2 5069.2 | 5069.2 5069.2 | 5069.2 5069.2 | 5069.2 5069.2 | 5069.2 5069.2 |
| 照明 | 显热(W) | 2980.7 243.3 | 1764.1 243.3 | 1399.1 182.5 | 1155.8 182.5 | 973.3 121.7 | 790.8 121.7 | 669.1 2250.7 | 547.5 3528.1 | 486.6 4014.8 | 365.0 4379.7 | 365.0 4683.9 | 304.1 4866.4 |
| 人体 | 显热(W) | 1989.6 1989.6 | 1989.6 1989.6 | 1989.6 1989.6 | 1989.6 1989.6 | 1989.6 1989.6 | 1989.6 1989.6 | 1989.6 1989.6 | 1989.6 1989.6 | 1989.6 1989.6 | 1989.6 1989.6 | 1989.6 1989.6 | 1989.6 1989.6 |
|  | 全热(W) | 3428.0 3428.0 | 3428.0 3428.0 | 3428.0 3428.0 | 3428.0 3428.0 | 3428.0 3428.0 | 3428.0 3428.0 | 3428.0 3428.0 | 3428.0 3428.0 | 3428.0 3428.0 | 3428.0 3428.0 | 3428.0 3428.0 | 3428.0 3428.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 2.15 2.15 | 2.15 2.15 | 2.15 2.15 | 2.15 2.15 | 2.15 2.15 | 2.15 2.15 | 2.15 2.15 | 2.15 2.15 | 2.15 2.15 | 2.15 2.15 | 2.15 2.15 | 2.15 2.15 |
| 新风 | 显热(W) | 5272.2 5272.2 | 5272.2 5272.2 | 5272.2 5272.2 | 5272.2 5272.2 | 5272.2 5272.2 | 5272.2 5272.2 | 5272.2 5272.2 | 5272.2 5272.2 | 5272.2 5272.2 | 5272.2 5272.2 | 5272.2 5272.2 | 5272.2 5272.2 |
|  | 全热(W) | 15948.5 15948.5 | 15948.5 15948.5 | 15948.5 15948.5 | 15948.5 15948.5 | 15948.5 15948.5 | 15948.5 15948.5 | 15948.5 15948.5 | 15948.5 15948.5 | 15948.5 15948.5 | 15948.5 15948.5 | 15948.5 15948.5 | 15948.5 15948.5 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 14.80 14.80 | 14.80 14.80 | 14.80 14.80 | 14.80 14.80 | 14.80 14.80 | 14.80 14.80 | 14.80 14.80 | 14.80 14.80 | 14.80 14.80 | 14.80 14.80 | 14.80 14.80 | 14.80 14.80 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 45063 57785 | 42522 59831 | 41039 60416 | 39978 59854 | 39113 57947 | 38376 56072 | 45231 55087 | 50140 51878 | 53676 50619 | 56395 49566 | 57654 48658 | 57801 47761 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 32948 45671 | 30407 47716 | 28925 48301 | 27863 47739 | 26999 45833 | 26261 43957 | 33116 42972 | 38025 39763 | 41561 38504 | 44281 37451 | 45539 36543 | 45687 35646 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 16.96 16.96 | 16.96 16.96 | 16.96 16.96 | 16.96 16.96 | 16.96 16.96 | 16.96 16.96 | 16.96 16.96 | 16.96 16.96 | 16.96 16.96 | 16.96 16.96 | 16.96 16.96 | 16.96 16.96 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 29114 41837 | 26573 43882 | 25091 44467 | 24029 43905 | 23165 41999 | 22427 40123 | 29282 39138 | 34191 35929 | 37727 34670 | 40447 33617 | 41706 32709 | 41853 31813 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 27676 40398 | 25135 42444 | 23652 43029 | 22591 42467 | 21726 40561 | 20989 38685 | 27844 37700 | 32753 34491 | 36289 33232 | 39009 32179 | 40267 31271 | 40414 30374 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 2.15 2.15 | 2.15 2.15 | 2.15 2.15 | 2.15 2.15 | 2.15 2.15 | 2.15 2.15 | 2.15 2.15 | 2.15 2.15 | 2.15 2.15 | 2.15 2.15 | 2.15 2.15 | 2.15 2.15 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2004[起居室] |  | 76.80 | 1106.00 | 26 | 60 | 2249.2 | 15 | 67196.8 | 15 | 0.77 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 768.0(㎡/人) |  | 设备 | 120.0(W/㎡) |  | 照明 | 144.0(W/㎡) |  | 新风 | 12.00(次/h) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 西南外墙 | F=8.15 K=1.11 D=2.93 | 118.7 89.7 | 110.8 91.7 | 100.6 94.3 | 98.6 97.0 | 97.1 99.6 | 95.8 101.9 | 94.6 103.9 | 93.8 108.3 | 92.5 115.6 | 91.7 120.9 | 90.9 123.6 | 90.3 122.4 |
| 西外墙 | F=448.20 K=1.11 D=2.93 | 7657.4 5480.7 | 7125.1 5587.9 | 6151.2 5725.1 | 6031.3 5872.0 | 5933.3 6017.0 | 5853.1 6136.8 | 5781.8 6245.7 | 5728.5 6327.6 | 5651.1 6833.4 | 5603.9 7319.0 | 5555.4 7675.9 | 5514.4 7772.1 |
| 南外墙 | F=360.00 K=1.11 D=2.93 | 3818.2 3180.9 | 3702.1 3273.7 | 3565.6 3389.6 | 3495.9 3512.6 | 3440.3 3633.5 | 3396.1 3844.1 | 3356.3 4022.9 | 3328.8 4132.4 | 3279.8 4166.8 | 3253.5 4114.5 | 3224.6 3984.6 | 3200.4 3891.7 |
| 西外窗 | F=127.80 K=3.90 SC=0.75 | 5902.3 13812.2 | 5124.2 15527.3 | 4629.2 18045.4 | 4131.4 19902.0 | 3707.5 20076.2 | 3354.2 19171.5 | 4773.7 15958.2 | 6492.8 10399.3 | 8287.2 9131.2 | 10075.4 8094.7 | 11553.7 7242.3 | 12861.7 6487.2 |
| 南外窗 | F=100.80 K=3.90 SC=0.75 | 3353.4 10944.0 | 2869.9 11423.3 | 2596.7 11378.6 | 2309.5 10946.2 | 2070.1 10057.4 | 1876.8 9115.0 | 3073.3 7682.0 | 4498.4 5996.5 | 5976.0 5216.9 | 7442.4 4597.9 | 8760.0 4104.2 | 10030.6 3669.4 |
| 设备 | 负荷(W) | 5530.0 5530.0 | 5530.0 5530.0 | 5530.0 5530.0 | 5530.0 5530.0 | 5530.0 5530.0 | 5530.0 5530.0 | 5530.0 5530.0 | 5530.0 5530.0 | 5530.0 5530.0 | 5530.0 5530.0 | 5530.0 5530.0 | 5530.0 5530.0 |
| 照明 | 显热(W) | 3251.6 265.4 | 1924.4 265.4 | 1526.3 199.1 | 1260.8 199.1 | 1061.8 132.7 | 862.7 132.7 | 730.0 2455.3 | 597.2 3848.9 | 530.9 4379.7 | 398.2 4777.9 | 398.2 5109.7 | 331.8 5308.8 |
| 人体 | 显热(W) | 2170.5 2170.5 | 2170.5 2170.5 | 2170.5 2170.5 | 2170.5 2170.5 | 2170.5 2170.5 | 2170.5 2170.5 | 2170.5 2170.5 | 2170.5 2170.5 | 2170.5 2170.5 | 2170.5 2170.5 | 2170.5 2170.5 | 2170.5 2170.5 |
|  | 全热(W) | 3739.7 3739.7 | 3739.7 3739.7 | 3739.7 3739.7 | 3739.7 3739.7 | 3739.7 3739.7 | 3739.7 3739.7 | 3739.7 3739.7 | 3739.7 3739.7 | 3739.7 3739.7 | 3739.7 3739.7 | 3739.7 3739.7 | 3739.7 3739.7 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 2.35 2.35 | 2.35 2.35 | 2.35 2.35 | 2.35 2.35 | 2.35 2.35 | 2.35 2.35 | 2.35 2.35 | 2.35 2.35 | 2.35 2.35 | 2.35 2.35 | 2.35 2.35 | 2.35 2.35 |
| 新风 | 显热(W) | 5751.5 5751.5 | 5751.5 5751.5 | 5751.5 5751.5 | 5751.5 5751.5 | 5751.5 5751.5 | 5751.5 5751.5 | 5751.5 5751.5 | 5751.5 5751.5 | 5751.5 5751.5 | 5751.5 5751.5 | 5751.5 5751.5 | 5751.5 5751.5 |
|  | 全热(W) | 17398.4 17398.4 | 17398.4 17398.4 | 17398.4 17398.4 | 17398.4 17398.4 | 17398.4 17398.4 | 17398.4 17398.4 | 17398.4 17398.4 | 17398.4 17398.4 | 17398.4 17398.4 | 17398.4 17398.4 | 17398.4 17398.4 | 17398.4 17398.4 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 16.15 16.15 | 16.15 16.15 | 16.15 16.15 | 16.15 16.15 | 16.15 16.15 | 16.15 16.15 | 16.15 16.15 | 16.15 16.15 | 16.15 16.15 | 16.15 16.15 | 16.15 16.15 | 16.15 16.15 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 50770 60441 | 47525 62837 | 45238 65500 | 43996 67197 | 42978 66685 | 42107 65170 | 44478 63136 | 47407 57481 | 50485 56512 | 53533 55693 | 56251 54908 | 58697 53920 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 37554 47225 | 34309 49621 | 32022 52284 | 30780 53981 | 29762 53468 | 28891 51954 | 31262 49920 | 34191 44265 | 37269 43296 | 40317 42477 | 43035 41692 | 45481 40704 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 18.50 18.50 | 18.50 18.50 | 18.50 18.50 | 18.50 18.50 | 18.50 18.50 | 18.50 18.50 | 18.50 18.50 | 18.50 18.50 | 18.50 18.50 | 18.50 18.50 | 18.50 18.50 | 18.50 18.50 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 33371 43043 | 30126 45439 | 27839 48102 | 26597 49798 | 25580 49286 | 24708 47772 | 27079 45738 | 30009 40083 | 33087 39113 | 36135 38294 | 38853 37510 | 41299 36521 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 31802 41474 | 28557 43870 | 26270 46533 | 25028 48229 | 24011 47717 | 23139 46203 | 25510 44169 | 28440 38513 | 31518 37544 | 34566 36725 | 37283 35941 | 39730 34952 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 2.35 2.35 | 2.35 2.35 | 2.35 2.35 | 2.35 2.35 | 2.35 2.35 | 2.35 2.35 | 2.35 2.35 | 2.35 2.35 | 2.35 2.35 | 2.35 2.35 | 2.35 2.35 | 2.35 2.35 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2005[起居室] |  | 76.80 | 1091.52 | 26 | 60 | 1611.5 | 14 | 51718.3 | 14 | 0.76 | 0 |
| 相同房间 |  | 2006,2009 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 768.0(㎡/人) |  | 设备 | 120.0(W/㎡) |  | 照明 | 144.0(W/㎡) |  | 新风 | 12.00(次/h) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 北外墙 | F=259.20 K=1.11 D=2.93 | 2959.8 2362.3 | 2888.2 2618.0 | 2647.1 2706.6 | 2595.6 2724.3 | 2554.4 2718.4 | 2521.5 2780.8 | 2492.0 2843.1 | 2471.4 2889.9 | 2435.5 2920.0 | 2415.9 2926.7 | 2394.6 2908.9 | 2376.7 2933.1 |
| 北外窗 | F=201.60 K=3.90 SC=0.75 | 6873.5 21370.5 | 5889.8 22333.2 | 5328.4 22496.3 | 4740.5 21858.9 | 4249.5 20317.1 | 3852.1 19140.3 | 7898.7 16765.8 | 10497.1 12275.4 | 12751.8 10688.0 | 15321.8 9424.4 | 17709.8 8414.3 | 19824.7 7524.1 |
| 设备 | 负荷(W) | 5457.6 5457.6 | 5457.6 5457.6 | 5457.6 5457.6 | 5457.6 5457.6 | 5457.6 5457.6 | 5457.6 5457.6 | 5457.6 5457.6 | 5457.6 5457.6 | 5457.6 5457.6 | 5457.6 5457.6 | 5457.6 5457.6 | 5457.6 5457.6 |
| 照明 | 显热(W) | 3209.1 262.0 | 1899.2 262.0 | 1506.3 196.5 | 1244.3 196.5 | 1047.9 131.0 | 851.4 131.0 | 720.4 2423.2 | 589.4 3798.5 | 523.9 4322.4 | 392.9 4715.4 | 392.9 5042.8 | 327.5 5239.3 |
| 人体 | 显热(W) | 2142.1 2142.1 | 2142.1 2142.1 | 2142.1 2142.1 | 2142.1 2142.1 | 2142.1 2142.1 | 2142.1 2142.1 | 2142.1 2142.1 | 2142.1 2142.1 | 2142.1 2142.1 | 2142.1 2142.1 | 2142.1 2142.1 | 2142.1 2142.1 |
|  | 全热(W) | 3690.7 3690.7 | 3690.7 3690.7 | 3690.7 3690.7 | 3690.7 3690.7 | 3690.7 3690.7 | 3690.7 3690.7 | 3690.7 3690.7 | 3690.7 3690.7 | 3690.7 3690.7 | 3690.7 3690.7 | 3690.7 3690.7 | 3690.7 3690.7 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 2.32 2.32 | 2.32 2.32 | 2.32 2.32 | 2.32 2.32 | 2.32 2.32 | 2.32 2.32 | 2.32 2.32 | 2.32 2.32 | 2.32 2.32 | 2.32 2.32 | 2.32 2.32 | 2.32 2.32 |
| 新风 | 显热(W) | 5676.2 5676.2 | 5676.2 5676.2 | 5676.2 5676.2 | 5676.2 5676.2 | 5676.2 5676.2 | 5676.2 5676.2 | 5676.2 5676.2 | 5676.2 5676.2 | 5676.2 5676.2 | 5676.2 5676.2 | 5676.2 5676.2 | 5676.2 5676.2 |
|  | 全热(W) | 17170.7 17170.7 | 17170.7 17170.7 | 17170.7 17170.7 | 17170.7 17170.7 | 17170.7 17170.7 | 17170.7 17170.7 | 17170.7 17170.7 | 17170.7 17170.7 | 17170.7 17170.7 | 17170.7 17170.7 | 17170.7 17170.7 | 17170.7 17170.7 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 15.94 15.94 | 15.94 15.94 | 15.94 15.94 | 15.94 15.94 | 15.94 15.94 | 15.94 15.94 | 15.94 15.94 | 15.94 15.94 | 15.94 15.94 | 15.94 15.94 | 15.94 15.94 | 15.94 15.94 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 39361 50314 | 36996 51532 | 35801 51718 | 34899 51099 | 34171 49485 | 33544 48371 | 37430 48351 | 39877 45283 | 42030 44249 | 44450 43385 | 46816 42685 | 48848 42015 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 26318 37271 | 23953 38489 | 22758 38675 | 21856 38056 | 21128 36442 | 20501 35328 | 24387 35308 | 26834 32240 | 28987 31206 | 31407 30342 | 33773 29642 | 35805 28972 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 18.25 18.25 | 18.25 18.25 | 18.25 18.25 | 18.25 18.25 | 18.25 18.25 | 18.25 18.25 | 18.25 18.25 | 18.25 18.25 | 18.25 18.25 | 18.25 18.25 | 18.25 18.25 | 18.25 18.25 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 22191 33143 | 19826 34362 | 18630 34548 | 17729 33928 | 17000 32315 | 16373 31200 | 20259 31180 | 22706 28112 | 24859 27079 | 27279 26215 | 29646 25514 | 31677 24845 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 20642 31595 | 18277 32813 | 17081 32999 | 16180 32379 | 15451 30766 | 14825 29652 | 18711 29632 | 21158 26563 | 23311 25530 | 25730 24666 | 28097 23966 | 30129 23296 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 2.32 2.32 | 2.32 2.32 | 2.32 2.32 | 2.32 2.32 | 2.32 2.32 | 2.32 2.32 | 2.32 2.32 | 2.32 2.32 | 2.32 2.32 | 2.32 2.32 | 2.32 2.32 | 2.32 2.32 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2007[起居室] |  | 76.80 | 1091.52 | 26 | 60 | 2010.0 | 14 | 52515.4 | 14 | 0.76 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 768.0(㎡/人) |  | 设备 | 120.0(W/㎡) |  | 照明 | 144.0(W/㎡) |  | 新风 | 12.00(次/h) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 北外墙 | F=259.20 K=1.11 D=2.93 | 2959.8 2362.3 | 2888.2 2618.0 | 2647.1 2706.6 | 2595.6 2724.3 | 2554.4 2718.4 | 2521.5 2780.8 | 2492.0 2843.1 | 2471.4 2889.9 | 2435.5 2920.0 | 2415.9 2926.7 | 2394.6 2908.9 | 2376.7 2933.1 |
| 东外墙 | F=48.51 K=1.11 D=2.93 | 708.0 612.5 | 690.9 727.7 | 671.1 797.1 | 660.6 830.8 | 652.0 840.9 | 645.2 823.3 | 639.1 789.8 | 634.7 743.8 | 627.5 740.4 | 623.5 738.4 | 619.1 732.2 | 615.5 719.7 |
| 北外窗 | F=201.60 K=3.90 SC=0.75 | 6873.5 21370.5 | 5889.8 22333.2 | 5328.4 22496.3 | 4740.5 21858.9 | 4249.5 20317.1 | 3852.1 19140.3 | 7898.7 16765.8 | 10497.1 12275.4 | 12751.8 10688.0 | 15321.8 9424.4 | 17709.8 8414.3 | 19824.7 7524.1 |
| 设备 | 负荷(W) | 5457.6 5457.6 | 5457.6 5457.6 | 5457.6 5457.6 | 5457.6 5457.6 | 5457.6 5457.6 | 5457.6 5457.6 | 5457.6 5457.6 | 5457.6 5457.6 | 5457.6 5457.6 | 5457.6 5457.6 | 5457.6 5457.6 | 5457.6 5457.6 |
| 照明 | 显热(W) | 3209.1 262.0 | 1899.2 262.0 | 1506.3 196.5 | 1244.3 196.5 | 1047.9 131.0 | 851.4 131.0 | 720.4 2423.2 | 589.4 3798.5 | 523.9 4322.4 | 392.9 4715.4 | 392.9 5042.8 | 327.5 5239.3 |
| 人体 | 显热(W) | 2142.1 2142.1 | 2142.1 2142.1 | 2142.1 2142.1 | 2142.1 2142.1 | 2142.1 2142.1 | 2142.1 2142.1 | 2142.1 2142.1 | 2142.1 2142.1 | 2142.1 2142.1 | 2142.1 2142.1 | 2142.1 2142.1 | 2142.1 2142.1 |
|  | 全热(W) | 3690.7 3690.7 | 3690.7 3690.7 | 3690.7 3690.7 | 3690.7 3690.7 | 3690.7 3690.7 | 3690.7 3690.7 | 3690.7 3690.7 | 3690.7 3690.7 | 3690.7 3690.7 | 3690.7 3690.7 | 3690.7 3690.7 | 3690.7 3690.7 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 2.32 2.32 | 2.32 2.32 | 2.32 2.32 | 2.32 2.32 | 2.32 2.32 | 2.32 2.32 | 2.32 2.32 | 2.32 2.32 | 2.32 2.32 | 2.32 2.32 | 2.32 2.32 | 2.32 2.32 |
| 新风 | 显热(W) | 5676.2 5676.2 | 5676.2 5676.2 | 5676.2 5676.2 | 5676.2 5676.2 | 5676.2 5676.2 | 5676.2 5676.2 | 5676.2 5676.2 | 5676.2 5676.2 | 5676.2 5676.2 | 5676.2 5676.2 | 5676.2 5676.2 | 5676.2 5676.2 |
|  | 全热(W) | 17170.7 17170.7 | 17170.7 17170.7 | 17170.7 17170.7 | 17170.7 17170.7 | 17170.7 17170.7 | 17170.7 17170.7 | 17170.7 17170.7 | 17170.7 17170.7 | 17170.7 17170.7 | 17170.7 17170.7 | 17170.7 17170.7 | 17170.7 17170.7 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 15.94 15.94 | 15.94 15.94 | 15.94 15.94 | 15.94 15.94 | 15.94 15.94 | 15.94 15.94 | 15.94 15.94 | 15.94 15.94 | 15.94 15.94 | 15.94 15.94 | 15.94 15.94 | 15.94 15.94 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 40069 50926 | 37687 52260 | 36472 52515 | 35560 51929 | 34823 50326 | 34189 49194 | 38069 49141 | 40511 46026 | 42658 44990 | 45073 44124 | 47435 43417 | 49463 42735 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 27026 37883 | 24644 39217 | 23429 39472 | 22517 38886 | 21780 37283 | 21146 36151 | 25026 36098 | 27468 32983 | 29615 31947 | 32030 31081 | 34392 30374 | 36420 29692 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 18.25 18.25 | 18.25 18.25 | 18.25 18.25 | 18.25 18.25 | 18.25 18.25 | 18.25 18.25 | 18.25 18.25 | 18.25 18.25 | 18.25 18.25 | 18.25 18.25 | 18.25 18.25 | 18.25 18.25 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 22899 33756 | 20516 35089 | 19301 35345 | 18389 34759 | 17652 33156 | 17018 32024 | 20898 31970 | 23341 28856 | 25487 27819 | 27902 26953 | 30265 26246 | 32293 25565 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 21350 32207 | 18968 33541 | 17753 33796 | 16841 33210 | 16103 31607 | 15470 30475 | 19350 30422 | 21792 27307 | 23938 26271 | 26354 25405 | 28716 24698 | 30744 24016 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 2.32 2.32 | 2.32 2.32 | 2.32 2.32 | 2.32 2.32 | 2.32 2.32 | 2.32 2.32 | 2.32 2.32 | 2.32 2.32 | 2.32 2.32 | 2.32 2.32 | 2.32 2.32 | 2.32 2.32 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2008[起居室] |  | 70.40 | 1000.56 | 26 | 60 | 1611.5 | 14 | 47408.4 | 14 | 0.76 | 0 |
| 相同房间 |  | 2010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 704.0(㎡/人) |  | 设备 | 110.0(W/㎡) |  | 照明 | 132.0(W/㎡) |  | 新风 | 11.00(次/h) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 北外墙 | F=237.60 K=1.11 D=2.93 | 2713.1 2165.5 | 2647.5 2399.9 | 2426.5 2481.1 | 2379.3 2497.2 | 2341.5 2491.8 | 2311.4 2549.1 | 2284.3 2606.2 | 2265.4 2649.1 | 2232.5 2676.7 | 2214.6 2682.8 | 2195.1 2666.5 | 2178.7 2688.7 |
| 北外窗 | F=184.80 K=3.90 SC=0.75 | 6300.7 19589.7 | 5399.0 20472.1 | 4884.3 20621.6 | 4345.4 20037.3 | 3895.4 18624.0 | 3531.1 17545.3 | 7240.5 15368.7 | 9622.3 11252.4 | 11689.1 9797.3 | 14044.9 8639.1 | 16234.0 7713.1 | 18172.6 6897.1 |
| 设备 | 负荷(W) | 5002.8 5002.8 | 5002.8 5002.8 | 5002.8 5002.8 | 5002.8 5002.8 | 5002.8 5002.8 | 5002.8 5002.8 | 5002.8 5002.8 | 5002.8 5002.8 | 5002.8 5002.8 | 5002.8 5002.8 | 5002.8 5002.8 | 5002.8 5002.8 |
| 照明 | 显热(W) | 2941.6 240.1 | 1741.0 240.1 | 1380.8 180.1 | 1140.6 180.1 | 960.5 120.1 | 780.4 120.1 | 660.4 2221.2 | 540.3 3481.9 | 480.3 3962.2 | 360.2 4322.4 | 360.2 4622.6 | 300.2 4802.7 |
| 人体 | 显热(W) | 1963.6 1963.6 | 1963.6 1963.6 | 1963.6 1963.6 | 1963.6 1963.6 | 1963.6 1963.6 | 1963.6 1963.6 | 1963.6 1963.6 | 1963.6 1963.6 | 1963.6 1963.6 | 1963.6 1963.6 | 1963.6 1963.6 | 1963.6 1963.6 |
|  | 全热(W) | 3383.1 3383.1 | 3383.1 3383.1 | 3383.1 3383.1 | 3383.1 3383.1 | 3383.1 3383.1 | 3383.1 3383.1 | 3383.1 3383.1 | 3383.1 3383.1 | 3383.1 3383.1 | 3383.1 3383.1 | 3383.1 3383.1 | 3383.1 3383.1 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 2.13 2.13 | 2.13 2.13 | 2.13 2.13 | 2.13 2.13 | 2.13 2.13 | 2.13 2.13 | 2.13 2.13 | 2.13 2.13 | 2.13 2.13 | 2.13 2.13 | 2.13 2.13 | 2.13 2.13 |
| 新风 | 显热(W) | 5203.2 5203.2 | 5203.2 5203.2 | 5203.2 5203.2 | 5203.2 5203.2 | 5203.2 5203.2 | 5203.2 5203.2 | 5203.2 5203.2 | 5203.2 5203.2 | 5203.2 5203.2 | 5203.2 5203.2 | 5203.2 5203.2 | 5203.2 5203.2 |
|  | 全热(W) | 15739.8 15739.8 | 15739.8 15739.8 | 15739.8 15739.8 | 15739.8 15739.8 | 15739.8 15739.8 | 15739.8 15739.8 | 15739.8 15739.8 | 15739.8 15739.8 | 15739.8 15739.8 | 15739.8 15739.8 | 15739.8 15739.8 | 15739.8 15739.8 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 14.61 14.61 | 14.61 14.61 | 14.61 14.61 | 14.61 14.61 | 14.61 14.61 | 14.61 14.61 | 14.61 14.61 | 14.61 14.61 | 14.61 14.61 | 14.61 14.61 | 14.61 14.61 | 14.61 14.61 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 36081 46121 | 33913 47238 | 32817 47408 | 31991 46840 | 31323 45362 | 30749 44340 | 34311 44322 | 36554 41509 | 38528 40562 | 40745 39770 | 42915 39128 | 44777 38514 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 24125 34165 | 21957 35282 | 20861 35452 | 20035 34884 | 19367 33405 | 18792 32384 | 22355 32366 | 24598 29553 | 26571 28606 | 28789 27814 | 30959 27172 | 32821 26558 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 16.73 16.73 | 16.73 16.73 | 16.73 16.73 | 16.73 16.73 | 16.73 16.73 | 16.73 16.73 | 16.73 16.73 | 16.73 16.73 | 16.73 16.73 | 16.73 16.73 | 16.73 16.73 | 16.73 16.73 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 20341 30381 | 18173 31498 | 17078 31669 | 16251 31101 | 15583 29622 | 15009 28600 | 18571 28582 | 20814 25769 | 22788 24822 | 25006 24030 | 27175 23388 | 29037 22774 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 18922 28962 | 16754 30079 | 15658 30249 | 14832 29681 | 14164 28202 | 13589 27181 | 17152 27163 | 19394 24350 | 21368 23403 | 23586 22611 | 25756 21969 | 27618 21355 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 2.13 2.13 | 2.13 2.13 | 2.13 2.13 | 2.13 2.13 | 2.13 2.13 | 2.13 2.13 | 2.13 2.13 | 2.13 2.13 | 2.13 2.13 | 2.13 2.13 | 2.13 2.13 | 2.13 2.13 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2011[起居室] |  | 76.80 | 1091.52 | 26 | 60 | 1614.2 | 13 | 51784.5 | 13 | 0.76 | 0 |
| 相同房间 |  | 2012,2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 768.0(㎡/人) |  | 设备 | 120.0(W/㎡) |  | 照明 | 144.0(W/㎡) |  | 新风 | 12.00(次/h) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 南外墙 | F=259.20 K=1.11 D=2.93 | 2749.1 2290.3 | 2665.5 2357.0 | 2567.2 2440.5 | 2517.1 2529.1 | 2477.0 2616.1 | 2445.2 2767.8 | 2416.6 2896.5 | 2396.7 2975.4 | 2361.5 3000.1 | 2342.5 2962.5 | 2321.7 2868.9 | 2304.3 2802.0 |
| 南外窗 | F=201.60 K=3.90 SC=0.75 | 6706.9 21888.0 | 5739.8 22846.5 | 5193.4 22757.3 | 4619.0 21892.4 | 4140.2 20114.9 | 3753.7 18230.0 | 6146.6 15364.1 | 8996.8 11993.0 | 11951.9 10433.8 | 14884.8 9195.7 | 17520.1 8208.4 | 20061.1 7338.9 |
| 设备 | 负荷(W) | 5457.6 5457.6 | 5457.6 5457.6 | 5457.6 5457.6 | 5457.6 5457.6 | 5457.6 5457.6 | 5457.6 5457.6 | 5457.6 5457.6 | 5457.6 5457.6 | 5457.6 5457.6 | 5457.6 5457.6 | 5457.6 5457.6 | 5457.6 5457.6 |
| 照明 | 显热(W) | 3209.1 262.0 | 1899.2 262.0 | 1506.3 196.5 | 1244.3 196.5 | 1047.9 131.0 | 851.4 131.0 | 720.4 2423.2 | 589.4 3798.5 | 523.9 4322.4 | 392.9 4715.4 | 392.9 5042.8 | 327.5 5239.3 |
| 人体 | 显热(W) | 2142.1 2142.1 | 2142.1 2142.1 | 2142.1 2142.1 | 2142.1 2142.1 | 2142.1 2142.1 | 2142.1 2142.1 | 2142.1 2142.1 | 2142.1 2142.1 | 2142.1 2142.1 | 2142.1 2142.1 | 2142.1 2142.1 | 2142.1 2142.1 |
|  | 全热(W) | 3690.7 3690.7 | 3690.7 3690.7 | 3690.7 3690.7 | 3690.7 3690.7 | 3690.7 3690.7 | 3690.7 3690.7 | 3690.7 3690.7 | 3690.7 3690.7 | 3690.7 3690.7 | 3690.7 3690.7 | 3690.7 3690.7 | 3690.7 3690.7 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 2.32 2.32 | 2.32 2.32 | 2.32 2.32 | 2.32 2.32 | 2.32 2.32 | 2.32 2.32 | 2.32 2.32 | 2.32 2.32 | 2.32 2.32 | 2.32 2.32 | 2.32 2.32 | 2.32 2.32 |
| 新风 | 显热(W) | 5676.2 5676.2 | 5676.2 5676.2 | 5676.2 5676.2 | 5676.2 5676.2 | 5676.2 5676.2 | 5676.2 5676.2 | 5676.2 5676.2 | 5676.2 5676.2 | 5676.2 5676.2 | 5676.2 5676.2 | 5676.2 5676.2 | 5676.2 5676.2 |
|  | 全热(W) | 17170.7 17170.7 | 17170.7 17170.7 | 17170.7 17170.7 | 17170.7 17170.7 | 17170.7 17170.7 | 17170.7 17170.7 | 17170.7 17170.7 | 17170.7 17170.7 | 17170.7 17170.7 | 17170.7 17170.7 | 17170.7 17170.7 | 17170.7 17170.7 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 15.94 15.94 | 15.94 15.94 | 15.94 15.94 | 15.94 15.94 | 15.94 15.94 | 15.94 15.94 | 15.94 15.94 | 15.94 15.94 | 15.94 15.94 | 15.94 15.94 | 15.94 15.94 | 15.94 15.94 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 38984 50759 | 36624 51784 | 35586 51713 | 34699 50937 | 33984 49181 | 33369 47448 | 35603 47003 | 38302 45086 | 41156 44075 | 43939 43192 | 46554 42439 | 49012 41699 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 25941 37716 | 23580 38741 | 22543 38670 | 21656 37894 | 20941 36138 | 20326 34405 | 22559 33960 | 25259 32043 | 28113 31032 | 30896 30149 | 33511 29396 | 35969 28656 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 18.25 18.25 | 18.25 18.25 | 18.25 18.25 | 18.25 18.25 | 18.25 18.25 | 18.25 18.25 | 18.25 18.25 | 18.25 18.25 | 18.25 18.25 | 18.25 18.25 | 18.25 18.25 | 18.25 18.25 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 21813 33589 | 19453 34614 | 18415 34543 | 17529 33766 | 16813 32010 | 16199 30277 | 18432 29832 | 21131 27915 | 23986 26905 | 26769 26022 | 29383 25268 | 31841 24528 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 20265 32040 | 17904 33065 | 16867 32994 | 15980 32218 | 15265 30462 | 14650 28729 | 16883 28283 | 19583 26367 | 22437 25356 | 25220 24473 | 27834 23720 | 30293 22980 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 2.32 2.32 | 2.32 2.32 | 2.32 2.32 | 2.32 2.32 | 2.32 2.32 | 2.32 2.32 | 2.32 2.32 | 2.32 2.32 | 2.32 2.32 | 2.32 2.32 | 2.32 2.32 | 2.32 2.32 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2013[起居室] |  | 70.40 | 1000.56 | 26 | 60 | 1614.2 | 13 | 47469.1 | 13 | 0.76 | 0 |
| 相同房间 |  | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 704.0(㎡/人) |  | 设备 | 110.0(W/㎡) |  | 照明 | 132.0(W/㎡) |  | 新风 | 11.00(次/h) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 南外墙 | F=237.60 K=1.11 D=2.93 | 2520.0 2099.4 | 2443.4 2160.6 | 2353.3 2237.1 | 2307.3 2318.3 | 2270.6 2398.1 | 2241.4 2537.1 | 2215.2 2655.1 | 2197.0 2727.4 | 2164.7 2750.1 | 2147.3 2715.6 | 2128.3 2629.8 | 2112.3 2568.5 |
| 南外窗 | F=184.80 K=3.90 SC=0.75 | 6148.0 20064.0 | 5261.5 20942.6 | 4760.6 20860.8 | 4234.1 20068.0 | 3795.1 18438.7 | 3440.9 16710.9 | 5634.4 14083.7 | 8247.0 10993.6 | 10955.9 9564.4 | 13644.4 8429.4 | 16060.1 7524.4 | 18389.4 6727.3 |
| 设备 | 负荷(W) | 5002.8 5002.8 | 5002.8 5002.8 | 5002.8 5002.8 | 5002.8 5002.8 | 5002.8 5002.8 | 5002.8 5002.8 | 5002.8 5002.8 | 5002.8 5002.8 | 5002.8 5002.8 | 5002.8 5002.8 | 5002.8 5002.8 | 5002.8 5002.8 |
| 照明 | 显热(W) | 2941.6 240.1 | 1741.0 240.1 | 1380.8 180.1 | 1140.6 180.1 | 960.5 120.1 | 780.4 120.1 | 660.4 2221.2 | 540.3 3481.9 | 480.3 3962.2 | 360.2 4322.4 | 360.2 4622.6 | 300.2 4802.7 |
| 人体 | 显热(W) | 1963.6 1963.6 | 1963.6 1963.6 | 1963.6 1963.6 | 1963.6 1963.6 | 1963.6 1963.6 | 1963.6 1963.6 | 1963.6 1963.6 | 1963.6 1963.6 | 1963.6 1963.6 | 1963.6 1963.6 | 1963.6 1963.6 | 1963.6 1963.6 |
|  | 全热(W) | 3383.1 3383.1 | 3383.1 3383.1 | 3383.1 3383.1 | 3383.1 3383.1 | 3383.1 3383.1 | 3383.1 3383.1 | 3383.1 3383.1 | 3383.1 3383.1 | 3383.1 3383.1 | 3383.1 3383.1 | 3383.1 3383.1 | 3383.1 3383.1 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 2.13 2.13 | 2.13 2.13 | 2.13 2.13 | 2.13 2.13 | 2.13 2.13 | 2.13 2.13 | 2.13 2.13 | 2.13 2.13 | 2.13 2.13 | 2.13 2.13 | 2.13 2.13 | 2.13 2.13 |
| 新风 | 显热(W) | 5203.2 5203.2 | 5203.2 5203.2 | 5203.2 5203.2 | 5203.2 5203.2 | 5203.2 5203.2 | 5203.2 5203.2 | 5203.2 5203.2 | 5203.2 5203.2 | 5203.2 5203.2 | 5203.2 5203.2 | 5203.2 5203.2 | 5203.2 5203.2 |
|  | 全热(W) | 15739.8 15739.8 | 15739.8 15739.8 | 15739.8 15739.8 | 15739.8 15739.8 | 15739.8 15739.8 | 15739.8 15739.8 | 15739.8 15739.8 | 15739.8 15739.8 | 15739.8 15739.8 | 15739.8 15739.8 | 15739.8 15739.8 | 15739.8 15739.8 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 14.61 14.61 | 14.61 14.61 | 14.61 14.61 | 14.61 14.61 | 14.61 14.61 | 14.61 14.61 | 14.61 14.61 | 14.61 14.61 | 14.61 14.61 | 14.61 14.61 | 14.61 14.61 | 14.61 14.61 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 35735 46529 | 33572 47469 | 32620 47404 | 31808 46692 | 31152 45083 | 30588 43494 | 32636 43086 | 35110 41329 | 37727 40402 | 40278 39593 | 42674 38903 | 44928 38224 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 23779 34573 | 21615 35513 | 20664 35448 | 19852 34736 | 19196 33126 | 18632 31538 | 20680 31130 | 23154 29373 | 25770 28446 | 28321 27637 | 30718 26946 | 32971 26268 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 16.73 16.73 | 16.73 16.73 | 16.73 16.73 | 16.73 16.73 | 16.73 16.73 | 16.73 16.73 | 16.73 16.73 | 16.73 16.73 | 16.73 16.73 | 16.73 16.73 | 16.73 16.73 | 16.73 16.73 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 19996 30790 | 17832 31729 | 16881 31664 | 16068 30952 | 15412 29343 | 14849 27754 | 16896 27346 | 19370 25589 | 21987 24663 | 24538 23853 | 26934 23163 | 29188 22484 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 18576 29370 | 16412 30310 | 15461 30244 | 14648 29533 | 13993 27923 | 13429 26334 | 15476 25927 | 17951 24169 | 20567 23243 | 23118 22434 | 25515 21743 | 27768 21065 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 2.13 2.13 | 2.13 2.13 | 2.13 2.13 | 2.13 2.13 | 2.13 2.13 | 2.13 2.13 | 2.13 2.13 | 2.13 2.13 | 2.13 2.13 | 2.13 2.13 | 2.13 2.13 | 2.13 2.13 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2014[起居室] |  | 76.80 | 1091.52 | 26 | 60 | 2009.8 | 14 | 52512.2 | 14 | 0.76 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 768.0(㎡/人) |  | 设备 | 120.0(W/㎡) |  | 照明 | 144.0(W/㎡) |  | 新风 | 12.00(次/h) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 南外墙 | F=259.20 K=1.11 D=2.93 | 2749.1 2290.3 | 2665.5 2357.0 | 2567.2 2440.5 | 2517.1 2529.1 | 2477.0 2616.1 | 2445.2 2767.8 | 2416.6 2896.5 | 2396.7 2975.4 | 2361.5 3000.1 | 2342.5 2962.5 | 2321.7 2868.9 | 2304.3 2802.0 |
| 东外墙 | F=48.51 K=1.11 D=2.93 | 708.0 612.5 | 690.9 727.7 | 671.1 797.1 | 660.6 830.8 | 652.0 840.9 | 645.2 823.3 | 639.1 789.8 | 634.7 743.8 | 627.5 740.4 | 623.5 738.4 | 619.1 732.2 | 615.5 719.7 |
| 南外窗 | F=201.60 K=3.90 SC=0.75 | 6706.9 21888.0 | 5739.8 22846.5 | 5193.4 22757.3 | 4619.0 21892.4 | 4140.2 20114.9 | 3753.7 18230.0 | 6146.6 15364.1 | 8996.8 11993.0 | 11951.9 10433.8 | 14884.8 9195.7 | 17520.1 8208.4 | 20061.1 7338.9 |
| 设备 | 负荷(W) | 5457.6 5457.6 | 5457.6 5457.6 | 5457.6 5457.6 | 5457.6 5457.6 | 5457.6 5457.6 | 5457.6 5457.6 | 5457.6 5457.6 | 5457.6 5457.6 | 5457.6 5457.6 | 5457.6 5457.6 | 5457.6 5457.6 | 5457.6 5457.6 |
| 照明 | 显热(W) | 3209.1 262.0 | 1899.2 262.0 | 1506.3 196.5 | 1244.3 196.5 | 1047.9 131.0 | 851.4 131.0 | 720.4 2423.2 | 589.4 3798.5 | 523.9 4322.4 | 392.9 4715.4 | 392.9 5042.8 | 327.5 5239.3 |
| 人体 | 显热(W) | 2142.1 2142.1 | 2142.1 2142.1 | 2142.1 2142.1 | 2142.1 2142.1 | 2142.1 2142.1 | 2142.1 2142.1 | 2142.1 2142.1 | 2142.1 2142.1 | 2142.1 2142.1 | 2142.1 2142.1 | 2142.1 2142.1 | 2142.1 2142.1 |
|  | 全热(W) | 3690.7 3690.7 | 3690.7 3690.7 | 3690.7 3690.7 | 3690.7 3690.7 | 3690.7 3690.7 | 3690.7 3690.7 | 3690.7 3690.7 | 3690.7 3690.7 | 3690.7 3690.7 | 3690.7 3690.7 | 3690.7 3690.7 | 3690.7 3690.7 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 2.32 2.32 | 2.32 2.32 | 2.32 2.32 | 2.32 2.32 | 2.32 2.32 | 2.32 2.32 | 2.32 2.32 | 2.32 2.32 | 2.32 2.32 | 2.32 2.32 | 2.32 2.32 | 2.32 2.32 |
| 新风 | 显热(W) | 5676.2 5676.2 | 5676.2 5676.2 | 5676.2 5676.2 | 5676.2 5676.2 | 5676.2 5676.2 | 5676.2 5676.2 | 5676.2 5676.2 | 5676.2 5676.2 | 5676.2 5676.2 | 5676.2 5676.2 | 5676.2 5676.2 | 5676.2 5676.2 |
|  | 全热(W) | 17170.7 17170.7 | 17170.7 17170.7 | 17170.7 17170.7 | 17170.7 17170.7 | 17170.7 17170.7 | 17170.7 17170.7 | 17170.7 17170.7 | 17170.7 17170.7 | 17170.7 17170.7 | 17170.7 17170.7 | 17170.7 17170.7 | 17170.7 17170.7 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 15.94 15.94 | 15.94 15.94 | 15.94 15.94 | 15.94 15.94 | 15.94 15.94 | 15.94 15.94 | 15.94 15.94 | 15.94 15.94 | 15.94 15.94 | 15.94 15.94 | 15.94 15.94 | 15.94 15.94 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 39692 51372 | 37314 52512 | 36257 52510 | 35360 51768 | 34636 50022 | 34014 48271 | 36242 47793 | 38937 45830 | 41784 44816 | 44563 43931 | 47173 43171 | 49627 42419 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 26649 38329 | 24271 39469 | 23214 39467 | 22317 38725 | 21593 36979 | 20971 35228 | 23199 34749 | 25893 32786 | 28741 31773 | 31520 30888 | 34130 30128 | 36584 29376 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 18.25 18.25 | 18.25 18.25 | 18.25 18.25 | 18.25 18.25 | 18.25 18.25 | 18.25 18.25 | 18.25 18.25 | 18.25 18.25 | 18.25 18.25 | 18.25 18.25 | 18.25 18.25 | 18.25 18.25 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 22521 34201 | 20144 35342 | 19086 35340 | 18189 34597 | 17465 32851 | 16844 31100 | 19071 30622 | 21766 28659 | 24613 27645 | 27392 26760 | 30002 26001 | 32457 25248 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 20973 32653 | 18595 33793 | 17538 33791 | 16641 33048 | 15917 31303 | 15295 29552 | 17522 29073 | 20217 27110 | 23065 26096 | 25843 25212 | 28454 24452 | 30908 23700 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 2.32 2.32 | 2.32 2.32 | 2.32 2.32 | 2.32 2.32 | 2.32 2.32 | 2.32 2.32 | 2.32 2.32 | 2.32 2.32 | 2.32 2.32 | 2.32 2.32 | 2.32 2.32 | 2.32 2.32 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2017[起居室] |  | 76.80 | 281.09 | 26 | 60 | 331.8 | 23 | 11323.1 | 23 | 0.20 | 0 |
| 相同房间 |  | 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 768.0(㎡/人) |  | 设备 | 120.0(W/㎡) |  | 照明 | 144.0(W/㎡) |  | 新风 | 12.00(次/h) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 西外墙 | F=184.32 K=1.11 D=2.93 | 3149.1 2253.9 | 2930.2 2298.0 | 2529.7 2354.4 | 2480.4 2414.8 | 2440.0 2474.5 | 2407.1 2523.7 | 2377.7 2568.5 | 2355.8 2602.2 | 2324.0 2810.2 | 2304.6 3009.9 | 2284.7 3156.7 | 2267.8 3196.3 |
| 设备 | 负荷(W) | 1405.4 1405.4 | 1405.4 1405.4 | 1405.4 1405.4 | 1405.4 1405.4 | 1405.4 1405.4 | 1405.4 1405.4 | 1405.4 1405.4 | 1405.4 1405.4 | 1405.4 1405.4 | 1405.4 1405.4 | 1405.4 1405.4 | 1405.4 1405.4 |
| 照明 | 显热(W) | 826.4 67.5 | 489.1 67.5 | 387.9 50.6 | 320.4 50.6 | 269.8 33.7 | 219.2 33.7 | 185.5 624.0 | 151.8 978.2 | 134.9 1113.1 | 101.2 1214.3 | 101.2 1298.6 | 84.3 1349.2 |
| 人体 | 显热(W) | 551.6 551.6 | 551.6 551.6 | 551.6 551.6 | 551.6 551.6 | 551.6 551.6 | 551.6 551.6 | 551.6 551.6 | 551.6 551.6 | 551.6 551.6 | 551.6 551.6 | 551.6 551.6 | 551.6 551.6 |
|  | 全热(W) | 950.4 950.4 | 950.4 950.4 | 950.4 950.4 | 950.4 950.4 | 950.4 950.4 | 950.4 950.4 | 950.4 950.4 | 950.4 950.4 | 950.4 950.4 | 950.4 950.4 | 950.4 950.4 | 950.4 950.4 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.60 0.60 | 0.60 0.60 | 0.60 0.60 | 0.60 0.60 | 0.60 0.60 | 0.60 0.60 | 0.60 0.60 | 0.60 0.60 | 0.60 0.60 | 0.60 0.60 | 0.60 0.60 | 0.60 0.60 |
| 新风 | 显热(W) | 1461.7 1461.7 | 1461.7 1461.7 | 1461.7 1461.7 | 1461.7 1461.7 | 1461.7 1461.7 | 1461.7 1461.7 | 1461.7 1461.7 | 1461.7 1461.7 | 1461.7 1461.7 | 1461.7 1461.7 | 1461.7 1461.7 | 1461.7 1461.7 |
|  | 全热(W) | 4421.8 4421.8 | 4421.8 4421.8 | 4421.8 4421.8 | 4421.8 4421.8 | 4421.8 4421.8 | 4421.8 4421.8 | 4421.8 4421.8 | 4421.8 4421.8 | 4421.8 4421.8 | 4421.8 4421.8 | 4421.8 4421.8 | 4421.8 4421.8 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 4.10 4.10 | 4.10 4.10 | 4.10 4.10 | 4.10 4.10 | 4.10 4.10 | 4.10 4.10 | 4.10 4.10 | 4.10 4.10 | 4.10 4.10 | 4.10 4.10 | 4.10 4.10 | 4.10 4.10 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 10753 9099 | 10197 9143 | 9695 9183 | 9578 9243 | 9488 9286 | 9404 9335 | 9341 9970 | 9285 10358 | 9237 10701 | 9183 11002 | 9163 11233 | 9130 11323 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 7394 5740 | 6838 5784 | 6336 5824 | 6220 5884 | 6129 5927 | 6045 5976 | 5982 6611 | 5926 6999 | 5878 7342 | 5825 7643 | 5805 7874 | 5771 7964 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 4.70 4.70 | 4.70 4.70 | 4.70 4.70 | 4.70 4.70 | 4.70 4.70 | 4.70 4.70 | 4.70 4.70 | 4.70 4.70 | 4.70 4.70 | 4.70 4.70 | 4.70 4.70 | 4.70 4.70 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 6331 4677 | 5775 4721 | 5273 4761 | 5157 4821 | 5066 4864 | 4982 4913 | 4919 5548 | 4863 5936 | 4815 6279 | 4762 6580 | 4742 6811 | 4708 6901 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 5933 4278 | 5376 4323 | 4875 4362 | 4758 4422 | 4667 4465 | 4583 4515 | 4520 5150 | 4465 5537 | 4416 5880 | 4363 6181 | 4343 6412 | 4309 6503 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.60 0.60 | 0.60 0.60 | 0.60 0.60 | 0.60 0.60 | 0.60 0.60 | 0.60 0.60 | 0.60 0.60 | 0.60 0.60 | 0.60 0.60 | 0.60 0.60 | 0.60 0.60 | 0.60 0.60 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2019[起居室] |  | 70.40 | 257.66 | 26 | 60 | 312.6 | 23 | 9956.3 | 23 | 0.20 | 0 |
| 相同房间 |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 704.0(㎡/人) |  | 设备 | 110.0(W/㎡) |  | 照明 | 132.0(W/㎡) |  | 新风 | 11.00(次/h) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 东外墙 | F=168.96 K=1.11 D=2.93 | 2466.0 2133.3 | 2406.1 2534.6 | 2337.4 2776.3 | 2300.6 2893.5 | 2271.0 2928.8 | 2247.1 2867.4 | 2225.8 2750.8 | 2210.5 2590.4 | 2185.5 2578.7 | 2171.4 2571.7 | 2156.3 2550.1 | 2143.6 2506.7 |
| 设备 | 负荷(W) | 1288.3 1288.3 | 1288.3 1288.3 | 1288.3 1288.3 | 1288.3 1288.3 | 1288.3 1288.3 | 1288.3 1288.3 | 1288.3 1288.3 | 1288.3 1288.3 | 1288.3 1288.3 | 1288.3 1288.3 | 1288.3 1288.3 | 1288.3 1288.3 |
| 照明 | 显热(W) | 757.5 61.8 | 448.3 61.8 | 355.6 46.4 | 293.7 46.4 | 247.4 30.9 | 201.0 30.9 | 170.1 572.0 | 139.1 896.7 | 123.7 1020.3 | 92.8 1113.1 | 92.8 1190.4 | 77.3 1236.8 |
| 人体 | 显热(W) | 505.7 505.7 | 505.7 505.7 | 505.7 505.7 | 505.7 505.7 | 505.7 505.7 | 505.7 505.7 | 505.7 505.7 | 505.7 505.7 | 505.7 505.7 | 505.7 505.7 | 505.7 505.7 | 505.7 505.7 |
|  | 全热(W) | 871.2 871.2 | 871.2 871.2 | 871.2 871.2 | 871.2 871.2 | 871.2 871.2 | 871.2 871.2 | 871.2 871.2 | 871.2 871.2 | 871.2 871.2 | 871.2 871.2 | 871.2 871.2 | 871.2 871.2 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.55 0.55 | 0.55 0.55 | 0.55 0.55 | 0.55 0.55 | 0.55 0.55 | 0.55 0.55 | 0.55 0.55 | 0.55 0.55 | 0.55 0.55 | 0.55 0.55 | 0.55 0.55 | 0.55 0.55 |
| 新风 | 显热(W) | 1339.9 1339.9 | 1339.9 1339.9 | 1339.9 1339.9 | 1339.9 1339.9 | 1339.9 1339.9 | 1339.9 1339.9 | 1339.9 1339.9 | 1339.9 1339.9 | 1339.9 1339.9 | 1339.9 1339.9 | 1339.9 1339.9 | 1339.9 1339.9 |
|  | 全热(W) | 4053.3 4053.3 | 4053.3 4053.3 | 4053.3 4053.3 | 4053.3 4053.3 | 4053.3 4053.3 | 4053.3 4053.3 | 4053.3 4053.3 | 4053.3 4053.3 | 4053.3 4053.3 | 4053.3 4053.3 | 4053.3 4053.3 | 4053.3 4053.3 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 3.76 3.76 | 3.76 3.76 | 3.76 3.76 | 3.76 3.76 | 3.76 3.76 | 3.76 3.76 | 3.76 3.76 | 3.76 3.76 | 3.76 3.76 | 3.76 3.76 | 3.76 3.76 | 3.76 3.76 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 9436 8408 | 9067 8809 | 8906 9036 | 8807 9153 | 8731 9173 | 8661 9111 | 8609 9536 | 8563 9700 | 8522 9812 | 8477 9898 | 8462 9953 | 8434 9956 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 6357 5329 | 5988 5730 | 5827 5957 | 5728 6074 | 5652 6094 | 5582 6032 | 5530 6457 | 5484 6621 | 5443 6733 | 5398 6819 | 5383 6874 | 5355 6877 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 4.31 4.31 | 4.31 4.31 | 4.31 4.31 | 4.31 4.31 | 4.31 4.31 | 4.31 4.31 | 4.31 4.31 | 4.31 4.31 | 4.31 4.31 | 4.31 4.31 | 4.31 4.31 | 4.31 4.31 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 5383 4355 | 5014 4756 | 4853 4982 | 4754 5099 | 4678 5119 | 4608 5058 | 4555 5482 | 4509 5647 | 4469 5759 | 4424 5844 | 4409 5900 | 4380 5903 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 5018 3989 | 4648 4390 | 4487 4617 | 4388 4734 | 4312 4754 | 4242 4692 | 4190 5117 | 4144 5281 | 4103 5393 | 4058 5479 | 4043 5535 | 4015 5537 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.55 0.55 | 0.55 0.55 | 0.55 0.55 | 0.55 0.55 | 0.55 0.55 | 0.55 0.55 | 0.55 0.55 | 0.55 0.55 | 0.55 0.55 | 0.55 0.55 | 0.55 0.55 | 0.55 0.55 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2021[起居室] |  | 70.40 | 253.44 | 26 | 60 | 195.4 | 23 | 7327.5 | 23 | 0.19 | 0 |
| 相同房间 |  | 2023,2027,2028 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 704.0(㎡/人) |  | 设备 | 110.0(W/㎡) |  | 照明 | 132.0(W/㎡) |  | 新风 | 11.00(次/h) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 设备 | 负荷(W) | 1267.2 1267.2 | 1267.2 1267.2 | 1267.2 1267.2 | 1267.2 1267.2 | 1267.2 1267.2 | 1267.2 1267.2 | 1267.2 1267.2 | 1267.2 1267.2 | 1267.2 1267.2 | 1267.2 1267.2 | 1267.2 1267.2 | 1267.2 1267.2 |
| 照明 | 显热(W) | 745.1 60.8 | 441.0 60.8 | 349.7 45.6 | 288.9 45.6 | 243.3 30.4 | 197.7 30.4 | 167.3 562.6 | 136.9 882.0 | 121.7 1003.6 | 91.2 1094.9 | 91.2 1170.9 | 76.0 1216.5 |
| 人体 | 显热(W) | 497.4 497.4 | 497.4 497.4 | 497.4 497.4 | 497.4 497.4 | 497.4 497.4 | 497.4 497.4 | 497.4 497.4 | 497.4 497.4 | 497.4 497.4 | 497.4 497.4 | 497.4 497.4 | 497.4 497.4 |
|  | 全热(W) | 856.9 856.9 | 856.9 856.9 | 856.9 856.9 | 856.9 856.9 | 856.9 856.9 | 856.9 856.9 | 856.9 856.9 | 856.9 856.9 | 856.9 856.9 | 856.9 856.9 | 856.9 856.9 | 856.9 856.9 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.54 0.54 | 0.54 0.54 | 0.54 0.54 | 0.54 0.54 | 0.54 0.54 | 0.54 0.54 | 0.54 0.54 | 0.54 0.54 | 0.54 0.54 | 0.54 0.54 | 0.54 0.54 | 0.54 0.54 |
| 新风 | 显热(W) | 1318.0 1318.0 | 1318.0 1318.0 | 1318.0 1318.0 | 1318.0 1318.0 | 1318.0 1318.0 | 1318.0 1318.0 | 1318.0 1318.0 | 1318.0 1318.0 | 1318.0 1318.0 | 1318.0 1318.0 | 1318.0 1318.0 | 1318.0 1318.0 |
|  | 全热(W) | 3986.9 3986.9 | 3986.9 3986.9 | 3986.9 3986.9 | 3986.9 3986.9 | 3986.9 3986.9 | 3986.9 3986.9 | 3986.9 3986.9 | 3986.9 3986.9 | 3986.9 3986.9 | 3986.9 3986.9 | 3986.9 3986.9 | 3986.9 3986.9 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 3.70 3.70 | 3.70 3.70 | 3.70 3.70 | 3.70 3.70 | 3.70 3.70 | 3.70 3.70 | 3.70 3.70 | 3.70 3.70 | 3.70 3.70 | 3.70 3.70 | 3.70 3.70 | 3.70 3.70 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 6856 6172 | 6552 6172 | 6461 6157 | 6400 6157 | 6354 6141 | 6309 6141 | 6278 6674 | 6248 6993 | 6233 7115 | 6202 7206 | 6202 7282 | 6187 7328 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 3828 3143 | 3524 3143 | 3432 3128 | 3371 3128 | 3326 3113 | 3280 3113 | 3250 3645 | 3219 3964 | 3204 4086 | 3174 4177 | 3174 4253 | 3159 4299 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 4.24 4.24 | 4.24 4.24 | 4.24 4.24 | 4.24 4.24 | 4.24 4.24 | 4.24 4.24 | 4.24 4.24 | 4.24 4.24 | 4.24 4.24 | 4.24 4.24 | 4.24 4.24 | 4.24 4.24 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 2869 2185 | 2565 2185 | 2474 2170 | 2413 2170 | 2367 2155 | 2322 2155 | 2291 2687 | 2261 3006 | 2246 3128 | 2215 3219 | 2215 3295 | 2200 3341 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 2510 1825 | 2206 1825 | 2114 1810 | 2053 1810 | 2008 1795 | 1962 1795 | 1932 2327 | 1901 2647 | 1886 2768 | 1856 2859 | 1856 2935 | 1841 2981 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.54 0.54 | 0.54 0.54 | 0.54 0.54 | 0.54 0.54 | 0.54 0.54 | 0.54 0.54 | 0.54 0.54 | 0.54 0.54 | 0.54 0.54 | 0.54 0.54 | 0.54 0.54 | 0.54 0.54 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2022[起居室] |  | 76.80 | 276.48 | 26 | 60 | 195.4 | 23 | 7993.6 | 23 | 0.19 | 0 |
| 相同房间 |  | 2024,2025,2026,2029,2030,2031,2032 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 768.0(㎡/人) |  | 设备 | 120.0(W/㎡) |  | 照明 | 144.0(W/㎡) |  | 新风 | 12.00(次/h) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 设备 | 负荷(W) | 1382.4 1382.4 | 1382.4 1382.4 | 1382.4 1382.4 | 1382.4 1382.4 | 1382.4 1382.4 | 1382.4 1382.4 | 1382.4 1382.4 | 1382.4 1382.4 | 1382.4 1382.4 | 1382.4 1382.4 | 1382.4 1382.4 | 1382.4 1382.4 |
| 照明 | 显热(W) | 812.9 66.4 | 481.1 66.4 | 381.5 49.8 | 315.2 49.8 | 265.4 33.2 | 215.7 33.2 | 182.5 613.8 | 149.3 962.2 | 132.7 1094.9 | 99.5 1194.4 | 99.5 1277.3 | 82.9 1327.1 |
| 人体 | 显热(W) | 542.6 542.6 | 542.6 542.6 | 542.6 542.6 | 542.6 542.6 | 542.6 542.6 | 542.6 542.6 | 542.6 542.6 | 542.6 542.6 | 542.6 542.6 | 542.6 542.6 | 542.6 542.6 | 542.6 542.6 |
|  | 全热(W) | 934.8 934.8 | 934.8 934.8 | 934.8 934.8 | 934.8 934.8 | 934.8 934.8 | 934.8 934.8 | 934.8 934.8 | 934.8 934.8 | 934.8 934.8 | 934.8 934.8 | 934.8 934.8 | 934.8 934.8 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.59 0.59 | 0.59 0.59 | 0.59 0.59 | 0.59 0.59 | 0.59 0.59 | 0.59 0.59 | 0.59 0.59 | 0.59 0.59 | 0.59 0.59 | 0.59 0.59 | 0.59 0.59 | 0.59 0.59 |
| 新风 | 显热(W) | 1437.8 1437.8 | 1437.8 1437.8 | 1437.8 1437.8 | 1437.8 1437.8 | 1437.8 1437.8 | 1437.8 1437.8 | 1437.8 1437.8 | 1437.8 1437.8 | 1437.8 1437.8 | 1437.8 1437.8 | 1437.8 1437.8 | 1437.8 1437.8 |
|  | 全热(W) | 4349.3 4349.3 | 4349.3 4349.3 | 4349.3 4349.3 | 4349.3 4349.3 | 4349.3 4349.3 | 4349.3 4349.3 | 4349.3 4349.3 | 4349.3 4349.3 | 4349.3 4349.3 | 4349.3 4349.3 | 4349.3 4349.3 | 4349.3 4349.3 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 4.04 4.04 | 4.04 4.04 | 4.04 4.04 | 4.04 4.04 | 4.04 4.04 | 4.04 4.04 | 4.04 4.04 | 4.04 4.04 | 4.04 4.04 | 4.04 4.04 | 4.04 4.04 | 4.04 4.04 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 7479 6733 | 7148 6733 | 7048 6716 | 6982 6716 | 6932 6700 | 6882 6700 | 6849 7280 | 6816 7629 | 6799 7761 | 6766 7861 | 6766 7944 | 6749 7994 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 4176 3429 | 3844 3429 | 3744 3413 | 3678 3413 | 3628 3396 | 3578 3396 | 3545 3977 | 3512 4325 | 3495 4458 | 3462 4557 | 3462 4640 | 3446 4690 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 4.62 4.62 | 4.62 4.62 | 4.62 4.62 | 4.62 4.62 | 4.62 4.62 | 4.62 4.62 | 4.62 4.62 | 4.62 4.62 | 4.62 4.62 | 4.62 4.62 | 4.62 4.62 | 4.62 4.62 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 3130 2384 | 2798 2384 | 2699 2367 | 2632 2367 | 2583 2350 | 2533 2350 | 2500 2931 | 2467 3279 | 2450 3412 | 2417 3512 | 2417 3595 | 2400 3644 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 2738 1991 | 2406 1991 | 2307 1975 | 2240 1975 | 2190 1958 | 2141 1958 | 2107 2539 | 2074 2887 | 2058 3020 | 2025 3119 | 2025 3202 | 2008 3252 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.59 0.59 | 0.59 0.59 | 0.59 0.59 | 0.59 0.59 | 0.59 0.59 | 0.59 0.59 | 0.59 0.59 | 0.59 0.59 | 0.59 0.59 | 0.59 0.59 | 0.59 0.59 | 0.59 0.59 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2033[起居室] |  | 76.80 | 69.12 | 26 | 60 | 48.9 | 23 | 1998.4 | 23 | 0.05 | 0 |
| 相同房间 |  | 2034,2039,2040,2045,2046,2047,2048 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 768.0(㎡/人) |  | 设备 | 120.0(W/㎡) |  | 照明 | 144.0(W/㎡) |  | 新风 | 12.00(次/h) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 设备 | 负荷(W) | 345.6 345.6 | 345.6 345.6 | 345.6 345.6 | 345.6 345.6 | 345.6 345.6 | 345.6 345.6 | 345.6 345.6 | 345.6 345.6 | 345.6 345.6 | 345.6 345.6 | 345.6 345.6 | 345.6 345.6 |
| 照明 | 显热(W) | 203.2 16.6 | 120.3 16.6 | 95.4 12.4 | 78.8 12.4 | 66.4 8.3 | 53.9 8.3 | 45.6 153.4 | 37.3 240.5 | 33.2 273.7 | 24.9 298.6 | 24.9 319.3 | 20.7 331.8 |
| 人体 | 显热(W) | 135.6 135.6 | 135.6 135.6 | 135.6 135.6 | 135.6 135.6 | 135.6 135.6 | 135.6 135.6 | 135.6 135.6 | 135.6 135.6 | 135.6 135.6 | 135.6 135.6 | 135.6 135.6 | 135.6 135.6 |
|  | 全热(W) | 233.7 233.7 | 233.7 233.7 | 233.7 233.7 | 233.7 233.7 | 233.7 233.7 | 233.7 233.7 | 233.7 233.7 | 233.7 233.7 | 233.7 233.7 | 233.7 233.7 | 233.7 233.7 | 233.7 233.7 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.15 0.15 | 0.15 0.15 | 0.15 0.15 | 0.15 0.15 | 0.15 0.15 | 0.15 0.15 | 0.15 0.15 | 0.15 0.15 | 0.15 0.15 | 0.15 0.15 | 0.15 0.15 | 0.15 0.15 |
| 新风 | 显热(W) | 359.4 359.4 | 359.4 359.4 | 359.4 359.4 | 359.4 359.4 | 359.4 359.4 | 359.4 359.4 | 359.4 359.4 | 359.4 359.4 | 359.4 359.4 | 359.4 359.4 | 359.4 359.4 | 359.4 359.4 |
|  | 全热(W) | 1087.3 1087.3 | 1087.3 1087.3 | 1087.3 1087.3 | 1087.3 1087.3 | 1087.3 1087.3 | 1087.3 1087.3 | 1087.3 1087.3 | 1087.3 1087.3 | 1087.3 1087.3 | 1087.3 1087.3 | 1087.3 1087.3 | 1087.3 1087.3 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 1.01 1.01 | 1.01 1.01 | 1.01 1.01 | 1.01 1.01 | 1.01 1.01 | 1.01 1.01 | 1.01 1.01 | 1.01 1.01 | 1.01 1.01 | 1.01 1.01 | 1.01 1.01 | 1.01 1.01 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 1870 1683 | 1787 1683 | 1762 1679 | 1745 1679 | 1733 1675 | 1721 1675 | 1712 1820 | 1704 1907 | 1700 1940 | 1692 1965 | 1692 1986 | 1687 1998 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 1044 857 | 961 857 | 936 853 | 919 853 | 907 849 | 895 849 | 886 994 | 878 1081 | 874 1114 | 866 1139 | 866 1160 | 861 1172 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.16 1.16 | 1.16 1.16 | 1.16 1.16 | 1.16 1.16 | 1.16 1.16 | 1.16 1.16 | 1.16 1.16 | 1.16 1.16 | 1.16 1.16 | 1.16 1.16 | 1.16 1.16 | 1.16 1.16 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 783 596 | 700 596 | 675 592 | 658 592 | 646 588 | 633 588 | 625 733 | 617 820 | 612 853 | 604 878 | 604 899 | 600 911 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 684 498 | 602 498 | 577 494 | 560 494 | 548 490 | 535 490 | 527 635 | 519 722 | 514 755 | 506 780 | 506 801 | 502 813 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.15 0.15 | 0.15 0.15 | 0.15 0.15 | 0.15 0.15 | 0.15 0.15 | 0.15 0.15 | 0.15 0.15 | 0.15 0.15 | 0.15 0.15 | 0.15 0.15 | 0.15 0.15 | 0.15 0.15 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2035[起居室] |  | 70.40 | 63.36 | 26 | 60 | 48.9 | 23 | 1831.9 | 23 | 0.05 | 0 |
| 相同房间 |  | 2036,2037,2038,2041,2043 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 704.0(㎡/人) |  | 设备 | 110.0(W/㎡) |  | 照明 | 132.0(W/㎡) |  | 新风 | 11.00(次/h) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 设备 | 负荷(W) | 316.8 316.8 | 316.8 316.8 | 316.8 316.8 | 316.8 316.8 | 316.8 316.8 | 316.8 316.8 | 316.8 316.8 | 316.8 316.8 | 316.8 316.8 | 316.8 316.8 | 316.8 316.8 | 316.8 316.8 |
| 照明 | 显热(W) | 186.3 15.2 | 110.2 15.2 | 87.4 11.4 | 72.2 11.4 | 60.8 7.6 | 49.4 7.6 | 41.8 140.7 | 34.2 220.5 | 30.4 250.9 | 22.8 273.7 | 22.8 292.7 | 19.0 304.1 |
| 人体 | 显热(W) | 124.3 124.3 | 124.3 124.3 | 124.3 124.3 | 124.3 124.3 | 124.3 124.3 | 124.3 124.3 | 124.3 124.3 | 124.3 124.3 | 124.3 124.3 | 124.3 124.3 | 124.3 124.3 | 124.3 124.3 |
|  | 全热(W) | 214.2 214.2 | 214.2 214.2 | 214.2 214.2 | 214.2 214.2 | 214.2 214.2 | 214.2 214.2 | 214.2 214.2 | 214.2 214.2 | 214.2 214.2 | 214.2 214.2 | 214.2 214.2 | 214.2 214.2 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.13 0.13 | 0.13 0.13 | 0.13 0.13 | 0.13 0.13 | 0.13 0.13 | 0.13 0.13 | 0.13 0.13 | 0.13 0.13 | 0.13 0.13 | 0.13 0.13 | 0.13 0.13 | 0.13 0.13 |
| 新风 | 显热(W) | 329.5 329.5 | 329.5 329.5 | 329.5 329.5 | 329.5 329.5 | 329.5 329.5 | 329.5 329.5 | 329.5 329.5 | 329.5 329.5 | 329.5 329.5 | 329.5 329.5 | 329.5 329.5 | 329.5 329.5 |
|  | 全热(W) | 996.7 996.7 | 996.7 996.7 | 996.7 996.7 | 996.7 996.7 | 996.7 996.7 | 996.7 996.7 | 996.7 996.7 | 996.7 996.7 | 996.7 996.7 | 996.7 996.7 | 996.7 996.7 | 996.7 996.7 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.92 0.92 | 0.92 0.92 | 0.92 0.92 | 0.92 0.92 | 0.92 0.92 | 0.92 0.92 | 0.92 0.92 | 0.92 0.92 | 0.92 0.92 | 0.92 0.92 | 0.92 0.92 | 0.92 0.92 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 1714 1543 | 1638 1543 | 1615 1539 | 1600 1539 | 1589 1535 | 1577 1535 | 1570 1668 | 1562 1748 | 1558 1779 | 1551 1801 | 1551 1820 | 1547 1832 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 957 786 | 881 786 | 858 782 | 843 782 | 831 778 | 820 778 | 812 911 | 805 991 | 801 1022 | 793 1044 | 793 1063 | 790 1075 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.06 1.06 | 1.06 1.06 | 1.06 1.06 | 1.06 1.06 | 1.06 1.06 | 1.06 1.06 | 1.06 1.06 | 1.06 1.06 | 1.06 1.06 | 1.06 1.06 | 1.06 1.06 | 1.06 1.06 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 717 546 | 641 546 | 618 542 | 603 542 | 592 539 | 580 539 | 573 672 | 565 752 | 561 782 | 554 805 | 554 824 | 550 835 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 627 456 | 551 456 | 529 453 | 513 453 | 502 449 | 491 449 | 483 582 | 475 662 | 472 692 | 464 715 | 464 734 | 460 745 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.13 0.13 | 0.13 0.13 | 0.13 0.13 | 0.13 0.13 | 0.13 0.13 | 0.13 0.13 | 0.13 0.13 | 0.13 0.13 | 0.13 0.13 | 0.13 0.13 | 0.13 0.13 | 0.13 0.13 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2042[起居室] |  | 76.80 | 69.12 | 26 | 60 | 168.5 | 16 | 2226.3 | 16 | 0.05 | 0 |
| 相同房间 |  | 2044 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 768.0(㎡/人) |  | 设备 | 120.0(W/㎡) |  | 照明 | 144.0(W/㎡) |  | 新风 | 12.00(次/h) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 东外墙 | F=15.36 K=1.11 D=2.93 | 224.2 193.9 | 218.7 230.4 | 212.5 252.4 | 209.1 263.0 | 206.5 266.3 | 204.3 260.7 | 202.3 250.1 | 201.0 235.5 | 198.7 234.4 | 197.4 233.8 | 196.0 231.8 | 194.9 227.9 |
| 设备 | 负荷(W) | 345.6 345.6 | 345.6 345.6 | 345.6 345.6 | 345.6 345.6 | 345.6 345.6 | 345.6 345.6 | 345.6 345.6 | 345.6 345.6 | 345.6 345.6 | 345.6 345.6 | 345.6 345.6 | 345.6 345.6 |
| 照明 | 显热(W) | 203.2 16.6 | 120.3 16.6 | 95.4 12.4 | 78.8 12.4 | 66.4 8.3 | 53.9 8.3 | 45.6 153.4 | 37.3 240.5 | 33.2 273.7 | 24.9 298.6 | 24.9 319.3 | 20.7 331.8 |
| 人体 | 显热(W) | 135.6 135.6 | 135.6 135.6 | 135.6 135.6 | 135.6 135.6 | 135.6 135.6 | 135.6 135.6 | 135.6 135.6 | 135.6 135.6 | 135.6 135.6 | 135.6 135.6 | 135.6 135.6 | 135.6 135.6 |
|  | 全热(W) | 233.7 233.7 | 233.7 233.7 | 233.7 233.7 | 233.7 233.7 | 233.7 233.7 | 233.7 233.7 | 233.7 233.7 | 233.7 233.7 | 233.7 233.7 | 233.7 233.7 | 233.7 233.7 | 233.7 233.7 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.15 0.15 | 0.15 0.15 | 0.15 0.15 | 0.15 0.15 | 0.15 0.15 | 0.15 0.15 | 0.15 0.15 | 0.15 0.15 | 0.15 0.15 | 0.15 0.15 | 0.15 0.15 | 0.15 0.15 |
| 新风 | 显热(W) | 359.4 359.4 | 359.4 359.4 | 359.4 359.4 | 359.4 359.4 | 359.4 359.4 | 359.4 359.4 | 359.4 359.4 | 359.4 359.4 | 359.4 359.4 | 359.4 359.4 | 359.4 359.4 | 359.4 359.4 |
|  | 全热(W) | 1087.3 1087.3 | 1087.3 1087.3 | 1087.3 1087.3 | 1087.3 1087.3 | 1087.3 1087.3 | 1087.3 1087.3 | 1087.3 1087.3 | 1087.3 1087.3 | 1087.3 1087.3 | 1087.3 1087.3 | 1087.3 1087.3 | 1087.3 1087.3 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 1.01 1.01 | 1.01 1.01 | 1.01 1.01 | 1.01 1.01 | 1.01 1.01 | 1.01 1.01 | 1.01 1.01 | 1.01 1.01 | 1.01 1.01 | 1.01 1.01 | 1.01 1.01 | 1.01 1.01 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 2094 1877 | 2006 1914 | 1975 1931 | 1955 1942 | 1939 1941 | 1925 1936 | 1915 2070 | 1905 2143 | 1899 2175 | 1889 2199 | 1888 2218 | 1882 2226 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 1268 1051 | 1180 1088 | 1149 1106 | 1129 1116 | 1113 1115 | 1099 1110 | 1089 1244 | 1079 1317 | 1073 1349 | 1063 1373 | 1062 1392 | 1056 1400 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.16 1.16 | 1.16 1.16 | 1.16 1.16 | 1.16 1.16 | 1.16 1.16 | 1.16 1.16 | 1.16 1.16 | 1.16 1.16 | 1.16 1.16 | 1.16 1.16 | 1.16 1.16 | 1.16 1.16 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 1007 790 | 918 826 | 887 844 | 867 855 | 852 854 | 838 848 | 827 983 | 818 1055 | 811 1087 | 802 1112 | 800 1130 | 795 1139 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 909 692 | 820 728 | 789 746 | 769 757 | 754 756 | 739 750 | 729 885 | 720 957 | 713 989 | 704 1014 | 702 1032 | 697 1041 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.15 0.15 | 0.15 0.15 | 0.15 0.15 | 0.15 0.15 | 0.15 0.15 | 0.15 0.15 | 0.15 0.15 | 0.15 0.15 | 0.15 0.15 | 0.15 0.15 | 0.15 0.15 | 0.15 0.15 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | X009[起居室] |  | 25.60 | 178.98 | 26 | 60 | 331.8 | 23 | 5707.5 | 23 | 0.20 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 256.0(㎡/人) |  | 设备 | 40.0(W/㎡) |  | 照明 | 48.0(W/㎡) |  | 新风 | 4.00(次/h) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 西外墙 | F=30.72 K=1.11 D=2.93 | 524.8 375.7 | 488.4 383.0 | 421.6 392.4 | 413.4 402.5 | 406.7 412.4 | 401.2 420.6 | 396.3 428.1 | 392.6 433.7 | 387.3 468.4 | 384.1 501.7 | 380.8 526.1 | 378.0 532.7 |
| 设备 | 负荷(W) | 894.9 894.9 | 894.9 894.9 | 894.9 894.9 | 894.9 894.9 | 894.9 894.9 | 894.9 894.9 | 894.9 894.9 | 894.9 894.9 | 894.9 894.9 | 894.9 894.9 | 894.9 894.9 | 894.9 894.9 |
| 照明 | 显热(W) | 526.2 43.0 | 311.4 43.0 | 247.0 32.2 | 204.0 32.2 | 171.8 21.5 | 139.6 21.5 | 118.1 397.3 | 96.7 622.9 | 85.9 708.8 | 64.4 773.2 | 64.4 826.9 | 53.7 859.1 |
| 人体 | 显热(W) | 351.3 351.3 | 351.3 351.3 | 351.3 351.3 | 351.3 351.3 | 351.3 351.3 | 351.3 351.3 | 351.3 351.3 | 351.3 351.3 | 351.3 351.3 | 351.3 351.3 | 351.3 351.3 | 351.3 351.3 |
|  | 全热(W) | 605.2 605.2 | 605.2 605.2 | 605.2 605.2 | 605.2 605.2 | 605.2 605.2 | 605.2 605.2 | 605.2 605.2 | 605.2 605.2 | 605.2 605.2 | 605.2 605.2 | 605.2 605.2 | 605.2 605.2 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.38 0.38 | 0.38 0.38 | 0.38 0.38 | 0.38 0.38 | 0.38 0.38 | 0.38 0.38 | 0.38 0.38 | 0.38 0.38 | 0.38 0.38 | 0.38 0.38 | 0.38 0.38 | 0.38 0.38 |
| 新风 | 显热(W) | 930.8 930.8 | 930.8 930.8 | 930.8 930.8 | 930.8 930.8 | 930.8 930.8 | 930.8 930.8 | 930.8 930.8 | 930.8 930.8 | 930.8 930.8 | 930.8 930.8 | 930.8 930.8 | 930.8 930.8 |
|  | 全热(W) | 2815.6 2815.6 | 2815.6 2815.6 | 2815.6 2815.6 | 2815.6 2815.6 | 2815.6 2815.6 | 2815.6 2815.6 | 2815.6 2815.6 | 2815.6 2815.6 | 2815.6 2815.6 | 2815.6 2815.6 | 2815.6 2815.6 | 2815.6 2815.6 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 2.61 2.61 | 2.61 2.61 | 2.61 2.61 | 2.61 2.61 | 2.61 2.61 | 2.61 2.61 | 2.61 2.61 | 2.61 2.61 | 2.61 2.61 | 2.61 2.61 | 2.61 2.61 | 2.61 2.61 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 5367 4734 | 5115 4742 | 4984 4740 | 4933 4750 | 4894 4750 | 4856 4758 | 4830 5141 | 4805 5372 | 4789 5493 | 4764 5591 | 4761 5669 | 4747 5707 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 3228 2596 | 2977 2603 | 2846 2602 | 2794 2612 | 2755 2611 | 2718 2619 | 2691 3002 | 2666 3233 | 2650 3354 | 2625 3452 | 2622 3530 | 2609 3569 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 2.99 2.99 | 2.99 2.99 | 2.99 2.99 | 2.99 2.99 | 2.99 2.99 | 2.99 2.99 | 2.99 2.99 | 2.99 2.99 | 2.99 2.99 | 2.99 2.99 | 2.99 2.99 | 2.99 2.99 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 2551 1919 | 2300 1926 | 2169 1925 | 2118 1935 | 2079 1934 | 2041 1942 | 2015 2326 | 1989 2557 | 1973 2677 | 1949 2775 | 1945 2853 | 1932 2892 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 2297 1665 | 2046 1672 | 1915 1671 | 1864 1681 | 1825 1680 | 1787 1688 | 1761 2072 | 1735 2303 | 1719 2423 | 1695 2521 | 1691 2599 | 1678 2638 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.38 0.38 | 0.38 0.38 | 0.38 0.38 | 0.38 0.38 | 0.38 0.38 | 0.38 0.38 | 0.38 0.38 | 0.38 0.38 | 0.38 0.38 | 0.38 0.38 | 0.38 0.38 | 0.38 0.38 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | X010[起居室] |  | 25.60 | 127.10 | 26 | 60 | 331.8 | 23 | 5611.1 | 23 | 0.20 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 256.0(㎡/人) |  | 设备 | 40.0(W/㎡) |  | 照明 | 48.0(W/㎡) |  | 新风 | 4.00(次/h) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 西外墙 | F=62.16 K=1.11 D=2.93 | 1062.0 760.1 | 988.2 775.0 | 853.1 794.0 | 836.5 814.4 | 822.9 834.5 | 811.8 851.1 | 801.9 866.2 | 794.5 877.6 | 783.7 947.7 | 777.2 1015.1 | 770.5 1064.6 | 764.8 1077.9 |
| 设备 | 负荷(W) | 635.5 635.5 | 635.5 635.5 | 635.5 635.5 | 635.5 635.5 | 635.5 635.5 | 635.5 635.5 | 635.5 635.5 | 635.5 635.5 | 635.5 635.5 | 635.5 635.5 | 635.5 635.5 | 635.5 635.5 |
| 照明 | 显热(W) | 373.7 30.5 | 221.2 30.5 | 175.4 22.9 | 144.9 22.9 | 122.0 15.3 | 99.1 15.3 | 83.9 282.2 | 68.6 442.3 | 61.0 503.3 | 45.8 549.1 | 45.8 587.2 | 38.1 610.1 |
| 人体 | 显热(W) | 249.4 249.4 | 249.4 249.4 | 249.4 249.4 | 249.4 249.4 | 249.4 249.4 | 249.4 249.4 | 249.4 249.4 | 249.4 249.4 | 249.4 249.4 | 249.4 249.4 | 249.4 249.4 | 249.4 249.4 |
|  | 全热(W) | 429.8 429.8 | 429.8 429.8 | 429.8 429.8 | 429.8 429.8 | 429.8 429.8 | 429.8 429.8 | 429.8 429.8 | 429.8 429.8 | 429.8 429.8 | 429.8 429.8 | 429.8 429.8 | 429.8 429.8 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 |
| 新风 | 显热(W) | 661.0 661.0 | 661.0 661.0 | 661.0 661.0 | 661.0 661.0 | 661.0 661.0 | 661.0 661.0 | 661.0 661.0 | 661.0 661.0 | 661.0 661.0 | 661.0 661.0 | 661.0 661.0 | 661.0 661.0 |
|  | 全热(W) | 1999.5 1999.5 | 1999.5 1999.5 | 1999.5 1999.5 | 1999.5 1999.5 | 1999.5 1999.5 | 1999.5 1999.5 | 1999.5 1999.5 | 1999.5 1999.5 | 1999.5 1999.5 | 1999.5 1999.5 | 1999.5 1999.5 | 1999.5 1999.5 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 1.86 1.86 | 1.86 1.86 | 1.86 1.86 | 1.86 1.86 | 1.86 1.86 | 1.86 1.86 | 1.86 1.86 | 1.86 1.86 | 1.86 1.86 | 1.86 1.86 | 1.86 1.86 | 1.86 1.86 |
| 西外窗 | F=10.80 K=3.90 SC=0.75 | 498.8 1167.2 | 433.0 1312.2 | 391.2 1525.0 | 349.1 1681.9 | 313.3 1696.6 | 283.5 1620.1 | 403.4 1348.6 | 548.7 878.8 | 700.3 771.7 | 851.4 684.1 | 976.4 612.0 | 1086.9 548.2 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 4999 5023 | 4707 5182 | 4484 5407 | 4395 5584 | 4323 5611 | 4259 5551 | 4354 5562 | 4477 5263 | 4610 5287 | 4739 5313 | 4857 5329 | 4955 5301 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 3480 3504 | 3188 3664 | 2966 3888 | 2876 4065 | 2804 4092 | 2740 4032 | 2835 4043 | 2958 3745 | 3091 3769 | 3220 3794 | 3339 3810 | 3436 3782 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 2.13 2.13 | 2.13 2.13 | 2.13 2.13 | 2.13 2.13 | 2.13 2.13 | 2.13 2.13 | 2.13 2.13 | 2.13 2.13 | 2.13 2.13 | 2.13 2.13 | 2.13 2.13 | 2.13 2.13 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 3000 3023 | 2708 3183 | 2485 3407 | 2396 3584 | 2323 3612 | 2260 3552 | 2354 3562 | 2477 3264 | 2610 3288 | 2740 3313 | 2858 3329 | 2955 3302 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 2819 2843 | 2527 3003 | 2305 3227 | 2215 3404 | 2143 3431 | 2079 3371 | 2174 3382 | 2297 3084 | 2430 3108 | 2559 3133 | 2678 3149 | 2775 3121 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | X011[起居室] |  | 25.60 | 127.10 | 26 | 60 | 312.6 | 23 | 5731.2 | 23 | 0.20 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 256.0(㎡/人) |  | 设备 | 40.0(W/㎡) |  | 照明 | 48.0(W/㎡) |  | 新风 | 4.00(次/h) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 东外墙 | F=30.72 K=1.11 D=2.93 | 448.4 387.9 | 437.5 460.8 | 425.0 504.8 | 418.3 526.1 | 412.9 532.5 | 408.6 521.4 | 404.7 500.1 | 401.9 471.0 | 397.4 468.9 | 394.8 467.6 | 392.1 463.7 | 389.7 455.8 |
| 西外墙 | F=31.44 K=1.11 D=2.93 | 537.1 384.5 | 499.8 392.0 | 431.5 401.6 | 423.1 411.9 | 416.2 422.1 | 410.6 430.5 | 405.6 438.1 | 401.8 443.9 | 396.4 479.3 | 393.1 513.4 | 389.7 538.4 | 386.8 545.2 |
| 设备 | 负荷(W) | 635.5 635.5 | 635.5 635.5 | 635.5 635.5 | 635.5 635.5 | 635.5 635.5 | 635.5 635.5 | 635.5 635.5 | 635.5 635.5 | 635.5 635.5 | 635.5 635.5 | 635.5 635.5 | 635.5 635.5 |
| 照明 | 显热(W) | 373.7 30.5 | 221.2 30.5 | 175.4 22.9 | 144.9 22.9 | 122.0 15.3 | 99.1 15.3 | 83.9 282.2 | 68.6 442.3 | 61.0 503.3 | 45.8 549.1 | 45.8 587.2 | 38.1 610.1 |
| 人体 | 显热(W) | 249.4 249.4 | 249.4 249.4 | 249.4 249.4 | 249.4 249.4 | 249.4 249.4 | 249.4 249.4 | 249.4 249.4 | 249.4 249.4 | 249.4 249.4 | 249.4 249.4 | 249.4 249.4 | 249.4 249.4 |
|  | 全热(W) | 429.8 429.8 | 429.8 429.8 | 429.8 429.8 | 429.8 429.8 | 429.8 429.8 | 429.8 429.8 | 429.8 429.8 | 429.8 429.8 | 429.8 429.8 | 429.8 429.8 | 429.8 429.8 | 429.8 429.8 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 |
| 新风 | 显热(W) | 661.0 661.0 | 661.0 661.0 | 661.0 661.0 | 661.0 661.0 | 661.0 661.0 | 661.0 661.0 | 661.0 661.0 | 661.0 661.0 | 661.0 661.0 | 661.0 661.0 | 661.0 661.0 | 661.0 661.0 |
|  | 全热(W) | 1999.5 1999.5 | 1999.5 1999.5 | 1999.5 1999.5 | 1999.5 1999.5 | 1999.5 1999.5 | 1999.5 1999.5 | 1999.5 1999.5 | 1999.5 1999.5 | 1999.5 1999.5 | 1999.5 1999.5 | 1999.5 1999.5 | 1999.5 1999.5 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 1.86 1.86 | 1.86 1.86 | 1.86 1.86 | 1.86 1.86 | 1.86 1.86 | 1.86 1.86 | 1.86 1.86 | 1.86 1.86 | 1.86 1.86 | 1.86 1.86 | 1.86 1.86 | 1.86 1.86 |
| 西外窗 | F=10.80 K=3.90 SC=0.75 | 498.8 1167.2 | 433.0 1312.2 | 391.2 1525.0 | 349.1 1681.9 | 313.3 1696.6 | 283.5 1620.1 | 403.4 1348.6 | 548.7 878.8 | 700.3 771.7 | 851.4 684.1 | 976.4 612.0 | 1086.9 548.2 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 4923 5035 | 4656 5260 | 4488 5519 | 4400 5707 | 4329 5731 | 4267 5652 | 4362 5634 | 4486 5301 | 4620 5288 | 4750 5279 | 4869 5266 | 4966 5224 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 3404 3516 | 3137 3741 | 2969 4000 | 2881 4189 | 2810 4212 | 2748 4133 | 2844 4115 | 2967 3782 | 3101 3769 | 3231 3760 | 3350 3747 | 3448 3705 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 2.13 2.13 | 2.13 2.13 | 2.13 2.13 | 2.13 2.13 | 2.13 2.13 | 2.13 2.13 | 2.13 2.13 | 2.13 2.13 | 2.13 2.13 | 2.13 2.13 | 2.13 2.13 | 2.13 2.13 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 2923 3035 | 2657 3261 | 2488 3520 | 2401 3708 | 2330 3732 | 2267 3653 | 2363 3634 | 2486 3301 | 2620 3288 | 2750 3279 | 2869 3267 | 2967 3225 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 2743 2855 | 2476 3080 | 2308 3339 | 2220 3528 | 2149 3551 | 2087 3472 | 2183 3454 | 2306 3121 | 2440 3108 | 2570 3099 | 2689 3086 | 2787 3044 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | X012[起居室] |  | 25.60 | 94.20 | 26 | 60 | 312.6 | 23 | 3892.6 | 23 | 0.20 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 256.0(㎡/人) |  | 设备 | 40.0(W/㎡) |  | 照明 | 48.0(W/㎡) |  | 新风 | 4.00(次/h) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 东外墙 | F=30.72 K=1.11 D=2.93 | 448.4 387.9 | 437.5 460.8 | 425.0 504.8 | 418.3 526.1 | 412.9 532.5 | 408.6 521.4 | 404.7 500.1 | 401.9 471.0 | 397.4 468.9 | 394.8 467.6 | 392.1 463.7 | 389.7 455.8 |
| 南外墙 | F=57.98 K=1.11 D=2.93 | 615.0 512.3 | 596.3 527.3 | 574.3 546.0 | 563.1 565.8 | 554.1 585.2 | 547.0 619.2 | 540.6 648.0 | 536.2 665.6 | 528.3 671.1 | 524.0 662.7 | 519.4 641.8 | 515.5 626.8 |
| 西外墙 | F=4.70 K=1.11 D=2.93 | 80.4 57.5 | 74.8 58.6 | 64.6 60.1 | 63.3 61.6 | 62.3 63.2 | 61.4 64.4 | 60.7 65.6 | 60.1 66.4 | 59.3 71.7 | 58.8 76.8 | 58.3 80.6 | 57.9 81.6 |
| 设备 | 负荷(W) | 471.0 471.0 | 471.0 471.0 | 471.0 471.0 | 471.0 471.0 | 471.0 471.0 | 471.0 471.0 | 471.0 471.0 | 471.0 471.0 | 471.0 471.0 | 471.0 471.0 | 471.0 471.0 | 471.0 471.0 |
| 照明 | 显热(W) | 277.0 22.6 | 163.9 22.6 | 130.0 17.0 | 107.4 17.0 | 90.4 11.3 | 73.5 11.3 | 62.2 209.1 | 50.9 327.8 | 45.2 373.0 | 33.9 407.0 | 33.9 435.2 | 28.3 452.2 |
| 人体 | 显热(W) | 184.9 184.9 | 184.9 184.9 | 184.9 184.9 | 184.9 184.9 | 184.9 184.9 | 184.9 184.9 | 184.9 184.9 | 184.9 184.9 | 184.9 184.9 | 184.9 184.9 | 184.9 184.9 | 184.9 184.9 |
|  | 全热(W) | 318.5 318.5 | 318.5 318.5 | 318.5 318.5 | 318.5 318.5 | 318.5 318.5 | 318.5 318.5 | 318.5 318.5 | 318.5 318.5 | 318.5 318.5 | 318.5 318.5 | 318.5 318.5 | 318.5 318.5 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 |
| 新风 | 显热(W) | 489.9 489.9 | 489.9 489.9 | 489.9 489.9 | 489.9 489.9 | 489.9 489.9 | 489.9 489.9 | 489.9 489.9 | 489.9 489.9 | 489.9 489.9 | 489.9 489.9 | 489.9 489.9 | 489.9 489.9 |
|  | 全热(W) | 1481.9 1481.9 | 1481.9 1481.9 | 1481.9 1481.9 | 1481.9 1481.9 | 1481.9 1481.9 | 1481.9 1481.9 | 1481.9 1481.9 | 1481.9 1481.9 | 1481.9 1481.9 | 1481.9 1481.9 | 1481.9 1481.9 | 1481.9 1481.9 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 1.38 1.38 | 1.38 1.38 | 1.38 1.38 | 1.38 1.38 | 1.38 1.38 | 1.38 1.38 | 1.38 1.38 | 1.38 1.38 | 1.38 1.38 | 1.38 1.38 | 1.38 1.38 | 1.38 1.38 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 3692 3252 | 3544 3341 | 3465 3399 | 3423 3442 | 3391 3464 | 3362 3488 | 3340 3694 | 3320 3802 | 3302 3856 | 3283 3885 | 3275 3893 | 3263 3888 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 2566 2126 | 2418 2215 | 2340 2274 | 2298 2316 | 2265 2338 | 2236 2362 | 2214 2569 | 2195 2677 | 2176 2731 | 2157 2760 | 2149 2767 | 2137 2762 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.58 1.58 | 1.58 1.58 | 1.58 1.58 | 1.58 1.58 | 1.58 1.58 | 1.58 1.58 | 1.58 1.58 | 1.58 1.58 | 1.58 1.58 | 1.58 1.58 | 1.58 1.58 | 1.58 1.58 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 2210 1770 | 2062 1859 | 1983 1917 | 1942 1960 | 1909 1982 | 1880 2006 | 1858 2212 | 1839 2320 | 1820 2374 | 1801 2404 | 1793 2411 | 1781 2406 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 2077 1636 | 1928 1725 | 1850 1784 | 1808 1826 | 1776 1848 | 1746 1872 | 1724 2079 | 1705 2187 | 1686 2241 | 1667 2270 | 1660 2277 | 1647 2272 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | X013[起居室] |  | 25.60 | 93.12 | 26 | 60 | 195.4 | 23 | 3315.0 | 23 | 0.19 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 256.0(㎡/人) |  | 设备 | 40.0(W/㎡) |  | 照明 | 48.0(W/㎡) |  | 新风 | 4.00(次/h) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 设备 | 负荷(W) | 465.6 465.6 | 465.6 465.6 | 465.6 465.6 | 465.6 465.6 | 465.6 465.6 | 465.6 465.6 | 465.6 465.6 | 465.6 465.6 | 465.6 465.6 | 465.6 465.6 | 465.6 465.6 | 465.6 465.6 |
| 照明 | 显热(W) | 273.8 22.3 | 162.0 22.3 | 128.5 16.8 | 106.2 16.8 | 89.4 11.2 | 72.6 11.2 | 61.5 206.7 | 50.3 324.1 | 44.7 368.8 | 33.5 402.3 | 33.5 430.2 | 27.9 447.0 |
| 人体 | 显热(W) | 182.7 182.7 | 182.7 182.7 | 182.7 182.7 | 182.7 182.7 | 182.7 182.7 | 182.7 182.7 | 182.7 182.7 | 182.7 182.7 | 182.7 182.7 | 182.7 182.7 | 182.7 182.7 | 182.7 182.7 |
|  | 全热(W) | 314.9 314.9 | 314.9 314.9 | 314.9 314.9 | 314.9 314.9 | 314.9 314.9 | 314.9 314.9 | 314.9 314.9 | 314.9 314.9 | 314.9 314.9 | 314.9 314.9 | 314.9 314.9 | 314.9 314.9 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 |
| 新风 | 显热(W) | 484.2 484.2 | 484.2 484.2 | 484.2 484.2 | 484.2 484.2 | 484.2 484.2 | 484.2 484.2 | 484.2 484.2 | 484.2 484.2 | 484.2 484.2 | 484.2 484.2 | 484.2 484.2 | 484.2 484.2 |
|  | 全热(W) | 1464.9 1464.9 | 1464.9 1464.9 | 1464.9 1464.9 | 1464.9 1464.9 | 1464.9 1464.9 | 1464.9 1464.9 | 1464.9 1464.9 | 1464.9 1464.9 | 1464.9 1464.9 | 1464.9 1464.9 | 1464.9 1464.9 | 1464.9 1464.9 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 1.36 1.36 | 1.36 1.36 | 1.36 1.36 | 1.36 1.36 | 1.36 1.36 | 1.36 1.36 | 1.36 1.36 | 1.36 1.36 | 1.36 1.36 | 1.36 1.36 | 1.36 1.36 | 1.36 1.36 |
| 南外墙 | F=57.60 K=1.11 D=2.93 | 610.9 509.0 | 592.3 523.8 | 570.5 542.3 | 559.3 562.0 | 550.5 581.4 | 543.4 615.1 | 537.0 643.7 | 532.6 661.2 | 524.8 666.7 | 520.6 658.3 | 515.9 637.5 | 512.1 622.7 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 3130 2777 | 3000 2791 | 2944 2804 | 2911 2824 | 2885 2838 | 2861 2872 | 2844 3096 | 2828 3231 | 2815 3281 | 2799 3306 | 2795 3313 | 2785 3315 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 2017 1664 | 1887 1679 | 1832 1692 | 1798 1711 | 1772 1725 | 1749 1759 | 1731 1983 | 1715 2118 | 1702 2168 | 1687 2193 | 1682 2200 | 1673 2202 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.56 1.56 | 1.56 1.56 | 1.56 1.56 | 1.56 1.56 | 1.56 1.56 | 1.56 1.56 | 1.56 1.56 | 1.56 1.56 | 1.56 1.56 | 1.56 1.56 | 1.56 1.56 | 1.56 1.56 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 1665 1312 | 1535 1327 | 1479 1340 | 1446 1359 | 1420 1373 | 1396 1407 | 1379 1631 | 1363 1766 | 1350 1816 | 1335 1841 | 1330 1848 | 1320 1850 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 1533 1180 | 1403 1194 | 1347 1207 | 1314 1227 | 1288 1241 | 1264 1275 | 1247 1499 | 1231 1634 | 1218 1684 | 1202 1709 | 1198 1716 | 1188 1718 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | X014[起居室] |  | 25.60 | 92.93 | 26 | 60 | 195.4 | 23 | 3219.5 | 23 | 0.19 | 0 |
| 相同房间 |  | X015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 256.0(㎡/人) |  | 设备 | 40.0(W/㎡) |  | 照明 | 48.0(W/㎡) |  | 新风 | 4.00(次/h) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 设备 | 负荷(W) | 464.6 464.6 | 464.6 464.6 | 464.6 464.6 | 464.6 464.6 | 464.6 464.6 | 464.6 464.6 | 464.6 464.6 | 464.6 464.6 | 464.6 464.6 | 464.6 464.6 | 464.6 464.6 | 464.6 464.6 |
| 照明 | 显热(W) | 273.2 22.3 | 161.7 22.3 | 128.2 16.7 | 105.9 16.7 | 89.2 11.2 | 72.5 11.2 | 61.3 206.3 | 50.2 323.4 | 44.6 368.0 | 33.5 401.4 | 33.5 429.3 | 27.9 446.1 |
| 人体 | 显热(W) | 182.4 182.4 | 182.4 182.4 | 182.4 182.4 | 182.4 182.4 | 182.4 182.4 | 182.4 182.4 | 182.4 182.4 | 182.4 182.4 | 182.4 182.4 | 182.4 182.4 | 182.4 182.4 | 182.4 182.4 |
|  | 全热(W) | 314.2 314.2 | 314.2 314.2 | 314.2 314.2 | 314.2 314.2 | 314.2 314.2 | 314.2 314.2 | 314.2 314.2 | 314.2 314.2 | 314.2 314.2 | 314.2 314.2 | 314.2 314.2 | 314.2 314.2 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 |
| 新风 | 显热(W) | 483.2 483.2 | 483.2 483.2 | 483.2 483.2 | 483.2 483.2 | 483.2 483.2 | 483.2 483.2 | 483.2 483.2 | 483.2 483.2 | 483.2 483.2 | 483.2 483.2 | 483.2 483.2 | 483.2 483.2 |
|  | 全热(W) | 1461.8 1461.8 | 1461.8 1461.8 | 1461.8 1461.8 | 1461.8 1461.8 | 1461.8 1461.8 | 1461.8 1461.8 | 1461.8 1461.8 | 1461.8 1461.8 | 1461.8 1461.8 | 1461.8 1461.8 | 1461.8 1461.8 | 1461.8 1461.8 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 1.36 1.36 | 1.36 1.36 | 1.36 1.36 | 1.36 1.36 | 1.36 1.36 | 1.36 1.36 | 1.36 1.36 | 1.36 1.36 | 1.36 1.36 | 1.36 1.36 | 1.36 1.36 | 1.36 1.36 |
| 西外墙 | F=30.72 K=1.11 D=2.93 | 524.8 375.7 | 488.4 383.0 | 421.6 392.4 | 413.4 402.5 | 406.7 412.4 | 401.2 420.6 | 396.3 428.1 | 392.6 433.7 | 387.3 468.4 | 384.1 501.7 | 380.8 526.1 | 378.0 532.7 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 3039 2639 | 2891 2646 | 2791 2650 | 2760 2660 | 2737 2664 | 2714 2672 | 2698 2875 | 2684 2998 | 2673 3077 | 2658 3144 | 2655 3196 | 2647 3219 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 1928 1528 | 1780 1536 | 1680 1539 | 1650 1549 | 1626 1554 | 1604 1562 | 1588 1765 | 1573 1887 | 1562 1967 | 1548 2033 | 1544 2086 | 1536 2109 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.55 1.55 | 1.55 1.55 | 1.55 1.55 | 1.55 1.55 | 1.55 1.55 | 1.55 1.55 | 1.55 1.55 | 1.55 1.55 | 1.55 1.55 | 1.55 1.55 | 1.55 1.55 | 1.55 1.55 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 1577 1177 | 1429 1184 | 1329 1188 | 1298 1198 | 1275 1202 | 1253 1211 | 1236 1413 | 1222 1536 | 1211 1615 | 1196 1682 | 1193 1734 | 1185 1758 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 1445 1045 | 1297 1052 | 1197 1056 | 1166 1066 | 1143 1071 | 1121 1079 | 1105 1281 | 1090 1404 | 1079 1483 | 1065 1550 | 1061 1602 | 1053 1626 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | X016[起居室] |  | 25.60 | 92.93 | 26 | 60 | 195.4 | 23 | 3142.5 | 23 | 0.19 | 0 |
| 相同房间 |  | X017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 256.0(㎡/人) |  | 设备 | 40.0(W/㎡) |  | 照明 | 48.0(W/㎡) |  | 新风 | 4.00(次/h) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 设备 | 负荷(W) | 464.6 464.6 | 464.6 464.6 | 464.6 464.6 | 464.6 464.6 | 464.6 464.6 | 464.6 464.6 | 464.6 464.6 | 464.6 464.6 | 464.6 464.6 | 464.6 464.6 | 464.6 464.6 | 464.6 464.6 |
| 照明 | 显热(W) | 273.2 22.3 | 161.7 22.3 | 128.2 16.7 | 105.9 16.7 | 89.2 11.2 | 72.5 11.2 | 61.3 206.3 | 50.2 323.4 | 44.6 368.0 | 33.5 401.4 | 33.5 429.3 | 27.9 446.1 |
| 人体 | 显热(W) | 182.4 182.4 | 182.4 182.4 | 182.4 182.4 | 182.4 182.4 | 182.4 182.4 | 182.4 182.4 | 182.4 182.4 | 182.4 182.4 | 182.4 182.4 | 182.4 182.4 | 182.4 182.4 | 182.4 182.4 |
|  | 全热(W) | 314.2 314.2 | 314.2 314.2 | 314.2 314.2 | 314.2 314.2 | 314.2 314.2 | 314.2 314.2 | 314.2 314.2 | 314.2 314.2 | 314.2 314.2 | 314.2 314.2 | 314.2 314.2 | 314.2 314.2 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 |
| 新风 | 显热(W) | 483.2 483.2 | 483.2 483.2 | 483.2 483.2 | 483.2 483.2 | 483.2 483.2 | 483.2 483.2 | 483.2 483.2 | 483.2 483.2 | 483.2 483.2 | 483.2 483.2 | 483.2 483.2 | 483.2 483.2 |
|  | 全热(W) | 1461.8 1461.8 | 1461.8 1461.8 | 1461.8 1461.8 | 1461.8 1461.8 | 1461.8 1461.8 | 1461.8 1461.8 | 1461.8 1461.8 | 1461.8 1461.8 | 1461.8 1461.8 | 1461.8 1461.8 | 1461.8 1461.8 | 1461.8 1461.8 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 1.36 1.36 | 1.36 1.36 | 1.36 1.36 | 1.36 1.36 | 1.36 1.36 | 1.36 1.36 | 1.36 1.36 | 1.36 1.36 | 1.36 1.36 | 1.36 1.36 | 1.36 1.36 | 1.36 1.36 |
| 东外墙 | F=30.72 K=1.11 D=2.93 | 448.4 387.9 | 437.5 460.8 | 425.0 504.8 | 418.3 526.1 | 412.9 532.5 | 408.6 521.4 | 404.7 500.1 | 401.9 471.0 | 397.4 468.9 | 394.8 467.6 | 392.1 463.7 | 389.7 455.8 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 2962 2651 | 2840 2724 | 2794 2762 | 2765 2784 | 2743 2784 | 2722 2773 | 2707 2947 | 2693 3035 | 2683 3078 | 2669 3110 | 2666 3134 | 2658 3143 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 1852 1540 | 1729 1613 | 1683 1652 | 1654 1673 | 1632 1674 | 1611 1663 | 1596 1837 | 1582 1925 | 1572 1967 | 1559 1999 | 1556 2023 | 1548 2032 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.55 1.55 | 1.55 1.55 | 1.55 1.55 | 1.55 1.55 | 1.55 1.55 | 1.55 1.55 | 1.55 1.55 | 1.55 1.55 | 1.55 1.55 | 1.55 1.55 | 1.55 1.55 | 1.55 1.55 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 1500 1189 | 1378 1262 | 1332 1300 | 1303 1322 | 1281 1323 | 1260 1311 | 1245 1485 | 1231 1573 | 1221 1616 | 1207 1648 | 1204 1672 | 1196 1681 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 1369 1057 | 1246 1130 | 1200 1169 | 1171 1190 | 1149 1191 | 1128 1180 | 1113 1353 | 1099 1441 | 1089 1484 | 1075 1516 | 1073 1540 | 1065 1549 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | X018[起居室] |  | 25.60 | 92.16 | 26 | 60 | 195.4 | 23 | 2664.5 | 23 | 0.19 | 0 |
| 相同房间 |  | X019,X020,X021,X022,X023,X024,4008,4010,4011,4012,4014,4016,4017,4018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 256.0(㎡/人) |  | 设备 | 40.0(W/㎡) |  | 照明 | 48.0(W/㎡) |  | 新风 | 4.00(次/h) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 设备 | 负荷(W) | 460.8 460.8 | 460.8 460.8 | 460.8 460.8 | 460.8 460.8 | 460.8 460.8 | 460.8 460.8 | 460.8 460.8 | 460.8 460.8 | 460.8 460.8 | 460.8 460.8 | 460.8 460.8 | 460.8 460.8 |
| 照明 | 显热(W) | 271.0 22.1 | 160.4 22.1 | 127.2 16.6 | 105.1 16.6 | 88.5 11.1 | 71.9 11.1 | 60.8 204.6 | 49.8 320.7 | 44.2 365.0 | 33.2 398.1 | 33.2 425.8 | 27.6 442.4 |
| 人体 | 显热(W) | 180.9 180.9 | 180.9 180.9 | 180.9 180.9 | 180.9 180.9 | 180.9 180.9 | 180.9 180.9 | 180.9 180.9 | 180.9 180.9 | 180.9 180.9 | 180.9 180.9 | 180.9 180.9 | 180.9 180.9 |
|  | 全热(W) | 311.6 311.6 | 311.6 311.6 | 311.6 311.6 | 311.6 311.6 | 311.6 311.6 | 311.6 311.6 | 311.6 311.6 | 311.6 311.6 | 311.6 311.6 | 311.6 311.6 | 311.6 311.6 | 311.6 311.6 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 |
| 新风 | 显热(W) | 479.3 479.3 | 479.3 479.3 | 479.3 479.3 | 479.3 479.3 | 479.3 479.3 | 479.3 479.3 | 479.3 479.3 | 479.3 479.3 | 479.3 479.3 | 479.3 479.3 | 479.3 479.3 | 479.3 479.3 |
|  | 全热(W) | 1449.8 1449.8 | 1449.8 1449.8 | 1449.8 1449.8 | 1449.8 1449.8 | 1449.8 1449.8 | 1449.8 1449.8 | 1449.8 1449.8 | 1449.8 1449.8 | 1449.8 1449.8 | 1449.8 1449.8 | 1449.8 1449.8 | 1449.8 1449.8 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 1.35 1.35 | 1.35 1.35 | 1.35 1.35 | 1.35 1.35 | 1.35 1.35 | 1.35 1.35 | 1.35 1.35 | 1.35 1.35 | 1.35 1.35 | 1.35 1.35 | 1.35 1.35 | 1.35 1.35 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 2493 2244 | 2383 2244 | 2349 2239 | 2327 2239 | 2311 2233 | 2294 2233 | 2283 2427 | 2272 2543 | 2266 2587 | 2255 2620 | 2255 2648 | 2250 2665 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 1392 1143 | 1281 1143 | 1248 1138 | 1226 1138 | 1209 1132 | 1193 1132 | 1182 1326 | 1171 1442 | 1165 1486 | 1154 1519 | 1154 1547 | 1149 1563 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.54 1.54 | 1.54 1.54 | 1.54 1.54 | 1.54 1.54 | 1.54 1.54 | 1.54 1.54 | 1.54 1.54 | 1.54 1.54 | 1.54 1.54 | 1.54 1.54 | 1.54 1.54 | 1.54 1.54 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 1043 795 | 933 795 | 900 789 | 877 789 | 861 783 | 844 783 | 833 977 | 822 1093 | 817 1137 | 806 1171 | 806 1198 | 800 1215 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 913 664 | 802 664 | 769 658 | 747 658 | 730 653 | 714 653 | 702 846 | 691 962 | 686 1007 | 675 1040 | 675 1067 | 669 1084 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | X025[起居室] |  | 25.60 | 57.60 | 26 | 60 | 48.9 | 23 | 1665.3 | 23 | 0.05 | 0 |
| 相同房间 |  | X026,X027,X028,X029 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 256.0(㎡/人) |  | 设备 | 40.0(W/㎡) |  | 照明 | 48.0(W/㎡) |  | 新风 | 4.00(次/h) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 设备 | 负荷(W) | 288.0 288.0 | 288.0 288.0 | 288.0 288.0 | 288.0 288.0 | 288.0 288.0 | 288.0 288.0 | 288.0 288.0 | 288.0 288.0 | 288.0 288.0 | 288.0 288.0 | 288.0 288.0 | 288.0 288.0 |
| 照明 | 显热(W) | 169.3 13.8 | 100.2 13.8 | 79.5 10.4 | 65.7 10.4 | 55.3 6.9 | 44.9 6.9 | 38.0 127.9 | 31.1 200.4 | 27.6 228.1 | 20.7 248.8 | 20.7 266.1 | 17.3 276.5 |
| 人体 | 显热(W) | 113.0 113.0 | 113.0 113.0 | 113.0 113.0 | 113.0 113.0 | 113.0 113.0 | 113.0 113.0 | 113.0 113.0 | 113.0 113.0 | 113.0 113.0 | 113.0 113.0 | 113.0 113.0 | 113.0 113.0 |
|  | 全热(W) | 194.8 194.8 | 194.8 194.8 | 194.8 194.8 | 194.8 194.8 | 194.8 194.8 | 194.8 194.8 | 194.8 194.8 | 194.8 194.8 | 194.8 194.8 | 194.8 194.8 | 194.8 194.8 | 194.8 194.8 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 |
| 新风 | 显热(W) | 299.5 299.5 | 299.5 299.5 | 299.5 299.5 | 299.5 299.5 | 299.5 299.5 | 299.5 299.5 | 299.5 299.5 | 299.5 299.5 | 299.5 299.5 | 299.5 299.5 | 299.5 299.5 | 299.5 299.5 |
|  | 全热(W) | 906.1 906.1 | 906.1 906.1 | 906.1 906.1 | 906.1 906.1 | 906.1 906.1 | 906.1 906.1 | 906.1 906.1 | 906.1 906.1 | 906.1 906.1 | 906.1 906.1 | 906.1 906.1 | 906.1 906.1 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.84 0.84 | 0.84 0.84 | 0.84 0.84 | 0.84 0.84 | 0.84 0.84 | 0.84 0.84 | 0.84 0.84 | 0.84 0.84 | 0.84 0.84 | 0.84 0.84 | 0.84 0.84 | 0.84 0.84 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 1558 1403 | 1489 1403 | 1468 1399 | 1455 1399 | 1444 1396 | 1434 1396 | 1427 1517 | 1420 1589 | 1417 1617 | 1410 1638 | 1410 1655 | 1406 1665 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 870 714 | 801 714 | 780 711 | 766 711 | 756 707 | 746 707 | 739 828 | 732 901 | 728 929 | 721 949 | 721 967 | 718 977 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.96 0.96 | 0.96 0.96 | 0.96 0.96 | 0.96 0.96 | 0.96 0.96 | 0.96 0.96 | 0.96 0.96 | 0.96 0.96 | 0.96 0.96 | 0.96 0.96 | 0.96 0.96 | 0.96 0.96 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 652 497 | 583 497 | 562 493 | 548 493 | 538 490 | 528 490 | 521 611 | 514 683 | 510 711 | 503 732 | 503 749 | 500 759 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 570 415 | 501 415 | 481 411 | 467 411 | 456 408 | 446 408 | 439 529 | 432 601 | 429 629 | 422 650 | 422 667 | 418 678 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | X030[起居室] |  | 25.60 | 55.01 | 26 | 60 | 48.9 | 23 | 2310.6 | 23 | 0.05 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 256.0(㎡/人) |  | 设备 | 40.0(W/㎡) |  | 照明 | 48.0(W/㎡) |  | 新风 | 4.00(次/h) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 设备 | 负荷(W) | 275.0 275.0 | 275.0 275.0 | 275.0 275.0 | 275.0 275.0 | 275.0 275.0 | 275.0 275.0 | 275.0 275.0 | 275.0 275.0 | 275.0 275.0 | 275.0 275.0 | 275.0 275.0 | 275.0 275.0 |
| 照明 | 显热(W) | 161.7 13.2 | 95.7 13.2 | 75.9 9.9 | 62.7 9.9 | 52.8 6.6 | 42.9 6.6 | 36.3 122.1 | 29.7 191.4 | 26.4 217.8 | 19.8 237.6 | 19.8 254.1 | 16.5 264.0 |
| 人体 | 显热(W) | 108.0 108.0 | 108.0 108.0 | 108.0 108.0 | 108.0 108.0 | 108.0 108.0 | 108.0 108.0 | 108.0 108.0 | 108.0 108.0 | 108.0 108.0 | 108.0 108.0 | 108.0 108.0 | 108.0 108.0 |
|  | 全热(W) | 186.0 186.0 | 186.0 186.0 | 186.0 186.0 | 186.0 186.0 | 186.0 186.0 | 186.0 186.0 | 186.0 186.0 | 186.0 186.0 | 186.0 186.0 | 186.0 186.0 | 186.0 186.0 | 186.0 186.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 |
| 新风 | 显热(W) | 286.1 286.1 | 286.1 286.1 | 286.1 286.1 | 286.1 286.1 | 286.1 286.1 | 286.1 286.1 | 286.1 286.1 | 286.1 286.1 | 286.1 286.1 | 286.1 286.1 | 286.1 286.1 | 286.1 286.1 |
|  | 全热(W) | 865.3 865.3 | 865.3 865.3 | 865.3 865.3 | 865.3 865.3 | 865.3 865.3 | 865.3 865.3 | 865.3 865.3 | 865.3 865.3 | 865.3 865.3 | 865.3 865.3 | 865.3 865.3 | 865.3 865.3 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.80 0.80 | 0.80 0.80 | 0.80 0.80 | 0.80 0.80 | 0.80 0.80 | 0.80 0.80 | 0.80 0.80 | 0.80 0.80 | 0.80 0.80 | 0.80 0.80 | 0.80 0.80 | 0.80 0.80 |
| 北外墙 | F=57.98 K=1.11 D=2.93 | 662.1 528.5 | 646.1 585.7 | 592.2 605.5 | 580.6 609.4 | 571.4 608.1 | 564.1 622.1 | 557.5 636.0 | 552.9 646.5 | 544.8 653.2 | 540.4 654.7 | 535.7 650.7 | 531.7 656.1 |
| 东外墙 | F=4.32 K=1.11 D=2.93 | 63.1 54.5 | 61.5 64.8 | 59.8 71.0 | 58.8 74.0 | 58.1 74.9 | 57.5 73.3 | 56.9 70.3 | 56.5 66.2 | 55.9 65.9 | 55.5 65.8 | 55.1 65.2 | 54.8 64.1 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 2213 1923 | 2130 1990 | 2054 2013 | 2029 2020 | 2009 2016 | 1991 2028 | 1977 2155 | 1965 2231 | 1953 2263 | 1942 2284 | 1937 2296 | 1929 2311 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 1556 1265 | 1472 1333 | 1397 1355 | 1371 1362 | 1351 1359 | 1333 1371 | 1320 1498 | 1308 1573 | 1296 1606 | 1285 1627 | 1280 1639 | 1272 1653 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.92 0.92 | 0.92 0.92 | 0.92 0.92 | 0.92 0.92 | 0.92 0.92 | 0.92 0.92 | 0.92 0.92 | 0.92 0.92 | 0.92 0.92 | 0.92 0.92 | 0.92 0.92 | 0.92 0.92 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 1348 1057 | 1264 1125 | 1189 1147 | 1163 1154 | 1143 1151 | 1125 1163 | 1112 1290 | 1100 1365 | 1088 1398 | 1077 1419 | 1072 1431 | 1064 1445 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 1270 979 | 1186 1047 | 1111 1069 | 1085 1076 | 1065 1073 | 1047 1085 | 1034 1211 | 1022 1287 | 1010 1320 | 999 1341 | 994 1353 | 986 1367 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | X031[起居室] |  | 25.60 | 54.72 | 26 | 60 | 48.9 | 23 | 2233.9 | 23 | 0.05 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 256.0(㎡/人) |  | 设备 | 40.0(W/㎡) |  | 照明 | 48.0(W/㎡) |  | 新风 | 4.00(次/h) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 设备 | 负荷(W) | 273.6 273.6 | 273.6 273.6 | 273.6 273.6 | 273.6 273.6 | 273.6 273.6 | 273.6 273.6 | 273.6 273.6 | 273.6 273.6 | 273.6 273.6 | 273.6 273.6 | 273.6 273.6 | 273.6 273.6 |
| 照明 | 显热(W) | 160.9 13.1 | 95.2 13.1 | 75.5 9.8 | 62.4 9.8 | 52.5 6.6 | 42.7 6.6 | 36.1 121.5 | 29.5 190.4 | 26.3 216.7 | 19.7 236.4 | 19.7 252.8 | 16.4 262.7 |
| 人体 | 显热(W) | 107.4 107.4 | 107.4 107.4 | 107.4 107.4 | 107.4 107.4 | 107.4 107.4 | 107.4 107.4 | 107.4 107.4 | 107.4 107.4 | 107.4 107.4 | 107.4 107.4 | 107.4 107.4 | 107.4 107.4 |
|  | 全热(W) | 185.0 185.0 | 185.0 185.0 | 185.0 185.0 | 185.0 185.0 | 185.0 185.0 | 185.0 185.0 | 185.0 185.0 | 185.0 185.0 | 185.0 185.0 | 185.0 185.0 | 185.0 185.0 | 185.0 185.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 |
| 新风 | 显热(W) | 284.6 284.6 | 284.6 284.6 | 284.6 284.6 | 284.6 284.6 | 284.6 284.6 | 284.6 284.6 | 284.6 284.6 | 284.6 284.6 | 284.6 284.6 | 284.6 284.6 | 284.6 284.6 | 284.6 284.6 |
|  | 全热(W) | 860.8 860.8 | 860.8 860.8 | 860.8 860.8 | 860.8 860.8 | 860.8 860.8 | 860.8 860.8 | 860.8 860.8 | 860.8 860.8 | 860.8 860.8 | 860.8 860.8 | 860.8 860.8 | 860.8 860.8 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.80 0.80 | 0.80 0.80 | 0.80 0.80 | 0.80 0.80 | 0.80 0.80 | 0.80 0.80 | 0.80 0.80 | 0.80 0.80 | 0.80 0.80 | 0.80 0.80 | 0.80 0.80 | 0.80 0.80 |
| 北外墙 | F=57.60 K=1.11 D=2.93 | 657.7 525.0 | 641.8 581.8 | 588.2 601.5 | 576.8 605.4 | 567.6 604.1 | 560.3 618.0 | 553.8 631.8 | 549.2 642.2 | 541.2 648.9 | 536.9 650.4 | 532.1 646.4 | 528.2 651.8 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 2138 1858 | 2056 1914 | 1983 1931 | 1959 1935 | 1940 1930 | 1922 1944 | 1909 2073 | 1898 2152 | 1887 2185 | 1876 2206 | 1871 2219 | 1864 2234 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 1484 1204 | 1403 1260 | 1329 1277 | 1305 1281 | 1286 1276 | 1269 1290 | 1255 1419 | 1244 1498 | 1233 1531 | 1222 1552 | 1217 1565 | 1210 1580 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.92 0.92 | 0.92 0.92 | 0.92 0.92 | 0.92 0.92 | 0.92 0.92 | 0.92 0.92 | 0.92 0.92 | 0.92 0.92 | 0.92 0.92 | 0.92 0.92 | 0.92 0.92 | 0.92 0.92 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 1277 997 | 1196 1054 | 1122 1070 | 1098 1074 | 1079 1069 | 1062 1083 | 1049 1212 | 1037 1291 | 1026 1324 | 1015 1345 | 1010 1358 | 1003 1373 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 1200 919 | 1118 976 | 1045 992 | 1020 996 | 1001 992 | 984 1006 | 971 1134 | 960 1214 | 948 1247 | 938 1268 | 933 1280 | 926 1295 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | X032[起居室] |  | 25.60 | 37.79 | 26 | 60 | 48.9 | 23 | 1092.5 | 23 | 0.05 | 0 |
| 相同房间 |  | X033,X034,X035 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 256.0(㎡/人) |  | 设备 | 40.0(W/㎡) |  | 照明 | 48.0(W/㎡) |  | 新风 | 4.00(次/h) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 设备 | 负荷(W) | 188.9 188.9 | 188.9 188.9 | 188.9 188.9 | 188.9 188.9 | 188.9 188.9 | 188.9 188.9 | 188.9 188.9 | 188.9 188.9 | 188.9 188.9 | 188.9 188.9 | 188.9 188.9 | 188.9 188.9 |
| 照明 | 显热(W) | 111.1 9.1 | 65.7 9.1 | 52.1 6.8 | 43.1 6.8 | 36.3 4.5 | 29.5 4.5 | 24.9 83.9 | 20.4 131.5 | 18.1 149.6 | 13.6 163.2 | 13.6 174.6 | 11.3 181.4 |
| 人体 | 显热(W) | 74.2 74.2 | 74.2 74.2 | 74.2 74.2 | 74.2 74.2 | 74.2 74.2 | 74.2 74.2 | 74.2 74.2 | 74.2 74.2 | 74.2 74.2 | 74.2 74.2 | 74.2 74.2 | 74.2 74.2 |
|  | 全热(W) | 127.8 127.8 | 127.8 127.8 | 127.8 127.8 | 127.8 127.8 | 127.8 127.8 | 127.8 127.8 | 127.8 127.8 | 127.8 127.8 | 127.8 127.8 | 127.8 127.8 | 127.8 127.8 | 127.8 127.8 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 |
| 新风 | 显热(W) | 196.5 196.5 | 196.5 196.5 | 196.5 196.5 | 196.5 196.5 | 196.5 196.5 | 196.5 196.5 | 196.5 196.5 | 196.5 196.5 | 196.5 196.5 | 196.5 196.5 | 196.5 196.5 | 196.5 196.5 |
|  | 全热(W) | 594.4 594.4 | 594.4 594.4 | 594.4 594.4 | 594.4 594.4 | 594.4 594.4 | 594.4 594.4 | 594.4 594.4 | 594.4 594.4 | 594.4 594.4 | 594.4 594.4 | 594.4 594.4 | 594.4 594.4 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.55 0.55 | 0.55 0.55 | 0.55 0.55 | 0.55 0.55 | 0.55 0.55 | 0.55 0.55 | 0.55 0.55 | 0.55 0.55 | 0.55 0.55 | 0.55 0.55 | 0.55 0.55 | 0.55 0.55 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 1022 920 | 977 920 | 963 918 | 954 918 | 947 916 | 941 916 | 936 995 | 932 1043 | 929 1061 | 925 1074 | 925 1086 | 922 1092 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 571 469 | 525 469 | 512 466 | 503 466 | 496 464 | 489 464 | 485 543 | 480 591 | 478 609 | 473 623 | 473 634 | 471 641 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.63 0.63 | 0.63 0.63 | 0.63 0.63 | 0.63 0.63 | 0.63 0.63 | 0.63 0.63 | 0.63 0.63 | 0.63 0.63 | 0.63 0.63 | 0.63 0.63 | 0.63 0.63 | 0.63 0.63 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 428 326 | 382 326 | 369 323 | 360 323 | 353 321 | 346 321 | 342 401 | 337 448 | 335 466 | 330 480 | 330 491 | 328 498 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 374 272 | 329 272 | 315 270 | 306 270 | 299 268 | 293 268 | 288 347 | 283 395 | 281 413 | 277 426 | 277 438 | 274 444 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | X036[起居室] |  | 25.60 | 23.04 | 26 | 60 | 48.9 | 23 | 666.1 | 23 | 0.05 | 0 |
| 相同房间 |  | X037,X038,X039,X040 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 256.0(㎡/人) |  | 设备 | 40.0(W/㎡) |  | 照明 | 48.0(W/㎡) |  | 新风 | 4.00(次/h) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 设备 | 负荷(W) | 115.2 115.2 | 115.2 115.2 | 115.2 115.2 | 115.2 115.2 | 115.2 115.2 | 115.2 115.2 | 115.2 115.2 | 115.2 115.2 | 115.2 115.2 | 115.2 115.2 | 115.2 115.2 | 115.2 115.2 |
| 照明 | 显热(W) | 67.7 5.5 | 40.1 5.5 | 31.8 4.1 | 26.3 4.1 | 22.1 2.8 | 18.0 2.8 | 15.2 51.1 | 12.4 80.2 | 11.1 91.2 | 8.3 99.5 | 8.3 106.4 | 6.9 110.6 |
| 人体 | 显热(W) | 45.2 45.2 | 45.2 45.2 | 45.2 45.2 | 45.2 45.2 | 45.2 45.2 | 45.2 45.2 | 45.2 45.2 | 45.2 45.2 | 45.2 45.2 | 45.2 45.2 | 45.2 45.2 | 45.2 45.2 |
|  | 全热(W) | 77.9 77.9 | 77.9 77.9 | 77.9 77.9 | 77.9 77.9 | 77.9 77.9 | 77.9 77.9 | 77.9 77.9 | 77.9 77.9 | 77.9 77.9 | 77.9 77.9 | 77.9 77.9 | 77.9 77.9 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 |
| 新风 | 显热(W) | 119.8 119.8 | 119.8 119.8 | 119.8 119.8 | 119.8 119.8 | 119.8 119.8 | 119.8 119.8 | 119.8 119.8 | 119.8 119.8 | 119.8 119.8 | 119.8 119.8 | 119.8 119.8 | 119.8 119.8 |
|  | 全热(W) | 362.4 362.4 | 362.4 362.4 | 362.4 362.4 | 362.4 362.4 | 362.4 362.4 | 362.4 362.4 | 362.4 362.4 | 362.4 362.4 | 362.4 362.4 | 362.4 362.4 | 362.4 362.4 | 362.4 362.4 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.34 0.34 | 0.34 0.34 | 0.34 0.34 | 0.34 0.34 | 0.34 0.34 | 0.34 0.34 | 0.34 0.34 | 0.34 0.34 | 0.34 0.34 | 0.34 0.34 | 0.34 0.34 | 0.34 0.34 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 623 561 | 596 561 | 587 560 | 582 560 | 578 558 | 574 558 | 571 607 | 568 636 | 567 647 | 564 655 | 564 662 | 562 666 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 348 286 | 320 286 | 312 284 | 306 284 | 302 283 | 298 283 | 295 331 | 293 360 | 291 371 | 289 380 | 289 387 | 287 391 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.39 0.39 | 0.39 0.39 | 0.39 0.39 | 0.39 0.39 | 0.39 0.39 | 0.39 0.39 | 0.39 0.39 | 0.39 0.39 | 0.39 0.39 | 0.39 0.39 | 0.39 0.39 | 0.39 0.39 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 261 199 | 233 199 | 225 197 | 219 197 | 215 196 | 211 196 | 208 244 | 206 273 | 204 284 | 201 293 | 201 300 | 200 304 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 228 166 | 201 166 | 192 165 | 187 165 | 183 163 | 178 163 | 176 212 | 173 241 | 171 252 | 169 260 | 169 267 | 167 271 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 4001[起居室] |  | 22.40 | 2716.65 | 26 | 60 | 7500.5 | 23 | 84966.3 | 23 | 6.49 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 224.0(㎡/人) |  | 设备 | 35.0(W/㎡) |  | 照明 | 42.0(W/㎡) |  | 新风 | 3.50(次/h) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 西外墙 | F=63.67 K=1.11 D=2.93 | 1087.8 778.6 | 1012.2 793.8 | 873.9 813.3 | 856.8 834.2 | 842.9 854.8 | 831.5 871.8 | 821.4 887.3 | 813.8 898.9 | 802.8 970.8 | 796.1 1039.7 | 789.2 1090.4 | 783.4 1104.1 |
| 南外墙 | F=404.54 K=1.11 D=2.93 | 4290.6 3574.5 | 4160.2 3678.7 | 4006.8 3809.0 | 3928.5 3947.2 | 3866.0 4083.1 | 3816.3 4319.8 | 3771.6 4520.7 | 3740.6 4643.8 | 3685.7 4682.4 | 3656.1 4623.6 | 3623.6 4477.6 | 3596.4 4373.2 |
| 东外墙 | F=63.67 K=1.11 D=2.93 | 929.3 803.9 | 906.7 955.2 | 880.8 1046.2 | 867.0 1090.4 | 855.8 1103.7 | 846.8 1080.6 | 838.8 1036.6 | 833.0 976.2 | 823.6 971.8 | 818.3 969.1 | 812.6 961.0 | 807.8 944.6 |
| 设备 | 负荷(W) | 13583.2 13583.2 | 13583.2 13583.2 | 13583.2 13583.2 | 13583.2 13583.2 | 13583.2 13583.2 | 13583.2 13583.2 | 13583.2 13583.2 | 13583.2 13583.2 | 13583.2 13583.2 | 13583.2 13583.2 | 13583.2 13583.2 | 13583.2 13583.2 |
| 照明 | 显热(W) | 7987.0 652.0 | 4727.0 652.0 | 3749.0 489.0 | 3097.0 489.0 | 2608.0 326.0 | 2119.0 326.0 | 1793.0 6031.0 | 1467.0 9453.9 | 1304.0 10757.9 | 978.0 11735.9 | 978.0 12550.9 | 815.0 13039.9 |
| 人体 | 显热(W) | 5331.4 5331.4 | 5331.4 5331.4 | 5331.4 5331.4 | 5331.4 5331.4 | 5331.4 5331.4 | 5331.4 5331.4 | 5331.4 5331.4 | 5331.4 5331.4 | 5331.4 5331.4 | 5331.4 5331.4 | 5331.4 5331.4 | 5331.4 5331.4 |
|  | 全热(W) | 9185.7 9185.7 | 9185.7 9185.7 | 9185.7 9185.7 | 9185.7 9185.7 | 9185.7 9185.7 | 9185.7 9185.7 | 9185.7 9185.7 | 9185.7 9185.7 | 9185.7 9185.7 | 9185.7 9185.7 | 9185.7 9185.7 | 9185.7 9185.7 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 5.77 5.77 | 5.77 5.77 | 5.77 5.77 | 5.77 5.77 | 5.77 5.77 | 5.77 5.77 | 5.77 5.77 | 5.77 5.77 | 5.77 5.77 | 5.77 5.77 | 5.77 5.77 | 5.77 5.77 |
| 新风 | 显热(W) | 14127.3 14127.3 | 14127.3 14127.3 | 14127.3 14127.3 | 14127.3 14127.3 | 14127.3 14127.3 | 14127.3 14127.3 | 14127.3 14127.3 | 14127.3 14127.3 | 14127.3 14127.3 | 14127.3 14127.3 | 14127.3 14127.3 | 14127.3 14127.3 |
|  | 全热(W) | 42735.5 42735.5 | 42735.5 42735.5 | 42735.5 42735.5 | 42735.5 42735.5 | 42735.5 42735.5 | 42735.5 42735.5 | 42735.5 42735.5 | 42735.5 42735.5 | 42735.5 42735.5 | 42735.5 42735.5 | 42735.5 42735.5 | 42735.5 42735.5 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 39.66 39.66 | 39.66 39.66 | 39.66 39.66 | 39.66 39.66 | 39.66 39.66 | 39.66 39.66 | 39.66 39.66 | 39.66 39.66 | 39.66 39.66 | 39.66 39.66 | 39.66 39.66 | 39.66 39.66 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 79799 71313 | 76311 71584 | 75015 71662 | 74254 71865 | 73677 71872 | 73118 72103 | 72729 77980 | 72359 81477 | 72120 82887 | 71753 83873 | 71708 84584 | 71507 84966 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 47337 38851 | 43848 39122 | 42552 39200 | 41791 39403 | 41215 39410 | 40656 39640 | 40267 45518 | 39896 49015 | 39658 50425 | 39290 51410 | 39245 52122 | 39045 52504 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 45.43 45.43 | 45.43 45.43 | 45.43 45.43 | 45.43 45.43 | 45.43 45.43 | 45.43 45.43 | 45.43 45.43 | 45.43 45.43 | 45.43 45.43 | 45.43 45.43 | 45.43 45.43 | 45.43 45.43 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 37064 28578 | 33575 28849 | 32279 28926 | 31518 29130 | 30942 29136 | 30383 29367 | 29994 35244 | 29623 38742 | 29385 40152 | 29017 41137 | 28972 41849 | 28772 42231 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 33209 24724 | 29721 24994 | 28425 25072 | 27664 25275 | 27087 25282 | 26528 25513 | 26139 31390 | 25769 34887 | 25531 36298 | 25163 37283 | 25118 37995 | 24917 38377 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 5.77 5.77 | 5.77 5.77 | 5.77 5.77 | 5.77 5.77 | 5.77 5.77 | 5.77 5.77 | 5.77 5.77 | 5.77 5.77 | 5.77 5.77 | 5.77 5.77 | 5.77 5.77 | 5.77 5.77 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 4002[起居室] |  | 25.60 | 2959.06 | 26 | 60 | 7529.8 | 23 | 92923.3 | 23 | 6.49 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 256.0(㎡/人) |  | 设备 | 40.0(W/㎡) |  | 照明 | 48.0(W/㎡) |  | 新风 | 4.00(次/h) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 西外墙 | F=72.77 K=1.11 D=2.93 | 1243.2 889.8 | 1156.8 907.2 | 998.7 929.5 | 979.2 953.4 | 963.3 976.9 | 950.3 996.3 | 938.7 1014.0 | 930.1 1027.3 | 917.5 1109.4 | 909.8 1188.3 | 902.0 1246.2 | 895.3 1261.9 |
| 东外墙 | F=75.65 K=1.11 D=2.93 | 1104.1 955.1 | 1077.3 1134.8 | 1046.5 1243.0 | 1030.0 1295.5 | 1016.8 1311.3 | 1006.1 1283.8 | 996.5 1231.6 | 989.7 1159.8 | 978.5 1154.6 | 972.2 1151.4 | 965.4 1141.8 | 959.8 1122.3 |
| 北外墙 | F=440.64 K=1.11 D=2.93 | 5031.6 4016.0 | 4909.9 4450.7 | 4500.0 4601.2 | 4412.5 4631.2 | 4342.4 4621.2 | 4286.5 4727.4 | 4236.4 4833.3 | 4201.3 4912.8 | 4140.3 4964.0 | 4107.1 4975.4 | 4070.8 4945.1 | 4040.4 4986.3 |
| 设备 | 负荷(W) | 14795.3 14795.3 | 14795.3 14795.3 | 14795.3 14795.3 | 14795.3 14795.3 | 14795.3 14795.3 | 14795.3 14795.3 | 14795.3 14795.3 | 14795.3 14795.3 | 14795.3 14795.3 | 14795.3 14795.3 | 14795.3 14795.3 | 14795.3 14795.3 |
| 照明 | 显热(W) | 8699.6 710.2 | 5148.8 710.2 | 4083.5 532.6 | 3373.3 532.6 | 2840.7 355.1 | 2308.1 355.1 | 1953.0 6569.1 | 1597.9 10297.5 | 1420.3 11717.9 | 1065.3 12783.1 | 1065.3 13670.8 | 887.7 14203.5 |
| 人体 | 显热(W) | 5807.1 5807.1 | 5807.1 5807.1 | 5807.1 5807.1 | 5807.1 5807.1 | 5807.1 5807.1 | 5807.1 5807.1 | 5807.1 5807.1 | 5807.1 5807.1 | 5807.1 5807.1 | 5807.1 5807.1 | 5807.1 5807.1 | 5807.1 5807.1 |
|  | 全热(W) | 10005.3 10005.3 | 10005.3 10005.3 | 10005.3 10005.3 | 10005.3 10005.3 | 10005.3 10005.3 | 10005.3 10005.3 | 10005.3 10005.3 | 10005.3 10005.3 | 10005.3 10005.3 | 10005.3 10005.3 | 10005.3 10005.3 | 10005.3 10005.3 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 6.29 6.29 | 6.29 6.29 | 6.29 6.29 | 6.29 6.29 | 6.29 6.29 | 6.29 6.29 | 6.29 6.29 | 6.29 6.29 | 6.29 6.29 | 6.29 6.29 | 6.29 6.29 | 6.29 6.29 |
| 新风 | 显热(W) | 15387.8 15387.8 | 15387.8 15387.8 | 15387.8 15387.8 | 15387.8 15387.8 | 15387.8 15387.8 | 15387.8 15387.8 | 15387.8 15387.8 | 15387.8 15387.8 | 15387.8 15387.8 | 15387.8 15387.8 | 15387.8 15387.8 | 15387.8 15387.8 |
|  | 全热(W) | 46548.8 46548.8 | 46548.8 46548.8 | 46548.8 46548.8 | 46548.8 46548.8 | 46548.8 46548.8 | 46548.8 46548.8 | 46548.8 46548.8 | 46548.8 46548.8 | 46548.8 46548.8 | 46548.8 46548.8 | 46548.8 46548.8 | 46548.8 46548.8 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 43.20 43.20 | 43.20 43.20 | 43.20 43.20 | 43.20 43.20 | 43.20 43.20 | 43.20 43.20 | 43.20 43.20 | 43.20 43.20 | 43.20 43.20 | 43.20 43.20 | 43.20 43.20 | 43.20 43.20 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 87428 77920 | 83642 78552 | 81978 78656 | 81144 78762 | 80513 78614 | 79900 78712 | 79474 84997 | 79068 88747 | 78806 90295 | 78404 91448 | 78353 92353 | 78133 92923 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 52069 42561 | 48283 43193 | 46619 43297 | 45785 43403 | 45153 43255 | 44541 43353 | 44115 49638 | 43709 53388 | 43447 54936 | 43045 56088 | 42994 56994 | 42773 57564 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 49.49 49.49 | 49.49 49.49 | 49.49 49.49 | 49.49 49.49 | 49.49 49.49 | 49.49 49.49 | 49.49 49.49 | 49.49 49.49 | 49.49 49.49 | 49.49 49.49 | 49.49 49.49 | 49.49 49.49 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 40879 31372 | 37093 32003 | 35429 32107 | 34596 32213 | 33964 32065 | 33352 32163 | 32925 38449 | 32520 42198 | 32257 43746 | 31855 44899 | 31804 45805 | 31584 46374 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 36681 27174 | 32895 27805 | 31231 27909 | 30397 28015 | 29766 27867 | 29153 27965 | 28727 34250 | 28321 38000 | 28059 39548 | 27657 40701 | 27606 41606 | 27386 42176 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 6.29 6.29 | 6.29 6.29 | 6.29 6.29 | 6.29 6.29 | 6.29 6.29 | 6.29 6.29 | 6.29 6.29 | 6.29 6.29 | 6.29 6.29 | 6.29 6.29 | 6.29 6.29 | 6.29 6.29 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 4003[起居室] |  | 25.60 | 93.70 | 26 | 60 | 331.8 | 23 | 3774.4 | 23 | 0.20 | 0 |
| 相同房间 |  | 4004 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 256.0(㎡/人) |  | 设备 | 40.0(W/㎡) |  | 照明 | 48.0(W/㎡) |  | 新风 | 4.00(次/h) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 西外墙 | F=61.44 K=1.11 D=2.93 | 1049.7 751.3 | 976.7 766.0 | 843.2 784.8 | 826.8 804.9 | 813.3 824.8 | 802.4 841.2 | 792.6 856.2 | 785.3 867.4 | 774.7 936.7 | 768.2 1003.3 | 761.6 1052.2 | 755.9 1065.4 |
| 设备 | 负荷(W) | 468.5 468.5 | 468.5 468.5 | 468.5 468.5 | 468.5 468.5 | 468.5 468.5 | 468.5 468.5 | 468.5 468.5 | 468.5 468.5 | 468.5 468.5 | 468.5 468.5 | 468.5 468.5 | 468.5 468.5 |
| 照明 | 显热(W) | 275.5 22.5 | 163.0 22.5 | 129.3 16.9 | 106.8 16.9 | 89.9 11.2 | 73.1 11.2 | 61.8 208.0 | 50.6 326.1 | 45.0 371.0 | 33.7 404.8 | 33.7 432.9 | 28.1 449.7 |
| 人体 | 显热(W) | 183.9 183.9 | 183.9 183.9 | 183.9 183.9 | 183.9 183.9 | 183.9 183.9 | 183.9 183.9 | 183.9 183.9 | 183.9 183.9 | 183.9 183.9 | 183.9 183.9 | 183.9 183.9 | 183.9 183.9 |
|  | 全热(W) | 316.8 316.8 | 316.8 316.8 | 316.8 316.8 | 316.8 316.8 | 316.8 316.8 | 316.8 316.8 | 316.8 316.8 | 316.8 316.8 | 316.8 316.8 | 316.8 316.8 | 316.8 316.8 | 316.8 316.8 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 |
| 新风 | 显热(W) | 487.2 487.2 | 487.2 487.2 | 487.2 487.2 | 487.2 487.2 | 487.2 487.2 | 487.2 487.2 | 487.2 487.2 | 487.2 487.2 | 487.2 487.2 | 487.2 487.2 | 487.2 487.2 | 487.2 487.2 |
|  | 全热(W) | 1473.9 1473.9 | 1473.9 1473.9 | 1473.9 1473.9 | 1473.9 1473.9 | 1473.9 1473.9 | 1473.9 1473.9 | 1473.9 1473.9 | 1473.9 1473.9 | 1473.9 1473.9 | 1473.9 1473.9 | 1473.9 1473.9 | 1473.9 1473.9 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 1.37 1.37 | 1.37 1.37 | 1.37 1.37 | 1.37 1.37 | 1.37 1.37 | 1.37 1.37 | 1.37 1.37 | 1.37 1.37 | 1.37 1.37 | 1.37 1.37 | 1.37 1.37 | 1.37 1.37 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 3584 3033 | 3399 3048 | 3232 3061 | 3193 3081 | 3163 3095 | 3135 3112 | 3114 3323 | 3095 3453 | 3079 3567 | 3061 3667 | 3054 3744 | 3043 3774 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 2465 1913 | 2279 1928 | 2112 1941 | 2073 1961 | 2043 1976 | 2015 1992 | 1994 2204 | 1975 2333 | 1959 2447 | 1942 2548 | 1935 2625 | 1924 2655 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.57 1.57 | 1.57 1.57 | 1.57 1.57 | 1.57 1.57 | 1.57 1.57 | 1.57 1.57 | 1.57 1.57 | 1.57 1.57 | 1.57 1.57 | 1.57 1.57 | 1.57 1.57 | 1.57 1.57 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 2110 1559 | 1925 1574 | 1758 1587 | 1719 1607 | 1689 1621 | 1661 1638 | 1640 1849 | 1621 1979 | 1605 2093 | 1587 2193 | 1581 2270 | 1569 2300 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 1978 1426 | 1792 1441 | 1625 1454 | 1586 1474 | 1556 1488 | 1528 1505 | 1507 1717 | 1488 1846 | 1472 1960 | 1454 2060 | 1448 2137 | 1436 2168 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 4005[起居室] |  | 22.40 | 81.98 | 26 | 60 | 312.6 | 23 | 3167.9 | 23 | 0.20 | 0 |
| 相同房间 |  | 4006 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 224.0(㎡/人) |  | 设备 | 35.0(W/㎡) |  | 照明 | 42.0(W/㎡) |  | 新风 | 3.50(次/h) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 东外墙 | F=53.76 K=1.11 D=2.93 | 784.6 678.8 | 765.6 806.5 | 743.7 883.4 | 732.0 920.7 | 722.6 931.9 | 715.0 912.4 | 708.2 875.3 | 703.3 824.2 | 695.4 820.5 | 690.9 818.3 | 686.1 811.4 | 682.1 797.6 |
| 设备 | 负荷(W) | 409.9 409.9 | 409.9 409.9 | 409.9 409.9 | 409.9 409.9 | 409.9 409.9 | 409.9 409.9 | 409.9 409.9 | 409.9 409.9 | 409.9 409.9 | 409.9 409.9 | 409.9 409.9 | 409.9 409.9 |
| 照明 | 显热(W) | 241.0 19.7 | 142.7 19.7 | 113.1 14.8 | 93.5 14.8 | 78.7 9.8 | 63.9 9.8 | 54.1 182.0 | 44.3 285.3 | 39.4 324.7 | 29.5 354.2 | 29.5 378.8 | 24.6 393.5 |
| 人体 | 显热(W) | 160.9 160.9 | 160.9 160.9 | 160.9 160.9 | 160.9 160.9 | 160.9 160.9 | 160.9 160.9 | 160.9 160.9 | 160.9 160.9 | 160.9 160.9 | 160.9 160.9 | 160.9 160.9 | 160.9 160.9 |
|  | 全热(W) | 277.2 277.2 | 277.2 277.2 | 277.2 277.2 | 277.2 277.2 | 277.2 277.2 | 277.2 277.2 | 277.2 277.2 | 277.2 277.2 | 277.2 277.2 | 277.2 277.2 | 277.2 277.2 | 277.2 277.2 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.17 0.17 | 0.17 0.17 | 0.17 0.17 | 0.17 0.17 | 0.17 0.17 | 0.17 0.17 | 0.17 0.17 | 0.17 0.17 | 0.17 0.17 | 0.17 0.17 | 0.17 0.17 | 0.17 0.17 |
| 新风 | 显热(W) | 426.3 426.3 | 426.3 426.3 | 426.3 426.3 | 426.3 426.3 | 426.3 426.3 | 426.3 426.3 | 426.3 426.3 | 426.3 426.3 | 426.3 426.3 | 426.3 426.3 | 426.3 426.3 | 426.3 426.3 |
|  | 全热(W) | 1289.7 1289.7 | 1289.7 1289.7 | 1289.7 1289.7 | 1289.7 1289.7 | 1289.7 1289.7 | 1289.7 1289.7 | 1289.7 1289.7 | 1289.7 1289.7 | 1289.7 1289.7 | 1289.7 1289.7 | 1289.7 1289.7 | 1289.7 1289.7 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 1.20 1.20 | 1.20 1.20 | 1.20 1.20 | 1.20 1.20 | 1.20 1.20 | 1.20 1.20 | 1.20 1.20 | 1.20 1.20 | 1.20 1.20 | 1.20 1.20 | 1.20 1.20 | 1.20 1.20 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 3002 2675 | 2885 2803 | 2834 2875 | 2802 2912 | 2778 2919 | 2756 2899 | 2739 3034 | 2724 3086 | 2712 3122 | 2697 3149 | 2692 3167 | 2683 3168 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 2023 1696 | 1905 1823 | 1854 1895 | 1823 1933 | 1798 1939 | 1776 1919 | 1759 2054 | 1745 2107 | 1732 2142 | 1718 2170 | 1713 2187 | 1704 2188 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.37 1.37 | 1.37 1.37 | 1.37 1.37 | 1.37 1.37 | 1.37 1.37 | 1.37 1.37 | 1.37 1.37 | 1.37 1.37 | 1.37 1.37 | 1.37 1.37 | 1.37 1.37 | 1.37 1.37 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 1713 1386 | 1595 1513 | 1544 1585 | 1513 1623 | 1488 1629 | 1466 1609 | 1449 1744 | 1435 1797 | 1422 1832 | 1408 1860 | 1403 1877 | 1394 1878 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 1596 1269 | 1479 1397 | 1428 1469 | 1396 1506 | 1372 1513 | 1350 1493 | 1333 1628 | 1318 1680 | 1306 1716 | 1291 1743 | 1286 1761 | 1277 1762 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.17 0.17 | 0.17 0.17 | 0.17 0.17 | 0.17 0.17 | 0.17 0.17 | 0.17 0.17 | 0.17 0.17 | 0.17 0.17 | 0.17 0.17 | 0.17 0.17 | 0.17 0.17 | 0.17 0.17 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 4007[起居室] |  | 22.40 | 80.64 | 26 | 60 | 195.4 | 23 | 2331.5 | 23 | 0.19 | 0 |
| 相同房间 |  | 4009,4013,4015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 224.0(㎡/人) |  | 设备 | 35.0(W/㎡) |  | 照明 | 42.0(W/㎡) |  | 新风 | 3.50(次/h) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 设备 | 负荷(W) | 403.2 403.2 | 403.2 403.2 | 403.2 403.2 | 403.2 403.2 | 403.2 403.2 | 403.2 403.2 | 403.2 403.2 | 403.2 403.2 | 403.2 403.2 | 403.2 403.2 | 403.2 403.2 | 403.2 403.2 |
| 照明 | 显热(W) | 237.1 19.4 | 140.3 19.4 | 111.3 14.5 | 91.9 14.5 | 77.4 9.7 | 62.9 9.7 | 53.2 179.0 | 43.5 280.6 | 38.7 319.3 | 29.0 348.4 | 29.0 372.6 | 24.2 387.1 |
| 人体 | 显热(W) | 158.3 158.3 | 158.3 158.3 | 158.3 158.3 | 158.3 158.3 | 158.3 158.3 | 158.3 158.3 | 158.3 158.3 | 158.3 158.3 | 158.3 158.3 | 158.3 158.3 | 158.3 158.3 | 158.3 158.3 |
|  | 全热(W) | 272.7 272.7 | 272.7 272.7 | 272.7 272.7 | 272.7 272.7 | 272.7 272.7 | 272.7 272.7 | 272.7 272.7 | 272.7 272.7 | 272.7 272.7 | 272.7 272.7 | 272.7 272.7 | 272.7 272.7 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.17 0.17 | 0.17 0.17 | 0.17 0.17 | 0.17 0.17 | 0.17 0.17 | 0.17 0.17 | 0.17 0.17 | 0.17 0.17 | 0.17 0.17 | 0.17 0.17 | 0.17 0.17 | 0.17 0.17 |
| 新风 | 显热(W) | 419.3 419.3 | 419.3 419.3 | 419.3 419.3 | 419.3 419.3 | 419.3 419.3 | 419.3 419.3 | 419.3 419.3 | 419.3 419.3 | 419.3 419.3 | 419.3 419.3 | 419.3 419.3 | 419.3 419.3 |
|  | 全热(W) | 1268.5 1268.5 | 1268.5 1268.5 | 1268.5 1268.5 | 1268.5 1268.5 | 1268.5 1268.5 | 1268.5 1268.5 | 1268.5 1268.5 | 1268.5 1268.5 | 1268.5 1268.5 | 1268.5 1268.5 | 1268.5 1268.5 | 1268.5 1268.5 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 1.18 1.18 | 1.18 1.18 | 1.18 1.18 | 1.18 1.18 | 1.18 1.18 | 1.18 1.18 | 1.18 1.18 | 1.18 1.18 | 1.18 1.18 | 1.18 1.18 | 1.18 1.18 | 1.18 1.18 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 2181 1964 | 2085 1964 | 2056 1959 | 2036 1959 | 2022 1954 | 2007 1954 | 1998 2123 | 1988 2225 | 1983 2264 | 1973 2293 | 1973 2317 | 1969 2331 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 1218 1000 | 1121 1000 | 1092 995 | 1073 995 | 1058 990 | 1044 990 | 1034 1160 | 1024 1261 | 1020 1300 | 1010 1329 | 1010 1353 | 1005 1368 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.35 1.35 | 1.35 1.35 | 1.35 1.35 | 1.35 1.35 | 1.35 1.35 | 1.35 1.35 | 1.35 1.35 | 1.35 1.35 | 1.35 1.35 | 1.35 1.35 | 1.35 1.35 | 1.35 1.35 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 913 695 | 816 695 | 787 690 | 768 690 | 753 686 | 739 686 | 729 855 | 719 956 | 715 995 | 705 1024 | 705 1048 | 700 1063 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 799 581 | 702 581 | 673 576 | 653 576 | 639 571 | 624 571 | 615 740 | 605 842 | 600 881 | 590 910 | 590 934 | 586 949 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.17 0.17 | 0.17 0.17 | 0.17 0.17 | 0.17 0.17 | 0.17 0.17 | 0.17 0.17 | 0.17 0.17 | 0.17 0.17 | 0.17 0.17 | 0.17 0.17 | 0.17 0.17 | 0.17 0.17 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 4019[起居室] |  | 3.20 | 242.41 | 26 | 60 | 8798.8 | 22 | 11695.5 | 22 | 4.05 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 32.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 6.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.50(次/h) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=242.41 K=0.82 D=3.61 | 3684.1 2845.7 | 3532.4 2830.6 | 3371.9 2818.1 | 3197.3 2907.5 | 3067.9 3072.5 | 3023.5 3258.3 | 2986.8 3448.5 | 2956.5 3601.1 | 2929.6 3721.1 | 2908.9 3790.3 | 2881.2 3811.9 | 2863.5 3773.8 |
| 东外墙 | F=11.98 K=1.11 D=2.93 | 174.8 151.2 | 170.5 179.7 | 165.7 196.8 | 163.1 205.1 | 161.0 207.6 | 159.3 203.2 | 157.8 195.0 | 156.7 183.6 | 154.9 182.8 | 153.9 182.3 | 152.8 180.8 | 151.9 177.7 |
| 南外墙 | F=36.10 K=1.11 D=2.93 | 382.8 318.9 | 371.2 328.2 | 357.5 339.9 | 350.5 352.2 | 344.9 364.3 | 340.5 385.4 | 336.5 403.4 | 333.8 414.3 | 328.9 417.8 | 326.2 412.5 | 323.3 399.5 | 320.9 390.2 |
| 西外墙 | F=9.10 K=1.11 D=2.93 | 155.4 111.2 | 144.6 113.4 | 124.8 116.2 | 122.4 119.2 | 120.4 122.1 | 118.8 124.5 | 117.3 126.8 | 116.3 128.4 | 114.7 138.7 | 113.7 148.5 | 112.7 155.8 | 111.9 157.7 |
| 挑空楼板 | F=15.86 K=1.18 D=2.13 | 159.3 141.5 | 152.8 156.1 | 147.5 171.0 | 143.4 183.5 | 139.6 194.4 | 137.1 202.0 | 132.4 206.4 | 129.9 206.3 | 127.2 201.9 | 124.9 192.1 | 123.1 182.6 | 129.1 170.3 |
| 设备 | 负荷(W) | 1212.0 1212.0 | 1212.0 1212.0 | 1212.0 1212.0 | 1212.0 1212.0 | 1212.0 1212.0 | 1212.0 1212.0 | 1212.0 1212.0 | 1212.0 1212.0 | 1212.0 1212.0 | 1212.0 1212.0 | 1212.0 1212.0 | 1212.0 1212.0 |
| 照明 | 显热(W) | 712.7 58.2 | 421.8 58.2 | 334.5 43.6 | 276.3 43.6 | 232.7 29.1 | 189.1 29.1 | 160.0 538.1 | 130.9 843.6 | 116.4 959.9 | 87.3 1047.2 | 87.3 1119.9 | 72.7 1163.6 |
| 人体 | 显热(W) | 475.7 475.7 | 475.7 475.7 | 475.7 475.7 | 475.7 475.7 | 475.7 475.7 | 475.7 475.7 | 475.7 475.7 | 475.7 475.7 | 475.7 475.7 | 475.7 475.7 | 475.7 475.7 | 475.7 475.7 |
|  | 全热(W) | 819.6 819.6 | 819.6 819.6 | 819.6 819.6 | 819.6 819.6 | 819.6 819.6 | 819.6 819.6 | 819.6 819.6 | 819.6 819.6 | 819.6 819.6 | 819.6 819.6 | 819.6 819.6 | 819.6 819.6 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.52 0.52 | 0.52 0.52 | 0.52 0.52 | 0.52 0.52 | 0.52 0.52 | 0.52 0.52 | 0.52 0.52 | 0.52 0.52 | 0.52 0.52 | 0.52 0.52 | 0.52 0.52 | 0.52 0.52 |
| 新风 | 显热(W) | 1260.6 1260.6 | 1260.6 1260.6 | 1260.6 1260.6 | 1260.6 1260.6 | 1260.6 1260.6 | 1260.6 1260.6 | 1260.6 1260.6 | 1260.6 1260.6 | 1260.6 1260.6 | 1260.6 1260.6 | 1260.6 1260.6 | 1260.6 1260.6 |
|  | 全热(W) | 3813.3 3813.3 | 3813.3 3813.3 | 3813.3 3813.3 | 3813.3 3813.3 | 3813.3 3813.3 | 3813.3 3813.3 | 3813.3 3813.3 | 3813.3 3813.3 | 3813.3 3813.3 | 3813.3 3813.3 | 3813.3 3813.3 | 3813.3 3813.3 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 3.54 3.54 | 3.54 3.54 | 3.54 3.54 | 3.54 3.54 | 3.54 3.54 | 3.54 3.54 | 3.54 3.54 | 3.54 3.54 | 3.54 3.54 | 3.54 3.54 | 3.54 3.54 | 3.54 3.54 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 11114 9472 | 10638 9511 | 10347 9530 | 10098 9656 | 9912 9835 | 9813 10048 | 9736 10763 | 9669 11222 | 9617 11467 | 9560 11618 | 9525 11695 | 9495 11678 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 8218 6575 | 7742 6615 | 7450 6634 | 7201 6759 | 7015 6938 | 6917 7151 | 6839 7866 | 6772 8326 | 6720 8571 | 6663 8721 | 6629 8799 | 6598 8782 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 4.05 4.05 | 4.05 4.05 | 4.05 4.05 | 4.05 4.05 | 4.05 4.05 | 4.05 4.05 | 4.05 4.05 | 4.05 4.05 | 4.05 4.05 | 4.05 4.05 | 4.05 4.05 | 4.05 4.05 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 7301 5658 | 6825 5698 | 6534 5717 | 6285 5843 | 6098 6022 | 6000 6234 | 5922 6950 | 5856 7409 | 5803 7654 | 5747 7805 | 5712 7882 | 5682 7865 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 6957 5315 | 6481 5354 | 6190 5373 | 5941 5499 | 5754 5678 | 5656 5890 | 5579 6606 | 5512 7065 | 5459 7310 | 5403 7461 | 5368 7538 | 5338 7521 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.52 0.52 | 0.52 0.52 | 0.52 0.52 | 0.52 0.52 | 0.52 0.52 | 0.52 0.52 | 0.52 0.52 | 0.52 0.52 | 0.52 0.52 | 0.52 0.52 | 0.52 0.52 | 0.52 0.52 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | X041[起居室] |  | 12.80 | 11.52 | 26 | 60 | 48.9 | 23 | 333.1 | 23 | 0.05 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 128.0(㎡/人) |  | 设备 | 20.0(W/㎡) |  | 照明 | 24.0(W/㎡) |  | 新风 | 2.00(次/h) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 设备 | 负荷(W) | 57.6 57.6 | 57.6 57.6 | 57.6 57.6 | 57.6 57.6 | 57.6 57.6 | 57.6 57.6 | 57.6 57.6 | 57.6 57.6 | 57.6 57.6 | 57.6 57.6 | 57.6 57.6 | 57.6 57.6 |
| 照明 | 显热(W) | 33.9 2.8 | 20.0 2.8 | 15.9 2.1 | 13.1 2.1 | 11.1 1.4 | 9.0 1.4 | 7.6 25.6 | 6.2 40.1 | 5.5 45.6 | 4.1 49.8 | 4.1 53.2 | 3.5 55.3 |
| 人体 | 显热(W) | 22.6 22.6 | 22.6 22.6 | 22.6 22.6 | 22.6 22.6 | 22.6 22.6 | 22.6 22.6 | 22.6 22.6 | 22.6 22.6 | 22.6 22.6 | 22.6 22.6 | 22.6 22.6 | 22.6 22.6 |
|  | 全热(W) | 39.0 39.0 | 39.0 39.0 | 39.0 39.0 | 39.0 39.0 | 39.0 39.0 | 39.0 39.0 | 39.0 39.0 | 39.0 39.0 | 39.0 39.0 | 39.0 39.0 | 39.0 39.0 | 39.0 39.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 |
| 新风 | 显热(W) | 59.9 59.9 | 59.9 59.9 | 59.9 59.9 | 59.9 59.9 | 59.9 59.9 | 59.9 59.9 | 59.9 59.9 | 59.9 59.9 | 59.9 59.9 | 59.9 59.9 | 59.9 59.9 | 59.9 59.9 |
|  | 全热(W) | 181.2 181.2 | 181.2 181.2 | 181.2 181.2 | 181.2 181.2 | 181.2 181.2 | 181.2 181.2 | 181.2 181.2 | 181.2 181.2 | 181.2 181.2 | 181.2 181.2 | 181.2 181.2 | 181.2 181.2 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.17 0.17 | 0.17 0.17 | 0.17 0.17 | 0.17 0.17 | 0.17 0.17 | 0.17 0.17 | 0.17 0.17 | 0.17 0.17 | 0.17 0.17 | 0.17 0.17 | 0.17 0.17 | 0.17 0.17 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 312 281 | 298 281 | 294 280 | 291 280 | 289 279 | 287 279 | 285 303 | 284 318 | 283 323 | 282 328 | 282 331 | 281 333 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 174 143 | 160 143 | 156 142 | 153 142 | 151 141 | 149 141 | 148 166 | 146 180 | 146 186 | 144 190 | 144 193 | 144 195 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.19 0.19 | 0.19 0.19 | 0.19 0.19 | 0.19 0.19 | 0.19 0.19 | 0.19 0.19 | 0.19 0.19 | 0.19 0.19 | 0.19 0.19 | 0.19 0.19 | 0.19 0.19 | 0.19 0.19 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 130 99 | 117 99 | 112 99 | 110 99 | 108 98 | 106 98 | 104 122 | 103 137 | 102 142 | 101 146 | 101 150 | 100 152 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 114 83 | 100 83 | 96 82 | 93 82 | 91 82 | 89 82 | 88 106 | 86 120 | 86 126 | 84 130 | 84 133 | 84 136 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | X141[起居室] |  | 6.40 | 23.04 | 26 | 60 | 195.4 | 23 | 666.1 | 23 | 0.19 | 0 |
| 相同房间 |  | X150,X157,X160,X174,X182,X190,X210 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 64.0(㎡/人) |  | 设备 | 10.0(W/㎡) |  | 照明 | 12.0(W/㎡) |  | 新风 | 1.00(次/h) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 设备 | 负荷(W) | 115.2 115.2 | 115.2 115.2 | 115.2 115.2 | 115.2 115.2 | 115.2 115.2 | 115.2 115.2 | 115.2 115.2 | 115.2 115.2 | 115.2 115.2 | 115.2 115.2 | 115.2 115.2 | 115.2 115.2 |
| 照明 | 显热(W) | 67.7 5.5 | 40.1 5.5 | 31.8 4.1 | 26.3 4.1 | 22.1 2.8 | 18.0 2.8 | 15.2 51.1 | 12.4 80.2 | 11.1 91.2 | 8.3 99.5 | 8.3 106.4 | 6.9 110.6 |
| 人体 | 显热(W) | 45.2 45.2 | 45.2 45.2 | 45.2 45.2 | 45.2 45.2 | 45.2 45.2 | 45.2 45.2 | 45.2 45.2 | 45.2 45.2 | 45.2 45.2 | 45.2 45.2 | 45.2 45.2 | 45.2 45.2 |
|  | 全热(W) | 77.9 77.9 | 77.9 77.9 | 77.9 77.9 | 77.9 77.9 | 77.9 77.9 | 77.9 77.9 | 77.9 77.9 | 77.9 77.9 | 77.9 77.9 | 77.9 77.9 | 77.9 77.9 | 77.9 77.9 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 |
| 新风 | 显热(W) | 119.8 119.8 | 119.8 119.8 | 119.8 119.8 | 119.8 119.8 | 119.8 119.8 | 119.8 119.8 | 119.8 119.8 | 119.8 119.8 | 119.8 119.8 | 119.8 119.8 | 119.8 119.8 | 119.8 119.8 |
|  | 全热(W) | 362.4 362.4 | 362.4 362.4 | 362.4 362.4 | 362.4 362.4 | 362.4 362.4 | 362.4 362.4 | 362.4 362.4 | 362.4 362.4 | 362.4 362.4 | 362.4 362.4 | 362.4 362.4 | 362.4 362.4 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.34 0.34 | 0.34 0.34 | 0.34 0.34 | 0.34 0.34 | 0.34 0.34 | 0.34 0.34 | 0.34 0.34 | 0.34 0.34 | 0.34 0.34 | 0.34 0.34 | 0.34 0.34 | 0.34 0.34 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 623 561 | 596 561 | 587 560 | 582 560 | 578 558 | 574 558 | 571 607 | 568 636 | 567 647 | 564 655 | 564 662 | 562 666 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 348 286 | 320 286 | 312 284 | 306 284 | 302 283 | 298 283 | 295 331 | 293 360 | 291 371 | 289 380 | 289 387 | 287 391 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.39 0.39 | 0.39 0.39 | 0.39 0.39 | 0.39 0.39 | 0.39 0.39 | 0.39 0.39 | 0.39 0.39 | 0.39 0.39 | 0.39 0.39 | 0.39 0.39 | 0.39 0.39 | 0.39 0.39 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 261 199 | 233 199 | 225 197 | 219 197 | 215 196 | 211 196 | 208 244 | 206 273 | 204 284 | 201 293 | 201 300 | 200 304 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 228 166 | 201 166 | 192 165 | 187 165 | 183 163 | 178 163 | 176 212 | 173 241 | 171 252 | 169 260 | 169 267 | 167 271 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 |