新建项目

热负荷计算书

| 工程名称 | 新建项目 |
| --- | --- |
| 设计编号 |  |
| 建设单位 |  |
| 设计单位 |  |
| 计 算 人 |  |
| 校 对 人 |  |
| 审 核 人 |  |
| 计算日期 | 2022年1月2日 |

| 采用软件 | 斯维尔暖通负荷BECH2020 |
| --- | --- |
| 软件版本 | 20200606(SP1) |
| 研发单位 | 北京绿建软件股份有限公司 |
| 正版授权码 | T18142437853 |

目  录

1	建筑概况	1

2	气象参数	1

3	计算依据	1

4	计算原理	1

4.1	围护结构传热耗热量	1

4.2	围护结构的附加耗热量	2

4.3	冷风渗入耗热量	2

4.4	新风耗热量	3

4.5	通过其他途径的耗热量	3

4.6	分户计量和间歇采暖热负荷	3

5	外围护构造	4

6	内围护构造	4

7	封闭阳台构造	4

8	地下围护构造	4

8.1	非周边地面	4

9	窗构造	4

10	门构造	4

11	负荷指标	5

12	房间热负荷汇总表(按系统)	5

13	房间热负荷汇总表(按楼层)	6

14	房间热负荷详细表	9

建筑概况

| 地理位置 | 湖南-长沙 |  |
| --- | --- | --- |
| 北纬 | 28.20 |  |
| 东经 | 113.08 |  |
| 建筑名称 | 新建项目 |  |
| 建筑面积 | 地上 0.00 ㎡ | 地下 0.00 ㎡ |
| 建筑高度 | 地上 14.40 m | 地下 0.00 m |
| 建筑层数 | 地上 4 | 地下 0 |
| 北向角度 | 90° |  |

气象参数

| 大气透明度等级 | 4 |
| --- | --- |
| 室外计算温度(℃) | -1.9 |
| 冬季围护结构外表面换热系数αw(W/㎡· K) | 23.0 |
| 围护结构内表面换热系数αn(W/㎡· K) | 8.7 |

计算依据

1. 《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736-2012.中国建筑工业出版社，2012

2. 《全国民用建筑工程设计技术措施/暖通空调·动力》.中国计划出版社，2009

3. 《建筑设备专业技术措施》.中国建筑工业出版社，2006

4. 《严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ26-2010.中国建筑工业出版社，2010

5. 《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015.中国建筑工业出版社，2015

计算原理

围护结构传热耗热量

围护结构的传热耗热量由基本耗热量和附加耗热量构成。

围护结构的基本耗热量按下式计算：

式中：

Q——围护结构的基本耗热量（W）；

α——围护结构温差修正系数；

F——围护结构的面积（㎡） ；

K——围护结构的传热系数〔W /（㎡•℃）〕；

tn——采暖室内计算温度（℃）；

twn——采暖室外计算温度或邻室计算温度（℃）。

围护结构的附加耗热量

该项耗热量按其占基本耗热量的百分率确定。

Q1 =(Q +1 .Q +2 .Q +3 .Q)(1+4)=(1+1+2+3)(1+4)Q

式中：

Q —— 围护结构基本耗热量

Q1—— 围护结构传热耗热量

α1——朝向修正率：

α2——风力附加率

α3——外门附加率

α4——高度附加率，附加于围护结构的基本耗热量和其他附加耗热量之和上。

冷风渗入耗热量

冷风渗透耗热量有缝隙法、换气次数法和百分率法三种供选择。

（1）、缝隙法

◆加热由外窗、阳台外门窗缝隙渗人室内的冷空气的耗热量，按下式计算：

式中：

Q——由门窗缝隙渗人室内的冷空气的耗热量（W）；

Cp——空气的定压比热容；

ρwn——采暖室外计算温度下的空气密度（kg/m³）；

tn——采暖室内计算温度（℃）；

twn——采暖室外计算温度（℃）；

L——渗透冷空气量（m³/h），根据不同的朝向，按下列计算公式确定：

式中：

L0——在基准高度单纯风压作用下，不考虑朝向修正和建筑物内部隔断情况时，通过每米门窗缝隙进入室内的理论渗透冷空气量 [m³/（m·h）]；

l1——外门窗缝隙的长度(m)；

m——风压与热压共同作用下，不同朝向、不同高度的门窗冷风渗透压差综合修正系数；

b——门窗缝隙渗风指数，b=0.56～0.78，当无实测数据时，可取 b =0.67。

（2）、换气次数法：

多层建筑的渗透冷空气量，当无相关数据时，按以下公式计算：

式中：

V——房间体积（ m3 ）；

k——换气次数（次／h），用户输入。

（3）、百分率附加法：

工业建筑，加热由门窗缝隙渗人室内的冷空气的耗热量，可按下表估算：

| 建筑物高度（m） |  | ＜4.5 | 4.5～10.0 | ＞10.0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 玻璃窗层数 | 单层 | 25 | 35 | 40 |
|  | 单、双层均有 | 20 | 30 | 35 |
|  | 双层 | 15 | 25 | 30 |

新风耗热量

对于空调热负荷，采用热风采暖。房间的新风负荷按下式计算：

Q=0.28L(-)(1-η１ζ)

式中：

L —— 房间的设计新风量(m3/h)，用户输入；

η１——显热回收效率（0～１），没有热回收时为0

ζ——排风比例（０～１），即热回收装置的排风量/新风量

hn——室内焓

hw——室外焓

通过其他途径的耗热量

通过其他途径的耗热量包括：水分蒸发的耗热量、加热由外部运人的冷物料和运输工具的耗热量、热管道以及其他表面的散热量等。

分户计量和间歇采暖热负荷

式中：

Q1——围护结构耗热量、冷风渗透耗热量、新风耗热量和其他耗热量之和；

α——间歇采暖采暖修正系数；

Q户间——户间传热，不计入系统负荷和整个建筑负荷，只作为选取房间供暖设备设施的依据,有两种可选方法来计算：

（1）单位面积法，按下式计算：

式中：

q ——单位使用面积的户间传热量；

M ——房间使用面积。

（2）计算温差法，户间传热量不宜大于房间热负荷的50%，按下式计算：

式中：

P ——同时产生传热的概率系数：

Fi——第i个户间传热围护结构的传热面积；

ki——第i个户间传热围护结构的传热系数；

△t——户间传热温差，宜取5到6℃。

外围护构造

| 构造名称 | 冬季传热系数K=1/(0.11+∑R+0.04) (W/㎡.K) |
| --- | --- |
| 挤塑聚苯板20+加气砼80＋钢筋砼120 | 0.826 |
| 外-挤塑聚苯板20+钢筋砼200 | 1.126 |
| 挤塑聚苯板20＋钢筋砼200 | 1.126 |
| 挤塑聚苯板20+钢筋砼120 | 1.192 |

备注：外墙平均传热系数：1.113 (W/㎡.K)

内围护构造

| 构造名称 | 传热系数K=1/(0.11+∑R+0.11) (W/㎡.K) |
| --- | --- |
| 砼多孔砖(190六孔砖) | 1.925 |
| 钢筋砼楼板120 | 2.984 |

封闭阳台构造

本工程无此项内容

地下围护构造

非周边地面

| 构造名称 | 冬季传热系数K |
| --- | --- |
| 混凝土120不保温地面 | 0.3 |

窗构造

| 做法名称 | 传热系数W/㎡.K | 遮阳系数 |
| --- | --- | --- |
| 12A钢铝单框双玻窗（平均） | 3.90 | 0.75 |

门构造

| 做法名称 | 传热系数W/㎡.K |
| --- | --- |
| 保温门（多功能门） | 1.97 |
| 单层实体门 | 2.30 |

负荷指标

| 整楼负荷(W) | 建筑面积(㎡) | 负荷指标(W/㎡) |
| --- | --- | --- |
| 3243170 | 0.00 | 0.00 |
|  | 采暖面积(㎡) | 负荷指标(W/㎡) |
|  | 101798.20 | 31.86 |

房间热负荷汇总表(按系统)

| 系统 | 房间 | 面积 | 室温 | 围护 结构 | 新风 | 冷风 渗透 | 间歇 采暖 | 户间 传热 | 热负荷 | 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ㎡ | ℃ | W | W | W | W | W | W | W/㎡ |
| 未分区 | 0[建筑轮廓] | 50899 | 18 | 1133222 | 662672 | 0 | 0 | 0 | 1795894 | 35.3 |
|  | 1001[起居室] | 425 | 18 | 17786 | 7445 | 0 | 0 | 0 | 25231 | 59.4 |
|  | 1002[起居室] | 485 | 18 | 20327 | 8509 | 0 | 0 | 0 | 28836 | 59.4 |
|  | 1003[起居室] | 421 | 18 | 16288 | 7386 | 0 | 0 | 0 | 23674 | 56.2 |
|  | 1004[起居室] | 482 | 18 | 18615 | 8441 | 0 | 0 | 0 | 27056 | 56.2 |
|  | 1005[起居室] | 479 | 18 | 10378 | 8398 | 0 | 0 | 0 | 18776 | 39.2 |
|  | 1006,1008,1009[起居室] | 479 | 18 | 8957 | 8398 | 0 | 0 | 0 | 17354 | 36.2 |
|  | 1007,1010[起居室] | 419 | 18 | 7837 | 7348 | 0 | 0 | 0 | 15185 | 36.2 |
|  | 1011[起居室] | 475 | 18 | 8664 | 8330 | 0 | 0 | 0 | 16994 | 35.8 |
|  | 1012,1014,1015[起居室] | 475 | 18 | 7251 | 8330 | 0 | 0 | 0 | 15581 | 32.8 |
|  | 1013,1016[起居室] | 416 | 18 | 6344 | 7289 | 0 | 0 | 0 | 13633 | 32.8 |
|  | X001[起居室] | 2976 | 18 | 33060 | 37597 | 0 | 0 | 0 | 70657 | 23.7 |
|  | X002[起居室] | 1238 | 18 | 25193 | 17283 | 0 | 0 | 0 | 42476 | 34.3 |
|  | X003[起居室] | 1232 | 18 | 19722 | 17199 | 0 | 0 | 0 | 36921 | 30.0 |
|  | X004[起居室] | 1232 | 18 | 18733 | 17199 | 0 | 0 | 0 | 35933 | 29.2 |
|  | X005[起居室] | 1139 | 18 | 21919 | 16103 | 0 | 0 | 0 | 38022 | 33.4 |
|  | X006[起居室] | 1137 | 18 | 18982 | 16078 | 0 | 0 | 0 | 35060 | 30.8 |
|  | X007[起居室] | 997 | 18 | 14736 | 14433 | 0 | 0 | 0 | 29170 | 29.2 |
|  | X008[起居室] | 971 | 18 | 14736 | 14127 | 0 | 0 | 0 | 28863 | 29.7 |
|  | X042,X043[起居室] | 131 | 18 | 3855 | 2234 | 0 | 0 | 0 | 6089 | 46.4 |
|  | X046,X051[起居室] | 120 | 18 | 4281 | 2099 | 0 | 0 | 0 | 6381 | 53.3 |
|  | 2001[起居室] | 1014 | 18 | 29739 | 11848 | 0 | 0 | 0 | 41588 | 41.0 |
|  | 2002[起居室] | 1106 | 18 | 35629 | 12925 | 0 | 0 | 0 | 48555 | 43.9 |
|  | 2003[起居室] | 1014 | 18 | 32660 | 11848 | 0 | 0 | 0 | 44508 | 43.9 |
|  | 2004[起居室] | 1106 | 18 | 32443 | 12925 | 0 | 0 | 0 | 45368 | 41.0 |
|  | 2005,2006,2009[起居室] | 1092 | 18 | 22456 | 12756 | 0 | 0 | 0 | 35213 | 32.3 |
|  | 2007[起居室] | 1092 | 18 | 23477 | 12756 | 0 | 0 | 0 | 36233 | 33.2 |
|  | 2008,2010[起居室] | 1001 | 18 | 20585 | 11693 | 0 | 0 | 0 | 32278 | 32.3 |
|  | 2011,2012,2015[起居室] | 1092 | 18 | 18179 | 12756 | 0 | 0 | 0 | 30935 | 28.3 |
|  | 2013,2016[起居室] | 1001 | 18 | 16664 | 11693 | 0 | 0 | 0 | 28357 | 28.3 |
|  | 2014[起居室] | 1092 | 18 | 19200 | 12756 | 0 | 0 | 0 | 31956 | 29.3 |
|  | 2017,2018[起居室] | 281 | 18 | 3878 | 3285 | 0 | 0 | 0 | 7163 | 25.5 |
|  | 2019,2020[起居室] | 258 | 18 | 3555 | 3011 | 0 | 0 | 0 | 6566 | 25.5 |
|  | 2021,2023,2027,2028[起居室] | 253 | 18 | 0 | 2962 | 0 | 0 | 0 | 2962 | 11.7 |
|  | 2022,2024,2025,2026,2029,2030,2031,2032[起居室] | 276 | 18 | 0 | 3231 | 0 | 0 | 0 | 3231 | 11.7 |
|  | 2033,2034,2039,2040,2045,2046,2047,2048[起居室] | 69 | 18 | 0 | 808 | 0 | 0 | 0 | 808 | 11.7 |
|  | 2035,2036,2037,2038,2041,2043[起居室] | 63 | 18 | 0 | 740 | 0 | 0 | 0 | 740 | 11.7 |
|  | 2042,2044[起居室] | 69 | 18 | 323 | 808 | 0 | 0 | 0 | 1131 | 16.4 |
|  | X009[起居室] | 179 | 18 | 646 | 2092 | 0 | 0 | 0 | 2738 | 15.3 |
|  | X010,X011[起居室] | 127 | 18 | 2104 | 1485 | 0 | 0 | 0 | 3590 | 28.2 |
|  | X012[起居室] | 94 | 18 | 1837 | 1101 | 0 | 0 | 0 | 2938 | 31.2 |
|  | X013[起居室] | 93 | 18 | 1084 | 1088 | 0 | 0 | 0 | 2173 | 23.3 |
|  | X014,X015,X016,X017[起居室] | 93 | 18 | 646 | 1086 | 0 | 0 | 0 | 1732 | 18.6 |
|  | X018,X019,X020,X021,X022,X023,X024,4008,4010,4011,4012,4014,4016,4017,4018[起居室] | 92 | 18 | 0 | 1077 | 0 | 0 | 0 | 1077 | 11.7 |
|  | X025,X026,X027,X028,X029[起居室] | 58 | 18 | 0 | 673 | 0 | 0 | 0 | 673 | 11.7 |
|  | X030[起居室] | 55 | 18 | 1439 | 643 | 0 | 0 | 0 | 2082 | 37.9 |
|  | X031[起居室] | 55 | 18 | 1340 | 639 | 0 | 0 | 0 | 1979 | 36.2 |
|  | X032,X033,X034,X035[起居室] | 38 | 18 | 0 | 442 | 0 | 0 | 0 | 442 | 11.7 |
|  | X036,X037,X038,X039,X040,X141,X150,X157,X160,X174,X182,X190,X210[起居室] | 23 | 18 | 0 | 269 | 0 | 0 | 0 | 269 | 11.7 |
|  | 4001[起居室] | 2717 | 18 | 10296 | 31749 | 0 | 0 | 0 | 42044 | 15.5 |
|  | 4002[起居室] | 2959 | 18 | 13370 | 34581 | 0 | 0 | 0 | 47952 | 16.2 |
|  | 4003,4004[起居室] | 94 | 18 | 1293 | 1095 | 0 | 0 | 0 | 2388 | 25.5 |
|  | 4005,4006[起居室] | 82 | 18 | 1131 | 958 | 0 | 0 | 0 | 2089 | 25.5 |
|  | 4007,4009,4013,4015[起居室] | 81 | 18 | 0 | 942 | 0 | 0 | 0 | 942 | 11.7 |
|  | 4019[起居室] | 242 | 18 | 5484 | 2833 | 0 | 0 | 0 | 8317 | 34.3 |
|  | X041[起居室] | 12 | 18 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 135 | 11.7 |
|  | 合计 | 101798 |  | 1917825 | 1325345 | 0 | 0 | 0 | 3243170 | 31.9 |
| 总计 |  | 101798 |  | 1917825 | 1325345 | 0 | 0 |  | 3243170 | 31.9 |

说明：上表中合计和总计面积为采暖面积。

房间热负荷汇总表(按楼层)

| 楼层 | 户型 | 房间 编号 | 房间名称 | 面积 | 室温 | 围护 结构 | 冷风 渗透 | 其它 负荷 | 间歇 采暖 | 户间 传热 | 热负荷 | 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ㎡ | ℃ | W | W | W | W | W | W | W/㎡ |
| 1层 |  | 0 | 建筑轮廓 | 50899 | 18 | 1133222 | 662672 | 0 | 0 | 0 | 1795894 | 35.3 |
|  |  | 1001 | 起居室 | 425 | 18 | 17786 | 7445 | 0 | 0 | 0 | 25231 | 59.4 |
|  |  | 1002 | 起居室 | 485 | 18 | 20327 | 8509 | 0 | 0 | 0 | 28836 | 59.4 |
|  |  | 1003 | 起居室 | 421 | 18 | 16288 | 7386 | 0 | 0 | 0 | 23674 | 56.2 |
|  |  | 1004 | 起居室 | 482 | 18 | 18615 | 8441 | 0 | 0 | 0 | 27056 | 56.2 |
|  |  | 1005 | 起居室 | 479 | 18 | 10378 | 8398 | 0 | 0 | 0 | 18776 | 39.2 |
|  |  | 1006 | 起居室 | 479 | 18 | 8957 | 8398 | 0 | 0 | 0 | 17354 | 36.2 |
|  |  | 1007 | 起居室 | 419 | 18 | 7837 | 7348 | 0 | 0 | 0 | 15185 | 36.2 |
|  |  | 1008 | 起居室 | 479 | 18 | 8957 | 8398 | 0 | 0 | 0 | 17354 | 36.2 |
|  |  | 1009 | 起居室 | 479 | 18 | 8957 | 8398 | 0 | 0 | 0 | 17354 | 36.2 |
|  |  | 1010 | 起居室 | 419 | 18 | 7837 | 7348 | 0 | 0 | 0 | 15185 | 36.2 |
|  |  | 1011 | 起居室 | 475 | 18 | 8664 | 8330 | 0 | 0 | 0 | 16994 | 35.8 |
|  |  | 1012 | 起居室 | 475 | 18 | 7251 | 8330 | 0 | 0 | 0 | 15581 | 32.8 |
|  |  | 1013 | 起居室 | 416 | 18 | 6344 | 7289 | 0 | 0 | 0 | 13633 | 32.8 |
|  |  | 1014 | 起居室 | 475 | 18 | 7251 | 8330 | 0 | 0 | 0 | 15581 | 32.8 |
|  |  | 1015 | 起居室 | 475 | 18 | 7251 | 8330 | 0 | 0 | 0 | 15581 | 32.8 |
|  |  | 1016 | 起居室 | 416 | 18 | 6344 | 7289 | 0 | 0 | 0 | 13633 | 32.8 |
|  |  | X001 | 起居室 | 2976 | 18 | 33060 | 37597 | 0 | 0 | 0 | 70657 | 23.7 |
|  |  | X002 | 起居室 | 1238 | 18 | 25193 | 17283 | 0 | 0 | 0 | 42476 | 34.3 |
|  |  | X003 | 起居室 | 1232 | 18 | 19722 | 17199 | 0 | 0 | 0 | 36921 | 30.0 |
|  |  | X004 | 起居室 | 1232 | 18 | 18733 | 17199 | 0 | 0 | 0 | 35933 | 29.2 |
|  |  | X005 | 起居室 | 1139 | 18 | 21919 | 16103 | 0 | 0 | 0 | 38022 | 33.4 |
|  |  | X006 | 起居室 | 1137 | 18 | 18982 | 16078 | 0 | 0 | 0 | 35060 | 30.8 |
|  |  | X007 | 起居室 | 997 | 18 | 14736 | 14433 | 0 | 0 | 0 | 29170 | 29.2 |
|  |  | X008 | 起居室 | 971 | 18 | 14736 | 14127 | 0 | 0 | 0 | 28863 | 29.7 |
|  |  | X042 | 起居室 | 131 | 18 | 3855 | 2234 | 0 | 0 | 0 | 6089 | 46.4 |
|  |  | X043 | 起居室 | 131 | 18 | 3855 | 2234 | 0 | 0 | 0 | 6089 | 46.4 |
|  |  | X046 | 起居室 | 120 | 18 | 4281 | 2099 | 0 | 0 | 0 | 6381 | 53.3 |
|  |  | X051 | 起居室 | 120 | 18 | 4281 | 2099 | 0 | 0 | 0 | 6381 | 53.3 |
|  | 合计 |  |  | 69623 |  | 1485620 | 949326 | 0 | 0 | 0 | 2434946 | 35.0 |
| 2层 |  | 2001 | 起居室 | 1014 | 18 | 29739 | 11848 | 0 | 0 | 0 | 41588 | 41.0 |
|  |  | 2002 | 起居室 | 1106 | 18 | 35629 | 12925 | 0 | 0 | 0 | 48555 | 43.9 |
|  |  | 2003 | 起居室 | 1014 | 18 | 32660 | 11848 | 0 | 0 | 0 | 44508 | 43.9 |
|  |  | 2004 | 起居室 | 1106 | 18 | 32443 | 12925 | 0 | 0 | 0 | 45368 | 41.0 |
|  |  | 2005 | 起居室 | 1092 | 18 | 22456 | 12756 | 0 | 0 | 0 | 35213 | 32.3 |
|  |  | 2006 | 起居室 | 1092 | 18 | 22456 | 12756 | 0 | 0 | 0 | 35213 | 32.3 |
|  |  | 2007 | 起居室 | 1092 | 18 | 23477 | 12756 | 0 | 0 | 0 | 36233 | 33.2 |
|  |  | 2008 | 起居室 | 1001 | 18 | 20585 | 11693 | 0 | 0 | 0 | 32278 | 32.3 |
|  |  | 2009 | 起居室 | 1092 | 18 | 22456 | 12756 | 0 | 0 | 0 | 35213 | 32.3 |
|  |  | 2010 | 起居室 | 1001 | 18 | 20585 | 11693 | 0 | 0 | 0 | 32278 | 32.3 |
|  |  | 2011 | 起居室 | 1092 | 18 | 18179 | 12756 | 0 | 0 | 0 | 30935 | 28.3 |
|  |  | 2012 | 起居室 | 1092 | 18 | 18179 | 12756 | 0 | 0 | 0 | 30935 | 28.3 |
|  |  | 2013 | 起居室 | 1001 | 18 | 16664 | 11693 | 0 | 0 | 0 | 28357 | 28.3 |
|  |  | 2014 | 起居室 | 1092 | 18 | 19200 | 12756 | 0 | 0 | 0 | 31956 | 29.3 |
|  |  | 2015 | 起居室 | 1092 | 18 | 18179 | 12756 | 0 | 0 | 0 | 30935 | 28.3 |
|  |  | 2016 | 起居室 | 1001 | 18 | 16664 | 11693 | 0 | 0 | 0 | 28357 | 28.3 |
|  |  | 2017 | 起居室 | 281 | 18 | 3878 | 3285 | 0 | 0 | 0 | 7163 | 25.5 |
|  |  | 2018 | 起居室 | 281 | 18 | 3878 | 3285 | 0 | 0 | 0 | 7163 | 25.5 |
|  |  | 2019 | 起居室 | 258 | 18 | 3555 | 3011 | 0 | 0 | 0 | 6566 | 25.5 |
|  |  | 2020 | 起居室 | 258 | 18 | 3555 | 3011 | 0 | 0 | 0 | 6566 | 25.5 |
|  |  | 2021 | 起居室 | 253 | 18 | 0 | 2962 | 0 | 0 | 0 | 2962 | 11.7 |
|  |  | 2022 | 起居室 | 276 | 18 | 0 | 3231 | 0 | 0 | 0 | 3231 | 11.7 |
|  |  | 2023 | 起居室 | 253 | 18 | 0 | 2962 | 0 | 0 | 0 | 2962 | 11.7 |
|  |  | 2024 | 起居室 | 276 | 18 | 0 | 3231 | 0 | 0 | 0 | 3231 | 11.7 |
|  |  | 2025 | 起居室 | 276 | 18 | 0 | 3231 | 0 | 0 | 0 | 3231 | 11.7 |
|  |  | 2026 | 起居室 | 276 | 18 | 0 | 3231 | 0 | 0 | 0 | 3231 | 11.7 |
|  |  | 2027 | 起居室 | 253 | 18 | 0 | 2962 | 0 | 0 | 0 | 2962 | 11.7 |
|  |  | 2028 | 起居室 | 253 | 18 | 0 | 2962 | 0 | 0 | 0 | 2962 | 11.7 |
|  |  | 2029 | 起居室 | 276 | 18 | 0 | 3231 | 0 | 0 | 0 | 3231 | 11.7 |
|  |  | 2030 | 起居室 | 276 | 18 | 0 | 3231 | 0 | 0 | 0 | 3231 | 11.7 |
|  |  | 2031 | 起居室 | 276 | 18 | 0 | 3231 | 0 | 0 | 0 | 3231 | 11.7 |
|  |  | 2032 | 起居室 | 276 | 18 | 0 | 3231 | 0 | 0 | 0 | 3231 | 11.7 |
|  |  | 2033 | 起居室 | 69 | 18 | 0 | 808 | 0 | 0 | 0 | 808 | 11.7 |
|  |  | 2034 | 起居室 | 69 | 18 | 0 | 808 | 0 | 0 | 0 | 808 | 11.7 |
|  |  | 2035 | 起居室 | 63 | 18 | 0 | 740 | 0 | 0 | 0 | 740 | 11.7 |
|  |  | 2036 | 起居室 | 63 | 18 | 0 | 740 | 0 | 0 | 0 | 740 | 11.7 |
|  |  | 2037 | 起居室 | 63 | 18 | 0 | 740 | 0 | 0 | 0 | 740 | 11.7 |
|  |  | 2038 | 起居室 | 63 | 18 | 0 | 740 | 0 | 0 | 0 | 740 | 11.7 |
|  |  | 2039 | 起居室 | 69 | 18 | 0 | 808 | 0 | 0 | 0 | 808 | 11.7 |
|  |  | 2040 | 起居室 | 69 | 18 | 0 | 808 | 0 | 0 | 0 | 808 | 11.7 |
|  |  | 2041 | 起居室 | 63 | 18 | 0 | 740 | 0 | 0 | 0 | 740 | 11.7 |
|  |  | 2042 | 起居室 | 69 | 18 | 323 | 808 | 0 | 0 | 0 | 1131 | 16.4 |
|  |  | 2043 | 起居室 | 63 | 18 | 0 | 740 | 0 | 0 | 0 | 740 | 11.7 |
|  |  | 2044 | 起居室 | 69 | 18 | 323 | 808 | 0 | 0 | 0 | 1131 | 16.4 |
|  |  | 2045 | 起居室 | 69 | 18 | 0 | 808 | 0 | 0 | 0 | 808 | 11.7 |
|  |  | 2046 | 起居室 | 69 | 18 | 0 | 808 | 0 | 0 | 0 | 808 | 11.7 |
|  |  | 2047 | 起居室 | 69 | 18 | 0 | 808 | 0 | 0 | 0 | 808 | 11.7 |
|  |  | 2048 | 起居室 | 69 | 18 | 0 | 808 | 0 | 0 | 0 | 808 | 11.7 |
|  |  | X009 | 起居室 | 179 | 18 | 646 | 2092 | 0 | 0 | 0 | 2738 | 15.3 |
|  |  | X010 | 起居室 | 127 | 18 | 2104 | 1485 | 0 | 0 | 0 | 3590 | 28.2 |
|  |  | X011 | 起居室 | 127 | 18 | 2104 | 1485 | 0 | 0 | 0 | 3590 | 28.2 |
|  |  | X012 | 起居室 | 94 | 18 | 1837 | 1101 | 0 | 0 | 0 | 2938 | 31.2 |
|  |  | X013 | 起居室 | 93 | 18 | 1084 | 1088 | 0 | 0 | 0 | 2173 | 23.3 |
|  |  | X014 | 起居室 | 93 | 18 | 646 | 1086 | 0 | 0 | 0 | 1732 | 18.6 |
|  |  | X015 | 起居室 | 93 | 18 | 646 | 1086 | 0 | 0 | 0 | 1732 | 18.6 |
|  |  | X016 | 起居室 | 93 | 18 | 646 | 1086 | 0 | 0 | 0 | 1732 | 18.6 |
|  |  | X017 | 起居室 | 93 | 18 | 646 | 1086 | 0 | 0 | 0 | 1732 | 18.6 |
|  |  | X018 | 起居室 | 92 | 18 | 0 | 1077 | 0 | 0 | 0 | 1077 | 11.7 |
|  |  | X019 | 起居室 | 92 | 18 | 0 | 1077 | 0 | 0 | 0 | 1077 | 11.7 |
|  |  | X020 | 起居室 | 92 | 18 | 0 | 1077 | 0 | 0 | 0 | 1077 | 11.7 |
|  |  | X021 | 起居室 | 92 | 18 | 0 | 1077 | 0 | 0 | 0 | 1077 | 11.7 |
|  |  | X022 | 起居室 | 92 | 18 | 0 | 1077 | 0 | 0 | 0 | 1077 | 11.7 |
|  |  | X023 | 起居室 | 92 | 18 | 0 | 1077 | 0 | 0 | 0 | 1077 | 11.7 |
|  |  | X024 | 起居室 | 92 | 18 | 0 | 1077 | 0 | 0 | 0 | 1077 | 11.7 |
|  |  | X025 | 起居室 | 58 | 18 | 0 | 673 | 0 | 0 | 0 | 673 | 11.7 |
|  |  | X026 | 起居室 | 58 | 18 | 0 | 673 | 0 | 0 | 0 | 673 | 11.7 |
|  |  | X027 | 起居室 | 58 | 18 | 0 | 673 | 0 | 0 | 0 | 673 | 11.7 |
|  |  | X028 | 起居室 | 58 | 18 | 0 | 673 | 0 | 0 | 0 | 673 | 11.7 |
|  |  | X029 | 起居室 | 58 | 18 | 0 | 673 | 0 | 0 | 0 | 673 | 11.7 |
|  |  | X030 | 起居室 | 55 | 18 | 1439 | 643 | 0 | 0 | 0 | 2082 | 37.9 |
|  |  | X031 | 起居室 | 55 | 18 | 1340 | 639 | 0 | 0 | 0 | 1979 | 36.2 |
|  |  | X032 | 起居室 | 38 | 18 | 0 | 442 | 0 | 0 | 0 | 442 | 11.7 |
|  |  | X033 | 起居室 | 38 | 18 | 0 | 442 | 0 | 0 | 0 | 442 | 11.7 |
|  |  | X034 | 起居室 | 38 | 18 | 0 | 442 | 0 | 0 | 0 | 442 | 11.7 |
|  |  | X035 | 起居室 | 38 | 18 | 0 | 442 | 0 | 0 | 0 | 442 | 11.7 |
|  |  | X036 | 起居室 | 23 | 18 | 0 | 269 | 0 | 0 | 0 | 269 | 11.7 |
|  |  | X037 | 起居室 | 23 | 18 | 0 | 269 | 0 | 0 | 0 | 269 | 11.7 |
|  |  | X038 | 起居室 | 23 | 18 | 0 | 269 | 0 | 0 | 0 | 269 | 11.7 |
|  |  | X039 | 起居室 | 23 | 18 | 0 | 269 | 0 | 0 | 0 | 269 | 11.7 |
|  |  | X040 | 起居室 | 23 | 18 | 0 | 269 | 0 | 0 | 0 | 269 | 11.7 |
|  | 合计 |  |  | 24650 |  | 398207 | 288075 | 0 | 0 | 0 | 686282 | 27.8 |
| 4层 |  | 4001 | 起居室 | 2717 | 18 | 10296 | 31749 | 0 | 0 | 0 | 42044 | 15.5 |
|  |  | 4002 | 起居室 | 2959 | 18 | 13370 | 34581 | 0 | 0 | 0 | 47952 | 16.2 |
|  |  | 4003 | 起居室 | 94 | 18 | 1293 | 1095 | 0 | 0 | 0 | 2388 | 25.5 |
|  |  | 4004 | 起居室 | 94 | 18 | 1293 | 1095 | 0 | 0 | 0 | 2388 | 25.5 |
|  |  | 4005 | 起居室 | 82 | 18 | 1131 | 958 | 0 | 0 | 0 | 2089 | 25.5 |
|  |  | 4006 | 起居室 | 82 | 18 | 1131 | 958 | 0 | 0 | 0 | 2089 | 25.5 |
|  |  | 4007 | 起居室 | 81 | 18 | 0 | 942 | 0 | 0 | 0 | 942 | 11.7 |
|  |  | 4008 | 起居室 | 92 | 18 | 0 | 1077 | 0 | 0 | 0 | 1077 | 11.7 |
|  |  | 4009 | 起居室 | 81 | 18 | 0 | 942 | 0 | 0 | 0 | 942 | 11.7 |
|  |  | 4010 | 起居室 | 92 | 18 | 0 | 1077 | 0 | 0 | 0 | 1077 | 11.7 |
|  |  | 4011 | 起居室 | 92 | 18 | 0 | 1077 | 0 | 0 | 0 | 1077 | 11.7 |
|  |  | 4012 | 起居室 | 92 | 18 | 0 | 1077 | 0 | 0 | 0 | 1077 | 11.7 |
|  |  | 4013 | 起居室 | 81 | 18 | 0 | 942 | 0 | 0 | 0 | 942 | 11.7 |
|  |  | 4014 | 起居室 | 92 | 18 | 0 | 1077 | 0 | 0 | 0 | 1077 | 11.7 |
|  |  | 4015 | 起居室 | 81 | 18 | 0 | 942 | 0 | 0 | 0 | 942 | 11.7 |
|  |  | 4016 | 起居室 | 92 | 18 | 0 | 1077 | 0 | 0 | 0 | 1077 | 11.7 |
|  |  | 4017 | 起居室 | 92 | 18 | 0 | 1077 | 0 | 0 | 0 | 1077 | 11.7 |
|  |  | 4018 | 起居室 | 92 | 18 | 0 | 1077 | 0 | 0 | 0 | 1077 | 11.7 |
|  |  | 4019 | 起居室 | 242 | 18 | 5484 | 2833 | 0 | 0 | 0 | 8317 | 34.3 |
|  |  | X041 | 起居室 | 12 | 18 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 135 | 11.7 |
|  |  | X141 | 起居室 | 23 | 18 | 0 | 269 | 0 | 0 | 0 | 269 | 11.7 |
|  |  | X150 | 起居室 | 23 | 18 | 0 | 269 | 0 | 0 | 0 | 269 | 11.7 |
|  |  | X157 | 起居室 | 23 | 18 | 0 | 269 | 0 | 0 | 0 | 269 | 11.7 |
|  |  | X160 | 起居室 | 23 | 18 | 0 | 269 | 0 | 0 | 0 | 269 | 11.7 |
|  |  | X174 | 起居室 | 23 | 18 | 0 | 269 | 0 | 0 | 0 | 269 | 11.7 |
|  |  | X182 | 起居室 | 23 | 18 | 0 | 269 | 0 | 0 | 0 | 269 | 11.7 |
|  |  | X190 | 起居室 | 23 | 18 | 0 | 269 | 0 | 0 | 0 | 269 | 11.7 |
|  |  | X210 | 起居室 | 23 | 18 | 0 | 269 | 0 | 0 | 0 | 269 | 11.7 |
|  | 合计 |  |  | 7525 |  | 33998 | 87944 | 0 | 0 | 0 | 121941 | 16.2 |
| 总计 |  |  |  | 101798 |  | 1917825 | 1325345 | 0 | 0 |  | 3243170 | 31.9 |

说明：上表中合计和总计面积为采暖面积。

房间热负荷详细表

| 房间 | 传热项 | 面积 | 传热 系数 | 室 温 | 计算 温差 | 温差 修正 | 基本 耗热 | 朝向 修正 | 风力 附加 | 外门 附加 | 附加后 耗热量 | 高度 附加 | 热负荷 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ㎡ | W/㎡· K | ℃ | ℃ |  | W |  |  |  | W |  | W |
| 0[建筑轮廓] | 屋顶 | 529.67 | 0.83 | 18 | 19.9 | 1.0 | 8706.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8706.3 | 0.02 | 8845.6 |
|  | 屋顶 | 13226.42 | 0.83 | 18 | 19.9 | 1.0 | 217407.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 217407.9 | 0.00 | 217407.9 |
|  | 东外墙 | 753.98 | 1.11 | 18 | 19.9 | 1.0 | 16699.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 15864.8 | 0.02 | 16118.6 |
|  | 南外墙 | 465.52 | 1.11 | 18 | 19.9 | 1.0 | 10310.7 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 8764.1 | 0.02 | 8904.3 |
|  | 西外墙 | 753.60 | 1.11 | 18 | 19.9 | 1.0 | 16691.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 15856.7 | 0.02 | 16110.4 |
|  | 北外墙 | 457.84 | 1.11 | 18 | 19.9 | 1.0 | 10140.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 10647.6 | 0.02 | 10818.0 |
|  | 西北外墙 | 4.07 | 1.11 | 18 | 19.9 | 1.0 | 90.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 94.7 | 0.02 | 96.2 |
|  | 东北外墙 | 3.73 | 1.11 | 18 | 19.9 | 1.0 | 82.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 86.8 | 0.02 | 88.2 |
|  | 西北外墙 | 9.50 | 1.11 | 18 | 19.9 | 1.0 | 210.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 221.0 | 0.00 | 221.0 |
|  | 西外墙 | 1957.61 | 1.11 | 18 | 19.9 | 1.0 | 43358.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 41190.5 | 0.00 | 41190.5 |
|  | 西南外墙 | 9.50 | 1.11 | 18 | 19.9 | 1.0 | 210.5 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 189.4 | 0.00 | 189.4 |
|  | 南外墙 | 3368.59 | 1.11 | 18 | 19.9 | 1.0 | 74609.9 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 63418.4 | 0.00 | 63418.4 |
|  | 东外墙 | 1970.97 | 1.11 | 18 | 19.9 | 1.0 | 43654.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 41471.7 | 0.00 | 41471.7 |
|  | 北外墙 | 3368.59 | 1.11 | 18 | 19.9 | 1.0 | 74609.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 78340.4 | 0.00 | 78340.4 |
|  | 东北外墙 | 8.82 | 1.11 | 18 | 19.9 | 1.0 | 195.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 205.2 | 0.00 | 205.2 |
|  | 东南外墙 | 8.82 | 1.11 | 18 | 19.9 | 1.0 | 195.5 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 175.9 | 0.00 | 175.9 |
|  | 南阳台外门 | 2335.76 | 1.97 | 18 | 19.9 | 1.0 | 91661.8 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 77912.5 | 0.02 | 79159.1 |
|  | 北阳台外门 | 2335.76 | 1.97 | 18 | 19.9 | 1.0 | 91661.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 96244.9 | 0.02 | 97784.8 |
|  | 西阳台外门 | 577.92 | 1.97 | 18 | 19.9 | 1.0 | 22679.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 21545.2 | 0.02 | 21890.0 |
|  | 东阳台外门 | 577.92 | 1.97 | 18 | 19.9 | 1.0 | 22679.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 21545.2 | 0.02 | 21890.0 |
|  | 非周边地面 | 11608.59 | 0.30 | 18 | 19.9 | 1.0 | 69303.3 |  |  | 0.00 | 69303.3 | 0.02 | 70412.1 |
|  | 西外窗 | 319.80 | 3.90 | 18 | 19.9 | 1.0 | 24819.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 23578.7 | 0.00 | 23578.7 |
|  | 南外窗 | 1604.40 | 3.90 | 18 | 19.9 | 1.0 | 124517.5 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 105839.9 | 0.00 | 105839.9 |
|  | 北外窗 | 1604.40 | 3.90 | 18 | 19.9 | 1.0 | 124517.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 130743.4 | 0.00 | 130743.4 |
|  | 东外窗 | 298.50 | 3.90 | 18 | 19.9 | 1.0 | 23166.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 22008.3 | 0.00 | 22008.3 |
|  | 挑空楼板 | 2374.04 | 1.19 | 18 | 19.9 | 1.0 | 56314.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56314.1 | 0.00 | 56314.1 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 662672.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1795894 |
| 1001[起居室] | 东北外墙 | 2.38 | 1.11 | 18 | 19.9 | 1.0 | 52.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 55.3 | 0.02 | 56.1 |
|  | 东外墙 | 164.08 | 1.11 | 18 | 19.9 | 1.0 | 3634.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 3452.5 | 0.02 | 3507.7 |
|  | 北外墙 | 33.04 | 1.11 | 18 | 19.9 | 1.0 | 731.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 768.4 | 0.02 | 780.7 |
|  | 东阳台外门 | 168.56 | 1.97 | 18 | 19.9 | 1.0 | 6614.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 6284.0 | 0.02 | 6384.6 |
|  | 北阳台外门 | 168.56 | 1.97 | 18 | 19.9 | 1.0 | 6614.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 6945.5 | 0.02 | 7056.6 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7445.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25231 |
| 1002[起居室] | 西北外墙 | 2.72 | 1.11 | 18 | 19.9 | 1.0 | 60.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 63.1 | 0.02 | 64.2 |
|  | 西外墙 | 187.52 | 1.11 | 18 | 19.9 | 1.0 | 4153.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 3945.7 | 0.02 | 4008.8 |
|  | 北外墙 | 37.76 | 1.11 | 18 | 19.9 | 1.0 | 836.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 878.2 | 0.02 | 892.2 |
|  | 西阳台外门 | 192.64 | 1.97 | 18 | 19.9 | 1.0 | 7559.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 7181.7 | 0.02 | 7296.7 |
|  | 北阳台外门 | 192.64 | 1.97 | 18 | 19.9 | 1.0 | 7559.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 7937.7 | 0.02 | 8064.7 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8509.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28836 |
| 1003[起居室] | 南外墙 | 35.73 | 1.11 | 18 | 19.9 | 1.0 | 791.3 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 672.6 | 0.02 | 683.4 |
|  | 东外墙 | 164.08 | 1.11 | 18 | 19.9 | 1.0 | 3634.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 3452.5 | 0.02 | 3507.7 |
|  | 南阳台外门 | 168.56 | 1.97 | 18 | 19.9 | 1.0 | 6614.8 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 5622.6 | 0.02 | 5712.5 |
|  | 东阳台外门 | 168.56 | 1.97 | 18 | 19.9 | 1.0 | 6614.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 6284.0 | 0.02 | 6384.6 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7386.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23674 |
| 1004[起居室] | 西外墙 | 187.52 | 1.11 | 18 | 19.9 | 1.0 | 4153.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 3945.7 | 0.02 | 4008.8 |
|  | 南外墙 | 40.83 | 1.11 | 18 | 19.9 | 1.0 | 904.4 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 768.7 | 0.02 | 781.0 |
|  | 西阳台外门 | 192.64 | 1.97 | 18 | 19.9 | 1.0 | 7559.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 7181.7 | 0.02 | 7296.7 |
|  | 南阳台外门 | 192.64 | 1.97 | 18 | 19.9 | 1.0 | 7559.7 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 6425.8 | 0.02 | 6528.6 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8441.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27056 |
| 1005[起居室] | 东外墙 | 23.82 | 1.11 | 18 | 19.9 | 1.0 | 527.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 501.3 | 0.02 | 509.3 |
|  | 北外墙 | 37.76 | 1.11 | 18 | 19.9 | 1.0 | 836.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 878.2 | 0.02 | 892.2 |
|  | 东阳台外门 | 24.08 | 1.97 | 18 | 19.9 | 1.0 | 945.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 897.7 | 0.02 | 912.1 |
|  | 北阳台外门 | 192.64 | 1.97 | 18 | 19.9 | 1.0 | 7559.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 7937.7 | 0.02 | 8064.7 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8397.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18776 |
| 1006,1008,1009[起居室] | 北外墙 | 37.76 | 1.11 | 18 | 19.9 | 1.0 | 836.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 878.2 | 0.02 | 892.2 |
|  | 北阳台外门 | 192.64 | 1.97 | 18 | 19.9 | 1.0 | 7559.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 7937.7 | 0.02 | 8064.7 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8397.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17354 |
| 1007,1010[起居室] | 北外墙 | 33.04 | 1.11 | 18 | 19.9 | 1.0 | 731.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 768.4 | 0.02 | 780.7 |
|  | 北阳台外门 | 168.56 | 1.97 | 18 | 19.9 | 1.0 | 6614.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 6945.5 | 0.02 | 7056.6 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7347.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15185 |
| 1011[起居室] | 南外墙 | 37.76 | 1.11 | 18 | 19.9 | 1.0 | 836.3 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 710.9 | 0.02 | 722.3 |
|  | 东外墙 | 23.44 | 1.11 | 18 | 19.9 | 1.0 | 519.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 493.2 | 0.02 | 501.1 |
|  | 南阳台外门 | 192.64 | 1.97 | 18 | 19.9 | 1.0 | 7559.7 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 6425.8 | 0.02 | 6528.6 |
|  | 东阳台外门 | 24.08 | 1.97 | 18 | 19.9 | 1.0 | 945.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 897.7 | 0.02 | 912.1 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8330.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16994 |
| 1012,1014,1015[起居室] | 南外墙 | 37.76 | 1.11 | 18 | 19.9 | 1.0 | 836.3 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 710.9 | 0.02 | 722.3 |
|  | 南阳台外门 | 192.64 | 1.97 | 18 | 19.9 | 1.0 | 7559.7 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 6425.8 | 0.02 | 6528.6 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8330.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15581 |
| 1013,1016[起居室] | 南外墙 | 33.04 | 1.11 | 18 | 19.9 | 1.0 | 731.8 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 622.0 | 0.02 | 632.0 |
|  | 南阳台外门 | 168.56 | 1.97 | 18 | 19.9 | 1.0 | 6614.8 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 5622.6 | 0.02 | 5712.5 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7289.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13633 |
| X001[起居室] | 东北外墙 | 1.36 | 1.11 | 18 | 19.9 | 1.0 | 30.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 31.6 | 0.02 | 32.1 |
|  | 东外墙 | 93.76 | 1.11 | 18 | 19.9 | 1.0 | 2076.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 1972.8 | 0.02 | 2004.4 |
|  | 北外墙 | 37.76 | 1.11 | 18 | 19.9 | 1.0 | 836.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 878.2 | 0.02 | 892.2 |
|  | 北外墙 | 218.78 | 1.11 | 18 | 19.9 | 1.0 | 4845.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 5088.1 | 0.00 | 5088.1 |
|  | 东北外墙 | 1.36 | 1.11 | 18 | 19.9 | 1.0 | 30.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 31.6 | 0.00 | 31.6 |
|  | 东外墙 | 158.99 | 1.11 | 18 | 19.9 | 1.0 | 3521.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 3345.3 | 0.00 | 3345.3 |
|  | 西外墙 | 47.90 | 1.11 | 18 | 19.9 | 1.0 | 1061.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 1008.0 | 0.00 | 1008.0 |
|  | 南外墙 | 173.57 | 1.11 | 18 | 19.9 | 1.0 | 3844.3 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 3267.7 | 0.00 | 3267.7 |
|  | 东阳台外门 | 96.32 | 1.97 | 18 | 19.9 | 1.0 | 3779.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 3590.9 | 0.02 | 3648.3 |
|  | 北阳台外门 | 192.64 | 1.97 | 18 | 19.9 | 1.0 | 7559.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 7937.7 | 0.02 | 8064.7 |
|  | 北外窗 | 50.40 | 3.90 | 18 | 19.9 | 1.0 | 3911.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 4107.1 | 0.00 | 4107.1 |
|  | 东外窗 | 21.30 | 3.90 | 18 | 19.9 | 1.0 | 1653.1 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 1570.4 | 0.00 | 1570.4 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37597.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70657 |
| X002[起居室] | 西外墙 | 93.76 | 1.11 | 18 | 19.9 | 1.0 | 2076.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 1972.8 | 0.02 | 2004.4 |
|  | 西北外墙 | 1.36 | 1.11 | 18 | 19.9 | 1.0 | 30.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 31.6 | 0.02 | 32.1 |
|  | 北外墙 | 37.76 | 1.11 | 18 | 19.9 | 1.0 | 836.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 878.2 | 0.02 | 892.2 |
|  | 南外墙 | 103.20 | 1.11 | 18 | 19.9 | 1.0 | 2285.7 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 1942.9 | 0.00 | 1942.9 |
|  | 东南外墙 | 1.36 | 1.11 | 18 | 19.9 | 1.0 | 30.1 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 27.1 | 0.00 | 27.1 |
|  | 东外墙 | 74.70 | 1.11 | 18 | 19.9 | 1.0 | 1654.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 1571.8 | 0.00 | 1571.8 |
|  | 西外墙 | 36.38 | 1.11 | 18 | 19.9 | 1.0 | 805.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 765.6 | 0.00 | 765.6 |
|  | 北外墙 | 57.98 | 1.11 | 18 | 19.9 | 1.0 | 1284.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 1348.5 | 0.00 | 1348.5 |
|  | 西阳台外门 | 96.32 | 1.97 | 18 | 19.9 | 1.0 | 3779.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 3590.9 | 0.02 | 3648.3 |
|  | 北阳台外门 | 192.64 | 1.97 | 18 | 19.9 | 1.0 | 7559.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 7937.7 | 0.02 | 8064.7 |
|  | 南外窗 | 50.40 | 3.90 | 18 | 19.9 | 1.0 | 3911.5 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 3324.8 | 0.00 | 3324.8 |
|  | 东外窗 | 21.30 | 3.90 | 18 | 19.9 | 1.0 | 1653.1 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 1570.4 | 0.00 | 1570.4 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17283.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 42476 |
| X003[起居室] | 北外墙 | 37.76 | 1.11 | 18 | 19.9 | 1.0 | 836.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 878.2 | 0.02 | 892.2 |
|  | 西外墙 | 74.70 | 1.11 | 18 | 19.9 | 1.0 | 1654.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 1571.8 | 0.00 | 1571.8 |
|  | 西北外墙 | 1.36 | 1.11 | 18 | 19.9 | 1.0 | 30.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 31.6 | 0.00 | 31.6 |
|  | 北外墙 | 103.20 | 1.11 | 18 | 19.9 | 1.0 | 2285.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 2400.0 | 0.00 | 2400.0 |
|  | 南外墙 | 57.60 | 1.11 | 18 | 19.9 | 1.0 | 1275.8 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 1084.4 | 0.00 | 1084.4 |
|  | 北阳台外门 | 192.64 | 1.97 | 18 | 19.9 | 1.0 | 7559.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 7937.7 | 0.02 | 8064.7 |
|  | 西外窗 | 21.30 | 3.90 | 18 | 19.9 | 1.0 | 1653.1 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 1570.4 | 0.00 | 1570.4 |
|  | 北外窗 | 50.40 | 3.90 | 18 | 19.9 | 1.0 | 3911.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 4107.1 | 0.00 | 4107.1 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17199.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36921 |
| X004[起居室] | 北外墙 | 37.76 | 1.11 | 18 | 19.9 | 1.0 | 836.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 878.2 | 0.02 | 892.2 |
|  | 西外墙 | 74.70 | 1.11 | 18 | 19.9 | 1.0 | 1654.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 1571.8 | 0.00 | 1571.8 |
|  | 西南外墙 | 1.36 | 1.11 | 18 | 19.9 | 1.0 | 30.1 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 27.1 | 0.00 | 27.1 |
|  | 南外墙 | 103.20 | 1.11 | 18 | 19.9 | 1.0 | 2285.7 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 1942.9 | 0.00 | 1942.9 |
|  | 北外墙 | 57.60 | 1.11 | 18 | 19.9 | 1.0 | 1275.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 1339.6 | 0.00 | 1339.6 |
|  | 北阳台外门 | 192.64 | 1.97 | 18 | 19.9 | 1.0 | 7559.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 7937.7 | 0.02 | 8064.7 |
|  | 西外窗 | 21.30 | 3.90 | 18 | 19.9 | 1.0 | 1653.1 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 1570.4 | 0.00 | 1570.4 |
|  | 南外窗 | 50.40 | 3.90 | 18 | 19.9 | 1.0 | 3911.5 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 3324.8 | 0.00 | 3324.8 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17199.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35933 |
| X005[起居室] | 南外墙 | 38.72 | 1.11 | 18 | 19.9 | 1.0 | 857.6 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 729.0 | 0.02 | 740.6 |
|  | 东外墙 | 93.76 | 1.11 | 18 | 19.9 | 1.0 | 2076.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 1972.8 | 0.02 | 2004.4 |
|  | 南外墙 | 86.40 | 1.11 | 18 | 19.9 | 1.0 | 1913.6 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 1626.6 | 0.00 | 1626.6 |
|  | 东外墙 | 63.90 | 1.11 | 18 | 19.9 | 1.0 | 1415.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 1344.6 | 0.00 | 1344.6 |
|  | 南阳台外门 | 192.64 | 1.97 | 18 | 19.9 | 1.0 | 7559.7 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 6425.8 | 0.02 | 6528.6 |
|  | 东阳台外门 | 96.32 | 1.97 | 18 | 19.9 | 1.0 | 3779.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 3590.9 | 0.02 | 3648.3 |
|  | 南外窗 | 67.20 | 3.90 | 18 | 19.9 | 1.0 | 5215.4 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 4433.1 | 0.00 | 4433.1 |
|  | 东外窗 | 21.60 | 3.90 | 18 | 19.9 | 1.0 | 1676.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 1592.6 | 0.00 | 1592.6 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16103.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38022 |
| X006[起居室] | 南外墙 | 38.72 | 1.11 | 18 | 19.9 | 1.0 | 857.6 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 729.0 | 0.02 | 740.6 |
|  | 西外墙 | 93.76 | 1.11 | 18 | 19.9 | 1.0 | 2076.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 1972.8 | 0.02 | 2004.4 |
|  | 南外墙 | 86.40 | 1.11 | 18 | 19.9 | 1.0 | 1913.6 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 1626.6 | 0.00 | 1626.6 |
|  | 西阳台外门 | 96.32 | 1.97 | 18 | 19.9 | 1.0 | 3779.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 3590.9 | 0.02 | 3648.3 |
|  | 南阳台外门 | 192.64 | 1.97 | 18 | 19.9 | 1.0 | 7559.7 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 6425.8 | 0.02 | 6528.6 |
|  | 南外窗 | 67.20 | 3.90 | 18 | 19.9 | 1.0 | 5215.4 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 4433.1 | 0.00 | 4433.1 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16078.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35060 |
| X007[起居室] | 南外墙 | 37.76 | 1.11 | 18 | 19.9 | 1.0 | 836.3 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 710.9 | 0.02 | 722.3 |
|  | 北外墙 | 86.40 | 1.11 | 18 | 19.9 | 1.0 | 1913.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 2009.3 | 0.00 | 2009.3 |
|  | 南阳台外门 | 192.64 | 1.97 | 18 | 19.9 | 1.0 | 7559.7 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 6425.8 | 0.02 | 6528.6 |
|  | 北外窗 | 67.20 | 3.90 | 18 | 19.9 | 1.0 | 5215.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 5476.2 | 0.00 | 5476.2 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14433.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29170 |
| X008[起居室] | 南外墙 | 37.76 | 1.11 | 18 | 19.9 | 1.0 | 836.3 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 710.9 | 0.02 | 722.3 |
|  | 北外墙 | 86.40 | 1.11 | 18 | 19.9 | 1.0 | 1913.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 2009.3 | 0.00 | 2009.3 |
|  | 南阳台外门 | 192.64 | 1.97 | 18 | 19.9 | 1.0 | 7559.7 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 6425.8 | 0.02 | 6528.6 |
|  | 北外窗 | 67.20 | 3.90 | 18 | 19.9 | 1.0 | 5215.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 5476.2 | 0.00 | 5476.2 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14126.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28863 |
| X042[起居室] | 西外墙 | 95.52 | 1.11 | 18 | 19.9 | 1.0 | 2115.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 2009.9 | 0.02 | 2042.0 |
|  | 南外墙 | 9.44 | 1.11 | 18 | 19.9 | 1.0 | 209.1 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 177.7 | 0.02 | 180.6 |
|  | 南阳台外门 | 48.16 | 1.97 | 18 | 19.9 | 1.0 | 1889.9 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 1606.4 | 0.02 | 1632.1 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2234.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6089 |
| X043[起居室] | 东外墙 | 95.52 | 1.11 | 18 | 19.9 | 1.0 | 2115.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 2009.9 | 0.02 | 2042.0 |
|  | 南外墙 | 9.44 | 1.11 | 18 | 19.9 | 1.0 | 209.1 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 177.7 | 0.02 | 180.6 |
|  | 南阳台外门 | 48.16 | 1.97 | 18 | 19.9 | 1.0 | 1889.9 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 1606.4 | 0.02 | 1632.1 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2234.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6089 |
| X046[起居室] | 西外墙 | 95.52 | 1.11 | 18 | 19.9 | 1.0 | 2115.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 2009.9 | 0.02 | 2042.0 |
|  | 北外墙 | 9.44 | 1.11 | 18 | 19.9 | 1.0 | 209.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 219.5 | 0.02 | 223.1 |
|  | 北阳台外门 | 48.16 | 1.97 | 18 | 19.9 | 1.0 | 1889.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 1984.4 | 0.02 | 2016.2 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2099.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6381 |
| X051[起居室] | 东外墙 | 95.52 | 1.11 | 18 | 19.9 | 1.0 | 2115.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 2009.9 | 0.02 | 2042.0 |
|  | 北外墙 | 9.44 | 1.11 | 18 | 19.9 | 1.0 | 209.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 219.5 | 0.02 | 223.1 |
|  | 北阳台外门 | 48.16 | 1.97 | 18 | 19.9 | 1.0 | 1889.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 1984.4 | 0.02 | 2016.2 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2099.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6381 |
| 1层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2434946 |
| 2001[起居室] | 东南外墙 | 7.47 | 1.11 | 18 | 19.9 | 1.0 | 165.4 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 148.8 | 0.00 | 148.8 |
|  | 南外墙 | 330.00 | 1.11 | 18 | 19.9 | 1.0 | 7309.1 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 6212.7 | 0.00 | 6212.7 |
|  | 东外墙 | 410.85 | 1.11 | 18 | 19.9 | 1.0 | 9099.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 8644.8 | 0.00 | 8644.8 |
|  | 南外窗 | 92.40 | 3.90 | 18 | 19.9 | 1.0 | 7171.2 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 6095.5 | 0.00 | 6095.5 |
|  | 东外窗 | 117.15 | 3.90 | 18 | 19.9 | 1.0 | 9092.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 8637.4 | 0.00 | 8637.4 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11848.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 41588 |
| 2002[起居室] | 西北外墙 | 8.15 | 1.11 | 18 | 19.9 | 1.0 | 180.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 189.4 | 0.00 | 189.4 |
|  | 西外墙 | 448.20 | 1.11 | 18 | 19.9 | 1.0 | 9927.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 9430.7 | 0.00 | 9430.7 |
|  | 北外墙 | 360.00 | 1.11 | 18 | 19.9 | 1.0 | 7973.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 8372.2 | 0.00 | 8372.2 |
|  | 西外窗 | 127.80 | 3.90 | 18 | 19.9 | 1.0 | 9918.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 9422.6 | 0.00 | 9422.6 |
|  | 北外窗 | 100.80 | 3.90 | 18 | 19.9 | 1.0 | 7823.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 8214.2 | 0.00 | 8214.2 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12925.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 48555 |
| 2003[起居室] | 东北外墙 | 7.47 | 1.11 | 18 | 19.9 | 1.0 | 165.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 173.7 | 0.00 | 173.7 |
|  | 东外墙 | 410.85 | 1.11 | 18 | 19.9 | 1.0 | 9099.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 8644.8 | 0.00 | 8644.8 |
|  | 北外墙 | 330.00 | 1.11 | 18 | 19.9 | 1.0 | 7309.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 7674.5 | 0.00 | 7674.5 |
|  | 东外窗 | 117.15 | 3.90 | 18 | 19.9 | 1.0 | 9092.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 8637.4 | 0.00 | 8637.4 |
|  | 北外窗 | 92.40 | 3.90 | 18 | 19.9 | 1.0 | 7171.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 7529.7 | 0.00 | 7529.7 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11848.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 44508 |
| 2004[起居室] | 西南外墙 | 8.15 | 1.11 | 18 | 19.9 | 1.0 | 180.4 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 162.4 | 0.00 | 162.4 |
|  | 西外墙 | 448.20 | 1.11 | 18 | 19.9 | 1.0 | 9927.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 9430.7 | 0.00 | 9430.7 |
|  | 南外墙 | 360.00 | 1.11 | 18 | 19.9 | 1.0 | 7973.5 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 6777.5 | 0.00 | 6777.5 |
|  | 西外窗 | 127.80 | 3.90 | 18 | 19.9 | 1.0 | 9918.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 9422.6 | 0.00 | 9422.6 |
|  | 南外窗 | 100.80 | 3.90 | 18 | 19.9 | 1.0 | 7823.1 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 6649.6 | 0.00 | 6649.6 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12925.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45368 |
| 2005,2006,2009[起居室] | 北外墙 | 259.20 | 1.11 | 18 | 19.9 | 1.0 | 5740.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 6028.0 | 0.00 | 6028.0 |
|  | 北外窗 | 201.60 | 3.90 | 18 | 19.9 | 1.0 | 15646.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 16428.5 | 0.00 | 16428.5 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12756.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35213 |
| 2007[起居室] | 北外墙 | 259.20 | 1.11 | 18 | 19.9 | 1.0 | 5740.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 6028.0 | 0.00 | 6028.0 |
|  | 东外墙 | 48.51 | 1.11 | 18 | 19.9 | 1.0 | 1074.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 1020.8 | 0.00 | 1020.8 |
|  | 北外窗 | 201.60 | 3.90 | 18 | 19.9 | 1.0 | 15646.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 16428.5 | 0.00 | 16428.5 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12756.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36233 |
| 2008,2010[起居室] | 北外墙 | 237.60 | 1.11 | 18 | 19.9 | 1.0 | 5262.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 5525.7 | 0.00 | 5525.7 |
|  | 北外窗 | 184.80 | 3.90 | 18 | 19.9 | 1.0 | 14342.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 15059.4 | 0.00 | 15059.4 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11693.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32278 |
| 2011,2012,2015[起居室] | 南外墙 | 259.20 | 1.11 | 18 | 19.9 | 1.0 | 5740.9 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 4879.8 | 0.00 | 4879.8 |
|  | 南外窗 | 201.60 | 3.90 | 18 | 19.9 | 1.0 | 15646.2 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 13299.2 | 0.00 | 13299.2 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12756.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30935 |
| 2013,2016[起居室] | 南外墙 | 237.60 | 1.11 | 18 | 19.9 | 1.0 | 5262.5 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 4473.2 | 0.00 | 4473.2 |
|  | 南外窗 | 184.80 | 3.90 | 18 | 19.9 | 1.0 | 14342.3 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 12191.0 | 0.00 | 12191.0 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11693.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28357 |
| 2014[起居室] | 南外墙 | 259.20 | 1.11 | 18 | 19.9 | 1.0 | 5740.9 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 4879.8 | 0.00 | 4879.8 |
|  | 东外墙 | 48.51 | 1.11 | 18 | 19.9 | 1.0 | 1074.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 1020.8 | 0.00 | 1020.8 |
|  | 南外窗 | 201.60 | 3.90 | 18 | 19.9 | 1.0 | 15646.2 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 13299.2 | 0.00 | 13299.2 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12756.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31956 |
| 2017,2018[起居室] | 西外墙 | 184.32 | 1.11 | 18 | 19.9 | 1.0 | 4082.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 3878.3 | 0.00 | 3878.3 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3285.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7163 |
| 2019,2020[起居室] | 东外墙 | 168.96 | 1.11 | 18 | 19.9 | 1.0 | 3742.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 3555.1 | 0.00 | 3555.1 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3011.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6566 |
| 2021,2023,2027,2028[起居室] | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2961.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2962 |
| 2022,2024,2025,2026,2029,2030,2031,2032[起居室] | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3231.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3231 |
| 2033,2034,2039,2040,2045,2046,2047,2048[起居室] | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 807.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 808 |
| 2035,2036,2037,2038,2041,2043[起居室] | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 740.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 740 |
| 2042,2044[起居室] | 东外墙 | 15.36 | 1.11 | 18 | 19.9 | 1.0 | 340.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 323.2 | 0.00 | 323.2 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 807.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1131 |
| X009[起居室] | 西外墙 | 30.72 | 1.11 | 18 | 19.9 | 1.0 | 680.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 646.4 | 0.00 | 646.4 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2091.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2738 |
| X010[起居室] | 西外墙 | 62.16 | 1.11 | 18 | 19.9 | 1.0 | 1376.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 1307.9 | 0.00 | 1307.9 |
|  | 西外窗 | 10.80 | 3.90 | 18 | 19.9 | 1.0 | 838.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 796.3 | 0.00 | 796.3 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1485.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3590 |
| X011[起居室] | 东外墙 | 30.72 | 1.11 | 18 | 19.9 | 1.0 | 680.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 646.4 | 0.00 | 646.4 |
|  | 西外墙 | 31.44 | 1.11 | 18 | 19.9 | 1.0 | 696.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 661.5 | 0.00 | 661.5 |
|  | 西外窗 | 10.80 | 3.90 | 18 | 19.9 | 1.0 | 838.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 796.3 | 0.00 | 796.3 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1485.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3590 |
| X012[起居室] | 东外墙 | 30.72 | 1.11 | 18 | 19.9 | 1.0 | 680.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 646.4 | 0.00 | 646.4 |
|  | 南外墙 | 57.98 | 1.11 | 18 | 19.9 | 1.0 | 1284.3 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 1091.6 | 0.00 | 1091.6 |
|  | 西外墙 | 4.70 | 1.11 | 18 | 19.9 | 1.0 | 104.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 99.0 | 0.00 | 99.0 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1100.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2938 |
| X013[起居室] | 南外墙 | 57.60 | 1.11 | 18 | 19.9 | 1.0 | 1275.8 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 1084.4 | 0.00 | 1084.4 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1088.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2173 |
| X014,X015[起居室] | 西外墙 | 30.72 | 1.11 | 18 | 19.9 | 1.0 | 680.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 646.4 | 0.00 | 646.4 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1086.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1732 |
| X016,X017[起居室] | 东外墙 | 30.72 | 1.11 | 18 | 19.9 | 1.0 | 680.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 646.4 | 0.00 | 646.4 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1086.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1732 |
| X018,X019,X020,X021,X022,X023,X024[起居室] | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1077.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1077 |
| X025,X026,X027,X028,X029[起居室] | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 673.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 673 |
| X030[起居室] | 北外墙 | 57.98 | 1.11 | 18 | 19.9 | 1.0 | 1284.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 1348.5 | 0.00 | 1348.5 |
|  | 东外墙 | 4.32 | 1.11 | 18 | 19.9 | 1.0 | 95.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 90.9 | 0.00 | 90.9 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 642.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2082 |
| X031[起居室] | 北外墙 | 57.60 | 1.11 | 18 | 19.9 | 1.0 | 1275.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 1339.6 | 0.00 | 1339.6 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 639.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1979 |
| X032,X033,X034,X035[起居室] | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 441.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 442 |
| X036,X037,X038,X039,X040[起居室] | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 269.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 269 |
| 2层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 686282 |
| 4001[起居室] | 西外墙 | 63.67 | 1.11 | 18 | 19.9 | 1.0 | 1410.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 1339.7 | 0.00 | 1339.7 |
|  | 南外墙 | 404.54 | 1.11 | 18 | 19.9 | 1.0 | 8960.1 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 7616.1 | 0.00 | 7616.1 |
|  | 东外墙 | 63.67 | 1.11 | 18 | 19.9 | 1.0 | 1410.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 1339.7 | 0.00 | 1339.7 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31748.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 42044 |
| 4002[起居室] | 西外墙 | 72.77 | 1.11 | 18 | 19.9 | 1.0 | 1611.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 1531.1 | 0.00 | 1531.1 |
|  | 东外墙 | 75.65 | 1.11 | 18 | 19.9 | 1.0 | 1675.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 1591.7 | 0.00 | 1591.7 |
|  | 北外墙 | 440.64 | 1.11 | 18 | 19.9 | 1.0 | 9759.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 10247.6 | 0.00 | 10247.6 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34581.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 47952 |
| 4003,4004[起居室] | 西外墙 | 61.44 | 1.11 | 18 | 19.9 | 1.0 | 1360.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 1292.8 | 0.00 | 1292.8 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1095.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2388 |
| 4005,4006[起居室] | 东外墙 | 53.76 | 1.11 | 18 | 19.9 | 1.0 | 1190.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 1131.2 | 0.00 | 1131.2 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 958.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2089 |
| 4007,4009,4013,4015[起居室] | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 942.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 942 |
| 4008,4010,4011,4012,4014,4016,4017,4018[起居室] | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1077.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1077 |
| 4019[起居室] | 屋顶 | 242.41 | 0.83 | 18 | 19.9 | 1.0 | 3984.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3984.5 | 0.00 | 3984.5 |
|  | 东外墙 | 11.98 | 1.11 | 18 | 19.9 | 1.0 | 265.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 252.0 | 0.00 | 252.0 |
|  | 南外墙 | 36.10 | 1.11 | 18 | 19.9 | 1.0 | 799.5 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 679.6 | 0.00 | 679.6 |
|  | 西外墙 | 9.10 | 1.11 | 18 | 19.9 | 1.0 | 201.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 191.4 | 0.00 | 191.4 |
|  | 挑空楼板 | 15.86 | 1.19 | 18 | 19.9 | 1.0 | 376.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 376.3 | 0.00 | 376.3 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2832.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8317 |
| X041[起居室] | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 134.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 135 |
| X141,X150,X157,X160,X174,X182,X190,X210[起居室] | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 269.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 269 |
| 4层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 121941 |
| 新建项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3243170 |