[image: image12.png]




建筑全能耗报告书
公共建筑
	工程名称
	福州老仓山社区活动中心

	工程地点
	福建-福州

	设计编号
	

	建设单位
	

	设计单位
	

	设 计 人
	

	审 核 人
	

	审 定 人
	

	设计日期
	2022年1月3日


[image: image1.png]



	采用软件
	能耗计算BESI2020

	软件版本
	20200909(SP1)

	研发单位
	北京绿建软件有限公司

	正版授权码
	T18760306493 


目  录
4

1
建筑概况

5

2
计算依据

5

3
气象数据

5

3.1
气象地点

5

3.2
逐日干球温度表

6

3.3
逐月辐照量表

6

3.4
峰值工况

6

4
模型观察

7

5
围护结构

7

5.1
工程材料

7

5.2
围护结构作法简要说明

8

5.3
体形系数

8

5.4
窗墙比

8

5.4.1
窗墙比

8

5.4.2
外窗表

9

5.5
可见光透射比

10

5.6
天窗

10

5.6.1
天窗屋顶比

10

5.6.2
天窗类型

10

5.7
屋顶构造

10

5.7.1
屋顶构造一

10

5.8
外墙构造

10

5.8.1
外墙构造一

11

5.9
挑空楼板构造

11

5.9.1
挑空楼板构造一

11

5.10
外窗热工

11

5.10.1
外窗构造

11

5.10.2
外遮阳类型

11

5.10.3
平均传热系数

13

5.10.4
综合太阳得热系数

15

5.10.5
总体热工性能

15

6
房间类型

15

6.1
房间表

15

6.2
作息时间表

15

7
暖通空调系统

15

7.1
系统类型

16

7.2
制冷系统

16

7.2.1
多联机/单元式空调能耗

16

7.3
供暖系统

16

7.3.1
多联机/单元式热泵能耗

17

7.4
空调风机

17

7.4.1
独立新排风

17

7.4.2
多联机室内机

18

8
照明

18

9
插座设备

18

10
排风机

18

11
生活热水

18

12
电梯

18

12.1
直梯

19

13
光伏发电

19

14
计算结果

19

14.1
负荷分项统计

20

14.2
逐月负荷表

21

14.3
逐月电耗

22

14.4
全年能耗

24

15
附录

24

15.1
工作日/节假日人员逐时在室率(%)

24

15.2
工作日/节假日照明开关时间表(%)

24

15.3
工作日/节假日设备逐时使用率(%)

24

15.4
工作日/节假日空调系统运行时间表(1:开,0:关)




建筑概况
	工程名称
	新建项目

	工程地点
	福建-福州

	地理位置
	北纬：26.00°
	东经：119.28°

	建筑面积(m2)
	地上3367    地下0

	建筑层数
	地上4          地下0

	建筑高度（m）
	地上22.5     地下0.0

	建筑体积(m3)
	14868.79

	建筑外表面积(m2)
	6058.44

	北向角度
	55

	结构类型
	

	外墙太阳辐射吸收系数
	0.75

	屋顶太阳辐射吸收系数
	0.75

	控温期
	供冷期:5.1-10.1,供暖期:12.1-2.1


	
	设计建筑

	屋顶传热系数K [W/(m2·K)]
	0.83(D:5.66)

	外墙（包括非透明幕墙）传热系数K [W/(m2·K)]
	0.81(D:4.64)

	屋顶透明部分传热系数
K [W/(m2·K)]
	－

	屋顶透明部分太阳得热系数
	－

	底面接触室外的架空或外挑楼板传热系数K [W/(m2·K)]
	1.18

	外窗（包括透明幕墙）
	朝向
	立面
	窗墙比
	传热
系数
	太阳得热系数

	
	北向
	北-默认立面
	0.14
	2.04
	0.28

	
	东向
	东-默认立面
	0.15
	2.04
	0.28

	
	西向
	西-默认立面
	0.06
	2.04
	0.28

	
	
	
	
	
	


计算依据
1. 《绿色建筑评价标准》(GB/T50378-2019)

2. 《民用建筑绿色性能计算标准》(JGJ/T 449-2018)

3. 《建筑能效标识技术标准》(JGJ/T 288-2012)

4. 《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)

5. 《民用建筑热工设计规范》(GB50176)

气象数据
气象地点
福建-福州, 《中国建筑热环境分析专用气象数据集》
逐日干球温度表
[image: image2.png]2EEETREE() —BAE —T9E —BME





逐月辐照量表
[image: image3.png]400
300
200
100

0

BEREBE(M/n) WEEES

1 2 3 5 6 7 8 9 10 il 1





峰值工况
	气象数据
	时刻
	干球温度(℃)
	湿球温度(℃)
	含湿量(g/kg)
	焓值(kj/kg)

	最热
	06月03日14时
	37.8
	25.6
	15.5
	77.8

	最冷
	12月22日07时
	3.9
	1.7
	3.5
	12.7


模型观察

[image: image4.png]



围护结构

工程材料

	材料名称
	导热系数λ
	蓄热系数S
	密度ρ
	比热容Cp
	蒸汽渗透系数u
	备注

	
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	kg/m3
	J/(kg.K)
	g/(m.h.kPa)
	

	水泥砂浆
	0.930
	11.370
	1800.0
	1050.0
	0.0210
	来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

	石灰砂浆
	0.810
	10.070
	1600.0
	1050.0
	0.0443
	来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

	钢筋混凝土
	1.740
	17.200
	2500.0
	920.0
	0.0158
	来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

	挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮）
	0.030
	0.340
	35.0
	1380.0
	0.0000
	来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016，蒸汽渗透系数没有给出

	混凝土多孔砖(190六孔砖）
	0.750
	7.490
	1450.0
	709.4
	0.0000
	

	蒸压加气混凝土砌块(ρ=500)
	0.120
	2.810
	500.0
	1809.7
	0.0000
	

	低标号砂浆隔离层
	0.930
	11.370
	1800.0
	1061.9
	0.0000
	

	1:3水泥砂浆找平层
	0.930
	11.370
	1800.0
	1061.9
	0.0000
	

	轻集料混凝土2%找坡层
	0.450
	7.500
	1600.0
	1074.3
	0.0000
	

	钢筋混凝土屋面板
	1.740
	17.200
	2500.0
	935.2
	0.0000
	

	C20细石混凝土
	1.740
	17.200
	2300.0
	1016.5
	0.0000
	

	泡沫混凝土
	0.144
	3.370
	500.0
	2169.0
	0.0000
	

	保温砂浆(K=0.06)
	0.060
	0.950
	800.0
	258.5
	0.0000
	修正系数:室外1.15  室内1.1

	水泥砂浆（2）
	0.930
	10.112
	1800.0
	840.0
	0.0000
	建筑材料手册（第四版）


围护结构作法简要说明

1. 屋顶构造：屋顶构造一：（由上到下）
    C20细石混凝土 40mm＋低标号砂浆隔离层 10mm＋1:3水泥砂浆找平层 20mm＋轻集料混凝土2%找坡层 30mm＋泡沫混凝土 110mm＋钢筋混凝土屋面板 100mm
2. 外墙构造：外墙构造一：（由外到内）

    保温砂浆(K=0.06) 30mm＋蒸压加气混凝土砌块(ρ=500) 200mm＋水泥砂浆（2） 20mm

3. 挑空楼板构造：挑空楼板构造一：（由上到下）

    水泥砂浆 20mm＋钢筋混凝土 120mm＋水泥砂浆 20mm＋挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） 20mm＋水泥砂浆 20mm

4. 外窗：断热铝合金窗--6高透光双银Low-E+12氩气+6透明玻璃：
    传热系数2.040W/m^2.K，太阳得热系数0.278

5. 幕墙：断热铝合金窗--6高透光双银Low-E+12氩气+6透明玻璃：
    传热系数2.040W/m^2.K，太阳得热系数0.278

体形系数

	外表面积
	6058.44

	建筑体积
	14868.79

	体形系数
	0.41


窗墙比

窗墙比

	朝向
	立面
	窗面积(㎡)
	墙面积(㎡)
	窗墙比

	北向
	北-默认立面
	308.56
	2203.71
	0.14

	东向
	东-默认立面
	180.68
	1196.57
	0.15

	西向
	西-默认立面
	62.67
	1023.76
	0.06


外窗表

	朝向
	立面
	编号
	尺寸
	楼层
	数量
	单个面积
（㎡）
	合计面积
（㎡）

	北向
	北-默认立面
308.56
	
	8.30×4.50
	2~4
	3
	37.33
	111.99

	
	
	C1
	1.03×4.50
	1
	1
	4.63
	4.63

	
	
	C1
	1.50×0.90
	1
	7
	1.35
	9.45

	
	
	C1
	1.50×1.80
	1
	7
	2.70
	18.90

	
	
	C1
	0.43×4.50
	1
	1
	1.93
	1.93

	
	
	C1
	0.26×4.50
	1
	1
	1.19
	1.19

	
	
	C1
	1.11×4.50
	1
	1
	4.97
	4.97

	
	
	C1
	0.39×4.50
	1
	1
	1.75
	1.75

	
	
	C1
	0.30×4.50
	1
	1
	1.34
	1.34

	
	
	C1
	0.34×4.50
	1
	1
	1.51
	1.51

	
	
	C1
	1.37×4.50
	1
	1
	6.16
	6.16

	
	
	C1010
	1.00×1.00
	1~4
	16
	1.00
	16.00

	
	
	C1218
	1.20×1.80
	1
	1
	2.16
	2.16

	
	
	C1518
	1.50×1.80
	1
	7
	2.70
	18.90

	
	
	C2518
	2.50×1.80
	1,4
	3
	4.50
	13.50

	
	
	C2518
	2.50×1.80
	2~4
	6
	4.50
	27.00

	
	
	C2718
	2.70×1.80
	2~4
	3
	4.86
	14.58

	
	
	C4412
	4.38×1.20
	2~4
	5
	5.26
	26.28

	
	
	C4412
	4.38×1.20
	4
	1
	5.26
	5.26

	
	
	C5912
	5.86×1.20
	2
	1
	7.03
	7.03

	
	
	C5912
	5.86×1.20
	3~4
	2
	7.03
	14.05

	东向
	东-默认立面
180.68
	C1218
	1.20×1.80
	1
	5
	2.16
	10.80

	
	
	C2
	4.87×4.50
	1
	1
	21.92
	21.92

	
	
	C2
	1.20×0.90
	1
	5
	1.08
	5.40

	
	
	C2
	1.20×1.80
	1
	5
	2.16
	10.80

	
	
	C2
	0.15×4.50
	1
	1
	0.66
	0.66

	
	
	C2
	0.11×4.50
	1
	1
	0.50
	0.50

	
	
	C2
	0.08×4.50
	1
	1
	0.36
	0.36

	
	
	C2
	0.04×4.50
	1
	1
	0.19
	0.19

	
	
	C2
	2.19×4.50
	1
	1
	9.85
	9.85

	
	
	C2
	1.20×2.40
	1
	2
	2.88
	5.76

	
	
	C2
	0.01×4.50
	1
	1
	0.06
	0.06

	
	
	C2
	3.54×4.50
	1
	1
	15.93
	15.93

	
	
	C2518
	2.50×1.80
	2~4
	8
	4.50
	36.00

	
	
	C2518
	2.50×1.80
	4
	1
	4.50
	4.50

	
	
	C2718
	2.70×1.80
	1
	1
	4.86
	4.86

	
	
	C2718
	2.70×1.80
	2~4
	3
	4.86
	14.58

	
	
	C2812
	2.80×1.20
	2
	1
	3.36
	3.36

	
	
	C3012
	3.00×1.20
	2
	1
	3.60
	3.60

	
	
	C4412
	4.38×1.20
	2~4
	6
	5.26
	31.54

	西向
	西-默认立面
62.67
	C1218
	1.20×1.80
	1~4
	4
	2.16
	8.64

	
	
	C5612
	5.62×1.20
	2~4
	5
	6.74
	33.72

	
	
	C5612
	5.62×1.20
	3
	1
	6.74
	6.74

	
	
	C5712
	5.65×1.20
	2~3
	2
	6.78
	13.57


可见光透射比

	朝向
	立面
	窗墙比
	最不利窗编号
	最不利透射比
	透射比限值

	北向
	北-默认立面
	0.14
	C4412
	0.80
	0.60

	东向
	东-默认立面
	0.15
	C2518
	0.80
	0.60

	西向
	西-默认立面
	0.06
	C5612
	0.80
	0.60


天窗

天窗屋顶比

本工程无此项内容

天窗类型

本工程无此项内容

屋顶构造

屋顶构造一

	材料名称
（由上到下）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正系数
	热阻R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	C20细石混凝土
	40
	1.740
	17.200
	1.00
	0.023
	0.395

	低标号砂浆隔离层
	10
	0.930
	11.370
	1.00
	0.011
	0.122

	1:3水泥砂浆找平层
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	轻集料混凝土2%找坡层
	30
	0.450
	7.500
	1.00
	0.067
	0.500

	泡沫混凝土
	110
	0.144
	3.370
	1.00
	0.764
	2.574

	钢筋混凝土屋面板
	100
	1.740
	17.200
	1.00
	0.057
	0.989

	各层之和∑
	310
	－
	－
	－
	0.943
	4.825

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.75

	传热系数K=1/(0.16+∑R)
	0.91

	修正后K, D
	K = 0.83, D = 5.66

	修正原因
	


外墙构造

外墙构造一

	材料名称
（由外到内）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正系数
	热阻R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	保温砂浆(K=0.06)
	30
	0.060
	0.950
	1.15
	0.435
	0.475

	蒸压加气混凝土砌块(ρ=500)
	200
	0.120
	2.810
	1.20
	1.389
	4.683

	水泥砂浆（2）
	20
	0.930
	10.112
	1.00
	0.022
	0.217

	各层之和∑
	250
	－
	－
	－
	1.845
	5.376

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.75

	传热系数K=1/(0.16+∑R)
	0.50

	修正后K, D
	K = 0.81, D = 4.64

	修正原因
	


挑空楼板构造

挑空楼板构造一

	材料名称
（由上到下）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正系数
	热阻R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	钢筋混凝土
	120
	1.740
	17.200
	1.00
	0.069
	1.186

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮）
	20
	0.030
	0.340
	1.20
	0.556
	0.227

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	各层之和∑
	200
	－
	－
	－
	0.689
	2.146

	传热系数K=1/(0.16+∑R)
	1.18


外窗热工

外窗构造

	序号
	构造名称
	构造编号
	传热系数
	太阳得热系数
	可见光透射比
	备注

	1
	断热铝合金窗--6高透光双银Low-E+12氩气+6透明玻璃
	18
	2.04
	0.28
	0.800
	

	2
	断热铝合金窗--6高透光双银Low-E+12氩气+6透明玻璃
	65
	2.04
	0.28
	1.000
	


外遮阳类型

自定义遮阳

	序号
	编号
	夏季遮阳系数
	冬季遮阳系数
	平均遮阳系数
	备注

	1
	活动遮阳0
	1.000
	1.000
	1.000
	


平均传热系数

1. 南向：

2. 北向：

北-默认立面

	序号
	门窗编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造编号
	传热系数

	1
	
	2~4
	3
	37.330
	111.989
	65
	2.040

	2
	C1
	1
	1
	4.626
	4.626
	65
	2.040

	3
	C1
	1
	7
	1.350
	9.450
	65
	2.040

	4
	C1
	1
	7
	2.700
	18.900
	65
	2.040

	5
	C1
	1
	1
	1.931
	1.931
	65
	2.040

	6
	C1
	1
	1
	1.188
	1.188
	65
	2.040

	7
	C1
	1
	1
	4.973
	4.973
	65
	2.040

	8
	C1
	1
	1
	1.751
	1.751
	65
	2.040

	9
	C1
	1
	1
	1.337
	1.337
	65
	2.040

	10
	C1
	1
	1
	1.508
	1.508
	65
	2.040

	11
	C1
	1
	1
	6.156
	6.156
	65
	2.040

	12
	C1010
	1~4
	16
	1.000
	16.000
	18
	2.040

	13
	C1218
	1
	1
	2.160
	2.160
	18
	2.040

	14
	C1518
	1
	7
	2.700
	18.900
	18
	2.040

	15
	C2518
	1,4
	3
	4.500
	13.500
	18
	2.040

	16
	C2518
	2~4
	6
	4.500
	27.000
	18
	2.040

	17
	C2718
	2~4
	3
	4.860
	14.580
	18
	2.040

	18
	C4412
	2~4
	5
	5.256
	26.280
	18
	2.040

	19
	C4412
	4
	1
	5.256
	5.256
	18
	2.040

	20
	C5912
	2
	1
	7.026
	7.026
	18
	2.040

	21
	C5912
	3~4
	2
	7.026
	14.052
	18
	2.040

	立面总面积(㎡)
	308.560
	立面平均传热系数
	2.040


3. 东向：

东-默认立面

	序号
	门窗编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造编号
	传热系数

	1
	C1218
	1
	5
	2.160
	10.800
	18
	2.040

	2
	C2
	1
	1
	21.924
	21.924
	65
	2.040

	3
	C2
	1
	5
	1.080
	5.400
	65
	2.040

	4
	C2
	1
	5
	2.160
	10.800
	65
	2.040

	5
	C2
	1
	1
	0.662
	0.662
	65
	2.040

	6
	C2
	1
	1
	0.500
	0.500
	65
	2.040

	7
	C2
	1
	1
	0.365
	0.365
	65
	2.040

	8
	C2
	1
	1
	0.189
	0.189
	65
	2.040

	9
	C2
	1
	1
	9.846
	9.846
	65
	2.040

	10
	C2
	1
	2
	2.880
	5.760
	65
	2.040

	11
	C2
	1
	1
	0.063
	0.063
	65
	2.040

	12
	C2
	1
	1
	15.935
	15.935
	65
	2.040

	13
	C2518
	2~4
	8
	4.500
	36.000
	18
	2.040

	14
	C2518
	4
	1
	4.500
	4.500
	18
	2.040

	15
	C2718
	1
	1
	4.860
	4.860
	18
	2.040

	16
	C2718
	2~4
	3
	4.860
	14.580
	18
	2.040

	17
	C2812
	2
	1
	3.360
	3.360
	18
	2.040

	18
	C3012
	2
	1
	3.600
	3.600
	18
	2.040

	19
	C4412
	2~4
	6
	5.256
	31.536
	18
	2.040

	立面总面积(㎡)
	180.678
	立面平均传热系数
	2.040


4. 西向：

西-默认立面

	序号
	门窗编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造编号
	传热系数

	1
	C1218
	1~4
	4
	2.160
	8.640
	18
	2.040

	2
	C5612
	2~4
	5
	6.744
	33.720
	18
	2.040

	3
	C5612
	3
	1
	6.744
	6.744
	18
	2.040

	4
	C5712
	2~3
	2
	6.785
	13.570
	18
	2.040

	立面总面积(㎡)
	62.674
	立面平均传热系数
	2.040


综合太阳得热系数

1. 南向：

2. 北向：

北-默认立面

	序号
	门窗编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造编号
	窗太阳得热系数
	外遮阳编号
	外遮阳系数
	综合太阳得热系数

	1
	
	2~4
	3
	37.330
	111.989
	65
	0.278
	活动遮阳0
	1.000
	0.278

	2
	C1
	1
	1
	4.626
	4.626
	65
	0.278
	
	1.000
	0.278

	3
	C1
	1
	7
	1.350
	9.450
	65
	0.278
	
	1.000
	0.278

	4
	C1
	1
	7
	2.700
	18.900
	65
	0.278
	
	1.000
	0.278

	5
	C1
	1
	1
	1.931
	1.931
	65
	0.278
	
	1.000
	0.278

	6
	C1
	1
	1
	1.188
	1.188
	65
	0.278
	
	1.000
	0.278

	7
	C1
	1
	1
	4.973
	4.973
	65
	0.278
	
	1.000
	0.278

	8
	C1
	1
	1
	1.751
	1.751
	65
	0.278
	
	1.000
	0.278

	9
	C1
	1
	1
	1.337
	1.337
	65
	0.278
	
	1.000
	0.278

	10
	C1
	1
	1
	1.508
	1.508
	65
	0.278
	
	1.000
	0.278

	11
	C1
	1
	1
	6.156
	6.156
	65
	0.278
	
	1.000
	0.278

	12
	C1010
	1~4
	16
	1.000
	16.000
	18
	0.278
	
	1.000
	0.278

	13
	C1218
	1
	1
	2.160
	2.160
	18
	0.278
	
	1.000
	0.278

	14
	C1518
	1
	7
	2.700
	18.900
	18
	0.278
	
	1.000
	0.278

	15
	C2518
	1,4
	3
	4.500
	13.500
	18
	0.278
	活动遮阳0
	1.000
	0.278

	16
	C2518
	2~4
	6
	4.500
	27.000
	18
	0.278
	
	1.000
	0.278

	17
	C2718
	2~4
	3
	4.860
	14.580
	18
	0.278
	
	1.000
	0.278

	18
	C4412
	2~4
	5
	5.256
	26.280
	18
	0.278
	活动遮阳0
	1.000
	0.278

	19
	C4412
	4
	1
	5.256
	5.256
	18
	0.278
	
	1.000
	0.278

	20
	C5912
	2
	1
	7.026
	7.026
	18
	0.278
	
	1.000
	0.278

	21
	C5912
	3~4
	2
	7.026
	14.052
	18
	0.278
	活动遮阳0
	1.000
	0.278

	立面总面积(㎡)
	308.560
	综合太阳得热系数
	1.000
	0.278


3. 东向：

东-默认立面

	序号
	门窗编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造编号
	窗太阳得热系数
	外遮阳编号
	外遮阳系数
	综合太阳得热系数

	1
	C1218
	1
	5
	2.160
	10.800
	18
	0.278
	
	1.000
	0.278

	2
	C2
	1
	1
	21.924
	21.924
	65
	0.278
	
	1.000
	0.278

	3
	C2
	1
	5
	1.080
	5.400
	65
	0.278
	
	1.000
	0.278

	4
	C2
	1
	5
	2.160
	10.800
	65
	0.278
	
	1.000
	0.278

	5
	C2
	1
	1
	0.662
	0.662
	65
	0.278
	
	1.000
	0.278

	6
	C2
	1
	1
	0.500
	0.500
	65
	0.278
	
	1.000
	0.278

	7
	C2
	1
	1
	0.365
	0.365
	65
	0.278
	
	1.000
	0.278

	8
	C2
	1
	1
	0.189
	0.189
	65
	0.278
	
	1.000
	0.278

	9
	C2
	1
	1
	9.846
	9.846
	65
	0.278
	
	1.000
	0.278

	10
	C2
	1
	2
	2.880
	5.760
	65
	0.278
	
	1.000
	0.278

	11
	C2
	1
	1
	0.063
	0.063
	65
	0.278
	
	1.000
	0.278

	12
	C2
	1
	1
	15.935
	15.935
	65
	0.278
	
	1.000
	0.278

	13
	C2518
	2~4
	8
	4.500
	36.000
	18
	0.278
	活动遮阳0
	1.000
	0.278

	14
	C2518
	4
	1
	4.500
	4.500
	18
	0.278
	
	1.000
	0.278

	15
	C2718
	1
	1
	4.860
	4.860
	18
	0.278
	
	1.000
	0.278

	16
	C2718
	2~4
	3
	4.860
	14.580
	18
	0.278
	活动遮阳0
	1.000
	0.278

	17
	C2812
	2
	1
	3.360
	3.360
	18
	0.278
	活动遮阳0
	1.000
	0.278

	18
	C3012
	2
	1
	3.600
	3.600
	18
	0.278
	活动遮阳0
	1.000
	0.278

	19
	C4412
	2~4
	6
	5.256
	31.536
	18
	0.278
	活动遮阳0
	1.000
	0.278

	立面总面积(㎡)
	180.678
	综合太阳得热系数
	1.000
	0.278


4. 西向：

西-默认立面

	序号
	门窗编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造编号
	窗太阳得热系数
	外遮阳编号
	外遮阳系数
	综合太阳得热系数

	1
	C1218
	1~4
	4
	2.160
	8.640
	18
	0.278
	活动遮阳0
	1.000
	0.278

	2
	C5612
	2~4
	5
	6.744
	33.720
	18
	0.278
	活动遮阳0
	1.000
	0.278

	3
	C5612
	3
	1
	6.744
	6.744
	18
	0.278
	
	1.000
	0.278

	4
	C5712
	2~3
	2
	6.785
	13.570
	18
	0.278
	活动遮阳0
	1.000
	0.278

	立面总面积(㎡)
	62.674
	综合太阳得热系数
	1.000
	0.278


总体热工性能

	朝向
	立面
	面积
	传热系数
	综合太阳得热系数
	窗墙比

	北向
	北-默认立面
	308.56
	2.04
	0.28
	0.14

	东向
	东-默认立面
	180.68
	2.04
	0.28
	0.15

	西向
	西-默认立面
	62.67
	2.04
	0.28
	0.06

	综合平均
	
	551.91
	2.04
	0.28
	0.12


注：本表所统计的外窗包含凸窗。

房间类型

房间表

	房间类型
	空调
温度℃
	供暖
温度℃
	新风量
	渗透风
换气次数
	人员密度
	照明功率
密度
	电器设备
功率

	办公-普通办公室
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	8(㎡/人)
	9(W/㎡)
	15(W/㎡)


作息时间表

详见附录

暖通空调系统

系统类型

	系统编号
	系统类型
	供冷
能效比
	供热
能效比
	面积(㎡)
	包含的房间

	Sys
	多联式空调(热泵)机组
	6.00
	6.60
	3123.45
	所有房间


制冷系统

多联机/单元式空调能耗

下表是多联机不同负荷率下的能效比，软件根据逐时负荷率插值计算逐时能效比，进而计算耗电量。

	系统
	COP曲线

	Sys
	[image: image5.png]7276 7B g6

7.44

10%  20%  30% 40%  S0%  60%  70%  80%  90%  100%






	系统
	能效比
	耗冷量(kWh)
	耗电量(kWh)

	Sys
	6.00
	420278
	59333


供暖系统

多联机/单元式热泵能耗

下表是多联机不同负荷率下的能效比，软件根据逐时负荷率插值计算逐时能效比，进而计算耗电量。

	系统
	COP曲线

	Sys
	[image: image6.png]802 814 ;g5

7.76

10% 20%  30% 40%  S0%  60%  70%  80%  90%  100%






	系统
	能效比
	耗热量(kWh)
	耗电量(kWh)

	Sys
	6.60
	16183
	3240


空调风机

独立新排风

	系统编号
	新风量
(m3/h)
	单位风量耗功率
W/(m3/h)
	风机功率(W)
	运行时长(h)
	新风电耗(kWh)

	Sys
	12189
	0.24
	2925
	3255
	9522

	合计
	9522


	系统编号
	排风量
(m3/h)
	排风比
	单位风量耗功率W/(m3/h)
	风机功率(W)
	运行时长(h)
	排风电耗
(kWh)

	Sys
	12189
	1
	0.24
	2925
	3255
	9522

	合计
	9522


多联机室内机

	系统编号
	总功率(W)
	同时使用系数
	运行时长(h)
	多联机室内机电耗(kWh)

	Sys
	400
	1
	2725
	1090

	合计
	1090


照明

	房间类型
	单位面积电耗
(kWh/㎡)
	房间个数
	房间合计面积
(㎡)
	合计电耗
(kWh)

	办公-普通办公室
	29.74
	51
	3250
	96676

	总计
	96676


插座设备

	房间类型
	单位面积电耗
(kWh/㎡)
	房间个数
	房间合计面积
(㎡)
	合计电耗
(kWh)

	办公-普通办公室
	54.41
	51
	3250
	176833

	总计
	176833


排风机

	额定功率
(kW)
	台数
	使用系数
	运行时间
(h/天)
	年运行天数
	全年电耗
(kWh)

	5
	10
	0.8
	5
	365
	73000

	总计
	73000


注：此类风机指非空调区域排风机

生活热水

热水温差(℃)：45, 日照辐照量(kJ/㎡.天)：16340，年运行天数：365

	分区
	系统
效率
	用水
定额
(L·人/d)
	供应
人数
	年使用
天数
	所需
能耗
(kWh)
	集热器
面积
(㎡)
	集热器
效率
	热损失
系数
	太阳能
供热
(kWh)

	办公
	0.9
	10
	100
	365
	0
	100
	0.45
	0.15
	0

	总计
	0
	
	0


电梯

直梯

	名称
	额定功率
(kWh)
	待机功率
(W)
	运行时长
(h/天)
	年运行
天数
	同时使
用系数
	数量
	全年电耗
(kWh)

	直梯1
	26
	200
	1.5
	365
	0.4
	1
	5803.5

	总计
	5804


光伏发电

日照辐照量(kJ/㎡.天)：16340，年运行天数：365

	光伏板面积
(㎡)
	单位面积
发电参数
	光伏系统效率
	光伏电池性能衰减修正系数
	全年电耗
(kWh)

	100
	0.4
	0.8
	0.9
	47713

	总计
	47713


计算结果

负荷分项统计

	分类
	围护传热
	室内得热
	窗日射
	新风/渗透
	热回收
	合计

	供暖需求(kWh/㎡)
	-7.96
	6.78
	0.60
	-4.22
	0.00
	-4.81

	供冷需求(kWh/㎡)
	15.27
	49.42
	6.47
	53.65
	0.00
	124.81


[image: image7.png]



[image: image8.png]140

120

100

80

60

40

20

W SRR
WERER
nERER
mEES





逐月负荷表

	月份
	供暖需求
(kWh)
	供冷需求
(kWh)
	热负荷
峰值(kW)
	热负荷
峰值时刻
	冷负荷
峰值(kW)
	冷负荷
峰值时刻

	1月
	11148
	0
	192.958
	01月21日07时
	0.000
	--

	2月
	323
	0
	67.861
	02月01日07时
	0.000
	--

	3月
	0
	0
	0.000
	--
	0.000
	--

	4月
	0
	0
	0.000
	--
	0.000
	--

	5月
	0
	53729
	0.000
	--
	276.989
	05月07日14时

	6月
	0
	75878
	0.000
	--
	353.288
	06月28日15时

	7月
	0
	109392
	0.000
	--
	346.494
	07月01日15时

	8月
	0
	106999
	0.000
	--
	343.651
	08月05日13时

	9月
	0
	73004
	0.000
	--
	268.331
	09月05日14时

	10月
	0
	1276
	0.000
	--
	158.317
	10月01日12时

	11月
	0
	0
	0.000
	--
	0.000
	--

	12月
	4712
	0
	161.607
	12月23日07时
	0.000
	--


[image: image9.png]120000

100000

80000

60000

40000

20000

ZRFELERK(KWh)

3 4 5 6 7 8 9 10 1

12

WEEER
WEESER





[image: image10.png]400
350
300
250
200
150
100

50

BAIEEREKW)

ETEE

2

3 4 5 6 7 8

9

I F WS TRTEEE
0 1 12





逐月电耗

注:供冷供暖为冷热源及输配水泵电耗，热水为扣减太阳能后电耗，所有数据单位kWh/㎡。

	月
	供冷
	供暖
	空调风机
	照明
	插座设备
	排风机
	电梯
	热水

	1
	0.00
	0.59
	0.05
	2.46
	4.54
	21.68
	1.72
	0.00

	2
	0.00
	0.02
	0.81
	2.13
	3.79
	
	
	

	3
	0.00
	0.00
	0.03
	2.43
	4.43
	
	
	

	4
	0.00
	0.00
	0.00
	2.38
	4.37
	
	
	

	5
	2.11
	0.00
	0.05
	2.46
	4.54
	
	
	

	6
	3.23
	0.00
	0.85
	2.31
	4.15
	
	
	

	7
	4.73
	0.00
	0.83
	2.50
	4.65
	
	
	

	8
	4.62
	0.00
	0.86
	2.46
	4.54
	
	
	

	9
	2.88
	0.00
	0.85
	2.34
	4.26
	
	
	

	10
	0.05
	0.00
	0.78
	2.40
	4.33
	
	
	

	11
	0.00
	0.00
	0.03
	2.38
	4.37
	
	
	

	12
	0.00
	0.36
	0.03
	2.46
	4.54
	
	
	

	合计
	17.62
	0.96
	5.17
	28.71
	52.51
	21.68
	1.72
	0.00


全年能耗

	能耗分类
	能耗子类
	设计建筑
(kWh/㎡)
	备注

	建筑负荷
	耗冷量
	124.81
	

	
	耗热量
	4.81
	

	
	冷热合计
	129.62
	

	热回收
	供冷
	0.00
	

	
	供暖
	0.00
	

	
	冷热合计
	0.00
	

	供冷电耗
(Ec)
	中央冷源
	0.00
	

	
	冷却水泵
	0.00
	

	
	冷冻水泵
	0.00
	

	
	冷却塔
	0.00
	

	
	多联机/单元式空调
	17.62
	

	
	供冷合计
	17.62
	

	供暖电耗
(Eh)
	中央热源
	0.00
	

	
	供暖水泵
	0.00
	

	
	多联机/单元式热泵
	0.96
	

	
	供暖合计
	0.96
	

	空调风机电耗
(Ef)
	新排风
	5.66
	

	
	风机盘管
	0.00
	

	
	多联机室内机
	0.32
	

	
	全空气系统
	0.00
	

	
	风机合计
	5.98
	

	照明电耗
	28.71
	

	插座设备电耗
	52.51
	

	其他电耗(Eo)
	电梯
	0.00
	

	
	独立排风机
	21.68
	

	
	生活热水
	0.00
	扣减了太阳能热水

	
	其他合计
	21.68
	

	可再生能源
(Er)
	太阳能热水(Es)
	2.11
	

	
	光伏发电(Ep)
	14.17
	

	
	合计
	16.28
	

	建筑总能耗(E1)：电耗(kWh/㎡)
	113.30
	E1=Ec+Eh+Ef+Eo-Ep


[image: image11.png]HERR
1%

FERAL

% e
- PR
= R
w B HFE
=B
m ALl





附录

工作日/节假日人员逐时在室率(%)

	房间类型
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	办公-普通办公室
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	70
	100
	100
	100
	30
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	50
	100
	50
	20
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	70
	30
	70
	70
	70
	70
	50
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


注：上行：工作日；下行：节假日

工作日/节假日照明开关时间表(%)

	房间类型
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	办公-普通办公室
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	36
	62
	56
	54
	43
	53
	55
	58
	67
	67
	67
	80
	80
	80
	80
	10
	10

	
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	36
	56
	54
	43
	53
	55
	58
	67
	67
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10


注：上行：工作日；下行：节假日

工作日/节假日设备逐时使用率(%)

	房间类型
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	办公-普通办公室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	50
	100
	100
	50
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	70
	70
	70
	70
	70
	50
	20
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


注：上行：工作日；下行：节假日

工作日/节假日空调系统运行时间表(1:开,0:关)

采暖期：

	系统编号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	Sys
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	0
	0


供冷期：

	系统编号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	Sys
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	0
	0


注：上行：工作日；下行：节假日

PAGE  
5

[image: image12.png]