公共建筑换气次数

计算书

| 工程名称 |  |
| --- | --- |
| 工程地点 | 郑州 |
| 设计编号 |  |
| 建设单位 |  |
| 设计单位 |  |
| 设 计 人 |  |
| 校 对 人 |  |
| 审 核 人 |  |
| 设计日期 |  |

| 采用软件 | 绿建斯维尔建筑通风Vent202020 |
| --- | --- |
| 软件版本 | 20200606 |
| 研发单位 | 北京绿建软件股份有限公司 |
| 正版授权码 | T13525128017 |

# 建筑概况

| 工程名称 |  |
| --- | --- |
| 工程地点 | 郑州 |

# 计算依据

1. 《绿色建筑评价标准》GB/T50378—2019

2. 《绿色建筑评价技术细则》

3.  相关建筑图纸

# 参考标准

《绿色建筑评价标准》GB/T50378—2019 中5.2.10条款 对公共建筑的室内自然通风效果按以下规则评分：

根据在过渡季典型工况下主要功能房间平均自然通风换气次数不小于 2 次/h 的面积比例，按照下表的规则评分，最高得 8 分。

表1 公共建筑过渡季节典型工况下主要功能房间自然通风评分规则

| 面积比例 RR | 得分 |
| --- | --- |
| 70%≤RR＜80% | 5 |
| 80%≤RR＜90% | 6 |
| 90%≤RR＜100% | 7 |
| RR=100% | 8 |

# 计算方法

本项目采用多区域网络法对该建筑室内换气次数进行计算，多区域网络法即把室内各房间分为不同的通风换气区域，以门窗风压作为边界条件，不同区域之间通过联通的门窗作为连接，进行数据的传输，最终获得各个房间的换气次数。

房间换气次数的计算源于通风路径空气质量流量的计算，基于多区域网络法的空气质量流量计算如下式：

——房间体积流量（/s）

∆P——相邻房间之间门窗的风压差；

——流量系数，对于大的建筑洞口，取0.5，对于狭小的洞口取0.65，本项目计算取0.6；

A——洞口面积（）

——空气密度 （）

通过上述方法获取一个房间的体积流量之后，即可进行房间换气次数的计算：

——房间体积流量（/s）

——换气次数（次/h）；

——房间体积（m3）；

# 换气次数计算表

表2 公共建筑过渡季节典型工况下换气次数统计表

| 换气次数大于2次/h的面积比 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 换气次数大于2次/h的面积 | 10796.29 | ㎡ |
| 总面积 | 11436.29 | ㎡ |
| 面积比例RR | 94.40 | % |

| 分类 | 体积 (m^3) | 面积 (m^2) | 换气次数 (次/h) |
| --- | --- | --- | --- |
| 建筑 |  |  |  |
| 第1层 |  |  |  |
| 户:1-A | 12630.48 | 3007.26 |  |
| 1001[房间] | 125.40 | 29.86 | 126.79 |
| 1001[大堂] | 1181.87 | 281.40 | 380.80 |
| 1002[房间] | 131.66 | 31.35 | 114.04 |
| 1002[餐厅] | 1525.59 | 363.24 | 93.99 |
| 1003[会议厅] | 535.66 | 127.54 | 209.61 |
| 1004[餐厅] | 509.77 | 121.37 | 23.03 |
| 1005[房间] | 3.90 | 0.93 | 26.72 |
| 1008[会议厅] | 314.41 | 74.86 | 27.35 |
| 1009[会议厅] | 298.77 | 71.14 | 181.76 |
| 1010[会议厅] | 296.35 | 70.56 | 28.94 |
| 1012[会议厅] | 253.45 | 60.34 | 37.78 |
| 1013[会议厅] | 214.50 | 51.07 | 264.87 |
| 1014[会议厅] | 192.34 | 45.80 | 46.04 |
| 1015[房间] | 148.18 | 35.28 | 25.68 |
| 1016[会议厅] | 133.41 | 31.76 | 35.51 |
| 1017[会议厅] | 130.34 | 31.03 | 36.24 |
| 1018[会议厅] | 127.64 | 30.39 | 37.05 |
| 1019[会议厅] | 125.86 | 29.97 | 122.21 |
| 1020[会议厅] | 123.16 | 29.32 | 38.33 |
| 1021[会议厅] | 120.06 | 28.58 | 39.42 |
| 1022[房间] | 115.25 | 27.44 | 39.74 |
| 1023[房间] | 109.43 | 26.06 | 41.11 |
| 1025[会议厅] | 287.05 | 68.35 | 327.32 |
| 1027[走道] | 3623.47 | 862.73 | 125.85 |
| 1034[房间] | 40.92 | 9.74 | 390.44 |
| 1088[会议厅] | 167.20 | 39.81 | 445.85 |
| 1094[房间] | 45.36 | 10.80 | 62.50 |
| 第2层 |  |  |  |
| 户:1-B | 14239.50 | 3390.36 |  |
| 2001[会议厅] | 1862.78 | 443.52 | 77.62 |
| 2003[餐厅] | 1460.29 | 347.69 | 201.76 |
| 2004[餐厅] | 635.54 | 151.32 | 127.48 |
| 2006[健身房] | 321.06 | 76.44 | 93.78 |
| 2007[会议厅] | 315.23 | 75.05 | 93.61 |
| 2008[房间] | 254.00 | 60.48 | 57.86 |
| 2009[房间] | 226.63 | 53.96 | 156.62 |
| 2010[房间] | 232.83 | 55.44 | 17.10 |
| 2012[餐厅] | 217.77 | 51.85 | 130.70 |
| 2013[房间] | 164.31 | 39.12 | 582.97 |
| 2013[会议厅] | 214.50 | 51.07 | 275.67 |
| 2014[会议厅] | 192.84 | 45.91 | 141.72 |
| 2015[房间] | 187.01 | 44.53 | 82.38 |
| 2016[房间] | 148.16 | 35.28 | 89.37 |
| 2017[会议厅] | 127.79 | 30.43 | 106.37 |
| 2018[会议厅] | 126.28 | 30.07 | 100.43 |
| 2019[房间] | 119.69 | 28.50 | 61.78 |
| 2020[会议厅] | 282.96 | 67.37 | 335.81 |
| 2021[房间] | 117.79 | 28.05 | 53.99 |
| 2022[房间] | 117.76 | 28.04 | 54.01 |
| 2023[走道] | 2849.89 | 678.55 | 357.69 |
| 2024[房间] | 116.34 | 27.70 | 73.84 |
| 2031[房间] | 1280.15 | 304.80 | 400.07 |
| 2032[餐厅] | 74.08 | 17.64 | 134.43 |
| 2035[房间] | 63.54 | 15.13 | 67.06 |
| 2037[房间] | 40.95 | 9.75 | 393.67 |
| 2042[房间] | 10.54 | 2.51 | 0.00 |
| 2043[房间] | 10.54 | 2.51 | 0.00 |
| 2045[房间] | 640.07 | 152.40 | 0.00 |
| X090[房间] | 45.36 | 10.80 | 89.47 |
| X091[房间] | 20.78 | 4.95 | 0.00 |
| 第3层 |  |  |  |
| 户:1-C | 6295.67 | 1798.76 |  |
| 3001[房间] | 136.89 | 39.11 | 1522.69 |
| 3002[房间] | 1249.34 | 356.95 | 263.32 |
| 3003[走道] | 1167.20 | 333.49 | 226.13 |
| 3005[房间] | 246.92 | 70.55 | 189.72 |
| 3011[房间] | 29.40 | 8.40 | 272.14 |
| 3012[房间] | 29.40 | 8.40 | 335.26 |
| 3013[房间] | 29.40 | 8.40 | 714.50 |
| 5001[房间] | 175.48 | 50.14 | 128.08 |
| X001[客房] | 245.02 | 70.01 | 231.63 |
| X002[客房] | 87.15 | 24.90 | 72.95 |
| X003[房间] | 26.25 | 7.50 | 570.87 |
| X004[客房] | 87.16 | 24.90 | 72.56 |
| X005[客房] | 87.15 | 24.90 | 72.41 |
| X007[客房] | 87.16 | 24.90 | 69.83 |
| X008[客房] | 87.15 | 24.90 | 69.64 |
| X009[房间] | 28.71 | 8.20 | 511.20 |
| X010[客房] | 87.15 | 24.90 | 69.35 |
| X011[客房] | 240.32 | 68.66 | 26.64 |
| X029[客房] | 97.05 | 27.73 | 179.03 |
| X030[客房] | 96.60 | 27.60 | 65.98 |
| X035[客房] | 101.68 | 29.05 | 175.55 |
| X036[客房] | 101.12 | 28.89 | 62.53 |
| X043[客房] | 100.55 | 28.73 | 178.50 |
| X045[客房] | 101.11 | 28.89 | 61.34 |
| X047[客房] | 102.29 | 29.23 | 180.97 |
| X048[客房] | 101.12 | 28.89 | 66.92 |
| X049[客房] | 74.66 | 21.33 | 130.62 |
| X052[客房] | 74.66 | 21.33 | 132.02 |
| X054[客房] | 74.66 | 21.33 | 120.72 |
| X057[客房] | 74.66 | 21.33 | 109.78 |
| X069[客房] | 101.11 | 28.89 | 79.13 |
| X071[客房] | 101.11 | 28.89 | 356.15 |
| 第4层 |  |  |  |
| 户:1-D | 6296.82 | 1799.09 |  |
| 4001[房间] | 136.89 | 39.11 | 679.05 |
| 4004[房间] | 1371.37 | 391.82 | 206.77 |
| 4005[房间] | 124.88 | 35.68 | 168.38 |
| 4008[房间] | 29.40 | 8.40 | 595.15 |
| 4009[房间] | 29.40 | 8.40 | 587.06 |
| 4010[房间] | 29.40 | 8.40 | 812.76 |
| 5001[房间] | 175.48 | 50.14 | 215.67 |
| X001[客房] | 245.05 | 70.01 | 54.93 |
| X002[房间] | 87.15 | 24.90 | 146.99 |
| X003[房间] | 26.25 | 7.50 | 414.26 |
| X004[客房] | 87.16 | 24.90 | 142.37 |
| X005[客房] | 87.15 | 24.90 | 135.74 |
| X007[客房] | 87.16 | 24.90 | 133.88 |
| X008[客房] | 87.15 | 24.90 | 137.48 |
| X009[房间] | 28.71 | 8.20 | 362.64 |
| X010[客房] | 87.15 | 24.90 | 141.92 |
| X011[客房] | 240.32 | 68.66 | 55.06 |
| X029[客房] | 97.05 | 27.73 | 130.57 |
| X030[客房] | 96.60 | 27.60 | 151.08 |
| X035[客房] | 101.68 | 29.05 | 128.43 |
| X036[客房] | 101.12 | 28.89 | 145.65 |
| X043[客房] | 100.55 | 28.73 | 130.92 |
| X045[客房] | 101.11 | 28.89 | 149.12 |
| X047[客房] | 102.29 | 29.23 | 132.92 |
| X048[客房] | 101.12 | 28.89 | 157.88 |
| X049[客房] | 74.66 | 21.33 | 234.37 |
| X052[客房] | 74.66 | 21.33 | 229.19 |
| X054[客房] | 74.66 | 21.33 | 231.18 |
| X057[客房] | 74.66 | 21.33 | 220.40 |
| X069[客房] | 101.11 | 28.89 | 175.22 |
| X071[客房] | 101.11 | 28.89 | 336.65 |
| 第5层 |  |  |  |
| 户:1-E | 6296.80 | 1799.08 |  |
| 5001[房间] | 125.40 | 35.83 | 155.15 |
| 5002[房间] | 136.90 | 39.11 | 679.72 |
| 5003[走道] | 1167.19 | 333.48 | 327.55 |
| 5004[房间] | 1546.33 | 441.81 | 167.15 |
| 5005[房间] | 29.40 | 8.40 | 1136.27 |
| 5006[房间] | 29.40 | 8.40 | 575.36 |
| 5007[房间] | 29.40 | 8.40 | 1583.81 |
| X001[客房] | 245.02 | 70.01 | 57.80 |
| X002[客房] | 87.15 | 24.90 | 155.14 |
| X003[房间] | 26.25 | 7.50 | 437.36 |
| X004[客房] | 87.16 | 24.90 | 149.94 |
| X005[客房] | 87.15 | 24.90 | 143.32 |
| X007[客房] | 87.16 | 24.90 | 142.92 |
| X008[客房] | 87.15 | 24.90 | 145.87 |
| X009[房间] | 28.71 | 8.20 | 382.20 |
| X010[客房] | 87.15 | 24.90 | 149.45 |
| X011[客房] | 240.34 | 68.67 | 58.15 |
| X029[客房] | 97.05 | 27.73 | 139.94 |
| X030[客房] | 96.60 | 27.60 | 157.21 |
| X035[客房] | 101.68 | 29.05 | 135.08 |
| X036[客房] | 101.12 | 28.89 | 152.46 |
| X043[客房] | 100.55 | 28.73 | 137.64 |
| X045[客房] | 101.11 | 28.89 | 156.82 |
| X047[客房] | 102.29 | 29.23 | 139.79 |
| X048[客房] | 101.12 | 28.89 | 164.03 |
| X049[客房] | 74.66 | 21.33 | 242.76 |
| X052[客房] | 74.66 | 21.33 | 235.28 |
| X054[客房] | 74.66 | 21.33 | 242.17 |
| X057[客房] | 74.66 | 21.33 | 226.57 |
| X069[客房] | 101.11 | 28.89 | 431.00 |
| X071[客房] | 101.11 | 28.89 | 460.53 |
| 第6层 |  |  |  |
| 户:1-F | 6268.79 | 1791.08 |  |
| 5001[房间] | 125.40 | 35.83 | 0.00 |
| 6001[房间] | 136.90 | 39.11 | 1100.45 |
| 6001[房间] | 1370.85 | 391.67 | 0.00 |
| 6001[房间] | 175.48 | 50.14 | 0.00 |
| 6002[走道] | 1167.19 | 333.48 | 325.57 |
| 6003[房间] | 29.40 | 8.40 | 572.86 |
| 6004[房间] | 29.40 | 8.40 | 570.96 |
| 6006[房间] | 87.16 | 24.90 | 143.24 |
| X001[客房] | 245.62 | 70.18 | 55.90 |
| X002[客房] | 87.15 | 24.90 | 150.94 |
| X003[房间] | 26.25 | 7.50 | 425.04 |
| X004[客房] | 87.15 | 24.90 | 144.75 |
| X005[客房] | 87.15 | 24.90 | 136.50 |
| X008[客房] | 87.15 | 24.90 | 143.53 |
| X009[房间] | 28.71 | 8.20 | 366.92 |
| X010[客房] | 87.15 | 24.90 | 142.18 |
| X011[客房] | 240.32 | 68.66 | 56.03 |
| X029[客房] | 97.05 | 27.73 | 135.52 |
| X030[客房] | 96.60 | 27.60 | 151.08 |
| X035[客房] | 101.68 | 29.05 | 130.50 |
| X036[客房] | 101.12 | 28.89 | 147.64 |
| X043[客房] | 100.55 | 28.73 | 132.00 |
| X045[客房] | 101.11 | 28.89 | 151.71 |
| X047[客房] | 102.29 | 29.23 | 129.58 |
| X048[客房] | 101.12 | 28.89 | 158.21 |
| X049[客房] | 74.67 | 21.33 | 225.56 |
| X052[客房] | 74.67 | 21.33 | 183.21 |
| X054[客房] | 94.29 | 26.94 | 178.02 |
| X056[客房] | 94.29 | 26.94 | 156.24 |
| X067[客房] | 101.11 | 28.89 | 174.05 |
| X069[客房] | 101.11 | 28.89 | 160.42 |
| 第7层 |  |  |  |

# 结论

该建筑主要功能房间换气次数大于2次/h的面积比例为94.40%，按照绿标5.2.10条款要求得7分。