姜城旧里，绿巷蓬启

冷负荷计算书

| 工程名称 | 姜城旧里，绿巷蓬启 |
| --- | --- |
| 设计编号 |  |
| 建设单位 |  |
| 设计单位 |  |
| 计 算 人 |  |
| 校 对 人 |  |
| 审 核 人 |  |
| 计算日期 | 2022年1月6日 |

| 采用软件 | 斯维尔暖通负荷BECH2020 |
| --- | --- |
| 软件版本 | 20200606(SP1) |
| 研发单位 | 北京绿建软件股份有限公司 |
| 正版授权码 | T15137406027 |

目  录

1	建筑概况	1

1.1	概况	1

1.2	室外温湿度	1

1.3	太阳辐射照度	1

1.4	其他气象参数	1

2	计算依据	2

3	计算原理	2

3.1	外窗的日射得热冷负荷	2

3.2	外窗传热的冷负荷	2

3.3	外墙和屋盖的冷负荷	3

3.4	新风冷负荷	3

3.5	内墙、内窗、楼板、地面的冷负荷	3

3.6	渗透空气冷负荷	4

3.7	设备冷负荷	5

3.8	照明冷负荷	5

3.9	人体冷负荷	6

3.10	冷负荷的修正	6

4	外围护构造	7

4.1	屋顶构造	7

4.2	外墙构造	7

4.3	挑空楼板	8

5	内围护构造	8

5.1	砼多孔砖(190六孔砖)	8

5.2	楼梯间隔墙	8

5.3	钢筋砼楼板120	9

6	封闭阳台构造	9

7	地下围护构造	9

7.1	周边地面	9

7.1.1	周边地面	9

7.2	非周边地面	10

7.2.1	非周边地面	10

8	窗构造	10

9	门构造	10

10	负荷指标	10

11	建筑按楼层汇总表	10

12	新风负荷表	11

13	房间冷负荷详细表	13

建筑概况

概况

| 地理位置 | 河南-郑州 |  |
| --- | --- | --- |
| 北纬 | 34.72 |  |
| 东经 | 113.65 |  |
| 建筑名称 | 姜河 |  |
| 建筑面积 | 地上 6512.60 ㎡ | 地下 0.00 ㎡ |
| 建筑高度 | 地上 6.00 m | 地下 0.00 m |
| 建筑层数 | 地上 2 | 地下 0 |
| 北向角度 | 82° |  |

室外温湿度

| 时刻 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 温度(℃) | 28 | 27 | 27 | 26 | 26 | 26 | 26 | 28 | 29 | 30 | 32 | 33 |
| 湿度(%) | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 |
| 时刻 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 温度(℃) | 34 | 35 | 35 | 35 | 34 | 34 | 33 | 31 | 30 | 29 | 29 | 28 |
| 湿度(%) | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 |

太阳辐射照度

| 朝向/时刻 |  |  | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 朝向 | S | 直射 | 0 | 0 | 0 | 27 | 54 | 88 | 102 | 88 | 54 | 27 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 散射 | 39 | 69 | 97 | 121 | 136 | 142 | 147 | 142 | 136 | 121 | 97 | 69 | 39 |
|  | SE | 直射 | 101 | 211 | 282 | 303 | 260 | 167 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 散射 | 39 | 69 | 97 | 121 | 136 | 142 | 147 | 142 | 136 | 121 | 97 | 69 | 39 |
|  | E | 直射 | 239 | 391 | 437 | 401 | 272 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 散射 | 39 | 69 | 97 | 121 | 136 | 142 | 147 | 142 | 136 | 121 | 97 | 69 | 39 |
|  | NE | 直射 | 221 | 317 | 303 | 209 | 79 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 散射 | 39 | 69 | 97 | 121 | 136 | 142 | 147 | 142 | 136 | 121 | 97 | 69 | 39 |
|  | N | 直射 | 51 | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 28 | 51 |
|  |  | 散射 | 39 | 69 | 97 | 121 | 136 | 142 | 147 | 142 | 136 | 121 | 97 | 69 | 39 |
|  | H | 直射 | 28 | 142 | 301 | 459 | 576 | 641 | 665 | 641 | 576 | 459 | 301 | 142 | 28 |
|  |  | 散射 | 55 | 90 | 109 | 126 | 133 | 133 | 136 | 133 | 133 | 126 | 109 | 90 | 55 |

其他气象参数

| 大气透明度等级 | 5 |
| --- | --- |
| 夏季室外计算日平均温度twp（℃） | 30.2 |
| 夏季室外计算干球温度twg（℃） | 34.9 |
| 室外计算日较差⊿tr（℃） | 9.0 |
| 夏季围护结构外表面换热系数αw(W/㎡· K) | 18.6 |
| 围护结构内表面换热系数αn(W/㎡· K) | 8.7 |
| 外墙太阳辐射吸收系数ρ | 0.75 |
| 屋顶太阳辐射吸收系数ρ | 0.80 |
| 夏季空气调节室外计算湿球温度（℃） | 27.4 |
| 夏季大气压力(Pa) | 99230 |

计算依据

1.《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736-2012.中国建筑工业出版社，2012

2.《空气调节设计手册》.中国建筑工业出版社，2005

3.《实用供热空调设计手册》.中国建筑工业出版社，2008

4.《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015.中国建筑工业出版社，2015

计算原理

外窗的日射得热冷负荷

公式中：

Qc——各小时的日射冷负荷（W）；

Fc——包括窗框的窗的面积（㎡）；

F1——该时刻玻璃窗被遮挡部分的面积（㎡）；

Xsc——窗的自遮阳系数；

xm——窗的有效面积系数:

xb——窗玻璃修正系数，即不是3mm厚的单层普通玻璃时的修正系数：

xz——窗的内遮阳的遮阳系数，无内遮阳时xz =1：

Jc`max——窗日射得热量最大值(W/㎡)，如果选择了“精确计算坡屋顶等的太阳辐射得热”，将按坡屋顶的太阳辐射总照度计算方法计算精确值。

CCL——冷负荷系数，分无内遮阳和有内遮阳；

（Jc`max）N——北向（北纬20°、25°地区为南向）日射得热量的最大值；

（JCL）N——该时刻北向（北纬20°、25°地区为南向）的冷负荷系数。

外窗传热的冷负荷

外窗传到室内的热量，按照对流和辐射两种方式传入室内，由于玻璃窗传热温差的波动幅度比太阳辐射热的波动幅度小很多，因此室内蓄热的温度波衰减对冷负荷影响很小，可认为外窗传热的得热即为冷负荷。

式中：

Q2——玻璃窗传热冷负荷（W）；

Xk——玻璃窗传热系数的修正系数；

KC——窗玻璃的传热系数[ W/（㎡·℃） ]；

FC——包括窗框的窗的面积（㎡）；

twp——夏季空气调节室外计算日平均温度（℃）；

tn——室内计算温度（℃）；

△tk——夏季室外逐时温差，

β——室外温度逐时变化系数；

△tr——夏季室外计算平均日较差（℃）。

外墙和屋盖的冷负荷

式中：

Qw——屋盖（或外墙）“计算时间”的冷负荷（W）；

Kw——屋盖（或外墙）的传热系数[ W/（㎡·℃） ]；

Fw——屋盖（或外墙）的面积(㎡)；

twp——夏季空气调节室外计算日平均温度（℃）；

△tfp——屋盖（或外墙）外表面辐射平均温升（℃），

Jp——太阳辐射日平均照度(W/㎡)；

αw——围护结构外表面换热系数， 一般可取18.6W/（㎡·℃）；

ρ——围护结构外表面太阳辐射吸收系数 。

tn——室内计算温度。

△tw——屋盖（或外墙）“作用时间”室外温度波动部分的综合负荷温差（℃）；

新风冷负荷

新风全热冷负荷＝（室外焓－室内焓）×新风量１－ηζ

式中：

η——全热回收效率（0～１），没有热回收时为０

ζ——排风比例（０～１），即热回收装置的排风量/新风量。

内墙、内窗、楼板、地面的冷负荷

内墙、内窗、楼板等围护结构，当邻室为非空气调节房间时，可用“设计温度法”或“按发热情况计算法”，其中，按发热情况计算法是邻室温度采用邻室平均温度，其冷负荷按下式计算：

式中：

Q4——通过内墙或楼板传热的冷负荷（W）；

K——内墙或楼板的传热系数[ W/（㎡·℃） ]；

F——内墙或楼板的面积(㎡)；

△tls——邻室平均温度与夏季空气调节室外计算日平均温度的差值（℃）；

“设计温度法”则采用温差传热计算，冷负荷按下式：

式中：

tls——邻室设计温度

内墙、内窗、楼板等围护结构的邻室为空气调节房间时，其室温与本房间温差小于3℃时，不计算冷负荷，反之亦按上式计算。

地面的冷负荷，舒适性空调房间夏季地面冷负荷可不必计算，对于工艺性空调房间，有外墙时，仅计算距外墙2M以内的地面传热作为冷负荷。即：

式中：

QD——地面冷负荷（W）；

KD——地面传热系数，无保温地面取K=0.52 W/（㎡·℃）；

FD——距外墙2米以内的地面面积(㎡)；

渗透空气冷负荷

空调房间在室内维持不了正压的情况下，可以按以下方法计算：

（1）通过空调房间外门渗入室内空气量按下式估算：

式中：

L——门渗透空气量（m³/h）；

n1——每小时通过的人数（h-1）；
V1——每进入一人渗入的空气量（m³）。

（2）渗透空气量的全热冷负荷Qq（W）按下式计算：

式中：

L——渗入室内的总空气量（）；

ρw——夏季空调室外计算干球温度下的空气密度，一般可取ρw ＝1.13kg/m³；

hw——在夏季室外计算参数时的焓值；

hn——室内空气的焓值。

（3）渗透空气量的湿负荷W（kg）按下式计算：

式中：

hw——在夏季室外计算参数时的含湿量（g/kg）；

hn——室内空气的含湿量（g/kg）。

其他符号与上同。

设备冷负荷

（1）热设备及热表面散热形成的计算时刻冷负荷Qτ（W）可按下式计算：

式中：

T——热源投入使用的时刻（点钟）；

τ-T——从热源投入使用的时刻算起到计算时刻的时间（h）；

Xτ-T——τ-T时间设备、器具散热的冷负荷系数；

Qs——热源的计算散热量（W）；

（2）热设备及热表面散热形成的冷负荷Q（W），当不能确定连续使用的小时数时，按照下式估算：

式中：

n4——蓄热系数、热源的冷负荷与计算散热量之比；

Qs——热源的计算散热量（W）。

照明冷负荷

（1）照明设备散热形成的计算时刻的冷负荷Qτ（W），可按照下式计算：

式中：

T——开灯时刻（点钟）；

τ-T——从开灯时刻算起到计算时刻的时间（h）；

Xτ-T——τ-T时间照明散热的冷负荷系数；

Qs——照明设备的散热量（W）；

当不能确定照明灯开关的确切时间时，照明的冷负荷可按照下式估算：

式中：

n4——蓄热系数，明装荧光灯可取0.9，暗装的荧光灯或明装的白炽灯可取0.85。

Qs（W）的值需要自行计算，计算过程如下：

对于明装的白炽灯

对于荧光灯

式中：

N——照明设备的安装功率(kW)；

n3——同时使用系数，一般为0.5~0.8；

n6——整流器消耗功率的系数，当整流器在空调房间内时取1.2；当整流器在吊顶内时取1.0；

n7——安装系数，明装时取1.0；暗装且灯罩上部穿有小孔时取0.5~0.6；暗装灯罩上无孔时，视吊顶内的通风情况取0.6~0.8；灯具回风时可取0.35.

人体冷负荷

（1）显热冷负荷

人体的显热散热量中辐射部分约占2/3，存在蓄热滞后的问题。显热散热形成的计算时刻冷负荷Qτ（W），可按照下式计算：

式中：

T——人员进入房间的时刻（点钟）；

τ-T——从人员进入房间时算起到计算时刻的时间（h）；

Xτ-T——τ-T时间人体显热散热的冷负荷系数；

Qs——人体显热的散热量（W）；

人体显热的散热量Qs（W）可按下式计算：

式中：

n——空调房间内的人员总数；

φ——群集系数，男子、女子、儿童折合成成年男子的散热比例；

qx——每名成年男子的显热散热量（W）。

（2）潜热冷负荷

潜热冷负荷按即时负荷考虑，即与潜热散热量相等。潜热冷负荷Qq按下式计算：

式中：.

qq——每名男子的潜热散热量（W） 。

其余符号与（1）中所述一致。

（3）人体全热冷负荷Q（W）

该负荷为显热冷负荷与潜热冷负荷之和，计算公式如下：

冷负荷的修正

（1）间歇附加系数

对于设备、人员发热较大的房间，其设备和人员的发热如按稳定传热计算时，如预冷(工作前开机)0.5~1小时或更多时间，则不需附加。对于以围护结构负荷为主的房间(如办公楼)，则需要将计算出的冷负荷乘以间歇负荷系数。

（2）轻型附加系数

每平方空调面积的围护结构的材料重量小于150kg的称为轻型结构。由于轻型结构的蓄热能力小，对波动负荷衰减少，故需增加一个附加系数。

（3）其它附加系数

对于跃层的房间或厂房，当房间高度比较高时，因为人都是在下边活动，所以房间上边的温度高一点是无所谓的。这时可以把“其它附加系数”设成小于1的适当的值；对于其它情况若考虑的不足或过多时也可以设置“其它附加系数”来修正。

外围护构造

屋顶构造

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 卷材防水层 | 20 | 0.17 | 3.302 | 1 | 0.118 | 0.388 |
| 水泥砂浆找平层 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 加气混凝土保温层板600 | 20 | 0.25 | 3.75 | 1 | 0.08 | 0.3 |
| 水泥加气砼找坡层 | 20 | 1.2 | 6.991 | 1 | 0.017 | 0.117 |
| 加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=500) | 120 | 0.19 | 2.81 | 1 | 0.632 | 1.775 |
| 水泥砂浆（3） | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 各层之和∑ | 220 | － | － | － | 0.889 | 3.069 |
| 夏季传热系数K=1/(0.11+∑R+0.05) |  | 0.953 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 20.26 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 6.86 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.36 |  |  |  |  |

备注：

外墙构造

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 保温粉刷石膏 | 20 | 0.15 | 2.621 | 1 | 0.133 | 0.349 |
| 挤塑聚苯板(ρ=25-32) | 20 | 0.03 | 0.32 | 1 | 0.667 | 0.213 |
| 空气层 | 20 | 6.121 | 0.671 | 1 | 0.003 | 0.002 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 200 | 1.74 | 17.2 | 1 | 0.115 | 1.977 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.81 | 10.07 | 1 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 320 | － | － | － | 0.986 | 3.280 |
| 夏季传热系数K=1/(0.11+∑R+0.05) |  | 0.873 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 60.92 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 8.20 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.12 |  |  |  |  |

备注：

挑空楼板

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 挤塑聚苯板(ρ=25-32) | 20 | 0.03 | 0.32 | 1.2 | 0.556 | 0.213 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.74 | 17.2 | 1 | 0.069 | 1.186 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 各层之和∑ | 200 | － | － | － | 0.689 | 2.133 |
| 夏季传热系数K=1/(0.11+∑R+0.05) |  | 1.178 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 25.76 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 5.12 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.22 |  |  |  |  |

备注：

内围护构造

砼多孔砖(190六孔砖)

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 混凝土多孔砖(190六孔砖） | 190 | 0.75 | 7.49 | 1 | 0.253 | 1.897 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.81 | 10.07 | 1 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 230 | － | － | － | 0.300 | 2.391 |
| 传热系数K=1/(0.11+∑R+0.11) |  | 1.925 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 9.97 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 6.37 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.34 |  |  |  |  |

备注：

楼梯间隔墙

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 混凝土多孔砖(190六孔砖） | 190 | 0.75 | 7.49 | 1 | 0.253 | 1.897 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.81 | 10.07 | 1 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 230 | － | － | － | 0.300 | 2.391 |
| 传热系数K=1/(0.11+∑R+0.11) |  | 1.925 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 9.97 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 6.37 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.34 |  |  |  |  |

备注：

钢筋砼楼板120

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.74 | 17.2 | 1 | 0.069 | 1.186 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.81 | 10.07 | 1 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 160 | － | － | － | 0.115 | 1.679 |
| 传热系数K=1/(0.11+∑R+0.11) |  | 2.984 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 6.43 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 5.23 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.34 |  |  |  |  |

备注：

封闭阳台构造

本工程无此项内容

地下围护构造

周边地面

周边地面

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 碎石、卵石混凝土(ρ=2300) | 20 | 1.51 | 15.36 | 1 | 0.013 | 0.203 |
| 各层之和∑ | 40 | － | － | － | 0.035 | 0.448 |
| 夏季传热系数K |  | 0.520 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 13.79 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 2.89 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.91 |  |  |  |  |

备注：

非周边地面

非周边地面

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.74 | 17.2 | 1 | 0.069 | 1.186 |
| 各层之和∑ | 140 | － | － | － | 0.090 | 1.431 |
| 夏季传热系数K |  | 0.300 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 32.45 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 5.67 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.67 |  |  |  |  |

备注：

窗构造

| 做法名称 | 传热系数W/㎡.K | 遮阳系数 |
| --- | --- | --- |
| 12A钢铝单框双玻窗（平均） | 3.90 | 0.75 |

门构造

| 做法名称 | 传热系数W/㎡.K |
| --- | --- |
| 保温门（多功能门） | 1.97 |
| 单层实体门 | 2.30 |

负荷指标

| 整楼负荷(W) | 建筑面积(㎡) | 负荷指标(W/㎡) |
| --- | --- | --- |
| 292832 | 6512.60 | 44.96 |
|  | 空调面积(㎡) | 负荷指标(W/㎡) |
|  | 482.21 | 607.28 |

建筑按楼层汇总表

| 楼层 | 户型 | 房间 | 面积(㎡) | 最大时刻(h) | 全热(W) | 显热(W) | 潜热(W) | 湿负荷(kg/h) | 新风负荷(W) | 总冷 指标 (W/㎡) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1层 |  | 1001[起居室] | 53.78 | 23 | 10220 | 7412 | 2807 | 11.29 | 3027 | 190.01 |
|  |  | 1002[主卧室] | 25.00 | 23 | 17679 | 12777 | 4902 | 19.34 | 5122 | 707.14 |
|  |  | 1003[起居室] | 15.00 | 23 | 9247 | 7208 | 2039 | 8.02 | 2120 | 616.45 |
|  |  | 1004[主卧室] | 33.70 | 23 | 22025 | 17407 | 4618 | 18.19 | 4815 | 653.64 |
|  |  | 1005[主卧室] | 33.70 | 23 | 17179 | 12782 | 4397 | 17.73 | 4759 | 509.83 |
|  |  | 1006[主卧室] | 24.05 | 23 | 14401 | 11080 | 3321 | 13.32 | 3563 | 598.86 |
|  |  | 1007[主卧室] | 24.05 | 23 | 5990 | 4769 | 1221 | 5.00 | 1353 | 249.09 |
|  |  | 1008[次卧室] | 21.02 | 23 | 8701 | 6699 | 2002 | 7.59 | 1961 | 413.88 |
|  |  | 1009[次卧室] | 18.43 | 23 | 3468 | 2715 | 753 | 2.95 | 778 | 188.16 |
|  |  | 1010[次卧室] | 13.95 | 23 | 3013 | 2391 | 623 | 2.31 | 589 | 215.99 |
|  |  | 1011[次卧室] | 13.95 | 23 | 3077 | 2454 | 623 | 2.31 | 589 | 220.56 |
|  | 整层 |  | 276.63 | 23 | 115001 | 87696 | 27305 | 108.04 | 28676 | 415.72 |
| 2层 |  | 2001[主卧室] | 25.00 | 21 | 11335 | 9257 | 2079 | 8.09 | 2126 | 453.42 |
|  |  | 2002[起居室] | 10.92 | 21 | 37638 | 30405 | 7233 | 29.03 | 7773 | 3446.22 |
|  |  | 2003[主卧室] | 22.34 | 21 | 8632 | 7188 | 1444 | 5.84 | 1572 | 386.38 |
|  |  | 2004[主卧室] | 24.05 | 21 | 12489 | 10154 | 2335 | 9.35 | 2499 | 519.33 |
|  |  | 2005[次卧室] | 21.02 | 21 | 19360 | 15625 | 3735 | 14.48 | 3795 | 920.84 |
|  |  | 2006[主卧室] | 17.93 | 21 | 20128 | 16697 | 3431 | 13.24 | 3459 | 1122.69 |
|  |  | 2007[次卧室] | 16.85 | 21 | 20200 | 17201 | 2999 | 11.74 | 3094 | 1198.97 |
|  |  | 2008[次卧室] | 16.85 | 21 | 17810 | 15373 | 2438 | 9.60 | 2542 | 1057.12 |
|  |  | 2009[次卧室] | 18.43 | 21 | 8647 | 7314 | 1333 | 5.17 | 1357 | 469.11 |
|  |  | 2010[次卧室] | 10.73 | 21 | 9123 | 7810 | 1313 | 5.20 | 1382 | 850.41 |
|  |  | 2011[次卧室] | 10.73 | 21 | 7306 | 6123 | 1183 | 4.56 | 1193 | 681.04 |
|  |  | 2012[次卧室] | 10.73 | 21 | 7315 | 6132 | 1183 | 4.56 | 1193 | 681.82 |
|  | 整层 |  | 205.57 | 21 | 179983 | 149278 | 30705 | 120.88 | 31983 | 875.51 |
| 建筑 |  |  | 482.21 | 21 | 292832 | 234822 | 58010 | 228.92 | 60659 | 607.28 |

新风负荷表

| 楼层 | 户型 | 房间 | 面积 (㎡) | 新风量 (m3/h) | 全热 负荷 (W) | 显热 负荷 (W) | 潜热 负荷 (W) | 湿负荷 (kg/h) | 总冷 指标 (W/㎡) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1层 |  | 1001[起居室] | 53.78 | 80.68 | 3027 | 946 | 2081 | 2.89 | 56.28 |
|  |  | 1002[主卧室] | 25.00 | 37.50 | 5122 | 1601 | 3521 | 4.89 | 204.89 |
|  |  | 1003[起居室] | 15.00 | 22.50 | 2120 | 663 | 1457 | 2.02 | 141.33 |
|  |  | 1004[主卧室] | 33.70 | 50.54 | 4815 | 1505 | 3311 | 4.60 | 142.91 |
|  |  | 1005[主卧室] | 33.70 | 50.54 | 4759 | 1487 | 3271 | 4.54 | 141.22 |
|  |  | 1006[主卧室] | 24.05 | 36.07 | 3563 | 1114 | 2450 | 3.40 | 148.16 |
|  |  | 1007[主卧室] | 24.05 | 36.07 | 1353 | 423 | 930 | 1.29 | 56.28 |
|  |  | 1008[次卧室] | 21.02 | 31.54 | 1961 | 613 | 1348 | 1.87 | 93.28 |
|  |  | 1009[次卧室] | 18.43 | 27.65 | 778 | 243 | 535 | 0.74 | 42.21 |
|  |  | 1010[次卧室] | 13.95 | 20.93 | 589 | 184 | 405 | 0.56 | 42.21 |
|  |  | 1011[次卧室] | 13.95 | 20.93 | 589 | 184 | 405 | 0.56 | 42.21 |
|  | 合计 |  | 277 | 414.95 | 28676 | 8962 | 19714 | 27.37 | 103.66 |
| 2层 |  | 2001[主卧室] | 25.00 | 37.50 | 2126 | 664 | 1461 | 2.03 | 85.02 |
|  |  | 2002[起居室] | 10.92 | 16.38 | 7773 | 2429 | 5344 | 7.42 | 711.74 |
|  |  | 2003[主卧室] | 22.34 | 33.51 | 1572 | 491 | 1080 | 1.50 | 70.34 |
|  |  | 2004[主卧室] | 24.05 | 36.07 | 2499 | 781 | 1718 | 2.38 | 103.90 |
|  |  | 2005[次卧室] | 21.02 | 31.54 | 3795 | 1186 | 2609 | 3.62 | 180.51 |
|  |  | 2006[主卧室] | 17.93 | 26.89 | 3459 | 1081 | 2378 | 3.30 | 192.91 |
|  |  | 2007[次卧室] | 16.85 | 25.27 | 3094 | 967 | 2127 | 2.95 | 183.66 |
|  |  | 2008[次卧室] | 16.85 | 25.27 | 2542 | 794 | 1748 | 2.43 | 150.88 |
|  |  | 2009[次卧室] | 18.43 | 27.65 | 1357 | 424 | 933 | 1.30 | 73.64 |
|  |  | 2010[次卧室] | 10.73 | 16.09 | 1382 | 432 | 950 | 1.32 | 128.79 |
|  |  | 2011[次卧室] | 10.73 | 16.09 | 1193 | 373 | 820 | 1.14 | 111.17 |
|  |  | 2012[次卧室] | 10.73 | 16.09 | 1193 | 373 | 820 | 1.14 | 111.17 |
|  | 合计 |  | 206 | 308.36 | 31983 | 9995 | 21988 | 30.53 | 155.58 |
| 总计 |  |  | 482 | 723.31 | 60659 | 18957 | 41702 | 57.90 | 125.80 |

房间冷负荷详细表

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1001[起居室] |  | 12.00 | 215.14 | 26 | 60 | 1853.1 | 23 | 10219.7 | 23 | 2.82 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 40.0(㎡/人) |  | 设备 | 20.0(W/㎡) |  | 照明 | 24.0(W/㎡) |  | 新风 | 2.00(次/h) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 北外墙 | F=120.00 K=0.87 D=3.28 | 891.7 681.6 | 907.2 676.2 | 881.4 730.9 | 783.1 740.1 | 763.8 761.7 | 748.3 792.8 | 736.0 818.8 | 724.9 841.2 | 717.3 859.7 | 703.7 871.4 | 696.4 876.3 | 688.3 870.9 |
| 北外窗 | F=9.60 K=3.90 SC=0.75 | 275.7 995.2 | 224.6 1043.3 | 195.9 1060.0 | 165.6 1028.0 | 140.4 985.8 | 120.1 1074.9 | 319.1 919.7 | 395.6 575.4 | 535.1 472.0 | 685.5 406.7 | 810.5 354.7 | 912.9 308.9 |
| 户墙1 | F=104.40 K=1.93 | 1848.9 1848.9 | 1848.9 1848.9 | 1848.9 1848.9 | 1848.9 1848.9 | 1848.9 1848.9 | 1848.9 1848.9 | 1848.9 1848.9 | 1848.9 1848.9 | 1848.9 1848.9 | 1848.9 1848.9 | 1848.9 1848.9 | 1848.9 1848.9 |
| 内窗1 | F=10.80 K=3.90 | 387.5 387.5 | 387.5 387.5 | 387.5 387.5 | 387.5 387.5 | 387.5 387.5 | 387.5 387.5 | 387.5 387.5 | 387.5 387.5 | 387.5 387.5 | 387.5 387.5 | 387.5 387.5 | 387.5 387.5 |
| 户门1 | F=14.40 K=2.30 | 305.1 305.1 | 305.1 305.1 | 305.1 305.1 | 305.1 305.1 | 305.1 305.1 | 305.1 305.1 | 305.1 305.1 | 305.1 305.1 | 305.1 305.1 | 305.1 305.1 | 305.1 305.1 | 305.1 305.1 |
| 设备 | 负荷(W) | 516.3 75.3 | 398.0 64.5 | 322.7 53.8 | 268.9 53.8 | 225.9 43.0 | 193.6 43.0 | 172.1 32.3 | 150.6 311.9 | 129.1 451.8 | 118.3 559.4 | 96.8 634.7 | 86.1 699.2 |
| 照明 | 显热(W) | 632.5 51.6 | 374.3 51.6 | 296.9 38.7 | 245.3 38.7 | 206.5 25.8 | 167.8 25.8 | 142.0 477.6 | 116.2 748.7 | 103.3 851.9 | 77.4 929.4 | 77.4 993.9 | 64.5 1032.7 |
| 人体 | 显热(W) | 1004.8 1004.8 | 1004.8 1004.8 | 1004.8 1004.8 | 1004.8 1004.8 | 1004.8 1004.8 | 1004.8 1004.8 | 1004.8 1004.8 | 1004.8 1004.8 | 1004.8 1004.8 | 1004.8 1004.8 | 1004.8 1004.8 | 1004.8 1004.8 |
|  | 全热(W) | 1731.2 1731.2 | 1731.2 1731.2 | 1731.2 1731.2 | 1731.2 1731.2 | 1731.2 1731.2 | 1731.2 1731.2 | 1731.2 1731.2 | 1731.2 1731.2 | 1731.2 1731.2 | 1731.2 1731.2 | 1731.2 1731.2 | 1731.2 1731.2 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 1.09 1.09 | 1.09 1.09 | 1.09 1.09 | 1.09 1.09 | 1.09 1.09 | 1.09 1.09 | 1.09 1.09 | 1.09 1.09 | 1.09 1.09 | 1.09 1.09 | 1.09 1.09 | 1.09 1.09 |
| 新风 | 显热(W) | 945.9 945.9 | 945.9 945.9 | 945.9 945.9 | 945.9 945.9 | 945.9 945.9 | 945.9 945.9 | 945.9 945.9 | 945.9 945.9 | 945.9 945.9 | 945.9 945.9 | 945.9 945.9 | 945.9 945.9 |
|  | 全热(W) | 3026.7 3026.7 | 3026.7 3026.7 | 3026.7 3026.7 | 3026.7 3026.7 | 3026.7 3026.7 | 3026.7 3026.7 | 3026.7 3026.7 | 3026.7 3026.7 | 3026.7 3026.7 | 3026.7 3026.7 | 3026.7 3026.7 | 3026.7 3026.7 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 2.89 2.89 | 2.89 2.89 | 2.89 2.89 | 2.89 2.89 | 2.89 2.89 | 2.89 2.89 | 2.89 2.89 | 2.89 2.89 | 2.89 2.89 | 2.89 2.89 | 2.89 2.89 | 2.89 2.89 |
| 其它 | 显热(W) | 8.6 8.6 | 8.6 8.6 | 8.6 8.6 | 8.6 8.6 | 8.6 8.6 | 8.6 8.6 | 8.6 8.6 | 8.6 8.6 | 8.6 8.6 | 8.6 8.6 | 8.6 8.6 | 8.6 8.6 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 7.31 7.31 | 7.31 7.31 | 7.31 7.31 | 7.31 7.31 | 7.31 7.31 | 7.31 7.31 | 7.31 7.31 | 7.31 7.31 | 7.31 7.31 | 7.31 7.31 | 7.31 7.31 | 7.31 7.31 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 9624 9112 | 9212 9144 | 9005 9192 | 8771 9169 | 8645 9124 | 8538 9245 | 8677 9556 | 8695 9785 | 8793 9943 | 8893 10075 | 8989 10168 | 9060 10220 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 6817 6305 | 6405 6337 | 6198 6384 | 5964 6361 | 5837 6317 | 5731 6437 | 5870 6749 | 5888 6978 | 5986 7136 | 6086 7268 | 6182 7360 | 6253 7412 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 11.29 11.29 | 11.29 11.29 | 11.29 11.29 | 11.29 11.29 | 11.29 11.29 | 11.29 11.29 | 11.29 11.29 | 11.29 11.29 | 11.29 11.29 | 11.29 11.29 | 11.29 11.29 | 11.29 11.29 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 6598 6085 | 6185 6117 | 5978 6165 | 5744 6142 | 5618 6098 | 5511 6218 | 5651 6530 | 5669 6759 | 5766 6917 | 5866 7048 | 5962 7141 | 6033 7193 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 5871 5359 | 5459 5391 | 5252 5438 | 5018 5416 | 4892 5371 | 4785 5491 | 4924 5803 | 4942 6032 | 5040 6190 | 5140 6322 | 5236 6415 | 5307 6467 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 8.40 8.40 | 8.40 8.40 | 8.40 8.40 | 8.40 8.40 | 8.40 8.40 | 8.40 8.40 | 8.40 8.40 | 8.40 8.40 | 8.40 8.40 | 8.40 8.40 | 8.40 8.40 | 8.40 8.40 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1002[主卧室] |  | 27.00 | 364.08 | 26 | 60 | 947.7 | 23 | 17678.6 | 23 | 1.29 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 90.0(㎡/人) |  | 设备 | 63.0(W/㎡) |  | 照明 | 54.0(W/㎡) |  | 新风 | 4.50(次/h) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=0.60 K=0.95 D=3.07 | 10.3 4.6 | 8.6 5.6 | 7.2 7.2 | 6.8 9.0 | 6.4 10.9 | 6.1 12.4 | 5.8 13.5 | 5.6 14.2 | 5.3 14.4 | 5.1 14.2 | 4.9 13.3 | 4.8 11.8 |
| 北外墙 | F=140.45 K=0.87 D=3.28 | 1043.6 797.7 | 1061.8 791.4 | 1031.6 855.5 | 916.6 866.3 | 893.9 891.5 | 875.8 927.9 | 861.4 958.3 | 848.5 984.5 | 839.5 1006.2 | 823.6 1019.9 | 815.0 1025.7 | 805.6 1019.3 |
| 西外墙 | F=15.00 K=0.87 D=3.28 | 179.2 123.6 | 175.4 122.8 | 162.8 125.4 | 140.3 128.9 | 137.1 132.7 | 134.6 136.5 | 132.5 139.7 | 130.6 142.4 | 129.3 145.2 | 127.2 158.5 | 126.0 170.3 | 124.7 178.2 |
| 东外墙 | F=142.20 K=0.87 D=3.28 | 1430.9 1196.1 | 1406.3 1189.2 | 1369.3 1432.2 | 1325.2 1575.3 | 1300.6 1647.4 | 1280.9 1670.3 | 1265.2 1632.4 | 1251.0 1556.8 | 1241.0 1466.3 | 1224.1 1472.1 | 1214.7 1470.8 | 1204.6 1458.2 |
| 北外窗 | F=12.55 K=3.90 SC=0.75 | 360.4 1301.1 | 293.6 1363.9 | 256.0 1385.8 | 216.5 1343.9 | 183.5 1285.5 | 157.0 1383.5 | 416.0 1223.9 | 518.7 752.8 | 699.5 617.1 | 896.2 531.7 | 1059.5 463.7 | 1193.5 403.8 |
| 设备 | 负荷(W) | 1105.2 161.2 | 851.9 138.1 | 690.7 115.1 | 575.6 115.1 | 483.5 92.1 | 414.4 92.1 | 368.4 69.1 | 322.3 667.7 | 276.3 967.0 | 253.3 1197.3 | 207.2 1358.4 | 184.2 1496.6 |
| 照明 | 显热(W) | 1070.4 87.4 | 633.5 87.4 | 502.4 65.5 | 415.1 65.5 | 349.5 43.7 | 284.0 43.7 | 240.3 808.3 | 196.6 1267.0 | 174.8 1441.8 | 131.1 1572.8 | 131.1 1682.0 | 109.2 1747.6 |
| 人体 | 显热(W) | 1909.1 1909.1 | 1909.1 1909.1 | 1909.1 1909.1 | 1909.1 1909.1 | 1909.1 1909.1 | 1909.1 1909.1 | 1909.1 1909.1 | 1909.1 1909.1 | 1909.1 1909.1 | 1909.1 1909.1 | 1909.1 1909.1 | 1909.1 1909.1 |
|  | 全热(W) | 3289.3 3289.3 | 3289.3 3289.3 | 3289.3 3289.3 | 3289.3 3289.3 | 3289.3 3289.3 | 3289.3 3289.3 | 3289.3 3289.3 | 3289.3 3289.3 | 3289.3 3289.3 | 3289.3 3289.3 | 3289.3 3289.3 | 3289.3 3289.3 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 2.07 2.07 | 2.07 2.07 | 2.07 2.07 | 2.07 2.07 | 2.07 2.07 | 2.07 2.07 | 2.07 2.07 | 2.07 2.07 | 2.07 2.07 | 2.07 2.07 | 2.07 2.07 | 2.07 2.07 |
| 新风 | 显热(W) | 1600.8 1600.8 | 1600.8 1600.8 | 1600.8 1600.8 | 1600.8 1600.8 | 1600.8 1600.8 | 1600.8 1600.8 | 1600.8 1600.8 | 1600.8 1600.8 | 1600.8 1600.8 | 1600.8 1600.8 | 1600.8 1600.8 | 1600.8 1600.8 |
|  | 全热(W) | 5122.2 5122.2 | 5122.2 5122.2 | 5122.2 5122.2 | 5122.2 5122.2 | 5122.2 5122.2 | 5122.2 5122.2 | 5122.2 5122.2 | 5122.2 5122.2 | 5122.2 5122.2 | 5122.2 5122.2 | 5122.2 5122.2 | 5122.2 5122.2 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 4.89 4.89 | 4.89 4.89 | 4.89 4.89 | 4.89 4.89 | 4.89 4.89 | 4.89 4.89 | 4.89 4.89 | 4.89 4.89 | 4.89 4.89 | 4.89 4.89 | 4.89 4.89 | 4.89 4.89 |
| 其它 | 显热(W) | 14.6 14.6 | 14.6 14.6 | 14.6 14.6 | 14.6 14.6 | 14.6 14.6 | 14.6 14.6 | 14.6 14.6 | 14.6 14.6 | 14.6 14.6 | 14.6 14.6 | 14.6 14.6 | 14.6 14.6 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 12.38 12.38 | 12.38 12.38 | 12.38 12.38 | 12.38 12.38 | 12.38 12.38 | 12.38 12.38 | 12.38 12.38 | 12.38 12.38 | 12.38 12.38 | 12.38 12.38 | 12.38 12.38 | 12.38 12.38 |
| 户墙1 | F=25.12 K=1.93 | 444.9 444.9 | 444.9 444.9 | 444.9 444.9 | 444.9 444.9 | 444.9 444.9 | 444.9 444.9 | 444.9 444.9 | 444.9 444.9 | 444.9 444.9 | 444.9 444.9 | 444.9 444.9 | 444.9 444.9 |
| 内窗1 | F=1.28 K=3.90 | 45.9 45.9 | 45.9 45.9 | 45.9 45.9 | 45.9 45.9 | 45.9 45.9 | 45.9 45.9 | 45.9 45.9 | 45.9 45.9 | 45.9 45.9 | 45.9 45.9 | 45.9 45.9 | 45.9 45.9 |
| 户门1 | F=3.60 K=2.30 | 76.3 76.3 | 76.3 76.3 | 76.3 76.3 | 76.3 76.3 | 76.3 76.3 | 76.3 76.3 | 76.3 76.3 | 76.3 76.3 | 76.3 76.3 | 76.3 76.3 | 76.3 76.3 | 76.3 76.3 |
| 户墙1 | F=25.12 K=1.93 | 444.9 444.9 | 444.9 444.9 | 444.9 444.9 | 444.9 444.9 | 444.9 444.9 | 444.9 444.9 | 444.9 444.9 | 444.9 444.9 | 444.9 444.9 | 444.9 444.9 | 444.9 444.9 | 444.9 444.9 |
| 内窗1 | F=1.28 K=3.90 | 45.9 45.9 | 45.9 45.9 | 45.9 45.9 | 45.9 45.9 | 45.9 45.9 | 45.9 45.9 | 45.9 45.9 | 45.9 45.9 | 45.9 45.9 | 45.9 45.9 | 45.9 45.9 | 45.9 45.9 |
| 户门1 | F=3.60 K=2.30 | 76.3 76.3 | 76.3 76.3 | 76.3 76.3 | 76.3 76.3 | 76.3 76.3 | 76.3 76.3 | 76.3 76.3 | 76.3 76.3 | 76.3 76.3 | 76.3 76.3 | 76.3 76.3 | 76.3 76.3 |
| 户墙1 | F=25.12 K=1.93 | 444.9 444.9 | 444.9 444.9 | 444.9 444.9 | 444.9 444.9 | 444.9 444.9 | 444.9 444.9 | 444.9 444.9 | 444.9 444.9 | 444.9 444.9 | 444.9 444.9 | 444.9 444.9 | 444.9 444.9 |
| 内窗1 | F=1.28 K=3.90 | 45.9 45.9 | 45.9 45.9 | 45.9 45.9 | 45.9 45.9 | 45.9 45.9 | 45.9 45.9 | 45.9 45.9 | 45.9 45.9 | 45.9 45.9 | 45.9 45.9 | 45.9 45.9 | 45.9 45.9 |
| 户门1 | F=3.60 K=2.30 | 76.3 76.3 | 76.3 76.3 | 76.3 76.3 | 76.3 76.3 | 76.3 76.3 | 76.3 76.3 | 76.3 76.3 | 76.3 76.3 | 76.3 76.3 | 76.3 76.3 | 76.3 76.3 | 76.3 76.3 |
| 顶板1 | F=27.20 K=2.98 | 746.7 746.7 | 746.7 746.7 | 746.7 746.7 | 746.7 746.7 | 746.7 746.7 | 746.7 746.7 | 746.7 746.7 | 746.7 746.7 | 746.7 746.7 | 746.7 746.7 | 746.7 746.7 | 746.7 746.7 |
| 内墙1 | F=14.70 K=1.93 | 260.3 260.3 | 260.3 260.3 | 260.3 260.3 | 260.3 260.3 | 260.3 260.3 | 260.3 260.3 | 260.3 260.3 | 260.3 260.3 | 260.3 260.3 | 260.3 260.3 | 260.3 260.3 | 260.3 260.3 |
| 内门1 | F=10.80 K=2.30 | 228.8 228.8 | 228.8 228.8 | 228.8 228.8 | 228.8 228.8 | 228.8 228.8 | 228.8 228.8 | 228.8 228.8 | 228.8 228.8 | 228.8 228.8 | 228.8 228.8 | 228.8 228.8 | 228.8 228.8 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 16563 15035 | 15794 15062 | 15383 15350 | 14959 15467 | 14718 15467 | 14516 15630 | 14653 16208 | 14637 16749 | 14729 17021 | 14824 17330 | 14922 17547 | 14990 17679 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 11662 10133 | 10893 10160 | 10482 10448 | 10058 10566 | 9816 10565 | 9614 10728 | 9751 11307 | 9735 11847 | 9827 12120 | 9922 12428 | 10020 12646 | 10088 12777 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 19.34 19.34 | 19.34 19.34 | 19.34 19.34 | 19.34 19.34 | 19.34 19.34 | 19.34 19.34 | 19.34 19.34 | 19.34 19.34 | 19.34 19.34 | 19.34 19.34 | 19.34 19.34 | 19.34 19.34 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 11441 9913 | 10672 9939 | 10261 10228 | 9837 10345 | 9596 10345 | 9394 10507 | 9531 11086 | 9514 11626 | 9607 11899 | 9701 12207 | 9799 12425 | 9868 12556 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 10061 8533 | 9292 8559 | 8881 8848 | 8457 8965 | 8215 8965 | 8014 9127 | 8150 9706 | 8134 10246 | 8226 10519 | 8321 10827 | 8419 11045 | 8487 11176 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 14.45 14.45 | 14.45 14.45 | 14.45 14.45 | 14.45 14.45 | 14.45 14.45 | 14.45 14.45 | 14.45 14.45 | 14.45 14.45 | 14.45 14.45 | 14.45 14.45 | 14.45 14.45 | 14.45 14.45 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1003[起居室] |  | 18.00 | 150.68 | 26 | 60 | 816.4 | 12 | 9246.7 | 12 | 0.77 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 60.0(㎡/人) |  | 设备 | 45.0(W/㎡) |  | 照明 | 36.0(W/㎡) |  | 新风 | 3.00(次/h) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=0.36 K=0.95 D=3.07 | 6.2 2.8 | 5.1 3.4 | 4.3 4.3 | 4.1 5.4 | 3.8 6.6 | 3.6 7.5 | 3.5 8.1 | 3.3 8.5 | 3.2 8.7 | 3.1 8.5 | 3.0 8.0 | 2.9 7.1 |
| 顶板1 | F=3.98 K=2.98 | 109.3 109.3 | 109.3 109.3 | 109.3 109.3 | 109.3 109.3 | 109.3 109.3 | 109.3 109.3 | 109.3 109.3 | 109.3 109.3 | 109.3 109.3 | 109.3 109.3 | 109.3 109.3 | 109.3 109.3 |
| 东外墙 | F=9.00 K=0.87 D=3.28 | 90.6 75.7 | 89.0 75.3 | 86.7 90.6 | 83.9 99.7 | 82.3 104.3 | 81.1 105.7 | 80.1 103.3 | 79.2 98.5 | 78.5 92.8 | 77.5 93.2 | 76.9 93.1 | 76.2 92.3 |
| 西外墙 | F=136.20 K=0.87 D=3.28 | 1627.0 1122.7 | 1593.0 1114.7 | 1478.0 1138.8 | 1273.5 1170.2 | 1245.0 1204.8 | 1221.9 1239.5 | 1203.0 1268.4 | 1186.2 1293.2 | 1173.8 1318.1 | 1155.1 1439.0 | 1144.0 1546.7 | 1132.4 1617.8 |
| 南外墙 | F=51.36 K=0.87 D=3.28 | 412.3 331.6 | 404.0 329.3 | 391.3 338.9 | 375.8 351.3 | 367.4 376.4 | 360.7 407.0 | 355.3 431.4 | 350.5 447.7 | 347.1 456.0 | 341.2 454.0 | 338.0 443.0 | 334.5 422.4 |
| 北外墙 | F=44.00 K=0.87 D=3.28 | 327.0 249.9 | 332.6 247.9 | 323.2 268.0 | 287.2 271.4 | 280.0 279.3 | 274.4 290.7 | 269.9 300.2 | 265.8 308.4 | 263.0 315.2 | 258.0 319.5 | 255.3 321.3 | 252.4 319.3 |
| 南外窗 | F=9.75 K=3.90 SC=0.75 | 283.5 1428.2 | 231.3 1398.5 | 201.8 1279.7 | 170.8 1126.2 | 144.9 992.8 | 124.1 893.8 | 245.9 747.0 | 389.5 569.0 | 553.0 484.8 | 793.5 417.9 | 1041.6 364.6 | 1152.1 317.6 |
| 北外窗 | F=4.00 K=3.90 SC=0.75 | 114.9 414.7 | 93.6 434.7 | 81.6 441.7 | 69.0 428.3 | 58.5 410.8 | 50.0 447.9 | 133.4 392.6 | 165.8 241.5 | 222.9 196.7 | 285.6 169.5 | 337.7 147.8 | 380.4 128.7 |
| 南阳台外门 | F=1.89 K=1.97 | 6.9 29.1 | 3.9 31.8 | 2.9 33.2 | 1.5 32.8 | 0.5 30.1 | -0.2 28.8 | 1.8 25.1 | 6.2 20.4 | 11.6 15.7 | 16.7 12.3 | 21.0 9.9 | 25.4 7.9 |
| 设备 | 负荷(W) | 557.0 81.2 | 429.4 69.6 | 348.1 58.0 | 290.1 58.0 | 243.7 46.4 | 208.9 46.4 | 185.7 34.8 | 162.5 336.5 | 139.3 487.4 | 127.6 603.4 | 104.4 684.7 | 92.8 754.3 |
| 照明 | 显热(W) | 443.0 36.2 | 262.2 36.2 | 207.9 27.1 | 171.8 27.1 | 144.7 18.1 | 117.5 18.1 | 99.4 334.5 | 81.4 524.4 | 72.3 596.7 | 54.2 650.9 | 54.2 696.1 | 45.2 723.3 |
| 人体 | 显热(W) | 803.8 803.8 | 803.8 803.8 | 803.8 803.8 | 803.8 803.8 | 803.8 803.8 | 803.8 803.8 | 803.8 803.8 | 803.8 803.8 | 803.8 803.8 | 803.8 803.8 | 803.8 803.8 | 803.8 803.8 |
|  | 全热(W) | 1385.0 1385.0 | 1385.0 1385.0 | 1385.0 1385.0 | 1385.0 1385.0 | 1385.0 1385.0 | 1385.0 1385.0 | 1385.0 1385.0 | 1385.0 1385.0 | 1385.0 1385.0 | 1385.0 1385.0 | 1385.0 1385.0 | 1385.0 1385.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.87 0.87 | 0.87 0.87 | 0.87 0.87 | 0.87 0.87 | 0.87 0.87 | 0.87 0.87 | 0.87 0.87 | 0.87 0.87 | 0.87 0.87 | 0.87 0.87 | 0.87 0.87 | 0.87 0.87 |
| 新风 | 显热(W) | 662.5 662.5 | 662.5 662.5 | 662.5 662.5 | 662.5 662.5 | 662.5 662.5 | 662.5 662.5 | 662.5 662.5 | 662.5 662.5 | 662.5 662.5 | 662.5 662.5 | 662.5 662.5 | 662.5 662.5 |
|  | 全热(W) | 2119.9 2119.9 | 2119.9 2119.9 | 2119.9 2119.9 | 2119.9 2119.9 | 2119.9 2119.9 | 2119.9 2119.9 | 2119.9 2119.9 | 2119.9 2119.9 | 2119.9 2119.9 | 2119.9 2119.9 | 2119.9 2119.9 | 2119.9 2119.9 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 2.02 2.02 | 2.02 2.02 | 2.02 2.02 | 2.02 2.02 | 2.02 2.02 | 2.02 2.02 | 2.02 2.02 | 2.02 2.02 | 2.02 2.02 | 2.02 2.02 | 2.02 2.02 | 2.02 2.02 |
| 其它 | 显热(W) | 6.0 6.0 | 6.0 6.0 | 6.0 6.0 | 6.0 6.0 | 6.0 6.0 | 6.0 6.0 | 6.0 6.0 | 6.0 6.0 | 6.0 6.0 | 6.0 6.0 | 6.0 6.0 | 6.0 6.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 5.12 5.12 | 5.12 5.12 | 5.12 5.12 | 5.12 5.12 | 5.12 5.12 | 5.12 5.12 | 5.12 5.12 | 5.12 5.12 | 5.12 5.12 | 5.12 5.12 | 5.12 5.12 | 5.12 5.12 |
| 顶板1 | F=27.20 K=2.98 | 746.7 746.7 | 746.7 746.7 | 746.7 746.7 | 746.7 746.7 | 746.7 746.7 | 746.7 746.7 | 746.7 746.7 | 746.7 746.7 | 746.7 746.7 | 746.7 746.7 | 746.7 746.7 | 746.7 746.7 |
| 内墙1 | F=14.70 K=1.93 | 260.3 260.3 | 260.3 260.3 | 260.3 260.3 | 260.3 260.3 | 260.3 260.3 | 260.3 260.3 | 260.3 260.3 | 260.3 260.3 | 260.3 260.3 | 260.3 260.3 | 260.3 260.3 | 260.3 260.3 |
| 内门1 | F=10.80 K=2.30 | 228.8 228.8 | 228.8 228.8 | 228.8 228.8 | 228.8 228.8 | 228.8 228.8 | 228.8 228.8 | 228.8 228.8 | 228.8 228.8 | 228.8 228.8 | 228.8 228.8 | 228.8 228.8 | 228.8 228.8 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 8724 8628 | 8300 8597 | 7982 8536 | 7584 8427 | 7427 8326 | 7298 8341 | 7434 8501 | 7546 8704 | 7721 8828 | 7969 9024 | 8232 9171 | 8350 9247 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 6686 6590 | 6262 6559 | 5943 6498 | 5545 6388 | 5388 6287 | 5259 6303 | 5395 6463 | 5508 6666 | 5682 6789 | 5930 6986 | 6194 7133 | 6312 7208 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 8.02 8.02 | 8.02 8.02 | 8.02 8.02 | 8.02 8.02 | 8.02 8.02 | 8.02 8.02 | 8.02 8.02 | 8.02 8.02 | 8.02 8.02 | 8.02 8.02 | 8.02 8.02 | 8.02 8.02 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 6604 6508 | 6180 6477 | 5862 6417 | 5464 6307 | 5307 6206 | 5178 6221 | 5314 6382 | 5427 6584 | 5601 6708 | 5849 6904 | 6112 7051 | 6231 7127 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 6023 5927 | 5599 5896 | 5281 5835 | 4883 5725 | 4726 5625 | 4597 5640 | 4733 5800 | 4845 6003 | 5020 6127 | 5268 6323 | 5531 6470 | 5649 6546 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 5.99 5.99 | 5.99 5.99 | 5.99 5.99 | 5.99 5.99 | 5.99 5.99 | 5.99 5.99 | 5.99 5.99 | 5.99 5.99 | 5.99 5.99 | 5.99 5.99 | 5.99 5.99 | 5.99 5.99 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1004[主卧室] |  | 36.00 | 342.27 | 26 | 60 | 1789.7 | 22 | 22025.1 | 22 | 1.76 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 110.0(㎡/人) |  | 设备 | 96.0(W/㎡) |  | 照明 | 72.0(W/㎡) |  | 新风 | 6.00(次/h) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=24.48 K=0.95 D=3.07 | 418.5 189.5 | 349.8 228.9 | 294.1 294.1 | 275.5 368.2 | 260.1 445.5 | 247.5 507.8 | 236.3 551.7 | 227.7 581.3 | 216.0 589.0 | 208.6 578.9 | 201.1 542.9 | 194.8 481.6 |
| 北外墙 | F=93.24 K=0.87 D=3.28 | 692.8 529.6 | 704.9 525.4 | 684.8 567.9 | 608.5 575.1 | 593.5 591.8 | 581.4 616.0 | 571.9 636.2 | 563.3 653.6 | 557.3 668.0 | 546.8 677.1 | 541.1 680.9 | 534.8 676.7 |
| 南外墙 | F=124.00 K=0.87 D=3.28 | 995.3 800.6 | 975.4 794.9 | 944.6 818.3 | 907.4 848.0 | 887.0 908.7 | 870.8 982.5 | 857.8 1041.6 | 846.1 1080.9 | 838.0 1100.9 | 823.8 1096.0 | 816.1 1069.4 | 807.7 1019.8 |
| 西外墙 | F=250.68 K=0.87 D=3.28 | 2994.6 2066.3 | 2931.9 2051.6 | 2720.3 2096.1 | 2343.9 2153.8 | 2291.5 2217.5 | 2248.9 2281.3 | 2214.2 2334.4 | 2183.2 2380.2 | 2160.4 2425.9 | 2126.0 2648.5 | 2105.6 2846.8 | 2084.3 2977.6 |
| 北外窗 | F=7.80 K=3.90 SC=0.75 | 224.0 808.6 | 182.5 847.7 | 159.1 861.3 | 134.6 835.2 | 114.1 786.8 | 97.6 786.6 | 230.3 693.5 | 317.5 457.4 | 434.7 383.5 | 557.0 330.4 | 658.5 288.2 | 741.8 251.0 |
| 南外窗 | F=10.40 K=3.90 SC=0.75 | 302.4 1523.4 | 246.7 1491.7 | 215.2 1372.3 | 182.2 1241.2 | 154.6 1059.0 | 132.3 953.4 | 262.3 796.8 | 415.5 607.0 | 611.5 517.1 | 916.7 445.8 | 1211.9 388.9 | 1422.2 338.8 |
| 内墙1 | F=41.16 K=1.93 | 728.9 728.9 | 728.9 728.9 | 728.9 728.9 | 728.9 728.9 | 728.9 728.9 | 728.9 728.9 | 728.9 728.9 | 728.9 728.9 | 728.9 728.9 | 728.9 728.9 | 728.9 728.9 | 728.9 728.9 |
| 内墙1 | F=43.20 K=1.93 | 765.1 765.1 | 765.1 765.1 | 765.1 765.1 | 765.1 765.1 | 765.1 765.1 | 765.1 765.1 | 765.1 765.1 | 765.1 765.1 | 765.1 765.1 | 765.1 765.1 | 765.1 765.1 | 765.1 765.1 |
| 户墙1 | F=13.56 K=1.93 | 240.1 240.1 | 240.1 240.1 | 240.1 240.1 | 240.1 240.1 | 240.1 240.1 | 240.1 240.1 | 240.1 240.1 | 240.1 240.1 | 240.1 240.1 | 240.1 240.1 | 240.1 240.1 | 240.1 240.1 |
| 内窗1 | F=5.40 K=3.90 | 193.8 193.8 | 193.8 193.8 | 193.8 193.8 | 193.8 193.8 | 193.8 193.8 | 193.8 193.8 | 193.8 193.8 | 193.8 193.8 | 193.8 193.8 | 193.8 193.8 | 193.8 193.8 | 193.8 193.8 |
| 内门1 | F=9.60 K=2.30 | 203.4 203.4 | 203.4 203.4 | 203.4 203.4 | 203.4 203.4 | 203.4 203.4 | 203.4 203.4 | 203.4 203.4 | 203.4 203.4 | 203.4 203.4 | 203.4 203.4 | 203.4 203.4 | 203.4 203.4 |
| 户门1 | F=5.40 K=2.30 | 114.4 114.4 | 114.4 114.4 | 114.4 114.4 | 114.4 114.4 | 114.4 114.4 | 114.4 114.4 | 114.4 114.4 | 114.4 114.4 | 114.4 114.4 | 114.4 114.4 | 114.4 114.4 | 114.4 114.4 |
| 设备 | 负荷(W) | 1314.3 191.7 | 1013.1 164.3 | 821.5 136.9 | 684.5 136.9 | 575.0 109.5 | 492.9 109.5 | 438.1 82.1 | 383.3 794.1 | 328.6 1150.0 | 301.2 1423.9 | 246.4 1615.5 | 219.1 1779.8 |
| 照明 | 显热(W) | 1006.3 82.1 | 595.6 82.1 | 472.3 61.6 | 390.2 61.6 | 328.6 41.1 | 267.0 41.1 | 225.9 759.8 | 184.8 1191.1 | 164.3 1355.4 | 123.2 1478.6 | 123.2 1581.3 | 102.7 1642.9 |
| 人体 | 显热(W) | 1808.6 1808.6 | 1808.6 1808.6 | 1808.6 1808.6 | 1808.6 1808.6 | 1808.6 1808.6 | 1808.6 1808.6 | 1808.6 1808.6 | 1808.6 1808.6 | 1808.6 1808.6 | 1808.6 1808.6 | 1808.6 1808.6 | 1808.6 1808.6 |
|  | 全热(W) | 3116.2 3116.2 | 3116.2 3116.2 | 3116.2 3116.2 | 3116.2 3116.2 | 3116.2 3116.2 | 3116.2 3116.2 | 3116.2 3116.2 | 3116.2 3116.2 | 3116.2 3116.2 | 3116.2 3116.2 | 3116.2 3116.2 | 3116.2 3116.2 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 1.96 1.96 | 1.96 1.96 | 1.96 1.96 | 1.96 1.96 | 1.96 1.96 | 1.96 1.96 | 1.96 1.96 | 1.96 1.96 | 1.96 1.96 | 1.96 1.96 | 1.96 1.96 | 1.96 1.96 |
| 新风 | 显热(W) | 1504.9 1504.9 | 1504.9 1504.9 | 1504.9 1504.9 | 1504.9 1504.9 | 1504.9 1504.9 | 1504.9 1504.9 | 1504.9 1504.9 | 1504.9 1504.9 | 1504.9 1504.9 | 1504.9 1504.9 | 1504.9 1504.9 | 1504.9 1504.9 |
|  | 全热(W) | 4815.4 4815.4 | 4815.4 4815.4 | 4815.4 4815.4 | 4815.4 4815.4 | 4815.4 4815.4 | 4815.4 4815.4 | 4815.4 4815.4 | 4815.4 4815.4 | 4815.4 4815.4 | 4815.4 4815.4 | 4815.4 4815.4 | 4815.4 4815.4 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 4.60 4.60 | 4.60 4.60 | 4.60 4.60 | 4.60 4.60 | 4.60 4.60 | 4.60 4.60 | 4.60 4.60 | 4.60 4.60 | 4.60 4.60 | 4.60 4.60 | 4.60 4.60 | 4.60 4.60 |
| 其它 | 显热(W) | 13.7 13.7 | 13.7 13.7 | 13.7 13.7 | 13.7 13.7 | 13.7 13.7 | 13.7 13.7 | 13.7 13.7 | 13.7 13.7 | 13.7 13.7 | 13.7 13.7 | 13.7 13.7 | 13.7 13.7 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 11.64 11.64 | 11.64 11.64 | 11.64 11.64 | 11.64 11.64 | 11.64 11.64 | 11.64 11.64 | 11.64 11.64 | 11.64 11.64 | 11.64 11.64 | 11.64 11.64 | 11.64 11.64 | 11.64 11.64 |
| 户墙1 | F=3.30 K=1.93 | 58.4 58.4 | 58.4 58.4 | 58.4 58.4 | 58.4 58.4 | 58.4 58.4 | 58.4 58.4 | 58.4 58.4 | 58.4 58.4 | 58.4 58.4 | 58.4 58.4 | 58.4 58.4 | 58.4 58.4 |
| 户门1 | F=1.80 K=2.30 | 38.1 38.1 | 38.1 38.1 | 38.1 38.1 | 38.1 38.1 | 38.1 38.1 | 38.1 38.1 | 38.1 38.1 | 38.1 38.1 | 38.1 38.1 | 38.1 38.1 | 38.1 38.1 | 38.1 38.1 |
| 户墙1 | F=3.30 K=1.93 | 58.4 58.4 | 58.4 58.4 | 58.4 58.4 | 58.4 58.4 | 58.4 58.4 | 58.4 58.4 | 58.4 58.4 | 58.4 58.4 | 58.4 58.4 | 58.4 58.4 | 58.4 58.4 | 58.4 58.4 |
| 户门1 | F=1.80 K=2.30 | 38.1 38.1 | 38.1 38.1 | 38.1 38.1 | 38.1 38.1 | 38.1 38.1 | 38.1 38.1 | 38.1 38.1 | 38.1 38.1 | 38.1 38.1 | 38.1 38.1 | 38.1 38.1 | 38.1 38.1 |
| 户墙1 | F=3.30 K=1.93 | 58.4 58.4 | 58.4 58.4 | 58.4 58.4 | 58.4 58.4 | 58.4 58.4 | 58.4 58.4 | 58.4 58.4 | 58.4 58.4 | 58.4 58.4 | 58.4 58.4 | 58.4 58.4 | 58.4 58.4 |
| 户门1 | F=1.80 K=2.30 | 38.1 38.1 | 38.1 38.1 | 38.1 38.1 | 38.1 38.1 | 38.1 38.1 | 38.1 38.1 | 38.1 38.1 | 38.1 38.1 | 38.1 38.1 | 38.1 38.1 | 38.1 38.1 | 38.1 38.1 |
| 内墙1 | F=93.90 K=1.93 | 1663.0 1663.0 | 1663.0 1663.0 | 1663.0 1663.0 | 1663.0 1663.0 | 1663.0 1663.0 | 1663.0 1663.0 | 1663.0 1663.0 | 1663.0 1663.0 | 1663.0 1663.0 | 1663.0 1663.0 | 1663.0 1663.0 | 1663.0 1663.0 |
| 内窗1 | F=13.50 K=3.90 | 484.4 484.4 | 484.4 484.4 | 484.4 484.4 | 484.4 484.4 | 484.4 484.4 | 484.4 484.4 | 484.4 484.4 | 484.4 484.4 | 484.4 484.4 | 484.4 484.4 | 484.4 484.4 | 484.4 484.4 |
| 内门1 | F=10.80 K=2.30 | 228.8 228.8 | 228.8 228.8 | 228.8 228.8 | 228.8 228.8 | 228.8 228.8 | 228.8 228.8 | 228.8 228.8 | 228.8 228.8 | 228.8 228.8 | 228.8 228.8 | 228.8 228.8 | 228.8 228.8 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 20805 19049 | 19857 19044 | 19169 19065 | 18384 19077 | 18061 19017 | 17795 19135 | 17894 19753 | 17978 20602 | 18168 21047 | 18460 21536 | 18761 21871 | 18964 22025 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 16187 14431 | 15239 14426 | 14551 14447 | 13766 14459 | 13443 14399 | 13177 14517 | 13276 15135 | 13360 15984 | 13550 16429 | 13842 16918 | 14143 17253 | 14346 17407 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 18.19 18.19 | 18.19 18.19 | 18.19 18.19 | 18.19 18.19 | 18.19 18.19 | 18.19 18.19 | 18.19 18.19 | 18.19 18.19 | 18.19 18.19 | 18.19 18.19 | 18.19 18.19 | 18.19 18.19 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 15990 14233 | 15041 14228 | 14354 14250 | 13568 14262 | 13246 14201 | 12980 14320 | 13078 14938 | 13163 15787 | 13352 16231 | 13645 16721 | 13945 17055 | 14149 17210 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 14682 12926 | 13734 12921 | 13046 12942 | 12261 12954 | 11938 12894 | 11672 13012 | 11771 13630 | 11855 14480 | 12045 14924 | 12337 15413 | 12638 15748 | 12841 15902 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 13.60 13.60 | 13.60 13.60 | 13.60 13.60 | 13.60 13.60 | 13.60 13.60 | 13.60 13.60 | 13.60 13.60 | 13.60 13.60 | 13.60 13.60 | 13.60 13.60 | 13.60 13.60 | 13.60 13.60 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1005[主卧室] |  | 36.00 | 338.23 | 26 | 60 | 1584.5 | 21 | 17179.1 | 21 | 1.76 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 120.0(㎡/人) |  | 设备 | 81.0(W/㎡) |  | 照明 | 72.0(W/㎡) |  | 新风 | 6.00(次/h) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=24.48 K=0.95 D=3.07 | 418.5 189.5 | 349.8 228.9 | 294.1 294.1 | 275.5 368.2 | 260.1 445.5 | 247.5 507.8 | 236.3 551.7 | 227.7 581.3 | 216.0 589.0 | 208.6 578.9 | 201.1 542.9 | 194.8 481.6 |
| 东外墙 | F=132.48 K=0.87 D=3.28 | 1333.1 1114.3 | 1310.1 1107.9 | 1275.7 1334.3 | 1234.6 1467.6 | 1211.7 1534.8 | 1193.4 1556.2 | 1178.7 1520.8 | 1165.5 1450.4 | 1156.2 1366.1 | 1140.4 1371.4 | 1131.7 1370.3 | 1122.3 1358.5 |
| 南外墙 | F=80.00 K=0.87 D=3.28 | 642.1 516.5 | 629.3 512.9 | 609.4 527.9 | 585.4 547.1 | 572.3 586.3 | 561.8 633.9 | 553.4 672.0 | 545.9 697.4 | 540.7 710.2 | 531.5 707.1 | 526.5 690.0 | 521.1 657.9 |
| 北外墙 | F=95.24 K=0.87 D=3.28 | 707.7 541.0 | 720.0 536.7 | 699.5 580.1 | 621.6 587.4 | 606.2 604.5 | 593.9 629.2 | 584.1 649.9 | 575.4 667.6 | 569.3 682.3 | 558.5 691.6 | 552.7 695.5 | 546.3 691.2 |
| 南外窗 | F=6.40 K=3.90 SC=0.75 | 186.1 937.5 | 151.8 918.0 | 132.5 844.5 | 112.1 763.8 | 95.1 651.7 | 81.4 586.7 | 161.4 490.3 | 255.7 373.5 | 376.3 318.2 | 564.1 274.3 | 745.8 239.3 | 875.2 208.5 |
| 北外窗 | F=11.80 K=3.90 SC=0.75 | 338.9 1223.3 | 276.1 1282.4 | 240.7 1303.0 | 203.6 1263.5 | 172.6 1211.7 | 147.6 1267.5 | 363.8 1086.0 | 483.1 699.0 | 657.7 580.2 | 842.6 499.9 | 996.2 436.0 | 1122.2 379.7 |
| 户墙1 | F=13.56 K=1.93 | 240.1 240.1 | 240.1 240.1 | 240.1 240.1 | 240.1 240.1 | 240.1 240.1 | 240.1 240.1 | 240.1 240.1 | 240.1 240.1 | 240.1 240.1 | 240.1 240.1 | 240.1 240.1 | 240.1 240.1 |
| 内墙1 | F=41.16 K=1.93 | 728.9 728.9 | 728.9 728.9 | 728.9 728.9 | 728.9 728.9 | 728.9 728.9 | 728.9 728.9 | 728.9 728.9 | 728.9 728.9 | 728.9 728.9 | 728.9 728.9 | 728.9 728.9 | 728.9 728.9 |
| 内窗1 | F=5.40 K=3.90 | 193.8 193.8 | 193.8 193.8 | 193.8 193.8 | 193.8 193.8 | 193.8 193.8 | 193.8 193.8 | 193.8 193.8 | 193.8 193.8 | 193.8 193.8 | 193.8 193.8 | 193.8 193.8 | 193.8 193.8 |
| 户门1 | F=5.40 K=2.30 | 114.4 114.4 | 114.4 114.4 | 114.4 114.4 | 114.4 114.4 | 114.4 114.4 | 114.4 114.4 | 114.4 114.4 | 114.4 114.4 | 114.4 114.4 | 114.4 114.4 | 114.4 114.4 | 114.4 114.4 |
| 内门1 | F=9.60 K=2.30 | 203.4 203.4 | 203.4 203.4 | 203.4 203.4 | 203.4 203.4 | 203.4 203.4 | 203.4 203.4 | 203.4 203.4 | 203.4 203.4 | 203.4 203.4 | 203.4 203.4 | 203.4 203.4 | 203.4 203.4 |
| 设备 | 负荷(W) | 1123.1 163.8 | 865.7 140.4 | 701.9 117.0 | 584.9 117.0 | 491.3 93.6 | 421.2 93.6 | 374.4 70.2 | 327.6 678.5 | 280.8 982.7 | 257.4 1216.7 | 210.6 1380.4 | 187.2 1520.8 |
| 照明 | 显热(W) | 994.4 81.2 | 588.5 81.2 | 466.8 60.9 | 385.6 60.9 | 324.7 40.6 | 263.8 40.6 | 223.2 750.9 | 182.6 1177.0 | 162.4 1339.4 | 121.8 1461.2 | 121.8 1562.6 | 101.5 1623.5 |
| 人体 | 显热(W) | 1557.4 1557.4 | 1557.4 1557.4 | 1557.4 1557.4 | 1557.4 1557.4 | 1557.4 1557.4 | 1557.4 1557.4 | 1557.4 1557.4 | 1557.4 1557.4 | 1557.4 1557.4 | 1557.4 1557.4 | 1557.4 1557.4 | 1557.4 1557.4 |
|  | 全热(W) | 2683.4 2683.4 | 2683.4 2683.4 | 2683.4 2683.4 | 2683.4 2683.4 | 2683.4 2683.4 | 2683.4 2683.4 | 2683.4 2683.4 | 2683.4 2683.4 | 2683.4 2683.4 | 2683.4 2683.4 | 2683.4 2683.4 | 2683.4 2683.4 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 1.69 1.69 | 1.69 1.69 | 1.69 1.69 | 1.69 1.69 | 1.69 1.69 | 1.69 1.69 | 1.69 1.69 | 1.69 1.69 | 1.69 1.69 | 1.69 1.69 | 1.69 1.69 | 1.69 1.69 |
| 新风 | 显热(W) | 1487.1 1487.1 | 1487.1 1487.1 | 1487.1 1487.1 | 1487.1 1487.1 | 1487.1 1487.1 | 1487.1 1487.1 | 1487.1 1487.1 | 1487.1 1487.1 | 1487.1 1487.1 | 1487.1 1487.1 | 1487.1 1487.1 | 1487.1 1487.1 |
|  | 全热(W) | 4758.6 4758.6 | 4758.6 4758.6 | 4758.6 4758.6 | 4758.6 4758.6 | 4758.6 4758.6 | 4758.6 4758.6 | 4758.6 4758.6 | 4758.6 4758.6 | 4758.6 4758.6 | 4758.6 4758.6 | 4758.6 4758.6 | 4758.6 4758.6 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 4.54 4.54 | 4.54 4.54 | 4.54 4.54 | 4.54 4.54 | 4.54 4.54 | 4.54 4.54 | 4.54 4.54 | 4.54 4.54 | 4.54 4.54 | 4.54 4.54 | 4.54 4.54 | 4.54 4.54 |
| 其它 | 显热(W) | 13.5 13.5 | 13.5 13.5 | 13.5 13.5 | 13.5 13.5 | 13.5 13.5 | 13.5 13.5 | 13.5 13.5 | 13.5 13.5 | 13.5 13.5 | 13.5 13.5 | 13.5 13.5 | 13.5 13.5 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 11.50 11.50 | 11.50 11.50 | 11.50 11.50 | 11.50 11.50 | 11.50 11.50 | 11.50 11.50 | 11.50 11.50 | 11.50 11.50 | 11.50 11.50 | 11.50 11.50 | 11.50 11.50 | 11.50 11.50 |
| 户墙1 | F=3.30 K=1.93 | 58.4 58.4 | 58.4 58.4 | 58.4 58.4 | 58.4 58.4 | 58.4 58.4 | 58.4 58.4 | 58.4 58.4 | 58.4 58.4 | 58.4 58.4 | 58.4 58.4 | 58.4 58.4 | 58.4 58.4 |
| 户门1 | F=1.80 K=2.30 | 38.1 38.1 | 38.1 38.1 | 38.1 38.1 | 38.1 38.1 | 38.1 38.1 | 38.1 38.1 | 38.1 38.1 | 38.1 38.1 | 38.1 38.1 | 38.1 38.1 | 38.1 38.1 | 38.1 38.1 |
| 户墙1 | F=3.30 K=1.93 | 58.4 58.4 | 58.4 58.4 | 58.4 58.4 | 58.4 58.4 | 58.4 58.4 | 58.4 58.4 | 58.4 58.4 | 58.4 58.4 | 58.4 58.4 | 58.4 58.4 | 58.4 58.4 | 58.4 58.4 |
| 户门1 | F=1.80 K=2.30 | 38.1 38.1 | 38.1 38.1 | 38.1 38.1 | 38.1 38.1 | 38.1 38.1 | 38.1 38.1 | 38.1 38.1 | 38.1 38.1 | 38.1 38.1 | 38.1 38.1 | 38.1 38.1 | 38.1 38.1 |
| 户墙1 | F=3.30 K=1.93 | 58.4 58.4 | 58.4 58.4 | 58.4 58.4 | 58.4 58.4 | 58.4 58.4 | 58.4 58.4 | 58.4 58.4 | 58.4 58.4 | 58.4 58.4 | 58.4 58.4 | 58.4 58.4 | 58.4 58.4 |
| 户门1 | F=1.80 K=2.30 | 38.1 38.1 | 38.1 38.1 | 38.1 38.1 | 38.1 38.1 | 38.1 38.1 | 38.1 38.1 | 38.1 38.1 | 38.1 38.1 | 38.1 38.1 | 38.1 38.1 | 38.1 38.1 | 38.1 38.1 |
| 内墙1 | F=32.40 K=1.93 | 573.8 573.8 | 573.8 573.8 | 573.8 573.8 | 573.8 573.8 | 573.8 573.8 | 573.8 573.8 | 573.8 573.8 | 573.8 573.8 | 573.8 573.8 | 573.8 573.8 | 573.8 573.8 | 573.8 573.8 |
| 内门1 | F=21.60 K=2.30 | 457.7 457.7 | 457.7 457.7 | 457.7 457.7 | 457.7 457.7 | 457.7 457.7 | 457.7 457.7 | 457.7 457.7 | 457.7 457.7 | 457.7 457.7 | 457.7 457.7 | 457.7 457.7 | 457.7 457.7 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 16001 15024 | 15149 15066 | 14678 15319 | 14261 15433 | 13991 15426 | 13768 15573 | 13933 16049 | 14021 16582 | 14217 16825 | 14482 17058 | 14744 17174 | 14928 17179 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 11604 10627 | 10751 10668 | 10281 10922 | 9863 11036 | 9594 11029 | 9371 11175 | 9535 11652 | 9623 12185 | 9819 12428 | 10085 12661 | 10346 12777 | 10530 12782 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 17.73 17.73 | 17.73 17.73 | 17.73 17.73 | 17.73 17.73 | 17.73 17.73 | 17.73 17.73 | 17.73 17.73 | 17.73 17.73 | 17.73 17.73 | 17.73 17.73 | 17.73 17.73 | 17.73 17.73 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 11243 10266 | 10390 10307 | 9919 10561 | 9502 10674 | 9233 10667 | 9009 10814 | 9174 11291 | 9262 11823 | 9458 12067 | 9724 12300 | 9985 12416 | 10169 12421 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 10117 9140 | 9264 9181 | 8793 9435 | 8376 9548 | 8107 9542 | 7883 9688 | 8048 10165 | 8136 10698 | 8332 10941 | 8598 11174 | 8859 11290 | 9043 11295 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 13.19 13.19 | 13.19 13.19 | 13.19 13.19 | 13.19 13.19 | 13.19 13.19 | 13.19 13.19 | 13.19 13.19 | 13.19 13.19 | 13.19 13.19 | 13.19 13.19 | 13.19 13.19 | 13.19 13.19 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1006[主卧室] |  | 36.00 | 253.26 | 26 | 60 | 848.1 | 23 | 14401.4 | 23 | 1.25 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 110.0(㎡/人) |  | 设备 | 96.0(W/㎡) |  | 照明 | 72.0(W/㎡) |  | 新风 | 6.00(次/h) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 东外墙 | F=158.76 K=0.87 D=3.28 | 1597.6 1335.4 | 1570.0 1327.7 | 1528.8 1599.0 | 1479.5 1758.8 | 1452.1 1839.3 | 1430.1 1864.9 | 1412.5 1822.5 | 1396.7 1738.1 | 1385.5 1637.1 | 1366.6 1643.5 | 1356.2 1642.1 | 1344.9 1628.0 |
| 北外墙 | F=70.00 K=0.87 D=3.28 | 520.2 397.6 | 529.2 394.4 | 514.1 426.4 | 456.8 431.7 | 445.5 444.3 | 436.5 462.5 | 429.3 477.6 | 422.9 490.7 | 418.4 501.5 | 410.5 508.3 | 406.2 511.2 | 401.5 508.0 |
| 西外墙 | F=26.85 K=0.87 D=3.28 | 320.7 221.3 | 314.0 219.7 | 291.4 224.5 | 251.1 230.7 | 245.4 237.5 | 240.9 244.4 | 237.2 250.0 | 233.8 254.9 | 231.4 259.8 | 227.7 283.7 | 225.5 304.9 | 223.2 318.9 |
| 北外窗 | F=5.60 K=3.90 SC=0.75 | 160.8 580.6 | 131.0 608.6 | 114.3 618.4 | 96.6 599.6 | 81.9 575.1 | 70.1 627.0 | 180.3 545.8 | 230.4 337.4 | 312.1 275.3 | 399.9 237.2 | 472.8 206.9 | 532.6 180.2 |
| 西外窗 | F=6.75 K=3.90 SC=0.75 | 269.5 719.8 | 226.0 823.0 | 199.0 970.9 | 171.6 1207.2 | 148.3 1611.6 | 129.1 972.8 | 209.1 802.7 | 304.7 517.9 | 406.5 447.2 | 509.2 389.8 | 594.4 342.8 | 664.0 301.3 |
| 户墙1 | F=13.20 K=1.93 | 233.8 233.8 | 233.8 233.8 | 233.8 233.8 | 233.8 233.8 | 233.8 233.8 | 233.8 233.8 | 233.8 233.8 | 233.8 233.8 | 233.8 233.8 | 233.8 233.8 | 233.8 233.8 | 233.8 233.8 |
| 户门1 | F=7.20 K=2.30 | 152.6 152.6 | 152.6 152.6 | 152.6 152.6 | 152.6 152.6 | 152.6 152.6 | 152.6 152.6 | 152.6 152.6 | 152.6 152.6 | 152.6 152.6 | 152.6 152.6 | 152.6 152.6 | 152.6 152.6 |
| 设备 | 负荷(W) | 972.5 141.8 | 749.6 121.6 | 607.8 101.3 | 506.5 101.3 | 425.5 81.0 | 364.7 81.0 | 324.2 60.8 | 283.6 587.6 | 243.1 850.9 | 222.9 1053.6 | 182.3 1195.4 | 162.1 1316.9 |
| 照明 | 显热(W) | 744.6 60.8 | 440.7 60.8 | 349.5 45.6 | 288.7 45.6 | 243.1 30.4 | 197.5 30.4 | 167.1 562.2 | 136.8 881.3 | 121.6 1002.9 | 91.2 1094.1 | 91.2 1170.0 | 76.0 1215.6 |
| 人体 | 显热(W) | 1205.8 1205.8 | 1205.8 1205.8 | 1205.8 1205.8 | 1205.8 1205.8 | 1205.8 1205.8 | 1205.8 1205.8 | 1205.8 1205.8 | 1205.8 1205.8 | 1205.8 1205.8 | 1205.8 1205.8 | 1205.8 1205.8 | 1205.8 1205.8 |
|  | 全热(W) | 2077.4 2077.4 | 2077.4 2077.4 | 2077.4 2077.4 | 2077.4 2077.4 | 2077.4 2077.4 | 2077.4 2077.4 | 2077.4 2077.4 | 2077.4 2077.4 | 2077.4 2077.4 | 2077.4 2077.4 | 2077.4 2077.4 | 2077.4 2077.4 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 1.31 1.31 | 1.31 1.31 | 1.31 1.31 | 1.31 1.31 | 1.31 1.31 | 1.31 1.31 | 1.31 1.31 | 1.31 1.31 | 1.31 1.31 | 1.31 1.31 | 1.31 1.31 | 1.31 1.31 |
| 新风 | 显热(W) | 1113.5 1113.5 | 1113.5 1113.5 | 1113.5 1113.5 | 1113.5 1113.5 | 1113.5 1113.5 | 1113.5 1113.5 | 1113.5 1113.5 | 1113.5 1113.5 | 1113.5 1113.5 | 1113.5 1113.5 | 1113.5 1113.5 | 1113.5 1113.5 |
|  | 全热(W) | 3563.1 3563.1 | 3563.1 3563.1 | 3563.1 3563.1 | 3563.1 3563.1 | 3563.1 3563.1 | 3563.1 3563.1 | 3563.1 3563.1 | 3563.1 3563.1 | 3563.1 3563.1 | 3563.1 3563.1 | 3563.1 3563.1 | 3563.1 3563.1 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 3.40 3.40 | 3.40 3.40 | 3.40 3.40 | 3.40 3.40 | 3.40 3.40 | 3.40 3.40 | 3.40 3.40 | 3.40 3.40 | 3.40 3.40 | 3.40 3.40 | 3.40 3.40 | 3.40 3.40 |
| 其它 | 显热(W) | 10.1 10.1 | 10.1 10.1 | 10.1 10.1 | 10.1 10.1 | 10.1 10.1 | 10.1 10.1 | 10.1 10.1 | 10.1 10.1 | 10.1 10.1 | 10.1 10.1 | 10.1 10.1 | 10.1 10.1 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 8.61 8.61 | 8.61 8.61 | 8.61 8.61 | 8.61 8.61 | 8.61 8.61 | 8.61 8.61 | 8.61 8.61 | 8.61 8.61 | 8.61 8.61 | 8.61 8.61 | 8.61 8.61 | 8.61 8.61 |
| 户墙1 | F=7.65 K=1.93 | 135.5 135.5 | 135.5 135.5 | 135.5 135.5 | 135.5 135.5 | 135.5 135.5 | 135.5 135.5 | 135.5 135.5 | 135.5 135.5 | 135.5 135.5 | 135.5 135.5 | 135.5 135.5 | 135.5 135.5 |
| 内窗1 | F=1.35 K=3.90 | 48.4 48.4 | 48.4 48.4 | 48.4 48.4 | 48.4 48.4 | 48.4 48.4 | 48.4 48.4 | 48.4 48.4 | 48.4 48.4 | 48.4 48.4 | 48.4 48.4 | 48.4 48.4 | 48.4 48.4 |
| 户门1 | F=1.80 K=2.30 | 38.1 38.1 | 38.1 38.1 | 38.1 38.1 | 38.1 38.1 | 38.1 38.1 | 38.1 38.1 | 38.1 38.1 | 38.1 38.1 | 38.1 38.1 | 38.1 38.1 | 38.1 38.1 | 38.1 38.1 |
| 户墙1 | F=7.65 K=1.93 | 135.5 135.5 | 135.5 135.5 | 135.5 135.5 | 135.5 135.5 | 135.5 135.5 | 135.5 135.5 | 135.5 135.5 | 135.5 135.5 | 135.5 135.5 | 135.5 135.5 | 135.5 135.5 | 135.5 135.5 |
| 内窗1 | F=1.35 K=3.90 | 48.4 48.4 | 48.4 48.4 | 48.4 48.4 | 48.4 48.4 | 48.4 48.4 | 48.4 48.4 | 48.4 48.4 | 48.4 48.4 | 48.4 48.4 | 48.4 48.4 | 48.4 48.4 | 48.4 48.4 |
| 户门1 | F=1.80 K=2.30 | 38.1 38.1 | 38.1 38.1 | 38.1 38.1 | 38.1 38.1 | 38.1 38.1 | 38.1 38.1 | 38.1 38.1 | 38.1 38.1 | 38.1 38.1 | 38.1 38.1 | 38.1 38.1 | 38.1 38.1 |
| 户墙1 | F=7.65 K=1.93 | 135.5 135.5 | 135.5 135.5 | 135.5 135.5 | 135.5 135.5 | 135.5 135.5 | 135.5 135.5 | 135.5 135.5 | 135.5 135.5 | 135.5 135.5 | 135.5 135.5 | 135.5 135.5 | 135.5 135.5 |
| 内窗1 | F=1.35 K=3.90 | 48.4 48.4 | 48.4 48.4 | 48.4 48.4 | 48.4 48.4 | 48.4 48.4 | 48.4 48.4 | 48.4 48.4 | 48.4 48.4 | 48.4 48.4 | 48.4 48.4 | 48.4 48.4 | 48.4 48.4 |
| 户门1 | F=1.80 K=2.30 | 38.1 38.1 | 38.1 38.1 | 38.1 38.1 | 38.1 38.1 | 38.1 38.1 | 38.1 38.1 | 38.1 38.1 | 38.1 38.1 | 38.1 38.1 | 38.1 38.1 | 38.1 38.1 | 38.1 38.1 |
| 顶板1 | F=19.84 K=2.98 | 544.7 544.7 | 544.7 544.7 | 544.7 544.7 | 544.7 544.7 | 544.7 544.7 | 544.7 544.7 | 544.7 544.7 | 544.7 544.7 | 544.7 544.7 | 544.7 544.7 | 544.7 544.7 | 544.7 544.7 |
| 内墙1 | F=48.00 K=1.93 | 850.1 850.1 | 850.1 850.1 | 850.1 850.1 | 850.1 850.1 | 850.1 850.1 | 850.1 850.1 | 850.1 850.1 | 850.1 850.1 | 850.1 850.1 | 850.1 850.1 | 850.1 850.1 | 850.1 850.1 |
| 内墙1 | F=34.20 K=1.93 | 605.7 605.7 | 605.7 605.7 | 605.7 605.7 | 605.7 605.7 | 605.7 605.7 | 605.7 605.7 | 605.7 605.7 | 605.7 605.7 | 605.7 605.7 | 605.7 605.7 | 605.7 605.7 | 605.7 605.7 |
| 内门1 | F=10.80 K=2.30 | 228.8 228.8 | 228.8 228.8 | 228.8 228.8 | 228.8 228.8 | 228.8 228.8 | 228.8 228.8 | 228.8 228.8 | 228.8 228.8 | 228.8 228.8 | 228.8 228.8 | 228.8 228.8 | 228.8 228.8 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 13518 12390 | 12893 12488 | 12537 12918 | 12183 13307 | 11974 13752 | 11801 13215 | 11892 13454 | 11941 13740 | 12051 13907 | 12160 14143 | 12261 14306 | 12337 14401 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 10197 9068 | 9572 9167 | 9216 9597 | 8862 9986 | 8653 10430 | 8480 9894 | 8571 10133 | 8620 10419 | 8730 10586 | 8839 10821 | 8940 10985 | 9015 11080 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 13.32 13.32 | 13.32 13.32 | 13.32 13.32 | 13.32 13.32 | 13.32 13.32 | 13.32 13.32 | 13.32 13.32 | 13.32 13.32 | 13.32 13.32 | 13.32 13.32 | 13.32 13.32 | 13.32 13.32 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 9955 8827 | 9330 8925 | 8974 9355 | 8620 9744 | 8411 10189 | 8238 9652 | 8329 9891 | 8378 10177 | 8488 10344 | 8597 10579 | 8698 10743 | 8774 10838 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 9084 7955 | 8458 8054 | 8102 8484 | 7748 8873 | 7540 9317 | 7367 8781 | 7457 9019 | 7507 9306 | 7616 9473 | 7726 9708 | 7826 9871 | 7902 9967 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 9.92 9.92 | 9.92 9.92 | 9.92 9.92 | 9.92 9.92 | 9.92 9.92 | 9.92 9.92 | 9.92 9.92 | 9.92 9.92 | 9.92 9.92 | 9.92 9.92 | 9.92 9.92 | 9.92 9.92 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1007[主卧室] |  | 12.00 | 96.19 | 26 | 60 | 1192.3 | 23 | 5990.0 | 23 | 1.25 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 40.0(㎡/人) |  | 设备 | 32.0(W/㎡) |  | 照明 | 24.0(W/㎡) |  | 新风 | 2.00(次/h) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=24.48 K=0.95 D=3.07 | 418.5 189.5 | 349.8 228.9 | 294.1 294.1 | 275.5 368.2 | 260.1 445.5 | 247.5 507.8 | 236.3 551.7 | 227.7 581.3 | 216.0 589.0 | 208.6 578.9 | 201.1 542.9 | 194.8 481.6 |
| 西外墙 | F=80.16 K=0.87 D=3.28 | 957.6 660.7 | 937.5 656.0 | 869.9 670.3 | 749.5 688.7 | 732.8 709.1 | 719.1 729.5 | 708.0 746.5 | 698.1 761.1 | 690.8 775.7 | 679.8 846.9 | 673.3 910.3 | 666.5 952.2 |
| 北外墙 | F=40.00 K=0.87 D=3.28 | 297.2 227.2 | 302.4 225.4 | 293.8 243.6 | 261.0 246.7 | 254.6 253.9 | 249.4 264.3 | 245.3 272.9 | 241.6 280.4 | 239.1 286.6 | 234.6 290.5 | 232.1 292.1 | 229.4 290.3 |
| 北外窗 | F=3.20 K=3.90 SC=0.75 | 91.9 331.7 | 74.9 347.8 | 65.3 353.3 | 55.2 342.7 | 46.8 322.3 | 40.0 319.7 | 110.0 299.1 | 132.7 191.8 | 178.4 157.3 | 228.5 135.6 | 270.2 118.2 | 304.3 103.0 |
| 户墙1 | F=56.40 K=1.93 | 998.8 998.8 | 998.8 998.8 | 998.8 998.8 | 998.8 998.8 | 998.8 998.8 | 998.8 998.8 | 998.8 998.8 | 998.8 998.8 | 998.8 998.8 | 998.8 998.8 | 998.8 998.8 | 998.8 998.8 |
| 户门1 | F=7.20 K=2.30 | 152.6 152.6 | 152.6 152.6 | 152.6 152.6 | 152.6 152.6 | 152.6 152.6 | 152.6 152.6 | 152.6 152.6 | 152.6 152.6 | 152.6 152.6 | 152.6 152.6 | 152.6 152.6 | 152.6 152.6 |
| 设备 | 负荷(W) | 369.4 53.9 | 284.7 46.2 | 230.9 38.5 | 192.4 38.5 | 161.6 30.8 | 138.5 30.8 | 123.1 23.1 | 107.7 223.2 | 92.3 323.2 | 84.6 400.2 | 69.3 454.0 | 61.6 500.2 |
| 照明 | 显热(W) | 282.8 23.1 | 167.4 23.1 | 132.7 17.3 | 109.7 17.3 | 92.3 11.5 | 75.0 11.5 | 63.5 213.5 | 51.9 334.7 | 46.2 380.9 | 34.6 415.5 | 34.6 444.4 | 28.9 461.7 |
| 人体 | 显热(W) | 401.9 401.9 | 401.9 401.9 | 401.9 401.9 | 401.9 401.9 | 401.9 401.9 | 401.9 401.9 | 401.9 401.9 | 401.9 401.9 | 401.9 401.9 | 401.9 401.9 | 401.9 401.9 | 401.9 401.9 |
|  | 全热(W) | 692.5 692.5 | 692.5 692.5 | 692.5 692.5 | 692.5 692.5 | 692.5 692.5 | 692.5 692.5 | 692.5 692.5 | 692.5 692.5 | 692.5 692.5 | 692.5 692.5 | 692.5 692.5 | 692.5 692.5 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.44 0.44 | 0.44 0.44 | 0.44 0.44 | 0.44 0.44 | 0.44 0.44 | 0.44 0.44 | 0.44 0.44 | 0.44 0.44 | 0.44 0.44 | 0.44 0.44 | 0.44 0.44 | 0.44 0.44 |
| 新风 | 显热(W) | 422.9 422.9 | 422.9 422.9 | 422.9 422.9 | 422.9 422.9 | 422.9 422.9 | 422.9 422.9 | 422.9 422.9 | 422.9 422.9 | 422.9 422.9 | 422.9 422.9 | 422.9 422.9 | 422.9 422.9 |
|  | 全热(W) | 1353.3 1353.3 | 1353.3 1353.3 | 1353.3 1353.3 | 1353.3 1353.3 | 1353.3 1353.3 | 1353.3 1353.3 | 1353.3 1353.3 | 1353.3 1353.3 | 1353.3 1353.3 | 1353.3 1353.3 | 1353.3 1353.3 | 1353.3 1353.3 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 1.29 1.29 | 1.29 1.29 | 1.29 1.29 | 1.29 1.29 | 1.29 1.29 | 1.29 1.29 | 1.29 1.29 | 1.29 1.29 | 1.29 1.29 | 1.29 1.29 | 1.29 1.29 | 1.29 1.29 |
| 其它 | 显热(W) | 3.8 3.8 | 3.8 3.8 | 3.8 3.8 | 3.8 3.8 | 3.8 3.8 | 3.8 3.8 | 3.8 3.8 | 3.8 3.8 | 3.8 3.8 | 3.8 3.8 | 3.8 3.8 | 3.8 3.8 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 3.27 3.27 | 3.27 3.27 | 3.27 3.27 | 3.27 3.27 | 3.27 3.27 | 3.27 3.27 | 3.27 3.27 | 3.27 3.27 | 3.27 3.27 | 3.27 3.27 | 3.27 3.27 | 3.27 3.27 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 5618 4687 | 5318 4728 | 5088 4818 | 4844 4903 | 4749 4974 | 4671 5065 | 4687 5308 | 4661 5574 | 4664 5714 | 4672 5869 | 4682 5963 | 4686 5990 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 4397 3466 | 4097 3507 | 3867 3597 | 3623 3682 | 3528 3753 | 3450 3844 | 3466 4087 | 3440 4353 | 3443 4493 | 3451 4648 | 3461 4742 | 3466 4769 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 5.00 5.00 | 5.00 5.00 | 5.00 5.00 | 5.00 5.00 | 5.00 5.00 | 5.00 5.00 | 5.00 5.00 | 5.00 5.00 | 5.00 5.00 | 5.00 5.00 | 5.00 5.00 | 5.00 5.00 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 4265 3334 | 3964 3375 | 3734 3465 | 3491 3550 | 3396 3621 | 3317 3711 | 3334 3955 | 3308 4220 | 3310 4360 | 3318 4515 | 3328 4610 | 3333 4637 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 3975 3043 | 3674 3085 | 3444 3174 | 3200 3259 | 3105 3330 | 3027 3421 | 3043 3664 | 3017 3930 | 3020 4070 | 3028 4225 | 3038 4319 | 3043 4346 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 3.71 3.71 | 3.71 3.71 | 3.71 3.71 | 3.71 3.71 | 3.71 3.71 | 3.71 3.71 | 3.71 3.71 | 3.71 3.71 | 3.71 3.71 | 3.71 3.71 | 3.71 3.71 | 3.71 3.71 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1008[次卧室] |  | 21.00 | 139.39 | 26 | 60 | 975.0 | 23 | 8701.4 | 23 | 1.16 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 56.0(㎡/人) |  | 设备 | 56.0(W/㎡) |  | 照明 | 42.0(W/㎡) |  | 新风 | 3.50(次/h) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 东外墙 | F=70.08 K=0.87 D=3.28 | 705.2 589.5 | 693.0 586.1 | 674.8 705.8 | 653.1 776.4 | 641.0 811.9 | 631.3 823.2 | 623.5 804.5 | 616.5 767.2 | 611.6 722.7 | 603.3 725.5 | 598.6 724.9 | 593.7 718.6 |
| 西外墙 | F=51.84 K=0.87 D=3.28 | 619.3 427.3 | 606.3 424.3 | 562.6 433.5 | 484.7 445.4 | 473.9 458.6 | 465.1 471.8 | 457.9 482.8 | 451.5 492.2 | 446.8 501.7 | 439.7 547.7 | 435.4 588.7 | 431.0 615.8 |
| 户墙1 | F=57.48 K=1.93 | 1018.0 1018.0 | 1018.0 1018.0 | 1018.0 1018.0 | 1018.0 1018.0 | 1018.0 1018.0 | 1018.0 1018.0 | 1018.0 1018.0 | 1018.0 1018.0 | 1018.0 1018.0 | 1018.0 1018.0 | 1018.0 1018.0 | 1018.0 1018.0 |
| 内窗1 | F=5.40 K=3.90 | 193.8 193.8 | 193.8 193.8 | 193.8 193.8 | 193.8 193.8 | 193.8 193.8 | 193.8 193.8 | 193.8 193.8 | 193.8 193.8 | 193.8 193.8 | 193.8 193.8 | 193.8 193.8 | 193.8 193.8 |
| 户门1 | F=7.20 K=2.30 | 152.6 152.6 | 152.6 152.6 | 152.6 152.6 | 152.6 152.6 | 152.6 152.6 | 152.6 152.6 | 152.6 152.6 | 152.6 152.6 | 152.6 152.6 | 152.6 152.6 | 152.6 152.6 | 152.6 152.6 |
| 设备 | 负荷(W) | 535.3 78.1 | 412.6 66.9 | 334.5 55.8 | 278.8 55.8 | 234.2 44.6 | 200.7 44.6 | 178.4 33.5 | 156.1 323.4 | 133.8 468.4 | 122.7 579.9 | 100.4 657.9 | 89.2 724.8 |
| 照明 | 显热(W) | 409.8 33.5 | 242.5 33.5 | 192.4 25.1 | 158.9 25.1 | 133.8 16.7 | 108.7 16.7 | 92.0 309.5 | 75.3 485.1 | 66.9 552.0 | 50.2 602.2 | 50.2 644.0 | 41.8 669.1 |
| 人体 | 显热(W) | 904.3 904.3 | 904.3 904.3 | 904.3 904.3 | 904.3 904.3 | 904.3 904.3 | 904.3 904.3 | 904.3 904.3 | 904.3 904.3 | 904.3 904.3 | 904.3 904.3 | 904.3 904.3 | 904.3 904.3 |
|  | 全热(W) | 1558.1 1558.1 | 1558.1 1558.1 | 1558.1 1558.1 | 1558.1 1558.1 | 1558.1 1558.1 | 1558.1 1558.1 | 1558.1 1558.1 | 1558.1 1558.1 | 1558.1 1558.1 | 1558.1 1558.1 | 1558.1 1558.1 | 1558.1 1558.1 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.98 0.98 | 0.98 0.98 | 0.98 0.98 | 0.98 0.98 | 0.98 0.98 | 0.98 0.98 | 0.98 0.98 | 0.98 0.98 | 0.98 0.98 | 0.98 0.98 | 0.98 0.98 | 0.98 0.98 |
| 新风 | 显热(W) | 612.9 612.9 | 612.9 612.9 | 612.9 612.9 | 612.9 612.9 | 612.9 612.9 | 612.9 612.9 | 612.9 612.9 | 612.9 612.9 | 612.9 612.9 | 612.9 612.9 | 612.9 612.9 | 612.9 612.9 |
|  | 全热(W) | 1961.1 1961.1 | 1961.1 1961.1 | 1961.1 1961.1 | 1961.1 1961.1 | 1961.1 1961.1 | 1961.1 1961.1 | 1961.1 1961.1 | 1961.1 1961.1 | 1961.1 1961.1 | 1961.1 1961.1 | 1961.1 1961.1 | 1961.1 1961.1 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 1.87 1.87 | 1.87 1.87 | 1.87 1.87 | 1.87 1.87 | 1.87 1.87 | 1.87 1.87 | 1.87 1.87 | 1.87 1.87 | 1.87 1.87 | 1.87 1.87 | 1.87 1.87 | 1.87 1.87 |
| 其它 | 显热(W) | 5.6 5.6 | 5.6 5.6 | 5.6 5.6 | 5.6 5.6 | 5.6 5.6 | 5.6 5.6 | 5.6 5.6 | 5.6 5.6 | 5.6 5.6 | 5.6 5.6 | 5.6 5.6 | 5.6 5.6 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 4.74 4.74 | 4.74 4.74 | 4.74 4.74 | 4.74 4.74 | 4.74 4.74 | 4.74 4.74 | 4.74 4.74 | 4.74 4.74 | 4.74 4.74 | 4.74 4.74 | 4.74 4.74 | 4.74 4.74 |
| 户墙1 | F=12.78 K=1.93 | 226.3 226.3 | 226.3 226.3 | 226.3 226.3 | 226.3 226.3 | 226.3 226.3 | 226.3 226.3 | 226.3 226.3 | 226.3 226.3 | 226.3 226.3 | 226.3 226.3 | 226.3 226.3 | 226.3 226.3 |
| 内窗1 | F=2.70 K=3.90 | 96.9 96.9 | 96.9 96.9 | 96.9 96.9 | 96.9 96.9 | 96.9 96.9 | 96.9 96.9 | 96.9 96.9 | 96.9 96.9 | 96.9 96.9 | 96.9 96.9 | 96.9 96.9 | 96.9 96.9 |
| 户门1 | F=1.80 K=2.30 | 38.1 38.1 | 38.1 38.1 | 38.1 38.1 | 38.1 38.1 | 38.1 38.1 | 38.1 38.1 | 38.1 38.1 | 38.1 38.1 | 38.1 38.1 | 38.1 38.1 | 38.1 38.1 | 38.1 38.1 |
| 户墙1 | F=12.78 K=1.93 | 226.3 226.3 | 226.3 226.3 | 226.3 226.3 | 226.3 226.3 | 226.3 226.3 | 226.3 226.3 | 226.3 226.3 | 226.3 226.3 | 226.3 226.3 | 226.3 226.3 | 226.3 226.3 | 226.3 226.3 |
| 内窗1 | F=2.70 K=3.90 | 96.9 96.9 | 96.9 96.9 | 96.9 96.9 | 96.9 96.9 | 96.9 96.9 | 96.9 96.9 | 96.9 96.9 | 96.9 96.9 | 96.9 96.9 | 96.9 96.9 | 96.9 96.9 | 96.9 96.9 |
| 户门1 | F=1.80 K=2.30 | 38.1 38.1 | 38.1 38.1 | 38.1 38.1 | 38.1 38.1 | 38.1 38.1 | 38.1 38.1 | 38.1 38.1 | 38.1 38.1 | 38.1 38.1 | 38.1 38.1 | 38.1 38.1 | 38.1 38.1 |
| 户墙1 | F=12.78 K=1.93 | 226.3 226.3 | 226.3 226.3 | 226.3 226.3 | 226.3 226.3 | 226.3 226.3 | 226.3 226.3 | 226.3 226.3 | 226.3 226.3 | 226.3 226.3 | 226.3 226.3 | 226.3 226.3 | 226.3 226.3 |
| 内窗1 | F=2.70 K=3.90 | 96.9 96.9 | 96.9 96.9 | 96.9 96.9 | 96.9 96.9 | 96.9 96.9 | 96.9 96.9 | 96.9 96.9 | 96.9 96.9 | 96.9 96.9 | 96.9 96.9 | 96.9 96.9 | 96.9 96.9 |
| 户门1 | F=1.80 K=2.30 | 38.1 38.1 | 38.1 38.1 | 38.1 38.1 | 38.1 38.1 | 38.1 38.1 | 38.1 38.1 | 38.1 38.1 | 38.1 38.1 | 38.1 38.1 | 38.1 38.1 | 38.1 38.1 | 38.1 38.1 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 8243 7101 | 7928 7084 | 7737 7193 | 7549 7276 | 7456 7305 | 7379 7329 | 7325 7603 | 7273 8041 | 7232 8218 | 7189 8428 | 7158 8589 | 7129 8701 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 6241 5099 | 5926 5082 | 5735 5191 | 5547 5274 | 5454 5303 | 5377 5327 | 5323 5601 | 5271 6039 | 5230 6216 | 5187 6426 | 5156 6587 | 5127 6699 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 7.59 7.59 | 7.59 7.59 | 7.59 7.59 | 7.59 7.59 | 7.59 7.59 | 7.59 7.59 | 7.59 7.59 | 7.59 7.59 | 7.59 7.59 | 7.59 7.59 | 7.59 7.59 | 7.59 7.59 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 6282 5140 | 5966 5123 | 5776 5232 | 5587 5315 | 5495 5344 | 5418 5368 | 5364 5642 | 5311 6080 | 5271 6257 | 5228 6467 | 5197 6627 | 5168 6740 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 5628 4487 | 5313 4469 | 5123 4578 | 4934 4661 | 4841 4690 | 4764 4715 | 4710 4988 | 4658 5426 | 4617 5603 | 4574 5813 | 4543 5974 | 4514 6087 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 5.72 5.72 | 5.72 5.72 | 5.72 5.72 | 5.72 5.72 | 5.72 5.72 | 5.72 5.72 | 5.72 5.72 | 5.72 5.72 | 5.72 5.72 | 5.72 5.72 | 5.72 5.72 | 5.72 5.72 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1009[次卧室] |  | 9.00 | 55.30 | 26 | 60 | 905.1 | 23 | 3468.2 | 23 | 0.98 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 24.0(㎡/人) |  | 设备 | 24.0(W/㎡) |  | 照明 | 18.0(W/㎡) |  | 新风 | 1.50(次/h) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 东外墙 | F=51.84 K=0.87 D=3.28 | 521.7 436.1 | 512.7 433.5 | 499.2 522.1 | 483.1 574.3 | 474.2 600.6 | 467.0 608.9 | 461.2 595.1 | 456.1 567.6 | 452.4 534.6 | 446.3 536.7 | 442.8 536.2 | 439.2 531.6 |
| 户墙1 | F=12.78 K=1.93 | 226.3 226.3 | 226.3 226.3 | 226.3 226.3 | 226.3 226.3 | 226.3 226.3 | 226.3 226.3 | 226.3 226.3 | 226.3 226.3 | 226.3 226.3 | 226.3 226.3 | 226.3 226.3 | 226.3 226.3 |
| 内窗1 | F=2.70 K=3.90 | 96.9 96.9 | 96.9 96.9 | 96.9 96.9 | 96.9 96.9 | 96.9 96.9 | 96.9 96.9 | 96.9 96.9 | 96.9 96.9 | 96.9 96.9 | 96.9 96.9 | 96.9 96.9 | 96.9 96.9 |
| 户门1 | F=1.80 K=2.30 | 38.1 38.1 | 38.1 38.1 | 38.1 38.1 | 38.1 38.1 | 38.1 38.1 | 38.1 38.1 | 38.1 38.1 | 38.1 38.1 | 38.1 38.1 | 38.1 38.1 | 38.1 38.1 | 38.1 38.1 |
| 设备 | 负荷(W) | 212.3 31.0 | 163.7 26.5 | 132.7 22.1 | 110.6 22.1 | 92.9 17.7 | 79.6 17.7 | 70.8 13.3 | 61.9 128.3 | 53.1 185.8 | 48.7 230.0 | 39.8 261.0 | 35.4 287.5 |
| 照明 | 显热(W) | 162.6 13.3 | 96.2 13.3 | 76.3 10.0 | 63.0 10.0 | 53.1 6.6 | 43.1 6.6 | 36.5 122.8 | 29.9 192.4 | 26.5 219.0 | 19.9 238.9 | 19.9 255.5 | 16.6 265.4 |
| 人体 | 显热(W) | 301.4 301.4 | 301.4 301.4 | 301.4 301.4 | 301.4 301.4 | 301.4 301.4 | 301.4 301.4 | 301.4 301.4 | 301.4 301.4 | 301.4 301.4 | 301.4 301.4 | 301.4 301.4 | 301.4 301.4 |
|  | 全热(W) | 519.4 519.4 | 519.4 519.4 | 519.4 519.4 | 519.4 519.4 | 519.4 519.4 | 519.4 519.4 | 519.4 519.4 | 519.4 519.4 | 519.4 519.4 | 519.4 519.4 | 519.4 519.4 | 519.4 519.4 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.33 0.33 | 0.33 0.33 | 0.33 0.33 | 0.33 0.33 | 0.33 0.33 | 0.33 0.33 | 0.33 0.33 | 0.33 0.33 | 0.33 0.33 | 0.33 0.33 | 0.33 0.33 | 0.33 0.33 |
| 新风 | 显热(W) | 243.1 243.1 | 243.1 243.1 | 243.1 243.1 | 243.1 243.1 | 243.1 243.1 | 243.1 243.1 | 243.1 243.1 | 243.1 243.1 | 243.1 243.1 | 243.1 243.1 | 243.1 243.1 | 243.1 243.1 |
|  | 全热(W) | 778.0 778.0 | 778.0 778.0 | 778.0 778.0 | 778.0 778.0 | 778.0 778.0 | 778.0 778.0 | 778.0 778.0 | 778.0 778.0 | 778.0 778.0 | 778.0 778.0 | 778.0 778.0 | 778.0 778.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.74 0.74 | 0.74 0.74 | 0.74 0.74 | 0.74 0.74 | 0.74 0.74 | 0.74 0.74 | 0.74 0.74 | 0.74 0.74 | 0.74 0.74 | 0.74 0.74 | 0.74 0.74 | 0.74 0.74 |
| 其它 | 显热(W) | 2.2 2.2 | 2.2 2.2 | 2.2 2.2 | 2.2 2.2 | 2.2 2.2 | 2.2 2.2 | 2.2 2.2 | 2.2 2.2 | 2.2 2.2 | 2.2 2.2 | 2.2 2.2 | 2.2 2.2 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 1.88 1.88 | 1.88 1.88 | 1.88 1.88 | 1.88 1.88 | 1.88 1.88 | 1.88 1.88 | 1.88 1.88 | 1.88 1.88 | 1.88 1.88 | 1.88 1.88 | 1.88 1.88 | 1.88 1.88 |
| 户墙1 | F=12.78 K=1.93 | 226.3 226.3 | 226.3 226.3 | 226.3 226.3 | 226.3 226.3 | 226.3 226.3 | 226.3 226.3 | 226.3 226.3 | 226.3 226.3 | 226.3 226.3 | 226.3 226.3 | 226.3 226.3 | 226.3 226.3 |
| 内窗1 | F=2.70 K=3.90 | 96.9 96.9 | 96.9 96.9 | 96.9 96.9 | 96.9 96.9 | 96.9 96.9 | 96.9 96.9 | 96.9 96.9 | 96.9 96.9 | 96.9 96.9 | 96.9 96.9 | 96.9 96.9 | 96.9 96.9 |
| 户门1 | F=1.80 K=2.30 | 38.1 38.1 | 38.1 38.1 | 38.1 38.1 | 38.1 38.1 | 38.1 38.1 | 38.1 38.1 | 38.1 38.1 | 38.1 38.1 | 38.1 38.1 | 38.1 38.1 | 38.1 38.1 | 38.1 38.1 |
| 户墙1 | F=12.78 K=1.93 | 226.3 226.3 | 226.3 226.3 | 226.3 226.3 | 226.3 226.3 | 226.3 226.3 | 226.3 226.3 | 226.3 226.3 | 226.3 226.3 | 226.3 226.3 | 226.3 226.3 | 226.3 226.3 | 226.3 226.3 |
| 内窗1 | F=2.70 K=3.90 | 96.9 96.9 | 96.9 96.9 | 96.9 96.9 | 96.9 96.9 | 96.9 96.9 | 96.9 96.9 | 96.9 96.9 | 96.9 96.9 | 96.9 96.9 | 96.9 96.9 | 96.9 96.9 | 96.9 96.9 |
| 户门1 | F=1.80 K=2.30 | 38.1 38.1 | 38.1 38.1 | 38.1 38.1 | 38.1 38.1 | 38.1 38.1 | 38.1 38.1 | 38.1 38.1 | 38.1 38.1 | 38.1 38.1 | 38.1 38.1 | 38.1 38.1 | 38.1 38.1 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 3280 2864 | 3156 2857 | 3092 2938 | 3040 2990 | 3004 3009 | 2973 3017 | 2952 3115 | 2931 3272 | 2916 3323 | 2898 3389 | 2886 3436 | 2875 3468 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 2527 2111 | 2403 2104 | 2339 2185 | 2288 2237 | 2251 2256 | 2221 2264 | 2199 2362 | 2179 2519 | 2163 2570 | 2146 2636 | 2133 2684 | 2122 2715 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 2.95 2.95 | 2.95 2.95 | 2.95 2.95 | 2.95 2.95 | 2.95 2.95 | 2.95 2.95 | 2.95 2.95 | 2.95 2.95 | 2.95 2.95 | 2.95 2.95 | 2.95 2.95 | 2.95 2.95 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 2502 2086 | 2378 2079 | 2314 2160 | 2262 2212 | 2226 2231 | 2195 2239 | 2174 2337 | 2153 2494 | 2138 2545 | 2120 2611 | 2108 2658 | 2097 2690 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 2284 1868 | 2160 1861 | 2096 1942 | 2044 1994 | 2008 2013 | 1977 2021 | 1956 2119 | 1936 2276 | 1920 2327 | 1903 2393 | 1890 2440 | 1879 2472 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 2.21 2.21 | 2.21 2.21 | 2.21 2.21 | 2.21 2.21 | 2.21 2.21 | 2.21 2.21 | 2.21 2.21 | 2.21 2.21 | 2.21 2.21 | 2.21 2.21 | 2.21 2.21 | 2.21 2.21 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1010[次卧室] |  | 9.00 | 41.86 | 26 | 60 | 796.9 | 23 | 3013.4 | 23 | 0.77 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 24.0(㎡/人) |  | 设备 | 24.0(W/㎡) |  | 照明 | 18.0(W/㎡) |  | 新风 | 1.50(次/h) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 东外墙 | F=39.24 K=0.87 D=3.28 | 394.9 330.1 | 388.0 328.2 | 377.9 395.2 | 365.7 434.7 | 358.9 454.6 | 353.5 460.9 | 349.1 450.5 | 345.2 429.6 | 342.4 404.6 | 337.8 406.2 | 335.2 405.9 | 332.4 402.4 |
| 南外墙 | F=26.40 K=0.87 D=3.28 | 211.9 170.5 | 207.7 169.2 | 201.1 174.2 | 193.2 180.5 | 188.8 193.5 | 185.4 209.2 | 182.6 221.8 | 180.1 230.1 | 178.4 234.4 | 175.4 233.3 | 173.7 227.7 | 172.0 217.1 |
| 南外窗 | F=2.40 K=3.90 SC=0.75 | 69.8 351.6 | 56.9 344.2 | 49.7 316.7 | 42.0 286.4 | 35.7 244.4 | 30.5 220.0 | 60.5 183.9 | 95.9 140.1 | 141.1 119.3 | 211.5 102.9 | 279.7 89.7 | 328.2 78.2 |
| 户墙1 | F=9.93 K=1.93 | 175.9 175.9 | 175.9 175.9 | 175.9 175.9 | 175.9 175.9 | 175.9 175.9 | 175.9 175.9 | 175.9 175.9 | 175.9 175.9 | 175.9 175.9 | 175.9 175.9 | 175.9 175.9 | 175.9 175.9 |
| 内窗1 | F=1.35 K=3.90 | 48.4 48.4 | 48.4 48.4 | 48.4 48.4 | 48.4 48.4 | 48.4 48.4 | 48.4 48.4 | 48.4 48.4 | 48.4 48.4 | 48.4 48.4 | 48.4 48.4 | 48.4 48.4 | 48.4 48.4 |
| 户门1 | F=1.80 K=2.30 | 38.1 38.1 | 38.1 38.1 | 38.1 38.1 | 38.1 38.1 | 38.1 38.1 | 38.1 38.1 | 38.1 38.1 | 38.1 38.1 | 38.1 38.1 | 38.1 38.1 | 38.1 38.1 | 38.1 38.1 |
| 设备 | 负荷(W) | 160.7 23.4 | 123.9 20.1 | 100.5 16.7 | 83.7 16.7 | 70.3 13.4 | 60.3 13.4 | 53.6 10.0 | 46.9 97.1 | 40.2 140.6 | 36.8 174.1 | 30.1 197.6 | 26.8 217.6 |
| 照明 | 显热(W) | 123.1 10.0 | 72.8 10.0 | 57.8 7.5 | 47.7 7.5 | 40.2 5.0 | 32.6 5.0 | 27.6 92.9 | 22.6 145.7 | 20.1 165.7 | 15.1 180.8 | 15.1 193.4 | 12.6 200.9 |
| 人体 | 显热(W) | 301.4 301.4 | 301.4 301.4 | 301.4 301.4 | 301.4 301.4 | 301.4 301.4 | 301.4 301.4 | 301.4 301.4 | 301.4 301.4 | 301.4 301.4 | 301.4 301.4 | 301.4 301.4 | 301.4 301.4 |
|  | 全热(W) | 519.4 519.4 | 519.4 519.4 | 519.4 519.4 | 519.4 519.4 | 519.4 519.4 | 519.4 519.4 | 519.4 519.4 | 519.4 519.4 | 519.4 519.4 | 519.4 519.4 | 519.4 519.4 | 519.4 519.4 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.33 0.33 | 0.33 0.33 | 0.33 0.33 | 0.33 0.33 | 0.33 0.33 | 0.33 0.33 | 0.33 0.33 | 0.33 0.33 | 0.33 0.33 | 0.33 0.33 | 0.33 0.33 | 0.33 0.33 |
| 新风 | 显热(W) | 184.0 184.0 | 184.0 184.0 | 184.0 184.0 | 184.0 184.0 | 184.0 184.0 | 184.0 184.0 | 184.0 184.0 | 184.0 184.0 | 184.0 184.0 | 184.0 184.0 | 184.0 184.0 | 184.0 184.0 |
|  | 全热(W) | 588.9 588.9 | 588.9 588.9 | 588.9 588.9 | 588.9 588.9 | 588.9 588.9 | 588.9 588.9 | 588.9 588.9 | 588.9 588.9 | 588.9 588.9 | 588.9 588.9 | 588.9 588.9 | 588.9 588.9 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.56 0.56 | 0.56 0.56 | 0.56 0.56 | 0.56 0.56 | 0.56 0.56 | 0.56 0.56 | 0.56 0.56 | 0.56 0.56 | 0.56 0.56 | 0.56 0.56 | 0.56 0.56 | 0.56 0.56 |
| 其它 | 显热(W) | 1.7 1.7 | 1.7 1.7 | 1.7 1.7 | 1.7 1.7 | 1.7 1.7 | 1.7 1.7 | 1.7 1.7 | 1.7 1.7 | 1.7 1.7 | 1.7 1.7 | 1.7 1.7 | 1.7 1.7 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 1.42 1.42 | 1.42 1.42 | 1.42 1.42 | 1.42 1.42 | 1.42 1.42 | 1.42 1.42 | 1.42 1.42 | 1.42 1.42 | 1.42 1.42 | 1.42 1.42 | 1.42 1.42 | 1.42 1.42 |
| 户墙1 | F=9.93 K=1.93 | 175.9 175.9 | 175.9 175.9 | 175.9 175.9 | 175.9 175.9 | 175.9 175.9 | 175.9 175.9 | 175.9 175.9 | 175.9 175.9 | 175.9 175.9 | 175.9 175.9 | 175.9 175.9 | 175.9 175.9 |
| 内窗1 | F=1.35 K=3.90 | 48.4 48.4 | 48.4 48.4 | 48.4 48.4 | 48.4 48.4 | 48.4 48.4 | 48.4 48.4 | 48.4 48.4 | 48.4 48.4 | 48.4 48.4 | 48.4 48.4 | 48.4 48.4 | 48.4 48.4 |
| 户门1 | F=1.80 K=2.30 | 38.1 38.1 | 38.1 38.1 | 38.1 38.1 | 38.1 38.1 | 38.1 38.1 | 38.1 38.1 | 38.1 38.1 | 38.1 38.1 | 38.1 38.1 | 38.1 38.1 | 38.1 38.1 | 38.1 38.1 |
| 户墙1 | F=9.93 K=1.93 | 175.9 175.9 | 175.9 175.9 | 175.9 175.9 | 175.9 175.9 | 175.9 175.9 | 175.9 175.9 | 175.9 175.9 | 175.9 175.9 | 175.9 175.9 | 175.9 175.9 | 175.9 175.9 | 175.9 175.9 |
| 内窗1 | F=1.35 K=3.90 | 48.4 48.4 | 48.4 48.4 | 48.4 48.4 | 48.4 48.4 | 48.4 48.4 | 48.4 48.4 | 48.4 48.4 | 48.4 48.4 | 48.4 48.4 | 48.4 48.4 | 48.4 48.4 | 48.4 48.4 |
| 户门1 | F=1.80 K=2.30 | 38.1 38.1 | 38.1 38.1 | 38.1 38.1 | 38.1 38.1 | 38.1 38.1 | 38.1 38.1 | 38.1 38.1 | 38.1 38.1 | 38.1 38.1 | 38.1 38.1 | 38.1 38.1 | 38.1 38.1 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 2858 2783 | 2747 2769 | 2684 2808 | 2630 2823 | 2591 2808 | 2559 2806 | 2571 2856 | 2588 2940 | 2619 2962 | 2674 2995 | 2731 3011 | 2769 3013 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 2235 2160 | 2124 2146 | 2061 2185 | 2007 2200 | 1968 2185 | 1937 2183 | 1948 2233 | 1965 2317 | 1997 2339 | 2051 2372 | 2108 2389 | 2146 2391 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 2.31 2.31 | 2.31 2.31 | 2.31 2.31 | 2.31 2.31 | 2.31 2.31 | 2.31 2.31 | 2.31 2.31 | 2.31 2.31 | 2.31 2.31 | 2.31 2.31 | 2.31 2.31 | 2.31 2.31 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 2269 2194 | 2158 2180 | 2095 2219 | 2041 2234 | 2002 2219 | 1971 2217 | 1982 2267 | 1999 2351 | 2031 2373 | 2085 2406 | 2142 2423 | 2180 2425 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 2051 1976 | 1940 1962 | 1877 2001 | 1823 2016 | 1784 2001 | 1753 1999 | 1764 2049 | 1781 2133 | 1813 2155 | 1867 2188 | 1924 2205 | 1962 2207 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.75 1.75 | 1.75 1.75 | 1.75 1.75 | 1.75 1.75 | 1.75 1.75 | 1.75 1.75 | 1.75 1.75 | 1.75 1.75 | 1.75 1.75 | 1.75 1.75 | 1.75 1.75 | 1.75 1.75 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1011[次卧室] |  | 9.00 | 41.86 | 26 | 60 | 818.1 | 23 | 3077.1 | 23 | 0.77 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 24.0(㎡/人) |  | 设备 | 24.0(W/㎡) |  | 照明 | 18.0(W/㎡) |  | 新风 | 1.50(次/h) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 南外墙 | F=26.40 K=0.87 D=3.28 | 211.9 170.5 | 207.7 169.2 | 201.1 174.2 | 193.2 180.5 | 188.8 193.5 | 185.4 209.2 | 182.6 221.8 | 180.1 230.1 | 178.4 234.4 | 175.4 233.3 | 173.7 227.7 | 172.0 217.1 |
| 西外墙 | F=39.24 K=0.87 D=3.28 | 468.8 323.4 | 458.9 321.1 | 425.8 328.1 | 366.9 337.1 | 358.7 347.1 | 352.0 357.1 | 346.6 365.4 | 341.7 372.6 | 338.2 379.7 | 332.8 414.6 | 329.6 445.6 | 326.3 466.1 |
| 南外窗 | F=2.40 K=3.90 SC=0.75 | 69.8 351.6 | 56.9 344.2 | 49.7 316.7 | 42.0 286.4 | 35.7 244.4 | 30.5 220.0 | 60.5 183.9 | 95.9 140.1 | 141.1 119.3 | 211.5 102.9 | 279.7 89.7 | 328.2 78.2 |
| 户墙1 | F=9.93 K=1.93 | 175.9 175.9 | 175.9 175.9 | 175.9 175.9 | 175.9 175.9 | 175.9 175.9 | 175.9 175.9 | 175.9 175.9 | 175.9 175.9 | 175.9 175.9 | 175.9 175.9 | 175.9 175.9 | 175.9 175.9 |
| 内窗1 | F=1.35 K=3.90 | 48.4 48.4 | 48.4 48.4 | 48.4 48.4 | 48.4 48.4 | 48.4 48.4 | 48.4 48.4 | 48.4 48.4 | 48.4 48.4 | 48.4 48.4 | 48.4 48.4 | 48.4 48.4 | 48.4 48.4 |
| 户门1 | F=1.80 K=2.30 | 38.1 38.1 | 38.1 38.1 | 38.1 38.1 | 38.1 38.1 | 38.1 38.1 | 38.1 38.1 | 38.1 38.1 | 38.1 38.1 | 38.1 38.1 | 38.1 38.1 | 38.1 38.1 | 38.1 38.1 |
| 设备 | 负荷(W) | 160.7 23.4 | 123.9 20.1 | 100.5 16.7 | 83.7 16.7 | 70.3 13.4 | 60.3 13.4 | 53.6 10.0 | 46.9 97.1 | 40.2 140.6 | 36.8 174.1 | 30.1 197.6 | 26.8 217.6 |
| 照明 | 显热(W) | 123.1 10.0 | 72.8 10.0 | 57.8 7.5 | 47.7 7.5 | 40.2 5.0 | 32.6 5.0 | 27.6 92.9 | 22.6 145.7 | 20.1 165.7 | 15.1 180.8 | 15.1 193.4 | 12.6 200.9 |
| 人体 | 显热(W) | 301.4 301.4 | 301.4 301.4 | 301.4 301.4 | 301.4 301.4 | 301.4 301.4 | 301.4 301.4 | 301.4 301.4 | 301.4 301.4 | 301.4 301.4 | 301.4 301.4 | 301.4 301.4 | 301.4 301.4 |
|  | 全热(W) | 519.4 519.4 | 519.4 519.4 | 519.4 519.4 | 519.4 519.4 | 519.4 519.4 | 519.4 519.4 | 519.4 519.4 | 519.4 519.4 | 519.4 519.4 | 519.4 519.4 | 519.4 519.4 | 519.4 519.4 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.33 0.33 | 0.33 0.33 | 0.33 0.33 | 0.33 0.33 | 0.33 0.33 | 0.33 0.33 | 0.33 0.33 | 0.33 0.33 | 0.33 0.33 | 0.33 0.33 | 0.33 0.33 | 0.33 0.33 |
| 新风 | 显热(W) | 184.0 184.0 | 184.0 184.0 | 184.0 184.0 | 184.0 184.0 | 184.0 184.0 | 184.0 184.0 | 184.0 184.0 | 184.0 184.0 | 184.0 184.0 | 184.0 184.0 | 184.0 184.0 | 184.0 184.0 |
|  | 全热(W) | 588.9 588.9 | 588.9 588.9 | 588.9 588.9 | 588.9 588.9 | 588.9 588.9 | 588.9 588.9 | 588.9 588.9 | 588.9 588.9 | 588.9 588.9 | 588.9 588.9 | 588.9 588.9 | 588.9 588.9 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.56 0.56 | 0.56 0.56 | 0.56 0.56 | 0.56 0.56 | 0.56 0.56 | 0.56 0.56 | 0.56 0.56 | 0.56 0.56 | 0.56 0.56 | 0.56 0.56 | 0.56 0.56 | 0.56 0.56 |
| 其它 | 显热(W) | 1.7 1.7 | 1.7 1.7 | 1.7 1.7 | 1.7 1.7 | 1.7 1.7 | 1.7 1.7 | 1.7 1.7 | 1.7 1.7 | 1.7 1.7 | 1.7 1.7 | 1.7 1.7 | 1.7 1.7 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 1.42 1.42 | 1.42 1.42 | 1.42 1.42 | 1.42 1.42 | 1.42 1.42 | 1.42 1.42 | 1.42 1.42 | 1.42 1.42 | 1.42 1.42 | 1.42 1.42 | 1.42 1.42 | 1.42 1.42 |
| 户墙1 | F=9.93 K=1.93 | 175.9 175.9 | 175.9 175.9 | 175.9 175.9 | 175.9 175.9 | 175.9 175.9 | 175.9 175.9 | 175.9 175.9 | 175.9 175.9 | 175.9 175.9 | 175.9 175.9 | 175.9 175.9 | 175.9 175.9 |
| 内窗1 | F=1.35 K=3.90 | 48.4 48.4 | 48.4 48.4 | 48.4 48.4 | 48.4 48.4 | 48.4 48.4 | 48.4 48.4 | 48.4 48.4 | 48.4 48.4 | 48.4 48.4 | 48.4 48.4 | 48.4 48.4 | 48.4 48.4 |
| 户门1 | F=1.80 K=2.30 | 38.1 38.1 | 38.1 38.1 | 38.1 38.1 | 38.1 38.1 | 38.1 38.1 | 38.1 38.1 | 38.1 38.1 | 38.1 38.1 | 38.1 38.1 | 38.1 38.1 | 38.1 38.1 | 38.1 38.1 |
| 户墙1 | F=9.93 K=1.93 | 175.9 175.9 | 175.9 175.9 | 175.9 175.9 | 175.9 175.9 | 175.9 175.9 | 175.9 175.9 | 175.9 175.9 | 175.9 175.9 | 175.9 175.9 | 175.9 175.9 | 175.9 175.9 | 175.9 175.9 |
| 内窗1 | F=1.35 K=3.90 | 48.4 48.4 | 48.4 48.4 | 48.4 48.4 | 48.4 48.4 | 48.4 48.4 | 48.4 48.4 | 48.4 48.4 | 48.4 48.4 | 48.4 48.4 | 48.4 48.4 | 48.4 48.4 | 48.4 48.4 |
| 户门1 | F=1.80 K=2.30 | 38.1 38.1 | 38.1 38.1 | 38.1 38.1 | 38.1 38.1 | 38.1 38.1 | 38.1 38.1 | 38.1 38.1 | 38.1 38.1 | 38.1 38.1 | 38.1 38.1 | 38.1 38.1 | 38.1 38.1 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 2931 2776 | 2817 2762 | 2732 2740 | 2631 2726 | 2591 2701 | 2558 2702 | 2568 2771 | 2584 2883 | 2615 2937 | 2669 3003 | 2725 3051 | 2763 3077 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 2309 2153 | 2195 2139 | 2109 2118 | 2008 2103 | 1968 2078 | 1935 2079 | 1945 2148 | 1962 2260 | 1992 2314 | 2046 2380 | 2103 2428 | 2140 2454 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 2.31 2.31 | 2.31 2.31 | 2.31 2.31 | 2.31 2.31 | 2.31 2.31 | 2.31 2.31 | 2.31 2.31 | 2.31 2.31 | 2.31 2.31 | 2.31 2.31 | 2.31 2.31 | 2.31 2.31 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 2343 2187 | 2229 2173 | 2143 2152 | 2042 2137 | 2002 2112 | 1969 2113 | 1979 2182 | 1996 2294 | 2026 2348 | 2080 2414 | 2137 2462 | 2174 2488 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 2125 1969 | 2011 1955 | 1925 1934 | 1824 1919 | 1784 1894 | 1751 1895 | 1761 1964 | 1778 2076 | 1808 2130 | 1862 2196 | 1919 2244 | 1956 2270 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.75 1.75 | 1.75 1.75 | 1.75 1.75 | 1.75 1.75 | 1.75 1.75 | 1.75 1.75 | 1.75 1.75 | 1.75 1.75 | 1.75 1.75 | 1.75 1.75 | 1.75 1.75 | 1.75 1.75 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2001[主卧室] |  | 18.00 | 151.08 | 26 | 60 | 1490.7 | 21 | 11335.4 | 21 | 1.29 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 50.0(㎡/人) |  | 设备 | 48.0(W/㎡) |  | 照明 | 36.0(W/㎡) |  | 新风 | 3.00(次/h) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=151.08 K=0.95 D=3.07 | 2582.5 1169.6 | 2158.8 1412.5 | 1815.2 1815.3 | 1700.2 2272.6 | 1605.5 2749.7 | 1527.4 3134.1 | 1458.1 3404.8 | 1405.3 3587.5 | 1333.0 3634.7 | 1287.3 3572.9 | 1241.2 3350.6 | 1202.0 2972.5 |
| 东外墙 | F=15.00 K=0.87 D=3.28 | 150.9 126.2 | 148.3 125.4 | 144.4 151.1 | 139.8 166.2 | 137.2 173.8 | 135.1 176.2 | 133.5 172.2 | 132.0 164.2 | 130.9 154.7 | 129.1 155.3 | 128.1 155.1 | 127.1 153.8 |
| 北外墙 | F=49.65 K=0.87 D=3.28 | 368.9 282.0 | 375.3 279.8 | 364.7 302.4 | 324.0 306.2 | 316.0 315.1 | 309.6 328.0 | 304.5 338.8 | 299.9 348.0 | 296.8 355.7 | 291.1 360.5 | 288.1 362.6 | 284.8 360.3 |
| 西外墙 | F=133.20 K=0.87 D=3.28 | 1591.2 1098.0 | 1557.9 1090.1 | 1445.4 1113.8 | 1245.4 1144.4 | 1217.6 1178.3 | 1194.9 1212.2 | 1176.5 1240.4 | 1160.1 1264.7 | 1147.9 1289.0 | 1129.7 1407.3 | 1118.8 1512.6 | 1107.5 1582.2 |
| 南外墙 | F=40.50 K=0.87 D=3.28 | 325.1 261.5 | 318.6 259.6 | 308.5 267.3 | 296.4 277.0 | 289.7 296.8 | 284.4 320.9 | 280.2 340.2 | 276.4 353.1 | 273.7 359.6 | 269.1 358.0 | 266.5 349.3 | 263.8 333.1 |
| 北外窗 | F=1.35 K=3.90 SC=0.75 | 38.8 140.0 | 31.6 146.7 | 27.5 149.1 | 23.3 144.6 | 19.7 138.6 | 16.9 151.2 | 38.2 127.4 | 55.4 78.0 | 75.2 66.4 | 96.4 57.2 | 114.0 49.9 | 128.4 43.4 |
| 南外窗 | F=7.50 K=3.90 SC=0.75 | 218.1 1098.6 | 177.9 1075.7 | 155.2 989.6 | 131.4 895.1 | 111.5 763.7 | 95.4 687.5 | 189.1 574.6 | 299.6 437.7 | 441.0 372.9 | 661.1 321.5 | 874.0 280.5 | 1025.6 244.3 |
| 挑空楼板 | F=0.60 K=1.18 D=2.13 | 5.0 4.4 | 4.8 4.8 | 4.6 5.3 | 4.5 5.7 | 4.4 6.0 | 4.3 6.3 | 4.1 6.4 | 4.0 6.4 | 3.9 6.3 | 3.9 6.0 | 3.8 5.7 | 4.0 5.4 |
| 设备 | 负荷(W) | 580.1 84.6 | 447.2 72.5 | 362.6 60.4 | 302.2 60.4 | 253.8 48.3 | 217.6 48.3 | 193.4 36.3 | 169.2 350.5 | 145.0 507.6 | 133.0 628.5 | 108.8 713.1 | 96.7 785.6 |
| 照明 | 显热(W) | 444.2 36.3 | 262.9 36.3 | 208.5 27.2 | 172.2 27.2 | 145.0 18.1 | 117.8 18.1 | 99.7 335.4 | 81.6 525.8 | 72.5 598.3 | 54.4 652.7 | 54.4 698.0 | 45.3 725.2 |
| 人体 | 显热(W) | 854.1 854.1 | 854.1 854.1 | 854.1 854.1 | 854.1 854.1 | 854.1 854.1 | 854.1 854.1 | 854.1 854.1 | 854.1 854.1 | 854.1 854.1 | 854.1 854.1 | 854.1 854.1 | 854.1 854.1 |
|  | 全热(W) | 1471.5 1471.5 | 1471.5 1471.5 | 1471.5 1471.5 | 1471.5 1471.5 | 1471.5 1471.5 | 1471.5 1471.5 | 1471.5 1471.5 | 1471.5 1471.5 | 1471.5 1471.5 | 1471.5 1471.5 | 1471.5 1471.5 | 1471.5 1471.5 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.92 0.92 | 0.92 0.92 | 0.92 0.92 | 0.92 0.92 | 0.92 0.92 | 0.92 0.92 | 0.92 0.92 | 0.92 0.92 | 0.92 0.92 | 0.92 0.92 | 0.92 0.92 | 0.92 0.92 |
| 新风 | 显热(W) | 664.3 664.3 | 664.3 664.3 | 664.3 664.3 | 664.3 664.3 | 664.3 664.3 | 664.3 664.3 | 664.3 664.3 | 664.3 664.3 | 664.3 664.3 | 664.3 664.3 | 664.3 664.3 | 664.3 664.3 |
|  | 全热(W) | 2125.5 2125.5 | 2125.5 2125.5 | 2125.5 2125.5 | 2125.5 2125.5 | 2125.5 2125.5 | 2125.5 2125.5 | 2125.5 2125.5 | 2125.5 2125.5 | 2125.5 2125.5 | 2125.5 2125.5 | 2125.5 2125.5 | 2125.5 2125.5 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 2.03 2.03 | 2.03 2.03 | 2.03 2.03 | 2.03 2.03 | 2.03 2.03 | 2.03 2.03 | 2.03 2.03 | 2.03 2.03 | 2.03 2.03 | 2.03 2.03 | 2.03 2.03 | 2.03 2.03 |
| 其它 | 显热(W) | 6.0 6.0 | 6.0 6.0 | 6.0 6.0 | 6.0 6.0 | 6.0 6.0 | 6.0 6.0 | 6.0 6.0 | 6.0 6.0 | 6.0 6.0 | 6.0 6.0 | 6.0 6.0 | 6.0 6.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 5.14 5.14 | 5.14 5.14 | 5.14 5.14 | 5.14 5.14 | 5.14 5.14 | 5.14 5.14 | 5.14 5.14 | 5.14 5.14 | 5.14 5.14 | 5.14 5.14 | 5.14 5.14 | 5.14 5.14 |
| 户墙1 | F=12.00 K=1.93 | 212.5 212.5 | 212.5 212.5 | 212.5 212.5 | 212.5 212.5 | 212.5 212.5 | 212.5 212.5 | 212.5 212.5 | 212.5 212.5 | 212.5 212.5 | 212.5 212.5 | 212.5 212.5 | 212.5 212.5 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 10121 8117 | 9299 8319 | 8652 8697 | 8155 9115 | 7916 9504 | 7719 9898 | 7693 10392 | 7699 10931 | 7736 11161 | 7871 11335 | 8013 11293 | 8101 11021 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 8042 6038 | 7220 6240 | 6574 6618 | 6076 7036 | 5837 7425 | 5640 7820 | 5614 8313 | 5620 8853 | 5657 9082 | 5792 9257 | 5935 9214 | 6022 8943 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 8.09 8.09 | 8.09 8.09 | 8.09 8.09 | 8.09 8.09 | 8.09 8.09 | 8.09 8.09 | 8.09 8.09 | 8.09 8.09 | 8.09 8.09 | 8.09 8.09 | 8.09 8.09 | 8.09 8.09 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 7995 5991 | 7173 6194 | 6527 6571 | 6029 6989 | 5791 7379 | 5594 7773 | 5567 8266 | 5574 8806 | 5610 9035 | 5745 9210 | 5888 9167 | 5975 8896 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 7378 5374 | 6556 5576 | 5909 5954 | 5412 6372 | 5173 6761 | 4976 7156 | 4950 7649 | 4956 8189 | 4993 8418 | 5128 8592 | 5270 8550 | 5358 8278 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 6.06 6.06 | 6.06 6.06 | 6.06 6.06 | 6.06 6.06 | 6.06 6.06 | 6.06 6.06 | 6.06 6.06 | 6.06 6.06 | 6.06 6.06 | 6.06 6.06 | 6.06 6.06 | 6.06 6.06 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2002[起居室] |  | 39.00 | 552.51 | 26 | 60 | 897.9 | 21 | 37638.0 | 21 | 0.57 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 130.0(㎡/人) |  | 设备 | 80.0(W/㎡) |  | 照明 | 78.0(W/㎡) |  | 新风 | 6.50(次/h) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=552.51 K=0.95 D=3.07 | 9444.6 4277.5 | 7894.9 5165.6 | 6638.4 6638.7 | 6217.9 8311.1 | 5871.5 10056.0 | 5585.9 11461.9 | 5332.6 12451.5 | 5139.2 13119.7 | 4875.0 13292.6 | 4707.6 13066.4 | 4539.1 12253.3 | 4395.9 10870.6 |
| 东外墙 | F=6.55 K=0.87 D=3.28 | 65.9 55.1 | 64.8 54.8 | 63.1 66.0 | 61.1 72.6 | 59.9 75.9 | 59.0 77.0 | 58.3 75.2 | 57.6 71.7 | 57.2 67.6 | 56.4 67.8 | 56.0 67.8 | 55.5 67.2 |
| 西外墙 | F=108.25 K=0.87 D=3.28 | 1293.2 892.3 | 1266.1 886.0 | 1174.7 905.2 | 1012.2 930.1 | 989.6 957.6 | 971.1 985.2 | 956.2 1008.1 | 942.8 1027.9 | 932.9 1047.6 | 918.1 1143.7 | 909.3 1229.3 | 900.1 1285.8 |
| 北外墙 | F=253.25 K=0.87 D=3.28 | 1881.8 1438.4 | 1914.5 1427.0 | 1860.0 1542.6 | 1652.8 1562.0 | 1611.9 1607.4 | 1579.2 1673.2 | 1553.3 1728.0 | 1529.9 1775.2 | 1513.7 1814.3 | 1485.0 1839.0 | 1469.6 1849.4 | 1452.6 1837.9 |
| 户墙1 | F=9.15 K=1.93 | 162.0 162.0 | 162.0 162.0 | 162.0 162.0 | 162.0 162.0 | 162.0 162.0 | 162.0 162.0 | 162.0 162.0 | 162.0 162.0 | 162.0 162.0 | 162.0 162.0 | 162.0 162.0 | 162.0 162.0 |
| 内窗1 | F=2.70 K=3.90 | 96.9 96.9 | 96.9 96.9 | 96.9 96.9 | 96.9 96.9 | 96.9 96.9 | 96.9 96.9 | 96.9 96.9 | 96.9 96.9 | 96.9 96.9 | 96.9 96.9 | 96.9 96.9 | 96.9 96.9 |
| 户门1 | F=3.15 K=2.30 | 66.7 66.7 | 66.7 66.7 | 66.7 66.7 | 66.7 66.7 | 66.7 66.7 | 66.7 66.7 | 66.7 66.7 | 66.7 66.7 | 66.7 66.7 | 66.7 66.7 | 66.7 66.7 | 66.7 66.7 |
| 挑空楼板 | F=0.26 K=1.18 D=2.13 | 2.2 1.9 | 2.1 2.1 | 2.0 2.3 | 2.0 2.5 | 1.9 2.6 | 1.9 2.7 | 1.8 2.8 | 1.8 2.8 | 1.7 2.8 | 1.7 2.6 | 1.7 2.5 | 1.8 2.3 |
| 设备 | 负荷(W) | 1503.2 219.2 | 1158.7 187.9 | 939.5 156.6 | 782.9 156.6 | 657.7 125.3 | 563.7 125.3 | 501.1 94.0 | 438.4 908.2 | 375.8 1315.3 | 344.5 1628.5 | 281.9 1847.7 | 250.5 2035.6 |
| 照明 | 显热(W) | 1624.4 132.6 | 961.4 132.6 | 762.5 99.5 | 629.9 99.5 | 530.4 66.3 | 431.0 66.3 | 364.7 1226.6 | 298.4 1922.8 | 265.2 2188.0 | 198.9 2386.9 | 198.9 2552.6 | 165.8 2652.1 |
| 人体 | 显热(W) | 2612.5 2612.5 | 2612.5 2612.5 | 2612.5 2612.5 | 2612.5 2612.5 | 2612.5 2612.5 | 2612.5 2612.5 | 2612.5 2612.5 | 2612.5 2612.5 | 2612.5 2612.5 | 2612.5 2612.5 | 2612.5 2612.5 | 2612.5 2612.5 |
|  | 全热(W) | 4501.1 4501.1 | 4501.1 4501.1 | 4501.1 4501.1 | 4501.1 4501.1 | 4501.1 4501.1 | 4501.1 4501.1 | 4501.1 4501.1 | 4501.1 4501.1 | 4501.1 4501.1 | 4501.1 4501.1 | 4501.1 4501.1 | 4501.1 4501.1 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 2.83 2.83 | 2.83 2.83 | 2.83 2.83 | 2.83 2.83 | 2.83 2.83 | 2.83 2.83 | 2.83 2.83 | 2.83 2.83 | 2.83 2.83 | 2.83 2.83 | 2.83 2.83 | 2.83 2.83 |
| 新风 | 显热(W) | 2429.3 2429.3 | 2429.3 2429.3 | 2429.3 2429.3 | 2429.3 2429.3 | 2429.3 2429.3 | 2429.3 2429.3 | 2429.3 2429.3 | 2429.3 2429.3 | 2429.3 2429.3 | 2429.3 2429.3 | 2429.3 2429.3 | 2429.3 2429.3 |
|  | 全热(W) | 7773.3 7773.3 | 7773.3 7773.3 | 7773.3 7773.3 | 7773.3 7773.3 | 7773.3 7773.3 | 7773.3 7773.3 | 7773.3 7773.3 | 7773.3 7773.3 | 7773.3 7773.3 | 7773.3 7773.3 | 7773.3 7773.3 | 7773.3 7773.3 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 7.42 7.42 | 7.42 7.42 | 7.42 7.42 | 7.42 7.42 | 7.42 7.42 | 7.42 7.42 | 7.42 7.42 | 7.42 7.42 | 7.42 7.42 | 7.42 7.42 | 7.42 7.42 | 7.42 7.42 |
| 其它 | 显热(W) | 22.1 22.1 | 22.1 22.1 | 22.1 22.1 | 22.1 22.1 | 22.1 22.1 | 22.1 22.1 | 22.1 22.1 | 22.1 22.1 | 22.1 22.1 | 22.1 22.1 | 22.1 22.1 | 22.1 22.1 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 18.79 18.79 | 18.79 18.79 | 18.79 18.79 | 18.79 18.79 | 18.79 18.79 | 18.79 18.79 | 18.79 18.79 | 18.79 18.79 | 18.79 18.79 | 18.79 18.79 | 18.79 18.79 | 18.79 18.79 |
| 北外窗 | F=20.80 K=3.90 SC=0.75 | 597.3 2156.3 | 486.6 2260.6 | 424.4 2296.7 | 358.8 2227.3 | 304.2 2135.9 | 260.2 2328.8 | 711.6 2235.9 | 862.3 1253.8 | 1159.3 1022.7 | 1485.3 881.2 | 1756.0 768.5 | 1978.0 669.3 |
| 内墙1 | F=104.40 K=1.93 | 844.1 844.1 | 844.1 844.1 | 844.1 844.1 | 844.1 844.1 | 844.1 844.1 | 844.1 844.1 | 844.1 844.1 | 844.1 844.1 | 844.1 844.1 | 844.1 844.1 | 844.1 844.1 | 844.1 844.1 |
| 内窗1 | F=10.80 K=3.90 | 176.9 176.9 | 176.9 176.9 | 176.9 176.9 | 176.9 176.9 | 176.9 176.9 | 176.9 176.9 | 176.9 176.9 | 176.9 176.9 | 176.9 176.9 | 176.9 176.9 | 176.9 176.9 | 176.9 176.9 |
| 内门1 | F=14.40 K=2.30 | 139.3 139.3 | 139.3 139.3 | 139.3 139.3 | 139.3 139.3 | 139.3 139.3 | 139.3 139.3 | 139.3 139.3 | 139.3 139.3 | 139.3 139.3 | 139.3 139.3 | 139.3 139.3 | 139.3 139.3 |
| 户墙1 | F=75.36 K=1.93 | 1334.6 1334.6 | 1334.6 1334.6 | 1334.6 1334.6 | 1334.6 1334.6 | 1334.6 1334.6 | 1334.6 1334.6 | 1334.6 1334.6 | 1334.6 1334.6 | 1334.6 1334.6 | 1334.6 1334.6 | 1334.6 1334.6 | 1334.6 1334.6 |
| 内窗1 | F=3.84 K=3.90 | 137.8 137.8 | 137.8 137.8 | 137.8 137.8 | 137.8 137.8 | 137.8 137.8 | 137.8 137.8 | 137.8 137.8 | 137.8 137.8 | 137.8 137.8 | 137.8 137.8 | 137.8 137.8 | 137.8 137.8 |
| 户门1 | F=10.80 K=2.30 | 228.8 228.8 | 228.8 228.8 | 228.8 228.8 | 228.8 228.8 | 228.8 228.8 | 228.8 228.8 | 228.8 228.8 | 228.8 228.8 | 228.8 228.8 | 228.8 228.8 | 228.8 228.8 | 228.8 228.8 |
| 户墙1 | F=36.15 K=1.93 | 640.2 640.2 | 640.2 640.2 | 640.2 640.2 | 640.2 640.2 | 640.2 640.2 | 640.2 640.2 | 640.2 640.2 | 640.2 640.2 | 640.2 640.2 | 640.2 640.2 | 640.2 640.2 | 640.2 640.2 |
| 内窗1 | F=7.50 K=3.90 | 269.1 269.1 | 269.1 269.1 | 269.1 269.1 | 269.1 269.1 | 269.1 269.1 | 269.1 269.1 | 269.1 269.1 | 269.1 269.1 | 269.1 269.1 | 269.1 269.1 | 269.1 269.1 | 269.1 269.1 |
| 户门1 | F=10.80 K=2.30 | 228.8 228.8 | 228.8 228.8 | 228.8 228.8 | 228.8 228.8 | 228.8 228.8 | 228.8 228.8 | 228.8 228.8 | 228.8 228.8 | 228.8 228.8 | 228.8 228.8 | 228.8 228.8 | 228.8 228.8 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 33035 25795 | 30371 26738 | 28486 28329 | 27339 29983 | 26649 31649 | 26074 33342 | 26101 35444 | 25892 36704 | 25803 37373 | 25819 37638 | 25834 37193 | 25822 36043 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 25802 18563 | 23138 19506 | 21254 21097 | 20107 22751 | 19416 24416 | 18841 26110 | 18869 28211 | 18660 29471 | 18570 30140 | 18587 30405 | 18602 29960 | 18589 28810 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 29.03 29.03 | 29.03 29.03 | 29.03 29.03 | 29.03 29.03 | 29.03 29.03 | 29.03 29.03 | 29.03 29.03 | 29.03 29.03 | 29.03 29.03 | 29.03 29.03 | 29.03 29.03 | 29.03 29.03 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 25261 18022 | 22598 18965 | 20713 20556 | 19566 22210 | 18876 23876 | 18301 25569 | 18328 27671 | 18119 28931 | 18029 29599 | 18046 29865 | 18061 29420 | 18049 28269 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 23373 16133 | 20709 17076 | 18824 18667 | 17677 20321 | 16987 21987 | 16412 23680 | 16439 25782 | 16230 27042 | 16141 27711 | 16157 27976 | 16172 27531 | 16160 26381 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 21.61 21.61 | 21.61 21.61 | 21.61 21.61 | 21.61 21.61 | 21.61 21.61 | 21.61 21.61 | 21.61 21.61 | 21.61 21.61 | 21.61 21.61 | 21.61 21.61 | 21.61 21.61 | 21.61 21.61 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2003[主卧室] |  | 15.00 | 111.70 | 26 | 60 | 1437.6 | 21 | 8631.7 | 21 | 1.17 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 50.0(㎡/人) |  | 设备 | 40.0(W/㎡) |  | 照明 | 30.0(W/㎡) |  | 新风 | 2.50(次/h) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=111.70 K=0.95 D=3.07 | 1909.4 864.8 | 1596.1 1044.3 | 1342.1 1342.1 | 1257.1 1680.2 | 1187.0 2033.0 | 1129.3 2317.2 | 1078.1 2517.3 | 1039.0 2652.4 | 985.6 2687.3 | 951.7 2641.6 | 917.7 2477.2 | 888.7 2197.7 |
| 北外墙 | F=45.43 K=0.87 D=3.28 | 337.5 258.0 | 343.4 256.0 | 333.6 276.7 | 296.5 280.2 | 289.1 288.3 | 283.3 300.1 | 278.6 309.9 | 274.4 318.4 | 271.5 325.4 | 266.4 329.9 | 263.6 331.7 | 260.6 329.7 |
| 东外墙 | F=101.70 K=0.87 D=3.28 | 1023.4 855.4 | 1005.7 850.5 | 979.3 1024.3 | 947.8 1126.7 | 930.2 1178.2 | 916.1 1194.6 | 904.8 1167.5 | 894.7 1113.4 | 887.5 1048.7 | 875.5 1052.8 | 868.8 1051.9 | 861.5 1042.9 |
| 北外窗 | F=4.00 K=3.90 SC=0.75 | 114.9 414.7 | 93.6 434.7 | 81.6 441.7 | 69.0 428.3 | 58.5 410.8 | 50.0 447.9 | 137.5 430.0 | 165.8 238.0 | 222.9 196.7 | 285.6 169.5 | 337.7 147.8 | 380.4 128.7 |
| 户墙1 | F=31.13 K=1.93 | 551.2 551.2 | 551.2 551.2 | 551.2 551.2 | 551.2 551.2 | 551.2 551.2 | 551.2 551.2 | 551.2 551.2 | 551.2 551.2 | 551.2 551.2 | 551.2 551.2 | 551.2 551.2 | 551.2 551.2 |
| 内窗1 | F=7.50 K=3.90 | 269.1 269.1 | 269.1 269.1 | 269.1 269.1 | 269.1 269.1 | 269.1 269.1 | 269.1 269.1 | 269.1 269.1 | 269.1 269.1 | 269.1 269.1 | 269.1 269.1 | 269.1 269.1 | 269.1 269.1 |
| 户门1 | F=10.80 K=2.30 | 228.8 228.8 | 228.8 228.8 | 228.8 228.8 | 228.8 228.8 | 228.8 228.8 | 228.8 228.8 | 228.8 228.8 | 228.8 228.8 | 228.8 228.8 | 228.8 228.8 | 228.8 228.8 | 228.8 228.8 |
| 设备 | 负荷(W) | 428.9 62.6 | 330.6 53.6 | 268.1 44.7 | 223.4 44.7 | 187.7 35.7 | 160.8 35.7 | 143.0 26.8 | 125.1 259.1 | 107.2 375.3 | 98.3 464.7 | 80.4 527.2 | 71.5 580.8 |
| 照明 | 显热(W) | 328.4 26.8 | 194.4 26.8 | 154.1 20.1 | 127.3 20.1 | 107.2 13.4 | 87.1 13.4 | 73.7 248.0 | 60.3 388.7 | 53.6 442.3 | 40.2 482.5 | 40.2 516.1 | 33.5 536.2 |
| 人体 | 显热(W) | 502.4 502.4 | 502.4 502.4 | 502.4 502.4 | 502.4 502.4 | 502.4 502.4 | 502.4 502.4 | 502.4 502.4 | 502.4 502.4 | 502.4 502.4 | 502.4 502.4 | 502.4 502.4 | 502.4 502.4 |
|  | 全热(W) | 865.6 865.6 | 865.6 865.6 | 865.6 865.6 | 865.6 865.6 | 865.6 865.6 | 865.6 865.6 | 865.6 865.6 | 865.6 865.6 | 865.6 865.6 | 865.6 865.6 | 865.6 865.6 | 865.6 865.6 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.54 0.54 | 0.54 0.54 | 0.54 0.54 | 0.54 0.54 | 0.54 0.54 | 0.54 0.54 | 0.54 0.54 | 0.54 0.54 | 0.54 0.54 | 0.54 0.54 | 0.54 0.54 | 0.54 0.54 |
| 新风 | 显热(W) | 491.1 491.1 | 491.1 491.1 | 491.1 491.1 | 491.1 491.1 | 491.1 491.1 | 491.1 491.1 | 491.1 491.1 | 491.1 491.1 | 491.1 491.1 | 491.1 491.1 | 491.1 491.1 | 491.1 491.1 |
|  | 全热(W) | 1571.5 1571.5 | 1571.5 1571.5 | 1571.5 1571.5 | 1571.5 1571.5 | 1571.5 1571.5 | 1571.5 1571.5 | 1571.5 1571.5 | 1571.5 1571.5 | 1571.5 1571.5 | 1571.5 1571.5 | 1571.5 1571.5 | 1571.5 1571.5 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 1.50 1.50 | 1.50 1.50 | 1.50 1.50 | 1.50 1.50 | 1.50 1.50 | 1.50 1.50 | 1.50 1.50 | 1.50 1.50 | 1.50 1.50 | 1.50 1.50 | 1.50 1.50 | 1.50 1.50 |
| 其它 | 显热(W) | 4.5 4.5 | 4.5 4.5 | 4.5 4.5 | 4.5 4.5 | 4.5 4.5 | 4.5 4.5 | 4.5 4.5 | 4.5 4.5 | 4.5 4.5 | 4.5 4.5 | 4.5 4.5 | 4.5 4.5 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 3.80 3.80 | 3.80 3.80 | 3.80 3.80 | 3.80 3.80 | 3.80 3.80 | 3.80 3.80 | 3.80 3.80 | 3.80 3.80 | 3.80 3.80 | 3.80 3.80 | 3.80 3.80 | 3.80 3.80 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 7633 5973 | 7055 6157 | 6650 6640 | 6412 7071 | 6250 7450 | 6117 7800 | 6106 8190 | 6050 8461 | 6019 8567 | 6008 8632 | 5999 8543 | 5987 8307 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 6190 4529 | 5611 4713 | 5206 5197 | 4968 5627 | 4807 6007 | 4674 6356 | 4663 6747 | 4606 7017 | 4576 7123 | 4565 7188 | 4555 7099 | 4543 6863 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 5.84 5.84 | 5.84 5.84 | 5.84 5.84 | 5.84 5.84 | 5.84 5.84 | 5.84 5.84 | 5.84 5.84 | 5.84 5.84 | 5.84 5.84 | 5.84 5.84 | 5.84 5.84 | 5.84 5.84 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 6062 4401 | 5483 4585 | 5078 5069 | 4840 5499 | 4679 5879 | 4546 6228 | 4535 6619 | 4479 6889 | 4448 6995 | 4437 7060 | 4428 6971 | 4415 6735 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 5699 4038 | 5120 4222 | 4715 4706 | 4477 5136 | 4316 5515 | 4183 5865 | 4172 6256 | 4115 6526 | 4084 6632 | 4074 6697 | 4064 6608 | 4052 6372 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 4.34 4.34 | 4.34 4.34 | 4.34 4.34 | 4.34 4.34 | 4.34 4.34 | 4.34 4.34 | 4.34 4.34 | 4.34 4.34 | 4.34 4.34 | 4.34 4.34 | 4.34 4.34 | 4.34 4.34 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2004[主卧室] |  | 21.00 | 177.60 | 26 | 60 | 1337.9 | 21 | 12488.8 | 21 | 1.25 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 70.0(㎡/人) |  | 设备 | 56.0(W/㎡) |  | 照明 | 42.0(W/㎡) |  | 新风 | 3.50(次/h) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=177.60 K=0.95 D=3.07 | 3035.9 1374.9 | 2537.7 1660.4 | 2133.8 2133.9 | 1998.7 2671.5 | 1887.3 3232.4 | 1795.5 3684.3 | 1714.1 4002.4 | 1651.9 4217.2 | 1567.0 4272.8 | 1513.2 4200.1 | 1459.0 3938.7 | 1413.0 3494.2 |
| 东外墙 | F=156.48 K=0.87 D=3.28 | 1574.6 1316.2 | 1547.5 1308.7 | 1506.8 1576.0 | 1458.3 1733.5 | 1431.3 1812.9 | 1409.6 1838.1 | 1392.2 1796.4 | 1376.6 1713.2 | 1365.6 1613.6 | 1347.0 1619.9 | 1336.7 1618.5 | 1325.6 1604.6 |
| 北外墙 | F=66.40 K=0.87 D=3.28 | 493.4 377.1 | 502.0 374.1 | 487.7 404.5 | 433.3 409.5 | 422.6 421.5 | 414.1 438.7 | 407.3 453.1 | 401.1 465.4 | 396.9 475.7 | 389.4 482.2 | 385.3 484.9 | 380.9 481.9 |
| 北外窗 | F=5.60 K=3.90 SC=0.75 | 160.8 580.6 | 131.0 608.6 | 114.3 618.4 | 96.6 599.6 | 81.9 575.1 | 70.1 627.0 | 181.7 602.0 | 231.7 337.4 | 312.1 275.3 | 399.9 237.2 | 472.8 206.9 | 532.6 180.2 |
| 内墙1 | F=13.20 K=1.93 | 106.7 106.7 | 106.7 106.7 | 106.7 106.7 | 106.7 106.7 | 106.7 106.7 | 106.7 106.7 | 106.7 106.7 | 106.7 106.7 | 106.7 106.7 | 106.7 106.7 | 106.7 106.7 | 106.7 106.7 |
| 内门1 | F=7.20 K=2.30 | 69.6 69.6 | 69.6 69.6 | 69.6 69.6 | 69.6 69.6 | 69.6 69.6 | 69.6 69.6 | 69.6 69.6 | 69.6 69.6 | 69.6 69.6 | 69.6 69.6 | 69.6 69.6 | 69.6 69.6 |
| 设备 | 负荷(W) | 682.0 99.5 | 525.7 85.2 | 426.2 71.0 | 355.2 71.0 | 298.4 56.8 | 255.7 56.8 | 227.3 42.6 | 198.9 412.0 | 170.5 596.7 | 156.3 738.8 | 127.9 838.3 | 113.7 923.5 |
| 照明 | 显热(W) | 522.1 42.6 | 309.0 42.6 | 245.1 32.0 | 202.5 32.0 | 170.5 21.3 | 138.5 21.3 | 117.2 394.3 | 95.9 618.0 | 85.2 703.3 | 63.9 767.2 | 63.9 820.5 | 53.3 852.5 |
| 人体 | 显热(W) | 854.1 854.1 | 854.1 854.1 | 854.1 854.1 | 854.1 854.1 | 854.1 854.1 | 854.1 854.1 | 854.1 854.1 | 854.1 854.1 | 854.1 854.1 | 854.1 854.1 | 854.1 854.1 | 854.1 854.1 |
|  | 全热(W) | 1471.5 1471.5 | 1471.5 1471.5 | 1471.5 1471.5 | 1471.5 1471.5 | 1471.5 1471.5 | 1471.5 1471.5 | 1471.5 1471.5 | 1471.5 1471.5 | 1471.5 1471.5 | 1471.5 1471.5 | 1471.5 1471.5 | 1471.5 1471.5 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.92 0.92 | 0.92 0.92 | 0.92 0.92 | 0.92 0.92 | 0.92 0.92 | 0.92 0.92 | 0.92 0.92 | 0.92 0.92 | 0.92 0.92 | 0.92 0.92 | 0.92 0.92 | 0.92 0.92 |
| 新风 | 显热(W) | 780.9 780.9 | 780.9 780.9 | 780.9 780.9 | 780.9 780.9 | 780.9 780.9 | 780.9 780.9 | 780.9 780.9 | 780.9 780.9 | 780.9 780.9 | 780.9 780.9 | 780.9 780.9 | 780.9 780.9 |
|  | 全热(W) | 2498.6 2498.6 | 2498.6 2498.6 | 2498.6 2498.6 | 2498.6 2498.6 | 2498.6 2498.6 | 2498.6 2498.6 | 2498.6 2498.6 | 2498.6 2498.6 | 2498.6 2498.6 | 2498.6 2498.6 | 2498.6 2498.6 | 2498.6 2498.6 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 2.38 2.38 | 2.38 2.38 | 2.38 2.38 | 2.38 2.38 | 2.38 2.38 | 2.38 2.38 | 2.38 2.38 | 2.38 2.38 | 2.38 2.38 | 2.38 2.38 | 2.38 2.38 | 2.38 2.38 |
| 其它 | 显热(W) | 7.1 7.1 | 7.1 7.1 | 7.1 7.1 | 7.1 7.1 | 7.1 7.1 | 7.1 7.1 | 7.1 7.1 | 7.1 7.1 | 7.1 7.1 | 7.1 7.1 | 7.1 7.1 | 7.1 7.1 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 6.04 6.04 | 6.04 6.04 | 6.04 6.04 | 6.04 6.04 | 6.04 6.04 | 6.04 6.04 | 6.04 6.04 | 6.04 6.04 | 6.04 6.04 | 6.04 6.04 | 6.04 6.04 | 6.04 6.04 |
| 户墙1 | F=9.90 K=1.93 | 175.3 175.3 | 175.3 175.3 | 175.3 175.3 | 175.3 175.3 | 175.3 175.3 | 175.3 175.3 | 175.3 175.3 | 175.3 175.3 | 175.3 175.3 | 175.3 175.3 | 175.3 175.3 | 175.3 175.3 |
| 户门1 | F=5.40 K=2.30 | 114.4 114.4 | 114.4 114.4 | 114.4 114.4 | 114.4 114.4 | 114.4 114.4 | 114.4 114.4 | 114.4 114.4 | 114.4 114.4 | 114.4 114.4 | 114.4 114.4 | 114.4 114.4 | 114.4 114.4 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 10912 8234 | 9996 8523 | 9357 9279 | 8988 9961 | 8735 10563 | 8527 11110 | 8483 11734 | 8400 12207 | 8341 12381 | 8313 12489 | 8289 12351 | 8262 11980 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 8577 5899 | 7661 6188 | 7022 6944 | 6653 7625 | 6400 8228 | 6192 8774 | 6148 9399 | 6064 9871 | 6006 10046 | 5978 10154 | 5954 10016 | 5927 9645 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 9.35 9.35 | 9.35 9.35 | 9.35 9.35 | 9.35 9.35 | 9.35 9.35 | 9.35 9.35 | 9.35 9.35 | 9.35 9.35 | 9.35 9.35 | 9.35 9.35 | 9.35 9.35 | 9.35 9.35 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 8414 5736 | 7498 6024 | 6859 6780 | 6489 7462 | 6237 8065 | 6028 8611 | 5985 9235 | 5901 9708 | 5842 9882 | 5814 9990 | 5790 9853 | 5764 9482 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 7796 5118 | 6880 5407 | 6241 6163 | 5872 6845 | 5619 7447 | 5411 7993 | 5367 8618 | 5283 9091 | 5225 9265 | 5197 9373 | 5173 9235 | 5146 8864 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 6.96 6.96 | 6.96 6.96 | 6.96 6.96 | 6.96 6.96 | 6.96 6.96 | 6.96 6.96 | 6.96 6.96 | 6.96 6.96 | 6.96 6.96 | 6.96 6.96 | 6.96 6.96 | 6.96 6.96 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2005[次卧室] |  | 36.00 | 269.75 | 26 | 60 | 1256.6 | 21 | 19359.7 | 21 | 1.16 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 112.0(㎡/人) |  | 设备 | 96.0(W/㎡) |  | 照明 | 72.0(W/㎡) |  | 新风 | 6.00(次/h) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=269.75 K=0.95 D=3.07 | 4611.0 2088.3 | 3854.4 2521.9 | 3241.0 3241.1 | 3035.7 4057.6 | 2866.5 4909.5 | 2727.1 5595.9 | 2603.4 6079.0 | 2509.0 6405.3 | 2380.1 6489.7 | 2298.3 6379.2 | 2216.0 5982.3 | 2146.1 5307.2 |
| 东外墙 | F=70.08 K=0.87 D=3.28 | 705.2 589.5 | 693.0 586.1 | 674.8 705.8 | 653.1 776.4 | 641.0 811.9 | 631.3 823.2 | 623.5 804.5 | 616.5 767.2 | 611.6 722.7 | 603.3 725.5 | 598.6 724.9 | 593.7 718.6 |
| 西外墙 | F=76.32 K=0.87 D=3.28 | 911.7 629.1 | 892.6 624.6 | 828.2 638.2 | 713.6 655.7 | 697.7 675.1 | 684.7 694.6 | 674.1 710.7 | 664.7 724.7 | 657.7 738.6 | 647.3 806.3 | 641.0 866.7 | 634.6 906.5 |
| 北外墙 | F=68.52 K=0.87 D=3.28 | 509.2 389.2 | 518.0 386.1 | 503.3 417.4 | 447.2 422.6 | 436.1 434.9 | 427.3 452.7 | 420.3 467.6 | 414.0 480.3 | 409.6 490.9 | 401.8 497.6 | 397.6 500.4 | 393.1 497.3 |
| 内墙1 | F=57.48 K=1.93 | 464.7 464.7 | 464.7 464.7 | 464.7 464.7 | 464.7 464.7 | 464.7 464.7 | 464.7 464.7 | 464.7 464.7 | 464.7 464.7 | 464.7 464.7 | 464.7 464.7 | 464.7 464.7 | 464.7 464.7 |
| 内窗1 | F=5.40 K=3.90 | 88.5 88.5 | 88.5 88.5 | 88.5 88.5 | 88.5 88.5 | 88.5 88.5 | 88.5 88.5 | 88.5 88.5 | 88.5 88.5 | 88.5 88.5 | 88.5 88.5 | 88.5 88.5 | 88.5 88.5 |
| 内门1 | F=7.20 K=2.30 | 69.6 69.6 | 69.6 69.6 | 69.6 69.6 | 69.6 69.6 | 69.6 69.6 | 69.6 69.6 | 69.6 69.6 | 69.6 69.6 | 69.6 69.6 | 69.6 69.6 | 69.6 69.6 | 69.6 69.6 |
| 设备 | 负荷(W) | 1035.8 151.1 | 798.4 129.5 | 647.4 107.9 | 539.5 107.9 | 453.2 86.3 | 388.4 86.3 | 345.3 64.7 | 302.1 625.8 | 259.0 906.3 | 237.4 1122.1 | 194.2 1273.2 | 172.6 1402.7 |
| 照明 | 显热(W) | 793.1 64.7 | 469.4 64.7 | 372.3 48.6 | 307.5 48.6 | 259.0 32.4 | 210.4 32.4 | 178.0 598.8 | 145.7 938.7 | 129.5 1068.2 | 97.1 1165.3 | 97.1 1246.2 | 80.9 1294.8 |
| 人体 | 显热(W) | 1557.4 1557.4 | 1557.4 1557.4 | 1557.4 1557.4 | 1557.4 1557.4 | 1557.4 1557.4 | 1557.4 1557.4 | 1557.4 1557.4 | 1557.4 1557.4 | 1557.4 1557.4 | 1557.4 1557.4 | 1557.4 1557.4 | 1557.4 1557.4 |
|  | 全热(W) | 2683.4 2683.4 | 2683.4 2683.4 | 2683.4 2683.4 | 2683.4 2683.4 | 2683.4 2683.4 | 2683.4 2683.4 | 2683.4 2683.4 | 2683.4 2683.4 | 2683.4 2683.4 | 2683.4 2683.4 | 2683.4 2683.4 | 2683.4 2683.4 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 1.69 1.69 | 1.69 1.69 | 1.69 1.69 | 1.69 1.69 | 1.69 1.69 | 1.69 1.69 | 1.69 1.69 | 1.69 1.69 | 1.69 1.69 | 1.69 1.69 | 1.69 1.69 | 1.69 1.69 |
| 新风 | 显热(W) | 1186.0 1186.0 | 1186.0 1186.0 | 1186.0 1186.0 | 1186.0 1186.0 | 1186.0 1186.0 | 1186.0 1186.0 | 1186.0 1186.0 | 1186.0 1186.0 | 1186.0 1186.0 | 1186.0 1186.0 | 1186.0 1186.0 | 1186.0 1186.0 |
|  | 全热(W) | 3795.0 3795.0 | 3795.0 3795.0 | 3795.0 3795.0 | 3795.0 3795.0 | 3795.0 3795.0 | 3795.0 3795.0 | 3795.0 3795.0 | 3795.0 3795.0 | 3795.0 3795.0 | 3795.0 3795.0 | 3795.0 3795.0 | 3795.0 3795.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 3.62 3.62 | 3.62 3.62 | 3.62 3.62 | 3.62 3.62 | 3.62 3.62 | 3.62 3.62 | 3.62 3.62 | 3.62 3.62 | 3.62 3.62 | 3.62 3.62 | 3.62 3.62 | 3.62 3.62 |
| 其它 | 显热(W) | 10.8 10.8 | 10.8 10.8 | 10.8 10.8 | 10.8 10.8 | 10.8 10.8 | 10.8 10.8 | 10.8 10.8 | 10.8 10.8 | 10.8 10.8 | 10.8 10.8 | 10.8 10.8 | 10.8 10.8 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 9.17 9.17 | 9.17 9.17 | 9.17 9.17 | 9.17 9.17 | 9.17 9.17 | 9.17 9.17 | 9.17 9.17 | 9.17 9.17 | 9.17 9.17 | 9.17 9.17 | 9.17 9.17 | 9.17 9.17 |
| 北外窗 | F=6.40 K=3.90 SC=0.75 | 183.8 663.5 | 149.7 695.6 | 130.6 706.7 | 110.4 685.3 | 93.6 657.2 | 80.1 716.6 | 219.9 688.0 | 265.3 387.1 | 356.7 314.7 | 457.0 271.1 | 540.3 236.5 | 608.6 205.9 |
| 户墙1 | F=9.90 K=1.93 | 175.3 175.3 | 175.3 175.3 | 175.3 175.3 | 175.3 175.3 | 175.3 175.3 | 175.3 175.3 | 175.3 175.3 | 175.3 175.3 | 175.3 175.3 | 175.3 175.3 | 175.3 175.3 | 175.3 175.3 |
| 户门1 | F=5.40 K=2.30 | 114.4 114.4 | 114.4 114.4 | 114.4 114.4 | 114.4 114.4 | 114.4 114.4 | 114.4 114.4 | 114.4 114.4 | 114.4 114.4 | 114.4 114.4 | 114.4 114.4 | 114.4 114.4 | 114.4 114.4 |
| 户墙1 | F=27.82 K=1.93 | 492.8 492.8 | 492.8 492.8 | 492.8 492.8 | 492.8 492.8 | 492.8 492.8 | 492.8 492.8 | 492.8 492.8 | 492.8 492.8 | 492.8 492.8 | 492.8 492.8 | 492.8 492.8 | 492.8 492.8 |
| 内窗1 | F=7.50 K=3.90 | 269.1 269.1 | 269.1 269.1 | 269.1 269.1 | 269.1 269.1 | 269.1 269.1 | 269.1 269.1 | 269.1 269.1 | 269.1 269.1 | 269.1 269.1 | 269.1 269.1 | 269.1 269.1 | 269.1 269.1 |
| 户门1 | F=10.80 K=2.30 | 228.8 228.8 | 228.8 228.8 | 228.8 228.8 | 228.8 228.8 | 228.8 228.8 | 228.8 228.8 | 228.8 228.8 | 228.8 228.8 | 228.8 228.8 | 228.8 228.8 | 228.8 228.8 | 228.8 228.8 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 17142 12968 | 15768 13401 | 14790 14258 | 14199 15147 | 13840 16000 | 13542 16794 | 13457 17806 | 13310 18722 | 13197 19124 | 13135 19360 | 13077 19223 | 13022 18726 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 13407 9233 | 12033 9666 | 11055 10523 | 10465 11412 | 10105 12265 | 9807 13059 | 9722 14071 | 9575 14987 | 9462 15389 | 9400 15625 | 9343 15488 | 9287 14991 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 14.48 14.48 | 14.48 14.48 | 14.48 14.48 | 14.48 14.48 | 14.48 14.48 | 14.48 14.48 | 14.48 14.48 | 14.48 14.48 | 14.48 14.48 | 14.48 14.48 | 14.48 14.48 | 14.48 14.48 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 13347 9173 | 11973 9606 | 10995 10463 | 10404 11352 | 10044 12205 | 9747 12999 | 9662 14011 | 9515 14927 | 9402 15328 | 9340 15565 | 9282 15428 | 9227 14931 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 12221 8047 | 10847 8480 | 9869 9337 | 9279 10226 | 8919 11079 | 8621 11873 | 8536 12885 | 8389 13801 | 8276 14203 | 8214 14439 | 8157 14302 | 8101 13805 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 10.86 10.86 | 10.86 10.86 | 10.86 10.86 | 10.86 10.86 | 10.86 10.86 | 10.86 10.86 | 10.86 10.86 | 10.86 10.86 | 10.86 10.86 | 10.86 10.86 | 10.86 10.86 | 10.86 10.86 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2006[主卧室] |  | 36.00 | 245.83 | 26 | 60 | 1121.8 | 21 | 20127.6 | 21 | 0.96 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 110.0(㎡/人) |  | 设备 | 96.0(W/㎡) |  | 照明 | 72.0(W/㎡) |  | 新风 | 6.00(次/h) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=245.83 K=0.95 D=3.07 | 4202.2 1903.2 | 3512.7 2298.3 | 2953.6 2953.8 | 2766.5 3697.9 | 2612.4 4474.2 | 2485.3 5099.7 | 2372.6 5540.1 | 2286.6 5837.4 | 2169.0 5914.3 | 2094.6 5813.6 | 2019.6 5451.9 | 1955.8 4836.7 |
| 西外墙 | F=59.76 K=0.87 D=3.28 | 713.9 492.6 | 698.9 489.1 | 648.5 499.7 | 558.8 513.4 | 546.3 528.6 | 536.1 543.9 | 527.8 556.5 | 520.5 567.4 | 515.0 578.3 | 506.8 631.4 | 501.9 678.6 | 496.9 709.8 |
| 北外墙 | F=70.00 K=0.87 D=3.28 | 520.2 397.6 | 529.2 394.4 | 514.1 426.4 | 456.8 431.7 | 445.5 444.3 | 436.5 462.5 | 429.3 477.6 | 422.9 490.7 | 418.4 501.5 | 410.5 508.3 | 406.2 511.2 | 401.5 508.0 |
| 东外墙 | F=94.59 K=0.87 D=3.28 | 951.8 795.6 | 935.4 791.0 | 910.8 952.7 | 881.5 1047.9 | 865.2 1095.8 | 852.1 1111.1 | 841.6 1085.9 | 832.1 1035.6 | 825.5 975.4 | 814.2 979.2 | 808.0 978.4 | 801.3 970.0 |
| 南外墙 | F=40.50 K=0.87 D=3.28 | 325.1 261.5 | 318.6 259.6 | 308.5 267.3 | 296.4 277.0 | 289.7 296.8 | 284.4 320.9 | 280.2 340.2 | 276.4 353.1 | 273.7 359.6 | 269.1 358.0 | 266.5 349.3 | 263.8 333.1 |
| 北外窗 | F=5.60 K=3.90 SC=0.75 | 160.8 580.6 | 131.0 608.6 | 114.3 618.4 | 96.6 599.6 | 81.9 575.1 | 70.1 625.1 | 192.5 579.5 | 232.1 337.4 | 312.1 275.3 | 399.9 237.2 | 472.8 206.9 | 532.6 180.2 |
| 南外窗 | F=7.50 K=3.90 SC=0.75 | 218.1 1098.6 | 177.9 1075.7 | 155.2 989.6 | 131.4 895.1 | 111.5 763.7 | 95.4 687.5 | 189.1 574.6 | 299.6 437.7 | 441.0 372.9 | 661.1 321.5 | 874.0 280.5 | 1025.6 244.3 |
| 内墙1 | F=30.60 K=1.93 | 247.4 247.4 | 247.4 247.4 | 247.4 247.4 | 247.4 247.4 | 247.4 247.4 | 247.4 247.4 | 247.4 247.4 | 247.4 247.4 | 247.4 247.4 | 247.4 247.4 | 247.4 247.4 | 247.4 247.4 |
| 内窗1 | F=5.40 K=3.90 | 88.5 88.5 | 88.5 88.5 | 88.5 88.5 | 88.5 88.5 | 88.5 88.5 | 88.5 88.5 | 88.5 88.5 | 88.5 88.5 | 88.5 88.5 | 88.5 88.5 | 88.5 88.5 | 88.5 88.5 |
| 内门1 | F=7.20 K=2.30 | 69.6 69.6 | 69.6 69.6 | 69.6 69.6 | 69.6 69.6 | 69.6 69.6 | 69.6 69.6 | 69.6 69.6 | 69.6 69.6 | 69.6 69.6 | 69.6 69.6 | 69.6 69.6 | 69.6 69.6 |
| 设备 | 负荷(W) | 944.0 137.7 | 727.7 118.0 | 590.0 98.3 | 491.7 98.3 | 413.0 78.7 | 354.0 78.7 | 314.7 59.0 | 275.3 570.3 | 236.0 826.0 | 216.3 1022.7 | 177.0 1160.3 | 157.3 1278.3 |
| 照明 | 显热(W) | 722.7 59.0 | 427.7 59.0 | 339.2 44.2 | 280.2 44.2 | 236.0 29.5 | 191.7 29.5 | 162.2 545.7 | 132.7 855.5 | 118.0 973.5 | 88.5 1062.0 | 88.5 1135.7 | 73.7 1180.0 |
| 人体 | 显热(W) | 1457.0 1457.0 | 1457.0 1457.0 | 1457.0 1457.0 | 1457.0 1457.0 | 1457.0 1457.0 | 1457.0 1457.0 | 1457.0 1457.0 | 1457.0 1457.0 | 1457.0 1457.0 | 1457.0 1457.0 | 1457.0 1457.0 | 1457.0 1457.0 |
|  | 全热(W) | 2510.2 2510.2 | 2510.2 2510.2 | 2510.2 2510.2 | 2510.2 2510.2 | 2510.2 2510.2 | 2510.2 2510.2 | 2510.2 2510.2 | 2510.2 2510.2 | 2510.2 2510.2 | 2510.2 2510.2 | 2510.2 2510.2 | 2510.2 2510.2 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 1.58 1.58 | 1.58 1.58 | 1.58 1.58 | 1.58 1.58 | 1.58 1.58 | 1.58 1.58 | 1.58 1.58 | 1.58 1.58 | 1.58 1.58 | 1.58 1.58 | 1.58 1.58 | 1.58 1.58 |
| 新风 | 显热(W) | 1080.9 1080.9 | 1080.9 1080.9 | 1080.9 1080.9 | 1080.9 1080.9 | 1080.9 1080.9 | 1080.9 1080.9 | 1080.9 1080.9 | 1080.9 1080.9 | 1080.9 1080.9 | 1080.9 1080.9 | 1080.9 1080.9 | 1080.9 1080.9 |
|  | 全热(W) | 3458.6 3458.6 | 3458.6 3458.6 | 3458.6 3458.6 | 3458.6 3458.6 | 3458.6 3458.6 | 3458.6 3458.6 | 3458.6 3458.6 | 3458.6 3458.6 | 3458.6 3458.6 | 3458.6 3458.6 | 3458.6 3458.6 | 3458.6 3458.6 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 3.30 3.30 | 3.30 3.30 | 3.30 3.30 | 3.30 3.30 | 3.30 3.30 | 3.30 3.30 | 3.30 3.30 | 3.30 3.30 | 3.30 3.30 | 3.30 3.30 | 3.30 3.30 | 3.30 3.30 |
| 其它 | 显热(W) | 9.8 9.8 | 9.8 9.8 | 9.8 9.8 | 9.8 9.8 | 9.8 9.8 | 9.8 9.8 | 9.8 9.8 | 9.8 9.8 | 9.8 9.8 | 9.8 9.8 | 9.8 9.8 | 9.8 9.8 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 8.36 8.36 | 8.36 8.36 | 8.36 8.36 | 8.36 8.36 | 8.36 8.36 | 8.36 8.36 | 8.36 8.36 | 8.36 8.36 | 8.36 8.36 | 8.36 8.36 | 8.36 8.36 | 8.36 8.36 |
| 户墙1 | F=22.95 K=1.93 | 406.4 406.4 | 406.4 406.4 | 406.4 406.4 | 406.4 406.4 | 406.4 406.4 | 406.4 406.4 | 406.4 406.4 | 406.4 406.4 | 406.4 406.4 | 406.4 406.4 | 406.4 406.4 | 406.4 406.4 |
| 内窗1 | F=4.05 K=3.90 | 145.3 145.3 | 145.3 145.3 | 145.3 145.3 | 145.3 145.3 | 145.3 145.3 | 145.3 145.3 | 145.3 145.3 | 145.3 145.3 | 145.3 145.3 | 145.3 145.3 | 145.3 145.3 | 145.3 145.3 |
| 户门1 | F=5.40 K=2.30 | 114.4 114.4 | 114.4 114.4 | 114.4 114.4 | 114.4 114.4 | 114.4 114.4 | 114.4 114.4 | 114.4 114.4 | 114.4 114.4 | 114.4 114.4 | 114.4 114.4 | 114.4 114.4 | 114.4 114.4 |
| 底板1 | F=78.08 K=2.98 | 2143.5 2143.5 | 2143.5 2143.5 | 2143.5 2143.5 | 2143.5 2143.5 | 2143.5 2143.5 | 2143.5 2143.5 | 2143.5 2143.5 | 2143.5 2143.5 | 2143.5 2143.5 | 2143.5 2143.5 | 2143.5 2143.5 | 2143.5 2143.5 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 17953 14920 | 16653 15288 | 15728 16044 | 15154 16799 | 14795 17481 | 14499 18153 | 14504 18953 | 14472 19679 | 14503 19971 | 14655 20128 | 14808 19947 | 14902 19434 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 14522 11489 | 13222 11857 | 12297 12613 | 11723 13368 | 11364 14050 | 11068 14722 | 11073 15522 | 11041 16248 | 11072 16540 | 11224 16697 | 11377 16516 | 11471 16003 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 13.24 13.24 | 13.24 13.24 | 13.24 13.24 | 13.24 13.24 | 13.24 13.24 | 13.24 13.24 | 13.24 13.24 | 13.24 13.24 | 13.24 13.24 | 13.24 13.24 | 13.24 13.24 | 13.24 13.24 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 14494 11462 | 13194 11829 | 12270 12586 | 11695 13340 | 11337 14022 | 11041 14694 | 11045 15494 | 11013 16220 | 11044 16512 | 11196 16669 | 11350 16488 | 11444 15976 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 13441 10408 | 12141 10776 | 11216 11532 | 10642 12287 | 10283 12969 | 9988 13641 | 9992 14441 | 9960 15167 | 9991 15459 | 10143 15616 | 10296 15435 | 10391 14922 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 9.94 9.94 | 9.94 9.94 | 9.94 9.94 | 9.94 9.94 | 9.94 9.94 | 9.94 9.94 | 9.94 9.94 | 9.94 9.94 | 9.94 9.94 | 9.94 9.94 | 9.94 9.94 | 9.94 9.94 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2007[次卧室] |  | 36.00 | 219.93 | 26 | 60 | 1052.5 | 21 | 20200.3 | 21 | 0.91 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 112.0(㎡/人) |  | 设备 | 96.0(W/㎡) |  | 照明 | 72.0(W/㎡) |  | 新风 | 6.00(次/h) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=219.93 K=0.95 D=3.07 | 3759.5 1702.7 | 3142.6 2056.2 | 2642.5 2642.6 | 2475.1 3308.3 | 2337.2 4002.9 | 2223.5 4562.5 | 2122.7 4956.5 | 2045.7 5222.4 | 1940.6 5291.3 | 1873.9 5201.2 | 1806.8 4877.6 | 1749.8 4327.2 |
| 南外墙 | F=117.18 K=0.87 D=3.28 | 940.6 756.6 | 921.8 751.2 | 892.7 773.3 | 857.5 801.4 | 838.2 858.7 | 822.9 928.5 | 810.6 984.3 | 799.6 1021.5 | 791.9 1040.3 | 778.5 1035.7 | 771.2 1010.6 | 763.3 963.7 |
| 东外墙 | F=82.85 K=0.87 D=3.28 | 833.6 696.8 | 819.3 692.8 | 797.8 834.4 | 772.1 917.8 | 757.8 959.8 | 746.3 973.1 | 737.1 951.0 | 728.8 907.0 | 723.0 854.3 | 713.2 857.6 | 707.7 856.9 | 701.8 849.5 |
| 西外墙 | F=9.00 K=0.87 D=3.28 | 107.5 74.2 | 105.3 73.7 | 97.7 75.3 | 84.2 77.3 | 82.3 79.6 | 80.7 81.9 | 79.5 83.8 | 78.4 85.5 | 77.6 87.1 | 76.3 95.1 | 75.6 102.2 | 74.8 106.9 |
| 北外墙 | F=17.16 K=0.87 D=3.28 | 127.5 97.5 | 129.7 96.7 | 126.0 104.5 | 112.0 105.8 | 109.2 108.9 | 107.0 113.4 | 105.2 117.1 | 103.7 120.3 | 102.6 122.9 | 100.6 124.6 | 99.6 125.3 | 98.4 124.5 |
| 南外窗 | F=13.50 K=3.90 SC=0.75 | 392.6 1977.5 | 320.2 1936.3 | 279.4 1781.3 | 236.4 1611.1 | 200.7 1374.7 | 171.8 1237.5 | 340.4 1034.3 | 539.3 787.9 | 793.8 671.2 | 1189.9 578.6 | 1573.1 504.8 | 1846.1 439.8 |
| 内墙1 | F=13.20 K=1.93 | 106.7 106.7 | 106.7 106.7 | 106.7 106.7 | 106.7 106.7 | 106.7 106.7 | 106.7 106.7 | 106.7 106.7 | 106.7 106.7 | 106.7 106.7 | 106.7 106.7 | 106.7 106.7 | 106.7 106.7 |
| 内门1 | F=7.20 K=2.30 | 69.6 69.6 | 69.6 69.6 | 69.6 69.6 | 69.6 69.6 | 69.6 69.6 | 69.6 69.6 | 69.6 69.6 | 69.6 69.6 | 69.6 69.6 | 69.6 69.6 | 69.6 69.6 | 69.6 69.6 |
| 设备 | 负荷(W) | 844.5 123.2 | 651.0 105.6 | 527.8 88.0 | 439.9 88.0 | 369.5 70.4 | 316.7 70.4 | 281.5 52.8 | 246.3 510.2 | 211.1 739.0 | 193.5 914.9 | 158.4 1038.1 | 140.8 1143.7 |
| 照明 | 显热(W) | 646.6 52.8 | 382.7 52.8 | 303.5 39.6 | 250.7 39.6 | 211.1 26.4 | 171.5 26.4 | 145.2 488.3 | 118.8 765.4 | 105.6 870.9 | 79.2 950.1 | 79.2 1016.1 | 66.0 1055.7 |
| 人体 | 显热(W) | 1205.8 1205.8 | 1205.8 1205.8 | 1205.8 1205.8 | 1205.8 1205.8 | 1205.8 1205.8 | 1205.8 1205.8 | 1205.8 1205.8 | 1205.8 1205.8 | 1205.8 1205.8 | 1205.8 1205.8 | 1205.8 1205.8 | 1205.8 1205.8 |
|  | 全热(W) | 2077.4 2077.4 | 2077.4 2077.4 | 2077.4 2077.4 | 2077.4 2077.4 | 2077.4 2077.4 | 2077.4 2077.4 | 2077.4 2077.4 | 2077.4 2077.4 | 2077.4 2077.4 | 2077.4 2077.4 | 2077.4 2077.4 | 2077.4 2077.4 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 1.31 1.31 | 1.31 1.31 | 1.31 1.31 | 1.31 1.31 | 1.31 1.31 | 1.31 1.31 | 1.31 1.31 | 1.31 1.31 | 1.31 1.31 | 1.31 1.31 | 1.31 1.31 | 1.31 1.31 |
| 新风 | 显热(W) | 967.0 967.0 | 967.0 967.0 | 967.0 967.0 | 967.0 967.0 | 967.0 967.0 | 967.0 967.0 | 967.0 967.0 | 967.0 967.0 | 967.0 967.0 | 967.0 967.0 | 967.0 967.0 | 967.0 967.0 |
|  | 全热(W) | 3094.2 3094.2 | 3094.2 3094.2 | 3094.2 3094.2 | 3094.2 3094.2 | 3094.2 3094.2 | 3094.2 3094.2 | 3094.2 3094.2 | 3094.2 3094.2 | 3094.2 3094.2 | 3094.2 3094.2 | 3094.2 3094.2 | 3094.2 3094.2 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 2.95 2.95 | 2.95 2.95 | 2.95 2.95 | 2.95 2.95 | 2.95 2.95 | 2.95 2.95 | 2.95 2.95 | 2.95 2.95 | 2.95 2.95 | 2.95 2.95 | 2.95 2.95 | 2.95 2.95 |
| 其它 | 显热(W) | 8.8 8.8 | 8.8 8.8 | 8.8 8.8 | 8.8 8.8 | 8.8 8.8 | 8.8 8.8 | 8.8 8.8 | 8.8 8.8 | 8.8 8.8 | 8.8 8.8 | 8.8 8.8 | 8.8 8.8 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 7.48 7.48 | 7.48 7.48 | 7.48 7.48 | 7.48 7.48 | 7.48 7.48 | 7.48 7.48 | 7.48 7.48 | 7.48 7.48 | 7.48 7.48 | 7.48 7.48 | 7.48 7.48 | 7.48 7.48 |
| 户墙1 | F=74.67 K=1.93 | 1322.4 1322.4 | 1322.4 1322.4 | 1322.4 1322.4 | 1322.4 1322.4 | 1322.4 1322.4 | 1322.4 1322.4 | 1322.4 1322.4 | 1322.4 1322.4 | 1322.4 1322.4 | 1322.4 1322.4 | 1322.4 1322.4 | 1322.4 1322.4 |
| 内窗1 | F=4.05 K=3.90 | 145.3 145.3 | 145.3 145.3 | 145.3 145.3 | 145.3 145.3 | 145.3 145.3 | 145.3 145.3 | 145.3 145.3 | 145.3 145.3 | 145.3 145.3 | 145.3 145.3 | 145.3 145.3 | 145.3 145.3 |
| 户门1 | F=5.40 K=2.30 | 114.4 114.4 | 114.4 114.4 | 114.4 114.4 | 114.4 114.4 | 114.4 114.4 | 114.4 114.4 | 114.4 114.4 | 114.4 114.4 | 114.4 114.4 | 114.4 114.4 | 114.4 114.4 | 114.4 114.4 |
| 底板1 | F=28.95 K=2.98 | 362.8 362.8 | 362.8 362.8 | 362.8 362.8 | 362.8 362.8 | 362.8 362.8 | 362.8 362.8 | 362.8 362.8 | 362.8 362.8 | 362.8 362.8 | 362.8 362.8 | 362.8 362.8 | 362.8 362.8 |
| 底板1 | F=7.09 K=2.98 | 194.7 194.7 | 194.7 194.7 | 194.7 194.7 | 194.7 194.7 | 194.7 194.7 | 194.7 194.7 | 194.7 194.7 | 194.7 194.7 | 194.7 194.7 | 194.7 194.7 | 194.7 194.7 | 194.7 194.7 |
| 底板1 | F=7.09 K=2.98 | 194.7 194.7 | 194.7 194.7 | 194.7 194.7 | 194.7 194.7 | 194.7 194.7 | 194.7 194.7 | 194.7 194.7 | 194.7 194.7 | 194.7 194.7 | 194.7 194.7 | 194.7 194.7 | 194.7 194.7 |
| 挑空楼板 | F=14.48 K=1.18 D=2.13 | 120.8 105.7 | 115.6 116.6 | 111.4 127.7 | 108.1 137.2 | 105.1 145.0 | 103.1 151.1 | 99.4 154.4 | 97.4 155.2 | 95.2 152.2 | 93.4 145.0 | 91.9 138.3 | 96.7 129.4 |
| 底板1 | F=7.09 K=2.98 | 194.7 194.7 | 194.7 194.7 | 194.7 194.7 | 194.7 194.7 | 194.7 194.7 | 194.7 194.7 | 194.7 194.7 | 194.7 194.7 | 194.7 194.7 | 194.7 194.7 | 194.7 194.7 | 194.7 194.7 |
| 底板1 | F=87.84 K=2.98 | 2411.4 2411.4 | 2411.4 2411.4 | 2411.4 2411.4 | 2411.4 2411.4 | 2411.4 2411.4 | 2411.4 2411.4 | 2411.4 2411.4 | 2411.4 2411.4 | 2411.4 2411.4 | 2411.4 2411.4 | 2411.4 2411.4 | 2411.4 2411.4 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 18071 15884 | 16886 16179 | 16076 16764 | 15633 17384 | 15308 17924 | 15041 18442 | 15019 19120 | 15055 19873 | 15139 20127 | 15396 20200 | 15661 19967 | 15835 19438 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 15072 12885 | 13887 13180 | 13077 13765 | 12634 14385 | 12310 14925 | 12042 15443 | 12020 16121 | 12056 16874 | 12140 17128 | 12397 17201 | 12662 16968 | 12836 16439 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 11.74 11.74 | 11.74 11.74 | 11.74 11.74 | 11.74 11.74 | 11.74 11.74 | 11.74 11.74 | 11.74 11.74 | 11.74 11.74 | 11.74 11.74 | 11.74 11.74 | 11.74 11.74 | 11.74 11.74 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 14976 12790 | 13791 13085 | 12982 13670 | 12539 14290 | 12214 14830 | 11947 15348 | 11925 16026 | 11961 16778 | 12044 17032 | 12302 17106 | 12567 16873 | 12741 16344 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 14105 11918 | 12920 12213 | 12110 12798 | 11667 13418 | 11343 13958 | 11075 14476 | 11053 15154 | 11089 15907 | 11173 16161 | 11430 16234 | 11695 16001 | 11869 15472 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 8.78 8.78 | 8.78 8.78 | 8.78 8.78 | 8.78 8.78 | 8.78 8.78 | 8.78 8.78 | 8.78 8.78 | 8.78 8.78 | 8.78 8.78 | 8.78 8.78 | 8.78 8.78 | 8.78 8.78 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2008[次卧室] |  | 36.00 | 180.69 | 26 | 60 | 1246.7 | 21 | 17810.3 | 21 | 0.91 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 112.0(㎡/人) |  | 设备 | 81.0(W/㎡) |  | 照明 | 72.0(W/㎡) |  | 新风 | 6.00(次/h) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=180.69 K=0.95 D=3.07 | 3088.7 1398.9 | 2581.9 1689.3 | 2170.9 2171.1 | 2033.5 2718.0 | 1920.1 3288.6 | 1826.8 3748.4 | 1743.9 4072.0 | 1680.7 4290.5 | 1594.3 4347.1 | 1539.5 4273.1 | 1484.4 4007.2 | 1437.6 3555.0 |
| 南外墙 | F=61.32 K=0.87 D=3.28 | 492.2 395.9 | 482.4 393.1 | 467.1 404.7 | 448.7 419.4 | 438.6 449.4 | 430.6 485.9 | 424.2 515.1 | 418.4 534.5 | 414.4 544.4 | 407.4 542.0 | 403.6 528.9 | 399.4 504.3 |
| 西外墙 | F=82.85 K=0.87 D=3.28 | 989.7 682.9 | 968.9 678.0 | 899.0 692.7 | 774.6 711.8 | 757.3 732.9 | 743.2 753.9 | 731.7 771.5 | 721.5 786.6 | 714.0 801.7 | 702.6 875.3 | 695.9 940.8 | 688.8 984.1 |
| 北外墙 | F=17.21 K=0.87 D=3.28 | 127.9 97.8 | 130.1 97.0 | 126.4 104.9 | 112.3 106.2 | 109.6 109.3 | 107.3 113.7 | 105.6 117.5 | 104.0 120.7 | 102.9 123.3 | 100.9 125.0 | 99.9 125.7 | 98.7 124.9 |
| 东外墙 | F=9.00 K=0.87 D=3.28 | 90.6 75.7 | 89.0 75.3 | 86.7 90.6 | 83.9 99.7 | 82.3 104.3 | 81.1 105.7 | 80.1 103.3 | 79.2 98.5 | 78.5 92.8 | 77.5 93.2 | 76.9 93.1 | 76.2 92.3 |
| 南外窗 | F=6.00 K=3.90 SC=0.75 | 174.5 878.9 | 142.3 860.6 | 124.2 791.7 | 105.1 716.1 | 89.2 611.0 | 76.3 550.0 | 151.3 459.7 | 239.7 350.2 | 352.8 298.3 | 528.8 257.2 | 699.2 224.4 | 820.5 195.5 |
| 内墙1 | F=43.20 K=1.93 | 765.1 765.1 | 765.1 765.1 | 765.1 765.1 | 765.1 765.1 | 765.1 765.1 | 765.1 765.1 | 765.1 765.1 | 765.1 765.1 | 765.1 765.1 | 765.1 765.1 | 765.1 765.1 | 765.1 765.1 |
| 内墙1 | F=13.20 K=1.93 | 106.7 106.7 | 106.7 106.7 | 106.7 106.7 | 106.7 106.7 | 106.7 106.7 | 106.7 106.7 | 106.7 106.7 | 106.7 106.7 | 106.7 106.7 | 106.7 106.7 | 106.7 106.7 | 106.7 106.7 |
| 内门1 | F=7.20 K=2.30 | 69.6 69.6 | 69.6 69.6 | 69.6 69.6 | 69.6 69.6 | 69.6 69.6 | 69.6 69.6 | 69.6 69.6 | 69.6 69.6 | 69.6 69.6 | 69.6 69.6 | 69.6 69.6 | 69.6 69.6 |
| 设备 | 负荷(W) | 616.1 89.8 | 474.9 77.0 | 385.1 64.2 | 320.9 64.2 | 269.5 51.3 | 231.0 51.3 | 205.4 38.5 | 179.7 372.2 | 154.0 539.1 | 141.2 667.4 | 115.5 757.3 | 102.7 834.3 |
| 照明 | 显热(W) | 531.2 43.4 | 314.4 43.4 | 249.4 32.5 | 206.0 32.5 | 173.5 21.7 | 140.9 21.7 | 119.3 401.1 | 97.6 628.8 | 86.7 715.5 | 65.0 780.6 | 65.0 834.8 | 54.2 867.3 |
| 人体 | 显热(W) | 954.6 954.6 | 954.6 954.6 | 954.6 954.6 | 954.6 954.6 | 954.6 954.6 | 954.6 954.6 | 954.6 954.6 | 954.6 954.6 | 954.6 954.6 | 954.6 954.6 | 954.6 954.6 | 954.6 954.6 |
|  | 全热(W) | 1644.6 1644.6 | 1644.6 1644.6 | 1644.6 1644.6 | 1644.6 1644.6 | 1644.6 1644.6 | 1644.6 1644.6 | 1644.6 1644.6 | 1644.6 1644.6 | 1644.6 1644.6 | 1644.6 1644.6 | 1644.6 1644.6 | 1644.6 1644.6 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 1.03 1.03 | 1.03 1.03 | 1.03 1.03 | 1.03 1.03 | 1.03 1.03 | 1.03 1.03 | 1.03 1.03 | 1.03 1.03 | 1.03 1.03 | 1.03 1.03 | 1.03 1.03 | 1.03 1.03 |
| 新风 | 显热(W) | 794.5 794.5 | 794.5 794.5 | 794.5 794.5 | 794.5 794.5 | 794.5 794.5 | 794.5 794.5 | 794.5 794.5 | 794.5 794.5 | 794.5 794.5 | 794.5 794.5 | 794.5 794.5 | 794.5 794.5 |
|  | 全热(W) | 2542.1 2542.1 | 2542.1 2542.1 | 2542.1 2542.1 | 2542.1 2542.1 | 2542.1 2542.1 | 2542.1 2542.1 | 2542.1 2542.1 | 2542.1 2542.1 | 2542.1 2542.1 | 2542.1 2542.1 | 2542.1 2542.1 | 2542.1 2542.1 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 2.43 2.43 | 2.43 2.43 | 2.43 2.43 | 2.43 2.43 | 2.43 2.43 | 2.43 2.43 | 2.43 2.43 | 2.43 2.43 | 2.43 2.43 | 2.43 2.43 | 2.43 2.43 | 2.43 2.43 |
| 其它 | 显热(W) | 7.2 7.2 | 7.2 7.2 | 7.2 7.2 | 7.2 7.2 | 7.2 7.2 | 7.2 7.2 | 7.2 7.2 | 7.2 7.2 | 7.2 7.2 | 7.2 7.2 | 7.2 7.2 | 7.2 7.2 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 6.14 6.14 | 6.14 6.14 | 6.14 6.14 | 6.14 6.14 | 6.14 6.14 | 6.14 6.14 | 6.14 6.14 | 6.14 6.14 | 6.14 6.14 | 6.14 6.14 | 6.14 6.14 | 6.14 6.14 |
| 户墙1 | F=65.36 K=1.93 | 1157.6 1157.6 | 1157.6 1157.6 | 1157.6 1157.6 | 1157.6 1157.6 | 1157.6 1157.6 | 1157.6 1157.6 | 1157.6 1157.6 | 1157.6 1157.6 | 1157.6 1157.6 | 1157.6 1157.6 | 1157.6 1157.6 | 1157.6 1157.6 |
| 内窗1 | F=4.05 K=3.90 | 145.3 145.3 | 145.3 145.3 | 145.3 145.3 | 145.3 145.3 | 145.3 145.3 | 145.3 145.3 | 145.3 145.3 | 145.3 145.3 | 145.3 145.3 | 145.3 145.3 | 145.3 145.3 | 145.3 145.3 |
| 户门1 | F=5.40 K=2.30 | 114.4 114.4 | 114.4 114.4 | 114.4 114.4 | 114.4 114.4 | 114.4 114.4 | 114.4 114.4 | 114.4 114.4 | 114.4 114.4 | 114.4 114.4 | 114.4 114.4 | 114.4 114.4 | 114.4 114.4 |
| 挑空楼板 | F=12.10 K=1.18 D=2.13 | 101.0 88.4 | 96.6 97.4 | 93.1 106.8 | 90.4 114.7 | 87.9 121.2 | 86.2 126.3 | 83.1 129.1 | 81.4 129.7 | 79.6 127.2 | 78.1 121.2 | 76.8 115.7 | 80.8 108.2 |
| 底板1 | F=7.12 K=2.98 | 195.3 195.3 | 195.3 195.3 | 195.3 195.3 | 195.3 195.3 | 195.3 195.3 | 195.3 195.3 | 195.3 195.3 | 195.3 195.3 | 195.3 195.3 | 195.3 195.3 | 195.3 195.3 | 195.3 195.3 |
| 底板1 | F=16.44 K=2.98 | 206.1 206.1 | 206.1 206.1 | 206.1 206.1 | 206.1 206.1 | 206.1 206.1 | 206.1 206.1 | 206.1 206.1 | 206.1 206.1 | 206.1 206.1 | 206.1 206.1 | 206.1 206.1 | 206.1 206.1 |
| 底板1 | F=9.41 K=2.98 | 117.9 117.9 | 117.9 117.9 | 117.9 117.9 | 117.9 117.9 | 117.9 117.9 | 117.9 117.9 | 117.9 117.9 | 117.9 117.9 | 117.9 117.9 | 117.9 117.9 | 117.9 117.9 | 117.9 117.9 |
| 底板1 | F=7.12 K=2.98 | 195.3 195.3 | 195.3 195.3 | 195.3 195.3 | 195.3 195.3 | 195.3 195.3 | 195.3 195.3 | 195.3 195.3 | 195.3 195.3 | 195.3 195.3 | 195.3 195.3 | 195.3 195.3 | 195.3 195.3 |
| 底板1 | F=7.12 K=2.98 | 195.3 195.3 | 195.3 195.3 | 195.3 195.3 | 195.3 195.3 | 195.3 195.3 | 195.3 195.3 | 195.3 195.3 | 195.3 195.3 | 195.3 195.3 | 195.3 195.3 | 195.3 195.3 | 195.3 195.3 |
| 户墙1 | F=35.70 K=1.93 | 632.2 632.2 | 632.2 632.2 | 632.2 632.2 | 632.2 632.2 | 632.2 632.2 | 632.2 632.2 | 632.2 632.2 | 632.2 632.2 | 632.2 632.2 | 632.2 632.2 | 632.2 632.2 | 632.2 632.2 |
| 内窗1 | F=7.50 K=3.90 | 269.1 269.1 | 269.1 269.1 | 269.1 269.1 | 269.1 269.1 | 269.1 269.1 | 269.1 269.1 | 269.1 269.1 | 269.1 269.1 | 269.1 269.1 | 269.1 269.1 | 269.1 269.1 | 269.1 269.1 |
| 户门1 | F=10.80 K=2.30 | 228.8 228.8 | 228.8 228.8 | 228.8 228.8 | 228.8 228.8 | 228.8 228.8 | 228.8 228.8 | 228.8 228.8 | 228.8 228.8 | 228.8 228.8 | 228.8 228.8 | 228.8 228.8 | 228.8 228.8 |
| 底板1 | F=54.00 K=2.98 | 1482.5 1482.5 | 1482.5 1482.5 | 1482.5 1482.5 | 1482.5 1482.5 | 1482.5 1482.5 | 1482.5 1482.5 | 1482.5 1482.5 | 1482.5 1482.5 | 1482.5 1482.5 | 1482.5 1482.5 | 1482.5 1482.5 | 1482.5 1482.5 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 16287 13827 | 15356 14086 | 14677 14534 | 14251 15058 | 14003 15565 | 13799 16032 | 13720 16683 | 13678 17387 | 13653 17665 | 13716 17810 | 13793 17703 | 13834 17341 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 13849 11389 | 12918 11649 | 12240 12097 | 11813 12620 | 11566 13127 | 11361 13595 | 11282 14245 | 11240 14949 | 11215 15227 | 11279 15373 | 11355 15265 | 11397 14903 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 9.60 9.60 | 9.60 9.60 | 9.60 9.60 | 9.60 9.60 | 9.60 9.60 | 9.60 9.60 | 9.60 9.60 | 9.60 9.60 | 9.60 9.60 | 9.60 9.60 | 9.60 9.60 | 9.60 9.60 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 13745 11285 | 12814 11544 | 12135 11992 | 11709 12516 | 11461 13023 | 11257 13490 | 11178 14141 | 11135 14845 | 11110 15123 | 11174 15268 | 11250 15161 | 11292 14799 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 13055 10595 | 12124 10854 | 11445 11302 | 11019 11826 | 10771 12333 | 10567 12800 | 10488 13451 | 10445 14155 | 10420 14433 | 10484 14578 | 10560 14471 | 10602 14109 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 7.18 7.18 | 7.18 7.18 | 7.18 7.18 | 7.18 7.18 | 7.18 7.18 | 7.18 7.18 | 7.18 7.18 | 7.18 7.18 | 7.18 7.18 | 7.18 7.18 | 7.18 7.18 | 7.18 7.18 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2009[次卧室] |  | 24.00 | 96.48 | 26 | 60 | 1302.5 | 22 | 8646.8 | 22 | 0.98 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 64.0(㎡/人) |  | 设备 | 64.0(W/㎡) |  | 照明 | 48.0(W/㎡) |  | 新风 | 4.00(次/h) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=96.48 K=0.95 D=3.07 | 1649.3 746.9 | 1378.6 902.0 | 1159.2 1159.3 | 1085.8 1451.3 | 1025.3 1756.0 | 975.4 2001.5 | 931.2 2174.3 | 897.4 2291.0 | 851.3 2321.2 | 822.1 2281.7 | 792.6 2139.7 | 767.6 1898.3 |
| 西外墙 | F=51.84 K=0.87 D=3.28 | 619.3 427.3 | 606.3 424.3 | 562.6 433.5 | 484.7 445.4 | 473.9 458.6 | 465.1 471.8 | 457.9 482.8 | 451.5 492.2 | 446.8 501.7 | 439.7 547.7 | 435.4 588.7 | 431.0 615.8 |
| 东外墙 | F=38.61 K=0.87 D=3.28 | 388.5 324.8 | 381.8 322.9 | 371.8 388.9 | 359.8 427.7 | 353.2 447.3 | 347.8 453.5 | 343.5 443.3 | 339.7 422.7 | 337.0 398.2 | 332.4 399.7 | 329.8 399.4 | 327.1 395.9 |
| 户墙1 | F=36.99 K=1.93 | 655.1 655.1 | 655.1 655.1 | 655.1 655.1 | 655.1 655.1 | 655.1 655.1 | 655.1 655.1 | 655.1 655.1 | 655.1 655.1 | 655.1 655.1 | 655.1 655.1 | 655.1 655.1 | 655.1 655.1 |
| 内窗1 | F=4.05 K=3.90 | 145.3 145.3 | 145.3 145.3 | 145.3 145.3 | 145.3 145.3 | 145.3 145.3 | 145.3 145.3 | 145.3 145.3 | 145.3 145.3 | 145.3 145.3 | 145.3 145.3 | 145.3 145.3 | 145.3 145.3 |
| 户门1 | F=10.80 K=2.30 | 228.8 228.8 | 228.8 228.8 | 228.8 228.8 | 228.8 228.8 | 228.8 228.8 | 228.8 228.8 | 228.8 228.8 | 228.8 228.8 | 228.8 228.8 | 228.8 228.8 | 228.8 228.8 | 228.8 228.8 |
| 设备 | 负荷(W) | 370.5 54.0 | 285.6 46.3 | 231.6 38.6 | 193.0 38.6 | 162.1 30.9 | 138.9 30.9 | 123.5 23.2 | 108.1 223.8 | 92.6 324.2 | 84.9 401.4 | 69.5 455.4 | 61.7 501.7 |
| 照明 | 显热(W) | 283.7 23.2 | 167.9 23.2 | 133.1 17.4 | 110.0 17.4 | 92.6 11.6 | 75.3 11.6 | 63.7 214.2 | 52.1 335.8 | 46.3 382.1 | 34.7 416.8 | 34.7 445.7 | 28.9 463.1 |
| 人体 | 显热(W) | 552.6 552.6 | 552.6 552.6 | 552.6 552.6 | 552.6 552.6 | 552.6 552.6 | 552.6 552.6 | 552.6 552.6 | 552.6 552.6 | 552.6 552.6 | 552.6 552.6 | 552.6 552.6 | 552.6 552.6 |
|  | 全热(W) | 952.2 952.2 | 952.2 952.2 | 952.2 952.2 | 952.2 952.2 | 952.2 952.2 | 952.2 952.2 | 952.2 952.2 | 952.2 952.2 | 952.2 952.2 | 952.2 952.2 | 952.2 952.2 | 952.2 952.2 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.60 0.60 | 0.60 0.60 | 0.60 0.60 | 0.60 0.60 | 0.60 0.60 | 0.60 0.60 | 0.60 0.60 | 0.60 0.60 | 0.60 0.60 | 0.60 0.60 | 0.60 0.60 | 0.60 0.60 |
| 新风 | 显热(W) | 424.2 424.2 | 424.2 424.2 | 424.2 424.2 | 424.2 424.2 | 424.2 424.2 | 424.2 424.2 | 424.2 424.2 | 424.2 424.2 | 424.2 424.2 | 424.2 424.2 | 424.2 424.2 | 424.2 424.2 |
|  | 全热(W) | 1357.4 1357.4 | 1357.4 1357.4 | 1357.4 1357.4 | 1357.4 1357.4 | 1357.4 1357.4 | 1357.4 1357.4 | 1357.4 1357.4 | 1357.4 1357.4 | 1357.4 1357.4 | 1357.4 1357.4 | 1357.4 1357.4 | 1357.4 1357.4 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 1.30 1.30 | 1.30 1.30 | 1.30 1.30 | 1.30 1.30 | 1.30 1.30 | 1.30 1.30 | 1.30 1.30 | 1.30 1.30 | 1.30 1.30 | 1.30 1.30 | 1.30 1.30 | 1.30 1.30 |
| 其它 | 显热(W) | 3.9 3.9 | 3.9 3.9 | 3.9 3.9 | 3.9 3.9 | 3.9 3.9 | 3.9 3.9 | 3.9 3.9 | 3.9 3.9 | 3.9 3.9 | 3.9 3.9 | 3.9 3.9 | 3.9 3.9 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 3.28 3.28 | 3.28 3.28 | 3.28 3.28 | 3.28 3.28 | 3.28 3.28 | 3.28 3.28 | 3.28 3.28 | 3.28 3.28 | 3.28 3.28 | 3.28 3.28 | 3.28 3.28 | 3.28 3.28 |
| 户墙1 | F=37.20 K=1.93 | 658.8 658.8 | 658.8 658.8 | 658.8 658.8 | 658.8 658.8 | 658.8 658.8 | 658.8 658.8 | 658.8 658.8 | 658.8 658.8 | 658.8 658.8 | 658.8 658.8 | 658.8 658.8 | 658.8 658.8 |
| 户墙1 | F=9.30 K=1.93 | 164.7 164.7 | 164.7 164.7 | 164.7 164.7 | 164.7 164.7 | 164.7 164.7 | 164.7 164.7 | 164.7 164.7 | 164.7 164.7 | 164.7 164.7 | 164.7 164.7 | 164.7 164.7 | 164.7 164.7 |
| 内窗1 | F=5.70 K=3.90 | 204.5 204.5 | 204.5 204.5 | 204.5 204.5 | 204.5 204.5 | 204.5 204.5 | 204.5 204.5 | 204.5 204.5 | 204.5 204.5 | 204.5 204.5 | 204.5 204.5 | 204.5 204.5 | 204.5 204.5 |
| 户门1 | F=10.80 K=2.30 | 228.8 228.8 | 228.8 228.8 | 228.8 228.8 | 228.8 228.8 | 228.8 228.8 | 228.8 228.8 | 228.8 228.8 | 228.8 228.8 | 228.8 228.8 | 228.8 228.8 | 228.8 228.8 | 228.8 228.8 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 7911 6176 | 7420 6318 | 7058 6637 | 6833 6980 | 6707 7304 | 6602 7569 | 6519 7937 | 6448 8365 | 6373 8527 | 6313 8647 | 6262 8628 | 6216 8474 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 6578 4843 | 6087 4986 | 5725 5304 | 5500 5647 | 5374 5971 | 5269 6236 | 5187 6605 | 5116 7032 | 5041 7194 | 4981 7314 | 4929 7296 | 4883 7142 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 5.17 5.17 | 5.17 5.17 | 5.17 5.17 | 5.17 5.17 | 5.17 5.17 | 5.17 5.17 | 5.17 5.17 | 5.17 5.17 | 5.17 5.17 | 5.17 5.17 | 5.17 5.17 | 5.17 5.17 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 6553 4818 | 6062 4961 | 5700 5280 | 5475 5623 | 5349 5947 | 5245 6211 | 5162 6580 | 5091 7008 | 5016 7169 | 4956 7289 | 4904 7271 | 4859 7117 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 6154 4419 | 5663 4561 | 5301 4880 | 5076 5223 | 4950 5547 | 4845 5812 | 4762 6180 | 4691 6608 | 4617 6770 | 4556 6890 | 4505 6872 | 4459 6717 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 3.88 3.88 | 3.88 3.88 | 3.88 3.88 | 3.88 3.88 | 3.88 3.88 | 3.88 3.88 | 3.88 3.88 | 3.88 3.88 | 3.88 3.88 | 3.88 3.88 | 3.88 3.88 | 3.88 3.88 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2010[次卧室] |  | 21.00 | 98.21 | 26 | 60 | 987.5 | 20 | 9123.2 | 20 | 0.56 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 56.0(㎡/人) |  | 设备 | 56.0(W/㎡) |  | 照明 | 42.0(W/㎡) |  | 新风 | 3.50(次/h) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=98.21 K=0.95 D=3.07 | 1678.8 760.3 | 1403.3 918.2 | 1180.0 1180.0 | 1105.2 1477.3 | 1043.6 1787.4 | 992.9 2037.3 | 947.9 2213.2 | 913.5 2332.0 | 866.5 2362.8 | 836.8 2322.5 | 806.8 2178.0 | 781.4 1932.2 |
| 南外墙 | F=37.20 K=0.87 D=3.28 | 298.6 240.2 | 292.6 238.5 | 283.4 245.5 | 272.2 254.4 | 266.1 272.6 | 261.2 294.8 | 257.3 312.5 | 253.8 324.3 | 251.4 330.3 | 247.1 328.8 | 244.8 320.8 | 242.3 305.9 |
| 东外墙 | F=51.84 K=0.87 D=3.28 | 521.7 436.1 | 512.7 433.5 | 499.2 522.1 | 483.1 574.3 | 474.2 600.6 | 467.0 608.9 | 461.2 595.1 | 456.1 567.6 | 452.4 534.6 | 446.3 536.7 | 442.8 536.2 | 439.2 531.6 |
| 南外窗 | F=6.00 K=3.90 SC=0.75 | 174.5 878.9 | 142.3 860.6 | 124.2 791.7 | 105.1 716.1 | 89.2 611.0 | 76.3 550.0 | 151.3 459.7 | 239.7 350.2 | 352.8 298.3 | 528.8 257.2 | 699.2 224.4 | 820.5 195.5 |
| 内墙1 | F=30.60 K=1.93 | 247.4 247.4 | 247.4 247.4 | 247.4 247.4 | 247.4 247.4 | 247.4 247.4 | 247.4 247.4 | 247.4 247.4 | 247.4 247.4 | 247.4 247.4 | 247.4 247.4 | 247.4 247.4 | 247.4 247.4 |
| 内窗1 | F=5.40 K=3.90 | 88.5 88.5 | 88.5 88.5 | 88.5 88.5 | 88.5 88.5 | 88.5 88.5 | 88.5 88.5 | 88.5 88.5 | 88.5 88.5 | 88.5 88.5 | 88.5 88.5 | 88.5 88.5 | 88.5 88.5 |
| 内门1 | F=7.20 K=2.30 | 69.6 69.6 | 69.6 69.6 | 69.6 69.6 | 69.6 69.6 | 69.6 69.6 | 69.6 69.6 | 69.6 69.6 | 69.6 69.6 | 69.6 69.6 | 69.6 69.6 | 69.6 69.6 | 69.6 69.6 |
| 底板1 | F=42.91 K=2.98 | 1178.1 1178.1 | 1178.1 1178.1 | 1178.1 1178.1 | 1178.1 1178.1 | 1178.1 1178.1 | 1178.1 1178.1 | 1178.1 1178.1 | 1178.1 1178.1 | 1178.1 1178.1 | 1178.1 1178.1 | 1178.1 1178.1 | 1178.1 1178.1 |
| 设备 | 负荷(W) | 377.1 55.0 | 290.7 47.1 | 235.7 39.3 | 196.4 39.3 | 165.0 31.4 | 141.4 31.4 | 125.7 23.6 | 110.0 227.8 | 94.3 330.0 | 86.4 408.5 | 70.7 463.5 | 62.9 510.7 |
| 照明 | 显热(W) | 288.7 23.6 | 170.9 23.6 | 135.5 17.7 | 112.0 17.7 | 94.3 11.8 | 76.6 11.8 | 64.8 218.0 | 53.0 341.8 | 47.1 388.9 | 35.4 424.3 | 35.4 453.7 | 29.5 471.4 |
| 人体 | 显热(W) | 502.4 502.4 | 502.4 502.4 | 502.4 502.4 | 502.4 502.4 | 502.4 502.4 | 502.4 502.4 | 502.4 502.4 | 502.4 502.4 | 502.4 502.4 | 502.4 502.4 | 502.4 502.4 | 502.4 502.4 |
|  | 全热(W) | 865.6 865.6 | 865.6 865.6 | 865.6 865.6 | 865.6 865.6 | 865.6 865.6 | 865.6 865.6 | 865.6 865.6 | 865.6 865.6 | 865.6 865.6 | 865.6 865.6 | 865.6 865.6 | 865.6 865.6 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.54 0.54 | 0.54 0.54 | 0.54 0.54 | 0.54 0.54 | 0.54 0.54 | 0.54 0.54 | 0.54 0.54 | 0.54 0.54 | 0.54 0.54 | 0.54 0.54 | 0.54 0.54 | 0.54 0.54 |
| 新风 | 显热(W) | 431.8 431.8 | 431.8 431.8 | 431.8 431.8 | 431.8 431.8 | 431.8 431.8 | 431.8 431.8 | 431.8 431.8 | 431.8 431.8 | 431.8 431.8 | 431.8 431.8 | 431.8 431.8 | 431.8 431.8 |
|  | 全热(W) | 1381.7 1381.7 | 1381.7 1381.7 | 1381.7 1381.7 | 1381.7 1381.7 | 1381.7 1381.7 | 1381.7 1381.7 | 1381.7 1381.7 | 1381.7 1381.7 | 1381.7 1381.7 | 1381.7 1381.7 | 1381.7 1381.7 | 1381.7 1381.7 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 1.32 1.32 | 1.32 1.32 | 1.32 1.32 | 1.32 1.32 | 1.32 1.32 | 1.32 1.32 | 1.32 1.32 | 1.32 1.32 | 1.32 1.32 | 1.32 1.32 | 1.32 1.32 | 1.32 1.32 |
| 其它 | 显热(W) | 3.9 3.9 | 3.9 3.9 | 3.9 3.9 | 3.9 3.9 | 3.9 3.9 | 3.9 3.9 | 3.9 3.9 | 3.9 3.9 | 3.9 3.9 | 3.9 3.9 | 3.9 3.9 | 3.9 3.9 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 3.34 3.34 | 3.34 3.34 | 3.34 3.34 | 3.34 3.34 | 3.34 3.34 | 3.34 3.34 | 3.34 3.34 | 3.34 3.34 | 3.34 3.34 | 3.34 3.34 | 3.34 3.34 | 3.34 3.34 |
| 户墙1 | F=42.39 K=1.93 | 750.7 750.7 | 750.7 750.7 | 750.7 750.7 | 750.7 750.7 | 750.7 750.7 | 750.7 750.7 | 750.7 750.7 | 750.7 750.7 | 750.7 750.7 | 750.7 750.7 | 750.7 750.7 | 750.7 750.7 |
| 内窗1 | F=4.05 K=3.90 | 145.3 145.3 | 145.3 145.3 | 145.3 145.3 | 145.3 145.3 | 145.3 145.3 | 145.3 145.3 | 145.3 145.3 | 145.3 145.3 | 145.3 145.3 | 145.3 145.3 | 145.3 145.3 | 145.3 145.3 |
| 户门1 | F=5.40 K=2.30 | 114.4 114.4 | 114.4 114.4 | 114.4 114.4 | 114.4 114.4 | 114.4 114.4 | 114.4 114.4 | 114.4 114.4 | 114.4 114.4 | 114.4 114.4 | 114.4 114.4 | 114.4 114.4 | 114.4 114.4 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 8185 7239 | 7658 7367 | 7303 7642 | 7119 7924 | 6978 8160 | 6861 8379 | 6853 8667 | 6871 8989 | 6910 9090 | 7026 9123 | 7145 9022 | 7221 8793 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 6872 5926 | 6345 6054 | 5990 6328 | 5806 6611 | 5665 6847 | 5548 7066 | 5540 7354 | 5558 7676 | 5597 7777 | 5713 7810 | 5832 7709 | 5908 7479 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 5.20 5.20 | 5.20 5.20 | 5.20 5.20 | 5.20 5.20 | 5.20 5.20 | 5.20 5.20 | 5.20 5.20 | 5.20 5.20 | 5.20 5.20 | 5.20 5.20 | 5.20 5.20 | 5.20 5.20 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 6803 5858 | 6276 5985 | 5921 6260 | 5738 6543 | 5596 6778 | 5479 6998 | 5472 7286 | 5490 7607 | 5528 7708 | 5644 7742 | 5763 7640 | 5839 7411 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 6440 5494 | 5913 5622 | 5558 5897 | 5374 6179 | 5233 6415 | 5116 6635 | 5109 6922 | 5126 7244 | 5165 7345 | 5281 7378 | 5400 7277 | 5476 7048 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 3.88 3.88 | 3.88 3.88 | 3.88 3.88 | 3.88 3.88 | 3.88 3.88 | 3.88 3.88 | 3.88 3.88 | 3.88 3.88 | 3.88 3.88 | 3.88 3.88 | 3.88 3.88 | 3.88 3.88 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2011[次卧室] |  | 21.00 | 84.77 | 26 | 60 | 693.0 | 20 | 7306.2 | 20 | 0.56 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 56.0(㎡/人) |  | 设备 | 56.0(W/㎡) |  | 照明 | 42.0(W/㎡) |  | 新风 | 3.50(次/h) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=84.77 K=0.95 D=3.07 | 1449.0 656.3 | 1211.2 792.5 | 1018.5 1018.5 | 954.0 1275.1 | 900.8 1542.8 | 857.0 1758.5 | 818.1 1910.3 | 788.5 2012.8 | 747.9 2039.4 | 722.3 2004.7 | 696.4 1879.9 | 674.4 1667.8 |
| 南外墙 | F=63.60 K=0.87 D=3.28 | 510.5 410.6 | 500.3 407.7 | 484.5 419.7 | 465.4 435.0 | 455.0 466.1 | 446.6 503.9 | 440.0 534.2 | 434.0 554.4 | 429.8 564.6 | 422.5 562.1 | 418.6 548.5 | 414.3 523.0 |
| 东外墙 | F=39.24 K=0.87 D=3.28 | 394.9 330.1 | 388.0 328.2 | 377.9 395.2 | 365.7 434.7 | 358.9 454.6 | 353.5 460.9 | 349.1 450.5 | 345.2 429.6 | 342.4 404.6 | 337.8 406.2 | 335.2 405.9 | 332.4 402.4 |
| 南外窗 | F=8.40 K=3.90 SC=0.75 | 244.3 1230.5 | 199.3 1204.8 | 173.8 1108.4 | 147.1 1002.5 | 124.9 855.4 | 106.9 770.0 | 211.8 643.5 | 335.6 490.2 | 493.9 417.7 | 740.4 360.0 | 978.8 314.1 | 1148.7 273.7 |
| 内墙1 | F=30.60 K=1.93 | 247.4 247.4 | 247.4 247.4 | 247.4 247.4 | 247.4 247.4 | 247.4 247.4 | 247.4 247.4 | 247.4 247.4 | 247.4 247.4 | 247.4 247.4 | 247.4 247.4 | 247.4 247.4 | 247.4 247.4 |
| 内窗1 | F=5.40 K=3.90 | 88.5 88.5 | 88.5 88.5 | 88.5 88.5 | 88.5 88.5 | 88.5 88.5 | 88.5 88.5 | 88.5 88.5 | 88.5 88.5 | 88.5 88.5 | 88.5 88.5 | 88.5 88.5 | 88.5 88.5 |
| 内门1 | F=7.20 K=2.30 | 69.6 69.6 | 69.6 69.6 | 69.6 69.6 | 69.6 69.6 | 69.6 69.6 | 69.6 69.6 | 69.6 69.6 | 69.6 69.6 | 69.6 69.6 | 69.6 69.6 | 69.6 69.6 | 69.6 69.6 |
| 设备 | 负荷(W) | 325.5 47.5 | 250.9 40.7 | 203.4 33.9 | 169.5 33.9 | 142.4 27.1 | 122.1 27.1 | 108.5 20.3 | 94.9 196.7 | 81.4 284.8 | 74.6 352.6 | 61.0 400.1 | 54.3 440.8 |
| 照明 | 显热(W) | 249.2 20.3 | 147.5 20.3 | 117.0 15.3 | 96.6 15.3 | 81.4 10.2 | 66.1 10.2 | 55.9 188.2 | 45.8 295.0 | 40.7 335.7 | 30.5 366.2 | 30.5 391.6 | 25.4 406.9 |
| 人体 | 显热(W) | 502.4 502.4 | 502.4 502.4 | 502.4 502.4 | 502.4 502.4 | 502.4 502.4 | 502.4 502.4 | 502.4 502.4 | 502.4 502.4 | 502.4 502.4 | 502.4 502.4 | 502.4 502.4 | 502.4 502.4 |
|  | 全热(W) | 865.6 865.6 | 865.6 865.6 | 865.6 865.6 | 865.6 865.6 | 865.6 865.6 | 865.6 865.6 | 865.6 865.6 | 865.6 865.6 | 865.6 865.6 | 865.6 865.6 | 865.6 865.6 | 865.6 865.6 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.54 0.54 | 0.54 0.54 | 0.54 0.54 | 0.54 0.54 | 0.54 0.54 | 0.54 0.54 | 0.54 0.54 | 0.54 0.54 | 0.54 0.54 | 0.54 0.54 | 0.54 0.54 | 0.54 0.54 |
| 新风 | 显热(W) | 372.7 372.7 | 372.7 372.7 | 372.7 372.7 | 372.7 372.7 | 372.7 372.7 | 372.7 372.7 | 372.7 372.7 | 372.7 372.7 | 372.7 372.7 | 372.7 372.7 | 372.7 372.7 | 372.7 372.7 |
|  | 全热(W) | 1192.6 1192.6 | 1192.6 1192.6 | 1192.6 1192.6 | 1192.6 1192.6 | 1192.6 1192.6 | 1192.6 1192.6 | 1192.6 1192.6 | 1192.6 1192.6 | 1192.6 1192.6 | 1192.6 1192.6 | 1192.6 1192.6 | 1192.6 1192.6 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 1.14 1.14 | 1.14 1.14 | 1.14 1.14 | 1.14 1.14 | 1.14 1.14 | 1.14 1.14 | 1.14 1.14 | 1.14 1.14 | 1.14 1.14 | 1.14 1.14 | 1.14 1.14 | 1.14 1.14 |
| 其它 | 显热(W) | 3.4 3.4 | 3.4 3.4 | 3.4 3.4 | 3.4 3.4 | 3.4 3.4 | 3.4 3.4 | 3.4 3.4 | 3.4 3.4 | 3.4 3.4 | 3.4 3.4 | 3.4 3.4 | 3.4 3.4 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 2.88 2.88 | 2.88 2.88 | 2.88 2.88 | 2.88 2.88 | 2.88 2.88 | 2.88 2.88 | 2.88 2.88 | 2.88 2.88 | 2.88 2.88 | 2.88 2.88 | 2.88 2.88 | 2.88 2.88 |
| 户墙1 | F=29.79 K=1.93 | 527.6 527.6 | 527.6 527.6 | 527.6 527.6 | 527.6 527.6 | 527.6 527.6 | 527.6 527.6 | 527.6 527.6 | 527.6 527.6 | 527.6 527.6 | 527.6 527.6 | 527.6 527.6 | 527.6 527.6 |
| 内窗1 | F=4.05 K=3.90 | 145.3 145.3 | 145.3 145.3 | 145.3 145.3 | 145.3 145.3 | 145.3 145.3 | 145.3 145.3 | 145.3 145.3 | 145.3 145.3 | 145.3 145.3 | 145.3 145.3 | 145.3 145.3 | 145.3 145.3 |
| 户门1 | F=5.40 K=2.30 | 114.4 114.4 | 114.4 114.4 | 114.4 114.4 | 114.4 114.4 | 114.4 114.4 | 114.4 114.4 | 114.4 114.4 | 114.4 114.4 | 114.4 114.4 | 114.4 114.4 | 114.4 114.4 | 114.4 114.4 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 6428 5950 | 5952 6049 | 5629 6245 | 5453 6451 | 5318 6610 | 5207 6785 | 5238 7001 | 5298 7233 | 5391 7301 | 5582 7306 | 5775 7194 | 5904 6969 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 5245 4766 | 4769 4866 | 4446 5062 | 4270 5268 | 4135 5427 | 4023 5602 | 4055 5818 | 4115 6050 | 4207 6118 | 4399 6123 | 4592 6011 | 4721 5786 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 4.56 4.56 | 4.56 4.56 | 4.56 4.56 | 4.56 4.56 | 4.56 4.56 | 4.56 4.56 | 4.56 4.56 | 4.56 4.56 | 4.56 4.56 | 4.56 4.56 | 4.56 4.56 | 4.56 4.56 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 5235 4757 | 4759 4856 | 4437 5053 | 4260 5258 | 4125 5418 | 4014 5592 | 4045 5809 | 4106 6041 | 4198 6109 | 4390 6114 | 4582 6002 | 4711 5776 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 4872 4394 | 4396 4493 | 4074 4690 | 3897 4895 | 3762 5055 | 3651 5229 | 3682 5446 | 3743 5677 | 3835 5745 | 4027 5750 | 4219 5639 | 4348 5413 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 3.43 3.43 | 3.43 3.43 | 3.43 3.43 | 3.43 3.43 | 3.43 3.43 | 3.43 3.43 | 3.43 3.43 | 3.43 3.43 | 3.43 3.43 | 3.43 3.43 | 3.43 3.43 | 3.43 3.43 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2012[次卧室] |  | 21.00 | 84.77 | 26 | 60 | 693.0 | 20 | 7314.6 | 20 | 0.56 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 56.0(㎡/人) |  | 设备 | 56.0(W/㎡) |  | 照明 | 42.0(W/㎡) |  | 新风 | 3.50(次/h) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=84.77 K=0.95 D=3.07 | 1449.0 656.3 | 1211.2 792.5 | 1018.5 1018.5 | 954.0 1275.1 | 900.8 1542.8 | 857.0 1758.5 | 818.1 1910.3 | 788.5 2012.8 | 747.9 2039.4 | 722.3 2004.7 | 696.4 1879.9 | 674.4 1667.8 |
| 南外墙 | F=63.60 K=0.87 D=3.28 | 510.5 410.6 | 500.3 407.7 | 484.5 419.7 | 465.4 435.0 | 455.0 466.1 | 446.6 503.9 | 440.0 534.2 | 434.0 554.4 | 429.8 564.6 | 422.5 562.1 | 418.6 548.5 | 414.3 523.0 |
| 西外墙 | F=39.24 K=0.87 D=3.28 | 468.8 323.4 | 458.9 321.1 | 425.8 328.1 | 366.9 337.1 | 358.7 347.1 | 352.0 357.1 | 346.6 365.4 | 341.7 372.6 | 338.2 379.7 | 332.8 414.6 | 329.6 445.6 | 326.3 466.1 |
| 南外窗 | F=8.40 K=3.90 SC=0.75 | 244.3 1230.5 | 199.3 1204.8 | 173.8 1108.4 | 147.1 1002.5 | 124.9 855.4 | 106.9 770.0 | 211.8 643.5 | 335.6 490.2 | 493.9 417.7 | 740.4 360.0 | 978.8 314.1 | 1148.7 273.7 |
| 内墙1 | F=30.60 K=1.93 | 247.4 247.4 | 247.4 247.4 | 247.4 247.4 | 247.4 247.4 | 247.4 247.4 | 247.4 247.4 | 247.4 247.4 | 247.4 247.4 | 247.4 247.4 | 247.4 247.4 | 247.4 247.4 | 247.4 247.4 |
| 内窗1 | F=5.40 K=3.90 | 88.5 88.5 | 88.5 88.5 | 88.5 88.5 | 88.5 88.5 | 88.5 88.5 | 88.5 88.5 | 88.5 88.5 | 88.5 88.5 | 88.5 88.5 | 88.5 88.5 | 88.5 88.5 | 88.5 88.5 |
| 内门1 | F=7.20 K=2.30 | 69.6 69.6 | 69.6 69.6 | 69.6 69.6 | 69.6 69.6 | 69.6 69.6 | 69.6 69.6 | 69.6 69.6 | 69.6 69.6 | 69.6 69.6 | 69.6 69.6 | 69.6 69.6 | 69.6 69.6 |
| 设备 | 负荷(W) | 325.5 47.5 | 250.9 40.7 | 203.4 33.9 | 169.5 33.9 | 142.4 27.1 | 122.1 27.1 | 108.5 20.3 | 94.9 196.7 | 81.4 284.8 | 74.6 352.6 | 61.0 400.1 | 54.3 440.8 |
| 照明 | 显热(W) | 249.2 20.3 | 147.5 20.3 | 117.0 15.3 | 96.6 15.3 | 81.4 10.2 | 66.1 10.2 | 55.9 188.2 | 45.8 295.0 | 40.7 335.7 | 30.5 366.2 | 30.5 391.6 | 25.4 406.9 |
| 人体 | 显热(W) | 502.4 502.4 | 502.4 502.4 | 502.4 502.4 | 502.4 502.4 | 502.4 502.4 | 502.4 502.4 | 502.4 502.4 | 502.4 502.4 | 502.4 502.4 | 502.4 502.4 | 502.4 502.4 | 502.4 502.4 |
|  | 全热(W) | 865.6 865.6 | 865.6 865.6 | 865.6 865.6 | 865.6 865.6 | 865.6 865.6 | 865.6 865.6 | 865.6 865.6 | 865.6 865.6 | 865.6 865.6 | 865.6 865.6 | 865.6 865.6 | 865.6 865.6 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.54 0.54 | 0.54 0.54 | 0.54 0.54 | 0.54 0.54 | 0.54 0.54 | 0.54 0.54 | 0.54 0.54 | 0.54 0.54 | 0.54 0.54 | 0.54 0.54 | 0.54 0.54 | 0.54 0.54 |
| 新风 | 显热(W) | 372.7 372.7 | 372.7 372.7 | 372.7 372.7 | 372.7 372.7 | 372.7 372.7 | 372.7 372.7 | 372.7 372.7 | 372.7 372.7 | 372.7 372.7 | 372.7 372.7 | 372.7 372.7 | 372.7 372.7 |
|  | 全热(W) | 1192.6 1192.6 | 1192.6 1192.6 | 1192.6 1192.6 | 1192.6 1192.6 | 1192.6 1192.6 | 1192.6 1192.6 | 1192.6 1192.6 | 1192.6 1192.6 | 1192.6 1192.6 | 1192.6 1192.6 | 1192.6 1192.6 | 1192.6 1192.6 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 1.14 1.14 | 1.14 1.14 | 1.14 1.14 | 1.14 1.14 | 1.14 1.14 | 1.14 1.14 | 1.14 1.14 | 1.14 1.14 | 1.14 1.14 | 1.14 1.14 | 1.14 1.14 | 1.14 1.14 |
| 其它 | 显热(W) | 3.4 3.4 | 3.4 3.4 | 3.4 3.4 | 3.4 3.4 | 3.4 3.4 | 3.4 3.4 | 3.4 3.4 | 3.4 3.4 | 3.4 3.4 | 3.4 3.4 | 3.4 3.4 | 3.4 3.4 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 2.88 2.88 | 2.88 2.88 | 2.88 2.88 | 2.88 2.88 | 2.88 2.88 | 2.88 2.88 | 2.88 2.88 | 2.88 2.88 | 2.88 2.88 | 2.88 2.88 | 2.88 2.88 | 2.88 2.88 |
| 户墙1 | F=29.79 K=1.93 | 527.6 527.6 | 527.6 527.6 | 527.6 527.6 | 527.6 527.6 | 527.6 527.6 | 527.6 527.6 | 527.6 527.6 | 527.6 527.6 | 527.6 527.6 | 527.6 527.6 | 527.6 527.6 | 527.6 527.6 |
| 内窗1 | F=4.05 K=3.90 | 145.3 145.3 | 145.3 145.3 | 145.3 145.3 | 145.3 145.3 | 145.3 145.3 | 145.3 145.3 | 145.3 145.3 | 145.3 145.3 | 145.3 145.3 | 145.3 145.3 | 145.3 145.3 | 145.3 145.3 |
| 户门1 | F=5.40 K=2.30 | 114.4 114.4 | 114.4 114.4 | 114.4 114.4 | 114.4 114.4 | 114.4 114.4 | 114.4 114.4 | 114.4 114.4 | 114.4 114.4 | 114.4 114.4 | 114.4 114.4 | 114.4 114.4 | 114.4 114.4 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 6502 5943 | 6023 6042 | 5677 6178 | 5454 6353 | 5317 6503 | 5205 6681 | 5235 6916 | 5295 7176 | 5386 7276 | 5577 7315 | 5769 7234 | 5898 7033 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 5319 4760 | 4839 4859 | 4494 4995 | 4271 5170 | 4134 5320 | 4022 5498 | 4052 5733 | 4112 5993 | 4203 6093 | 4394 6132 | 4586 6051 | 4715 5850 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 4.56 4.56 | 4.56 4.56 | 4.56 4.56 | 4.56 4.56 | 4.56 4.56 | 4.56 4.56 | 4.56 4.56 | 4.56 4.56 | 4.56 4.56 | 4.56 4.56 | 4.56 4.56 | 4.56 4.56 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 5309 4750 | 4830 4849 | 4485 4986 | 4261 5161 | 4125 5310 | 4012 5489 | 4043 5724 | 4102 5983 | 4194 6084 | 4385 6122 | 4577 6042 | 4705 5840 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 4946 4387 | 4467 4486 | 4122 4622 | 3898 4797 | 3762 4947 | 3649 5125 | 3680 5361 | 3739 5620 | 3830 5720 | 4022 5759 | 4214 5678 | 4342 5477 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 3.43 3.43 | 3.43 3.43 | 3.43 3.43 | 3.43 3.43 | 3.43 3.43 | 3.43 3.43 | 3.43 3.43 | 3.43 3.43 | 3.43 3.43 | 3.43 3.43 | 3.43 3.43 | 3.43 3.43 |