姜城旧里，绿巷蓬启

热负荷计算书

| 工程名称 | 姜城旧里，绿巷蓬启 |
| --- | --- |
| 设计编号 |  |
| 建设单位 |  |
| 设计单位 |  |
| 计 算 人 |  |
| 校 对 人 |  |
| 审 核 人 |  |
| 计算日期 | 2022年1月6日 |

| 采用软件 | 斯维尔暖通负荷BECH2020 |
| --- | --- |
| 软件版本 | 20200606(SP1) |
| 研发单位 | 北京绿建软件股份有限公司 |
| 正版授权码 | T15137406027 |

目  录

1	建筑概况	1

2	气象参数	1

3	计算依据	1

4	计算原理	1

4.1	围护结构传热耗热量	1

4.2	围护结构的附加耗热量	2

4.3	冷风渗入耗热量	2

4.4	新风耗热量	3

4.5	通过其他途径的耗热量	3

4.6	分户计量和间歇采暖热负荷	3

5	外围护构造	4

6	内围护构造	4

7	封闭阳台构造	4

8	地下围护构造	4

8.1	周边地面	4

8.2	非周边地面	4

9	窗构造	4

10	门构造	5

11	负荷指标	5

12	房间热负荷汇总表(按楼层)	5

13	房间热负荷详细表	6

建筑概况

| 地理位置 | 河南-郑州 |  |
| --- | --- | --- |
| 北纬 | 34.72 |  |
| 东经 | 113.65 |  |
| 建筑名称 | 姜河 |  |
| 建筑面积 | 地上 6512.60 ㎡ | 地下 0.00 ㎡ |
| 建筑高度 | 地上 6.00 m | 地下 0.00 m |
| 建筑层数 | 地上 2 | 地下 0 |
| 北向角度 | 82° |  |

气象参数

| 大气透明度等级 | 5 |
| --- | --- |
| 室外计算温度(℃) | -6.0 |
| 冬季围护结构外表面换热系数αw(W/㎡· K) | 23.0 |
| 围护结构内表面换热系数αn(W/㎡· K) | 8.7 |

计算依据

1. 《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736-2012.中国建筑工业出版社，2012

2. 《全国民用建筑工程设计技术措施/暖通空调·动力》.中国计划出版社，2009

3. 《建筑设备专业技术措施》.中国建筑工业出版社，2006

4. 《严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ26-2010.中国建筑工业出版社，2010

5. 《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015.中国建筑工业出版社，2015

计算原理

围护结构传热耗热量

围护结构的传热耗热量由基本耗热量和附加耗热量构成。

围护结构的基本耗热量按下式计算：

式中：

Q——围护结构的基本耗热量（W）；

α——围护结构温差修正系数；

F——围护结构的面积（㎡） ；

K——围护结构的传热系数〔W /（㎡•℃）〕；

tn——采暖室内计算温度（℃）；

twn——采暖室外计算温度或邻室计算温度（℃）。

围护结构的附加耗热量

该项耗热量按其占基本耗热量的百分率确定。

Q1 =(Q +1 .Q +2 .Q +3 .Q)(1+4)=(1+1+2+3)(1+4)Q

式中：

Q —— 围护结构基本耗热量

Q1—— 围护结构传热耗热量

α1——朝向修正率：

α2——风力附加率

α3——外门附加率

α4——高度附加率，附加于围护结构的基本耗热量和其他附加耗热量之和上。

冷风渗入耗热量

冷风渗透耗热量有缝隙法、换气次数法和百分率法三种供选择。

（1）、缝隙法

◆加热由外窗、阳台外门窗缝隙渗人室内的冷空气的耗热量，按下式计算：

式中：

Q——由门窗缝隙渗人室内的冷空气的耗热量（W）；

Cp——空气的定压比热容；

ρwn——采暖室外计算温度下的空气密度（kg/m³）；

tn——采暖室内计算温度（℃）；

twn——采暖室外计算温度（℃）；

L——渗透冷空气量（m³/h），根据不同的朝向，按下列计算公式确定：

式中：

L0——在基准高度单纯风压作用下，不考虑朝向修正和建筑物内部隔断情况时，通过每米门窗缝隙进入室内的理论渗透冷空气量 [m³/（m·h）]；

l1——外门窗缝隙的长度(m)；

m——风压与热压共同作用下，不同朝向、不同高度的门窗冷风渗透压差综合修正系数；

b——门窗缝隙渗风指数，b=0.56～0.78，当无实测数据时，可取 b =0.67。

（2）、换气次数法：

多层建筑的渗透冷空气量，当无相关数据时，按以下公式计算：

式中：

V——房间体积（ m3 ）；

k——换气次数（次／h），用户输入。

（3）、百分率附加法：

工业建筑，加热由门窗缝隙渗人室内的冷空气的耗热量，可按下表估算：

| 建筑物高度（m） |  | ＜4.5 | 4.5～10.0 | ＞10.0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 玻璃窗层数 | 单层 | 25 | 35 | 40 |
|  | 单、双层均有 | 20 | 30 | 35 |
|  | 双层 | 15 | 25 | 30 |

新风耗热量

对于空调热负荷，采用热风采暖。房间的新风负荷按下式计算：

Q=0.28L(-)(1-η１ζ)

式中：

L —— 房间的设计新风量(m3/h)，用户输入；

η１——显热回收效率（0～１），没有热回收时为0

ζ——排风比例（０～１），即热回收装置的排风量/新风量

hn——室内焓

hw——室外焓

通过其他途径的耗热量

通过其他途径的耗热量包括：水分蒸发的耗热量、加热由外部运人的冷物料和运输工具的耗热量、热管道以及其他表面的散热量等。

分户计量和间歇采暖热负荷

式中：

Q1——围护结构耗热量、冷风渗透耗热量、新风耗热量和其他耗热量之和；

α——间歇采暖采暖修正系数；

Q户间——户间传热，不计入系统负荷和整个建筑负荷，只作为选取房间供暖设备设施的依据,有两种可选方法来计算：

（1）单位面积法，按下式计算：

式中：

q ——单位使用面积的户间传热量；

M ——房间使用面积。

（2）计算温差法，户间传热量不宜大于房间热负荷的50%，按下式计算：

式中：

P ——同时产生传热的概率系数：

Fi——第i个户间传热围护结构的传热面积；

ki——第i个户间传热围护结构的传热系数；

△t——户间传热温差，宜取5到6℃。

外围护构造

| 构造名称 | 冬季传热系数K=1/(0.11+∑R+0.04) (W/㎡.K) |
| --- | --- |
| 屋顶构造 | 0.963 |
| 外墙构造 | 0.88 |
| 挑空楼板 | 1.192 |

内围护构造

| 构造名称 | 传热系数K=1/(0.11+∑R+0.11) (W/㎡.K) |
| --- | --- |
| 砼多孔砖(190六孔砖) | 1.925 |
| 楼梯间隔墙 | 1.925 |
| 户间隔墙 | 1.925 |
| 钢筋砼楼板120 | 2.984 |

封闭阳台构造

本工程无此项内容

地下围护构造

周边地面

| 构造名称 | 冬季传热系数K |
| --- | --- |
| 周边地面 | 0.52 |

非周边地面

| 构造名称 | 冬季传热系数K |
| --- | --- |
| 非周边地面 | 0.3 |

窗构造

| 做法名称 | 传热系数W/㎡.K | 遮阳系数 |
| --- | --- | --- |
| 12A钢铝单框双玻窗（平均） | 3.90 | 0.75 |

门构造

| 做法名称 | 传热系数W/㎡.K |
| --- | --- |
| 保温门（多功能门） | 1.97 |
| 单层实体门 | 2.30 |

负荷指标

| 整楼负荷(W) | 建筑面积(㎡) | 负荷指标(W/㎡) |
| --- | --- | --- |
| 216813 | 6512.60 | 33.29 |
|  | 采暖面积(㎡) | 负荷指标(W/㎡) |
|  | 5007.31 | 43.30 |

房间热负荷汇总表(按楼层)

| 楼层 | 户型 | 房间 编号 | 房间名称 | 面积 | 室温 | 围护 结构 | 冷风 渗透 | 其它 负荷 | 间歇 采暖 | 户间 传热 | 热负荷(不含户间) | 热负荷(含户间) | 指标(不含户间) | 指标(含户间) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ㎡ | ℃ | W | W | W | W | W | W | W | W/㎡ | W/㎡ |
| 1层 |  | 1001 | 起居室 | 357 | 18 | 5937 | 510 | 14 | 646 | 965 | 7108 | 8073 | 19.9 | 22.6 |
|  |  | 1002 | 主卧室 | 364 | 18 | 8314 | 532 | 12 | 886 | 696 | 9745 | 10441 | 26.8 | 28.7 |
|  |  | 1003 | 起居室 | 151 | 18 | 6343 | 338 | 5 | 669 | 0 | 7356 | 7356 | 48.8 | 48.8 |
|  |  | 1004 | 主卧室 | 342 | 18 | 11127 | 558 | 12 | 1170 | 217 | 12867 | 13083 | 37.6 | 38.2 |
|  |  | 1005 | 主卧室 | 338 | 18 | 8085 | 624 | 11 | 872 | 217 | 9593 | 9810 | 28.4 | 29.0 |
|  |  | 1006 | 主卧室 | 253 | 18 | 6948 | 585 | 9 | 754 | 334 | 8296 | 8630 | 32.8 | 34.1 |
|  |  | 1007 | 主卧室 | 96 | 18 | 3185 | 160 | 3 | 335 | 521 | 3683 | 4204 | 38.3 | 43.7 |
|  |  | 1008 | 次卧室 | 170 | 18 | 3519 | 62 | 6 | 359 | 885 | 3946 | 4831 | 23.2 | 28.4 |
|  |  | 1009 | 过厅 | 123 | 18 | 2526 | 113 | 5 | 264 | 354 | 2908 | 3262 | 23.7 | 26.6 |
|  |  | 1010 | 次卧室 | 42 | 18 | 1709 | 80 | 1 | 179 | 275 | 1969 | 2245 | 47.1 | 53.6 |
|  |  | 1011 | 次卧室 | 42 | 18 | 1709 | 80 | 1 | 179 | 275 | 1969 | 2245 | 47.1 | 53.6 |
|  | 合计 |  |  | 2278 |  | 59403 | 3643 | 81 | 6313 | 4740 | 69440 |  | 30.5 |  |
| 2层 |  | 2001 | 主卧室 | 151 | 18 | 9109 | 27 | 5 | 914 | 111 | 10055 | 10166 | 66.6 | 67.3 |
|  |  | 2002 | 起居室 | 553 | 18 | 23773 | 573 | 19 | 2436 | 2080 | 26801 | 28881 | 48.5 | 52.3 |
|  |  | 2003 | 主卧室 | 112 | 18 | 6365 | 134 | 4 | 650 | 288 | 7153 | 7440 | 64.0 | 66.6 |
|  |  | 2004 | 主卧室 | 178 | 18 | 9362 | 152 | 6 | 952 | 213 | 10472 | 10685 | 59.0 | 60.2 |
|  |  | 2005 | 次卧室 | 270 | 18 | 11738 | 215 | 9 | 1196 | 880 | 13158 | 14037 | 48.8 | 52.0 |
|  |  | 2006 | 主卧室 | 246 | 18 | 12422 | 152 | 8 | 1258 | 495 | 13841 | 14336 | 56.3 | 58.3 |
|  |  | 2007 | 次卧室 | 220 | 18 | 12296 | 27 | 7 | 1233 | 812 | 13563 | 14375 | 61.7 | 65.4 |
|  |  | 2008 | 次卧室 | 181 | 18 | 9964 | 71 | 6 | 1004 | 1056 | 11045 | 12101 | 61.1 | 67.0 |
|  |  | 2009 | 次卧室 | 96 | 18 | 4790 | 98 | 3 | 489 | 771 | 5380 | 6152 | 55.8 | 63.8 |
|  |  | 2010 | 次卧室 | 98 | 18 | 4785 | 27 | 3 | 481 | 674 | 5296 | 5970 | 53.9 | 60.8 |
|  |  | 2011 | 次卧室 | 85 | 18 | 4813 | 27 | 3 | 484 | 558 | 5327 | 5885 | 62.8 | 69.4 |
|  |  | 2012 | 次卧室 | 85 | 18 | 4813 | 27 | 3 | 484 | 558 | 5327 | 5885 | 62.8 | 69.4 |
|  |  | 2016 | 房间 | 71 | 18 | 2319 | 0 | 2 | 232 | 931 | 2553 | 3484 | 35.9 | 48.9 |
|  |  | 2017 | 房间 | 71 | 18 | 2319 | 0 | 2 | 232 | 931 | 2553 | 3484 | 35.9 | 48.9 |
|  |  | 2018 | 房间 | 71 | 18 | 2319 | 0 | 2 | 232 | 931 | 2553 | 3484 | 35.9 | 48.9 |
|  |  | 2019 | 房间 | 71 | 18 | 2319 | 0 | 2 | 232 | 931 | 2553 | 3484 | 35.9 | 48.9 |
|  |  | 2023 | 房间 | 43 | 18 | 2213 | 0 | 1 | 221 | 0 | 2436 | 2436 | 56.9 | 56.9 |
|  |  | 2024 | 房间 | 43 | 18 | 2213 | 0 | 1 | 221 | 0 | 2436 | 2436 | 56.9 | 56.9 |
|  |  | 2025 | 房间 | 43 | 18 | 2213 | 0 | 1 | 221 | 0 | 2436 | 2436 | 56.9 | 56.9 |
|  |  | 2026 | 房间 | 43 | 18 | 2213 | 0 | 1 | 221 | 0 | 2436 | 2436 | 56.9 | 56.9 |
|  | 合计 |  |  | 2729 |  | 132355 | 1528 | 93 | 13398 | 12220 | 147374 |  | 54.0 |  |
| 总计 |  |  |  | 5007 |  | 191758 | 5171 | 174 | 19710 |  | 216813 |  | 43.3 |  |

说明：上表中合计和总计面积为采暖面积。

房间热负荷详细表

| 房间 | 传热项 | 面积 | 传热 系数 | 室 温 | 计算 温差 | 温差 修正 | 基本 耗热 | 朝向 修正 | 风力 附加 | 外门 附加 | 附加后 耗热量 | 高度 附加 | 热负荷 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ㎡ | W/㎡· K | ℃ | ℃ |  | W |  |  |  | W |  | W |
| 1001[起居室] | 北外墙 | 120.00 | 0.88 | 18 | 24.0 | 1.0 | 2534.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 2661.1 | 0.00 | 2661.1 |
|  | 南外墙 | 30.00 | 0.88 | 18 | 24.0 | 1.0 | 633.6 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 538.6 | 0.00 | 538.6 |
|  | 北外窗 | 9.60 | 3.90 | 18 | 24.0 | 1.0 | 898.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 943.5 | 0.00 | 943.5 |
|  | 户墙 | 104.40 | 1.93 | 18 | 3.0 | 1.0 | 602.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 602.9 | 0.00 | 602.9 |
|  | 内窗 | 10.80 | 3.90 | 18 | 3.0 | 1.0 | 126.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 126.4 | 0.00 | 126.4 |
|  | 户门 | 14.40 | 2.30 | 18 | 3.0 | 1.0 | 99.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 99.5 | 0.00 | 99.5 |
|  | 南阳台外门 | 24.00 | 1.97 | 18 | 24.0 | 1.0 | 1135.9 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 965.5 | 0.00 | 965.5 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 510.0 |
|  | 其它负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14.4 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 646.2 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 964.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8073 |
| 1002[主卧室] | 屋顶 | 0.60 | 0.96 | 18 | 24.0 | 1.0 | 13.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.9 | 0.00 | 13.9 |
|  | 北外墙 | 140.45 | 0.88 | 18 | 24.0 | 1.0 | 2966.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 3114.6 | 0.00 | 3114.6 |
|  | 西外墙 | 15.00 | 0.88 | 18 | 24.0 | 1.0 | 316.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 301.0 | 0.00 | 301.0 |
|  | 东外墙 | 142.20 | 0.88 | 18 | 24.0 | 1.0 | 3003.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 2853.1 | 0.00 | 2853.1 |
|  | 北外窗 | 12.55 | 3.90 | 18 | 24.0 | 1.0 | 1174.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 1233.4 | 0.00 | 1233.4 |
|  | 户墙 | 25.12 | 1.93 | 18 | 3.0 | 1.0 | 145.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 145.1 | 0.00 | 145.1 |
|  | 内窗 | 1.28 | 3.90 | 18 | 3.0 | 1.0 | 15.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.0 | 0.00 | 15.0 |
|  | 户门 | 3.60 | 2.30 | 18 | 3.0 | 1.0 | 24.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.9 | 0.00 | 24.9 |
|  | 户墙 | 25.12 | 1.93 | 18 | 3.0 | 1.0 | 145.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 145.1 | 0.00 | 145.1 |
|  | 内窗 | 1.28 | 3.90 | 18 | 3.0 | 1.0 | 15.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.0 | 0.00 | 15.0 |
|  | 户门 | 3.60 | 2.30 | 18 | 3.0 | 1.0 | 24.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.9 | 0.00 | 24.9 |
|  | 户墙 | 25.12 | 1.93 | 18 | 3.0 | 1.0 | 145.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 145.1 | 0.00 | 145.1 |
|  | 内窗 | 1.28 | 3.90 | 18 | 3.0 | 1.0 | 15.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.0 | 0.00 | 15.0 |
|  | 户门 | 3.60 | 2.30 | 18 | 3.0 | 1.0 | 24.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.9 | 0.00 | 24.9 |
|  | 顶板 | 27.20 | 2.98 | 18 | 3.0 | 1.0 | 243.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 243.5 | 0.00 | 243.5 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 532.4 |
|  | 其它负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12.4 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 885.9 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 696.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10441 |
| 1003[起居室] | 屋顶 | 0.36 | 0.96 | 18 | 24.0 | 1.0 | 8.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.3 | 0.00 | 8.3 |
|  | 顶板 | 3.98 | 2.98 | 18 | 3.0 | 1.0 | 35.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.6 | 0.00 | 35.6 |
|  | 东外墙 | 9.00 | 0.88 | 18 | 24.0 | 1.0 | 190.1 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 180.6 | 0.00 | 180.6 |
|  | 西外墙 | 136.20 | 0.88 | 18 | 24.0 | 1.0 | 2876.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 2732.7 | 0.00 | 2732.7 |
|  | 南外墙 | 51.36 | 0.88 | 18 | 24.0 | 1.0 | 1084.7 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 922.0 | 0.00 | 922.0 |
|  | 北外墙 | 44.00 | 0.88 | 18 | 24.0 | 1.0 | 929.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 975.7 | 0.00 | 975.7 |
|  | 南外窗 | 9.75 | 3.90 | 18 | 24.0 | 1.0 | 912.6 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 775.7 | 0.00 | 775.7 |
|  | 北外窗 | 4.00 | 3.90 | 18 | 24.0 | 1.0 | 374.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 393.1 | 0.00 | 393.1 |
|  | 南阳台外门 | 1.89 | 1.97 | 18 | 24.0 | 1.0 | 89.4 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 76.0 | 0.00 | 76.0 |
|  | 顶板 | 27.20 | 2.98 | 18 | 3.0 | 1.0 | 243.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 243.5 | 0.00 | 243.5 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 338.5 |
|  | 其它负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.1 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 668.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7356 |
| 1004[主卧室] | 北外墙 | 93.24 | 0.88 | 18 | 24.0 | 1.0 | 1969.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 2067.7 | 0.00 | 2067.7 |
|  | 南外墙 | 124.00 | 0.88 | 18 | 24.0 | 1.0 | 2618.9 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 2226.0 | 0.00 | 2226.0 |
|  | 西外墙 | 250.68 | 0.88 | 18 | 24.0 | 1.0 | 5294.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 5029.6 | 0.00 | 5029.6 |
|  | 北外窗 | 7.80 | 3.90 | 18 | 24.0 | 1.0 | 730.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 766.6 | 0.00 | 766.6 |
|  | 南外窗 | 10.40 | 3.90 | 18 | 24.0 | 1.0 | 973.4 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 827.4 | 0.00 | 827.4 |
|  | 户墙 | 13.56 | 1.93 | 18 | 3.0 | 1.0 | 78.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 78.3 | 0.00 | 78.3 |
|  | 户门 | 5.40 | 2.30 | 18 | 3.0 | 1.0 | 37.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37.3 | 0.00 | 37.3 |
|  | 户墙 | 3.30 | 1.93 | 18 | 3.0 | 1.0 | 19.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.1 | 0.00 | 19.1 |
|  | 户门 | 1.80 | 2.30 | 18 | 3.0 | 1.0 | 12.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.4 | 0.00 | 12.4 |
|  | 户墙 | 3.30 | 1.93 | 18 | 3.0 | 1.0 | 19.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.1 | 0.00 | 19.1 |
|  | 户门 | 1.80 | 2.30 | 18 | 3.0 | 1.0 | 12.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.4 | 0.00 | 12.4 |
|  | 户墙 | 3.30 | 1.93 | 18 | 3.0 | 1.0 | 19.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.1 | 0.00 | 19.1 |
|  | 户门 | 1.80 | 2.30 | 18 | 3.0 | 1.0 | 12.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.4 | 0.00 | 12.4 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 557.9 |
|  | 其它负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11.6 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1169.7 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 216.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13083 |
| 1005[主卧室] | 东外墙 | 132.48 | 0.88 | 18 | 24.0 | 1.0 | 2798.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 2658.1 | 0.00 | 2658.1 |
|  | 南外墙 | 80.00 | 0.88 | 18 | 24.0 | 1.0 | 1689.6 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 1436.2 | 0.00 | 1436.2 |
|  | 北外墙 | 95.24 | 0.88 | 18 | 24.0 | 1.0 | 2011.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 2112.0 | 0.00 | 2112.0 |
|  | 南外窗 | 6.40 | 3.90 | 18 | 24.0 | 1.0 | 599.0 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 509.2 | 0.00 | 509.2 |
|  | 北外窗 | 11.80 | 3.90 | 18 | 24.0 | 1.0 | 1104.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 1159.7 | 0.00 | 1159.7 |
|  | 户墙 | 13.56 | 1.93 | 18 | 3.0 | 1.0 | 78.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 78.3 | 0.00 | 78.3 |
|  | 户门 | 5.40 | 2.30 | 18 | 3.0 | 1.0 | 37.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37.3 | 0.00 | 37.3 |
|  | 户墙 | 3.30 | 1.93 | 18 | 3.0 | 1.0 | 19.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.1 | 0.00 | 19.1 |
|  | 户门 | 1.80 | 2.30 | 18 | 3.0 | 1.0 | 12.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.4 | 0.00 | 12.4 |
|  | 户墙 | 3.30 | 1.93 | 18 | 3.0 | 1.0 | 19.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.1 | 0.00 | 19.1 |
|  | 户门 | 1.80 | 2.30 | 18 | 3.0 | 1.0 | 12.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.4 | 0.00 | 12.4 |
|  | 户墙 | 3.30 | 1.93 | 18 | 3.0 | 1.0 | 19.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.1 | 0.00 | 19.1 |
|  | 户门 | 1.80 | 2.30 | 18 | 3.0 | 1.0 | 12.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.4 | 0.00 | 12.4 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 623.9 |
|  | 其它负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11.5 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 872.1 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 216.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9810 |
| 1006[主卧室] | 东外墙 | 158.76 | 0.88 | 18 | 24.0 | 1.0 | 3353.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 3185.4 | 0.00 | 3185.4 |
|  | 北外墙 | 70.00 | 0.88 | 18 | 24.0 | 1.0 | 1478.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 1552.3 | 0.00 | 1552.3 |
|  | 西外墙 | 26.85 | 0.88 | 18 | 24.0 | 1.0 | 567.1 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 538.7 | 0.00 | 538.7 |
|  | 北外窗 | 5.60 | 3.90 | 18 | 24.0 | 1.0 | 524.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 550.4 | 0.00 | 550.4 |
|  | 西外窗 | 6.75 | 3.90 | 18 | 24.0 | 1.0 | 631.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 600.2 | 0.00 | 600.2 |
|  | 户墙 | 13.20 | 1.93 | 18 | 3.0 | 1.0 | 76.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 76.2 | 0.00 | 76.2 |
|  | 户门 | 7.20 | 2.30 | 18 | 3.0 | 1.0 | 49.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49.7 | 0.00 | 49.7 |
|  | 户墙 | 7.65 | 1.93 | 18 | 3.0 | 1.0 | 44.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44.2 | 0.00 | 44.2 |
|  | 内窗 | 1.35 | 3.90 | 18 | 3.0 | 1.0 | 15.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.8 | 0.00 | 15.8 |
|  | 户门 | 1.80 | 2.30 | 18 | 3.0 | 1.0 | 12.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.4 | 0.00 | 12.4 |
|  | 户墙 | 7.65 | 1.93 | 18 | 3.0 | 1.0 | 44.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44.2 | 0.00 | 44.2 |
|  | 内窗 | 1.35 | 3.90 | 18 | 3.0 | 1.0 | 15.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.8 | 0.00 | 15.8 |
|  | 户门 | 1.80 | 2.30 | 18 | 3.0 | 1.0 | 12.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.4 | 0.00 | 12.4 |
|  | 户墙 | 7.65 | 1.93 | 18 | 3.0 | 1.0 | 44.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44.2 | 0.00 | 44.2 |
|  | 内窗 | 1.35 | 3.90 | 18 | 3.0 | 1.0 | 15.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.8 | 0.00 | 15.8 |
|  | 户门 | 1.80 | 2.30 | 18 | 3.0 | 1.0 | 12.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.4 | 0.00 | 12.4 |
|  | 顶板 | 19.84 | 2.98 | 18 | 3.0 | 1.0 | 177.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 177.6 | 0.00 | 177.6 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 585.3 |
|  | 其它负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8.6 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 754.2 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 334.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8630 |
| 1007[主卧室] | 西外墙 | 80.16 | 0.88 | 18 | 24.0 | 1.0 | 1693.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 1608.3 | 0.00 | 1608.3 |
|  | 北外墙 | 40.00 | 0.88 | 18 | 24.0 | 1.0 | 844.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 887.0 | 0.00 | 887.0 |
|  | 北外窗 | 3.20 | 3.90 | 18 | 24.0 | 1.0 | 299.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 314.5 | 0.00 | 314.5 |
|  | 户墙 | 56.40 | 1.93 | 18 | 3.0 | 1.0 | 325.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 325.7 | 0.00 | 325.7 |
|  | 户门 | 7.20 | 2.30 | 18 | 3.0 | 1.0 | 49.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49.7 | 0.00 | 49.7 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 159.5 |
|  | 其它负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.3 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 334.8 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 521.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4204 |
| 1008[次卧室] | 东外墙 | 70.08 | 0.88 | 18 | 24.0 | 1.0 | 1480.1 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 1406.1 | 0.00 | 1406.1 |
|  | 西外墙 | 51.84 | 0.88 | 18 | 24.0 | 1.0 | 1094.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 1040.1 | 0.00 | 1040.1 |
|  | 户墙 | 57.48 | 1.93 | 18 | 3.0 | 1.0 | 331.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 331.9 | 0.00 | 331.9 |
|  | 内窗 | 5.40 | 3.90 | 18 | 3.0 | 1.0 | 63.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63.2 | 0.00 | 63.2 |
|  | 户门 | 7.20 | 2.30 | 18 | 3.0 | 1.0 | 49.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49.7 | 0.00 | 49.7 |
|  | 户墙 | 12.78 | 1.93 | 18 | 3.0 | 1.0 | 73.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 73.8 | 0.00 | 73.8 |
|  | 内窗 | 2.70 | 3.90 | 18 | 3.0 | 1.0 | 31.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.6 | 0.00 | 31.6 |
|  | 户门 | 1.80 | 2.30 | 18 | 3.0 | 1.0 | 12.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.4 | 0.00 | 12.4 |
|  | 户墙 | 12.78 | 1.93 | 18 | 3.0 | 1.0 | 73.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 73.8 | 0.00 | 73.8 |
|  | 内窗 | 2.70 | 3.90 | 18 | 3.0 | 1.0 | 31.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.6 | 0.00 | 31.6 |
|  | 户门 | 1.80 | 2.30 | 18 | 3.0 | 1.0 | 12.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.4 | 0.00 | 12.4 |
|  | 户墙 | 12.78 | 1.93 | 18 | 3.0 | 1.0 | 73.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 73.8 | 0.00 | 73.8 |
|  | 内窗 | 2.70 | 3.90 | 18 | 3.0 | 1.0 | 31.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.6 | 0.00 | 31.6 |
|  | 户门 | 1.80 | 2.30 | 18 | 3.0 | 1.0 | 12.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.4 | 0.00 | 12.4 |
|  | 顶板 | 30.60 | 2.98 | 18 | 3.0 | 1.0 | 273.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 273.9 | 0.00 | 273.9 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 62.1 |
|  | 其它负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6.3 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 358.7 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 885.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4831 |
| 1009[过厅] | 南外墙 | 27.20 | 0.88 | 18 | 24.0 | 1.0 | 574.5 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 488.3 | 0.00 | 488.3 |
|  | 东外墙 | 51.84 | 0.88 | 18 | 24.0 | 1.0 | 1094.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 1040.1 | 0.00 | 1040.1 |
|  | 南阳台外门 | 16.00 | 1.97 | 18 | 24.0 | 1.0 | 757.2 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 643.7 | 0.00 | 643.7 |
|  | 户墙 | 12.78 | 1.93 | 18 | 3.0 | 1.0 | 73.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 73.8 | 0.00 | 73.8 |
|  | 内窗 | 2.70 | 3.90 | 18 | 3.0 | 1.0 | 31.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.6 | 0.00 | 31.6 |
|  | 户门 | 1.80 | 2.30 | 18 | 3.0 | 1.0 | 12.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.4 | 0.00 | 12.4 |
|  | 户墙 | 12.78 | 1.93 | 18 | 3.0 | 1.0 | 73.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 73.8 | 0.00 | 73.8 |
|  | 内窗 | 2.70 | 3.90 | 18 | 3.0 | 1.0 | 31.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.6 | 0.00 | 31.6 |
|  | 户门 | 1.80 | 2.30 | 18 | 3.0 | 1.0 | 12.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.4 | 0.00 | 12.4 |
|  | 户墙 | 12.78 | 1.93 | 18 | 3.0 | 1.0 | 73.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 73.8 | 0.00 | 73.8 |
|  | 内窗 | 2.70 | 3.90 | 18 | 3.0 | 1.0 | 31.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.6 | 0.00 | 31.6 |
|  | 户门 | 1.80 | 2.30 | 18 | 3.0 | 1.0 | 12.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.4 | 0.00 | 12.4 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 113.0 |
|  | 其它负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.2 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 264.4 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 354.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3262 |
| 1010[次卧室] | 东外墙 | 39.24 | 0.88 | 18 | 24.0 | 1.0 | 828.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 787.3 | 0.00 | 787.3 |
|  | 南外墙 | 26.40 | 0.88 | 18 | 24.0 | 1.0 | 557.6 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 473.9 | 0.00 | 473.9 |
|  | 南外窗 | 2.40 | 3.90 | 18 | 24.0 | 1.0 | 224.6 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 190.9 | 0.00 | 190.9 |
|  | 户墙 | 9.93 | 1.93 | 18 | 3.0 | 1.0 | 57.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57.3 | 0.00 | 57.3 |
|  | 内窗 | 1.35 | 3.90 | 18 | 3.0 | 1.0 | 15.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.8 | 0.00 | 15.8 |
|  | 户门 | 1.80 | 2.30 | 18 | 3.0 | 1.0 | 12.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.4 | 0.00 | 12.4 |
|  | 户墙 | 9.93 | 1.93 | 18 | 3.0 | 1.0 | 57.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57.3 | 0.00 | 57.3 |
|  | 内窗 | 1.35 | 3.90 | 18 | 3.0 | 1.0 | 15.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.8 | 0.00 | 15.8 |
|  | 户门 | 1.80 | 2.30 | 18 | 3.0 | 1.0 | 12.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.4 | 0.00 | 12.4 |
|  | 户墙 | 9.93 | 1.93 | 18 | 3.0 | 1.0 | 57.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57.3 | 0.00 | 57.3 |
|  | 内窗 | 1.35 | 3.90 | 18 | 3.0 | 1.0 | 15.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.8 | 0.00 | 15.8 |
|  | 户门 | 1.80 | 2.30 | 18 | 3.0 | 1.0 | 12.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.4 | 0.00 | 12.4 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 80.0 |
|  | 其它负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.4 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 179.0 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 275.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2245 |
| 1011[次卧室] | 南外墙 | 26.40 | 0.88 | 18 | 24.0 | 1.0 | 557.6 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 473.9 | 0.00 | 473.9 |
|  | 西外墙 | 39.24 | 0.88 | 18 | 24.0 | 1.0 | 828.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 787.3 | 0.00 | 787.3 |
|  | 南外窗 | 2.40 | 3.90 | 18 | 24.0 | 1.0 | 224.6 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 190.9 | 0.00 | 190.9 |
|  | 户墙 | 9.93 | 1.93 | 18 | 3.0 | 1.0 | 57.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57.3 | 0.00 | 57.3 |
|  | 内窗 | 1.35 | 3.90 | 18 | 3.0 | 1.0 | 15.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.8 | 0.00 | 15.8 |
|  | 户门 | 1.80 | 2.30 | 18 | 3.0 | 1.0 | 12.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.4 | 0.00 | 12.4 |
|  | 户墙 | 9.93 | 1.93 | 18 | 3.0 | 1.0 | 57.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57.3 | 0.00 | 57.3 |
|  | 内窗 | 1.35 | 3.90 | 18 | 3.0 | 1.0 | 15.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.8 | 0.00 | 15.8 |
|  | 户门 | 1.80 | 2.30 | 18 | 3.0 | 1.0 | 12.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.4 | 0.00 | 12.4 |
|  | 户墙 | 9.93 | 1.93 | 18 | 3.0 | 1.0 | 57.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57.3 | 0.00 | 57.3 |
|  | 内窗 | 1.35 | 3.90 | 18 | 3.0 | 1.0 | 15.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.8 | 0.00 | 15.8 |
|  | 户门 | 1.80 | 2.30 | 18 | 3.0 | 1.0 | 12.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.4 | 0.00 | 12.4 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 80.0 |
|  | 其它负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.4 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 179.0 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 275.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2245 |
| 1层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 69440 |
| 2001[主卧室] | 屋顶 | 151.08 | 0.96 | 18 | 24.0 | 1.0 | 3491.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3491.8 | 0.00 | 3491.8 |
|  | 东外墙 | 15.00 | 0.88 | 18 | 24.0 | 1.0 | 316.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 301.0 | 0.00 | 301.0 |
|  | 北外墙 | 49.65 | 0.88 | 18 | 24.0 | 1.0 | 1048.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 1101.0 | 0.00 | 1101.0 |
|  | 西外墙 | 133.20 | 0.88 | 18 | 24.0 | 1.0 | 2813.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 2672.5 | 0.00 | 2672.5 |
|  | 南外墙 | 40.50 | 0.88 | 18 | 24.0 | 1.0 | 855.4 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 727.1 | 0.00 | 727.1 |
|  | 北外窗 | 1.35 | 3.90 | 18 | 24.0 | 1.0 | 126.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 132.7 | 0.00 | 132.7 |
|  | 南外窗 | 7.50 | 3.90 | 18 | 24.0 | 1.0 | 702.0 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 596.7 | 0.00 | 596.7 |
|  | 挑空楼板 | 0.60 | 1.19 | 18 | 24.0 | 1.0 | 17.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.2 | 0.00 | 17.2 |
|  | 户墙 | 12.00 | 1.93 | 18 | 3.0 | 1.0 | 69.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 69.3 | 0.00 | 69.3 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26.9 |
|  | 其它负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.1 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 914.1 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 110.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10166 |
| 2002[起居室] | 屋顶 | 552.51 | 0.96 | 18 | 24.0 | 1.0 | 12769.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12769.7 | 0.00 | 12769.7 |
|  | 东外墙 | 6.55 | 0.88 | 18 | 24.0 | 1.0 | 138.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 131.5 | 0.00 | 131.5 |
|  | 西外墙 | 108.25 | 0.88 | 18 | 24.0 | 1.0 | 2286.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 2172.0 | 0.00 | 2172.0 |
|  | 北外墙 | 253.25 | 0.88 | 18 | 24.0 | 1.0 | 5348.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 5616.1 | 0.00 | 5616.1 |
|  | 户墙 | 9.15 | 1.93 | 18 | 3.0 | 1.0 | 52.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52.8 | 0.00 | 52.8 |
|  | 内窗 | 2.70 | 3.90 | 18 | 3.0 | 1.0 | 31.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.6 | 0.00 | 31.6 |
|  | 户门 | 3.15 | 2.30 | 18 | 3.0 | 1.0 | 21.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.8 | 0.00 | 21.8 |
|  | 挑空楼板 | 0.26 | 1.19 | 18 | 24.0 | 1.0 | 7.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.5 | 0.00 | 7.5 |
|  | 北外窗 | 20.80 | 3.90 | 18 | 24.0 | 1.0 | 1946.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 2044.2 | 0.00 | 2044.2 |
|  | 户墙 | 75.36 | 1.93 | 18 | 3.0 | 1.0 | 435.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 435.2 | 0.00 | 435.2 |
|  | 内窗 | 3.84 | 3.90 | 18 | 3.0 | 1.0 | 44.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44.9 | 0.00 | 44.9 |
|  | 户门 | 10.80 | 2.30 | 18 | 3.0 | 1.0 | 74.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 74.6 | 0.00 | 74.6 |
|  | 户墙 | 36.15 | 1.93 | 18 | 3.0 | 1.0 | 208.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 208.8 | 0.00 | 208.8 |
|  | 内窗 | 7.50 | 3.90 | 18 | 3.0 | 1.0 | 87.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 87.8 | 0.00 | 87.8 |
|  | 户门 | 10.80 | 2.30 | 18 | 3.0 | 1.0 | 74.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 74.6 | 0.00 | 74.6 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 572.9 |
|  | 其它负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18.8 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2436.5 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2079.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28881 |
| 2003[主卧室] | 屋顶 | 111.70 | 0.96 | 18 | 24.0 | 1.0 | 2581.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2581.6 | 0.00 | 2581.6 |
|  | 北外墙 | 45.43 | 0.88 | 18 | 24.0 | 1.0 | 959.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 1007.3 | 0.00 | 1007.3 |
|  | 东外墙 | 101.70 | 0.88 | 18 | 24.0 | 1.0 | 2147.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 2040.5 | 0.00 | 2040.5 |
|  | 北外窗 | 4.00 | 3.90 | 18 | 24.0 | 1.0 | 374.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 393.1 | 0.00 | 393.1 |
|  | 户墙 | 31.13 | 1.93 | 18 | 3.0 | 1.0 | 179.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 179.7 | 0.00 | 179.7 |
|  | 内窗 | 7.50 | 3.90 | 18 | 3.0 | 1.0 | 87.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 87.8 | 0.00 | 87.8 |
|  | 户门 | 10.80 | 2.30 | 18 | 3.0 | 1.0 | 74.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 74.6 | 0.00 | 74.6 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 134.1 |
|  | 其它负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.8 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 650.3 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 287.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7440 |
| 2004[主卧室] | 屋顶 | 177.60 | 0.96 | 18 | 24.0 | 1.0 | 4104.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4104.7 | 0.00 | 4104.7 |
|  | 东外墙 | 156.48 | 0.88 | 18 | 24.0 | 1.0 | 3304.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 3139.6 | 0.00 | 3139.6 |
|  | 北外墙 | 66.40 | 0.88 | 18 | 24.0 | 1.0 | 1402.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 1472.5 | 0.00 | 1472.5 |
|  | 北外窗 | 5.60 | 3.90 | 18 | 24.0 | 1.0 | 524.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 550.4 | 0.00 | 550.4 |
|  | 户墙 | 9.90 | 1.93 | 18 | 3.0 | 1.0 | 57.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57.2 | 0.00 | 57.2 |
|  | 户门 | 5.40 | 2.30 | 18 | 3.0 | 1.0 | 37.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37.3 | 0.00 | 37.3 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 152.2 |
|  | 其它负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6.0 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 952.0 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 213.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10685 |
| 2005[次卧室] | 屋顶 | 269.75 | 0.96 | 18 | 24.0 | 1.0 | 6234.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6234.4 | 0.00 | 6234.4 |
|  | 东外墙 | 70.08 | 0.88 | 18 | 24.0 | 1.0 | 1480.1 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 1406.1 | 0.00 | 1406.1 |
|  | 西外墙 | 76.32 | 0.88 | 18 | 24.0 | 1.0 | 1611.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 1531.3 | 0.00 | 1531.3 |
|  | 北外墙 | 68.53 | 0.88 | 18 | 24.0 | 1.0 | 1447.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 1519.6 | 0.00 | 1519.6 |
|  | 北外窗 | 6.40 | 3.90 | 18 | 24.0 | 1.0 | 599.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 629.0 | 0.00 | 629.0 |
|  | 户墙 | 9.90 | 1.93 | 18 | 3.0 | 1.0 | 57.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57.2 | 0.00 | 57.2 |
|  | 户门 | 5.40 | 2.30 | 18 | 3.0 | 1.0 | 37.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37.3 | 0.00 | 37.3 |
|  | 户墙 | 27.83 | 1.93 | 18 | 3.0 | 1.0 | 160.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 160.7 | 0.00 | 160.7 |
|  | 内窗 | 7.50 | 3.90 | 18 | 3.0 | 1.0 | 87.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 87.8 | 0.00 | 87.8 |
|  | 户门 | 10.80 | 2.30 | 18 | 3.0 | 1.0 | 74.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 74.6 | 0.00 | 74.6 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 214.5 |
|  | 其它负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9.2 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1196.2 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 879.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14037 |
| 2006[主卧室] | 屋顶 | 245.83 | 0.96 | 18 | 24.0 | 1.0 | 5681.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5681.6 | 0.00 | 5681.6 |
|  | 西外墙 | 59.76 | 0.88 | 18 | 24.0 | 1.0 | 1262.1 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 1199.0 | 0.00 | 1199.0 |
|  | 北外墙 | 70.00 | 0.88 | 18 | 24.0 | 1.0 | 1478.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 1552.3 | 0.00 | 1552.3 |
|  | 东外墙 | 94.59 | 0.88 | 18 | 24.0 | 1.0 | 1997.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 1897.8 | 0.00 | 1897.8 |
|  | 南外墙 | 40.50 | 0.88 | 18 | 24.0 | 1.0 | 855.4 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 727.1 | 0.00 | 727.1 |
|  | 北外窗 | 5.60 | 3.90 | 18 | 24.0 | 1.0 | 524.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 550.4 | 0.00 | 550.4 |
|  | 南外窗 | 7.50 | 3.90 | 18 | 24.0 | 1.0 | 702.0 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 596.7 | 0.00 | 596.7 |
|  | 户墙 | 22.95 | 1.93 | 18 | 3.0 | 1.0 | 132.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 132.5 | 0.00 | 132.5 |
|  | 内窗 | 4.05 | 3.90 | 18 | 3.0 | 1.0 | 47.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47.4 | 0.00 | 47.4 |
|  | 户门 | 5.40 | 2.30 | 18 | 3.0 | 1.0 | 37.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37.3 | 0.00 | 37.3 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 152.2 |
|  | 其它负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8.4 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1258.3 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 494.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14336 |
| 2007[次卧室] | 屋顶 | 219.93 | 0.96 | 18 | 24.0 | 1.0 | 5083.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5083.1 | 0.00 | 5083.1 |
|  | 南外墙 | 117.18 | 0.88 | 18 | 24.0 | 1.0 | 2474.8 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 2103.6 | 0.00 | 2103.6 |
|  | 东外墙 | 82.85 | 0.88 | 18 | 24.0 | 1.0 | 1749.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 1662.2 | 0.00 | 1662.2 |
|  | 西外墙 | 9.00 | 0.88 | 18 | 24.0 | 1.0 | 190.1 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 180.6 | 0.00 | 180.6 |
|  | 北外墙 | 17.16 | 0.88 | 18 | 24.0 | 1.0 | 362.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 380.5 | 0.00 | 380.5 |
|  | 南外窗 | 13.50 | 3.90 | 18 | 24.0 | 1.0 | 1263.6 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 1074.1 | 0.00 | 1074.1 |
|  | 户墙 | 74.67 | 1.93 | 18 | 3.0 | 1.0 | 431.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 431.2 | 0.00 | 431.2 |
|  | 内窗 | 4.05 | 3.90 | 18 | 3.0 | 1.0 | 47.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47.4 | 0.00 | 47.4 |
|  | 户门 | 5.40 | 2.30 | 18 | 3.0 | 1.0 | 37.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37.3 | 0.00 | 37.3 |
|  | 底板 | 28.95 | 2.98 | 18 | 8.0 | 1.0 | 691.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 691.1 | 0.00 | 691.1 |
|  | 底板 | 7.09 | 2.98 | 18 | 3.0 | 1.0 | 63.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63.5 | 0.00 | 63.5 |
|  | 底板 | 7.09 | 2.98 | 18 | 3.0 | 1.0 | 63.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63.5 | 0.00 | 63.5 |
|  | 挑空楼板 | 14.48 | 1.19 | 18 | 24.0 | 1.0 | 414.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 414.1 | 0.00 | 414.1 |
|  | 底板 | 7.09 | 2.98 | 18 | 3.0 | 1.0 | 63.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63.5 | 0.00 | 63.5 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26.6 |
|  | 其它负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7.5 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1233.0 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 811.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14375 |
| 2008[次卧室] | 屋顶 | 180.69 | 0.96 | 18 | 24.0 | 1.0 | 4176.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4176.1 | 0.00 | 4176.1 |
|  | 南外墙 | 61.32 | 0.88 | 18 | 24.0 | 1.0 | 1295.1 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 1100.8 | 0.00 | 1100.8 |
|  | 西外墙 | 82.85 | 0.88 | 18 | 24.0 | 1.0 | 1749.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 1662.2 | 0.00 | 1662.2 |
|  | 北外墙 | 17.21 | 0.88 | 18 | 24.0 | 1.0 | 363.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 381.7 | 0.00 | 381.7 |
|  | 东外墙 | 9.00 | 0.88 | 18 | 24.0 | 1.0 | 190.1 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 180.6 | 0.00 | 180.6 |
|  | 南外窗 | 6.00 | 3.90 | 18 | 24.0 | 1.0 | 561.6 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 477.4 | 0.00 | 477.4 |
|  | 户墙 | 65.36 | 1.93 | 18 | 3.0 | 1.0 | 377.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 377.5 | 0.00 | 377.5 |
|  | 内窗 | 4.05 | 3.90 | 18 | 3.0 | 1.0 | 47.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47.4 | 0.00 | 47.4 |
|  | 户门 | 5.40 | 2.30 | 18 | 3.0 | 1.0 | 37.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37.3 | 0.00 | 37.3 |
|  | 挑空楼板 | 12.10 | 1.19 | 18 | 24.0 | 1.0 | 346.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 346.2 | 0.00 | 346.2 |
|  | 底板 | 7.12 | 2.98 | 18 | 3.0 | 1.0 | 63.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63.7 | 0.00 | 63.7 |
|  | 底板 | 16.44 | 2.98 | 18 | 8.0 | 1.0 | 392.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 392.5 | 0.00 | 392.5 |
|  | 底板 | 9.41 | 2.98 | 18 | 8.0 | 1.0 | 224.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 224.6 | 0.00 | 224.6 |
|  | 底板 | 7.12 | 2.98 | 18 | 3.0 | 1.0 | 63.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63.7 | 0.00 | 63.7 |
|  | 底板 | 7.12 | 2.98 | 18 | 3.0 | 1.0 | 63.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63.7 | 0.00 | 63.7 |
|  | 户墙 | 35.70 | 1.93 | 18 | 3.0 | 1.0 | 206.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 206.2 | 0.00 | 206.2 |
|  | 内窗 | 7.50 | 3.90 | 18 | 3.0 | 1.0 | 87.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 87.8 | 0.00 | 87.8 |
|  | 户门 | 10.80 | 2.30 | 18 | 3.0 | 1.0 | 74.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 74.6 | 0.00 | 74.6 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 71.0 |
|  | 其它负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6.1 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1004.1 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1055.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12101 |
| 2009[次卧室] | 屋顶 | 96.48 | 0.96 | 18 | 24.0 | 1.0 | 2229.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2229.9 | 0.00 | 2229.9 |
|  | 西外墙 | 51.84 | 0.88 | 18 | 24.0 | 1.0 | 1094.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 1040.1 | 0.00 | 1040.1 |
|  | 东外墙 | 38.61 | 0.88 | 18 | 24.0 | 1.0 | 815.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 774.7 | 0.00 | 774.7 |
|  | 户墙 | 36.99 | 1.93 | 18 | 3.0 | 1.0 | 213.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 213.6 | 0.00 | 213.6 |
|  | 内窗 | 4.05 | 3.90 | 18 | 3.0 | 1.0 | 47.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47.4 | 0.00 | 47.4 |
|  | 户门 | 10.80 | 2.30 | 18 | 3.0 | 1.0 | 74.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 74.6 | 0.00 | 74.6 |
|  | 户墙 | 37.20 | 1.93 | 18 | 3.0 | 1.0 | 214.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 214.8 | 0.00 | 214.8 |
|  | 户墙 | 9.30 | 1.93 | 18 | 3.0 | 1.0 | 53.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53.7 | 0.00 | 53.7 |
|  | 内窗 | 5.70 | 3.90 | 18 | 3.0 | 1.0 | 66.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66.7 | 0.00 | 66.7 |
|  | 户门 | 10.80 | 2.30 | 18 | 3.0 | 1.0 | 74.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 74.6 | 0.00 | 74.6 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 97.6 |
|  | 其它负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.3 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 489.1 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 771.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6152 |
| 2010[次卧室] | 屋顶 | 98.21 | 0.96 | 18 | 24.0 | 1.0 | 2269.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2269.8 | 0.00 | 2269.8 |
|  | 南外墙 | 37.20 | 0.88 | 18 | 24.0 | 1.0 | 785.7 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 667.8 | 0.00 | 667.8 |
|  | 东外墙 | 51.84 | 0.88 | 18 | 24.0 | 1.0 | 1094.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 1040.1 | 0.00 | 1040.1 |
|  | 南外窗 | 6.00 | 3.90 | 18 | 24.0 | 1.0 | 561.6 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 477.4 | 0.00 | 477.4 |
|  | 户墙 | 42.39 | 1.93 | 18 | 3.0 | 1.0 | 244.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 244.8 | 0.00 | 244.8 |
|  | 内窗 | 4.05 | 3.90 | 18 | 3.0 | 1.0 | 47.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47.4 | 0.00 | 47.4 |
|  | 户门 | 5.40 | 2.30 | 18 | 3.0 | 1.0 | 37.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37.3 | 0.00 | 37.3 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26.6 |
|  | 其它负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.3 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 481.5 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 674.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5970 |
| 2011[次卧室] | 屋顶 | 84.77 | 0.96 | 18 | 24.0 | 1.0 | 1959.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1959.1 | 0.00 | 1959.1 |
|  | 南外墙 | 63.60 | 0.88 | 18 | 24.0 | 1.0 | 1343.2 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 1141.7 | 0.00 | 1141.7 |
|  | 东外墙 | 39.24 | 0.88 | 18 | 24.0 | 1.0 | 828.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 787.3 | 0.00 | 787.3 |
|  | 南外窗 | 8.40 | 3.90 | 18 | 24.0 | 1.0 | 786.2 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 668.3 | 0.00 | 668.3 |
|  | 户墙 | 29.79 | 1.93 | 18 | 3.0 | 1.0 | 172.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 172.0 | 0.00 | 172.0 |
|  | 内窗 | 4.05 | 3.90 | 18 | 3.0 | 1.0 | 47.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47.4 | 0.00 | 47.4 |
|  | 户门 | 5.40 | 2.30 | 18 | 3.0 | 1.0 | 37.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37.3 | 0.00 | 37.3 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26.6 |
|  | 其它负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.9 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 484.3 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 558.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5885 |
| 2012[次卧室] | 屋顶 | 84.77 | 0.96 | 18 | 24.0 | 1.0 | 1959.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1959.1 | 0.00 | 1959.1 |
|  | 南外墙 | 63.60 | 0.88 | 18 | 24.0 | 1.0 | 1343.2 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 1141.7 | 0.00 | 1141.7 |
|  | 西外墙 | 39.24 | 0.88 | 18 | 24.0 | 1.0 | 828.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 787.3 | 0.00 | 787.3 |
|  | 南外窗 | 8.40 | 3.90 | 18 | 24.0 | 1.0 | 786.2 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 668.3 | 0.00 | 668.3 |
|  | 户墙 | 29.79 | 1.93 | 18 | 3.0 | 1.0 | 172.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 172.0 | 0.00 | 172.0 |
|  | 内窗 | 4.05 | 3.90 | 18 | 3.0 | 1.0 | 47.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47.4 | 0.00 | 47.4 |
|  | 户门 | 5.40 | 2.30 | 18 | 3.0 | 1.0 | 37.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37.3 | 0.00 | 37.3 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26.6 |
|  | 其它负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.9 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 484.3 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 558.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5885 |
| 2016,2017,2018,2019[房间] | 屋顶 | 71.19 | 0.96 | 18 | 24.0 | 1.0 | 1645.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1645.4 | 0.00 | 1645.4 |
|  | 西外墙 | 11.82 | 0.88 | 18 | 24.0 | 1.0 | 249.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 237.2 | 0.00 | 237.2 |
|  | 挑空楼板 | 0.92 | 1.19 | 18 | 24.0 | 1.0 | 26.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.2 | 0.00 | 26.2 |
|  | 底板 | 45.80 | 2.98 | 18 | 3.0 | 1.0 | 410.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 410.0 | 0.00 | 410.0 |
|  | 其它负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.4 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 232.1 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 931.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3484 |
| 2023,2024,2025,2026[房间] | 屋顶 | 42.78 | 0.96 | 18 | 24.0 | 1.0 | 988.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 988.8 | 0.00 | 988.8 |
|  | 挑空楼板 | 42.78 | 1.19 | 18 | 24.0 | 1.0 | 1224.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1224.0 | 0.00 | 1224.0 |
|  | 其它负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.5 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 221.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2436 |
| 2层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 147374 |
| 姜河 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 216813 |