5.2.1 控制室内主要空气污染物的浓度。（12分）

1 得分自评

| 序号 | 评价内容 |  | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 氨、甲醛、苯、总挥发性有机物、氡等污染物浓度低于现行国家标准《室内空气质量标准》GB/T18883规定限值 | 低于10% | 3 | 6 |
|  |  | 低于20% | 6 |  |
| 2 | 室内PM2.5年均浓度不高于25ug/m3，且室内PM10年均浓度不高于50ug/m3 |  | 6 | 6 |
| 合计 |  |  | 12 | 12 |

2 评价要点

本项目为  住宅   类民用建筑工程

检测情况：

| 项目 采样地点 | 甲醛 mg/m3 |  | 氨 mg/m3 |  | 苯 mg/m3 |  | TVOC mg/m3 |  | 氡 Bq/m3 |  | 是否符合 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 检测值 | 规定值90%/80% | 检测值 | 规定值90%/80% | 检测值 | 规定值90%/80% | 检测值 | 规定值90%/80% | 检测值 | 规定值90%/80% |  |
| 1001房间 | 0.071 | 0.08 |  |  | 0.087 | 0.088 | 0.393 | 0.48 |  |  | 是 |
| 1016房间 | 0.071​ | 0.08 |  |  | 0.087​ | 0.088 | 0.393​ | 0.48 |  |  | 是 |
| 1028房间 | 0.071​ | 0.08 |  |  | 0.087​ | 0.088 | 0.393​ | 0.48 |  |  | 是 |
| 1033房间 | 0.071​ | 0.08 |  |  | 0.087​ | 0.088 | 0.393​ | 0.48 |  |  | 是 |
| 1045房间 | 0.071​ | 0.08 |  |  | 0.087​ | 0.088 | 0.393​ | 0.48 |  |  | 是 |
| 1051房间 | 0.071​ | 0.08 |  |  | 0.087​ | 0.088 | 0.393​ | 0.48 |  |  | 是 |

| 类型 | 项目情况 |
| --- | --- |
| 室内PM2.5年均浓度 | PM2.5年均浓度13μg/m³ ​ |
| 室内PM10年均浓度 | PM10年均浓度23μg/m³​ |

请对室内空气污染物浓度情况进行简要说明：

室内空气污染物包括有机挥发物和颗粒物，该建筑中有机挥发物甲醛、苯、TVOC等的浓度和颗粒物PM2.5、PM10的年均浓度均低于国家现行相关规定的规定值。

3 证明材料

提交材料及要求：

1）建筑、装修竣工图及说明文件，装修材料使用说明（选择与用量）；

2）室内空气污染物浓度预评估分析报告或检测报告；

3）PM2.5、PM10浓度计算报告（原始监测数据）。

实际提交材料：