7.1.3 应根据建筑空间功能设置分区温度，合理降低室内过渡区空间的温度设定标准。

1 达标自评

☑达标；☐不达标

2 评价要点

长期逗留区域空气调节室内参数：

| 参数 | 舒适度等级 | 温度(℃) | 相对湿度(%) | 风速(m/s) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 冬季 | Ⅰ​ | 25 | 50 | 0.1 |
| 夏季 | Ⅰ​ | 23 | 35 | 0.2 |

过渡空间空气调节室内参数：

活动类型：        休闲         代谢率：       30％        冬季温度设定：    22℃

| 参数 | 舒适度等级 | 温度(℃) | 相对湿度(%) | 风速(m/s) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 冬季 | Ⅱ​ | 20 | 20 | 0.15 |
| 夏季 | Ⅱ​ | 27 | 60 | 0.2 |

请简要说明根据建筑空间功能的不同，分区温度的设置情况。

​门厅、中庭走廊以及高大空间中超出人员活动范围的空间，由于其较少或没有人员停留，或人员停留时间较短，适当降低温度标准​，供冷工况比长期逗留区域提高1～2℃，供热工况降低​1～2℃。​

3 证明材料

提交材料及要求：

1）暖通专业竣工图及设计说明，应包含建筑各功能空间分区温度的设置情况；

2）建筑各功能空间温湿度检测报告，数据应覆盖三个季度（夏季、冬季、过渡季），且连续数据不少于两周；

3）暖通空调专业设计说明、暖通设计计算书等。

实际提交材料：