归园

冷负荷计算书

| 工程名称 | 归园 |
| --- | --- |
| 设计编号 | BK40063 |
| 计算日期 | 2022年1月6日 |

| 采用软件 | 斯维尔暖通负荷BECH2020 |
| --- | --- |
| 软件版本 | 20200606(SP1) |
| 研发单位 | 北京绿建软件股份有限公司 |
| 正版授权码 | T13906672193 |

目  录

1	建筑概况	1

1.1	概况	1

1.2	室外温湿度	1

1.3	太阳辐射照度	1

1.4	其他气象参数	1

2	计算依据	2

3	计算原理	2

3.1	外窗的日射得热冷负荷	2

3.2	外窗传热的冷负荷	2

3.3	外墙和屋盖的冷负荷	3

3.4	新风冷负荷	3

3.5	内墙、内窗、楼板、地面的冷负荷	3

3.6	渗透空气冷负荷	4

3.7	设备冷负荷	5

3.8	照明冷负荷	5

3.9	人体冷负荷	6

3.10	冷负荷的修正	6

4	外围护构造	7

4.1	屋顶构造一	7

4.2	外墙构造一	7

5	内围护构造	7

5.1	控温房间隔墙构造一	7

5.2	控温与非控温隔墙构造一	8

5.3	控温房间楼板构造一	8

5.4	控温与非控温楼板构造一	9

6	封闭阳台构造	9

7	地下围护构造	9

7.1	周边地面	9

7.1.1	地面构造一	9

7.2	非周边地面	9

7.2.1	地面构造一	9

8	窗构造	10

9	门构造	10

10	负荷指标	10

11	建筑按楼层汇总表	10

12	新风负荷表	11

13	房间冷负荷详细表	13

建筑概况

概况

| 地理位置 | 浙江-杭州 |  |
| --- | --- | --- |
| 北纬 | 30.23 |  |
| 东经 | 120.17 |  |
| 建筑名称 | 归园 |  |
| 建筑面积 | 地上 1406.20 ㎡ | 地下 0.00 ㎡ |
| 建筑高度 | 地上 13.00 m | 地下 0.00 m |
| 建筑层数 | 地上 3 | 地下 0 |
| 北向角度 | 90° |  |

室外温湿度

| 时刻 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 温度(℃) | 30 | 29 | 29 | 28 | 28 | 28 | 28 | 29 | 31 | 32 | 33 | 34 |
| 湿度(%) | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 |
| 时刻 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 温度(℃) | 35 | 35 | 36 | 36 | 35 | 35 | 34 | 33 | 32 | 31 | 30 | 30 |
| 湿度(%) | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 |

太阳辐射照度

| 朝向/时刻 |  |  | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 朝向 | S | 直射 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25 | 43 | 53 | 43 | 25 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 散射 | 34 | 69 | 96 | 121 | 136 | 145 | 145 | 145 | 136 | 121 | 96 | 69 | 34 |
|  | SE | 直射 | 87 | 195 | 259 | 272 | 221 | 126 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 散射 | 34 | 69 | 96 | 121 | 136 | 145 | 145 | 145 | 136 | 121 | 96 | 69 | 34 |
|  | E | 直射 | 214 | 383 | 435 | 404 | 272 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 散射 | 34 | 69 | 96 | 121 | 136 | 145 | 145 | 145 | 136 | 121 | 96 | 69 | 34 |
|  | NE | 直射 | 200 | 322 | 322 | 241 | 110 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 散射 | 34 | 69 | 96 | 121 | 136 | 145 | 145 | 145 | 136 | 121 | 96 | 69 | 34 |
|  | N | 直射 | 49 | 37 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 37 | 49 |
|  |  | 散射 | 34 | 69 | 96 | 121 | 136 | 145 | 145 | 145 | 136 | 121 | 96 | 69 | 34 |
|  | H | 直射 | 21 | 133 | 298 | 464 | 585 | 655 | 678 | 655 | 585 | 464 | 298 | 133 | 21 |
|  |  | 散射 | 49 | 87 | 109 | 126 | 131 | 135 | 133 | 135 | 131 | 126 | 109 | 87 | 49 |

其他气象参数

| 大气透明度等级 | 5 |
| --- | --- |
| 夏季室外计算日平均温度twp（℃） | 31.6 |
| 夏季室外计算干球温度twg（℃） | 35.6 |
| 室外计算日较差⊿tr（℃） | 7.7 |
| 夏季围护结构外表面换热系数αw(W/㎡· K) | 18.6 |
| 围护结构内表面换热系数αn(W/㎡· K) | 8.7 |
| 外墙太阳辐射吸收系数ρ | 0.75 |
| 屋顶太阳辐射吸收系数ρ | 0.75 |
| 夏季空气调节室外计算湿球温度（℃） | 27.9 |
| 夏季大气压力(Pa) | 100090 |

计算依据

1.《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736-2012.中国建筑工业出版社，2012

2.《空气调节设计手册》.中国建筑工业出版社，2005

3.《实用供热空调设计手册》.中国建筑工业出版社，2008

4.《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015.中国建筑工业出版社，2015

计算原理

外窗的日射得热冷负荷

公式中：

Qc——各小时的日射冷负荷（W）；

Fc——包括窗框的窗的面积（㎡）；

F1——该时刻玻璃窗被遮挡部分的面积（㎡）；

Xsc——窗的自遮阳系数；

xm——窗的有效面积系数:

xb——窗玻璃修正系数，即不是3mm厚的单层普通玻璃时的修正系数：

xz——窗的内遮阳的遮阳系数，无内遮阳时xz =1：

Jc`max——窗日射得热量最大值(W/㎡)，如果选择了“精确计算坡屋顶等的太阳辐射得热”，将按坡屋顶的太阳辐射总照度计算方法计算精确值。

CCL——冷负荷系数，分无内遮阳和有内遮阳；

（Jc`max）N——北向（北纬20°、25°地区为南向）日射得热量的最大值；

（JCL）N——该时刻北向（北纬20°、25°地区为南向）的冷负荷系数。

外窗传热的冷负荷

外窗传到室内的热量，按照对流和辐射两种方式传入室内，由于玻璃窗传热温差的波动幅度比太阳辐射热的波动幅度小很多，因此室内蓄热的温度波衰减对冷负荷影响很小，可认为外窗传热的得热即为冷负荷。

式中：

Q2——玻璃窗传热冷负荷（W）；

Xk——玻璃窗传热系数的修正系数；

KC——窗玻璃的传热系数[ W/（㎡·℃） ]；

FC——包括窗框的窗的面积（㎡）；

twp——夏季空气调节室外计算日平均温度（℃）；

tn——室内计算温度（℃）；

△tk——夏季室外逐时温差，

β——室外温度逐时变化系数；

△tr——夏季室外计算平均日较差（℃）。

外墙和屋盖的冷负荷

式中：

Qw——屋盖（或外墙）“计算时间”的冷负荷（W）；

Kw——屋盖（或外墙）的传热系数[ W/（㎡·℃） ]；

Fw——屋盖（或外墙）的面积(㎡)；

twp——夏季空气调节室外计算日平均温度（℃）；

△tfp——屋盖（或外墙）外表面辐射平均温升（℃），

Jp——太阳辐射日平均照度(W/㎡)；

αw——围护结构外表面换热系数， 一般可取18.6W/（㎡·℃）；

ρ——围护结构外表面太阳辐射吸收系数 。

tn——室内计算温度。

△tw——屋盖（或外墙）“作用时间”室外温度波动部分的综合负荷温差（℃）；

新风冷负荷

新风全热冷负荷＝（室外焓－室内焓）×新风量１－ηζ

式中：

η——全热回收效率（0～１），没有热回收时为０

ζ——排风比例（０～１），即热回收装置的排风量/新风量。

内墙、内窗、楼板、地面的冷负荷

内墙、内窗、楼板等围护结构，当邻室为非空气调节房间时，可用“设计温度法”或“按发热情况计算法”，其中，按发热情况计算法是邻室温度采用邻室平均温度，其冷负荷按下式计算：

式中：

Q4——通过内墙或楼板传热的冷负荷（W）；

K——内墙或楼板的传热系数[ W/（㎡·℃） ]；

F——内墙或楼板的面积(㎡)；

△tls——邻室平均温度与夏季空气调节室外计算日平均温度的差值（℃）；

“设计温度法”则采用温差传热计算，冷负荷按下式：

式中：

tls——邻室设计温度

内墙、内窗、楼板等围护结构的邻室为空气调节房间时，其室温与本房间温差小于3℃时，不计算冷负荷，反之亦按上式计算。

地面的冷负荷，舒适性空调房间夏季地面冷负荷可不必计算，对于工艺性空调房间，有外墙时，仅计算距外墙2M以内的地面传热作为冷负荷。即：

式中：

QD——地面冷负荷（W）；

KD——地面传热系数，无保温地面取K=0.52 W/（㎡·℃）；

FD——距外墙2米以内的地面面积(㎡)；

渗透空气冷负荷

空调房间在室内维持不了正压的情况下，可以按以下方法计算：

（1）通过空调房间外门渗入室内空气量按下式估算：

式中：

L——门渗透空气量（m³/h）；

n1——每小时通过的人数（h-1）；
V1——每进入一人渗入的空气量（m³）。

（2）渗透空气量的全热冷负荷Qq（W）按下式计算：

式中：

L——渗入室内的总空气量（）；

ρw——夏季空调室外计算干球温度下的空气密度，一般可取ρw ＝1.13kg/m³；

hw——在夏季室外计算参数时的焓值；

hn——室内空气的焓值。

（3）渗透空气量的湿负荷W（kg）按下式计算：

式中：

hw——在夏季室外计算参数时的含湿量（g/kg）；

hn——室内空气的含湿量（g/kg）。

其他符号与上同。

设备冷负荷

（1）热设备及热表面散热形成的计算时刻冷负荷Qτ（W）可按下式计算：

式中：

T——热源投入使用的时刻（点钟）；

τ-T——从热源投入使用的时刻算起到计算时刻的时间（h）；

Xτ-T——τ-T时间设备、器具散热的冷负荷系数；

Qs——热源的计算散热量（W）；

（2）热设备及热表面散热形成的冷负荷Q（W），当不能确定连续使用的小时数时，按照下式估算：

式中：

n4——蓄热系数、热源的冷负荷与计算散热量之比；

Qs——热源的计算散热量（W）。

照明冷负荷

（1）照明设备散热形成的计算时刻的冷负荷Qτ（W），可按照下式计算：

式中：

T——开灯时刻（点钟）；

τ-T——从开灯时刻算起到计算时刻的时间（h）；

Xτ-T——τ-T时间照明散热的冷负荷系数；

Qs——照明设备的散热量（W）；

当不能确定照明灯开关的确切时间时，照明的冷负荷可按照下式估算：

式中：

n4——蓄热系数，明装荧光灯可取0.9，暗装的荧光灯或明装的白炽灯可取0.85。

Qs（W）的值需要自行计算，计算过程如下：

对于明装的白炽灯

对于荧光灯

式中：

N——照明设备的安装功率(kW)；

n3——同时使用系数，一般为0.5~0.8；

n6——整流器消耗功率的系数，当整流器在空调房间内时取1.2；当整流器在吊顶内时取1.0；

n7——安装系数，明装时取1.0；暗装且灯罩上部穿有小孔时取0.5~0.6；暗装灯罩上无孔时，视吊顶内的通风情况取0.6~0.8；灯具回风时可取0.35.

人体冷负荷

（1）显热冷负荷

人体的显热散热量中辐射部分约占2/3，存在蓄热滞后的问题。显热散热形成的计算时刻冷负荷Qτ（W），可按照下式计算：

式中：

T——人员进入房间的时刻（点钟）；

τ-T——从人员进入房间时算起到计算时刻的时间（h）；

Xτ-T——τ-T时间人体显热散热的冷负荷系数；

Qs——人体显热的散热量（W）；

人体显热的散热量Qs（W）可按下式计算：

式中：

n——空调房间内的人员总数；

φ——群集系数，男子、女子、儿童折合成成年男子的散热比例；

qx——每名成年男子的显热散热量（W）。

（2）潜热冷负荷

潜热冷负荷按即时负荷考虑，即与潜热散热量相等。潜热冷负荷Qq按下式计算：

式中：.

qq——每名男子的潜热散热量（W） 。

其余符号与（1）中所述一致。

（3）人体全热冷负荷Q（W）

该负荷为显热冷负荷与潜热冷负荷之和，计算公式如下：

冷负荷的修正

（1）间歇附加系数

对于设备、人员发热较大的房间，其设备和人员的发热如按稳定传热计算时，如预冷(工作前开机)0.5~1小时或更多时间，则不需附加。对于以围护结构负荷为主的房间(如办公楼)，则需要将计算出的冷负荷乘以间歇负荷系数。

（2）轻型附加系数

每平方空调面积的围护结构的材料重量小于150kg的称为轻型结构。由于轻型结构的蓄热能力小，对波动负荷衰减少，故需增加一个附加系数。

（3）其它附加系数

对于跃层的房间或厂房，当房间高度比较高时，因为人都是在下边活动，所以房间上边的温度高一点是无所谓的。这时可以把“其它附加系数”设成小于1的适当的值；对于其它情况若考虑的不足或过多时也可以设置“其它附加系数”来修正。

外围护构造

屋顶构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆（1） | 10 | 0.93 | 11.306 | 1 | 0.011 | 0.122 |
| 挤塑聚苯板 | 85 | 0.03 | 0.317 | 1.1 | 2.576 | 0.898 |
| 水泥砂浆（1） | 10 | 0.93 | 11.306 | 1 | 0.011 | 0.122 |
| 轻集料混凝土 | 80 | 0.89 | 10.673 | 1 | 0.09 | 0.959 |
| 现浇混凝土屋面板 | 120 | 1.74 | 17.06 | 1 | 0.069 | 1.177 |
| 各层之和∑ | 305 | － | － | － | 2.756 | 3.277 |
| 夏季传热系数K=1/(0.11+∑R+0.05) |  | 0.343 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 132.34 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 8.05 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.14 |  |  |  |  |

备注：

外墙构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 纸面石膏板 | 5 | 0.33 | 5.144 | 1 | 0.015 | 0.078 |
| 矿棉、岩棉、玻璃棉毡 | 90 | 0.048 | 0.684 | 1.3 | 1.442 | 1.283 |
| 蒸压砂加气混凝土砌块蒸压粉煤灰加气混凝土砌块 B07 | 30 | 0.18 | 3.598 | 1 | 0.167 | 0.6 |
| 硅藻土类烧结保温砖（900级） | 120 | 0.25 | 4.17 | 1 | 0.48 | 2.002 |
| 水泥砂浆（1） | 5 | 0.93 | 11.306 | 1 | 0.005 | 0.061 |
| 各层之和∑ | 250 | － | － | － | 2.110 | 4.022 |
| 夏季传热系数K=1/(0.11+∑R+0.05) |  | 0.441 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 67.54 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 9.03 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.22 |  |  |  |  |

备注：

内围护构造

控温房间隔墙构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 抗裂砂浆（玻纤网） | 10 | 0.93 | 11.306 | 1 | 0.011 | 0.122 |
| 硬泡聚氨酯（1） | 40 | 0.027 | 0.42 | 1.2 | 1.235 | 0.622 |
| 水泥砂浆（1） | 20 | 0.93 | 11.306 | 1 | 0.022 | 0.243 |
| 钢筋混凝土（1） | 200 | 1.74 | 17.06 | 1 | 0.115 | 1.961 |
| 混合砂浆 | 20 | 0.87 | 10.627 | 1 | 0.023 | 0.244 |
| 各层之和∑ | 290 | － | － | － | 1.405 | 3.192 |
| 传热系数K=1/(0.11+∑R+0.11) |  | 0.615 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 92.38 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 8.00 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.11 |  |  |  |  |

备注：

控温与非控温隔墙构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 抗裂砂浆（玻纤网） | 10 | 0.93 | 11.306 | 1 | 0.011 | 0.122 |
| 硬泡聚氨酯（1） | 40 | 0.027 | 0.42 | 1.2 | 1.235 | 0.622 |
| 水泥砂浆（1） | 20 | 0.93 | 11.306 | 1 | 0.022 | 0.243 |
| 钢筋混凝土（1） | 200 | 1.74 | 17.06 | 1 | 0.115 | 1.961 |
| 混合砂浆 | 20 | 0.87 | 10.627 | 1 | 0.023 | 0.244 |
| 各层之和∑ | 290 | － | － | － | 1.405 | 3.192 |
| 传热系数K=1/(0.11+∑R+0.11) |  | 0.615 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 92.38 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 8.00 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.11 |  |  |  |  |

备注：

控温房间楼板构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 抗裂砂浆（玻纤网） | 10 | 0.93 | 11.306 | 1 | 0.011 | 0.122 |
| 硬泡聚氨酯（1） | 40 | 0.027 | 0.42 | 1.2 | 1.235 | 0.622 |
| 水泥砂浆（1） | 20 | 0.93 | 11.306 | 1 | 0.022 | 0.243 |
| 钢筋混凝土（1） | 200 | 1.74 | 17.06 | 1 | 0.115 | 1.961 |
| 混合砂浆 | 20 | 0.87 | 10.627 | 1 | 0.023 | 0.244 |
| 各层之和∑ | 290 | － | － | － | 1.405 | 3.192 |
| 传热系数K=1/(0.11+∑R+0.11) |  | 0.615 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 92.38 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 8.00 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.11 |  |  |  |  |

备注：

控温与非控温楼板构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 抗裂砂浆（玻纤网） | 10 | 0.93 | 11.306 | 1 | 0.011 | 0.122 |
| 硬泡聚氨酯（1） | 40 | 0.027 | 0.42 | 1.2 | 1.235 | 0.622 |
| 水泥砂浆（1） | 20 | 0.93 | 11.306 | 1 | 0.022 | 0.243 |
| 钢筋混凝土（1） | 200 | 1.74 | 17.06 | 1 | 0.115 | 1.961 |
| 混合砂浆 | 20 | 0.87 | 10.627 | 1 | 0.023 | 0.244 |
| 各层之和∑ | 290 | － | － | － | 1.405 | 3.192 |
| 传热系数K=1/(0.11+∑R+0.11) |  | 0.615 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 92.38 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 8.00 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.11 |  |  |  |  |

备注：

封闭阳台构造

本工程无此项内容

地下围护构造

周边地面

地面构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.74 | 17.2 | 1 | 0.069 | 1.186 |
| 各层之和∑ | 140 | － | － | － | 0.090 | 1.431 |
| 夏季传热系数K |  | 0.520 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 32.45 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 5.67 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.39 |  |  |  |  |

备注：

非周边地面

地面构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.74 | 17.2 | 1 | 0.069 | 1.186 |
| 各层之和∑ | 140 | － | － | － | 0.090 | 1.431 |
| 夏季传热系数K |  | 0.300 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 32.45 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 5.67 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.67 |  |  |  |  |

备注：

窗构造

| 做法名称 | 传热系数W/㎡.K | 遮阳系数 |
| --- | --- | --- |
| 6高透光Low-E+12氩气+6透明-多腔塑料窗框 | 1.60 | 0.47 |

门构造

| 做法名称 | 传热系数W/㎡.K |
| --- | --- |
| 多功能户门(具有保温、隔声、防盗作用) | 1.50 |
| 内门 | 3.00 |

负荷指标

| 整楼负荷(W) | 建筑面积(㎡) | 负荷指标(W/㎡) |
| --- | --- | --- |
| 110387 | 1406.20 | 78.50 |
|  | 空调面积(㎡) | 负荷指标(W/㎡) |
|  | 1324.96 | 83.31 |

建筑按楼层汇总表

| 楼层 | 房间 | 面积(㎡) | 最大时刻(h) | 全热(W) | 显热(W) | 潜热(W) | 湿负荷(kg/h) | 新风负荷(W) | 总冷 指标 (W/㎡) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1层 | 1001[餐厅] | 309.09 | 17 | 27150 | 16776 | 10374 | 14.58 | 12066 | 87.84 |
|  | 1002[厨房] | 32.02 | 17 | 4071 | 2036 | 2034 | 2.86 | 1775 | 127.13 |
|  | 1003[起居室] | 19.60 | 19 | 2317 | 1071 | 1245 | 1.75 | 1087 | 118.19 |
|  | 1004[卫生间] | 15.75 | 17 | 1044 | 643 | 400 | 0.56 | 349 | 66.27 |
|  | 1005[售货窗] | 11.50 | 19 | 1333 | 602 | 731 | 1.03 | 638 | 115.88 |
|  | 1006[卫生间] | 9.24 | 18 | 507 | 272 | 235 | 0.33 | 205 | 54.85 |
|  | 1009[更衣室] | 5.60 | 17 | 848 | 493 | 356 | 0.50 | 310 | 151.52 |
|  | 1010[更衣室] | 5.60 | 17 | 821 | 465 | 356 | 0.50 | 310 | 146.60 |
|  | 1011[碗碟间];1012[洗涤] | 5.28 | 19 | 583 | 247 | 335 | 0.47 | 293 | 110.40 |
|  | 1013[电梯] | 5.28 | 18 | 315 | 181 | 134 | 0.19 | 117 | 59.70 |
|  | 1014[电梯] | 4.84 | 18 | 265 | 142 | 123 | 0.17 | 107 | 54.85 |
|  | 1015[餐盘收集] | 2.88 | 19 | 318 | 135 | 183 | 0.26 | 160 | 110.40 |
|  | 整层 | 431.96 | 17 | 40088 | 23246 | 16842 | 23.68 | 17711 | 92.81 |
| 2层 | 2001[棋牌室] | 52.16 | 14 | 3751 | 2425 | 1326 | 1.87 | 1488 | 71.91 |
|  | 2002[卫生间] | 15.75 | 17 | 1026 | 625 | 400 | 0.56 | 349 | 65.12 |
|  | 2003[走廊] | 219.81 | 17 | 16926 | 11340 | 5586 | 7.86 | 6271 | 77.00 |
|  | 2004[多功能] | 72.92 | 12 | 5218 | 3365 | 1853 | 2.61 | 2080 | 71.56 |
|  | 2007[电梯] | 5.28 | 18 | 309 | 175 | 134 | 0.19 | 117 | 58.49 |
|  | 2008[卫生间] | 9.24 | 18 | 507 | 272 | 235 | 0.33 | 205 | 54.85 |
|  | 2009[电梯] | 4.84 | 18 | 265 | 142 | 123 | 0.17 | 107 | 54.85 |
|  | 2010[培训教室] | 33.25 | 10 | 2433 | 1588 | 845 | 1.19 | 949 | 73.17 |
|  | 2011[音体教室] | 33.25 | 10 | 2531 | 1686 | 845 | 1.19 | 949 | 76.12 |
|  | 整层 | 446.50 | 17 | 32819 | 21471 | 11348 | 15.97 | 12515 | 73.50 |
| 3层 | 3001[医疗室] | 52.16 | 17 | 4006 | 2681 | 1326 | 1.87 | 1488 | 76.81 |
|  | 3002[卫生间] | 15.75 | 18 | 1122 | 721 | 400 | 0.56 | 349 | 71.21 |
|  | 3003[走廊] | 219.81 | 17 | 18175 | 12589 | 5586 | 7.86 | 6271 | 82.69 |
|  | 3004[康复室] | 72.92 | 17 | 5620 | 3767 | 1853 | 2.61 | 2080 | 77.07 |
|  | 3007[电梯] | 5.28 | 18 | 338 | 204 | 134 | 0.19 | 117 | 64.09 |
|  | 3008[卫生间] | 9.24 | 18 | 565 | 330 | 235 | 0.33 | 205 | 61.15 |
|  | 3009[电梯] | 4.84 | 18 | 296 | 173 | 123 | 0.17 | 107 | 61.15 |
|  | 3010[休息室] | 33.25 | 10 | 2584 | 1739 | 845 | 1.19 | 949 | 77.72 |
|  | 3011[办公室] | 33.25 | 18 | 4823 | 2710 | 2113 | 2.97 | 2371 | 145.05 |
|  | 整层 | 446.50 | 17 | 37480 | 24865 | 12615 | 17.75 | 13938 | 83.94 |
| 建筑 |  | 1324.96 | 17 | 110387 | 69582 | 40805 | 57.40 | 44164 | 83.31 |

新风负荷表

| 楼层 | 房间 | 面积 (㎡) | 新风量 (m3/h) | 全热 负荷 (W) | 显热 负荷 (W) | 潜热 负荷 (W) | 湿负荷 (kg/h) | 总冷 指标 (W/㎡) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1层 | 1001[餐厅] | 309.09 | 1159.08 | 12066 | 3265 | 8801 | 12.22 | 39.04 |
|  | 1002[厨房] | 32.02 | 240.15 | 1775 | 104 | 1671 | 2.32 | 55.44 |
|  | 1003[起居室] | 19.60 | 147.00 | 1087 | 64 | 1023 | 1.42 | 55.44 |
|  | 1004[卫生间] | 15.75 | 47.25 | 349 | 20 | 329 | 0.46 | 22.18 |
|  | 1005[售货窗] | 11.50 | 86.25 | 638 | 37 | 600 | 0.83 | 55.44 |
|  | 1006[卫生间] | 9.24 | 27.72 | 205 | 12 | 193 | 0.27 | 22.18 |
|  | 1009,1010[更衣室] | 5.60 | 42.00 | 310 | 18 | 292 | 0.41 | 55.44 |
|  | 1011[碗碟间];1012[洗涤] | 5.28 | 39.60 | 293 | 17 | 276 | 0.38 | 55.44 |
|  | 1013[电梯] | 5.28 | 15.84 | 117 | 7 | 110 | 0.15 | 22.18 |
|  | 1014[电梯] | 4.84 | 14.52 | 107 | 6 | 101 | 0.14 | 22.18 |
|  | 1015[餐盘收集] | 2.88 | 21.60 | 160 | 9 | 150 | 0.21 | 55.44 |
|  | 合计 | 432 | 1922.61 | 17711 | 3597 | 14114 | 19.59 | 41.00 |
| 2层 | 2001[棋牌室] | 52.16 | 156.48 | 1488 | 399 | 1089 | 1.51 | 28.53 |
|  | 2002[卫生间] | 15.75 | 47.25 | 349 | 20 | 329 | 0.46 | 22.18 |
|  | 2003[走廊] | 219.81 | 659.42 | 6271 | 1682 | 4588 | 6.37 | 28.53 |
|  | 2004[多功能] | 72.92 | 218.76 | 2080 | 558 | 1522 | 2.11 | 28.53 |
|  | 2007[电梯] | 5.28 | 15.84 | 117 | 7 | 110 | 0.15 | 22.18 |
|  | 2008[卫生间] | 9.24 | 27.72 | 205 | 12 | 193 | 0.27 | 22.18 |
|  | 2009[电梯] | 4.84 | 14.52 | 107 | 6 | 101 | 0.14 | 22.18 |
|  | 2010[培训教室];2011[音体教室] | 33.25 | 99.75 | 949 | 255 | 694 | 0.96 | 28.53 |
|  | 合计 | 446 | 1339.50 | 12515 | 3195 | 9321 | 12.93 | 28.03 |
| 3层 | 3001[医疗室] | 52.16 | 156.48 | 1488 | 399 | 1089 | 1.51 | 28.53 |
|  | 3002[卫生间] | 15.75 | 47.25 | 349 | 20 | 329 | 0.46 | 22.18 |
|  | 3003[走廊] | 219.81 | 659.42 | 6271 | 1682 | 4588 | 6.37 | 28.53 |
|  | 3004[康复室] | 72.92 | 218.76 | 2080 | 558 | 1522 | 2.11 | 28.53 |
|  | 3007[电梯] | 5.28 | 15.84 | 117 | 7 | 110 | 0.15 | 22.18 |
|  | 3008[卫生间] | 9.24 | 27.72 | 205 | 12 | 193 | 0.27 | 22.18 |
|  | 3009[电梯] | 4.84 | 14.52 | 107 | 6 | 101 | 0.14 | 22.18 |
|  | 3010[休息室] | 33.25 | 99.75 | 949 | 255 | 694 | 0.96 | 28.53 |
|  | 3011[办公室] | 33.25 | 249.38 | 2371 | 636 | 1735 | 2.41 | 71.32 |
|  | 合计 | 446 | 1489.12 | 13938 | 3576 | 10362 | 14.38 | 31.22 |
| 总计 |  | 1325 | 4751.23 | 44164 | 10367 | 33796 | 46.91 | 33.33 |

房间冷负荷详细表

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1001[餐厅] |  | 4.00 | 309.09 | 25 | 60 | 16775.9 | 17 | 27149.6 | 17 | 14.58 | 7 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 8.0(㎡/人) |  | 设备 | 13.0(W/㎡) |  | 照明 | 10.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 东南外墙 | F=30.19 K=0.44 D=4.02 | 179.6 134.5 | 174.5 133.0 | 169.9 131.9 | 162.6 149.6 | 154.5 171.8 | 150.4 188.9 | 147.1 200.6 | 144.5 203.3 | 142.1 199.3 | 140.5 189.6 | 137.7 181.7 | 136.1 181.5 |
| 南外墙 | F=66.78 K=0.44 D=4.02 | 356.3 257.0 | 341.5 254.1 | 331.8 251.7 | 316.4 262.8 | 298.9 278.1 | 290.4 293.6 | 283.5 314.1 | 278.1 340.9 | 273.2 362.2 | 269.7 374.7 | 263.8 379.1 | 260.6 372.7 |
| 西外墙 | F=46.71 K=0.44 D=4.02 | 370.5 226.0 | 372.6 223.3 | 359.2 221.1 | 318.4 228.4 | 265.3 238.6 | 257.4 249.2 | 250.9 259.8 | 245.6 268.0 | 240.9 275.3 | 237.4 280.6 | 232.3 316.9 | 229.2 348.7 |
| 东外墙 | F=8.80 K=0.44 D=4.02 | 55.4 41.9 | 53.8 41.5 | 52.4 41.1 | 50.3 50.4 | 47.9 59.1 | 46.7 64.0 | 45.7 66.0 | 44.9 64.5 | 44.2 60.8 | 43.7 55.7 | 42.9 56.1 | 42.4 56.0 |
| 北外墙 | F=63.99 K=0.44 D=4.02 | 326.5 240.7 | 327.5 237.9 | 330.1 235.6 | 314.5 264.6 | 280.7 282.8 | 272.5 288.3 | 266.0 293.4 | 260.8 304.6 | 256.1 314.7 | 252.8 322.0 | 247.2 327.5 | 244.1 329.0 |
| 西北外墙 | F=15.25 K=0.44 D=4.02 | 105.9 67.8 | 108.2 67.0 | 106.5 66.4 | 96.0 68.8 | 79.7 72.2 | 77.3 75.6 | 75.3 79.2 | 73.8 81.8 | 72.3 84.3 | 71.3 86.0 | 69.7 90.1 | 68.8 98.8 |
| 东南外窗 | F=3.60 K=1.60 SC=0.47 | 86.9 336.5 | 76.9 266.7 | 70.1 265.8 | 63.5 257.0 | 57.7 240.1 | 52.9 232.7 | 123.5 206.8 | 220.5 146.6 | 289.2 130.2 | 372.9 116.5 | 429.1 105.1 | 394.2 95.0 |
| 南外窗 | F=21.60 K=1.60 SC=0.47 | 480.7 1591.2 | 424.6 1570.6 | 387.7 1515.7 | 351.0 1441.4 | 319.6 1345.8 | 293.1 1309.2 | 589.5 1163.5 | 751.9 810.4 | 862.7 718.7 | 1029.0 643.0 | 1215.1 580.3 | 1433.2 524.6 |
| 北外窗 | F=16.80 K=1.60 SC=0.47 | 375.1 1075.8 | 331.3 1124.5 | 302.5 1132.3 | 273.9 1102.0 | 249.3 1040.4 | 228.7 1046.0 | 509.2 949.9 | 638.9 632.4 | 694.7 560.8 | 812.1 501.8 | 922.6 452.8 | 1015.7 409.4 |
| 西北外窗 | F=3.60 K=1.60 SC=0.47 | 96.8 233.5 | 85.8 251.3 | 78.1 331.7 | 70.7 430.2 | 64.2 491.6 | 58.7 497.2 | 107.1 400.4 | 135.2 163.4 | 151.9 145.3 | 178.0 130.1 | 201.3 117.4 | 220.9 106.0 |
| 南外门 | F=3.78 K=1.50 | 26.1 54.9 | 22.2 58.4 | 20.8 60.1 | 19.1 59.7 | 17.8 56.2 | 16.9 54.4 | 19.5 49.6 | 25.2 43.5 | 32.2 37.4 | 38.7 33.1 | 44.4 30.0 | 50.1 27.4 |
| 西外门 | F=6.09 K=1.50 | 42.0 88.4 | 35.7 94.0 | 33.6 96.8 | 30.8 96.1 | 28.7 90.5 | 27.3 87.7 | 31.5 80.0 | 40.6 70.1 | 51.9 60.3 | 62.4 53.3 | 71.5 48.3 | 80.7 44.1 |
| 西北外门 | F=3.15 K=1.50 | 21.7 45.7 | 18.5 48.6 | 17.4 50.1 | 15.9 49.7 | 14.8 46.8 | 14.1 45.4 | 16.3 41.4 | 21.0 36.3 | 26.8 31.2 | 32.3 27.6 | 37.0 25.0 | 41.7 22.8 |
| 设备 | 负荷(W) | 1526.9 3053.8 | 1285.8 3174.3 | 1125.1 3294.9 | 964.4 3375.2 | 843.8 3455.6 | 763.4 3536.0 | 642.9 3576.2 | 1607.3 3656.5 | 2089.4 3696.7 | 2451.1 2692.2 | 2692.2 2169.8 | 2893.1 1808.2 |
| 照明 | 显热(W) | 3090.9 3090.9 | 3090.9 3090.9 | 3090.9 3090.9 | 3090.9 3090.9 | 3090.9 3090.9 | 3090.9 3090.9 | 3090.9 3090.9 | 3090.9 3090.9 | 3090.9 3090.9 | 3090.9 3090.9 | 3090.9 3090.9 | 3090.9 3090.9 |
| 人体 | 显热(W) | 547.7 2268.9 | 443.3 2321.1 | 365.1 2373.2 | 313.0 2399.3 | 260.8 2425.4 | 234.7 2451.5 | 208.6 2477.5 | 1382.2 2503.6 | 1877.7 2503.6 | 2008.1 1304.0 | 2138.5 782.4 | 2216.7 652.0 |
|  | 全热(W) | 547.7 3841.4 | 443.3 3893.5 | 365.1 3945.7 | 313.0 3971.8 | 260.8 3997.9 | 234.7 4023.9 | 208.6 4050.0 | 2954.7 4076.1 | 3450.2 4076.1 | 3580.6 1304.0 | 3711.0 782.4 | 3789.2 652.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 2.36 | 0.00 2.36 | 0.00 2.36 | 0.00 2.36 | 0.00 2.36 | 0.00 2.36 | 0.00 2.36 | 2.36 2.36 | 2.36 2.36 | 2.36 0.00 | 2.36 0.00 | 2.36 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 3265.3 | 0.0 3265.3 | 0.0 3265.3 | 0.0 3265.3 | 0.0 3265.3 | 0.0 3265.3 | 0.0 3265.3 | 3265.3 3265.3 | 3265.3 3265.3 | 3265.3 0.0 | 3265.3 0.0 | 3265.3 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 12066.5 | 0.0 12066.5 | 0.0 12066.5 | 0.0 12066.5 | 0.0 12066.5 | 0.0 12066.5 | 0.0 12066.5 | 12066.5 12066.5 | 12066.5 12066.5 | 12066.5 0.0 | 12066.5 0.0 | 12066.5 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 12.22 | 0.00 12.22 | 0.00 12.22 | 0.00 12.22 | 0.00 12.22 | 0.00 12.22 | 0.00 12.22 | 12.22 12.22 | 12.22 12.22 | 12.22 0.00 | 12.22 0.00 | 12.22 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 7689 26446 | 7193 26596 | 6841 26798 | 6451 26965 | 6074 27025 | 5875 27150 | 6408 26888 | 22600 26056 | 23835 25911 | 24730 9901 | 25475 8753 | 26057 8167 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 7689 16073 | 7193 16223 | 6841 16425 | 6451 16591 | 6074 16651 | 5875 16776 | 6408 16515 | 12227 15682 | 13462 15537 | 14356 9901 | 15101 8753 | 15684 8167 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 14.58 14.58 | 14.58 14.58 | 14.58 14.58 | 14.58 14.58 | 14.58 14.58 | 14.58 14.58 | 14.58 14.58 | 14.58 14.58 | 14.58 14.58 | 14.58 14.58 | 14.58 14.58 | 14.58 14.58 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 7689 14380 | 7193 14530 | 6841 14732 | 6451 14899 | 6074 14958 | 5875 15083 | 6408 14822 | 10534 13989 | 11769 13844 | 12663 9901 | 13409 8753 | 13991 8167 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 7689 12807 | 7193 12957 | 6841 13159 | 6451 13326 | 6074 13386 | 5875 13511 | 6408 13249 | 8961 12417 | 10196 12272 | 11091 9901 | 11836 8753 | 12418 8167 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 2.36 2.36 | 2.36 2.36 | 2.36 2.36 | 2.36 2.36 | 2.36 2.36 | 2.36 2.36 | 2.36 2.36 | 2.36 2.36 | 2.36 2.36 | 2.36 2.36 | 2.36 2.36 | 2.36 2.36 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1002[厨房] |  | 4.00 | 32.02 | 26 | 60 | 2036.3 | 17 | 4070.7 | 17 | 2.86 | 7 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(㎡/人) |  | 设备 | 20.0(W/㎡) |  | 照明 | 11.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 东南外墙 | F=22.40 K=0.44 D=4.02 | 123.4 89.9 | 119.6 88.9 | 116.2 88.0 | 110.8 101.2 | 104.8 117.6 | 101.7 130.3 | 99.3 139.0 | 97.4 141.0 | 95.6 138.0 | 94.4 130.8 | 92.3 125.0 | 91.1 124.8 |
| 东北外墙 | F=19.20 K=0.44 D=4.02 | 104.0 75.8 | 100.9 74.9 | 98.0 74.2 | 93.4 93.5 | 88.3 108.9 | 85.7 115.7 | 83.7 117.1 | 82.1 112.7 | 80.6 105.7 | 79.6 104.0 | 77.8 105.1 | 76.8 105.1 |
| 东南外窗 | F=4.80 K=1.60 SC=0.47 | 108.2 443.5 | 94.9 348.0 | 85.8 346.8 | 76.9 335.0 | 69.3 312.4 | 62.8 302.5 | 164.3 268.0 | 295.3 187.8 | 417.8 165.9 | 522.9 147.7 | 564.4 132.5 | 496.0 119.0 |
| 内墙1 | F=6.80 K=0.61 | 23.4 23.4 | 23.4 23.4 | 23.4 23.4 | 23.4 23.4 | 23.4 23.4 | 23.4 23.4 | 23.4 23.4 | 23.4 23.4 | 23.4 23.4 | 23.4 23.4 | 23.4 23.4 | 23.4 23.4 |
| 设备 | 负荷(W) | 204.9 486.7 | 179.3 505.9 | 153.7 525.1 | 134.5 537.9 | 121.7 550.7 | 102.5 563.6 | 96.1 570.0 | 256.2 582.8 | 333.0 429.1 | 390.6 345.8 | 429.1 288.2 | 461.1 243.4 |
| 照明 | 显热(W) | 77.5 292.3 | 63.4 302.9 | 52.8 310.0 | 45.8 317.0 | 38.7 320.5 | 31.7 324.0 | 28.2 327.6 | 147.9 331.1 | 218.4 211.3 | 246.6 137.4 | 264.2 112.7 | 278.3 91.6 |
| 人体 | 显热(W) | 85.5 437.4 | 70.4 447.4 | 60.3 457.5 | 50.3 462.5 | 45.2 467.5 | 35.2 472.6 | 30.2 477.6 | 261.4 482.6 | 356.9 246.3 | 387.1 150.8 | 407.2 120.7 | 422.3 100.5 |
|  | 全热(W) | 85.5 800.8 | 70.4 810.8 | 60.3 820.9 | 50.3 825.9 | 45.2 831.0 | 35.2 836.0 | 30.2 841.0 | 624.8 846.0 | 720.4 246.3 | 750.5 150.8 | 770.6 120.7 | 785.7 100.5 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.54 | 0.00 0.54 | 0.00 0.54 | 0.00 0.54 | 0.00 0.54 | 0.00 0.54 | 0.00 0.54 | 0.54 0.54 | 0.54 0.00 | 0.54 0.00 | 0.54 0.00 | 0.54 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 104.2 | 0.0 104.2 | 0.0 104.2 | 0.0 104.2 | 0.0 104.2 | 0.0 104.2 | 0.0 104.2 | 104.2 104.2 | 104.2 0.0 | 104.2 0.0 | 104.2 0.0 | 104.2 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 1775.2 | 0.0 1775.2 | 0.0 1775.2 | 0.0 1775.2 | 0.0 1775.2 | 0.0 1775.2 | 0.0 1775.2 | 1775.2 1775.2 | 1775.2 0.0 | 1775.2 0.0 | 1775.2 0.0 | 1775.2 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 2.32 | 0.00 2.32 | 0.00 2.32 | 0.00 2.32 | 0.00 2.32 | 0.00 2.32 | 0.00 2.32 | 2.32 2.32 | 2.32 0.00 | 2.32 0.00 | 2.32 0.00 | 2.32 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 727 3988 | 652 3930 | 590 3964 | 535 4009 | 491 4040 | 443 4071 | 525 4061 | 3302 4000 | 3664 1320 | 3883 1040 | 3997 908 | 3988 808 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 727 1953 | 652 1896 | 590 1929 | 535 1975 | 491 2005 | 443 2036 | 525 2027 | 1268 1966 | 1630 1320 | 1849 1040 | 1963 908 | 1953 808 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 2.86 2.86 | 2.86 2.86 | 2.86 2.86 | 2.86 2.86 | 2.86 2.86 | 2.86 2.86 | 2.86 2.86 | 2.86 2.86 | 2.86 2.86 | 2.86 2.86 | 2.86 2.86 | 2.86 2.86 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 727 2212 | 652 2155 | 590 2188 | 535 2234 | 491 2265 | 443 2296 | 525 2286 | 1527 2225 | 1889 1320 | 2108 1040 | 2222 908 | 2212 808 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 727 1849 | 652 1791 | 590 1825 | 535 1870 | 491 1901 | 443 1932 | 525 1923 | 1164 1861 | 1526 1320 | 1744 1040 | 1858 908 | 1849 808 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.54 0.54 | 0.54 0.54 | 0.54 0.54 | 0.54 0.54 | 0.54 0.54 | 0.54 0.54 | 0.54 0.54 | 0.54 0.54 | 0.54 0.54 | 0.54 0.54 | 0.54 0.54 | 0.54 0.54 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1003[起居室] |  | 4.00 | 19.60 | 26 | 60 | 1071.3 | 19 | 2316.6 | 19 | 1.75 | 7 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(㎡/人) |  | 设备 | 20.0(W/㎡) |  | 照明 | 11.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 内墙1 | F=13.65 K=0.61 | 47.0 47.0 | 47.0 47.0 | 47.0 47.0 | 47.0 47.0 | 47.0 47.0 | 47.0 47.0 | 47.0 47.0 | 47.0 47.0 | 47.0 47.0 | 47.0 47.0 | 47.0 47.0 | 47.0 47.0 |
| 内墙1 | F=6.11 K=0.61 | 21.0 21.0 | 21.0 21.0 | 21.0 21.0 | 21.0 21.0 | 21.0 21.0 | 21.0 21.0 | 21.0 21.0 | 21.0 21.0 | 21.0 21.0 | 21.0 21.0 | 21.0 21.0 | 21.0 21.0 |
| 内门1 | F=3.15 K=3.00 | 52.9 52.9 | 52.9 52.9 | 52.9 52.9 | 52.9 52.9 | 52.9 52.9 | 52.9 52.9 | 52.9 52.9 | 52.9 52.9 | 52.9 52.9 | 52.9 52.9 | 52.9 52.9 | 52.9 52.9 |
| 内门1 | F=1.89 K=3.00 | 31.8 31.8 | 31.8 31.8 | 31.8 31.8 | 31.8 31.8 | 31.8 31.8 | 31.8 31.8 | 31.8 31.8 | 31.8 31.8 | 31.8 31.8 | 31.8 31.8 | 31.8 31.8 | 31.8 31.8 |
| 设备 | 负荷(W) | 125.4 297.9 | 109.8 309.7 | 94.1 321.4 | 82.3 329.3 | 74.5 337.1 | 62.7 345.0 | 58.8 348.9 | 156.8 356.7 | 203.8 262.6 | 239.1 211.7 | 262.6 176.4 | 282.2 149.0 |
| 照明 | 显热(W) | 47.4 178.9 | 38.8 185.4 | 32.3 189.7 | 28.0 194.0 | 23.7 196.2 | 19.4 198.4 | 17.2 200.5 | 90.6 202.7 | 133.7 129.4 | 150.9 84.1 | 161.7 69.0 | 170.3 56.1 |
| 人体 | 显热(W) | 52.3 267.7 | 43.1 273.9 | 36.9 280.0 | 30.8 283.1 | 27.7 286.2 | 21.5 289.3 | 18.5 292.3 | 160.0 295.4 | 218.5 150.8 | 236.9 92.3 | 249.3 73.9 | 258.5 61.5 |
|  | 全热(W) | 52.3 490.2 | 43.1 496.3 | 36.9 502.5 | 30.8 505.6 | 27.7 508.6 | 21.5 511.7 | 18.5 514.8 | 382.5 517.9 | 440.9 150.8 | 459.4 92.3 | 471.7 73.9 | 480.9 61.5 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.33 | 0.00 0.33 | 0.00 0.33 | 0.00 0.33 | 0.00 0.33 | 0.00 0.33 | 0.00 0.33 | 0.33 0.33 | 0.33 0.00 | 0.33 0.00 | 0.33 0.00 | 0.33 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 63.8 | 0.0 63.8 | 0.0 63.8 | 0.0 63.8 | 0.0 63.8 | 0.0 63.8 | 0.0 63.8 | 63.8 63.8 | 63.8 0.0 | 63.8 0.0 | 63.8 0.0 | 63.8 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 1086.6 | 0.0 1086.6 | 0.0 1086.6 | 0.0 1086.6 | 0.0 1086.6 | 0.0 1086.6 | 0.0 1086.6 | 1086.6 1086.6 | 1086.6 0.0 | 1086.6 0.0 | 1086.6 0.0 | 1086.6 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 1.42 | 0.00 1.42 | 0.00 1.42 | 0.00 1.42 | 0.00 1.42 | 0.00 1.42 | 0.00 1.42 | 1.42 1.42 | 1.42 0.00 | 1.42 0.00 | 1.42 0.00 | 1.42 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 378 2206 | 344 2231 | 316 2253 | 294 2268 | 279 2281 | 256 2294 | 247 2304 | 1869 2317 | 2018 696 | 2089 541 | 2135 472 | 2173 419 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 378 961 | 344 985 | 316 1008 | 294 1023 | 279 1036 | 256 1049 | 247 1058 | 624 1071 | 772 696 | 843 541 | 890 472 | 928 419 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.75 1.75 | 1.75 1.75 | 1.75 1.75 | 1.75 1.75 | 1.75 1.75 | 1.75 1.75 | 1.75 1.75 | 1.75 1.75 | 1.75 1.75 | 1.75 1.75 | 1.75 1.75 | 1.75 1.75 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 378 1120 | 344 1144 | 316 1166 | 294 1182 | 279 1195 | 256 1208 | 247 1217 | 783 1230 | 931 696 | 1002 541 | 1049 472 | 1086 419 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 378 897 | 344 922 | 316 944 | 294 959 | 279 972 | 256 985 | 247 994 | 560 1008 | 709 696 | 780 541 | 826 472 | 864 419 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.33 0.33 | 0.33 0.33 | 0.33 0.33 | 0.33 0.33 | 0.33 0.33 | 0.33 0.33 | 0.33 0.33 | 0.33 0.33 | 0.33 0.33 | 0.33 0.33 | 0.33 0.33 | 0.33 0.33 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1004[卫生间] |  | 4.00 | 15.75 | 26 | 60 | 643.5 | 17 | 1043.8 | 17 | 0.56 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 10.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 南外墙 | F=15.90 K=0.44 D=4.02 | 77.8 54.2 | 74.3 53.5 | 72.0 52.9 | 68.3 55.6 | 64.2 59.2 | 62.1 62.9 | 60.5 67.8 | 59.2 74.2 | 58.0 79.2 | 57.2 82.2 | 55.8 83.3 | 55.0 81.7 |
| 南外窗 | F=2.10 K=1.60 SC=0.47 | 43.4 153.2 | 37.9 155.0 | 34.3 148.1 | 30.8 138.0 | 27.7 127.7 | 25.1 124.0 | 54.0 109.8 | 70.8 75.4 | 81.1 66.5 | 97.0 59.2 | 113.8 53.1 | 137.0 47.6 |
| 设备 | 负荷(W) | 66.2 186.6 | 56.7 193.7 | 49.6 198.5 | 44.9 203.2 | 37.8 207.9 | 35.4 210.3 | 94.5 215.0 | 122.9 158.3 | 144.1 127.6 | 158.3 106.3 | 170.1 89.8 | 179.6 75.6 |
| 照明 | 显热(W) | 25.5 121.9 | 21.3 124.7 | 18.4 127.6 | 15.6 129.0 | 12.8 130.4 | 11.3 131.8 | 59.5 133.2 | 87.9 85.1 | 99.2 55.3 | 106.3 45.4 | 112.0 36.9 | 117.7 31.2 |
| 人体 | 显热(W) | 13.8 88.0 | 11.9 90.0 | 9.9 91.0 | 8.9 92.0 | 6.9 93.0 | 5.9 94.0 | 51.4 95.0 | 70.2 48.5 | 76.2 29.7 | 80.1 23.7 | 83.1 19.8 | 86.1 16.8 |
|  | 全热(W) | 13.8 159.5 | 11.9 161.5 | 9.9 162.5 | 8.9 163.5 | 6.9 164.5 | 5.9 165.5 | 122.9 166.5 | 141.7 48.5 | 147.7 29.7 | 151.6 23.7 | 154.6 19.8 | 157.6 16.8 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.11 | 0.00 0.11 | 0.00 0.11 | 0.00 0.11 | 0.00 0.11 | 0.00 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.00 | 0.11 0.00 | 0.11 0.00 | 0.11 0.00 | 0.11 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 20.5 | 0.0 20.5 | 0.0 20.5 | 0.0 20.5 | 0.0 20.5 | 0.0 20.5 | 20.5 20.5 | 20.5 0.0 | 20.5 0.0 | 20.5 0.0 | 20.5 0.0 | 20.5 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 349.3 | 0.0 349.3 | 0.0 349.3 | 0.0 349.3 | 0.0 349.3 | 0.0 349.3 | 349.3 349.3 | 349.3 0.0 | 349.3 0.0 | 349.3 0.0 | 349.3 0.0 | 349.3 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.46 | 0.00 0.46 | 0.00 0.46 | 0.00 0.46 | 0.00 0.46 | 0.00 0.46 | 0.46 0.46 | 0.46 0.00 | 0.46 0.00 | 0.46 0.00 | 0.46 0.00 | 0.46 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 227 1025 | 202 1038 | 184 1039 | 168 1039 | 149 1039 | 140 1044 | 741 1042 | 832 441 | 879 358 | 920 317 | 956 283 | 996 253 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 227 624 | 202 637 | 184 638 | 168 638 | 149 639 | 140 643 | 340 641 | 431 441 | 479 358 | 519 317 | 555 283 | 596 253 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.56 0.56 | 0.56 0.56 | 0.56 0.56 | 0.56 0.56 | 0.56 0.56 | 0.56 0.56 | 0.56 0.56 | 0.56 0.56 | 0.56 0.56 | 0.56 0.56 | 0.56 0.56 | 0.56 0.56 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 227 675 | 202 688 | 184 689 | 168 689 | 149 690 | 140 694 | 391 692 | 482 441 | 530 358 | 570 317 | 606 283 | 647 253 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 227 604 | 202 617 | 184 618 | 168 618 | 149 618 | 140 623 | 320 621 | 411 441 | 459 358 | 499 317 | 535 283 | 575 253 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1005[售货窗] |  | 4.00 | 11.50 | 26 | 60 | 601.9 | 19 | 1332.6 | 19 | 1.03 | 7 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(㎡/人) |  | 设备 | 20.0(W/㎡) |  | 照明 | 11.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 东南外墙 | F=10.00 K=0.44 D=4.02 | 55.1 40.1 | 53.4 39.7 | 51.9 39.3 | 49.5 45.2 | 46.8 52.5 | 45.4 58.2 | 44.3 62.0 | 43.5 63.0 | 42.7 61.6 | 42.1 58.4 | 41.2 55.8 | 40.7 55.7 |
| 设备 | 负荷(W) | 73.6 174.8 | 64.4 181.7 | 55.2 188.6 | 48.3 193.2 | 43.7 197.8 | 36.8 202.4 | 34.5 204.7 | 92.0 209.3 | 119.6 154.1 | 140.3 124.2 | 154.1 103.5 | 165.6 87.4 |
| 照明 | 显热(W) | 27.8 105.0 | 22.8 108.8 | 19.0 111.3 | 16.4 113.9 | 13.9 115.1 | 11.4 116.4 | 10.1 117.6 | 53.1 118.9 | 78.4 75.9 | 88.6 49.3 | 94.9 40.5 | 99.9 32.9 |
| 人体 | 显热(W) | 30.7 157.1 | 25.3 160.7 | 21.7 164.3 | 18.1 166.1 | 16.2 167.9 | 12.6 169.7 | 10.8 171.5 | 93.9 173.3 | 128.2 88.5 | 139.0 54.2 | 146.2 43.3 | 151.7 36.1 |
|  | 全热(W) | 30.7 287.6 | 25.3 291.2 | 21.7 294.8 | 18.1 296.6 | 16.2 298.4 | 12.6 300.2 | 10.8 302.0 | 224.4 303.9 | 258.7 88.5 | 269.5 54.2 | 276.8 43.3 | 282.2 36.1 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.20 | 0.00 0.20 | 0.00 0.20 | 0.00 0.20 | 0.00 0.20 | 0.00 0.20 | 0.00 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.00 | 0.20 0.00 | 0.20 0.00 | 0.20 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 37.4 | 0.0 37.4 | 0.0 37.4 | 0.0 37.4 | 0.0 37.4 | 0.0 37.4 | 0.0 37.4 | 37.4 37.4 | 37.4 0.0 | 37.4 0.0 | 37.4 0.0 | 37.4 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 637.6 | 0.0 637.6 | 0.0 637.6 | 0.0 637.6 | 0.0 637.6 | 0.0 637.6 | 0.0 637.6 | 637.6 637.6 | 637.6 0.0 | 637.6 0.0 | 637.6 0.0 | 637.6 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.83 | 0.00 0.83 | 0.00 0.83 | 0.00 0.83 | 0.00 0.83 | 0.00 0.83 | 0.00 0.83 | 0.83 0.83 | 0.83 0.00 | 0.83 0.00 | 0.83 0.00 | 0.83 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 187 1245 | 166 1259 | 148 1272 | 132 1286 | 121 1301 | 106 1315 | 100 1324 | 1051 1333 | 1137 380 | 1178 286 | 1205 243 | 1226 212 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 187 514 | 166 528 | 148 541 | 132 556 | 121 571 | 106 584 | 100 593 | 320 602 | 406 380 | 447 286 | 474 243 | 495 212 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.03 1.03 | 1.03 1.03 | 1.03 1.03 | 1.03 1.03 | 1.03 1.03 | 1.03 1.03 | 1.03 1.03 | 1.03 1.03 | 1.03 1.03 | 1.03 1.03 | 1.03 1.03 | 1.03 1.03 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 187 608 | 166 621 | 148 634 | 132 649 | 121 664 | 106 677 | 100 686 | 413 695 | 499 380 | 541 286 | 567 243 | 588 212 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 187 477 | 166 491 | 148 504 | 132 518 | 121 533 | 106 547 | 100 556 | 282 564 | 369 380 | 410 286 | 436 243 | 458 212 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1006[卫生间] |  | 4.00 | 9.24 | 26 | 60 | 272.0 | 18 | 506.9 | 18 | 0.33 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 10.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 设备 | 负荷(W) | 38.8 109.5 | 33.3 113.7 | 29.1 116.4 | 26.3 119.2 | 22.2 122.0 | 20.8 123.4 | 55.4 126.1 | 72.1 92.9 | 84.5 74.8 | 92.9 62.4 | 99.8 52.7 | 105.3 44.4 |
| 照明 | 显热(W) | 15.0 71.5 | 12.5 73.2 | 10.8 74.8 | 9.1 75.7 | 7.5 76.5 | 6.7 77.3 | 34.9 78.2 | 51.6 49.9 | 58.2 32.4 | 62.4 26.6 | 65.7 21.6 | 69.0 18.3 |
| 人体 | 显热(W) | 8.1 51.6 | 7.0 52.8 | 5.8 53.4 | 5.2 54.0 | 4.1 54.5 | 3.5 55.1 | 30.2 55.7 | 41.2 28.4 | 44.7 17.4 | 47.0 13.9 | 48.7 11.6 | 50.5 9.9 |
|  | 全热(W) | 8.1 93.6 | 7.0 94.8 | 5.8 95.3 | 5.2 95.9 | 4.1 96.5 | 3.5 97.1 | 72.1 97.7 | 83.1 28.4 | 86.6 17.4 | 89.0 13.9 | 90.7 11.6 | 92.4 9.9 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.06 | 0.00 0.06 | 0.00 0.06 | 0.00 0.06 | 0.00 0.06 | 0.00 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.00 | 0.06 0.00 | 0.06 0.00 | 0.06 0.00 | 0.06 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 12.0 | 0.0 12.0 | 0.0 12.0 | 0.0 12.0 | 0.0 12.0 | 0.0 12.0 | 12.0 12.0 | 12.0 0.0 | 12.0 0.0 | 12.0 0.0 | 12.0 0.0 | 12.0 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 204.9 | 0.0 204.9 | 0.0 204.9 | 0.0 204.9 | 0.0 204.9 | 0.0 204.9 | 204.9 204.9 | 204.9 0.0 | 204.9 0.0 | 204.9 0.0 | 204.9 0.0 | 204.9 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.27 | 0.00 0.27 | 0.00 0.27 | 0.00 0.27 | 0.00 0.27 | 0.00 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.00 | 0.27 0.00 | 0.27 0.00 | 0.27 0.00 | 0.27 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 62 480 | 53 486 | 46 492 | 41 496 | 34 500 | 31 503 | 367 507 | 412 171 | 434 125 | 449 103 | 461 86 | 472 73 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 62 245 | 53 252 | 46 257 | 41 261 | 34 265 | 31 268 | 133 272 | 177 171 | 199 125 | 214 103 | 226 86 | 237 73 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.33 0.33 | 0.33 0.33 | 0.33 0.33 | 0.33 0.33 | 0.33 0.33 | 0.33 0.33 | 0.33 0.33 | 0.33 0.33 | 0.33 0.33 | 0.33 0.33 | 0.33 0.33 | 0.33 0.33 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 62 275 | 53 282 | 46 287 | 41 291 | 34 295 | 31 298 | 162 302 | 207 171 | 229 125 | 244 103 | 256 86 | 267 73 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 62 233 | 53 240 | 46 245 | 41 249 | 34 253 | 31 256 | 121 260 | 165 171 | 187 125 | 202 103 | 214 86 | 225 73 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1009[更衣室] |  | 4.00 | 5.60 | 26 | 60 | 492.7 | 17 | 848.5 | 17 | 0.50 | 7 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(㎡/人) |  | 设备 | 20.0(W/㎡) |  | 照明 | 11.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 西北外墙 | F=10.00 K=0.44 D=4.02 | 65.0 40.1 | 66.6 39.5 | 65.5 39.1 | 58.6 40.7 | 47.8 42.9 | 46.3 45.2 | 45.0 47.5 | 44.0 49.3 | 43.0 50.9 | 42.4 52.0 | 41.3 54.7 | 40.7 60.4 |
| 西北外窗 | F=1.20 K=1.60 SC=0.47 | 30.4 75.9 | 26.7 83.4 | 24.1 108.6 | 21.6 141.5 | 19.5 161.9 | 17.7 163.8 | 33.8 131.6 | 43.1 52.5 | 48.7 46.5 | 57.4 41.4 | 65.2 37.2 | 71.7 33.4 |
| 内墙1 | F=8.00 K=0.61 | 27.6 27.6 | 27.6 27.6 | 27.6 27.6 | 27.6 27.6 | 27.6 27.6 | 27.6 27.6 | 27.6 27.6 | 27.6 27.6 | 27.6 27.6 | 27.6 27.6 | 27.6 27.6 | 27.6 27.6 |
| 设备 | 负荷(W) | 35.8 85.1 | 31.4 88.5 | 26.9 91.8 | 23.5 94.1 | 21.3 96.3 | 17.9 98.6 | 16.8 99.7 | 44.8 101.9 | 58.2 75.0 | 68.3 60.5 | 75.0 50.4 | 80.6 42.6 |
| 照明 | 显热(W) | 13.6 51.1 | 11.1 53.0 | 9.2 54.2 | 8.0 55.4 | 6.8 56.1 | 5.5 56.7 | 4.9 57.3 | 25.9 57.9 | 38.2 37.0 | 43.1 24.0 | 46.2 19.7 | 48.7 16.0 |
| 人体 | 显热(W) | 14.9 76.5 | 12.3 78.2 | 10.6 80.0 | 8.8 80.9 | 7.9 81.8 | 6.2 82.6 | 5.3 83.5 | 45.7 84.4 | 62.4 43.1 | 67.7 26.4 | 71.2 21.1 | 73.9 17.6 |
|  | 全热(W) | 14.9 140.1 | 12.3 141.8 | 10.6 143.6 | 8.8 144.4 | 7.9 145.3 | 6.2 146.2 | 5.3 147.1 | 109.3 148.0 | 126.0 43.1 | 131.3 26.4 | 134.8 21.1 | 137.4 17.6 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.10 | 0.00 0.10 | 0.00 0.10 | 0.00 0.10 | 0.00 0.10 | 0.00 0.10 | 0.00 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.00 | 0.10 0.00 | 0.10 0.00 | 0.10 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 18.2 | 0.0 18.2 | 0.0 18.2 | 0.0 18.2 | 0.0 18.2 | 0.0 18.2 | 0.0 18.2 | 18.2 18.2 | 18.2 0.0 | 18.2 0.0 | 18.2 0.0 | 18.2 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 310.5 | 0.0 310.5 | 0.0 310.5 | 0.0 310.5 | 0.0 310.5 | 0.0 310.5 | 0.0 310.5 | 310.5 310.5 | 310.5 0.0 | 310.5 0.0 | 310.5 0.0 | 310.5 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.41 | 0.00 0.41 | 0.00 0.41 | 0.00 0.41 | 0.00 0.41 | 0.00 0.41 | 0.00 0.41 | 0.41 0.41 | 0.41 0.00 | 0.41 0.00 | 0.41 0.00 | 0.41 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 187 730 | 176 744 | 164 775 | 148 814 | 131 841 | 121 848 | 133 821 | 605 748 | 652 280 | 681 232 | 701 211 | 717 198 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 187 374 | 176 388 | 164 420 | 148 458 | 131 485 | 121 493 | 133 465 | 249 392 | 296 280 | 325 232 | 345 211 | 361 198 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.50 0.50 | 0.50 0.50 | 0.50 0.50 | 0.50 0.50 | 0.50 0.50 | 0.50 0.50 | 0.50 0.50 | 0.50 0.50 | 0.50 0.50 | 0.50 0.50 | 0.50 0.50 | 0.50 0.50 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 187 420 | 176 434 | 164 465 | 148 504 | 131 530 | 121 538 | 133 511 | 295 437 | 342 280 | 370 232 | 390 211 | 407 198 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 187 356 | 176 370 | 164 401 | 148 440 | 131 467 | 121 474 | 133 447 | 231 374 | 278 280 | 306 232 | 327 211 | 343 198 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1010[更衣室] |  | 4.00 | 5.60 | 26 | 60 | 465.1 | 17 | 820.9 | 17 | 0.50 | 7 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(㎡/人) |  | 设备 | 20.0(W/㎡) |  | 照明 | 11.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 西北外墙 | F=10.00 K=0.44 D=4.02 | 65.0 40.1 | 66.6 39.5 | 65.5 39.1 | 58.6 40.7 | 47.8 42.9 | 46.3 45.2 | 45.0 47.5 | 44.0 49.3 | 43.0 50.9 | 42.4 52.0 | 41.3 54.7 | 40.7 60.4 |
| 西北外窗 | F=1.20 K=1.60 SC=0.47 | 30.4 75.9 | 26.7 83.4 | 24.1 108.6 | 21.6 141.5 | 19.5 161.9 | 17.7 163.8 | 33.8 131.6 | 43.1 52.5 | 48.7 46.5 | 57.4 41.4 | 65.2 37.2 | 71.7 33.4 |
| 设备 | 负荷(W) | 35.8 85.1 | 31.4 88.5 | 26.9 91.8 | 23.5 94.1 | 21.3 96.3 | 17.9 98.6 | 16.8 99.7 | 44.8 101.9 | 58.2 75.0 | 68.3 60.5 | 75.0 50.4 | 80.6 42.6 |
| 照明 | 显热(W) | 13.6 51.1 | 11.1 53.0 | 9.2 54.2 | 8.0 55.4 | 6.8 56.1 | 5.5 56.7 | 4.9 57.3 | 25.9 57.9 | 38.2 37.0 | 43.1 24.0 | 46.2 19.7 | 48.7 16.0 |
| 人体 | 显热(W) | 14.9 76.5 | 12.3 78.2 | 10.6 80.0 | 8.8 80.9 | 7.9 81.8 | 6.2 82.6 | 5.3 83.5 | 45.7 84.4 | 62.4 43.1 | 67.7 26.4 | 71.2 21.1 | 73.9 17.6 |
|  | 全热(W) | 14.9 140.1 | 12.3 141.8 | 10.6 143.6 | 8.8 144.4 | 7.9 145.3 | 6.2 146.2 | 5.3 147.1 | 109.3 148.0 | 126.0 43.1 | 131.3 26.4 | 134.8 21.1 | 137.4 17.6 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.10 | 0.00 0.10 | 0.00 0.10 | 0.00 0.10 | 0.00 0.10 | 0.00 0.10 | 0.00 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.00 | 0.10 0.00 | 0.10 0.00 | 0.10 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 18.2 | 0.0 18.2 | 0.0 18.2 | 0.0 18.2 | 0.0 18.2 | 0.0 18.2 | 0.0 18.2 | 18.2 18.2 | 18.2 0.0 | 18.2 0.0 | 18.2 0.0 | 18.2 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 310.5 | 0.0 310.5 | 0.0 310.5 | 0.0 310.5 | 0.0 310.5 | 0.0 310.5 | 0.0 310.5 | 310.5 310.5 | 310.5 0.0 | 310.5 0.0 | 310.5 0.0 | 310.5 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.41 | 0.00 0.41 | 0.00 0.41 | 0.00 0.41 | 0.00 0.41 | 0.00 0.41 | 0.00 0.41 | 0.41 0.41 | 0.41 0.00 | 0.41 0.00 | 0.41 0.00 | 0.41 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 160 703 | 148 717 | 136 748 | 121 787 | 103 813 | 94 821 | 106 794 | 578 720 | 625 252 | 653 204 | 673 183 | 690 170 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 160 347 | 148 361 | 136 392 | 121 431 | 103 457 | 94 465 | 106 438 | 222 364 | 269 252 | 297 204 | 317 183 | 334 170 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.50 0.50 | 0.50 0.50 | 0.50 0.50 | 0.50 0.50 | 0.50 0.50 | 0.50 0.50 | 0.50 0.50 | 0.50 0.50 | 0.50 0.50 | 0.50 0.50 | 0.50 0.50 | 0.50 0.50 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 160 392 | 148 406 | 136 437 | 121 476 | 103 503 | 94 510 | 106 483 | 267 410 | 314 252 | 342 204 | 363 183 | 379 170 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 160 329 | 148 343 | 136 374 | 121 413 | 103 439 | 94 447 | 106 420 | 203 346 | 251 252 | 279 204 | 299 183 | 316 170 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1011[碗碟间] |  | 4.00 | 5.28 | 26 | 60 | 247.4 | 19 | 582.9 | 19 | 0.47 | 7 |
| 相同房间 |  | 1012[洗涤] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(㎡/人) |  | 设备 | 20.0(W/㎡) |  | 照明 | 11.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 设备 | 负荷(W) | 33.8 80.3 | 29.6 83.4 | 25.3 86.6 | 22.2 88.7 | 20.1 90.8 | 16.9 92.9 | 15.8 94.0 | 42.2 96.1 | 54.9 70.8 | 64.4 57.0 | 70.8 47.5 | 76.0 40.1 |
| 照明 | 显热(W) | 12.8 48.2 | 10.5 49.9 | 8.7 51.1 | 7.6 52.3 | 6.4 52.9 | 5.2 53.4 | 4.6 54.0 | 24.4 54.6 | 36.0 34.8 | 40.7 22.7 | 43.6 18.6 | 45.9 15.1 |
| 人体 | 显热(W) | 14.1 72.1 | 11.6 73.8 | 9.9 75.4 | 8.3 76.3 | 7.5 77.1 | 5.8 77.9 | 5.0 78.8 | 43.1 79.6 | 58.9 40.6 | 63.8 24.9 | 67.1 19.9 | 69.6 16.6 |
|  | 全热(W) | 14.1 132.0 | 11.6 133.7 | 9.9 135.4 | 8.3 136.2 | 7.5 137.0 | 5.8 137.9 | 5.0 138.7 | 103.0 139.5 | 118.8 40.6 | 123.8 24.9 | 127.1 19.9 | 129.6 16.6 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.09 | 0.00 0.09 | 0.00 0.09 | 0.00 0.09 | 0.00 0.09 | 0.00 0.09 | 0.00 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.00 | 0.09 0.00 | 0.09 0.00 | 0.09 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 17.2 | 0.0 17.2 | 0.0 17.2 | 0.0 17.2 | 0.0 17.2 | 0.0 17.2 | 0.0 17.2 | 17.2 17.2 | 17.2 0.0 | 17.2 0.0 | 17.2 0.0 | 17.2 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 292.7 | 0.0 292.7 | 0.0 292.7 | 0.0 292.7 | 0.0 292.7 | 0.0 292.7 | 0.0 292.7 | 292.7 292.7 | 292.7 0.0 | 292.7 0.0 | 292.7 0.0 | 292.7 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.38 | 0.00 0.38 | 0.00 0.38 | 0.00 0.38 | 0.00 0.38 | 0.00 0.38 | 0.00 0.38 | 0.38 0.38 | 0.38 0.00 | 0.38 0.00 | 0.38 0.00 | 0.38 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 61 553 | 52 560 | 44 566 | 38 570 | 34 573 | 28 577 | 25 579 | 462 583 | 502 146 | 522 105 | 534 86 | 544 72 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 61 218 | 52 224 | 44 230 | 38 234 | 34 238 | 28 241 | 25 244 | 127 247 | 167 146 | 186 105 | 199 86 | 209 72 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.47 0.47 | 0.47 0.47 | 0.47 0.47 | 0.47 0.47 | 0.47 0.47 | 0.47 0.47 | 0.47 0.47 | 0.47 0.47 | 0.47 0.47 | 0.47 0.47 | 0.47 0.47 | 0.47 0.47 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 61 261 | 52 267 | 44 273 | 38 277 | 34 281 | 28 284 | 25 287 | 170 290 | 210 146 | 229 105 | 241 86 | 251 72 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 61 201 | 52 207 | 44 213 | 38 217 | 34 221 | 28 224 | 25 227 | 110 230 | 150 146 | 169 105 | 181 86 | 192 72 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1013[电梯] |  | 4.00 | 5.28 | 26 | 60 | 181.0 | 18 | 315.2 | 18 | 0.19 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 10.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 南外墙 | F=6.00 K=0.44 D=4.02 | 29.4 20.4 | 28.0 20.2 | 27.2 20.0 | 25.8 21.0 | 24.2 22.3 | 23.4 23.7 | 22.8 25.6 | 22.3 28.0 | 21.9 29.9 | 21.6 31.0 | 21.1 31.4 | 20.8 30.8 |
| 设备 | 负荷(W) | 22.2 62.6 | 19.0 64.9 | 16.6 66.5 | 15.0 68.1 | 12.7 69.7 | 11.9 70.5 | 31.7 72.1 | 41.2 53.1 | 48.3 42.8 | 53.1 35.6 | 57.0 30.1 | 60.2 25.3 |
| 照明 | 显热(W) | 8.6 40.9 | 7.1 41.8 | 6.2 42.8 | 5.2 43.2 | 4.3 43.7 | 3.8 44.2 | 20.0 44.7 | 29.5 28.5 | 33.3 18.5 | 35.6 15.2 | 37.5 12.4 | 39.4 10.5 |
| 人体 | 显热(W) | 4.6 29.5 | 4.0 30.2 | 3.3 30.5 | 3.0 30.8 | 2.3 31.2 | 2.0 31.5 | 17.2 31.8 | 23.5 16.2 | 25.5 9.9 | 26.9 8.0 | 27.9 6.6 | 28.8 5.6 |
|  | 全热(W) | 4.6 53.5 | 4.0 54.1 | 3.3 54.5 | 3.0 54.8 | 2.3 55.1 | 2.0 55.5 | 41.2 55.8 | 47.5 16.2 | 49.5 9.9 | 50.8 8.0 | 51.8 6.6 | 52.8 5.6 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.04 | 0.00 0.04 | 0.00 0.04 | 0.00 0.04 | 0.00 0.04 | 0.00 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.00 | 0.04 0.00 | 0.04 0.00 | 0.04 0.00 | 0.04 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 6.9 | 0.0 6.9 | 0.0 6.9 | 0.0 6.9 | 0.0 6.9 | 0.0 6.9 | 6.9 6.9 | 6.9 0.0 | 6.9 0.0 | 6.9 0.0 | 6.9 0.0 | 6.9 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 117.1 | 0.0 117.1 | 0.0 117.1 | 0.0 117.1 | 0.0 117.1 | 0.0 117.1 | 117.1 117.1 | 117.1 0.0 | 117.1 0.0 | 117.1 0.0 | 117.1 0.0 | 117.1 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.15 | 0.00 0.15 | 0.00 0.15 | 0.00 0.15 | 0.00 0.15 | 0.00 0.15 | 0.15 0.15 | 0.15 0.00 | 0.15 0.00 | 0.15 0.00 | 0.15 0.00 | 0.15 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 65 294 | 58 298 | 53 301 | 49 304 | 43 308 | 41 311 | 233 315 | 258 126 | 270 101 | 278 90 | 285 80 | 290 72 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 65 160 | 58 164 | 53 167 | 49 170 | 43 174 | 41 177 | 99 181 | 123 126 | 136 101 | 144 90 | 150 80 | 156 72 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.19 0.19 | 0.19 0.19 | 0.19 0.19 | 0.19 0.19 | 0.19 0.19 | 0.19 0.19 | 0.19 0.19 | 0.19 0.19 | 0.19 0.19 | 0.19 0.19 | 0.19 0.19 | 0.19 0.19 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 65 177 | 58 181 | 53 184 | 49 187 | 43 191 | 41 194 | 116 198 | 140 126 | 153 101 | 161 90 | 167 80 | 173 72 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 65 153 | 58 157 | 53 160 | 49 163 | 43 167 | 41 170 | 92 174 | 117 126 | 129 101 | 137 90 | 143 80 | 149 72 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1014[电梯] |  | 4.00 | 4.84 | 26 | 60 | 142.5 | 18 | 265.5 | 18 | 0.17 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 10.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 设备 | 负荷(W) | 20.3 57.4 | 17.4 59.5 | 15.2 61.0 | 13.8 62.4 | 11.6 63.9 | 10.9 64.6 | 29.0 66.1 | 37.8 48.6 | 44.3 39.2 | 48.6 32.7 | 52.3 27.6 | 55.2 23.2 |
| 照明 | 显热(W) | 7.8 37.5 | 6.5 38.3 | 5.7 39.2 | 4.8 39.6 | 3.9 40.1 | 3.5 40.5 | 18.3 40.9 | 27.0 26.1 | 30.5 17.0 | 32.7 13.9 | 34.4 11.3 | 36.2 9.6 |
| 人体 | 显热(W) | 4.3 27.1 | 3.6 27.7 | 3.0 28.0 | 2.7 28.3 | 2.1 28.6 | 1.8 28.9 | 15.8 29.2 | 21.6 14.9 | 23.4 9.1 | 24.6 7.3 | 25.5 6.1 | 26.4 5.2 |
|  | 全热(W) | 4.3 49.0 | 3.6 49.6 | 3.0 49.9 | 2.7 50.2 | 2.1 50.5 | 1.8 50.8 | 37.8 51.2 | 43.6 14.9 | 45.4 9.1 | 46.6 7.3 | 47.5 6.1 | 48.4 5.2 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.03 | 0.00 0.03 | 0.00 0.03 | 0.00 0.03 | 0.00 0.03 | 0.00 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.00 | 0.03 0.00 | 0.03 0.00 | 0.03 0.00 | 0.03 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 6.3 | 0.0 6.3 | 0.0 6.3 | 0.0 6.3 | 0.0 6.3 | 0.0 6.3 | 6.3 6.3 | 6.3 0.0 | 6.3 0.0 | 6.3 0.0 | 6.3 0.0 | 6.3 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 107.3 | 0.0 107.3 | 0.0 107.3 | 0.0 107.3 | 0.0 107.3 | 0.0 107.3 | 107.3 107.3 | 107.3 0.0 | 107.3 0.0 | 107.3 0.0 | 107.3 0.0 | 107.3 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.14 | 0.00 0.14 | 0.00 0.14 | 0.00 0.14 | 0.00 0.14 | 0.00 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.00 | 0.14 0.00 | 0.14 0.00 | 0.14 0.00 | 0.14 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 32 251 | 28 255 | 24 257 | 21 260 | 18 262 | 16 263 | 192 265 | 216 90 | 227 65 | 235 54 | 242 45 | 247 38 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 32 128 | 28 132 | 24 134 | 21 137 | 18 139 | 16 140 | 69 142 | 93 90 | 104 65 | 112 54 | 119 45 | 124 38 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.17 0.17 | 0.17 0.17 | 0.17 0.17 | 0.17 0.17 | 0.17 0.17 | 0.17 0.17 | 0.17 0.17 | 0.17 0.17 | 0.17 0.17 | 0.17 0.17 | 0.17 0.17 | 0.17 0.17 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 32 144 | 28 147 | 24 150 | 21 152 | 18 155 | 16 156 | 85 158 | 108 90 | 120 65 | 128 54 | 134 45 | 140 38 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 32 122 | 28 126 | 24 128 | 21 130 | 18 133 | 16 134 | 63 136 | 86 90 | 98 65 | 106 54 | 112 45 | 118 38 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1015[餐盘收集] |  | 4.00 | 2.88 | 26 | 60 | 135.0 | 19 | 318.0 | 19 | 0.26 | 7 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(㎡/人) |  | 设备 | 20.0(W/㎡) |  | 照明 | 11.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 设备 | 负荷(W) | 18.4 43.8 | 16.1 45.5 | 13.8 47.2 | 12.1 48.4 | 10.9 49.5 | 9.2 50.7 | 8.6 51.3 | 23.0 52.4 | 30.0 38.6 | 35.1 31.1 | 38.6 25.9 | 41.5 21.9 |
| 照明 | 显热(W) | 7.0 26.3 | 5.7 27.2 | 4.8 27.9 | 4.1 28.5 | 3.5 28.8 | 2.9 29.1 | 2.5 29.5 | 13.3 29.8 | 19.6 19.0 | 22.2 12.4 | 23.8 10.1 | 25.0 8.2 |
| 人体 | 显热(W) | 7.7 39.3 | 6.3 40.2 | 5.4 41.1 | 4.5 41.6 | 4.1 42.1 | 3.2 42.5 | 2.7 43.0 | 23.5 43.4 | 32.1 22.2 | 34.8 13.6 | 36.6 10.9 | 38.0 9.0 |
|  | 全热(W) | 7.7 72.0 | 6.3 72.9 | 5.4 73.8 | 4.5 74.3 | 4.1 74.7 | 3.2 75.2 | 2.7 75.6 | 56.2 76.1 | 64.8 22.2 | 67.5 13.6 | 69.3 10.9 | 70.7 9.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.05 | 0.00 0.05 | 0.00 0.05 | 0.00 0.05 | 0.00 0.05 | 0.00 0.05 | 0.00 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.00 | 0.05 0.00 | 0.05 0.00 | 0.05 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 9.4 | 0.0 9.4 | 0.0 9.4 | 0.0 9.4 | 0.0 9.4 | 0.0 9.4 | 0.0 9.4 | 9.4 9.4 | 9.4 0.0 | 9.4 0.0 | 9.4 0.0 | 9.4 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 159.7 | 0.0 159.7 | 0.0 159.7 | 0.0 159.7 | 0.0 159.7 | 0.0 159.7 | 0.0 159.7 | 159.7 159.7 | 159.7 0.0 | 159.7 0.0 | 159.7 0.0 | 159.7 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.21 | 0.00 0.21 | 0.00 0.21 | 0.00 0.21 | 0.00 0.21 | 0.00 0.21 | 0.00 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.00 | 0.21 0.00 | 0.21 0.00 | 0.21 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 33 302 | 28 305 | 24 309 | 21 311 | 18 313 | 15 315 | 14 316 | 252 318 | 274 80 | 284 57 | 291 47 | 297 39 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 33 119 | 28 122 | 24 126 | 21 128 | 18 130 | 15 132 | 14 133 | 69 135 | 91 80 | 101 57 | 108 47 | 114 39 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 33 142 | 28 146 | 24 149 | 21 151 | 18 153 | 15 155 | 14 156 | 93 158 | 114 80 | 125 57 | 132 47 | 137 39 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 33 109 | 28 113 | 24 116 | 21 118 | 18 120 | 15 122 | 14 124 | 60 126 | 82 80 | 92 57 | 99 47 | 104 39 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2001[棋牌室] |  | 3.00 | 52.16 | 26 | 60 | 2425.3 | 14 | 3751.0 | 14 | 1.87 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 10.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 南外墙 | F=20.08 K=0.44 D=4.02 | 98.3 68.4 | 93.8 67.5 | 90.9 66.8 | 86.3 70.2 | 81.0 74.7 | 78.5 79.4 | 76.4 85.6 | 74.8 93.6 | 73.3 100.0 | 72.3 103.8 | 70.5 105.1 | 69.5 103.2 |
| 南外窗 | F=8.40 K=1.60 SC=0.47 | 173.5 608.8 | 151.7 603.0 | 137.3 578.1 | 123.1 548.0 | 110.8 510.1 | 100.6 496.0 | 215.8 439.0 | 280.8 301.7 | 322.1 266.1 | 386.7 236.6 | 459.2 212.2 | 543.5 190.6 |
| 设备 | 负荷(W) | 219.1 618.1 | 187.8 641.6 | 164.3 657.2 | 148.7 672.9 | 125.2 688.5 | 117.4 696.4 | 313.0 712.0 | 406.9 524.2 | 477.3 422.5 | 524.2 352.1 | 563.3 297.3 | 594.6 250.4 |
| 照明 | 显热(W) | 84.5 403.7 | 70.4 413.1 | 61.0 422.5 | 51.6 427.2 | 42.3 431.9 | 37.6 436.6 | 197.2 441.3 | 291.1 281.7 | 328.6 183.1 | 352.1 150.2 | 370.9 122.1 | 389.6 103.3 |
| 人体 | 显热(W) | 45.9 291.5 | 39.3 298.1 | 32.8 301.4 | 29.5 304.6 | 22.9 307.9 | 19.7 311.2 | 170.3 314.5 | 232.6 160.5 | 252.2 98.3 | 265.3 78.6 | 275.2 65.5 | 285.0 55.7 |
|  | 全热(W) | 45.9 528.4 | 39.3 534.9 | 32.8 538.2 | 29.5 541.5 | 22.9 544.7 | 19.7 548.0 | 407.1 551.3 | 469.4 160.5 | 489.0 98.3 | 502.1 78.6 | 512.0 65.5 | 521.8 55.7 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.35 | 0.00 0.35 | 0.00 0.35 | 0.00 0.35 | 0.00 0.35 | 0.00 0.35 | 0.35 0.35 | 0.35 0.00 | 0.35 0.00 | 0.35 0.00 | 0.35 0.00 | 0.35 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 399.3 | 0.0 399.3 | 0.0 399.3 | 0.0 399.3 | 0.0 399.3 | 0.0 399.3 | 399.3 399.3 | 399.3 0.0 | 399.3 0.0 | 399.3 0.0 | 399.3 0.0 | 399.3 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 1488.1 | 0.0 1488.1 | 0.0 1488.1 | 0.0 1488.1 | 0.0 1488.1 | 0.0 1488.1 | 1488.1 1488.1 | 1488.1 0.0 | 1488.1 0.0 | 1488.1 0.0 | 1488.1 0.0 | 1488.1 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 1.51 | 0.00 1.51 | 0.00 1.51 | 0.00 1.51 | 0.00 1.51 | 0.00 1.51 | 1.51 1.51 | 1.51 0.00 | 1.51 0.00 | 1.51 0.00 | 1.51 0.00 | 1.51 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 621 3716 | 543 3748 | 486 3751 | 439 3748 | 382 3738 | 354 3744 | 2698 3717 | 3011 1362 | 3178 1070 | 3325 921 | 3464 802 | 3607 703 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 621 2390 | 543 2423 | 486 2425 | 439 2422 | 382 2412 | 354 2419 | 1372 2392 | 1685 1362 | 1853 1070 | 2000 921 | 2138 802 | 2282 703 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.87 1.87 | 1.87 1.87 | 1.87 1.87 | 1.87 1.87 | 1.87 1.87 | 1.87 1.87 | 1.87 1.87 | 1.87 1.87 | 1.87 1.87 | 1.87 1.87 | 1.87 1.87 | 1.87 1.87 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 621 2227 | 543 2260 | 486 2263 | 439 2260 | 382 2250 | 354 2256 | 1210 2229 | 1523 1362 | 1690 1070 | 1837 921 | 1976 802 | 2119 703 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 621 1991 | 543 2023 | 486 2026 | 439 2023 | 382 2013 | 354 2020 | 973 1992 | 1286 1362 | 1453 1070 | 1601 921 | 1739 802 | 1882 703 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.35 0.35 | 0.35 0.35 | 0.35 0.35 | 0.35 0.35 | 0.35 0.35 | 0.35 0.35 | 0.35 0.35 | 0.35 0.35 | 0.35 0.35 | 0.35 0.35 | 0.35 0.35 | 0.35 0.35 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2002[卫生间] |  | 3.00 | 15.75 | 26 | 60 | 625.3 | 17 | 1025.6 | 17 | 0.56 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 10.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 南外墙 | F=11.40 K=0.44 D=4.02 | 55.8 38.9 | 53.3 38.3 | 51.6 37.9 | 49.0 39.8 | 46.0 42.4 | 44.5 45.1 | 43.4 48.6 | 42.4 53.2 | 41.6 56.8 | 41.0 58.9 | 40.0 59.7 | 39.5 58.6 |
| 南外窗 | F=2.10 K=1.60 SC=0.47 | 43.4 153.2 | 37.9 155.0 | 34.3 148.1 | 30.8 138.0 | 27.7 127.7 | 25.1 123.6 | 54.0 109.8 | 70.8 75.4 | 81.1 66.5 | 97.0 59.2 | 113.8 53.1 | 137.0 47.6 |
| 设备 | 负荷(W) | 66.2 186.6 | 56.7 193.7 | 49.6 198.5 | 44.9 203.2 | 37.8 207.9 | 35.4 210.3 | 94.5 215.0 | 122.9 158.3 | 144.1 127.6 | 158.3 106.3 | 170.1 89.8 | 179.6 75.6 |
| 照明 | 显热(W) | 25.5 121.9 | 21.3 124.7 | 18.4 127.6 | 15.6 129.0 | 12.8 130.4 | 11.3 131.8 | 59.5 133.2 | 87.9 85.1 | 99.2 55.3 | 106.3 45.4 | 112.0 36.9 | 117.7 31.2 |
| 人体 | 显热(W) | 13.8 88.0 | 11.9 90.0 | 9.9 91.0 | 8.9 92.0 | 6.9 93.0 | 5.9 94.0 | 51.4 95.0 | 70.2 48.5 | 76.2 29.7 | 80.1 23.7 | 83.1 19.8 | 86.1 16.8 |
|  | 全热(W) | 13.8 159.5 | 11.9 161.5 | 9.9 162.5 | 8.9 163.5 | 6.9 164.5 | 5.9 165.5 | 122.9 166.5 | 141.7 48.5 | 147.7 29.7 | 151.6 23.7 | 154.6 19.8 | 157.6 16.8 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.11 | 0.00 0.11 | 0.00 0.11 | 0.00 0.11 | 0.00 0.11 | 0.00 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.00 | 0.11 0.00 | 0.11 0.00 | 0.11 0.00 | 0.11 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 20.5 | 0.0 20.5 | 0.0 20.5 | 0.0 20.5 | 0.0 20.5 | 0.0 20.5 | 20.5 20.5 | 20.5 0.0 | 20.5 0.0 | 20.5 0.0 | 20.5 0.0 | 20.5 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 349.3 | 0.0 349.3 | 0.0 349.3 | 0.0 349.3 | 0.0 349.3 | 0.0 349.3 | 349.3 349.3 | 349.3 0.0 | 349.3 0.0 | 349.3 0.0 | 349.3 0.0 | 349.3 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.46 | 0.00 0.46 | 0.00 0.46 | 0.00 0.46 | 0.00 0.46 | 0.00 0.46 | 0.46 0.46 | 0.46 0.00 | 0.46 0.00 | 0.46 0.00 | 0.46 0.00 | 0.46 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 205 1009 | 181 1023 | 164 1024 | 149 1023 | 131 1022 | 122 1026 | 724 1022 | 815 420 | 863 336 | 904 294 | 940 259 | 980 230 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 205 609 | 181 622 | 164 624 | 149 623 | 131 622 | 122 625 | 323 622 | 415 420 | 463 336 | 503 294 | 540 259 | 580 230 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.56 0.56 | 0.56 0.56 | 0.56 0.56 | 0.56 0.56 | 0.56 0.56 | 0.56 0.56 | 0.56 0.56 | 0.56 0.56 | 0.56 0.56 | 0.56 0.56 | 0.56 0.56 | 0.56 0.56 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 205 660 | 181 673 | 164 675 | 149 674 | 131 673 | 122 676 | 374 673 | 466 420 | 514 336 | 554 294 | 591 259 | 631 230 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 205 589 | 181 602 | 164 603 | 149 602 | 131 601 | 122 605 | 303 602 | 394 420 | 442 336 | 483 294 | 519 259 | 560 230 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2003[走廊] |  | 3.00 | 219.81 | 26 | 60 | 11339.5 | 17 | 16925.9 | 17 | 7.86 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 10.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 东北外墙 | F=9.84 K=0.44 D=4.02 | 53.3 38.8 | 51.7 38.4 | 50.2 38.0 | 47.9 47.9 | 45.2 55.8 | 43.9 59.3 | 42.9 60.0 | 42.1 57.7 | 41.3 54.2 | 40.8 53.3 | 39.9 53.9 | 39.4 53.9 |
| 西北外墙 | F=35.76 K=0.44 D=4.02 | 232.6 143.3 | 238.0 141.4 | 234.1 139.8 | 209.4 145.5 | 171.0 153.5 | 165.4 161.6 | 160.9 169.9 | 157.2 176.2 | 153.9 181.9 | 151.5 186.0 | 147.8 195.6 | 145.6 216.1 |
| 北外墙 | F=46.91 K=0.44 D=4.02 | 218.7 155.8 | 219.4 153.7 | 221.3 152.0 | 209.9 173.3 | 185.1 186.7 | 179.1 190.7 | 174.3 194.4 | 170.5 202.6 | 167.1 210.0 | 164.7 215.4 | 160.5 219.4 | 158.2 220.5 |
| 西外墙 | F=34.50 K=0.44 D=4.02 | 258.4 151.7 | 260.0 149.7 | 250.1 148.1 | 220.0 153.4 | 180.7 161.0 | 174.9 168.8 | 170.1 176.7 | 166.2 182.7 | 162.7 188.1 | 160.1 192.0 | 156.4 218.9 | 154.1 242.3 |
| 南外墙 | F=23.10 K=0.44 D=4.02 | 113.1 78.7 | 107.9 77.7 | 104.6 76.9 | 99.3 80.7 | 93.2 86.0 | 90.3 91.4 | 87.9 98.5 | 86.0 107.7 | 84.3 115.1 | 83.1 119.4 | 81.1 121.0 | 79.9 118.7 |
| 东外墙 | F=6.60 K=0.44 D=4.02 | 38.6 28.5 | 37.5 28.2 | 36.4 27.9 | 34.8 34.9 | 33.0 41.4 | 32.1 45.1 | 31.4 46.6 | 30.8 45.5 | 30.2 42.7 | 29.9 38.9 | 29.2 39.2 | 28.9 39.1 |
| 东北外窗 | F=2.16 K=1.60 SC=0.47 | 48.1 149.8 | 42.1 154.6 | 38.1 154.3 | 34.2 149.1 | 30.8 139.1 | 27.9 134.8 | 133.8 119.4 | 216.8 83.5 | 252.2 73.7 | 250.7 65.6 | 217.2 58.9 | 185.8 52.9 |
| 西北外窗 | F=8.64 K=1.60 SC=0.47 | 218.6 546.5 | 192.1 600.6 | 173.7 782.3 | 155.8 1018.8 | 140.3 1166.0 | 127.1 1179.6 | 243.3 947.2 | 310.6 378.3 | 350.7 334.8 | 413.5 298.4 | 469.3 267.8 | 516.4 240.6 |
| 北外窗 | F=13.68 K=1.60 SC=0.47 | 283.5 854.1 | 247.9 893.8 | 224.4 900.1 | 201.1 875.4 | 181.1 825.3 | 164.3 829.9 | 392.7 751.6 | 498.3 493.0 | 543.8 434.8 | 639.4 386.7 | 729.3 346.8 | 805.2 311.5 |
| 西外窗 | F=2.16 K=1.60 SC=0.47 | 59.5 138.0 | 52.4 186.3 | 47.4 275.2 | 42.5 343.2 | 38.3 350.8 | 34.7 316.8 | 63.4 224.9 | 80.0 102.9 | 89.8 91.2 | 105.3 81.3 | 119.0 73.0 | 130.6 65.6 |
| 南外窗 | F=5.40 K=1.60 SC=0.47 | 111.5 393.0 | 97.5 385.9 | 88.3 372.2 | 79.1 351.8 | 71.2 327.9 | 64.6 318.4 | 138.7 282.2 | 180.2 194.0 | 206.7 171.0 | 248.5 152.1 | 294.9 136.4 | 351.8 122.5 |
| 西外门 | F=2.94 K=1.50 | 15.9 38.3 | 12.8 41.0 | 11.8 42.3 | 10.4 42.0 | 9.4 39.3 | 8.8 37.9 | 10.8 34.2 | 15.2 29.4 | 20.6 24.7 | 25.7 21.3 | 30.1 18.9 | 34.5 16.9 |
| 底板1 | F=7.40 K=0.61 | 25.5 25.5 | 25.5 25.5 | 25.5 25.5 | 25.5 25.5 | 25.5 25.5 | 25.5 25.5 | 25.5 25.5 | 25.5 25.5 | 25.5 25.5 | 25.5 25.5 | 25.5 25.5 | 25.5 25.5 |
| 底板1 | F=3.40 K=0.61 | 11.7 11.7 | 11.7 11.7 | 11.7 11.7 | 11.7 11.7 | 11.7 11.7 | 11.7 11.7 | 11.7 11.7 | 11.7 11.7 | 11.7 11.7 | 11.7 11.7 | 11.7 11.7 | 11.7 11.7 |
| 设备 | 负荷(W) | 923.2 2604.7 | 791.3 2703.6 | 692.4 2769.6 | 626.4 2835.5 | 527.5 2901.5 | 494.6 2934.4 | 1318.8 3000.4 | 1714.5 2209.1 | 2011.2 1780.4 | 2209.1 1483.7 | 2373.9 1252.9 | 2505.8 1055.1 |
| 照明 | 显热(W) | 356.1 1701.3 | 296.7 1740.9 | 257.2 1780.4 | 217.6 1800.2 | 178.0 1820.0 | 158.3 1839.8 | 830.9 1859.6 | 1226.5 1187.0 | 1384.8 771.5 | 1483.7 633.0 | 1562.8 514.3 | 1642.0 435.2 |
| 人体 | 显热(W) | 193.3 1228.5 | 165.6 1256.2 | 138.0 1270.0 | 124.2 1283.8 | 96.6 1297.6 | 82.8 1311.4 | 717.8 1325.2 | 980.1 676.4 | 1062.9 414.1 | 1118.1 331.3 | 1159.5 276.1 | 1200.9 234.7 |
|  | 全热(W) | 193.3 2226.5 | 165.6 2254.1 | 138.0 2267.9 | 124.2 2281.7 | 96.6 2295.5 | 82.8 2309.3 | 1715.7 2323.1 | 1978.0 676.4 | 2060.8 414.1 | 2116.0 331.3 | 2157.4 276.1 | 2198.9 234.7 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 1.49 | 0.00 1.49 | 0.00 1.49 | 0.00 1.49 | 0.00 1.49 | 0.00 1.49 | 1.49 1.49 | 1.49 0.00 | 1.49 0.00 | 1.49 0.00 | 1.49 0.00 | 1.49 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 1682.5 | 0.0 1682.5 | 0.0 1682.5 | 0.0 1682.5 | 0.0 1682.5 | 0.0 1682.5 | 1682.5 1682.5 | 1682.5 0.0 | 1682.5 0.0 | 1682.5 0.0 | 1682.5 0.0 | 1682.5 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 6270.9 | 0.0 6270.9 | 0.0 6270.9 | 0.0 6270.9 | 0.0 6270.9 | 0.0 6270.9 | 6270.9 6270.9 | 6270.9 0.0 | 6270.9 0.0 | 6270.9 0.0 | 6270.9 0.0 | 6270.9 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 6.37 | 0.00 6.37 | 0.00 6.37 | 0.00 6.37 | 0.00 6.37 | 0.00 6.37 | 6.37 6.37 | 6.37 0.00 | 6.37 0.00 | 6.37 0.00 | 6.37 0.00 | 6.37 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 3162 15557 | 2850 15858 | 2605 16235 | 2350 16642 | 2019 16858 | 1886 16926 | 11824 16597 | 13181 6163 | 13868 4925 | 14430 4296 | 14877 3830 | 15285 3463 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 3162 9971 | 2850 10272 | 2605 10649 | 2350 11055 | 2019 11272 | 1886 11340 | 6237 11011 | 7595 6163 | 8282 4925 | 8844 4296 | 9291 3830 | 9699 3463 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 7.86 7.86 | 7.86 7.86 | 7.86 7.86 | 7.86 7.86 | 7.86 7.86 | 7.86 7.86 | 7.86 7.86 | 7.86 7.86 | 7.86 7.86 | 7.86 7.86 | 7.86 7.86 | 7.86 7.86 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 3162 9286 | 2850 9587 | 2605 9964 | 2350 10371 | 2019 10587 | 1886 10655 | 5553 10326 | 6910 6163 | 7597 4925 | 8159 4296 | 8606 3830 | 9014 3463 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 3162 8288 | 2850 8589 | 2605 8966 | 2350 9373 | 2019 9589 | 1886 9657 | 4555 9328 | 5912 6163 | 6599 4925 | 7161 4296 | 7608 3830 | 8016 3463 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.49 1.49 | 1.49 1.49 | 1.49 1.49 | 1.49 1.49 | 1.49 1.49 | 1.49 1.49 | 1.49 1.49 | 1.49 1.49 | 1.49 1.49 | 1.49 1.49 | 1.49 1.49 | 1.49 1.49 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2004[多功能] |  | 3.00 | 72.92 | 26 | 60 | 3364.9 | 12 | 5218.2 | 12 | 2.61 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 10.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 南外墙 | F=8.54 K=0.44 D=4.02 | 41.8 29.1 | 39.9 28.7 | 38.7 28.4 | 36.7 29.8 | 34.5 31.8 | 33.4 33.8 | 32.5 36.4 | 31.8 39.8 | 31.2 42.5 | 30.7 44.2 | 30.0 44.7 | 29.6 43.9 |
| 东南外墙 | F=18.14 K=0.44 D=4.02 | 99.9 72.8 | 96.9 71.9 | 94.1 71.3 | 89.7 81.9 | 84.8 95.2 | 82.4 105.5 | 80.4 112.5 | 78.8 114.2 | 77.4 111.8 | 76.4 105.9 | 74.7 101.2 | 73.8 101.1 |
| 南外窗 | F=3.60 K=1.60 SC=0.47 | 74.4 259.0 | 65.0 255.3 | 58.9 245.0 | 52.7 234.1 | 47.5 218.4 | 43.1 212.6 | 92.5 188.2 | 117.4 129.3 | 136.8 114.0 | 164.9 101.4 | 199.0 91.0 | 236.1 81.7 |
| 东南外窗 | F=6.60 K=1.60 SC=0.47 | 148.8 609.8 | 130.4 478.5 | 118.0 476.8 | 105.8 460.6 | 95.3 429.5 | 86.4 416.0 | 223.4 368.5 | 404.4 258.3 | 578.0 228.1 | 710.2 203.1 | 767.2 182.2 | 678.5 163.6 |
| 设备 | 负荷(W) | 306.3 864.1 | 262.5 896.9 | 229.7 918.8 | 207.8 940.7 | 175.0 962.5 | 164.1 973.5 | 437.5 995.4 | 568.8 732.8 | 667.2 590.7 | 732.8 492.2 | 787.5 415.6 | 831.3 350.0 |
| 照明 | 显热(W) | 118.1 564.4 | 98.4 577.5 | 85.3 590.7 | 72.2 597.2 | 59.1 603.8 | 52.5 610.3 | 275.6 616.9 | 406.9 393.8 | 459.4 256.0 | 492.2 210.0 | 518.5 170.6 | 544.7 144.4 |
| 人体 | 显热(W) | 64.1 407.6 | 55.0 416.7 | 45.8 421.3 | 41.2 425.9 | 32.1 430.5 | 27.5 435.0 | 238.1 439.6 | 325.1 224.4 | 352.6 137.4 | 370.9 109.9 | 384.7 91.6 | 398.4 77.8 |
|  | 全热(W) | 64.1 738.6 | 55.0 747.8 | 45.8 752.4 | 41.2 756.9 | 32.1 761.5 | 27.5 766.1 | 569.2 770.7 | 656.2 224.4 | 683.7 137.4 | 702.0 109.9 | 715.7 91.6 | 729.5 77.8 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.50 | 0.00 0.50 | 0.00 0.50 | 0.00 0.50 | 0.00 0.50 | 0.00 0.50 | 0.50 0.50 | 0.50 0.00 | 0.50 0.00 | 0.50 0.00 | 0.50 0.00 | 0.50 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 558.1 | 0.0 558.1 | 0.0 558.1 | 0.0 558.1 | 0.0 558.1 | 0.0 558.1 | 558.1 558.1 | 558.1 0.0 | 558.1 0.0 | 558.1 0.0 | 558.1 0.0 | 558.1 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 2080.3 | 0.0 2080.3 | 0.0 2080.3 | 0.0 2080.3 | 0.0 2080.3 | 0.0 2080.3 | 2080.3 2080.3 | 2080.3 0.0 | 2080.3 0.0 | 2080.3 0.0 | 2080.3 0.0 | 2080.3 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 2.11 | 0.00 2.11 | 0.00 2.11 | 0.00 2.11 | 0.00 2.11 | 0.00 2.11 | 2.11 2.11 | 2.11 0.00 | 2.11 0.00 | 2.11 0.00 | 2.11 0.00 | 2.11 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 853 5218 | 748 5137 | 670 5164 | 606 5182 | 528 5183 | 489 5198 | 3792 5169 | 4345 1893 | 4714 1480 | 4990 1267 | 5173 1097 | 5204 963 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 853 3365 | 748 3284 | 670 3310 | 606 3328 | 528 3330 | 489 3345 | 1938 3316 | 2491 1893 | 2861 1480 | 3136 1267 | 3320 1097 | 3351 963 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 2.61 2.61 | 2.61 2.61 | 2.61 2.61 | 2.61 2.61 | 2.61 2.61 | 2.61 2.61 | 2.61 2.61 | 2.61 2.61 | 2.61 2.61 | 2.61 2.61 | 2.61 2.61 | 2.61 2.61 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 853 3138 | 748 3057 | 670 3083 | 606 3101 | 528 3103 | 489 3118 | 1711 3089 | 2264 1893 | 2634 1480 | 2909 1267 | 3093 1097 | 3123 963 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 853 2807 | 748 2726 | 670 2752 | 606 2770 | 528 2772 | 489 2787 | 1380 2757 | 1933 1893 | 2303 1480 | 2578 1267 | 2762 1097 | 2792 963 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.50 0.50 | 0.50 0.50 | 0.50 0.50 | 0.50 0.50 | 0.50 0.50 | 0.50 0.50 | 0.50 0.50 | 0.50 0.50 | 0.50 0.50 | 0.50 0.50 | 0.50 0.50 | 0.50 0.50 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2007[电梯] |  | 3.00 | 5.28 | 26 | 60 | 174.6 | 18 | 308.8 | 18 | 0.19 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 10.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 南外墙 | F=4.50 K=0.44 D=4.02 | 22.0 15.3 | 21.0 15.1 | 20.4 15.0 | 19.3 15.7 | 18.2 16.8 | 17.6 17.8 | 17.1 19.2 | 16.8 21.0 | 16.4 22.4 | 16.2 23.3 | 15.8 23.6 | 15.6 23.1 |
| 设备 | 负荷(W) | 22.2 62.6 | 19.0 64.9 | 16.6 66.5 | 15.0 68.1 | 12.7 69.7 | 11.9 70.5 | 31.7 72.1 | 41.2 53.1 | 48.3 42.8 | 53.1 35.6 | 57.0 30.1 | 60.2 25.3 |
| 照明 | 显热(W) | 8.6 40.9 | 7.1 41.8 | 6.2 42.8 | 5.2 43.2 | 4.3 43.7 | 3.8 44.2 | 20.0 44.7 | 29.5 28.5 | 33.3 18.5 | 35.6 15.2 | 37.5 12.4 | 39.4 10.5 |
| 人体 | 显热(W) | 4.6 29.5 | 4.0 30.2 | 3.3 30.5 | 3.0 30.8 | 2.3 31.2 | 2.0 31.5 | 17.2 31.8 | 23.5 16.2 | 25.5 9.9 | 26.9 8.0 | 27.9 6.6 | 28.8 5.6 |
|  | 全热(W) | 4.6 53.5 | 4.0 54.1 | 3.3 54.5 | 3.0 54.8 | 2.3 55.1 | 2.0 55.5 | 41.2 55.8 | 47.5 16.2 | 49.5 9.9 | 50.8 8.0 | 51.8 6.6 | 52.8 5.6 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.04 | 0.00 0.04 | 0.00 0.04 | 0.00 0.04 | 0.00 0.04 | 0.00 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.00 | 0.04 0.00 | 0.04 0.00 | 0.04 0.00 | 0.04 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 6.9 | 0.0 6.9 | 0.0 6.9 | 0.0 6.9 | 0.0 6.9 | 0.0 6.9 | 6.9 6.9 | 6.9 0.0 | 6.9 0.0 | 6.9 0.0 | 6.9 0.0 | 6.9 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 117.1 | 0.0 117.1 | 0.0 117.1 | 0.0 117.1 | 0.0 117.1 | 0.0 117.1 | 117.1 117.1 | 117.1 0.0 | 117.1 0.0 | 117.1 0.0 | 117.1 0.0 | 117.1 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.15 | 0.00 0.15 | 0.00 0.15 | 0.00 0.15 | 0.00 0.15 | 0.00 0.15 | 0.15 0.15 | 0.15 0.00 | 0.15 0.00 | 0.15 0.00 | 0.15 0.00 | 0.15 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 57 289 | 51 293 | 47 296 | 43 299 | 37 302 | 35 305 | 227 309 | 252 119 | 265 94 | 273 82 | 279 73 | 285 65 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 57 155 | 51 159 | 47 162 | 43 165 | 37 168 | 35 171 | 93 175 | 118 119 | 130 94 | 139 82 | 145 73 | 151 65 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.19 0.19 | 0.19 0.19 | 0.19 0.19 | 0.19 0.19 | 0.19 0.19 | 0.19 0.19 | 0.19 0.19 | 0.19 0.19 | 0.19 0.19 | 0.19 0.19 | 0.19 0.19 | 0.19 0.19 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 57 172 | 51 176 | 47 179 | 43 182 | 37 185 | 35 188 | 110 192 | 135 119 | 148 94 | 156 82 | 162 73 | 168 65 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 57 148 | 51 152 | 47 155 | 43 158 | 37 161 | 35 164 | 86 168 | 111 119 | 124 94 | 132 82 | 138 73 | 144 65 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2008[卫生间] |  | 3.00 | 9.24 | 26 | 60 | 272.0 | 18 | 506.9 | 18 | 0.33 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 10.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 设备 | 负荷(W) | 38.8 109.5 | 33.3 113.7 | 29.1 116.4 | 26.3 119.2 | 22.2 122.0 | 20.8 123.4 | 55.4 126.1 | 72.1 92.9 | 84.5 74.8 | 92.9 62.4 | 99.8 52.7 | 105.3 44.4 |
| 照明 | 显热(W) | 15.0 71.5 | 12.5 73.2 | 10.8 74.8 | 9.1 75.7 | 7.5 76.5 | 6.7 77.3 | 34.9 78.2 | 51.6 49.9 | 58.2 32.4 | 62.4 26.6 | 65.7 21.6 | 69.0 18.3 |
| 人体 | 显热(W) | 8.1 51.6 | 7.0 52.8 | 5.8 53.4 | 5.2 54.0 | 4.1 54.5 | 3.5 55.1 | 30.2 55.7 | 41.2 28.4 | 44.7 17.4 | 47.0 13.9 | 48.7 11.6 | 50.5 9.9 |
|  | 全热(W) | 8.1 93.6 | 7.0 94.8 | 5.8 95.3 | 5.2 95.9 | 4.1 96.5 | 3.5 97.1 | 72.1 97.7 | 83.1 28.4 | 86.6 17.4 | 89.0 13.9 | 90.7 11.6 | 92.4 9.9 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.06 | 0.00 0.06 | 0.00 0.06 | 0.00 0.06 | 0.00 0.06 | 0.00 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.00 | 0.06 0.00 | 0.06 0.00 | 0.06 0.00 | 0.06 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 12.0 | 0.0 12.0 | 0.0 12.0 | 0.0 12.0 | 0.0 12.0 | 0.0 12.0 | 12.0 12.0 | 12.0 0.0 | 12.0 0.0 | 12.0 0.0 | 12.0 0.0 | 12.0 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 204.9 | 0.0 204.9 | 0.0 204.9 | 0.0 204.9 | 0.0 204.9 | 0.0 204.9 | 204.9 204.9 | 204.9 0.0 | 204.9 0.0 | 204.9 0.0 | 204.9 0.0 | 204.9 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.27 | 0.00 0.27 | 0.00 0.27 | 0.00 0.27 | 0.00 0.27 | 0.00 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.00 | 0.27 0.00 | 0.27 0.00 | 0.27 0.00 | 0.27 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 62 480 | 53 486 | 46 492 | 41 496 | 34 500 | 31 503 | 367 507 | 412 171 | 434 125 | 449 103 | 461 86 | 472 73 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 62 245 | 53 252 | 46 257 | 41 261 | 34 265 | 31 268 | 133 272 | 177 171 | 199 125 | 214 103 | 226 86 | 237 73 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.33 0.33 | 0.33 0.33 | 0.33 0.33 | 0.33 0.33 | 0.33 0.33 | 0.33 0.33 | 0.33 0.33 | 0.33 0.33 | 0.33 0.33 | 0.33 0.33 | 0.33 0.33 | 0.33 0.33 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 62 275 | 53 282 | 46 287 | 41 291 | 34 295 | 31 298 | 162 302 | 207 171 | 229 125 | 244 103 | 256 86 | 267 73 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 62 233 | 53 240 | 46 245 | 41 249 | 34 253 | 31 256 | 121 260 | 165 171 | 187 125 | 202 103 | 214 86 | 225 73 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2009[电梯] |  | 3.00 | 4.84 | 26 | 60 | 142.5 | 18 | 265.5 | 18 | 0.17 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 10.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 设备 | 负荷(W) | 20.3 57.4 | 17.4 59.5 | 15.2 61.0 | 13.8 62.4 | 11.6 63.9 | 10.9 64.6 | 29.0 66.1 | 37.8 48.6 | 44.3 39.2 | 48.6 32.7 | 52.3 27.6 | 55.2 23.2 |
| 照明 | 显热(W) | 7.8 37.5 | 6.5 38.3 | 5.7 39.2 | 4.8 39.6 | 3.9 40.1 | 3.5 40.5 | 18.3 40.9 | 27.0 26.1 | 30.5 17.0 | 32.7 13.9 | 34.4 11.3 | 36.2 9.6 |
| 人体 | 显热(W) | 4.3 27.1 | 3.6 27.7 | 3.0 28.0 | 2.7 28.3 | 2.1 28.6 | 1.8 28.9 | 15.8 29.2 | 21.6 14.9 | 23.4 9.1 | 24.6 7.3 | 25.5 6.1 | 26.4 5.2 |
|  | 全热(W) | 4.3 49.0 | 3.6 49.6 | 3.0 49.9 | 2.7 50.2 | 2.1 50.5 | 1.8 50.8 | 37.8 51.2 | 43.6 14.9 | 45.4 9.1 | 46.6 7.3 | 47.5 6.1 | 48.4 5.2 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.03 | 0.00 0.03 | 0.00 0.03 | 0.00 0.03 | 0.00 0.03 | 0.00 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.00 | 0.03 0.00 | 0.03 0.00 | 0.03 0.00 | 0.03 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 6.3 | 0.0 6.3 | 0.0 6.3 | 0.0 6.3 | 0.0 6.3 | 0.0 6.3 | 6.3 6.3 | 6.3 0.0 | 6.3 0.0 | 6.3 0.0 | 6.3 0.0 | 6.3 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 107.3 | 0.0 107.3 | 0.0 107.3 | 0.0 107.3 | 0.0 107.3 | 0.0 107.3 | 107.3 107.3 | 107.3 0.0 | 107.3 0.0 | 107.3 0.0 | 107.3 0.0 | 107.3 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.14 | 0.00 0.14 | 0.00 0.14 | 0.00 0.14 | 0.00 0.14 | 0.00 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.00 | 0.14 0.00 | 0.14 0.00 | 0.14 0.00 | 0.14 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 32 251 | 28 255 | 24 257 | 21 260 | 18 262 | 16 263 | 192 265 | 216 90 | 227 65 | 235 54 | 242 45 | 247 38 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 32 128 | 28 132 | 24 134 | 21 137 | 18 139 | 16 140 | 69 142 | 93 90 | 104 65 | 112 54 | 119 45 | 124 38 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.17 0.17 | 0.17 0.17 | 0.17 0.17 | 0.17 0.17 | 0.17 0.17 | 0.17 0.17 | 0.17 0.17 | 0.17 0.17 | 0.17 0.17 | 0.17 0.17 | 0.17 0.17 | 0.17 0.17 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 32 144 | 28 147 | 24 150 | 21 152 | 18 155 | 16 156 | 85 158 | 108 90 | 120 65 | 128 54 | 134 45 | 140 38 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 32 122 | 28 126 | 24 128 | 21 130 | 18 133 | 16 134 | 63 136 | 86 90 | 98 65 | 106 54 | 112 45 | 118 38 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2010[培训教室] |  | 3.00 | 33.25 | 26 | 60 | 1587.9 | 10 | 2432.9 | 10 | 1.19 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 10.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 东南外墙 | F=9.81 K=0.44 D=4.02 | 54.0 39.4 | 52.4 38.9 | 50.9 38.5 | 48.5 44.3 | 45.9 51.5 | 44.6 57.1 | 43.5 60.9 | 42.6 61.8 | 41.9 60.4 | 41.3 57.3 | 40.4 54.7 | 39.9 54.7 |
| 东南外窗 | F=4.44 K=1.60 SC=0.47 | 100.1 411.9 | 87.7 321.9 | 79.4 320.8 | 71.2 309.9 | 64.1 289.0 | 58.1 279.8 | 151.3 247.9 | 273.0 173.7 | 380.9 153.5 | 480.5 136.6 | 522.1 122.6 | 463.6 110.1 |
| 设备 | 负荷(W) | 139.7 394.0 | 119.7 409.0 | 104.7 419.0 | 94.8 428.9 | 79.8 438.9 | 74.8 443.9 | 199.5 453.9 | 259.4 334.2 | 304.2 269.3 | 334.2 224.4 | 359.1 189.5 | 379.1 159.6 |
| 照明 | 显热(W) | 53.9 257.4 | 44.9 263.3 | 38.9 269.3 | 32.9 272.3 | 26.9 275.3 | 23.9 278.3 | 125.7 281.3 | 185.5 179.6 | 209.5 116.7 | 224.4 95.8 | 236.4 77.8 | 248.4 65.8 |
| 人体 | 显热(W) | 29.2 185.8 | 25.1 190.0 | 20.9 192.1 | 18.8 194.2 | 14.6 196.3 | 12.5 198.4 | 108.6 200.5 | 148.3 102.3 | 160.8 62.6 | 169.1 50.1 | 175.4 41.8 | 181.7 35.5 |
|  | 全热(W) | 29.2 336.8 | 25.1 341.0 | 20.9 343.1 | 18.8 345.1 | 14.6 347.2 | 12.5 349.3 | 259.5 351.4 | 299.2 102.3 | 311.7 62.6 | 320.1 50.1 | 326.4 41.8 | 332.6 35.5 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.23 | 0.00 0.23 | 0.00 0.23 | 0.00 0.23 | 0.00 0.23 | 0.00 0.23 | 0.23 0.23 | 0.23 0.00 | 0.23 0.00 | 0.23 0.00 | 0.23 0.00 | 0.23 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 254.5 | 0.0 254.5 | 0.0 254.5 | 0.0 254.5 | 0.0 254.5 | 0.0 254.5 | 254.5 254.5 | 254.5 0.0 | 254.5 0.0 | 254.5 0.0 | 254.5 0.0 | 254.5 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 948.6 | 0.0 948.6 | 0.0 948.6 | 0.0 948.6 | 0.0 948.6 | 0.0 948.6 | 948.6 948.6 | 948.6 0.0 | 948.6 0.0 | 948.6 0.0 | 948.6 0.0 | 948.6 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.96 | 0.00 0.96 | 0.00 0.96 | 0.00 0.96 | 0.00 0.96 | 0.00 0.96 | 0.96 0.96 | 0.96 0.00 | 0.96 0.00 | 0.96 0.00 | 0.96 0.00 | 0.96 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 377 2388 | 330 2323 | 295 2339 | 266 2349 | 231 2350 | 214 2357 | 1728 2344 | 2008 852 | 2197 663 | 2349 564 | 2433 486 | 2412 426 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 377 1543 | 330 1478 | 295 1494 | 266 1504 | 231 1505 | 214 1512 | 883 1499 | 1163 852 | 1352 663 | 1504 564 | 1588 486 | 1567 426 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.19 1.19 | 1.19 1.19 | 1.19 1.19 | 1.19 1.19 | 1.19 1.19 | 1.19 1.19 | 1.19 1.19 | 1.19 1.19 | 1.19 1.19 | 1.19 1.19 | 1.19 1.19 | 1.19 1.19 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 377 1439 | 330 1374 | 295 1391 | 266 1401 | 231 1402 | 214 1408 | 779 1395 | 1060 852 | 1248 663 | 1401 564 | 1484 486 | 1464 426 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 377 1288 | 330 1223 | 295 1240 | 266 1250 | 231 1251 | 214 1257 | 629 1244 | 909 852 | 1097 663 | 1250 564 | 1333 486 | 1313 426 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.23 0.23 | 0.23 0.23 | 0.23 0.23 | 0.23 0.23 | 0.23 0.23 | 0.23 0.23 | 0.23 0.23 | 0.23 0.23 | 0.23 0.23 | 0.23 0.23 | 0.23 0.23 | 0.23 0.23 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2011[音体教室] |  | 3.00 | 33.25 | 26 | 60 | 1685.9 | 10 | 2530.9 | 10 | 1.19 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 10.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 东北外墙 | F=21.00 K=0.44 D=4.02 | 113.7 82.9 | 110.3 81.9 | 107.1 81.2 | 102.2 102.2 | 96.6 119.1 | 93.8 126.6 | 91.5 128.1 | 89.8 123.2 | 88.2 115.6 | 87.0 113.8 | 85.1 115.0 | 84.0 115.0 |
| 东南外墙 | F=9.81 K=0.44 D=4.02 | 54.0 39.4 | 52.4 38.9 | 50.9 38.5 | 48.5 44.3 | 45.9 51.5 | 44.6 57.1 | 43.5 60.9 | 42.6 61.8 | 41.9 60.4 | 41.3 57.3 | 40.4 54.7 | 39.9 54.7 |
| 东南外窗 | F=4.44 K=1.60 SC=0.47 | 100.1 418.7 | 87.7 321.9 | 79.4 320.8 | 71.2 309.9 | 64.1 289.0 | 58.1 279.8 | 147.2 247.9 | 267.7 173.7 | 358.3 153.5 | 463.4 136.6 | 522.1 122.6 | 479.1 110.1 |
| 底板1 | F=3.74 K=0.61 | 12.9 12.9 | 12.9 12.9 | 12.9 12.9 | 12.9 12.9 | 12.9 12.9 | 12.9 12.9 | 12.9 12.9 | 12.9 12.9 | 12.9 12.9 | 12.9 12.9 | 12.9 12.9 | 12.9 12.9 |
| 设备 | 负荷(W) | 139.7 394.0 | 119.7 409.0 | 104.7 419.0 | 94.8 428.9 | 79.8 438.9 | 74.8 443.9 | 199.5 453.9 | 259.4 334.2 | 304.2 269.3 | 334.2 224.4 | 359.1 189.5 | 379.1 159.6 |
| 照明 | 显热(W) | 53.9 257.4 | 44.9 263.3 | 38.9 269.3 | 32.9 272.3 | 26.9 275.3 | 23.9 278.3 | 125.7 281.3 | 185.5 179.6 | 209.5 116.7 | 224.4 95.8 | 236.4 77.8 | 248.4 65.8 |
| 人体 | 显热(W) | 29.2 185.8 | 25.1 190.0 | 20.9 192.1 | 18.8 194.2 | 14.6 196.3 | 12.5 198.4 | 108.6 200.5 | 148.3 102.3 | 160.8 62.6 | 169.1 50.1 | 175.4 41.8 | 181.7 35.5 |
|  | 全热(W) | 29.2 336.8 | 25.1 341.0 | 20.9 343.1 | 18.8 345.1 | 14.6 347.2 | 12.5 349.3 | 259.5 351.4 | 299.2 102.3 | 311.7 62.6 | 320.1 50.1 | 326.4 41.8 | 332.6 35.5 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.23 | 0.00 0.23 | 0.00 0.23 | 0.00 0.23 | 0.00 0.23 | 0.00 0.23 | 0.23 0.23 | 0.23 0.00 | 0.23 0.00 | 0.23 0.00 | 0.23 0.00 | 0.23 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 254.5 | 0.0 254.5 | 0.0 254.5 | 0.0 254.5 | 0.0 254.5 | 0.0 254.5 | 254.5 254.5 | 254.5 0.0 | 254.5 0.0 | 254.5 0.0 | 254.5 0.0 | 254.5 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 948.6 | 0.0 948.6 | 0.0 948.6 | 0.0 948.6 | 0.0 948.6 | 0.0 948.6 | 948.6 948.6 | 948.6 0.0 | 948.6 0.0 | 948.6 0.0 | 948.6 0.0 | 948.6 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.96 | 0.00 0.96 | 0.00 0.96 | 0.00 0.96 | 0.00 0.96 | 0.00 0.96 | 0.96 0.96 | 0.96 0.00 | 0.96 0.00 | 0.96 0.00 | 0.96 0.00 | 0.96 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 504 2491 | 453 2417 | 415 2433 | 381 2464 | 341 2482 | 321 2496 | 1828 2485 | 2106 988 | 2275 791 | 2432 691 | 2531 614 | 2525 554 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 504 1646 | 453 1572 | 415 1588 | 381 1619 | 341 1637 | 321 1651 | 983 1640 | 1261 988 | 1430 791 | 1587 691 | 1686 614 | 1680 554 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.19 1.19 | 1.19 1.19 | 1.19 1.19 | 1.19 1.19 | 1.19 1.19 | 1.19 1.19 | 1.19 1.19 | 1.19 1.19 | 1.19 1.19 | 1.19 1.19 | 1.19 1.19 | 1.19 1.19 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 504 1542 | 453 1469 | 415 1485 | 381 1516 | 341 1534 | 321 1548 | 880 1536 | 1157 988 | 1327 791 | 1483 691 | 1582 614 | 1576 554 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 504 1391 | 453 1318 | 415 1334 | 381 1365 | 341 1383 | 321 1397 | 729 1385 | 1006 988 | 1176 791 | 1332 691 | 1431 614 | 1425 554 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.23 0.23 | 0.23 0.23 | 0.23 0.23 | 0.23 0.23 | 0.23 0.23 | 0.23 0.23 | 0.23 0.23 | 0.23 0.23 | 0.23 0.23 | 0.23 0.23 | 0.23 0.23 | 0.23 0.23 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 3001[医疗室] |  | 3.00 | 52.16 | 26 | 60 | 2680.8 | 17 | 4006.5 | 17 | 1.87 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 10.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=52.16 K=0.34 D=3.28 | 318.8 233.0 | 298.6 231.5 | 277.1 241.7 | 262.0 261.9 | 256.6 285.1 | 252.1 309.3 | 248.4 328.5 | 245.1 342.6 | 242.6 350.7 | 239.2 353.7 | 237.0 349.7 | 234.9 338.4 |
| 南外墙 | F=20.92 K=0.44 D=4.02 | 102.4 71.3 | 97.7 70.4 | 94.7 69.6 | 89.9 73.1 | 84.4 77.9 | 81.7 82.8 | 79.6 89.2 | 77.9 97.6 | 76.3 104.2 | 75.3 108.2 | 73.4 109.5 | 72.4 107.5 |
| 南外窗 | F=7.56 K=1.60 SC=0.47 | 156.2 548.9 | 136.5 547.6 | 123.6 520.8 | 110.7 493.7 | 99.7 459.0 | 90.5 445.3 | 194.2 395.1 | 252.4 271.6 | 289.6 239.4 | 347.9 213.0 | 413.6 191.0 | 490.5 171.5 |
| 设备 | 负荷(W) | 219.1 618.1 | 187.8 641.6 | 164.3 657.2 | 148.7 672.9 | 125.2 688.5 | 117.4 696.4 | 313.0 712.0 | 406.9 524.2 | 477.3 422.5 | 524.2 352.1 | 563.3 297.3 | 594.6 250.4 |
| 照明 | 显热(W) | 84.5 403.7 | 70.4 413.1 | 61.0 422.5 | 51.6 427.2 | 42.3 431.9 | 37.6 436.6 | 197.2 441.3 | 291.1 281.7 | 328.6 183.1 | 352.1 150.2 | 370.9 122.1 | 389.6 103.3 |
| 人体 | 显热(W) | 45.9 291.5 | 39.3 298.1 | 32.8 301.4 | 29.5 304.6 | 22.9 307.9 | 19.7 311.2 | 170.3 314.5 | 232.6 160.5 | 252.2 98.3 | 265.3 78.6 | 275.2 65.5 | 285.0 55.7 |
|  | 全热(W) | 45.9 528.4 | 39.3 534.9 | 32.8 538.2 | 29.5 541.5 | 22.9 544.7 | 19.7 548.0 | 407.1 551.3 | 469.4 160.5 | 489.0 98.3 | 502.1 78.6 | 512.0 65.5 | 521.8 55.7 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.35 | 0.00 0.35 | 0.00 0.35 | 0.00 0.35 | 0.00 0.35 | 0.00 0.35 | 0.35 0.35 | 0.35 0.00 | 0.35 0.00 | 0.35 0.00 | 0.35 0.00 | 0.35 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 399.3 | 0.0 399.3 | 0.0 399.3 | 0.0 399.3 | 0.0 399.3 | 0.0 399.3 | 399.3 399.3 | 399.3 0.0 | 399.3 0.0 | 399.3 0.0 | 399.3 0.0 | 399.3 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 1488.1 | 0.0 1488.1 | 0.0 1488.1 | 0.0 1488.1 | 0.0 1488.1 | 0.0 1488.1 | 1488.1 1488.1 | 1488.1 0.0 | 1488.1 0.0 | 1488.1 0.0 | 1488.1 0.0 | 1488.1 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 1.51 | 0.00 1.51 | 0.00 1.51 | 0.00 1.51 | 0.00 1.51 | 0.00 1.51 | 1.51 1.51 | 1.51 0.00 | 1.51 0.00 | 1.51 0.00 | 1.51 0.00 | 1.51 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 927 3891 | 830 3927 | 754 3938 | 692 3958 | 631 3975 | 599 4006 | 2928 4006 | 3231 1678 | 3392 1398 | 3529 1256 | 3658 1135 | 3792 1027 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 927 2566 | 830 2602 | 754 2612 | 692 2633 | 631 2650 | 599 2681 | 1602 2680 | 1905 1678 | 2066 1398 | 2203 1256 | 2333 1135 | 2466 1027 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.87 1.87 | 1.87 1.87 | 1.87 1.87 | 1.87 1.87 | 1.87 1.87 | 1.87 1.87 | 1.87 1.87 | 1.87 1.87 | 1.87 1.87 | 1.87 1.87 | 1.87 1.87 | 1.87 1.87 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 927 2403 | 830 2439 | 754 2450 | 692 2470 | 631 2487 | 599 2518 | 1440 2517 | 1743 1678 | 1903 1398 | 2041 1256 | 2170 1135 | 2304 1027 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 927 2167 | 830 2202 | 754 2213 | 692 2233 | 631 2250 | 599 2282 | 1203 2281 | 1506 1678 | 1667 1398 | 1804 1256 | 1933 1135 | 2067 1027 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.35 0.35 | 0.35 0.35 | 0.35 0.35 | 0.35 0.35 | 0.35 0.35 | 0.35 0.35 | 0.35 0.35 | 0.35 0.35 | 0.35 0.35 | 0.35 0.35 | 0.35 0.35 | 0.35 0.35 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 3002[卫生间] |  | 3.00 | 15.75 | 26 | 60 | 721.2 | 18 | 1121.5 | 18 | 0.56 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 10.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=15.75 K=0.34 D=3.28 | 96.3 70.4 | 90.2 69.9 | 83.7 73.0 | 79.1 79.1 | 77.5 86.1 | 76.1 93.4 | 75.0 99.2 | 74.0 103.4 | 73.2 105.9 | 72.2 106.8 | 71.6 105.6 | 70.9 102.2 |
| 南外墙 | F=11.40 K=0.44 D=4.02 | 55.8 38.9 | 53.3 38.3 | 51.6 37.9 | 49.0 39.8 | 46.0 42.4 | 44.5 45.1 | 43.4 48.6 | 42.4 53.2 | 41.6 56.8 | 41.0 58.9 | 40.0 59.7 | 39.5 58.6 |
| 南外窗 | F=2.10 K=1.60 SC=0.47 | 43.4 153.4 | 37.9 154.8 | 34.3 148.3 | 30.8 138.2 | 27.7 127.8 | 25.1 123.2 | 54.0 109.8 | 70.8 75.4 | 81.1 66.5 | 97.0 59.2 | 113.8 53.1 | 136.6 47.6 |
| 设备 | 负荷(W) | 66.2 186.6 | 56.7 193.7 | 49.6 198.5 | 44.9 203.2 | 37.8 207.9 | 35.4 210.3 | 94.5 215.0 | 122.9 158.3 | 144.1 127.6 | 158.3 106.3 | 170.1 89.8 | 179.6 75.6 |
| 照明 | 显热(W) | 25.5 121.9 | 21.3 124.7 | 18.4 127.6 | 15.6 129.0 | 12.8 130.4 | 11.3 131.8 | 59.5 133.2 | 87.9 85.1 | 99.2 55.3 | 106.3 45.4 | 112.0 36.9 | 117.7 31.2 |
| 人体 | 显热(W) | 13.8 88.0 | 11.9 90.0 | 9.9 91.0 | 8.9 92.0 | 6.9 93.0 | 5.9 94.0 | 51.4 95.0 | 70.2 48.5 | 76.2 29.7 | 80.1 23.7 | 83.1 19.8 | 86.1 16.8 |
|  | 全热(W) | 13.8 159.5 | 11.9 161.5 | 9.9 162.5 | 8.9 163.5 | 6.9 164.5 | 5.9 165.5 | 122.9 166.5 | 141.7 48.5 | 147.7 29.7 | 151.6 23.7 | 154.6 19.8 | 157.6 16.8 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.11 | 0.00 0.11 | 0.00 0.11 | 0.00 0.11 | 0.00 0.11 | 0.00 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.00 | 0.11 0.00 | 0.11 0.00 | 0.11 0.00 | 0.11 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 20.5 | 0.0 20.5 | 0.0 20.5 | 0.0 20.5 | 0.0 20.5 | 0.0 20.5 | 20.5 20.5 | 20.5 0.0 | 20.5 0.0 | 20.5 0.0 | 20.5 0.0 | 20.5 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 349.3 | 0.0 349.3 | 0.0 349.3 | 0.0 349.3 | 0.0 349.3 | 0.0 349.3 | 349.3 349.3 | 349.3 0.0 | 349.3 0.0 | 349.3 0.0 | 349.3 0.0 | 349.3 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.46 | 0.00 0.46 | 0.00 0.46 | 0.00 0.46 | 0.00 0.46 | 0.00 0.46 | 0.46 0.46 | 0.46 0.00 | 0.46 0.00 | 0.46 0.00 | 0.46 0.00 | 0.46 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 301 1080 | 271 1092 | 248 1097 | 228 1102 | 209 1108 | 199 1118 | 799 1122 | 889 524 | 936 442 | 976 400 | 1011 365 | 1051 332 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 301 680 | 271 692 | 248 697 | 228 702 | 209 708 | 199 718 | 398 721 | 489 524 | 536 442 | 575 400 | 611 365 | 651 332 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.56 0.56 | 0.56 0.56 | 0.56 0.56 | 0.56 0.56 | 0.56 0.56 | 0.56 0.56 | 0.56 0.56 | 0.56 0.56 | 0.56 0.56 | 0.56 0.56 | 0.56 0.56 | 0.56 0.56 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 301 731 | 271 743 | 248 748 | 228 753 | 209 759 | 199 769 | 449 772 | 540 524 | 587 442 | 626 400 | 662 365 | 702 332 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 301 659 | 271 671 | 248 676 | 228 681 | 209 688 | 199 698 | 378 701 | 468 524 | 515 442 | 555 400 | 591 365 | 630 332 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 3003[走廊] |  | 3.00 | 219.81 | 26 | 60 | 12589.1 | 17 | 18175.4 | 17 | 7.86 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 10.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=219.81 K=0.34 D=3.28 | 1343.5 981.9 | 1258.5 975.4 | 1167.8 1018.4 | 1104.1 1103.6 | 1081.2 1201.2 | 1062.3 1303.6 | 1046.7 1384.4 | 1032.8 1443.6 | 1022.2 1478.0 | 1008.0 1490.4 | 998.8 1473.8 | 989.7 1425.9 |
| 东北外墙 | F=9.84 K=0.44 D=4.02 | 53.3 38.8 | 51.7 38.4 | 50.2 38.0 | 47.9 47.9 | 45.2 55.8 | 43.9 59.3 | 42.9 60.0 | 42.1 57.7 | 41.3 54.2 | 40.8 53.3 | 39.9 53.9 | 39.4 53.9 |
| 西北外墙 | F=35.76 K=0.44 D=4.02 | 232.6 143.3 | 238.0 141.4 | 234.1 139.8 | 209.4 145.5 | 171.0 153.5 | 165.4 161.6 | 160.9 169.9 | 157.2 176.2 | 153.9 181.9 | 151.5 186.0 | 147.8 195.6 | 145.6 216.1 |
| 北外墙 | F=46.91 K=0.44 D=4.02 | 218.7 155.8 | 219.4 153.7 | 221.3 152.0 | 209.9 173.3 | 185.1 186.7 | 179.1 190.7 | 174.3 194.4 | 170.5 202.6 | 167.1 210.0 | 164.7 215.4 | 160.5 219.4 | 158.2 220.5 |
| 西外墙 | F=30.84 K=0.44 D=4.02 | 231.0 135.6 | 232.4 133.8 | 223.6 132.4 | 196.6 137.2 | 161.5 144.0 | 156.3 150.9 | 152.1 158.0 | 148.6 163.3 | 145.5 168.2 | 143.2 171.7 | 139.8 195.6 | 137.7 216.6 |
| 南外墙 | F=23.10 K=0.44 D=4.02 | 113.1 78.7 | 107.9 77.7 | 104.6 76.9 | 99.3 80.7 | 93.2 86.0 | 90.3 91.4 | 87.9 98.5 | 86.0 107.7 | 84.3 115.1 | 83.1 119.4 | 81.1 121.0 | 79.9 118.7 |
| 东北外窗 | F=2.16 K=1.60 SC=0.47 | 48.1 149.8 | 42.1 154.6 | 38.1 154.3 | 34.2 149.1 | 30.8 139.1 | 27.9 134.8 | 133.8 119.4 | 216.8 83.5 | 252.2 73.7 | 250.7 65.6 | 217.2 58.9 | 185.8 52.9 |
| 西北外窗 | F=8.64 K=1.60 SC=0.47 | 218.6 546.5 | 192.1 600.6 | 173.7 782.3 | 155.8 1018.8 | 140.3 1166.0 | 127.1 1179.6 | 243.3 947.2 | 310.6 378.3 | 350.7 334.8 | 413.5 298.4 | 469.3 267.8 | 516.4 240.6 |
| 北外窗 | F=13.68 K=1.60 SC=0.47 | 283.5 854.1 | 247.9 893.8 | 224.4 900.1 | 201.1 875.4 | 181.1 825.3 | 164.3 829.9 | 392.7 751.6 | 498.3 493.0 | 543.8 434.8 | 639.4 386.7 | 729.3 346.8 | 805.2 311.5 |
| 西外窗 | F=2.16 K=1.60 SC=0.47 | 59.5 138.0 | 52.4 186.3 | 47.4 275.2 | 42.5 343.2 | 38.3 350.8 | 34.7 316.8 | 63.4 224.9 | 80.0 102.9 | 89.8 91.2 | 105.3 81.3 | 119.0 73.0 | 130.6 65.6 |
| 南外窗 | F=5.40 K=1.60 SC=0.47 | 111.5 393.0 | 97.5 387.4 | 88.3 372.2 | 79.1 351.8 | 71.2 327.9 | 64.6 317.8 | 138.7 282.2 | 180.0 194.0 | 206.7 171.0 | 248.5 152.1 | 294.9 136.4 | 352.6 122.5 |
| 内墙1 | F=10.26 K=0.61 | 35.3 35.3 | 35.3 35.3 | 35.3 35.3 | 35.3 35.3 | 35.3 35.3 | 35.3 35.3 | 35.3 35.3 | 35.3 35.3 | 35.3 35.3 | 35.3 35.3 | 35.3 35.3 | 35.3 35.3 |
| 内门1 | F=2.94 K=3.00 | 49.4 49.4 | 49.4 49.4 | 49.4 49.4 | 49.4 49.4 | 49.4 49.4 | 49.4 49.4 | 49.4 49.4 | 49.4 49.4 | 49.4 49.4 | 49.4 49.4 | 49.4 49.4 | 49.4 49.4 |
| 设备 | 负荷(W) | 923.2 2604.7 | 791.3 2703.6 | 692.4 2769.6 | 626.4 2835.5 | 527.5 2901.5 | 494.6 2934.4 | 1318.8 3000.4 | 1714.5 2209.1 | 2011.2 1780.4 | 2209.1 1483.7 | 2373.9 1252.9 | 2505.8 1055.1 |
| 照明 | 显热(W) | 356.1 1701.3 | 296.7 1740.9 | 257.2 1780.4 | 217.6 1800.2 | 178.0 1820.0 | 158.3 1839.8 | 830.9 1859.6 | 1226.5 1187.0 | 1384.8 771.5 | 1483.7 633.0 | 1562.8 514.3 | 1642.0 435.2 |
| 人体 | 显热(W) | 193.3 1228.5 | 165.6 1256.2 | 138.0 1270.0 | 124.2 1283.8 | 96.6 1297.6 | 82.8 1311.4 | 717.8 1325.2 | 980.1 676.4 | 1062.9 414.1 | 1118.1 331.3 | 1159.5 276.1 | 1200.9 234.7 |
|  | 全热(W) | 193.3 2226.5 | 165.6 2254.1 | 138.0 2267.9 | 124.2 2281.7 | 96.6 2295.5 | 82.8 2309.3 | 1715.7 2323.1 | 1978.0 676.4 | 2060.8 414.1 | 2116.0 331.3 | 2157.4 276.1 | 2198.9 234.7 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 1.49 | 0.00 1.49 | 0.00 1.49 | 0.00 1.49 | 0.00 1.49 | 0.00 1.49 | 1.49 1.49 | 1.49 0.00 | 1.49 0.00 | 1.49 0.00 | 1.49 0.00 | 1.49 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 1682.5 | 0.0 1682.5 | 0.0 1682.5 | 0.0 1682.5 | 0.0 1682.5 | 0.0 1682.5 | 1682.5 1682.5 | 1682.5 0.0 | 1682.5 0.0 | 1682.5 0.0 | 1682.5 0.0 | 1682.5 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 6270.9 | 0.0 6270.9 | 0.0 6270.9 | 0.0 6270.9 | 0.0 6270.9 | 0.0 6270.9 | 6270.9 6270.9 | 6270.9 0.0 | 6270.9 0.0 | 6270.9 0.0 | 6270.9 0.0 | 6270.9 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 6.37 | 0.00 6.37 | 0.00 6.37 | 0.00 6.37 | 0.00 6.37 | 0.00 6.37 | 6.37 6.37 | 6.37 0.00 | 6.37 0.00 | 6.37 0.00 | 6.37 0.00 | 6.37 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 4471 16504 | 4078 16797 | 3746 17215 | 3433 17700 | 3086 18009 | 2936 18175 | 12858 17929 | 14197 7560 | 14870 6364 | 15413 5753 | 15848 5270 | 16243 4854 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 4471 10917 | 4078 11211 | 3746 11629 | 3433 12113 | 3086 12422 | 2936 12589 | 7271 12343 | 8611 7560 | 9284 6364 | 9826 5753 | 10261 5270 | 10657 4854 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 7.86 7.86 | 7.86 7.86 | 7.86 7.86 | 7.86 7.86 | 7.86 7.86 | 7.86 7.86 | 7.86 7.86 | 7.86 7.86 | 7.86 7.86 | 7.86 7.86 | 7.86 7.86 | 7.86 7.86 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 4471 10233 | 4078 10527 | 3746 10944 | 3433 11429 | 3086 11738 | 2936 11905 | 6587 11658 | 7927 7560 | 8599 6364 | 9142 5753 | 9577 5270 | 9972 4854 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 4471 9235 | 4078 9529 | 3746 9946 | 3433 10431 | 3086 10740 | 2936 10907 | 5589 10660 | 6929 7560 | 7601 6364 | 8144 5753 | 8579 5270 | 8975 4854 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.49 1.49 | 1.49 1.49 | 1.49 1.49 | 1.49 1.49 | 1.49 1.49 | 1.49 1.49 | 1.49 1.49 | 1.49 1.49 | 1.49 1.49 | 1.49 1.49 | 1.49 1.49 | 1.49 1.49 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 3004[康复室] |  | 3.00 | 72.92 | 26 | 60 | 3767.1 | 17 | 5620.3 | 17 | 2.61 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 10.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=72.92 K=0.34 D=3.28 | 445.7 325.7 | 417.5 323.6 | 387.4 337.8 | 366.3 366.1 | 358.7 398.5 | 352.4 432.5 | 347.2 459.3 | 342.6 478.9 | 339.1 490.3 | 334.4 494.4 | 331.4 488.9 | 328.3 473.0 |
| 南外墙 | F=8.54 K=0.44 D=4.02 | 41.8 29.1 | 39.9 28.7 | 38.7 28.4 | 36.7 29.8 | 34.5 31.8 | 33.4 33.8 | 32.5 36.4 | 31.8 39.8 | 31.2 42.5 | 30.7 44.2 | 30.0 44.7 | 29.6 43.9 |
| 东南外墙 | F=18.32 K=0.44 D=4.02 | 100.9 73.5 | 97.8 72.7 | 95.0 72.0 | 90.6 82.7 | 85.7 96.2 | 83.2 106.6 | 81.2 113.7 | 79.6 115.3 | 78.2 112.9 | 77.2 107.0 | 75.5 102.2 | 74.5 102.1 |
| 南外窗 | F=3.60 K=1.60 SC=0.47 | 74.4 259.0 | 65.0 260.2 | 58.9 245.0 | 52.7 234.1 | 47.5 218.4 | 43.1 212.6 | 92.5 188.2 | 117.4 129.3 | 136.8 114.0 | 164.9 101.4 | 199.0 91.0 | 236.1 81.7 |
| 东南外窗 | F=6.42 K=1.60 SC=0.47 | 144.8 593.5 | 126.9 465.4 | 114.8 463.8 | 102.9 448.1 | 92.7 417.8 | 84.0 404.6 | 217.8 358.5 | 389.8 251.2 | 553.2 221.9 | 700.5 197.6 | 754.9 177.2 | 664.2 159.2 |
| 设备 | 负荷(W) | 306.3 864.1 | 262.5 896.9 | 229.7 918.8 | 207.8 940.7 | 175.0 962.5 | 164.1 973.5 | 437.5 995.4 | 568.8 732.8 | 667.2 590.7 | 732.8 492.2 | 787.5 415.6 | 831.3 350.0 |
| 照明 | 显热(W) | 118.1 564.4 | 98.4 577.5 | 85.3 590.7 | 72.2 597.2 | 59.1 603.8 | 52.5 610.3 | 275.6 616.9 | 406.9 393.8 | 459.4 256.0 | 492.2 210.0 | 518.5 170.6 | 544.7 144.4 |
| 人体 | 显热(W) | 64.1 407.6 | 55.0 416.7 | 45.8 421.3 | 41.2 425.9 | 32.1 430.5 | 27.5 435.0 | 238.1 439.6 | 325.1 224.4 | 352.6 137.4 | 370.9 109.9 | 384.7 91.6 | 398.4 77.8 |
|  | 全热(W) | 64.1 738.6 | 55.0 747.8 | 45.8 752.4 | 41.2 756.9 | 32.1 761.5 | 27.5 766.1 | 569.2 770.7 | 656.2 224.4 | 683.7 137.4 | 702.0 109.9 | 715.7 91.6 | 729.5 77.8 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.50 | 0.00 0.50 | 0.00 0.50 | 0.00 0.50 | 0.00 0.50 | 0.00 0.50 | 0.50 0.50 | 0.50 0.00 | 0.50 0.00 | 0.50 0.00 | 0.50 0.00 | 0.50 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 558.1 | 0.0 558.1 | 0.0 558.1 | 0.0 558.1 | 0.0 558.1 | 0.0 558.1 | 558.1 558.1 | 558.1 0.0 | 558.1 0.0 | 558.1 0.0 | 558.1 0.0 | 558.1 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 2080.3 | 0.0 2080.3 | 0.0 2080.3 | 0.0 2080.3 | 0.0 2080.3 | 0.0 2080.3 | 2080.3 2080.3 | 2080.3 0.0 | 2080.3 0.0 | 2080.3 0.0 | 2080.3 0.0 | 2080.3 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 2.11 | 0.00 2.11 | 0.00 2.11 | 0.00 2.11 | 0.00 2.11 | 0.00 2.11 | 2.11 2.11 | 2.11 0.00 | 2.11 0.00 | 2.11 0.00 | 2.11 0.00 | 2.11 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 1296 5528 | 1163 5453 | 1056 5489 | 970 5536 | 885 5571 | 840 5620 | 4134 5619 | 4673 2366 | 5029 1966 | 5315 1757 | 5493 1582 | 5519 1432 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 1296 3675 | 1163 3600 | 1056 3636 | 970 3683 | 885 3718 | 840 3767 | 2281 3766 | 2820 2366 | 3176 1966 | 3462 1757 | 3639 1582 | 3665 1432 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 2.61 2.61 | 2.61 2.61 | 2.61 2.61 | 2.61 2.61 | 2.61 2.61 | 2.61 2.61 | 2.61 2.61 | 2.61 2.61 | 2.61 2.61 | 2.61 2.61 | 2.61 2.61 | 2.61 2.61 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 1296 3448 | 1163 3373 | 1056 3409 | 970 3456 | 885 3491 | 840 3540 | 2054 3539 | 2593 2366 | 2949 1966 | 3235 1757 | 3412 1582 | 3438 1432 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 1296 3117 | 1163 3042 | 1056 3078 | 970 3125 | 885 3160 | 840 3209 | 1723 3208 | 2262 2366 | 2618 1966 | 2904 1757 | 3081 1582 | 3107 1432 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.50 0.50 | 0.50 0.50 | 0.50 0.50 | 0.50 0.50 | 0.50 0.50 | 0.50 0.50 | 0.50 0.50 | 0.50 0.50 | 0.50 0.50 | 0.50 0.50 | 0.50 0.50 | 0.50 0.50 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 3007[电梯] |  | 3.00 | 5.28 | 26 | 60 | 204.2 | 18 | 338.4 | 18 | 0.19 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 10.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=5.28 K=0.34 D=3.28 | 32.3 23.6 | 30.2 23.4 | 28.1 24.5 | 26.5 26.5 | 26.0 28.9 | 25.5 31.3 | 25.1 33.3 | 24.8 34.7 | 24.6 35.5 | 24.2 35.8 | 24.0 35.4 | 23.8 34.3 |
| 内墙1 | F=4.50 K=0.61 | 15.5 15.5 | 15.5 15.5 | 15.5 15.5 | 15.5 15.5 | 15.5 15.5 | 15.5 15.5 | 15.5 15.5 | 15.5 15.5 | 15.5 15.5 | 15.5 15.5 | 15.5 15.5 | 15.5 15.5 |
| 设备 | 负荷(W) | 22.2 62.6 | 19.0 64.9 | 16.6 66.5 | 15.0 68.1 | 12.7 69.7 | 11.9 70.5 | 31.7 72.1 | 41.2 53.1 | 48.3 42.8 | 53.1 35.6 | 57.0 30.1 | 60.2 25.3 |
| 照明 | 显热(W) | 8.6 40.9 | 7.1 41.8 | 6.2 42.8 | 5.2 43.2 | 4.3 43.7 | 3.8 44.2 | 20.0 44.7 | 29.5 28.5 | 33.3 18.5 | 35.6 15.2 | 37.5 12.4 | 39.4 10.5 |
| 人体 | 显热(W) | 4.6 29.5 | 4.0 30.2 | 3.3 30.5 | 3.0 30.8 | 2.3 31.2 | 2.0 31.5 | 17.2 31.8 | 23.5 16.2 | 25.5 9.9 | 26.9 8.0 | 27.9 6.6 | 28.8 5.6 |
|  | 全热(W) | 4.6 53.5 | 4.0 54.1 | 3.3 54.5 | 3.0 54.8 | 2.3 55.1 | 2.0 55.5 | 41.2 55.8 | 47.5 16.2 | 49.5 9.9 | 50.8 8.0 | 51.8 6.6 | 52.8 5.6 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.04 | 0.00 0.04 | 0.00 0.04 | 0.00 0.04 | 0.00 0.04 | 0.00 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.00 | 0.04 0.00 | 0.04 0.00 | 0.04 0.00 | 0.04 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 6.9 | 0.0 6.9 | 0.0 6.9 | 0.0 6.9 | 0.0 6.9 | 0.0 6.9 | 6.9 6.9 | 6.9 0.0 | 6.9 0.0 | 6.9 0.0 | 6.9 0.0 | 6.9 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 117.1 | 0.0 117.1 | 0.0 117.1 | 0.0 117.1 | 0.0 117.1 | 0.0 117.1 | 117.1 117.1 | 117.1 0.0 | 117.1 0.0 | 117.1 0.0 | 117.1 0.0 | 117.1 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.15 | 0.00 0.15 | 0.00 0.15 | 0.00 0.15 | 0.00 0.15 | 0.00 0.15 | 0.15 0.15 | 0.15 0.00 | 0.15 0.00 | 0.15 0.00 | 0.15 0.00 | 0.15 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 83 313 | 76 317 | 70 321 | 65 325 | 61 330 | 59 334 | 251 338 | 276 148 | 288 122 | 296 110 | 303 100 | 309 91 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 83 179 | 76 183 | 70 187 | 65 191 | 61 196 | 59 200 | 116 204 | 141 148 | 154 122 | 162 110 | 169 100 | 175 91 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.19 0.19 | 0.19 0.19 | 0.19 0.19 | 0.19 0.19 | 0.19 0.19 | 0.19 0.19 | 0.19 0.19 | 0.19 0.19 | 0.19 0.19 | 0.19 0.19 | 0.19 0.19 | 0.19 0.19 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 83 196 | 76 200 | 70 204 | 65 208 | 61 213 | 59 217 | 133 221 | 158 148 | 171 122 | 179 110 | 186 100 | 192 91 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 83 172 | 76 176 | 70 180 | 65 184 | 61 189 | 59 193 | 110 197 | 134 148 | 147 122 | 155 110 | 162 100 | 168 91 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 3008[卫生间] |  | 3.00 | 9.24 | 26 | 60 | 330.2 | 18 | 565.1 | 18 | 0.33 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 10.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=9.24 K=0.34 D=3.28 | 56.5 41.3 | 52.9 41.0 | 49.1 42.8 | 46.4 46.4 | 45.5 50.5 | 44.7 54.8 | 44.0 58.2 | 43.4 60.7 | 43.0 62.1 | 42.4 62.7 | 42.0 62.0 | 41.6 59.9 |
| 设备 | 负荷(W) | 38.8 109.5 | 33.3 113.7 | 29.1 116.4 | 26.3 119.2 | 22.2 122.0 | 20.8 123.4 | 55.4 126.1 | 72.1 92.9 | 84.5 74.8 | 92.9 62.4 | 99.8 52.7 | 105.3 44.4 |
| 照明 | 显热(W) | 15.0 71.5 | 12.5 73.2 | 10.8 74.8 | 9.1 75.7 | 7.5 76.5 | 6.7 77.3 | 34.9 78.2 | 51.6 49.9 | 58.2 32.4 | 62.4 26.6 | 65.7 21.6 | 69.0 18.3 |
| 人体 | 显热(W) | 8.1 51.6 | 7.0 52.8 | 5.8 53.4 | 5.2 54.0 | 4.1 54.5 | 3.5 55.1 | 30.2 55.7 | 41.2 28.4 | 44.7 17.4 | 47.0 13.9 | 48.7 11.6 | 50.5 9.9 |
|  | 全热(W) | 8.1 93.6 | 7.0 94.8 | 5.8 95.3 | 5.2 95.9 | 4.1 96.5 | 3.5 97.1 | 72.1 97.7 | 83.1 28.4 | 86.6 17.4 | 89.0 13.9 | 90.7 11.6 | 92.4 9.9 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.06 | 0.00 0.06 | 0.00 0.06 | 0.00 0.06 | 0.00 0.06 | 0.00 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.00 | 0.06 0.00 | 0.06 0.00 | 0.06 0.00 | 0.06 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 12.0 | 0.0 12.0 | 0.0 12.0 | 0.0 12.0 | 0.0 12.0 | 0.0 12.0 | 12.0 12.0 | 12.0 0.0 | 12.0 0.0 | 12.0 0.0 | 12.0 0.0 | 12.0 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 204.9 | 0.0 204.9 | 0.0 204.9 | 0.0 204.9 | 0.0 204.9 | 0.0 204.9 | 204.9 204.9 | 204.9 0.0 | 204.9 0.0 | 204.9 0.0 | 204.9 0.0 | 204.9 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.27 | 0.00 0.27 | 0.00 0.27 | 0.00 0.27 | 0.00 0.27 | 0.00 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.00 | 0.27 0.00 | 0.27 0.00 | 0.27 0.00 | 0.27 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 118 521 | 106 527 | 95 534 | 87 542 | 79 550 | 76 557 | 411 565 | 455 232 | 477 187 | 491 166 | 503 148 | 513 132 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 118 286 | 106 293 | 95 299 | 87 307 | 79 316 | 76 323 | 177 330 | 220 232 | 242 187 | 257 166 | 268 148 | 278 132 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.33 0.33 | 0.33 0.33 | 0.33 0.33 | 0.33 0.33 | 0.33 0.33 | 0.33 0.33 | 0.33 0.33 | 0.33 0.33 | 0.33 0.33 | 0.33 0.33 | 0.33 0.33 | 0.33 0.33 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 118 316 | 106 323 | 95 329 | 87 337 | 79 345 | 76 353 | 206 360 | 250 232 | 272 187 | 287 166 | 298 148 | 308 132 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 118 274 | 106 281 | 95 287 | 87 295 | 79 304 | 76 311 | 165 318 | 208 232 | 230 187 | 245 166 | 256 148 | 266 132 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 3009[电梯] |  | 3.00 | 4.84 | 26 | 60 | 173.0 | 18 | 296.0 | 18 | 0.17 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 10.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=4.84 K=0.34 D=3.28 | 29.6 21.6 | 27.7 21.5 | 25.7 22.4 | 24.3 24.3 | 23.8 26.5 | 23.4 28.7 | 23.0 30.5 | 22.7 31.8 | 22.5 32.5 | 22.2 32.8 | 22.0 32.5 | 21.8 31.4 |
| 设备 | 负荷(W) | 20.3 57.4 | 17.4 59.5 | 15.2 61.0 | 13.8 62.4 | 11.6 63.9 | 10.9 64.6 | 29.0 66.1 | 37.8 48.6 | 44.3 39.2 | 48.6 32.7 | 52.3 27.6 | 55.2 23.2 |
| 照明 | 显热(W) | 7.8 37.5 | 6.5 38.3 | 5.7 39.2 | 4.8 39.6 | 3.9 40.1 | 3.5 40.5 | 18.3 40.9 | 27.0 26.1 | 30.5 17.0 | 32.7 13.9 | 34.4 11.3 | 36.2 9.6 |
| 人体 | 显热(W) | 4.3 27.1 | 3.6 27.7 | 3.0 28.0 | 2.7 28.3 | 2.1 28.6 | 1.8 28.9 | 15.8 29.2 | 21.6 14.9 | 23.4 9.1 | 24.6 7.3 | 25.5 6.1 | 26.4 5.2 |
|  | 全热(W) | 4.3 49.0 | 3.6 49.6 | 3.0 49.9 | 2.7 50.2 | 2.1 50.5 | 1.8 50.8 | 37.8 51.2 | 43.6 14.9 | 45.4 9.1 | 46.6 7.3 | 47.5 6.1 | 48.4 5.2 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.03 | 0.00 0.03 | 0.00 0.03 | 0.00 0.03 | 0.00 0.03 | 0.00 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.00 | 0.03 0.00 | 0.03 0.00 | 0.03 0.00 | 0.03 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 6.3 | 0.0 6.3 | 0.0 6.3 | 0.0 6.3 | 0.0 6.3 | 0.0 6.3 | 6.3 6.3 | 6.3 0.0 | 6.3 0.0 | 6.3 0.0 | 6.3 0.0 | 6.3 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 107.3 | 0.0 107.3 | 0.0 107.3 | 0.0 107.3 | 0.0 107.3 | 0.0 107.3 | 107.3 107.3 | 107.3 0.0 | 107.3 0.0 | 107.3 0.0 | 107.3 0.0 | 107.3 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.14 | 0.00 0.14 | 0.00 0.14 | 0.00 0.14 | 0.00 0.14 | 0.00 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.00 | 0.14 0.00 | 0.14 0.00 | 0.14 0.00 | 0.14 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 62 273 | 55 276 | 50 280 | 46 284 | 41 288 | 40 292 | 215 296 | 238 121 | 250 98 | 257 87 | 264 77 | 269 69 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 62 150 | 55 153 | 50 157 | 46 161 | 41 165 | 40 169 | 92 173 | 115 121 | 127 98 | 134 87 | 141 77 | 146 69 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.17 0.17 | 0.17 0.17 | 0.17 0.17 | 0.17 0.17 | 0.17 0.17 | 0.17 0.17 | 0.17 0.17 | 0.17 0.17 | 0.17 0.17 | 0.17 0.17 | 0.17 0.17 | 0.17 0.17 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 62 165 | 55 169 | 50 173 | 46 177 | 41 181 | 40 185 | 108 189 | 131 121 | 143 98 | 150 87 | 156 77 | 162 69 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 62 143 | 55 147 | 50 151 | 46 155 | 41 159 | 40 163 | 86 167 | 109 121 | 121 98 | 128 87 | 134 77 | 140 69 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 3010[休息室] |  | 3.00 | 33.25 | 26 | 60 | 1739.0 | 10 | 2584.0 | 10 | 1.19 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 10.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=33.25 K=0.34 D=3.28 | 203.2 148.5 | 190.4 147.6 | 176.7 154.0 | 167.0 166.9 | 163.6 181.7 | 160.7 197.2 | 158.3 209.4 | 156.2 218.4 | 154.6 223.6 | 152.5 225.5 | 151.1 222.9 | 149.7 215.7 |
| 东南外墙 | F=9.81 K=0.44 D=4.02 | 54.0 39.4 | 52.4 38.9 | 50.9 38.5 | 48.5 44.3 | 45.9 51.5 | 44.6 57.1 | 43.5 60.9 | 42.6 61.8 | 41.9 60.4 | 41.3 57.3 | 40.4 54.7 | 39.9 54.7 |
| 东南外窗 | F=4.44 K=1.60 SC=0.47 | 100.1 418.7 | 87.7 321.9 | 79.4 320.8 | 71.2 309.9 | 64.1 289.0 | 58.1 279.8 | 147.2 247.9 | 267.7 173.7 | 358.3 153.5 | 463.4 136.6 | 522.1 122.6 | 479.1 110.1 |
| 设备 | 负荷(W) | 139.7 394.0 | 119.7 409.0 | 104.7 419.0 | 94.8 428.9 | 79.8 438.9 | 74.8 443.9 | 199.5 453.9 | 259.4 334.2 | 304.2 269.3 | 334.2 224.4 | 359.1 189.5 | 379.1 159.6 |
| 照明 | 显热(W) | 53.9 257.4 | 44.9 263.3 | 38.9 269.3 | 32.9 272.3 | 26.9 275.3 | 23.9 278.3 | 125.7 281.3 | 185.5 179.6 | 209.5 116.7 | 224.4 95.8 | 236.4 77.8 | 248.4 65.8 |
| 人体 | 显热(W) | 29.2 185.8 | 25.1 190.0 | 20.9 192.1 | 18.8 194.2 | 14.6 196.3 | 12.5 198.4 | 108.6 200.5 | 148.3 102.3 | 160.8 62.6 | 169.1 50.1 | 175.4 41.8 | 181.7 35.5 |
|  | 全热(W) | 29.2 336.8 | 25.1 341.0 | 20.9 343.1 | 18.8 345.1 | 14.6 347.2 | 12.5 349.3 | 259.5 351.4 | 299.2 102.3 | 311.7 62.6 | 320.1 50.1 | 326.4 41.8 | 332.6 35.5 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.23 | 0.00 0.23 | 0.00 0.23 | 0.00 0.23 | 0.00 0.23 | 0.00 0.23 | 0.23 0.23 | 0.23 0.00 | 0.23 0.00 | 0.23 0.00 | 0.23 0.00 | 0.23 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 254.5 | 0.0 254.5 | 0.0 254.5 | 0.0 254.5 | 0.0 254.5 | 0.0 254.5 | 254.5 254.5 | 254.5 0.0 | 254.5 0.0 | 254.5 0.0 | 254.5 0.0 | 254.5 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 948.6 | 0.0 948.6 | 0.0 948.6 | 0.0 948.6 | 0.0 948.6 | 0.0 948.6 | 948.6 948.6 | 948.6 0.0 | 948.6 0.0 | 948.6 0.0 | 948.6 0.0 | 948.6 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.96 | 0.00 0.96 | 0.00 0.96 | 0.00 0.96 | 0.00 0.96 | 0.00 0.96 | 0.96 0.96 | 0.96 0.00 | 0.96 0.00 | 0.96 0.00 | 0.96 0.00 | 0.96 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 580 2543 | 520 2470 | 471 2493 | 433 2516 | 395 2532 | 375 2554 | 1882 2553 | 2159 1070 | 2329 886 | 2485 790 | 2584 709 | 2577 641 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 580 1698 | 520 1625 | 471 1648 | 433 1671 | 395 1687 | 375 1709 | 1037 1708 | 1314 1070 | 1484 886 | 1639 790 | 1739 709 | 1732 641 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.19 1.19 | 1.19 1.19 | 1.19 1.19 | 1.19 1.19 | 1.19 1.19 | 1.19 1.19 | 1.19 1.19 | 1.19 1.19 | 1.19 1.19 | 1.19 1.19 | 1.19 1.19 | 1.19 1.19 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 580 1595 | 520 1522 | 471 1545 | 433 1568 | 395 1584 | 375 1606 | 934 1605 | 1211 1070 | 1380 886 | 1536 790 | 1635 709 | 1629 641 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 580 1444 | 520 1371 | 471 1394 | 433 1417 | 395 1433 | 375 1455 | 783 1454 | 1060 1070 | 1229 886 | 1385 790 | 1484 709 | 1478 641 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.23 0.23 | 0.23 0.23 | 0.23 0.23 | 0.23 0.23 | 0.23 0.23 | 0.23 0.23 | 0.23 0.23 | 0.23 0.23 | 0.23 0.23 | 0.23 0.23 | 0.23 0.23 | 0.23 0.23 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 3011[办公室] |  | 3.00 | 33.25 | 26 | 60 | 2710.5 | 18 | 4823.1 | 18 | 2.97 | 7 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(㎡/人) |  | 设备 | 20.0(W/㎡) |  | 照明 | 11.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=33.25 K=0.34 D=3.28 | 203.2 148.5 | 190.4 147.6 | 176.7 154.0 | 167.0 166.9 | 163.6 181.7 | 160.7 197.2 | 158.3 209.4 | 156.2 218.4 | 154.6 223.6 | 152.5 225.5 | 151.1 222.9 | 149.7 215.7 |
| 东北外墙 | F=21.00 K=0.44 D=4.02 | 113.7 82.9 | 110.3 81.9 | 107.1 81.2 | 102.2 102.2 | 96.6 119.1 | 93.8 126.6 | 91.5 128.1 | 89.8 123.2 | 88.2 115.6 | 87.0 113.8 | 85.1 115.0 | 84.0 115.0 |
| 东南外墙 | F=9.81 K=0.44 D=4.02 | 54.0 39.4 | 52.4 38.9 | 50.9 38.5 | 48.5 44.3 | 45.9 51.5 | 44.6 57.1 | 43.5 60.9 | 42.6 61.8 | 41.9 60.4 | 41.3 57.3 | 40.4 54.7 | 39.9 54.7 |
| 东南外窗 | F=4.44 K=1.60 SC=0.47 | 100.1 418.7 | 87.7 321.9 | 79.4 320.8 | 71.2 309.9 | 64.1 289.0 | 58.1 279.8 | 147.2 247.9 | 267.7 173.7 | 358.3 153.5 | 463.4 136.6 | 522.1 122.6 | 479.1 110.1 |
| 设备 | 负荷(W) | 212.8 505.4 | 186.2 525.4 | 159.6 545.3 | 139.7 558.6 | 126.4 571.9 | 106.4 585.2 | 99.8 591.9 | 266.0 605.2 | 345.8 445.6 | 405.7 359.1 | 445.6 299.3 | 478.8 252.7 |
| 照明 | 显热(W) | 80.5 303.6 | 65.8 314.5 | 54.9 321.9 | 47.5 329.2 | 40.2 332.8 | 32.9 336.5 | 29.3 340.1 | 153.6 343.8 | 226.8 219.5 | 256.0 142.6 | 274.3 117.0 | 288.9 95.1 |
| 人体 | 显热(W) | 88.7 454.2 | 73.1 464.6 | 62.6 475.0 | 52.2 480.3 | 47.0 485.5 | 36.5 490.7 | 31.3 495.9 | 271.5 501.1 | 370.6 255.8 | 402.0 156.6 | 422.8 125.3 | 438.5 104.4 |
|  | 全热(W) | 88.7 831.5 | 73.1 842.0 | 62.6 852.4 | 52.2 857.7 | 47.0 862.9 | 36.5 868.1 | 31.3 873.3 | 648.8 878.5 | 748.0 255.8 | 779.3 156.6 | 800.2 125.3 | 815.9 104.4 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.57 | 0.00 0.57 | 0.00 0.57 | 0.00 0.57 | 0.00 0.57 | 0.00 0.57 | 0.00 0.57 | 0.57 0.57 | 0.57 0.00 | 0.57 0.00 | 0.57 0.00 | 0.57 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 636.3 | 0.0 636.3 | 0.0 636.3 | 0.0 636.3 | 0.0 636.3 | 0.0 636.3 | 0.0 636.3 | 636.3 636.3 | 636.3 0.0 | 636.3 0.0 | 636.3 0.0 | 636.3 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 2371.5 | 0.0 2371.5 | 0.0 2371.5 | 0.0 2371.5 | 0.0 2371.5 | 0.0 2371.5 | 0.0 2371.5 | 2371.5 2371.5 | 2371.5 0.0 | 2371.5 0.0 | 2371.5 0.0 | 2371.5 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 2.41 | 0.00 2.41 | 0.00 2.41 | 0.00 2.41 | 0.00 2.41 | 0.00 2.41 | 0.00 2.41 | 2.41 2.41 | 2.41 0.00 | 2.41 0.00 | 2.41 0.00 | 2.41 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 853 4702 | 766 4644 | 691 4686 | 628 4740 | 584 4780 | 533 4822 | 601 4823 | 3996 4776 | 4335 1474 | 4557 1191 | 4690 1057 | 4708 948 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 853 2589 | 766 2531 | 691 2573 | 628 2628 | 584 2668 | 533 2709 | 601 2710 | 1884 2663 | 2222 1474 | 2444 1191 | 2578 1057 | 2595 948 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 2.97 2.97 | 2.97 2.97 | 2.97 2.97 | 2.97 2.97 | 2.97 2.97 | 2.97 2.97 | 2.97 2.97 | 2.97 2.97 | 2.97 2.97 | 2.97 2.97 | 2.97 2.97 | 2.97 2.97 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 853 2330 | 766 2272 | 691 2314 | 628 2369 | 584 2409 | 533 2450 | 601 2452 | 1625 2405 | 1964 1474 | 2185 1191 | 2319 1057 | 2336 948 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 853 1953 | 766 1895 | 691 1937 | 628 1991 | 584 2031 | 533 2073 | 601 2074 | 1247 2027 | 1586 1474 | 1808 1191 | 1941 1057 | 1959 948 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.57 0.57 | 0.57 0.57 | 0.57 0.57 | 0.57 0.57 | 0.57 0.57 | 0.57 0.57 | 0.57 0.57 | 0.57 0.57 | 0.57 0.57 | 0.57 0.57 | 0.57 0.57 | 0.57 0.57 |