综合能耗节能率计算书

公共建筑

| 工程名称 | 归园 |
| --- | --- |
| 工程地点 | 浙江-杭州 |
| 设计编号 | BK40663 |
| 设计日期 | 2021年12月27日 |

| 采用软件 | 能耗计算BESI2020 |
| --- | --- |
| 软件版本 | 20200909(SP1) |
| 研发单位 | 北京绿建软件有限公司 |
| 正版授权码 | N4AABF5C86ADF923B |

目  录

1 建筑概况	4

2 计算依据	4

3 计算要求	4

3.1 计算目标	4

3.2 计算方法	5

4 气象数据	5

4.1 气象地点	5

4.2 逐日干球温度表	5

4.3 逐月辐照量表	5

4.4 峰值工况	5

5 围护结构	5

5.1 工程材料	5

5.2 围护结构作法简要说明	6

6 围护结构概况	6

7 设计建筑	7

7.1 房间类型	7

7.1.1 房间表	7

7.1.2 作息时间表	7

7.2 系统类型	7

7.3 制冷系统	7

7.3.1 多联机/单元式空调能耗	7

7.4 供暖系统	7

7.4.1 多联机/单元式热泵能耗	7

7.5 空调风机	8

7.5.1 独立新排风	8

7.6 照明	8

7.7 逐月电耗	8

8 参照建筑	9

8.1 房间类型	9

8.1.1 房间表	9

8.1.2 作息时间表	9

8.2 系统类型	9

8.3 制冷系统	9

8.3.1 多联机/单元式空调能耗	9

8.4 供暖系统	9

8.4.1 多联机/单元式热泵能耗	9

8.5 空调风机	9

8.5.1 独立新排风	9

8.6 照明	10

8.7 逐月电耗	10

9 计算结果	10

10 绿色建筑性能评估得分	11

10.1 降低建筑能耗	11

10.2 降低建筑供暖空调系统能耗	11

11 附录	12

11.1 工作日/节假日人员逐时在室率(%)	12

11.2 工作日/节假日照明开关时间表(%)	12

11.3 工作日/节假日设备逐时使用率(%)	12

11.4 工作日/节假日空调系统运行时间表(1:开,0:关)	12

建筑概况

| 工程名称 | 归园 |  |
| --- | --- | --- |
| 工程地点 | 浙江-杭州 |  |
| 地理位置 | 北纬：30.23° | 东经：120.17° |
| 建筑面积(m2) | 地上1444 地下0 |  |
| 建筑层数 | 地上3 地下0 |  |
| 建筑高度（m） | 地上13.0 地下0.0 |  |
| 建筑体积(m3) | 4812.99 |  |
| 建筑外表面积(m2) | 1542.86 |  |
| 北向角度 | 90 |  |
| 结构类型 | 钢筋混凝土 |  |
| 外墙太阳辐射吸收系数 | 0.75 |  |
| 屋顶太阳辐射吸收系数 | 0.75 |  |
| 控温期 | 供冷期:7.14-8.31,供暖期:11.30-1.28 |  |

计算依据

1. 《绿色建筑评价标准》(GB/T50378-2019)

2. 《民用建筑绿色性能计算标准》(JGJ/T 449-2018)

3. 《建筑能效标识技术标准》(JGJ/T 288-2012)

4. 《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)

5. 《民用建筑热工设计规范》(GB50176)

计算要求

计算目标

依据《绿色建筑评价标准》(GB/T50378-2019)第7.2.8、第9.2.1相关内容，对于采取措施后的建筑能耗降低幅度进行计算，得出建筑采暖空调节能率以及采暖空调照明综合节能率。

计算方法

建立参照建筑，参照建筑的热工参数、采暖空调照明形式及设备满足现行国家节能标准要求。

根据现行行业标准《民用建筑绿色性能计算标准》JGJ/T449的相关规定，分别计算设计建筑及参照建筑的供暖空调和照明系统能耗，计算其节能率并进行得分判定。

即：建筑综合节能率 （7.2.8条）＝ （参照建筑全年采暖空调照明耗电量 － 设计建筑全年采暖空调照明耗电量） /  参照建筑全年采暖空调照明耗电量 × 100%

建筑采暖空调节能率 （9.2.1条）＝ （参照建筑全年采暖空调耗电量 － 设计建筑全年采暖空调耗电量） /  参照建筑全年采暖空调耗电量 × 100%

气象数据

气象地点

杭州, 《浙江省居住建筑节能设计标准》DB33-1015-2015

逐日干球温度表

逐月辐照量表

峰值工况

| 气象数据 | 时刻 | 干球温度(℃) | 湿球温度(℃) | 含湿量(g/kg) | 焓值(kj/kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 最热 | 08月09日14时 | 41.7 | 23.9 | 11.6 | 71.8 |
| 最冷 | 01月08日05时 | -1.7 | -3.3 | 2.1 | 3.6 |

围护结构

工程材料

| 材料名称 | 导热系数λ | 蓄热系数S | 密度ρ | 比热容Cp | 蒸汽渗透系数u | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | W/(m.K) | W/(㎡.K) | kg/m3 | J/(kg.K) | g/(m.h.kPa) |  |
| 水泥砂浆 | 0.930 | 11.370 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0210 | 来源：《民用建筑热工设计规范（GB50176-93）》 |
| 钢筋混凝土 | 1.740 | 17.200 | 2500.0 | 920.0 | 0.0158 | 来源：《民用建筑热工设计规范（GB50176-93）》 |
| 纸面石膏板 | 0.330 | 5.144 | 1050.0 | 1050.0 | 0.0000 |  |
| 矿棉、岩棉、玻璃棉毡 | 0.048 | 0.684 | 100.0 | 1340.0 | 0.0000 |  |
| 蒸压砂加气混凝土砌块蒸压粉煤灰加气混凝土砌块 B07 | 0.180 | 3.598 | 700.0 | 1412.8 | 0.0000 | 修正系数α=1.25；适用部位：外墙 |
| 硅藻土类烧结保温砖（900级） | 0.250 | 4.170 | 900.0 | 1062.7 | 0.0000 | 修正系数α=1.00；适用部位：外墙、内墙 |
| 水泥砂浆（1） | 0.930 | 11.306 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0000 | 蒸汽渗透系数为测定值 |
| 现浇混凝土屋面板 | 1.740 | 17.060 | 2500.0 | 920.0 | 0.0000 | 蒸汽渗透系数为测定值 |
| 挤塑聚苯板 | 0.030 | 0.317 | 28.0 | 1647.0 | 0.0000 |  |
| 轻集料混凝土 | 0.890 | 10.673 | 1600.0 | 1100.0 | 0.0000 |  |
| 抗裂砂浆（玻纤网） | 0.930 | 11.306 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0000 |  |
| 硬泡聚氨酯（1） | 0.027 | 0.420 | 50.0 | 1796.8 | 0.0000 |  |
| 钢筋混凝土（1） | 1.740 | 17.060 | 2500.0 | 920.0 | 0.0000 | 蒸汽渗透系数为测定值 |
| 混合砂浆 | 0.870 | 10.627 | 1700.0 | 1050.0 | 0.0000 |  |

围护结构作法简要说明

1. 屋顶构造：屋顶构造一：（由上到下）

水泥砂浆（1） 10mm＋挤塑聚苯板 85mm＋水泥砂浆（1） 10mm＋轻集料混凝土 80mm＋现浇混凝土屋面板 120mm

2. 外墙构造：外墙构造一：（由外到内）

纸面石膏板 12mm＋矿棉、岩棉、玻璃棉毡 50mm＋蒸压砂加气混凝土砌块蒸压粉煤灰加气混凝土砌块 B07 30mm＋硅藻土类烧结保温砖（900级） 120mm＋水泥砂浆（1） 20mm

3. 外窗构造：6高透光Low-E+12氩气+6透明-多腔塑料窗框：

传热系数1.600W/m^2.K，太阳得热系数0.409

围护结构概况

|  |  |  | 设计建筑 |  |  | 参照建筑 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 屋顶传热系数K [W/(m2·K)] |  |  | 0.34(D:3.28) |  |  | 0.50 |  |  |
| 外墙（包括非透明幕墙）传热系数K [W/(m2·K)] |  |  | 0.60(D:3.74) |  |  | 0.80 |  |  |
| 屋顶透明部分传热系数 K [W/(m2·K)] |  |  | － |  |  | － |  |  |
| 屋顶透明部分太阳得热系数 |  |  | － |  |  | － |  |  |
| 底面接触室外的架空或外挑楼板传热系数K [W/(m2·K)] |  |  | － |  |  | － |  |  |
| 外窗（包括透明幕墙） | 朝向 | 立面 | 窗墙比 | 传热 系数 | 太阳得热系数 | 窗墙比 | 传热 系数 | 太阳得热系数 |
|  | 南向 | 南-默认立面 | 0.30 | 1.60 | 0.18 | 0.30 | 3.00 | 0.44 |
|  | 北向 | 北-默认立面 | 0.20 | 1.60 | 0.41 | 0.20 | 3.50 | －－ |
|  | 东向 | 东-默认立面 | 0.20 | 1.60 | 0.20 | 0.20 | 3.50 | －－ |
|  | 西向 | 西-默认立面 | 0.03 | 1.60 | 0.21 | 0.03 | 3.50 | －－ |

备注：1. — 代表本工程无对应项; 2. ——代表参照建筑不要求，取值同设计建筑。

设计建筑

房间类型

房间表

| 房间类型 | 空调 温度℃ | 供暖 温度℃ | 新风量 | 渗透风 换气次数 | 人员密度 | 照明功率 密度 | 电器设备 功率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 办公-普通办公室 | 26 | 20 | 30(m3/h.人) | 0(次/h) | 8(㎡/人) | 9(W/㎡) | 15(W/㎡) |

作息时间表

详见附录

系统类型

| 系统编号 | 系统类型 | 供冷 能效比 | 供热 能效比 | 面积(㎡) | 包含的房间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 默认 | 单元式房间空调器 | 2.80 | 2.80 | 326.16 | 1002(1),1007(1),1006(1),1005(1),1004(1),1003(1),2009(2),2008(2),2007(2),2006(2),2005(2),3007(3),3006(3),3005(3),3004(3),3003(3),3002(3) |
| Sys0 | 单元式房间空调器 | 2.80 | 2.80 | 1003.27 | 1001(1),2004(2),2003(2),2002(2),2001(2),3001(3) |

制冷系统

多联机/单元式空调能耗

| 系统 | 能效比 | 耗冷量(kWh) | 耗电量(kWh) |
| --- | --- | --- | --- |
| Sys0 | 2.80 | 21444 | 7659 |
| 默认 | 2.80 | 22734 | 8119 |
| 合计 | 2.80 | 44178 | 15778 |

供暖系统

多联机/单元式热泵能耗

| 系统 | 能效比 | 耗热量(kWh) | 耗电量(kWh) |
| --- | --- | --- | --- |
| Sys0 | 2.80 | 5508 | 1967 |
| 默认 | 2.80 | 2933 | 1047 |
| 合计 | 2.80 | 8441 | 3015 |

空调风机

独立新排风

| 系统编号 | 新风量 (m3/h) | 单位风量耗功率 W/(m3/h) | 风机功率(W) | 运行时长(h) | 新风电耗(kWh) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 默认 | 1374 | 0.24 | 330 | 2616 | 863 |
| Sys0 | 3921 | 0.24 | 941 | 2616 | 2462 |
| 合计 |  |  |  |  | 3325 |

| 系统编号 | 排风量 (m3/h) | 排风比 | 单位风量耗功率W/(m3/h) | 风机功率(W) | 运行时长(h) | 排风电耗 (kWh) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 默认 | 1484 | 1.08 | 0.24 | 356 | 2616 | 932 |
| Sys0 | 3137 | 0.8 | 0.24 | 753 | 2616 | 1970 |
| 合计 |  |  |  |  |  | 2901 |

照明

| 房间类型 | 单位面积电耗 (kWh/㎡) | 房间个数 | 房间合计面积 (㎡) | 合计电耗 (kWh) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 办公-普通办公室 | 15.12 | 23 | 1412 | 21352 |
| 总计 |  |  |  | 21352 |

逐月电耗

注:供冷供暖为冷热源及输配水泵电耗，热水为扣减太阳能后电耗，所有数据单位kWh/㎡。

| 月 | 供冷 | 供暖 | 空调风机 | 照明 | 插座设备 | 排风机 | 电梯 | 热水 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.00 | 1.57 | 0.00 | 1.30 | － | － | － | － |
| 2 | 0.00 | 0.00 | 1.11 | 1.01 | － |  |  |  |
| 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.24 | － |  |  |  |
| 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.24 | － |  |  |  |
| 5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.30 | － |  |  |  |
| 6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.12 | － |  |  |  |
| 7 | 4.24 | 0.00 | 0.00 | 1.36 | － |  |  |  |
| 8 | 6.68 | 0.00 | 0.71 | 1.30 | － |  |  |  |
| 9 | 0.00 | 0.00 | 1.23 | 1.18 | － |  |  |  |
| 10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.18 | － |  |  |  |
| 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.24 | － |  |  |  |
| 12 | 0.00 | 0.52 | 0.04 | 1.30 | － |  |  |  |
| 合计 | 10.93 | 2.09 | 3.09 | 14.79 | － | － | － | － |

参照建筑

房间类型

房间表

| 房间类型 | 空调 温度℃ | 供暖 温度℃ | 新风量 | 渗透风 换气次数 | 人员密度 | 照明功率 密度 | 电器设备 功率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 办公-普通办公室 | 26 | 20 | 30(m3/h.人) | 0(次/h) | 8(㎡/人) | 9(W/㎡) | 15(W/㎡) |

作息时间表

同设计建筑

系统类型

| 系统编号 | 系统类型 | 供冷 能效比 | 供热 能效比 | 面积(㎡) | 包含的房间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 默认 | 单元式房间空调器 | 2.70 | 1.50 | 同设计建筑 | 同设计建筑 |
| Sys0 | 单元式房间空调器 | 2.70 | 1.50 | 同设计建筑 | 同设计建筑 |

制冷系统

多联机/单元式空调能耗

| 系统 | 能效比 | 耗冷量(kWh) | 耗电量(kWh) |
| --- | --- | --- | --- |
| Sys0 | 2.70 | 25242 | 9349 |
| 默认 | 2.70 | 24726 | 9158 |
| 合计 | 2.70 | 49969 | 18507 |

供暖系统

多联机/单元式热泵能耗

| 系统 | 能效比 | 耗热量(kWh) | 耗电量(kWh) |
| --- | --- | --- | --- |
| Sys0 | 1.50 | 12961 | 8641 |
| 默认 | 1.50 | 6790 | 4527 |
| 合计 | 1.50 | 19751 | 13167 |

空调风机

独立新排风

| 系统编号 | 新风量 (m3/h) | 单位风量耗功率 W/(m3/h) | 风机功率(W) | 运行时长(h) | 新风电耗(kWh) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 默认 | 1374 | 0.24 | 330 | 2616 | 863 |
| Sys0 | 3921 | 0.24 | 941 | 2616 | 2462 |
| 合计 |  |  |  |  | 3325 |

| 系统编号 | 排风量 (m3/h) | 排风比 | 单位风量耗功率W/(m3/h) | 风机功率(W) | 运行时长(h) | 排风电耗 (kWh) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 默认 | 1484 | 1.08 | 0.24 | 356 | 2616 | 932 |
| Sys0 | 3137 | 0.8 | 0.24 | 753 | 2616 | 1970 |
| 合计 |  |  |  |  |  | 2901 |

照明

| 房间类型 | 单位面积电耗 (kWh/㎡) | 房间个数 | 房间合计面积 (㎡) | 合计电耗 (kWh) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 办公-普通办公室 | 15.12 | 23 | 1412 | 21352 |
| 总计 |  |  |  | 21352 |

逐月电耗

注:供冷供暖为冷热源及输配水泵电耗，热水为扣减太阳能后电耗，所有数据单位kWh/㎡。

| 月 | 供冷 | 供暖 | 空调风机 | 照明 | 插座设备 | 排风机 | 电梯 | 热水 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.00 | 6.25 | 0.00 | 1.30 | － | － | － | － |
| 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.01 | － |  |  |  |
| 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.24 | － |  |  |  |
| 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.24 | － |  |  |  |
| 5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.30 | － |  |  |  |
| 6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.12 | － |  |  |  |
| 7 | 4.80 | 0.00 | 0.00 | 1.36 | － |  |  |  |
| 8 | 8.02 | 0.00 | 0.00 | 1.30 | － |  |  |  |
| 9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.18 | － |  |  |  |
| 10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.18 | － |  |  |  |
| 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.24 | － |  |  |  |
| 12 | 0.00 | 2.87 | 0.00 | 1.30 | － |  |  |  |
| 合计 | 12.82 | 9.12 | 0.00 | 14.79 | － | － | － | － |

计算结果

| 能耗分类 | 能耗子类 | 设计建筑 (kWh/㎡) | 参照建筑 (kWh/㎡) | 节能率 （%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 建筑负荷 | 耗冷量 | 30.60 | 34.61 | 11.59% |
|  | 耗热量 | 5.85 | 13.68 | 57.26% |
|  | 冷热合计 | 36.44 | 48.29 | 24.53% |
| 热回收负荷 | 供冷 | 2.38 | － |  |
|  | 供暖 | 4.62 | － |  |
|  | 冷热合计 | 7.00 | － |  |
| 供冷电耗 | 中央冷源 | 0.00 | 0.00 | 14.75% |
|  | 冷却水泵 | 0.00 | 0.00 |  |
|  | 冷冻水泵 | 0.00 | 0.00 |  |
|  | 冷却塔 | 0.00 | 0.00 |  |
|  | 多联机/单元式空调 | 10.93 | 12.82 |  |
|  | 供冷合计 | 10.93 | 12.82 |  |
| 供暖电耗 | 中央热源 | 0.00 | 0.00 | 77.11% |
|  | 供暖水泵 | 0.00 | 0.00 |  |
|  | 多联机/单元式热泵 | 2.09 | 9.12 |  |
|  | 供暖合计 | 2.09 | 9.12 |  |
| 空调风机电耗 | 独立新排风 | 4.31 | 4.31 | 0.00% |
|  | 风机盘管 | 0.00 | 0.00 |  |
|  | 多联机室内机 | 0.00 | 0.00 |  |
|  | 全空气系统 | 0.00 | 0.00 |  |
|  | 风机合计 | 4.31 | 4.31 |  |
| 采暖空调电耗 |  | 17.33 | 26.25 | 33.99% |
| 照明电耗 |  | 14.79 | 14.79 | 0.00% |
| 建筑综合电耗 |  | 32.11 | 41.04 | 21.74% |

绿色建筑性能评估得分

降低建筑能耗

| 序号 | 评价内容 | 评估分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建筑能耗相比国家现行有关建筑节能标准降低10% | 5 | 10 |
| 2 | 建筑能耗相比国家现行有关建筑节能标准降低20% | 10 |  |
| 标准依据 | 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019第7.2.8条 |  |  |

降低建筑供暖空调系统能耗

建筑供暖空调系统能耗相比国家现行有关建筑节能标准降低幅度及对应得分情况：

| 序号 | 评价内容 | 评估分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 降低40% | 10 | 0 |
| 2 | 降低50% | 15 |  |
| 3 | 降低60% | 20 |  |
| 4 | 降低70% | 25 |  |
| 5 | 降低80% | 30 |  |
| 标准依据 | 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019第9.2.1条 |  |  |

附录

工作日/节假日人员逐时在室率(%)

| 房间类型 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 办公-普通办公室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 100 | 100 | 100 | 30 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

注：上行：工作日；下行：节假日

工作日/节假日照明开关时间表(%)

| 房间类型 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 办公-普通办公室 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 36 | 62 | 56 | 54 | 43 | 53 | 55 | 58 | 67 | 40 | 18 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

注：上行：工作日；下行：节假日

工作日/节假日设备逐时使用率(%)

| 房间类型 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 办公-普通办公室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

注：上行：工作日；下行：节假日

工作日/节假日空调系统运行时间表(1:开,0:关)

采暖期：

| 系统编号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 默认 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Sys0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

供冷期：

| 系统编号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 默认 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Sys0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

注：上行：工作日；下行：节假日