建筑节能设计报告书

居住建筑

| 工程名称 | 归园 |
| --- | --- |
| 工程地点 | 浙江-杭州 |
| 设计编号 | BK40663 |
| 设计日期 | 2021年12月27日 |

| 采用软件 | 节能设计BECS2020 |
| --- | --- |
| 软件版本 | 20210101 |
| 研发单位 | 北京绿建软件股份有限公司 |
| 正版授权码 | N4aabf5c86adf923b |

目  录

1 建筑概况	3

2 设计依据	3

3 有关说明	3

4 规定性指标检查	4

4.1 工程材料	4

4.2 围护结构构造	4

4.3 体形系数	6

4.4 窗墙比	6

4.4.1 窗墙比	6

4.4.2 外窗表	6

4.5 屋顶构造	8

4.5.1 屋顶相关构造	8

4.5.2 屋顶平均热工特性	8

4.6 外墙构造	9

4.6.1 外墙相关构造	9

4.6.2 外墙平均热工特性	10

4.7 架空或外挑楼板	11

4.7.1 挑空楼板构造一	11

4.8 楼梯间隔墙或封闭外走廊隔墙	11

4.8.1 楼梯间隔墙或封闭外走廊隔墙相关构造	11

4.8.2 楼梯间隔墙或封闭外走廊隔墙平均热工特性	12

4.9 通往封闭空间的户门	12

4.10 通往非封闭空间或户外的户门	12

4.11 外窗热工	13

4.11.1 外窗构造	13

4.11.2 平均传热系数	13

4.11.3 各朝向外窗传热系数	15

4.11.4 平均遮阳系数	15

4.11.5 外遮阳类型	18

4.11.6 平均遮阳系数	18

4.12 地面	19

4.12.1 地面构造一	19

4.13 隔热检查	19

4.14 窗地面积比	19

4.15 通风开口面积	19

4.16 外窗气密性	20

4.17 规定性指标检查结论	20

建筑概况

| 工程名称 | 归园 |  |
| --- | --- | --- |
| 工程地点 | 浙江-杭州 |  |
| 地理位置 | 北纬：30.23° | 东经：120.17° |
| 建筑面积 | 地上7524㎡ 地下0㎡ |  |
| 建筑层数 | 地上15 地下0 |  |
| 建筑高度 | 48.0m |  |
| 建筑（节能计算）体积 | 22570.60 |  |
| 建筑（节能计算）外表面积 | 7810.46 |  |
| 北向角度 | 90 |  |
| 结构类型 | 钢筋混凝土 |  |
| 外墙太阳辐射吸收系数 | 0.75 |  |
| 屋顶太阳辐射吸收系数 | 0.75 |  |

设计依据

1. 《浙江省居住建筑节能设计标准》(DB33/1015-2015）

2. 《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》（JGJ 134-2010）

3. 《民用建筑热工设计规范》(GB50176)

4. 《建筑外门窗气密，水密，抗风压性能分级及检测方法》（GB/T 7106-2008）

5.《绿色建筑评价标准》(GB/T50378-2019)

6. 《民用建筑绿色性能计算标准》(JGJ/T 449-2018)

7. 《建筑能效标识技术标准》(JGJ/T 288-2012)

8. 《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)

9. 《民用建筑热工设计规范》(GB50176)

有关说明

1. 本建筑节能计算方法依据《浙江省居住建筑节能设计标准》(DB33/1015-2015）和《民用建筑热工设计规范》(GB50176)；

2. 本建筑节能设计取值依据《浙江省居住建筑节能设计标准》(DB33/1015-2015）；

3. 当节能设计中规定性指标有一项或若干项不达标时，依据《浙江省居住建筑节能设计标准》(DB33/1015-2015）的要求进行建筑围护结构热工性能的综合判断；

4. 通过本次节能设计，使本建筑达到或超过《浙江省居住建筑节能设计标准》(DB33/1015-2015）规定的节能设计水平。

规定性指标检查

工程材料

| 材料名称 | 导热系数λ | 蓄热系数S | 密度ρ | 比热容Cp | 蒸汽渗透系数u | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | W/(m.K) | W/(㎡.K) | kg/m3 | J/(kg.K) | g/(m.h.kPa) |  |
| 水泥砂浆 | 0.930 | 11.370 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0210 | 来源：《民用建筑热工设计规范（GB50176-93）》 |
| 石灰砂浆 | 0.810 | 10.070 | 1600.0 | 1050.0 | 0.0443 | 来源：《民用建筑热工设计规范（GB50176-93）》 |
| 钢筋混凝土 | 1.740 | 17.200 | 2500.0 | 920.0 | 0.0158 | 来源：《民用建筑热工设计规范（GB50176-93）》 |
| 挤塑聚苯板(ρ=25-32) | 0.030 | 0.320 | 28.5 | 1647.0 | 0.0162 |  |
| 聚苯颗粒保温砂浆 | 0.060 | 0.950 | 230.0 | 900.0 | 0.0000 |  |
| 纸面石膏板 | 0.330 | 5.144 | 1050.0 | 1050.0 | 0.0000 |  |
| 矿棉、岩棉、玻璃棉毡 | 0.048 | 0.684 | 100.0 | 1340.0 | 0.0000 |  |
| 蒸压砂加气混凝土砌块蒸压粉煤灰加气混凝土砌块 B07 | 0.180 | 3.598 | 700.0 | 1412.8 | 0.0000 | 修正系数α=1.25；适用部位：外墙 |
| 硅藻土类烧结保温砖（900级） | 0.250 | 4.170 | 900.0 | 1062.7 | 0.0000 | 修正系数α=1.00；适用部位：外墙、内墙 |
| 水泥砂浆（1） | 0.930 | 11.306 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0000 | 蒸汽渗透系数为测定值 |
| 现浇混凝土屋面板 | 1.740 | 17.060 | 2500.0 | 920.0 | 0.0000 | 蒸汽渗透系数为测定值 |
| 聚合物水泥石灰砂浆 | 0.930 | 11.306 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0000 |  |
| 加气混凝土砌块（B05级） | 0.190 | 2.693 | 500.0 | 1050.0 | 0.0000 |  |
| 挤塑聚苯板 | 0.030 | 0.317 | 28.0 | 1647.0 | 0.0000 |  |
| 实木地板 | 0.170 | 4.661 | 700.0 | 2510.0 | 0.0000 |  |
| 细木工板 | 0.093 | 1.958 | 300.0 | 1890.0 | 0.0000 |  |
| 30x40杉木搁栅 | 0.140 | 3.850 | 500.0 | 2912.0 | 0.0000 |  |
| 轻集料混凝土 | 0.890 | 10.673 | 1600.0 | 1100.0 | 0.0000 |  |

围护结构构造

1. 屋顶：屋顶构造一：（由上到下）

水泥砂浆（1） 10mm＋挤塑聚苯板 55mm＋水泥砂浆（1） 15mm＋轻集料混凝土 80mm＋现浇混凝土屋面板 120mm

2. 屋顶防火隔离带：屋顶防火隔离带构造一：（由上到下）

水泥砂浆 20mm＋聚苯颗粒保温砂浆 20mm＋水泥砂浆 20mm＋钢筋混凝土 200mm＋石灰砂浆 20mm

3. 外墙：外墙构造一：（由外到内）

纸面石膏板 12mm＋矿棉、岩棉、玻璃棉毡 50mm＋蒸压砂加气混凝土砌块蒸压粉煤灰加气混凝土砌块 B07 20mm＋硅藻土类烧结保温砖（900级） 120mm＋水泥砂浆（1） 20mm

4. 阳台隔墙：阳台隔墙构造一：（由外到内）

聚合物水泥石灰砂浆 6mm＋加气混凝土砌块（B05级） 240mm＋聚合物水泥石灰砂浆 6mm

5. 外墙防火隔离带：外墙防火隔离带构造一：

水泥砂浆 20mm＋聚苯颗粒保温砂浆 20mm＋水泥砂浆 20mm＋钢筋混凝土 200mm＋石灰砂浆 20mm

6. 热桥柱：热桥柱构造一：（由外到内）

水泥砂浆 20mm＋挤塑聚苯板(ρ=25-32) 20mm＋水泥砂浆 20mm＋钢筋混凝土 200mm＋石灰砂浆 20mm

7. 架空或外挑楼板：挑空楼板构造一：（由上到下）

实木地板 18mm＋细木工板 15mm＋矿棉、岩棉、玻璃棉毡 30mm＋30x40杉木搁栅 40mm＋水泥砂浆（1） 20mm＋现浇混凝土屋面板 100mm

8. 楼梯间隔墙：楼梯间隔墙构造一：

聚合物水泥石灰砂浆 6mm＋加气混凝土砌块（B05级） 240mm＋聚合物水泥石灰砂浆 6mm

9. 热桥柱：热桥柱构造一：（由外到内）

水泥砂浆 20mm＋挤塑聚苯板(ρ=25-32) 20mm＋水泥砂浆 20mm＋钢筋混凝土 200mm＋石灰砂浆 20mm

10. 通往封闭空间的户门：多功能户门(具有保温、隔声、防盗作用)：

传热系数1.500W/m^2.K

11. 通往非封闭空间或户外的户门：多功能户门(具有保温、隔声、防盗作用)：

传热系数1.500W/m^2.K

12. 外窗构造：6高透光Low-E+12氩气+6透明-多腔塑料窗框：

传热系数1.600W/m^2.K，自身遮阳系数0.470

13. 地面：地面构造一：

水泥砂浆 20mm＋钢筋混凝土 120mm

体形系数

| 外表面积 | 7810.46 |
| --- | --- |
| 建筑体积 | 22570.60 |
| 体形系数 | 0.35 |
| 标准依据 | 《浙江省居住建筑节能设计标准》(DB33/1015-2015）第4.1.5条 |
| 标准要求 | 体形系数宜符合表4.1.5的规定(s≤0.40) |
| 结论 | 满足 |

窗墙比

窗墙比

| 朝向 | 窗面积(㎡) | 墙面积(㎡) | 窗墙比 | 限值 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 689.10 | 2476.29 | 0.28 | 0.45 | 满足 |
| 北向 | 265.80 | 2223.37 | 0.12 | 0.40 | 满足 |
| 东向 | 29.28 | 1310.85 | 0.02 | 0.20 | 满足 |
| 西向 | 110.00 | 1337.10 | 0.08 | 0.20 | 满足 |
| 标准依据 |  | 《浙江省居住建筑节能设计标准》(DB33/1015-2015）第4.2.1条 |  |  |  |
| 标准要求 |  | 各朝向窗墙比不超过限值 |  |  |  |
| 结论 |  | 满足 |  |  |  |

外窗表

| 朝向 | 编号 | 尺寸 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 合计面积 （㎡） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 689.10 | C10315 | 10.34×1.50 | 2 | 1 | 15.51 | 15.51 |
|  | C10315 | 10.34×1.50 | 3~14 | 12 | 15.51 | 186.12 |
|  | C10315 | 10.34×1.50 | 15 | 1 | 15.51 | 15.51 |
|  | C1521 | 1.50×2.10 | 2~14 | 13 | 3.15 | 40.95 |
|  | C1521 | 1.50×2.10 | 15 | 1 | 3.15 | 3.15 |
|  | C1821 | 1.80×2.10 | 2~15 | 28 | 3.78 | 105.84 |
|  | C1821 | 1.80×2.10 | 2~14 | 13 | 3.78 | 49.14 |
|  | C1821 | 1.80×2.10 | 15 | 1 | 3.78 | 3.78 |
|  | C2115 | 2.10×1.20 | 1 | 1 | 2.52 | 2.52 |
|  | C2115 | 2.60×1.20 | 2~14 | 13 | 3.12 | 40.56 |
|  | C2115 | 2.60×1.20 | 15 | 1 | 3.12 | 3.12 |
|  | C2315 | 2.30×1.20 | 1 | 1 | 2.76 | 2.76 |
|  | C2415 | 2.40×1.20 | 1 | 1 | 2.88 | 2.88 |
|  | C2415 | 2.40×1.20 | 1 | 1 | 2.88 | 2.88 |
|  | C2415 | 2.40×1.20 | 1 | 1 | 2.88 | 2.88 |
|  | C2415 | 1.80×1.20 | 2~14 | 13 | 2.16 | 28.08 |
|  | C2415 | 1.30×1.20 | 2~14 | 13 | 1.56 | 20.28 |
|  | C2415 | 1.30×1.20 | 2~14 | 13 | 1.56 | 20.28 |
|  | C2415 | 1.80×1.20 | 15 | 1 | 2.16 | 2.16 |
|  | C2415 | 1.30×1.20 | 15 | 1 | 1.56 | 1.56 |
|  | C2415 | 1.30×1.20 | 15 | 1 | 1.56 | 1.56 |
|  | C2421 | 2.40×2.10 | 2~14 | 13 | 5.04 | 65.52 |
|  | C2421 | 2.40×2.10 | 15 | 1 | 5.04 | 5.04 |
|  | C2715 | 2.65×1.20 | 1 | 1 | 3.18 | 3.18 |
|  | C2715 | 1.90×1.20 | 2~14 | 26 | 2.28 | 59.28 |
|  | C2715 | 1.90×1.20 | 15 | 2 | 2.28 | 4.56 |
| 北向 265.80 | C0615 | 0.60×1.00 | 2~14 | 26 | 0.60 | 15.60 |
|  | C0615 | 0.60×1.00 | 15 | 1 | 0.60 | 0.60 |
|  | C0615 | 0.60×1.00 | 15 | 1 | 0.60 | 0.60 |
|  | C0915 | 0.90×1.00 | 2~14 | 26 | 0.90 | 23.40 |
|  | C0915 | 0.90×1.00 | 2~14 | 13 | 0.90 | 11.70 |
|  | C0915 | 0.90×1.00 | 2~14 | 13 | 0.90 | 11.70 |
|  | C0915 | 0.90×1.00 | 15 | 1 | 0.90 | 0.90 |
|  | C0915 | 0.90×1.00 | 15 | 1 | 0.90 | 0.90 |
|  | C0915 | 0.90×1.00 | 15 | 1 | 0.90 | 0.90 |
|  | C0915 | 0.90×1.00 | 15 | 1 | 0.90 | 0.90 |
|  | C1215 | 1.20×1.20 | 1 | 1 | 1.44 | 1.44 |
|  | C1215 | 1.20×1.20 | 1 | 1 | 1.44 | 1.44 |
|  | C1215 | 1.20×1.20 | 1 | 1 | 1.44 | 1.44 |
|  | C1215 | 1.20×1.50 | 1 | 1 | 1.80 | 1.80 |
|  | C1215 | 1.20×1.50 | 1 | 1 | 1.80 | 1.80 |
|  | C1512 | 1.20×1.00 | 2~14 | 13 | 1.20 | 15.60 |
|  | C1512 | 1.20×1.00 | 2~14 | 13 | 1.20 | 15.60 |
|  | C1512 | 1.20×1.20 | 2~14 | 13 | 1.44 | 18.72 |
|  | C1512 | 1.20×1.50 | 2~14 | 26 | 1.80 | 46.80 |
|  | C1512 | 1.20×1.00 | 15 | 1 | 1.20 | 1.20 |
|  | C1512 | 1.20×1.00 | 15 | 1 | 1.20 | 1.20 |
|  | C1512 | 1.20×1.20 | 15 | 1 | 1.44 | 1.44 |
|  | C1512 | 1.20×1.50 | 15 | 2 | 1.80 | 3.60 |
|  | C1815 | 1.80×1.00 | 2 | 2 | 1.80 | 3.60 |
|  | C1815 | 1.80×1.00 | 3~14 | 24 | 1.80 | 43.20 |
|  | C1815 | 1.80×1.00 | 15 | 1 | 1.80 | 1.80 |
|  | C1815 | 1.80×1.00 | 15 | 1 | 1.80 | 1.80 |
|  | C2115 | 2.15×1.20 | 2~14 | 13 | 2.58 | 33.54 |
|  | C2115 | 2.15×1.20 | 15 | 1 | 2.58 | 2.58 |
| 东向 29.28 | C0815 | 1.20×1.00 | 2 | 1 | 1.20 | 1.20 |
|  | C0815 | 1.20×1.00 | 3~14 | 12 | 1.20 | 14.40 |
|  | C0815 | 1.20×1.00 | 15 | 1 | 1.20 | 1.20 |
|  | C1215 | 2.20×1.20 | 1 | 1 | 2.64 | 2.64 |
|  | C1215 | 1.20×1.20 | 1 | 1 | 1.44 | 1.44 |
|  | C1512 | 0.60×1.00 | 2~15 | 14 | 0.60 | 8.40 |
| 西向 110.00 | C0815 | 0.80×1.50 | 1 | 1 | 1.20 | 1.20 |
|  | C0815 | 0.80×1.00 | 2 | 1 | 0.80 | 0.80 |
|  | C0815 | 0.80×1.00 | 3~14 | 12 | 0.80 | 9.60 |
|  | C0815 | 0.80×1.00 | 15 | 1 | 0.80 | 0.80 |
|  | C1512 | 0.50×1.00 | 2~14 | 13 | 0.50 | 6.50 |
|  | C1512 | 0.50×1.00 | 15 | 1 | 0.50 | 0.50 |
|  | C2115 | 1.50×1.00 | 2~14 | 13 | 1.50 | 19.50 |
|  | C2115 | 1.50×1.00 | 15 | 1 | 1.50 | 1.50 |
|  | C2416 | 2.00×1.50 | 1 | 1 | 3.00 | 3.00 |
|  | C3618 | 2.50×1.80 | 2~15 | 14 | 4.50 | 63.00 |
|  | C3915 | 3.00×1.20 | 1 | 1 | 3.60 | 3.60 |

屋顶构造

屋顶相关构造

屋顶构造一

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆（1） | 10 | 0.930 | 11.306 | 1.00 | 0.011 | 0.122 |
| 挤塑聚苯板 | 55 | 0.030 | 0.317 | 1.10 | 1.667 | 0.581 |
| 水泥砂浆（1） | 15 | 0.930 | 11.306 | 1.00 | 0.016 | 0.182 |
| 轻集料混凝土 | 80 | 0.890 | 10.673 | 1.00 | 0.090 | 0.959 |
| 现浇混凝土屋面板 | 120 | 1.740 | 17.060 | 1.00 | 0.069 | 1.177 |
| 各层之和∑ | 280 | － | － | － | 1.852 | 3.021 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.75[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.50 |  |  |  |  |  |
| 数据来源 | 浙江居住DB33-1015-2003第41页 |  |  |  |  |  |

屋顶防火隔离带构造一

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 聚苯颗粒保温砂浆 | 20 | 0.060 | 0.950 | 1.20 | 0.278 | 0.317 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 200 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.115 | 1.977 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.810 | 10.070 | 1.00 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 280 | － | － | － | 0.460 | 3.031 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.75[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 1.64 |  |  |  |  |  |

屋顶平均热工特性

| 构造名称 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D | 太阳辐射吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 屋顶构造一 | 395.09 | 0.845 | 0.50 | 3.02 | 0.75 |
| 屋顶防火隔离带构造一 | 72.62 | 0.155 | 1.64 | 3.03 | 0.75 |
| 合计 | 467.71 | 1.000 | 0.68 | 3.02 | 0.75 |
| 标准依据 | 《浙江省居住建筑节能设计标准》(DB33/1015-2015）第4.2.12条 |  |  |  |  |
| 标准要求 | K应满足表4.2.12的规定(K≤0.80) |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |

外墙构造

外墙相关构造

外墙构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 纸面石膏板 | 12 | 0.330 | 5.144 | 1.00 | 0.036 | 0.187 |
| 矿棉、岩棉、玻璃棉毡 | 50 | 0.048 | 0.684 | 1.30 | 0.801 | 0.713 |
| 蒸压砂加气混凝土砌块蒸压粉煤灰加气混凝土砌块 B07 | 20 | 0.180 | 3.598 | 1.00 | 0.111 | 0.400 |
| 硅藻土类烧结保温砖（900级） | 120 | 0.250 | 4.170 | 1.00 | 0.480 | 2.002 |
| 水泥砂浆（1） | 20 | 0.930 | 11.306 | 1.00 | 0.022 | 0.243 |
| 各层之和∑ | 222 | － | － | － | 1.450 | 3.544 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.75[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.63 |  |  |  |  |  |
| 数据来源 | 浙江居住DB33-1015-2003第33页 |  |  |  |  |  |

阳台隔墙构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 聚合物水泥石灰砂浆 | 6 | 0.930 | 11.306 | 1.00 | 0.006 | 0.073 |
| 加气混凝土砌块（B05级） | 240 | 0.190 | 2.693 | 1.25 | 1.011 | 3.402 |
| 聚合物水泥石灰砂浆 | 6 | 0.930 | 11.306 | 1.00 | 0.006 | 0.073 |
| 各层之和∑ | 252 | － | － | － | 1.023 | 3.548 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.75[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.85 |  |  |  |  |  |
| 数据来源 | 浙江居住DB33-1015-2003第35页 |  |  |  |  |  |

外墙防火隔离带构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 聚苯颗粒保温砂浆 | 20 | 0.060 | 0.950 | 1.20 | 0.278 | 0.317 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 200 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.115 | 1.977 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.810 | 10.070 | 1.00 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 280 | － | － | － | 0.460 | 3.031 |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 1.64 |  |  |  |  |  |

热桥柱构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 挤塑聚苯板(ρ=25-32) | 20 | 0.030 | 0.320 | 1.20 | 0.556 | 0.213 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 200 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.115 | 1.977 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.810 | 10.070 | 1.00 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 280 | － | － | － | 0.738 | 2.928 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.75[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 1.13 |  |  |  |  |  |

外墙平均热工特性

1.　南向

| 构造名称 | 构件类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D | 太阳辐射吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 1172.18 | 0.658 | 0.63 | 3.54 | 0.75 |
| 阳台隔墙构造一 | 阳台隔墙 | 430.08 | 0.241 | 0.85 | 3.55 | 0.75 |
| 外墙防火隔离带构造一 | 隔离带 | 177.28 | 0.100 | 1.64 | 3.03 | 0.75 |
| 热桥柱构造一 | 热桥柱 | 1.35 | 0.001 | 1.13 | 2.93 | 0.75 |
| 合计 |  | 1780.89 | 1.000 | 0.78 | 3.49 | 0.75 |

2.　北向

| 构造名称 | 构件类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D | 太阳辐射吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 1679.57 | 0.869 | 0.63 | 3.54 | 0.75 |
| 外墙防火隔离带构造一 | 隔离带 | 248.90 | 0.129 | 1.64 | 3.03 | 0.75 |
| 热桥柱构造一 | 热桥柱 | 4.32 | 0.002 | 1.13 | 2.93 | 0.75 |
| 合计 |  | 1932.79 | 1.000 | 0.76 | 3.48 | 0.75 |

3.　东向

| 构造名称 | 构件类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D | 太阳辐射吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 979.39 | 0.780 | 0.63 | 3.54 | 0.75 |
| 阳台隔墙构造一 | 阳台隔墙 | 157.50 | 0.125 | 0.85 | 3.55 | 0.75 |
| 外墙防火隔离带构造一 | 隔离带 | 115.34 | 0.092 | 1.64 | 3.03 | 0.75 |
| 热桥柱构造一 | 热桥柱 | 3.24 | 0.003 | 1.13 | 2.93 | 0.75 |
| 合计 |  | 1255.47 | 1.000 | 0.75 | 3.50 | 0.75 |

4.　西向

| 构造名称 | 构件类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D | 太阳辐射吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 926.05 | 0.768 | 0.63 | 3.54 | 0.75 |
| 阳台隔墙构造一 | 阳台隔墙 | 157.50 | 0.131 | 0.85 | 3.55 | 0.75 |
| 外墙防火隔离带构造一 | 隔离带 | 117.96 | 0.098 | 1.64 | 3.03 | 0.75 |
| 热桥柱构造一 | 热桥柱 | 4.59 | 0.004 | 1.13 | 2.93 | 0.75 |
| 合计 |  | 1206.10 | 1.000 | 0.76 | 3.49 | 0.75 |

5.　总体

| 构造名称 | 构件类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D | 太阳辐射吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 4757.20 | 0.770 | 0.63 | 3.54 | 0.75 |
| 阳台隔墙构造一 | 阳台隔墙 | 745.08 | 0.121 | 0.85 | 3.55 | 0.75 |
| 外墙防火隔离带构造一 | 隔离带 | 659.47 | 0.107 | 1.64 | 3.03 | 0.75 |
| 热桥柱构造一 | 热桥柱 | 13.50 | 0.002 | 1.13 | 2.93 | 0.75 |
| 合计 |  | 6175.25 | 1.000 | 0.76 | 3.49 | 0.75 |
| 标准依据 | 《浙江省居住建筑节能设计标准》(DB33/1015-2015）第4.2.12条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | 外墙K应满足表4.2.12的规定(K≤1.50) |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

架空或外挑楼板

挑空楼板构造一

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 实木地板 | 18 | 0.170 | 4.661 | 1.00 | 0.106 | 0.494 |
| 细木工板 | 15 | 0.093 | 1.958 | 1.00 | 0.161 | 0.316 |
| 矿棉、岩棉、玻璃棉毡 | 30 | 0.048 | 0.684 | 1.30 | 0.481 | 0.428 |
| 30x40杉木搁栅 | 40 | 0.140 | 3.850 | 1.00 | 0.286 | 1.100 |
| 水泥砂浆（1） | 20 | 0.930 | 11.306 | 1.00 | 0.022 | 0.243 |
| 现浇混凝土屋面板 | 100 | 1.740 | 17.060 | 1.00 | 0.057 | 0.980 |
| 各层之和∑ | 223 | － | － | － | 1.113 | 3.560 |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.79 |  |  |  |  |  |
| 数据来源 | 浙江居住DB33-1015-2003第47页 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《浙江省居住建筑节能设计标准》(DB33/1015-2015）第4.2.12条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | 架空或外挑楼板K应满足表4.2.12的规定(K≤1.50) |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

楼梯间隔墙或封闭外走廊隔墙

楼梯间隔墙或封闭外走廊隔墙相关构造

楼梯间隔墙构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 聚合物水泥石灰砂浆 | 6 | 0.930 | 11.306 | 1.00 | 0.006 | 0.073 |
| 加气混凝土砌块（B05级） | 240 | 0.190 | 2.693 | 1.25 | 1.011 | 3.402 |
| 聚合物水泥石灰砂浆 | 6 | 0.930 | 11.306 | 1.00 | 0.006 | 0.073 |
| 各层之和∑ | 252 | － | － | － | 1.023 | 3.548 |
| 传热系数K=1/(0.22+∑R) | 0.80 |  |  |  |  |  |
| 数据来源 | 浙江居住DB33-1015-2003第35页 |  |  |  |  |  |

热桥柱构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 挤塑聚苯板(ρ=25-32) | 20 | 0.030 | 0.320 | 1.20 | 0.556 | 0.213 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 200 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.115 | 1.977 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.810 | 10.070 | 1.00 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 280 | － | － | － | 0.738 | 2.928 |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 1.13 |  |  |  |  |  |

楼梯间隔墙或封闭外走廊隔墙平均热工特性

| 构造名称 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 楼梯间隔墙构造一 | 1535.46 | 0.999 | 0.80 | 3.55 |
| 热桥柱构造一 | 1.20 | 0.001 | 1.13 | 2.93 |
| 合计 | 1536.66 | 1.000 | 0.80 | 3.55 |
| 标准依据 | 《浙江省居住建筑节能设计标准》(DB33/1015-2015）第4.2.12条 |  |  |  |
| 标准要求 | K<=2.0 |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |

通往封闭空间的户门

| 构造名称 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K [W/(㎡.K)] | 是否满足 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 多功能户门(具有保温、隔声、防盗作用) | 319.62 | 1.000 | 1.50 | 满足 |
| 标准依据 | 《浙江省居住建筑节能设计标准》(DB33/1015-2015）第4.2.12条 |  |  |  |
| 标准要求 | K<=2.5 |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |

通往非封闭空间或户外的户门

| 构造名称 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K [W/(㎡.K)] | 是否满足 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 多功能户门(具有保温、隔声、防盗作用) | 18.48 | 1.000 | 1.50 | 满足 |
| 标准依据 | 《浙江省居住建筑节能设计标准》(DB33/1015-2015）第4.2.12条 |  |  |  |
| 标准要求 | K<=2.0 |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |

外窗热工

外窗构造

| 序号 | 构造名称 | 构造编号 | 传热系数 | 自遮阳系数 | 可见光透射比 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 6高透光Low-E+12氩气+6透明-多腔塑料窗框 | 18 | 1.60 | 0.47 | 0.800 | 摘自《全国民用建筑工程设计技术措施——节能专篇》，窗框面积约25% |
| 2 | 6中透光Low-E+12氩气+6透明-多腔塑料窗框 | 67 | 1.60 | 0.38 | 1.000 | 摘自《全国民用建筑工程设计技术措施——节能专篇》，窗框面积约25% |

平均传热系数

1. 南向：

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C10315 | 2 | 1 | 15.510 | 15.510 | 18 | 1.600 |
| 2 | C10315 | 3~14 | 12 | 15.510 | 186.120 | 18 | 1.600 |
| 3 | C10315 | 15 | 1 | 15.510 | 15.510 | 18 | 1.600 |
| 4 | C1521 | 2~14 | 13 | 3.150 | 40.950 | 67 | 1.600 |
| 5 | C1521 | 15 | 1 | 3.150 | 3.150 | 67 | 1.600 |
| 6 | C1821 | 2~15 | 28 | 3.780 | 105.840 | 67 | 1.600 |
| 7 | C1821 | 2~14 | 13 | 3.780 | 49.140 | 67 | 1.600 |
| 8 | C1821 | 15 | 1 | 3.780 | 3.780 | 67 | 1.600 |
| 9 | C2115 | 1 | 1 | 2.520 | 2.520 | 18 | 1.600 |
| 10 | C2115 | 2~14 | 13 | 3.120 | 40.560 | 18 | 1.600 |
| 11 | C2115 | 15 | 1 | 3.120 | 3.120 | 18 | 1.600 |
| 12 | C2315 | 1 | 1 | 2.760 | 2.760 | 18 | 1.600 |
| 13 | C2415 | 1 | 1 | 2.880 | 2.880 | 18 | 1.600 |
| 14 | C2415 | 1 | 1 | 2.880 | 2.880 | 18 | 1.600 |
| 15 | C2415 | 1 | 1 | 2.880 | 2.880 | 18 | 1.600 |
| 16 | C2415 | 2~14 | 13 | 2.160 | 28.080 | 18 | 1.600 |
| 17 | C2415 | 2~14 | 13 | 1.560 | 20.280 | 18 | 1.600 |
| 18 | C2415 | 2~14 | 13 | 1.560 | 20.280 | 18 | 1.600 |
| 19 | C2415 | 15 | 1 | 2.160 | 2.160 | 18 | 1.600 |
| 20 | C2415 | 15 | 1 | 1.560 | 1.560 | 18 | 1.600 |
| 21 | C2415 | 15 | 1 | 1.560 | 1.560 | 18 | 1.600 |
| 22 | C2421 | 2~14 | 13 | 5.040 | 65.520 | 67 | 1.600 |
| 23 | C2421 | 15 | 1 | 5.040 | 5.040 | 67 | 1.600 |
| 24 | C2715 | 1 | 1 | 3.180 | 3.180 | 18 | 1.600 |
| 25 | C2715 | 2~14 | 26 | 2.280 | 59.280 | 18 | 1.600 |
| 26 | C2715 | 15 | 2 | 2.280 | 4.560 | 18 | 1.600 |
| 朝向总面积(㎡) |  |  | 689.100 | 朝向平均传热系数 |  |  | 1.600 |

2. 北向：

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C0615 | 2~14 | 26 | 0.600 | 15.600 | 18 | 1.600 |
| 2 | C0615 | 15 | 1 | 0.600 | 0.600 | 18 | 1.600 |
| 3 | C0615 | 15 | 1 | 0.600 | 0.600 | 18 | 1.600 |
| 4 | C0915 | 2~14 | 26 | 0.900 | 23.400 | 18 | 1.600 |
| 5 | C0915 | 2~14 | 13 | 0.900 | 11.700 | 18 | 1.600 |
| 6 | C0915 | 2~14 | 13 | 0.900 | 11.700 | 18 | 1.600 |
| 7 | C0915 | 15 | 1 | 0.900 | 0.900 | 18 | 1.600 |
| 8 | C0915 | 15 | 1 | 0.900 | 0.900 | 18 | 1.600 |
| 9 | C0915 | 15 | 1 | 0.900 | 0.900 | 18 | 1.600 |
| 10 | C0915 | 15 | 1 | 0.900 | 0.900 | 18 | 1.600 |
| 11 | C1215 | 1 | 1 | 1.440 | 1.440 | 18 | 1.600 |
| 12 | C1215 | 1 | 1 | 1.440 | 1.440 | 18 | 1.600 |
| 13 | C1215 | 1 | 1 | 1.440 | 1.440 | 18 | 1.600 |
| 14 | C1215 | 1 | 1 | 1.800 | 1.800 | 18 | 1.600 |
| 15 | C1215 | 1 | 1 | 1.800 | 1.800 | 18 | 1.600 |
| 16 | C1512 | 2~14 | 13 | 1.200 | 15.600 | 18 | 1.600 |
| 17 | C1512 | 2~14 | 13 | 1.200 | 15.600 | 18 | 1.600 |
| 18 | C1512 | 2~14 | 13 | 1.440 | 18.720 | 18 | 1.600 |
| 19 | C1512 | 2~14 | 26 | 1.800 | 46.800 | 18 | 1.600 |
| 20 | C1512 | 15 | 1 | 1.200 | 1.200 | 18 | 1.600 |
| 21 | C1512 | 15 | 1 | 1.200 | 1.200 | 18 | 1.600 |
| 22 | C1512 | 15 | 1 | 1.440 | 1.440 | 18 | 1.600 |
| 23 | C1512 | 15 | 2 | 1.800 | 3.600 | 18 | 1.600 |
| 24 | C1815 | 2 | 2 | 1.800 | 3.600 | 18 | 1.600 |
| 25 | C1815 | 3~14 | 24 | 1.800 | 43.200 | 18 | 1.600 |
| 26 | C1815 | 15 | 1 | 1.800 | 1.800 | 18 | 1.600 |
| 27 | C1815 | 15 | 1 | 1.800 | 1.800 | 18 | 1.600 |
| 28 | C2115 | 2~14 | 13 | 2.580 | 33.540 | 18 | 1.600 |
| 29 | C2115 | 15 | 1 | 2.580 | 2.580 | 18 | 1.600 |
| 朝向总面积(㎡) |  |  | 265.800 | 朝向平均传热系数 |  |  | 1.600 |

3. 东向：

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C0815 | 2 | 1 | 1.200 | 1.200 | 18 | 1.600 |
| 2 | C0815 | 3~14 | 12 | 1.200 | 14.400 | 18 | 1.600 |
| 3 | C0815 | 15 | 1 | 1.200 | 1.200 | 18 | 1.600 |
| 4 | C1215 | 1 | 1 | 2.640 | 2.640 | 18 | 1.600 |
| 5 | C1215 | 1 | 1 | 1.440 | 1.440 | 18 | 1.600 |
| 6 | C1512 | 2~15 | 14 | 0.600 | 8.400 | 18 | 1.600 |
| 朝向总面积(㎡) |  |  | 29.280 | 朝向平均传热系数 |  |  | 1.600 |

4. 西向：

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C0815 | 1 | 1 | 1.200 | 1.200 | 18 | 1.600 |
| 2 | C0815 | 2 | 1 | 0.800 | 0.800 | 18 | 1.600 |
| 3 | C0815 | 3~14 | 12 | 0.800 | 9.600 | 18 | 1.600 |
| 4 | C0815 | 15 | 1 | 0.800 | 0.800 | 18 | 1.600 |
| 5 | C1512 | 2~14 | 13 | 0.500 | 6.500 | 18 | 1.600 |
| 6 | C1512 | 15 | 1 | 0.500 | 0.500 | 18 | 1.600 |
| 7 | C2115 | 2~14 | 13 | 1.500 | 19.500 | 18 | 1.600 |
| 8 | C2115 | 15 | 1 | 1.500 | 1.500 | 18 | 1.600 |
| 9 | C2416 | 1 | 1 | 3.000 | 3.000 | 18 | 1.600 |
| 10 | C3618 | 2~15 | 14 | 4.500 | 63.000 | 18 | 1.600 |
| 11 | C3915 | 1 | 1 | 3.600 | 3.600 | 18 | 1.600 |
| 朝向总面积(㎡) |  |  | 110.000 | 朝向平均传热系数 |  |  | 1.600 |

各朝向外窗传热系数

| 检查项 | 计算值 | 标准要求 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 东向传热系数 | kE=1.60 | kE≤2.40 | 满足 |
| 西向传热系数 | kW=1.60 | kW≤2.40 | 满足 |
| 南向传热系数 | kS=1.60 | kS≤2.40 | 满足 |
| 北向传热系数 | kN=1.60 | kN≤2.40 | 满足 |
| 标准依据 | 《浙江省居住建筑节能设计标准》(DB33/1015-2015)第4.2.4条 |  |  |
| 标准要求 | 各朝向外窗传热系数满足表4.2.4的要求 |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |

平均遮阳系数

1. 南向：

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 自遮阳系数 | 外遮阳编号 | 夏季外遮阳系数 | 冬季外遮阳系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C10315 | 2 | 1 | 15.510 | 15.510 | 18 | 0.470 |  | 0.000 | 0.000 |
| 2 | C10315 | 3~14 | 12 | 15.510 | 186.120 | 18 | 0.470 |  | 0.000 | 0.000 |
| 3 | C10315 | 15 | 1 | 15.510 | 15.510 | 18 | 0.470 |  | 0.641 | 0.641 |
| 4 | C1521 | 2~14 | 13 | 3.150 | 40.950 | 67 | 0.380 |  | 0.052 | 0.052 |
| 5 | C1521 | 15 | 1 | 3.150 | 3.150 | 67 | 0.380 |  | 0.025 | 0.025 |
| 6 | C1821 | 2~15 | 28 | 3.780 | 105.840 | 67 | 0.380 |  | 1.000 | 1.000 |
| 7 | C1821 | 2~14 | 13 | 3.780 | 49.140 | 67 | 0.380 |  | 0.133 | 0.133 |
| 8 | C1821 | 15 | 1 | 3.780 | 3.780 | 67 | 0.380 |  | 0.129 | 0.129 |
| 9 | C2115 | 1 | 1 | 2.520 | 2.520 | 18 | 0.470 |  | 0.917 | 0.917 |
| 10 | C2115 | 2~14 | 13 | 3.120 | 40.560 | 18 | 0.470 | 百叶遮阳0 | 0.458 | 0.458 |
| 11 | C2115 | 15 | 1 | 3.120 | 3.120 | 18 | 0.470 | 百叶遮阳0 | 0.465 | 0.465 |
| 12 | C2315 | 1 | 1 | 2.760 | 2.760 | 18 | 0.470 |  | 0.986 | 0.986 |
| 13 | C2415 | 1 | 1 | 2.880 | 2.880 | 18 | 0.470 |  | 0.713 | 0.713 |
| 14 | C2415 | 1 | 1 | 2.880 | 2.880 | 18 | 0.470 |  | 0.968 | 0.968 |
| 15 | C2415 | 1 | 1 | 2.880 | 2.880 | 18 | 0.470 |  | 0.941 | 0.941 |
| 16 | C2415 | 2~14 | 13 | 2.160 | 28.080 | 18 | 0.470 | 百叶遮阳0 | 0.454 | 0.454 |
| 17 | C2415 | 2~14 | 13 | 1.560 | 20.280 | 18 | 0.470 | 百叶遮阳0 | 0.347 | 0.347 |
| 18 | C2415 | 2~14 | 13 | 1.560 | 20.280 | 18 | 0.470 | 百叶遮阳0 | 0.362 | 0.362 |
| 19 | C2415 | 15 | 1 | 2.160 | 2.160 | 18 | 0.470 | 百叶遮阳0 | 0.458 | 0.458 |
| 20 | C2415 | 15 | 1 | 1.560 | 1.560 | 18 | 0.470 | 百叶遮阳0 | 0.359 | 0.359 |
| 21 | C2415 | 15 | 1 | 1.560 | 1.560 | 18 | 0.470 | 百叶遮阳0 | 0.368 | 0.368 |
| 22 | C2421 | 2~14 | 13 | 5.040 | 65.520 | 67 | 0.380 |  | 0.998 | 0.998 |
| 23 | C2421 | 15 | 1 | 5.040 | 5.040 | 67 | 0.380 |  | 0.999 | 0.999 |
| 24 | C2715 | 1 | 1 | 3.180 | 3.180 | 18 | 0.470 |  | 0.991 | 0.991 |
| 25 | C2715 | 2~14 | 26 | 2.280 | 59.280 | 18 | 0.470 | 百叶遮阳0 | 0.390 | 0.390 |
| 26 | C2715 | 15 | 2 | 2.280 | 4.560 | 18 | 0.470 | 百叶遮阳0 | 0.392 | 0.392 |
| 朝向总面积(㎡) |  |  |  |  | 689.100 | 朝向综合遮阳系数 |  |  | 0.170 | 0.170 |

2. 北向：

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 自遮阳系数 | 外遮阳编号 | 夏季外遮阳系数 | 冬季外遮阳系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C0615 | 2~14 | 26 | 0.600 | 15.600 | 18 | 0.470 |  | 0.292 | 0.292 |
| 2 | C0615 | 15 | 1 | 0.600 | 0.600 | 18 | 0.470 |  | 0.607 | 0.607 |
| 3 | C0615 | 15 | 1 | 0.600 | 0.600 | 18 | 0.470 |  | 0.606 | 0.606 |
| 4 | C0915 | 2~14 | 26 | 0.900 | 23.400 | 18 | 0.470 |  | 0.240 | 0.240 |
| 5 | C0915 | 2~14 | 13 | 0.900 | 11.700 | 18 | 0.470 |  | 0.095 | 0.095 |
| 6 | C0915 | 2~14 | 13 | 0.900 | 11.700 | 18 | 0.470 |  | 0.088 | 0.088 |
| 7 | C0915 | 15 | 1 | 0.900 | 0.900 | 18 | 0.470 |  | 0.541 | 0.541 |
| 8 | C0915 | 15 | 1 | 0.900 | 0.900 | 18 | 0.470 |  | 0.393 | 0.393 |
| 9 | C0915 | 15 | 1 | 0.900 | 0.900 | 18 | 0.470 |  | 0.521 | 0.521 |
| 10 | C0915 | 15 | 1 | 0.900 | 0.900 | 18 | 0.470 |  | 0.350 | 0.350 |
| 11 | C1215 | 1 | 1 | 1.440 | 1.440 | 18 | 0.470 |  | 0.927 | 0.927 |
| 12 | C1215 | 1 | 1 | 1.440 | 1.440 | 18 | 0.470 |  | 0.978 | 0.978 |
| 13 | C1215 | 1 | 1 | 1.440 | 1.440 | 18 | 0.470 |  | 0.813 | 0.813 |
| 14 | C1215 | 1 | 1 | 1.800 | 1.800 | 18 | 0.470 |  | 0.999 | 0.999 |
| 15 | C1215 | 1 | 1 | 1.800 | 1.800 | 18 | 0.470 |  | 1.000 | 1.000 |
| 16 | C1512 | 2~14 | 13 | 1.200 | 15.600 | 18 | 0.470 | 百叶遮阳0 | 0.539 | 0.539 |
| 17 | C1512 | 2~14 | 13 | 1.200 | 15.600 | 18 | 0.470 | 百叶遮阳0 | 0.526 | 0.526 |
| 18 | C1512 | 2~14 | 13 | 1.440 | 18.720 | 18 | 0.470 | 百叶遮阳0 | 0.483 | 0.483 |
| 19 | C1512 | 2~14 | 26 | 1.800 | 46.800 | 18 | 0.470 | 百叶遮阳0 | 0.528 | 0.528 |
| 20 | C1512 | 15 | 1 | 1.200 | 1.200 | 18 | 0.470 | 百叶遮阳0 | 0.543 | 0.543 |
| 21 | C1512 | 15 | 1 | 1.200 | 1.200 | 18 | 0.470 | 百叶遮阳0 | 0.537 | 0.537 |
| 22 | C1512 | 15 | 1 | 1.440 | 1.440 | 18 | 0.470 | 百叶遮阳0 | 0.507 | 0.507 |
| 23 | C1512 | 15 | 2 | 1.800 | 3.600 | 18 | 0.470 | 百叶遮阳0 | 0.529 | 0.529 |
| 24 | C1815 | 2 | 2 | 1.800 | 3.600 | 18 | 0.470 |  | 0.263 | 0.263 |
| 25 | C1815 | 3~14 | 24 | 1.800 | 43.200 | 18 | 0.470 |  | 0.264 | 0.264 |
| 26 | C1815 | 15 | 1 | 1.800 | 1.800 | 18 | 0.470 |  | 0.591 | 0.591 |
| 27 | C1815 | 15 | 1 | 1.800 | 1.800 | 18 | 0.470 |  | 0.585 | 0.585 |
| 28 | C2115 | 2~14 | 13 | 2.580 | 33.540 | 18 | 0.470 | 百叶遮阳0 | 0.471 | 0.471 |
| 29 | C2115 | 15 | 1 | 2.580 | 2.580 | 18 | 0.470 | 百叶遮阳0 | 0.480 | 0.480 |
| 朝向总面积(㎡) |  |  |  |  | 265.800 | 朝向综合遮阳系数 |  |  | 0.191 | 0.191 |

3. 东向：

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 自遮阳系数 | 外遮阳编号 | 夏季外遮阳系数 | 冬季外遮阳系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C0815 | 2 | 1 | 1.200 | 1.200 | 18 | 0.470 |  | 0.045 | 0.045 |
| 2 | C0815 | 3~14 | 12 | 1.200 | 14.400 | 18 | 0.470 |  | 0.048 | 0.048 |
| 3 | C0815 | 15 | 1 | 1.200 | 1.200 | 18 | 0.470 |  | 0.484 | 0.484 |
| 4 | C1215 | 1 | 1 | 2.640 | 2.640 | 18 | 0.470 |  | 0.999 | 0.999 |
| 5 | C1215 | 1 | 1 | 1.440 | 1.440 | 18 | 0.470 |  | 1.000 | 1.000 |
| 6 | C1512 | 2~15 | 14 | 0.600 | 8.400 | 18 | 0.470 | 百叶遮阳0 | 0.524 | 0.524 |
| 朝向总面积(㎡) |  |  |  |  | 29.280 | 朝向综合遮阳系数 |  |  | 0.157 | 0.157 |

4. 西向：

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 自遮阳系数 | 外遮阳编号 | 夏季外遮阳系数 | 冬季外遮阳系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C0815 | 1 | 1 | 1.200 | 1.200 | 18 | 0.470 |  | 0.023 | 0.023 |
| 2 | C0815 | 2 | 1 | 0.800 | 0.800 | 18 | 0.470 |  | 0.029 | 0.029 |
| 3 | C0815 | 3~14 | 12 | 0.800 | 9.600 | 18 | 0.470 |  | 0.030 | 0.030 |
| 4 | C0815 | 15 | 1 | 0.800 | 0.800 | 18 | 0.470 |  | 0.480 | 0.480 |
| 5 | C1512 | 2~14 | 13 | 0.500 | 6.500 | 18 | 0.470 | 百叶遮阳0 | 0.540 | 0.540 |
| 6 | C1512 | 15 | 1 | 0.500 | 0.500 | 18 | 0.470 | 百叶遮阳0 | 0.541 | 0.541 |
| 7 | C2115 | 2~14 | 13 | 1.500 | 19.500 | 18 | 0.470 | 百叶遮阳0 | 0.622 | 0.622 |
| 8 | C2115 | 15 | 1 | 1.500 | 1.500 | 18 | 0.470 | 百叶遮阳0 | 0.623 | 0.623 |
| 9 | C2416 | 1 | 1 | 3.000 | 3.000 | 18 | 0.470 |  | 0.997 | 0.997 |
| 10 | C3618 | 2~15 | 14 | 4.500 | 63.000 | 18 | 0.470 | 百叶遮阳0 | 0.612 | 0.612 |
| 11 | C3915 | 1 | 1 | 3.600 | 3.600 | 18 | 0.470 |  | 0.148 | 0.148 |
| 朝向总面积(㎡) |  |  |  |  | 110.000 | 朝向综合遮阳系数 |  |  | 0.255 | 0.255 |

5. 平均遮阳系数：

| 朝向 | 面积（㎡） | 权重系数b | 夏季遮阳系数 | 冬季遮阳系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 689.100 | 1.00 | 0.170 | 0.170 |
| 北向 | 265.800 | 1.00 | 0.191 | 0.191 |
| 东向 | 29.280 | 1.00 | 0.157 | 0.157 |
| 西向 | 110.000 | 1.00 | 0.255 | 0.255 |
| 整个建筑平均遮阳系数 |  |  | 0.184 | 0.184 |

外遮阳类型

已启用环境遮阳

百叶遮阳

| 序号 | 编号 | 外挑 A (m) | 百叶间距 B (m) | 遮阳板透射比 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 百叶遮阳0 | 0.282 | 0.400 | 0.000 |

平均遮阳系数

| 检查项 | 计算值 | 标准要求 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 东向夏季综合遮阳系数 | ScSumE=0.16 | ScSumE≤0.45 | 满足 |
| 西向夏季综合遮阳系数 | ScSumW=0.25 | ScSumW≤0.45 | 满足 |
| 南向夏季综合遮阳系数 | ScSumS=0.17 | 不要求 | 满足 |
| 东向冬季综合遮阳系数 | ScWinE=0.16 | 不要求 | 满足 |
| 西向冬季综合遮阳系数 | ScWinW=0.25 | 不要求 | 满足 |
| 南向冬季综合遮阳系数 | ScWinS=0.17 | 不要求 | 满足 |
| 标准依据 | 《浙江省居住建筑节能设计标准》(DB33/1015-2015）第4.2.2条 |  |  |
| 标准要求 | 外窗综合遮阳系数限值应符合表4.2.2的规定。 |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |

地面

地面构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.069 | 1.186 |
| 各层之和∑ | 140 | － | － | － | 0.090 | 1.431 |
| 导热阻R | 0.090 |  |  |  |  |  |

隔热检查

| 构造名称 | 构造类型 | 朝向 | 传热系数 | 热惰性指标 | 面密度 | 面积 (㎡) | 内表最高温度(℃) | 温度限值(℃) | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 外墙 | 东 | 0.63 | 3.54 | 176 | 979.39 | － | 39.40 | 无需验算 |
| 外墙构造一 | 外墙 | 西 | 0.63 | 3.54 | 176 | 926.05 | － | 39.40 | 无需验算 |
| 屋顶构造一 | 屋顶 | 上 | 0.50 | 3.02 | 475 | 395.09 | － | 39.40 | 无需验算 |
| 标准依据 | 《浙江省居住建筑节能设计标准》(DB33/1015-2015）第4.2.12条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | 内表面温度不超过限值 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |  |  |  |

窗地面积比

| 楼层 | 房间编号 | 房间面积 |  | 窗编号 | 窗面积 | 窗类型 | 窗地比 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 2012@2(最不利房间) | 15.11 |  | C2415 | 2.16 | 外窗 | 0.1430 | 满足 |
| 标准依据 |  |  | 《浙江省居住建筑节能设计标准》(DB33/1015-2015）第4.2.10条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 |  |  | 卧室、起居室（厅）、厨房应有直接天然采光，采光窗洞口的窗地面积比不应小于1/7 |  |  |  |  |  |
| 结论 |  |  | 满足 |  |  |  |  |  |

注：达标时只列出一项，不达标时列出全部不达标项

通风开口面积

| 楼层 | 房间编号 | 房间面积（㎡） |  | 门窗编号 | 门窗面积（㎡） | 开启比例 | 门窗类型 | 通风开口面积/房间面积 | 通风开口面积/外窗面积 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 2012@2(最不利房间) | 15.11 |  | C2415 | 2.16 | 0.35 | 外窗 | 0.05 | 0.35 | 满足 |
| 标准依据 |  |  | 《浙江省居住建筑节能设计标准》(DB33/1015-2015）第4.2.11条 |  |  |  |  |  |  |  |
| 标准要求 |  |  | 北区外窗（包括阳台门）的通风开口面积不应小于地面面积的5％ |  |  |  |  |  |  |  |
| 结论 |  |  | 满足 |  |  |  |  |  |  |  |

注：达标时只列出一项，不达标时列出全部不达标项

外窗气密性

| 层数 | 1～6层 | 7层以上 |
| --- | --- | --- |
| 最不利气密性等级 | 6级 C0615 | 6级 C0615 |
| 外窗气密性措施 |  |  |
| 标准依据 | 《浙江省居住建筑节能设计标准》(DB33/1015-2015）第4.2.5条，分级与检测方法《建筑外门窗气密，水密，抗风压性能分级及检测方法》（GB/T 7106-2008） | 《浙江省居住建筑节能设计标准》(DB33/1015-2015）第4.2.5条，分级与检测方法《建筑外门窗气密，水密，抗风压性能分级及检测方法》（GB/T 7106-2008） |
| 标准要求 | 外窗气密性不应低于《建筑外门窗气密，水密，抗风压性能分级及检测方法》（GB/T 7106-2008）的4级 | 外窗气密性不应低于《建筑外门窗气密，水密，抗风压性能分级及检测方法》（GB/T 7106-2008）的6级 |
| 结论 | 满足 | 满足 |

规定性指标检查结论

| 序号 | 检查项 | 结论 | 可否性能权衡 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 体形系数 | 满足 |  |
| 2 | 窗墙比 | 满足 |  |
| 3 | 天窗类型 | 无屋顶透光部分 |  |
| 4 | 屋顶构造 | 满足 |  |
| 5 | 外墙构造 | 满足 |  |
| 6 | 架空或外挑楼板 | 满足 |  |
| 7 | 楼梯间隔墙或封闭外走廊隔墙 | 满足 |  |
| 8 | 通往封闭空间的户门 | 满足 |  |
| 9 | 通往非封闭空间或户外的户门 | 满足 |  |
| 10 | 外窗热工 | 满足 |  |
| 11 | 隔热检查 | 满足 |  |
| 12 | 窗地面积比 | 满足 |  |
| 13 | 通风开口面积 | 满足 |  |
| 14 | 外窗气密性 | 满足 |  |
| 结论 |  | 满足 |  |

□结论：本工程节能设计各项指标均满足《浙江省居住建筑节能设计标准》(DB33/1015-2015）的规定,节能设计符合要求（本工程无地下室空间）