风机单位风量耗功率和冷热水系统循环水泵的耗电输冷（热）比计算报告书

- 项目概况

本项目位于山西省太原市杏花岭区，是国家级重点开发区域。属晋南盆地，是暖温带半干旱地区。其功能定位为：资源型经济转型示范区。

- 计算依据

根据《绿色建筑评价标准》（GB/T50378-2014）条文5.2.5的要求：通风空调系统风机的单位风量耗功率符合现行国家标准《公共建筑节能设计标准》GB50189等的有关规定，空调冷热水系统循环水泵的耗电输冷（热）比比现行国家标准《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50736规定值低20%。

《公共建筑节能设计标准》（GB50189-2005）条文5.3.26的要求：空气调节风系统的作用半径不宜过大。风机的单位风量耗功率（Ws）应按下式计算，并不应大于表5.3.26的规定。

Ws=P/（3600ηt）

式中：Ws——单位风量耗功率[W/（m3/h）]；

P——风机全压值（Pa）；

ηt——包含风机、电机及传动效率在内的总效率（%）

《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》（GB 50736-2012）条文8.5.12的要求：在选配空调冷热水系统的循环水泵时，应计算循环水泵的耗电输冷（热）比EC(H)R，并应标注在施工图的设计说明中。耗电输冷（热）比应符合下式要求：

EC(H)R=0.003096Σ（G•H/ηb）/ΣQ≤A（B+ɑΣL）/ΔT

式中：EC(H)R——循环水泵的耗电输冷（热）比；

G——每台运行水泵的设计流量，m3/h；

H——每台运行水泵对应的设计扬程，m；

ηb——每台运行水泵对应设计工作点的效率；

Q——设计冷（热）负荷，kW；

ΔT——规定的计算供回水温差，按表8.5.12-1选取，℃；

A——与水泵流量有关的计算系数，按表8.5.12-2选取；

B——与机房及用户的水阻力有关的计算系数，按表8.5.12-3选取；

ɑ——与ΣL有关的计算系数，按表8.5.12-4或表8.5.12-5选取；

ΣL——从冷热机房至该系统最远用户的供回水管路的总输送长度，m；当管道设于大面积单层或多层建筑时，可按机房出口至最远端空调末端的管道长度减去100m确定。

- 风机参数及冷热水循环泵参数：

考虑到目前国产风机的总效率都能达到52%以上，所有风机总效率取最低值52%进行计算。

- 综合楼主要通风空调设备参数：

a 卧式暗装低静压型风机盘管：FP-3.5，机组全压10Pa，风机总效率取52%；

FP-5，机组全压10Pa，风机总效率取52%；

FP-6.3，机组全压10Pa，风机总效率取52%；

FP-8，机组全压10Pa，风机总效率取52%；

b 卡式风机盘管： FP-8，机组全压10Pa，风机总效率取52%；

FP-12.5，机组全压10Pa，风机总效率取52%；

c 轴流式通风机：FT35-11，风机全压279Pa，风机总效率取52%；

FT35-11，风机全压216.1Pa，风机总效率取52%；

d 换气扇： BPT25-44A，风机全压100Pa，风机总效率取52%；

e 厨房排烟管道风机：CF-4-6，风机全压482Pa，风机总效率取52%；

- 热泵机房冷热水循环泵参数：

水泵流量G=70m3/h，扬程H=35.5m，功率N=15kW，水泵设计工况点效率ηb=69%，设计冷负荷Q冷=360kW，设计热负荷Q热=359kW，计算供回水温差ΔT=5℃，计算系数A=0.003858，B=21，从冷热机房至该系统最远用户的供回水管路的总输送长度ΣL=750m，与ΣL有关的计算系数ɑ=0.002+0.16/ΣL=0.0022。

- 计算分析及结论

- 两管制变风量空调系统中各风机盘管的风压最大值Pmax=10Pa

Ws=10/（3600×52%）=0.0053＜0.58

结论：空调风机的单位风量耗功率满足要求。

- 通风系统中厨房排烟管道风机CF-4-6的风机全压最大，Pmax=482Pa

Ws=482/（3600×52%）=0.258＜0.32

结论：该工程普通机械通风风机的单位风量耗功率满足要求。

- 空气调节循环水泵的耗电输冷（热）比

ECR=0.003096×70×35.5/69%/360=0.0396＜0.003858×（21+0.0022×750）/5=0.0874

EHR=0.003096×70×35.5/69%/359=0.0397＜0.003858×（21+0.0022×750）/5=0.0874

结论：空气调节循环水泵的耗电输冷（热）比比现行国家标准《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50736规定值低20%以上。