6 节水与水资源利用
	子项
	条文编号
	条文
	满分
	不参评分
	达标/得分

	控制项
	6.1.1
	应制定水资源利用方案，统筹利用各种水资源。
	/
	—
	√

	
	6.1.2
	给排水系统设置应合理、完善、安全。
	/
	—
	√

	
	6.1.3
	应采用节水器具。
	/
	—
	√

	
	6.1.4
	室外景观水体补水，应采用非传统水源或自然地表水体。
	/
	—
	√

	评分项
	6.2.1
	建筑平均日用水量依次满足现行《山西省用水定额》DB14/T 1049及《民用建筑节水设计标准》GB 50555中节水用水定额的要求。
	10
	0
	7

	
	6.2.2
	采取有效措施避免管网漏损。
	7
	0
	7

	
	6.2.3
	给水系统无超压出流现象，且满足用水器具要求的最低工作压力。
	8
	0
	7

	
	6.2.4
	设置用水计量装置。
	6
	0
	6

	
	6.2.5
	公用浴室采取节水措施。
	4
	4
	0

	
	6.2.6
	使用较高用水效率等级的卫生器具。
	10
	0
	10

	
	6.2.7
	绿化灌溉采用节水灌溉方式。
	7
	0
	7

	
	6.2.8
	空调设备或系统采用节水冷却技术。
	10
	0
	10

	
	6.2.9
	除卫生器具、绿化灌溉和冷却塔外的其他用水采用了节水技术或措施。
	5
	0
	5

	
	6.2.10
	合理使用非传统水源。
	15
	0
	15

	
	6.2.11
	冷却水补水使用非传统水源。
	8
	0
	8

	
	6.2.12
	结合雨水利用设施进行景观水体设计，景观水体利用雨水的补水量大于其水体蒸发量的60%，且采用生态水处理技术保障水体水质。
	7
	0
	4

	合计
	97.0
	4.0
	86.0


6.1.1 应制定水资源利用方案，统筹、综合利用各种水资源。
参评情况
☑参评☐不参评，原因（）
 
1、    达标自评
☑达标
 
2、    评价要点
(       水资源利用方案
是否制定水资源利用方案，统筹利用各种水资源：☑是☐否
水资源利用方案内容包括：☑当地节水要求及水资源状况、☑市政设施情况、☑项目概况、☑用水定额的确定、☑用水量估算及水量平衡、☑给排水系统设计方案、☑节水器具、☑非传统水源利用、☑用水分项计量、☐其他：
简要说明水资源利用方案：（300字以内）
	 用水定额，分项计量，并用雨水灌溉屋顶绿化


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3、    证明材料
建议提交材料及技术要求：
	专业分类
	材料名称
	技术要求
	评价
要点
	评价
阶段
	建筑类型
	是否提交

	给排水设计
	水资源利用方案
	应包括当地节水要求及水资源状况、市政设施情况、项目概况、用水定额的确定、用水量估算及水量平衡、给排水系统设计方案、节水器具、非传统水源利用
	水资源利用方案
	设计/运行
	居建/公建
	 是

	
	水资源利用方案涉及的全套设计/竣工图
	应包括给水排水设计说明、给排水系统设计图、给排水平面设计图、给排水设计详图等
	与水资源利用方案的一致性
	设计/运行
	居建/公建
	 否

	 
	非传统水源利用率计算书
	应包括项目各用水部门设计需用水量、设计非传统水源利用量、非传统水源可利用量、非传统水源利用率计算，运行阶段还应包括设计阶段与运行阶段水资源利用差异分析说明等相关内容。设计阶段非传统水源利用率计算可包含在水资源利用方案里
	非传统利用率计算
	设计/运行
	居建/公建
	 否

	运营管理
	用水量记录报告
	应包括项目运行期间各用水部门全年逐月用水量记录、非传统水源用水量记录（指标要求与自评一致）
	各部门用水计量情况及非传统水源利用率计算
	运行
评价
	居建/公建
	 否


 
 
 
6.1.2给排水系统设置应合理、完善、安全。
参评情况
☑参评☐不参评，原因（）
 
1、达标自评
☑达标
 
2、评价要点
(       给排水系统
给排水系统的规划设计是否符合相关标准的规定：☑是、☐否
供水充分利用用市政压力，加压系统选用节能高效的设备：☑是、☐否
给水系统分区合理，每区供水压力不大于0.45MPa：☑是、☐否
合理采取减压限流的节水措施：☑是、☐否，如果是，填写具体措施：。
给水水质达到国家、行业或地方标准的要求：☑是、☐否
使用非传统水源时，采取用水安全保障措施：☑是、☐否
各类不同水质要求的给水管线有明显的管道标识：☑是、☐否
设置完善的污水收集、处理和排放等设施：☑是、☐否
采取有效措施避免管道、阀门和设备的漏水、渗水或结露：☑是、☐否
有热水使用需求时，热水系统设置合理：☑是、☐否
根据当地气候、地形、地貌等特点合理规划雨水入渗、排放或利用：☑是、☐否
 
简要说明给排水系统，包括以下内容：（300字以内）
1、    给排水系统设计时参照的标准和规范；
2、    给水系统和热水系统采用的节能、节水措施；
3、    用水水质要求及水质安全保障措施；
4、    避免管材、管道附件及设备等供水设施的选取和运行对供水造成二次污染的措施；
5、    污水收集、处理、排放方案和设施；
6、    避免管道、阀门和设备的漏水、渗水或结露；
7、    雨水排放渠道、渗透途径或收集回用方案。
	 


 
 
 
3、证明材料
建议提交材料及技术要求：
	专业分类
	材料名称
	技术要求
	评价
要点
	评价
阶段
	建筑类型
	是否提交

	给排水设计
	给排水设计说明
	应包括用水压力及分区情况、管材阀门、用水水质要求及水质安全保障措施、管材管件设计情况、污水收集处理排放情况等
	相关
说明
	设计/运行
	居建/公建
	是​ 

	
	给排水系统图
	应体现给水系统分区、减压限流措施、分项计量、排水体制、水处理设施等
	给排水系统
	设计/运行
	居建/公建
	是​ 

	
	给排水总平面图
	应体现场地标高、给排水管线路由、管径、高程、给排水设施位置及规模
	总图管道、设施
 
	设计/运行
	居建/公建
	是​ 

	
	给排水平面图
	应体现给排水系统管线平面布置、分项计量、防超压出流措施
	平面管道系统
	设计/运行
	居建/公建
	是​ 

	
	非传统水源处理/供水机房设计详图
	应体现非传统水源处理/供水机房平面布置、剖面及系统原理、设备材料表
	机房管道、设备、安全措施
	设计/运行
	居建/公建
	是​ 

	运营管理
	水质检测报告
	应包括非传统水源水质定期检测记录，检测记录包含检测时间、检测项目、检测方法、检测结果等
	满足相关水质标准
	运行
评价
	居建/公建
	否 

	
	
	应包括自备水源、地表排放水质定期检测记录
	满足相关水质标准
	运行
评价
	居建/公建
	否 

	
	用水量记录报告
	应包括项目运行期间各用水部门全年逐月用水量记录、非传统水源用水量记录（指标要求与自评一致）
	各部门用水计量情况及非传统水源利用率计算
	运行
评价
	居建/公建
	否 


 
 
6.1.3应采用节水器具。
参评情况
☑参评☐不参评，原因（）
 
1、达标自评
☑达标
 
2、评价要点
(       节水器具
是否采用节水器具：☑是、☐否
土建工程与装修工程一体化设计项目：☑是、☐否
节水器具清单
	节水器具
	节水器具参数及特点

	 
	 

	 
	 

	 
	 


 
对非一体化设计项目，是否有确保节水器具落实安装的措施：☐是、☐否
如果“是”，请简要说明确保采用节水器具的措施、方案或约定。（200字以内）
	 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3、证明材料
建议提交材料及技术要求：
	专业分类
	材料名称
	技术要求
	评价
要点
	评价
阶段
	建筑
类型
	是否
提交

	给排水设计
	给排水设计说明
	卫生间、浴室等节水器具和设备的选用
	节水
器具
	设计/运行
	居建/公建
	 是

	运营管理
	给排水设备材料清单
	应体现节水器具或设备的选用类型和数量，并应与图纸一致
	节水
器具
	运行
评价
	居建/公建
	 是​

	
	给排水设备进场复验记录
	应体现节水器具或设备的选用类型和数量，应与图纸一致
	节水
器具
	运行
评价
	居建/公建
	 否

	
	给排水器具、设备的产品说明书和节水性能检测报告
	应体现节水器具或设备用水特性和第三方出具的器具或设备节水性能检测结果（指标要求与自评一致）
	节水
器具
	运行
评价
	居建/公建
	 否

	其他材料
	非一体化设计项目确保节水器具落实安装的措施说明
	应包括非一体化设计项目确保节水器具落实安装的措施说明
	节水
器具
	设计/运行
	居建/公建
	 否


 
 
 
 
 
6.1.4室外景观水体补水，应采用非传统水源或自然地表水体。
参评情况
☑参评☐不参评，原因（）
 
1、达标自评
☑达标
 
2、评价要点
(       景观水体补水
项目内设有景观水体：☐是、☑否
景观水体补水来源：☐临近的河、湖水、☐市政中水、☐建筑中水、☐雨水
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3、证明材料
建议提交材料及技术要求：
	专业分类
	材料名称
	技术要求
	评价要点
	评价阶段
	建筑
类型
	是否提交

	景观设计
	景观总平面图
	应体现景观水体设置情况
	是否设景观水体
	设计/运行
	居建/公建
	 是

	
	景观给排水设计说明
	应体现景观水体补水采用雨水的水质保障措施
	水质保障措施
	设计/运行
	居建/公建
	 是​

	
	
	应体现水景补水水源
	景观水体补水水源
	设计/运行
	居建/公建
	 否​

	
	景观给排水平面图
	应体现景观水体补水水源、补水计量
	补水水源、流入途径、计量
	运行设计/ 
	居建/公建
	 否​

	
	景观设施详图
	应体现雨水处理设施做法
	生态处理工艺
	设计/运行
	居建/公建
	 是​ 

	给排水设计
	水资源利用方案
	应包括当地节水要求及水资源状况、市政设施情况、项目概况、用水定额的确定、用水量估算及水量平衡、给排水系统设计方案、节水器具、非传统水源利用
	水资源利用方案
	设计/运行
	居建/公建
	 否​

	
	给排水设计说明
	市政设施情况、项目概况、给排水系统设计施工说明、非传统水源系统设计施工说明、防误接误用措施说明、水质及水质保护、用水安全、设备材料表等
	相关景观补水说明
	设计/运行
	居建/公建
	 是​

	
	室外给排水平面图
	应体现水景补水水源
	收集、回用管道
	设计/运行
	居建/公建
	 否​

	
	非传统水源处理/供水机房设计详图
	应体现非传统水源处理/供水机房平面布置、剖面或系统原理示意、设备材料表
	处理工艺、安全措施
	设计/运行
	居建/公建
	 是​

	
	非传统水源利用率计算书
	应包括项目各用水部门设计需用水量、设计非传统水源利用量、非传统水源可利用量、非传统水源利用率计算，运行阶段还应包括设计阶段与运行阶段水资源利用差异分析说明等相关内容
	水量平衡计算
	设计/运行
	居建/公建
	 否​

	运营管理
	水质检测报告
	应包括非传统水源水质定期检测记录，检测记录包含检测时间、检测项目、检测方法、检测结果等
	满足景观环境用水水质要求
	运行评价
	居建/公建
	 否​ 

	
	用水量记录报告
	应包括项目运行期间各用水部门全年逐月用水量记录、非传统水源用水量记录（指标要求与自评一致）
	计量、统计报告及非传统水源利用率计算
	运行评价
	居建/公建
	否 


6.2.1 建筑平均日用水量依次满足现行《山西省用水定额》DB14/T 1049及《民用建筑节水设计标准》GB 50555中节水用水定额的要求。（评价总分值10分）
参评情况
☑参评☐不参评，原因（）
 
1、    得分自评
	评价内容
	评价分值（分）
	自评得分（分）

	建筑平均日用水量
 
	小于节水用水定额的上限值、不小于中间值要求
	4
	7 

	
	小于节水用水定额的中间值、不小于下限值要求
	7
	

	
	小于节水用水定额的下限值要求
	10
	

	
	
	
	


 
2、    评价要点
(       节水用水定额
	用水部门
	年设计/实际用水总量
	年设计/实际用水天数 
	设计/实际用水单位数量
	平均日用水量
	节水定额
（GB 50555）

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 


 
如项目为住宅建筑，则项目所在城市：，所属地区：☐一区 ☐二区 ☐三区
项目所在城市规模：☐特大城市 ☐大城市☐中、小城市
 
简要说明所采用的节水措施、年实际用水量、年用水天数、用水单位数量（如用水人数、用水面积）等平均日用水量计算依据。（200字以内）
	 


 
 
 
 
 
 
 
 
3、    证明材料
建议提交材料及技术要求：
	专业分类
	材料名称
	技术要求
	评价
要点
	评价阶段
	建筑类型
	是否提交

	给排水设计
	平均日用水量计算书
	设计平均日用水量计算
	节水用
水定额
	设计评价
	居建/公建
	否 

	运营管理
	用水量记录报告
	应包括项目运行期间各用水部门全年逐月用水量记录、非传统水源用水量记录（指标要求与自评一致）
	节水用
水定额
	运行评价
	居建/公建
	否 

	
	建筑平均日用水量计算书
	应包括运行期间建筑平均日用水量的计算
	节水用
水定额
	运行评价
	居建/公建
	否


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.2.2采取有效措施避免管网漏损。（评价总分值7分）
 
参评情况
☑参评☐不参评，原因（）
 
1、得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值（分）
	自评得分（分）

	1
	选用密闭性能好的阀门、设备，使用耐腐蚀、耐久性能好的管材、管件
	1
	1 

	2
	室外埋地管道采取有效措施避免管网漏损
	1
	1 

	3
	设计阶段根据水平衡测试的要求安装分级计量水表；运行阶段，提供用水量计量情况和管网漏损检测、整改报告
	5
	5 

	 
	合计
	7
	7 


 
2、评价要点
(       管网漏损
简要说明所采用的高效低耗的设备和避免管道漏损的措施（如采用管道涂衬、管内衬软管、管内套管道以及选用性能高的阀门、零泄漏阀门等）、分级计量水表的设计方案。（200字以内）
	 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3、证明材料
建议提交材料及技术要求：
	专业分类
	材料名称
	技术要求
	评价
要点
	评价
阶段
	建筑
类型
	是否
提交

	给排水设计
	给排水设计说明
	应包括阀门、管材、管件的选用说明，以及水表设置说明、水表分级示意图,且与平面、系统图纸一致
	管网
漏损
	设计/运行
	居建/公建
	是 

	
	给排水系统图
	应体现水表的位置，且与分级水表设置示意图一致
	管网
漏损
	设计/运行
	居建/公建
	是 

	
	给排水平面图
	应体现水表的位置，且与分级水表设置示意图一致
	管网
漏损
	设计/运行
	居建/公建
	是 

	运营管理
	用水量记录报告
	应包括项目运行期间各用水部门全年逐月用水量记录、非传统水源用水量记录（指标要求与自评一致）
	管网
漏损
	运行评价
	居建/公建
	 否

	
	管网检漏及分析整改报告
	应包括管网检漏记录、漏损率计算、漏损原因分析、整改说明
	管网
漏损
	运行评价
	居建/公建
	否 

	其他材料
	分级水表设置示意图
	应标明水表编号、位置及所计量的内容并于设计说明、设计图纸一致
	管网
漏损
	设计/运行
	居建/公建
	是 


 
 
 
 
 
6.2.3给水系统无超压出流现象，且满足用水器具要求的最低工作压力。（评价总分值8分）
参评情况
☑参评☐不参评，原因（）
 
1、    得分自评
	评价内容
	评价分值（分）
	自评得分（分）

	用水点供水压力
 
	不大于0.30MPa
	3
	7 

	
	不大于0.20MPa
	7
	

	
	不大于0.15MPa
	8
	

	
	
	
	


2、    评价要点
(       超压出流
减压限流情况
	用水器具名称
	器具最低工作压力（MPa）
	该类器具所在用水点最大供水压力（MPa）

	 
	 
	 

	 
	 
	 


简要说明市政供水压力、水系统压力分区、用水器具的水压要求以及避免超压出流现象的措施。（100字以内）
	 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3、    证明材料
建议提交材料及技术要求：
	专业分类
	材料名称
	技术要求
	评价要点
	评价
阶段
	建筑类型
	是否提交

	给排水设计
	给排水设计说明
	应包括市政供水压力、建筑高度及层数、给水分区依据、用水器具及设备水压要求、减压限流措施说明、各层用水点用水压力计算表（应与减压限流措施对应）（指标要求与自评一致）
	超压出流
	设计/运行
	居建/公建
	是 

	
	给排水系统图
	应体现给水系统分区、减压限流措施、分项计量、排水体制、水处理设施等
	超压出流
	设计/运行
	居建/公建
	是 

	运营管理
	给排水设备进场复验记录
	应体现减压设施的选用类型和数量，应与图纸一致
	超压出流
	运行
评价
	居建/公建
	否

	其他材料
	给排水器具、设备的产品说明书和节水性能检测报告
	应体现减压设施特性及相关参数
	超压出流
	运行
评价
	居建/公建
	否


6.2.4设置用水计量装置。（评价总分值6分）
参评情况
☑参评☐不参评，原因（）
 
1、得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值（分）
	自评得分（分）

	1
	按使用用途，对厨房、卫生间、绿化、空调系统、游泳池、景观等用水分别设置用水计量装置，统计用水量
	2
	2 

	2
	按付费或管理单元，分别设置用水计量装置，统计用水量
	4
	4 

	 
	合计
	6
	6 


 
2、评价要点
(       用水计量
1）按用途设置水表：
是否按用途设置用水计量表：☐是、☑否
用水计量水表主要信息
	水表编号
	用途
	安装位置

	 
	 
	 

	 
	 
	 

	 
	 
	 


2）按付费或管理单元设置水表：
是否分按付费或管理单元设置用水计量表：☑是、☐否
用水计量水表主要信息
	水表编号
	付费或管理单元
	安装位置

	 
	 
	 

	 
	 
	 

	 
	 
	 


是否按水平衡测试要求设置用水计量表：☐是、☑否
 
 
 
 
 
 
 
 
3、证明材料
建议提交材料及技术要求：
	专业分类
	材料名称
	技术要求
	评价
要点
	评价阶段
	建筑
类型
	是否
提交

	给排水设计
	给排水设计说明
	应包括水表设置说明、水表分级示意图，且与平面、系统图纸一致
	用水
计量
	设计/运行
	居建/公建
	 是

	
	给排水系统图
	应体现水表的位置，且与分级水表设置示意图一致
	用水
计量
	设计/运行
	居建/公建
	 是

	
	给排水平面图
	应体现水表的位置，且与分级水表设置示意图一致
	用水
计量
	设计/运行
	居建/公建
	 是

	运营管理
	用水量记录报告
	应包括项目运行期间各用水部门全年逐月用水量记录、非传统水源用水量记录（指标要求与自评一致）
	用水
计量
	运行评价
	居建/公建
	 否

	其他材料
	分级水表设置示意图
	应标明水表编号、位置及所计量的内容并于设计说明、设计图纸一致
	用水
计量
	设计/运行
	居建/公建
	 是


 
 
 
 
 
6.2.5公用浴室采取节水措施。（评价总分值4分）
参评情况
□参评□不参评，原因（□无公用浴室的建筑、□其他）
1、 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值（分）
	自评得分（分）

	1
	采用带恒温控制和温度显示功能的冷热水混合淋浴器
	2
	

	2
	设置用者付费的设施
	2
	

	
	合计
	4
	


2、 评价要点
· 公用浴室节水
简要说明公共浴室采用的节水产品及付费设施的设置情况等。（200字以内）
	


3、 证明材料
建议提交材料及技术要求：
	专业分类
	材料名称
	技术要求
	评价
要点
	评价阶段
	建筑
类型
	是否提交

	给排水设计
	给排水设计说明
	卫生间、浴室等节水器具和设备的选用
	公用浴室节水
	设计/运行
	居建/公建
	

	
	卫生间、浴室设计详图
	应体现节水设备或装置设置位置、设备材料表
	公用浴室节水
	设计/运行
	居建/公建
	

	
	给排水设备材料清单
	应体现节水器具或设备的选用类型和数量，并应与图纸一致
	公用浴室节水
	运行评价
	居建/公建
	

	运营管理
	给排水设备进场复验记录
	应体现节水器具或设备的选用类型和数量，应与图纸一致
	公用浴室节水
	运行评价
	居建/公建
	

	其他材料
	给排水器具、设备的产品说明书和节水性能检测报告
	应体现节水器具或设备用水特性和第三方出具的器具或设备节水性能检测结果（指标要求与自评一致）
	公用浴室节水
	设计/运行
	居建/公建
	

	不参评情况证明
	给排水设计说明
	应体现项目是否设置公用浴室
	6.2.5
	设计/运行
	居建/公建
	


6.2.6使用较高用水效率等级的卫生器具。（评价总分值10分）
参评情况
☑参评☐不参评，原因（）
 
1、    得分自评
	评价内容
	评价分值（分）
	自评得分（分）

	卫生器具用水效率等级
	3级
	5
	10 

	
	2级
	10
	

	
	
	
	


 
2、    评价要点
(       卫生器具水效
1）项目基本情况及用水器具类型：
土建工程与装修工程一体化设计项目：☑是、☐否
主要器具类型有：☑龙头、☑大便器、☑小便器、☐淋浴器、☐其他
2）节水器具设置情况：
采用节水器具：☑是、☐否
节水器具统计表
	用水器具名称
	用水器具数量
	节水器具参数及特点
	节水器具数量
	用水效率等级

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 


 
3）非一体化设计项目节水器具设置的确保措施：
对土建工程与装修工程非一体化设计项目，是否有确保业主采用节水器具的措施、方案或约定：☐是、☐否
如果“是”，请简要说明确保采用节水器具的措施、方案或约定。（200字以内）
	 


 
 
3、证明材料
建议提交材料及技术要求：
	专业分类
	材料名称
	技术要求
	评价
要点
	评价
阶段
	建筑
类型
	是否提交

	给排水设计
	给排水设计说明
	卫生间、浴室等节水器具和设备的选用
	卫生器具水效
	设计/
运行
	居建/
公建
	是 

	
	给排水设备材清单
	应体现节水器具或设备的选用类型和数量，并应与图纸一致
	卫生器具水效
	设计/
运行
	居建/
公建
	是

	运营管理
	给排水设备进场复验记录
	应体现节水器具或设备的选用类型和数量，应与图纸一致
	卫生器具水效
	运行
评价
	居建/
公建
	否 

	其他材料
	给排水器具、设备的产品说明书和节水性能检测报告
	应体现节水器具或设备用水特性和第三方出具的器具或设备节水性能检测结果（指标要求与自评一致）
	卫生器具水效
	设计/
运行
	居建/
公建
	否 

	
	非一体化设计项目确保节水器具落实安装的措施说明
	应包括非一体化设计项目确保节水器具落实安装的措施说明
	卫生器具水效
	设计/运行
	居建/公建
	否 


6.2.7绿化灌溉采用节水灌溉方式。（评价总分值10分）
参评情况
☑参评☐不参评，原因（）
 
1、得分自评
	评价内容
	评价分值（分）
	自评得分（分）

	节水措施形式
	采用节水措施区域占整体绿化的比例
	
	

	90%以上的绿化面积采用喷灌溉系统
	≥90%
	4
	10 

	90%以上的绿化面积采用微灌溉系统
	≥90%
	7
	

	采用节水灌溉系统基础上，设置土壤湿度感应器、雨天关闭装置等节水控制措施
	≥90%
	3
	

	种植无需永久灌溉植物
	≥50%
	10
	

	
	采用节水灌溉面积 %
	
	

	合计
	10
	10 

	
	
	
	


 
2、评价要点
(       节水灌溉系统
1）灌溉形式：
绿化灌溉水源为：☑市政自来水、☐市政中水、☑建筑中水、☑雨水
采用的绿化灌溉方式为：☑喷灌、☑滴灌、☐微喷灌、☐其他
2）节水灌溉规模：
采用节水灌溉系统的绿化面积比例为：%
3）节水灌溉控制：
采用节水灌溉系统基础上，设置土壤湿度感应器、雨天关闭装置等节水控制措施的绿化面积比例：%，简要说明参数及具体控制措施。（100字以内）
	 
 
 


4）需永久灌溉植物
是否种植无需永久灌溉植物：☑是（种类）、☐否
种植的无需永久灌溉植物所占绿化面积比例为：40  %
 
 
 
 
3、证明材料
建议提交材料及技术要求：
	专业分类
	材料名称
	技术要求
	评价
要点
	评价
阶段
	建筑
类型
	是否提交

	景观设计
	景观设计说明
	应包括苗木表、当地植物名录等，并体现项目内乔、灌、草植物种类、基本信息
	无需永久灌溉植物
	设计/
运行
	居建/公建
	 是

	
	
	应体现无需永久性灌溉植物的名称及所占面积比例
	无需永久灌溉植物
	设计/
运行
	居建/公建
	 是

	
	绿化灌溉设计图
	应体现节水灌溉产品的设备材料表，采用绿化灌溉节水措施区域范围及面积比例
	节水灌溉系统
	设计/
运行
	居建/公建
	 否

	
	景观设施详图
	应体现绿化灌溉喷头类型及相关参数
	节水灌溉系统
	设计/
运行
	居建/公建
	 是

	给排水设计
	给排水设计说明
	绿化灌溉系统的具体节水措施形式
	节水灌溉系统
	设计/
运行
	居建/公建
	 是

	
	给排水总平面图
	应体现绿化灌溉系统的具体节水措施形式，如绿化灌溉由景观深化设计应提出相应的节水措施要求
	节水灌溉系统
	设计/
运行
	居建/公建
	 是

	
	给排水设备材料清单
	应体现节水器具或设备的选用类型和数量，并应与图纸一致
	节水灌溉系统
	设计/
运行
	居建/公建
	 是

	运营管理
	给排水设备进场复验记录
	应体现节水器具或设备的选用类型和数量，应与图纸一致
	节水灌溉系统
	运行
评价
	居建/公建
	 否

	
	用水量记录报告
	应包括项目运行期间各用水部门全年逐月用水量记录、非传统水源用水量记录（指标要求与自评一致）
	节水灌溉系统
	运行
评价
	居建/公建
	 否

	
	绿化管理记录
	应包括绿化养护、灌溉用水情况，化学品的使用情况
	节水灌溉系统
	运行
评价
	居建/公建
	 否

	
	绿化管理制度
	应包括绿化养护制度、绿化用水计量、节水型灌溉系统运行策略、杀虫剂、除草剂、化肥、农药等化学物的使用制度等内容
	节水灌溉系统
	运行
评价
	居建/公建
	 否

	其他材料
	给排水器具、设备的产品说明书和节水性能检测报告
	应体现节水器具或设备用水特性和第三方出具的器具或设备节水性能检测结果（指标要求与自评一致）
	节水灌溉系统
	设计/
运行
	居建/公建
	 否


 
6.2.8空调设备或系统采用节水冷却技术。（评价总分值10分）
参评情况
☑参评☐不参评，原因（☐项目未设置空调设备或系统、☐其他）
 
1、得分自评
	评价内容
	评价分值（分）
	自评得分（分）

	节水冷却技术
	
	

	循环冷却水系统设置水处理措施；采取加大集水盘、设置平衡管或平衡水箱的方式，避免冷却水泵停泵时冷却水溢出
	6
	10 

	运行时，冷却塔的蒸发耗水量占冷却水补水量的比例不低于80%
	10
	

	采用无蒸发耗水量的冷却技术
	10
	

	合计
	10
	10 


 
2、评价要点 
(       节水冷却技术
1）空调系统设置情况：
是否设置了空调设备或系统：☑是、☐否
空调冷却系统是否有蒸发耗水量：☑是、☐否
2）节水冷却技术：
是否采用了无蒸发耗水量的冷却技术：☑是（具体形式为：），☐否
循环冷却水系统是否设置水处理措施：☑是、☐否，如果“是”，简要说明循环冷却系统采用的节水技术和水质处理措施。（150字以内）
	 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3、证明材料
建议提交材料及技术要求：
	专业分类
	材料名称
	技术要求
	评价
要点
	评价阶段
	建筑
类型
	是否提交  

	暖通设计
	暖通设计说明
	应体现空调冷却水系统设计情况
	节水冷却技术
	设计/运行
	居建/公建
	 是

	
	暖通系统图
	应体现冷却塔的位置、平衡管设计
	节水冷却技术
	设计/运行
	居建/公建
	 是

	
	水力平衡计算书
	应包括水系统和风系统的水力平衡计算
	节水冷却技术
	设计/运行
	居建/公建
	 否

	
	暖通设备清单
	应体现节水设备和产品的选用类型和数量，应与图纸一致
	节水冷却技术
	运行评价
	居建/公建
	 是

	
	
	应体现空调采暖系统冷热源的设备类型、型号和容量
	节水冷却技术
	设计/运行
	居建/公建
	 是

	给排水/暖通设计
	给排水设计说明
	应体现循环水冷却系统的水处理措施、采用的节水技术
	节水冷却技术
	设计/运行
	居建/公建
	 是

	运营管理
	暖通设备进场复验报告
	应体现节水设备的选用类型和数量，应与设计图纸一致
	节水冷却技术
	运行评价
	居建/公建
	 否

	
	用水量记录报告
	应包括项目运行期间各用水部门全年逐月用水量记录、非传统水源用水量记录（指标要求与自评一致）
	节水冷却技术
	运行评价
	居建/公建
	 否

	
	冷却水系统运行数据
	包括冷却水系统蒸发量数据、冷却补水用水量记录
	节水冷却技术
	运行评价
	居建/公建
	 否

	其他材料
	暖通产品说明、产品型式检验报告
	应包括节水产品节水性能检测报告，体现第三方出具的设备节水性能检测结果
	节水冷却技术
	设计/运行
	居建/公建
	 否

	
	
	应包括节水产品说明书，体现节水设备用水特性
	节水冷却技术
	设计/运行
	居建/公建
	 否

	不参评情况证明
	暖通设计说明
	应体现项目无空调设置
	6.2.8
	设计/运行
	居建/公建
	 是


6.2.9除卫生器具、绿化灌溉和冷却塔外的其他用水采用了节水技术或措施。（评价总分值5分）
参评情况
☑参评☐不参评，原因（）
 
1、    得分自评
	评价内容
	评价分值（分）
	自评得分（分）

	其他用水中采用了节水技术或措施的比例达到50%
	3
	5 

	其他用水中采用了节水技术或措施的比例达到80%
	5
	


 
2、    评价要点  
(       其他用水节水
其他用水是否采用了节水技术和措施：☑是、☐否
其他用水量统计表
	用水类型
	总用水量（m3/a）
	采用节水技术和措施的设备用水量（m3/a）
	采用节水技术和措施的总用水量占其他用水总用水量的比例
	备注
（采用的节水技术和措施）

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	合计
	 
	 
	 
	 


 
简要说明其他用水采用节水技术和措施（如车库和道路冲洗用的节水高压水枪、节水型专业洗衣机、循环用水洗车台，给水深度处理采用自用水量较少的处理设备和措施，集中空调加湿系统采用用水效率高的设备和措施）。（150字以内）
	 


 
 
 
 
 
 
3、    证明材料
建议提交材料及技术要求：
	专业分类
	材料名称
	技术要求
	评价
要点
	评价
阶段
	建筑
类型
	是否提交

	给排水设计
	给排水设计说明
	应体现其他用水采用节水技术和措施类型
	其他用水节水
	设计/运行
	居建/公建
	 是

	
	给排水设备材清单
	应体现除卫生器具、绿化灌溉和冷却塔外其他节水设备的选用类型和数量，以及相关参数，并应与图纸一致
	其他用水节水
	运行
评价
	居建/公建
	 是 

	其他材料
	给排水器具、设备的产品说明书和节水性能检测报告
	应体现除卫生器具、绿化灌溉和冷却塔外其他节水设备的用水特性和第三方出具的器具或设备节水性能检测结果
	其他用水节水
	运行
评价
	居建/公建
	 否

	运营管理
	给排水设备进场复验记录
	应体现节水器具或设备的选用类型和数量，应与图纸一致
	其他用水节水
	运行
评价
	居建/公建
	 否

	
	用水量记录报告
	应包括项目运行期间各用水部门全年逐月用水量记录、非传统水源用水量记录（指标要求与自评一致）
	其他用水节水
	运行
评价
	居建/公建
	 否


 
 
 
 
6.2.10合理使用非传统水源。（评价总分值15分）
 
参评情况
☑参评☐不参评，原因（☐养老院、幼儿园、医院类建筑、☐项目周边无市政再生水利用条件且建筑可回用水量小于100m3/d、☐其他）
 
1、得分自评
	评价内容
	评价分值（分）
	自评得分（分）

	建筑
类型
	非传统水源利用率
	非传统水源利用措施
	
	

	
	有市政再生水供应
	无市政再生水供应
	室内冲厕
	室外绿化灌溉
	道路浇洒
	洗车用水
	
	

	住宅
	8.0%
	4.0%
	—
	●○
	●
	●
	5
	 

	
	—
	8.0%
	—
	○
	○
	○
	7
	

	
	30.0%
	30.0%
	●○
	●○
	●○
	●○
	15
	

	办公
	10.0%
	—
	—
	●
	●
	●
	5
	 

	
	—
	8.0%
	—
	○
	—
	—
	10
	

	
	50.0%
	10.0%
	●
	●○
	●○
	●○
	15
	

	商店
	3.0%
	—
	—
	●
	●
	●
	2
	 

	
	—
	2.5%
	—
	○
	—
	—
	10
	

	
	50.0%
	3.0%
	●
	●○
	●○
	●○
	15
	

	旅馆
	2.0%
	—
	—
	●
	●
	●
	2
	 

	
	—
	1.0%
	—
	○
	—
	—
	10
	

	
	12.0%
	2.0%
	●
	●○
	●○
	●○
	15
	

	其他
	绿化灌溉、道路冲洗、洗车用水采用非传统水源的用水量占其总用水量的比例不低于80%
	7
	7 

	
	冲厕采用非传统水源的用水量占其用水量的比例不低于50%，得8分
	8
	8 

	合计
	15
	15 

	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：“●”为有市政再生水供应时的要求；“○”为无市政再生水供应时的要求。
 
2、评价要点
(       非传统水源
项目周边是否有市政再生水利用条件：☑是、☐否
建筑可回用水量为：m3/d
项目采用非传统水源时，主要用途为：☑室内冲厕、☑室外绿化灌溉、☑道路浇洒、☐洗车、☐其他
 
 
非传统水源利用主要信息
	用水单元
	用水量（m3/a）
	非传统水源来源
	非传统水源用水量（m3/a）
	非传统水源利用率（%）

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	合计
	 
	 
	 
	 


☐住宅、办公楼、商场、旅馆建筑：非传统水源利用率%
☑其他建筑：绿化灌溉、道路冲洗、洗车用水采用非传统水源的用水量占其总用水量的比例%
☑其他建筑：冲厕采用非传统水源的用水量占其用水量的比例%
 
(       项目档案信息与关键指标
用水总量：m3/a
非传统水量：m3/a
非传统水源利用率：%
非传统水源利用率实际值（运行标识填写）：%
 
3、证明材料
建议提交材料及技术要求：
	专业分类
	材料名称
	技术要求
	评价
要点
	评价阶段
	建筑类型
	是否提交

	建筑设计
	建筑设计说明
	应包括项目建筑类型、建筑功能、各功能区域规模的描述
	非传统水源利用条件
	设计/运行
	居建/公建
	 是

	给排水设计
	水资源利用方案
	应包括当地节水要求及水资源状况、市政设施情况、项目概况、用水定额的确定、用水量估算及水量平衡、给排水系统设计方案、节水器具、非传统水源利用
	非传统水源
	设计/运行
	居建/公建
	 否 

	
	给排水设计说明
	市政设施情况、项目概况、给排水系统设计施工说明、非传统水源系统设计施工说明、防止误接误用措施说明、水质及水质保护、用水安全、设备材料表等
	非传统水源
	设计/运行
	居建/公建
	 是

	
	给排水系统图
	应体现非传统水源利用系统原理
	非传统水源
	设计/运行
	居建/公建
	 是

	
	
	应体现给水系统分区、减压限流措施、分项计量；排水体制、水处理设施等
	非传统水源
	设计/运行
	居建/公建
	 是

	
	室外给排水平面图
	应包括室外非传统水源收集及利用管线路由、非传统水源处理/供水机房位置、室外杂用水计量
	非传统水源
	设计/运行
	居建/公建
	 否

	
	给排水平面图
	应包括非传统水源利用管线平面布置、非传统水源利用计量、非传统水源供水防超压出流措施
	非传统水源
	设计/运行
	居建/公建
	 是

	
	非传统水源处理/供水机房设计详图
	应体现非传统水源处理/供水机房平面布置、剖面及水处理工艺流程、设备材料表
	非传统水源
	设计/运行
	居建/公建
	 是

	
	非传统水源利用率计算书
	应包括项目各用水部门设计需用水量、设计非传统水源利用量、非传统水源可利用量、非传统水源利用率计算，运行阶段还应包括设计阶段与运行阶段水资源利用差异分析说明等相关内容
	非传统水源
	设计/运行
	居建/公建
	 否

	运营管理
	水质检测报告
	应包括非传统水源水质定期检测记录，检测记录包含检测时间、检测项目、检测方法、检测结果等
	非传统水源
	运行评价
	居建/公建
	 否

	
	用水量记录报告
	应包括项目运行期间各用水部门全年逐月用水量记录、非传统水源用水量记录（指标要求与自评一致）
	非传统水源
	运行评价
	居建/公建
	 否

	其他材料
	市政再生水供水协议
	应包括市政再生水供水规模等相关内容，由项目甲方与市政再生水供水单位签订（使用市政再生水的项目需提供）
	非传统水源
	设计/运行
	居建/公建
	 否

	不参评情况证明
	给排水设计说明
	应体现建筑主要功能类型及周边无市政再生水利用条件，且建筑可回用水量小于100m3/d时
	6.2.10
	设计/运行
	居建/公建
	 是


 
 
6.2.11冷却水补水使用非传统水源。（评价总分值8分）
 
参评情况
☑参评☐不参评，原因（☐没有冷却水补水系统☐其他）
 
1、    得分自评
	评价内容
	评价分值（分）
	自评得分（分）

	冷却水补水使用非传统水源的量占其总用水量比例Rnt
 
	10%≤Rnt＜30%
	4
	6 

	
	30%≤Rnt＜50%
	6
	

	
	Rnt≥50%
	8
	

	建筑无冷却水补水系统
	8
	8 

	合计
	8
	8 

	
	
	
	


 
2、    评价要点
(       冷却水补水
建筑是否有冷却水补水系统：☑是、☐否
冷却水年补水量： m3/a
冷却水补水中非传统水源用量：m3/a
冷却补水非传统水源利用率：%
简要说明冷却塔补水量、补水来源、非传统水源处理工艺、设计出水水质。（150字以内）
	 


 
3、    证明材料
建议提交材料及技术要求：
	专业分类
	材料名称
	技术要求
	评价
要点
	评价
阶段
	建筑
类型
	是否提交

	暖通设计
	暖通设计说明
	应体现空调冷却水系统设计情况
	冷却水补水
	设计/运行
	居建/公建
	 是

	
	
	
	无冷却水补水系统
	设计/运行
	居建/公建
	 否 

	给排水设计
	水资源利用方案
	应包括当地节水要求及水资源状况、市政设施情况、项目概况、用水定额的确定、用水量估算及水量平衡、给排水系统设计方案、节水器具、非传统水源利用
	冷却水补水使用非传统水源
	设计/运行
	居建/公建
	 否

	
	给排水专业设计说明
	冷却水补水水源、非传统水源系统设计施工说明、冷却水补水系统设计施工说明、防止误接误用措施说明、水质及水质保护、用水安全、设备材料表等
	冷却水补水使用非传统水源
	设计/运行
	居建/公建
	 否

	
	给排水系统图
	应体现非传统水源利用系统原理
	冷却水补水使用非传统水源
	设计/运行
	居建/公建
	 是

	
	
	应体现冷却水系统分区、减压限流措施、分项计量；排水体制、原水收集及处理设施等
	冷却水补水
	设计/运行
	居建/公建
	 是

	
	给排水平面图
	应包括非传统水源利用管线平面布置、非传统水源利用计量、非传统水源供水防超压出流措施
	冷却水补水使用非传统水源
	设计/运行
	居建/公建
	 是

	
	非传统水源处理/供水机房详图
	应体现非传统水源处理/供水机房平面布置、剖面及工艺流程、设备材料表
	冷却水补水使用非传统水源
	设计/运行
	居建/公建
	 是

	
	非传统水源利用率计算书
	应包括项目各用水部门设计需用水量、设计非传统水源利用量、非传统水源可利用量、非传统水源利用率计算，运行阶段还应包括设计阶段与运行阶段水资源利用差异分析说明等相关内容
	冷却水补水使用非传统水源
	设计/运行
	居建/公建
	 否

	运营管理
	水质检测报告
	应包括非传统水源水质定期检测记录，检测记录包含检测时间、检测项目、检测方法、检测结果等
	非传统水源水质
	运行
评价
	居建/公建
	 否

	
	用水量记录报告
	应包括项目运行期间各用水部门全年逐月用水量记录、非传统水源用水量记录（指标要求与自评一致）
	计量记录
	运行
评价
	居建/公建
	 否

	其他材料
	市政再生水供水协议
	应包括市政再生水供水规模等相关内容，由项目甲方与市政再生水供水单位签订（使用市政再生水的项目需提供）
	冷却水补水使用非传统水源
	设计/运行
	居建/公建
	 否


 
 
6.2.12结合雨水利用设施进行景观水体设计，景观水体利用雨水的补水量大于其水体蒸发量的60%，且采用生态水处理技术保障水体水质。（评价总分值7分）
 
参评情况
☑参评☐不参评，原因（）
 
1、得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值（分）
	自评得分（分）

	1
	对进入景观水体的雨水采取控制面源污染的措施
	4
	4 

	2
	利用水生动、植物进行水体净化
	3
	3 

	3
	未设置景观水体
	7
	7 

	 
	合计
	7
	7 


 
2、评价要点
(       景观水体补水
项目内设有景观水体：☐是、☑否
景观水体补水来源：☐临近的河、湖水、☐市政中水、☐建筑中水、☐雨水
景观水体利用雨水的补水量占其水体蒸发量的比例：%
 
简要说明水景设计方案、所在地气候条件（逐月蒸发量、降雨量）、项目场地条件（综合径流系数）、雨水利用设施和雨水生态系统的工艺流程及参数、水质安全保障措施。（300字以内）
	 


 
3、证明材料
建议提交材料及技术要求：
	专业分类
	材料名称
	技术要求
	评价
要点
	评价阶段
	建筑
类型
	是否提交

	景观设计
	景观总平面图
	应体现景观水体设置情况及场地竖向
	景观
水体
	设计/运行
	居建/公建
	 是 

	
	景观给排水设计说明
	应体现景观水体补水采用雨水的水质保障措施
	生态水处理技术
	设计/运行
	居建/公建
	 是


