8 室内环境质量

| 子项 | 条文编号 | 条文 | 满分 | 不参评分 | 达标/得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 控制项 | 8.1.1 | 主要功能房间的室内噪声级应满足现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB 50118中的低限要求。 | / | — | √ |
|  | 8.1.2 | 主要功能房间的外墙、隔墙、楼板和门窗的隔声性能应满足现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB 50118中的低限要求。 | / | — | √ |
|  | 8.1.3 | 建筑照明数量和质量应符合现行国家标准《建筑照明设计标准》GB 50034的规定。 | / | — | √ |
|  | 8.1.4 | 采用集中供暖空调系统的建筑，房间内的温度、湿度、新风量等设计参数应符合现行国家标准《民用建筑供热通风与空气调节设计规范》GB 50736和山西省《公共建筑节能设计标准》DBJ04/T241的规定。 | / | — | √ |
|  | 8.1.5 | 在室内设计温、湿度条件下，建筑围护结构内表面不得结露。 | / | — | √ |
|  | 8.1.6 | 屋顶和东、西外墙隔热性能满足现行国家标准《民用建筑热工设计规范》GB 50176的要求。 | / | — | √ |
|  | 8.1.7 | 建筑材料、装修材料中有害物质含量，室内环境中的氨、甲醛、苯、氡和总挥发性有机物等污染物浓度应符合现行国家标准《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB50325的有关规定 | / | / | ✖ |
| 评分项 | 8.2.1 | 主要功能房间的室内噪声级。 | 8 | 0 | 8 |
|  | 8.2.2 | 主要功能房间的隔声性能良好。 | 12 | 0 | 12 |
|  | 8.2.3 | 采取减少噪声干扰的措施。 | 6 | 0 | 6 |
|  | 8.2.4 | 公共建筑中100人规模以上的多功能厅、接待大厅、大型会议室和其他有声学要求的重要房间进行专项声学设计，满足相应功能要求。 | 4 | 0 | 4 |
|  | 8.2.5 | 建筑主要功能房间具有良好的户外视野。 | 3 | 0 | 3 |
|  | 8.2.6 | 主要功能房间的采光系数满足现行国家标准《建筑采光设计标准》GB 50033的要求。 | 8 | 0 | 8 |
|  | 8.2.7 | 采用合理措施改善室内天然采光效果。 | 14 | 0 | 14 |
|  | 8.2.8 | 采取可调节遮阳措施，降低夏季太阳辐射得热。 | 4 | 0 | 4 |
|  | 8.2.9 | 合理采用调节方便，并可有效提高人员舒适性的采暖空调系统。 | 8 | 0 | 8 |
|  | 8.2.10 | 优化建筑空间、平面布局和构造设计，改善自然通风效果。 | 13 | 0 | 13 |
|  | 8.2.11 | 室内气流组织合理。 | 7 | 0 | 7 |
|  | 8.2.12 | 主要功能房间中人员密度较高且随时间变化大的区域设置室内空气质量监控系统。 | 8 | 0 | 8 |
|  | 8.2.13 | 地下车库设置与排风设备联动的一氧化碳浓度监测装置。 | 5 | 5 | 0 |
| 合计 |  |  | 100.0 | 5.0 | 95.0 |

### 8.1.1主要功能房间的室内噪声级应满足现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB 50118中的低限要求。

参评情况

☑参评☐不参评，原因（）

1、    达标自评

☑达标

2、    评价要点

         室内噪声级：

简要说明建筑室内、外噪声源及其传播途径、采用的降噪措施。（200字以内）

室外噪声多来自于交通噪声​，室内噪声一部分为该房间内的所有噪声源对房间产生的噪声，多个室内声源噪声叠加，​一部分为建筑内部相邻房间的噪声源通过隔墙传到该房间的噪声，相邻房间设备噪声对目标房间的影响 降噪措施：​构造中空气层、填充的吸声材料，采用组合墙。​​

主要功能房间室内噪声级列表：

| 主要功能房间名称 | 室内噪声级（dB(A)） | 允许噪声级（A声级，dB） |
| --- | --- | --- |
|  |  | 低限要求 |
| 普通教室 | 44/43 | 45 |

3、    证明材料

建议提交材料及技术要求：

| 专业分类 | 材料名称 | 技术要求 | 评价要点 | 评价 阶段 | 建筑 类型 | 是否提交 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建筑设计 | 总平面图 | 应体现场地内交通干道布置，建筑（群）与周边道路及其他噪声源的距离，噪声源与噪声敏感房间的布置 | 室内噪声级 | 设计/运行 | 居建/公建 | 是 |
|  | 建筑设计说明 | 应说明建筑围护结构形式（包括对建筑围护结构类型的描述，如外墙构造形式、楼板构造形式、门窗类型等），以及建筑构造图集索引 | 室内噪声级 | 设计/运行 | 居建/公建 | ​ 是​ |
|  |  | 应包括对建筑室内噪声级（指标要求与自评一致）要求的说明 | 室内噪声级 | 设计/运行 | 居建/公建 | 是​ |
| 暖通设计 | 暖通设计说明 | 应说明设备噪声值、噪声与振动控制的要求和措施等 | 室内噪声级 | 设计/运行 | 居建/公建 | 是​ |
| 其他材料 | 场界环境噪声检测报告（环境噪声检测报告） | 应包括典型时间、典型边界测点的室外噪声级检测。 | 室内噪声级 | 运行 评价 | 居建/公建 | 是​ |
|  | 环评报告书（表） | 应包括室外噪声源类型、场地环境噪声测试结果以及防护降噪措施等； | 室内噪声级 | 设计/运行 | 居建/公建 | 是​ |
|  | 室内噪声级预测分析报告 | 应包括室外噪声级现状、场地环境条件变化（如道路车流量的增长）后对应噪声改变情况的预测及相应降噪方案与措施；围护结构的类型、隔声能力及其证明文件（如隔声性能检验报告）；建筑内部噪声源种类、噪声级大小、传播途径及降噪措施（如设备机房隔声减振设计）；噪声敏感房间室内噪声源种类、噪声级大小、传播途径及降噪措施（如空调系统消声设计）等内容，以及根据上述内容分析确定主要功能房间（应含易受噪声影响的房间）的室内噪声级的预测值 | 室内噪声级 | 设计 评价 | 居建/公建 | 是​ |
|  | 室内噪声级检测报告 | 应包括典型时间、主要功能房间（含易受噪声影响的房间）的室内噪声级检测（指标要求与自评一致） | 室内噪声级 | 运行 评价 | 居建/公建 | 是​ |

### 8.1.2主要功能房间的外墙、隔墙、楼板和门窗的隔声性能应满足现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB 50118中的低限要求。

参评情况

☑参评☐不参评，原因（）

1、    达标自评

☑达标

2、    评价要点

         构件隔声性能：

简要说明建筑围护结构的构造做法、采用的隔声措施。（200字以内）

利用隔声围护结构对声波起阻挡做用，减弱声透射，获得减噪效果。主要采用重而密实的材料，如钢板、铅板、砖墙等材料 ​轻质墙： a 做成夹层结构，b 增加空气层厚度，c 增加墙板的密度。 ​上下楼层的隔音则必须安装隔音吊顶。这种吊顶采用5厘米左右的塑料泡沫板做隔音材料，直接粘贴在天花板上。在贴天花板的一面，可以扎一些不规则的洞眼（但不要扎透），以加大吸音的效果。在泡沫板下再做吊顶，吊顶要和泡沫板保持一定距离。​​​

主要功能房间围护结构的空气声隔声性能列表：

| 主要功能房间名称/构件名称 | 空气声隔声量（dB） | 单值评价量+频谱修正量（dB） |
| --- | --- | --- |
|  |  | 低限要求 |
| 外墙 | 53 | ≥45 |
| 楼板 | 55 | ＞45 |
| 外门 | 46 | ≥20 |
| 外窗 | 33 | ≥​25 |
| 玻璃幕墙 | 36 | ≥​25 |

主要功能房间楼板的撞击声隔声性能列表：

| 主要功能房间楼板部位 | 撞击声隔声量（dB） | 单值评价量（dB） |
| --- | --- | --- |
|  |  | 低限要求 |
| 楼板 | 59 | ＜75 |

3、    证明材料

建议提交材料及技术要求：

| 专业分类 | 材料名称 | 技术要求 | 评价要点 | 评价 阶段 | 建筑 类型 | 是否提交 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建筑设计 | 建筑设计说明 | 应说明建筑围护结构形式（包括对建筑围护结构类型的描述，如外墙隔墙构造形式、楼板构造形式、门窗类型等），以及建筑构造图集索引 | 构件隔声性能 | 设计/运行 | 居建/公建 | 是 |
|  |  | 应包括对建筑围护结构隔声性能（指标要求与自评一致）要求的说明 | 构件隔声性能 | 设计/运行 | 居建/公建 | 是​ |
|  | 建筑围护结构详图 | 应体现各围护结构类型，并与设计说明中描述的相对应 | 构件隔声性能 | 设计/运行 | 居建/公建 | 是​ |
| 其他材料 | 围护结构隔声性能分析报告或检验报告 | 应包括各围护构件的空气声隔声性能和楼板的撞击声隔声性能的分析计算值或实验室检验值 | 构件隔声性能 | 设计/运行 | 居建/公建 | 否​ |
|  | 围护结构隔声性能现场检验报告 | 应包括各围护构件的空气声隔声性能和楼板的撞击声隔声性能现场检验报告 | 构件隔声性能 | 运行 | 居建/公建 | 否​ |

### 8.1.3建筑照明数量和质量应符合现行国家标准《建筑照明设计标准》GB 50034的规定。

参评情况

☑参评☐不参评，原因（）

1、    达标自评

☑达标

2、    评价要点

         照明数量质量：

| 房间或场所 | 照度（lx） |  | 统一眩光值UGR |  | 照度均匀度U0 |  | 一般显色指数Ra |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 设计值 /检测值 | 标准值 | 设计值 /检测值 | 标准值 | 设计值 /检测值 | 标准值 | 设计值 /检测值 | 标准值 |

3、    证明材料

建议提交材料及技术要求：

| 专业分类 | 材料名称 | 技术要求 | 评价要点 | 评价 阶段 | 建筑 类型 | 是否 提交 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电气设计 | 电气设计说明 | 应包括功能房间照度值、统一眩光值、照度均匀度和一般显色指数等，以及灯具布置与光源选型要求，并与设计图纸相吻合；对于图纸中只预留照明配电系统的情况，设计说明中要对灯具选型提出具体的要求，包括灯具配件、配线器材以及调光控制设备、调光器件、功率、光通量，并核算照度和照明功率密度是否达标；应体现照明控制原则 | 照明数量 质量 | 设计/运行 | 居建/公建 | 是 |
|  | 照度和照明功率密度计算文件 | 应包括根据灯具选型和布置，对各空间的设计照度和照明功率密度（指标要求与自评一致）进行计算 | 照明数量 质量 | 设计/运行 | 居建/公建 | 是 |
|  | 电气产品说明、产品型式检验报告 | 应包括由厂家提供选用灯具的产品性能检测报告 | 照明数量 质量 | 运行 评价 | 居建/公建 | 否 |
| 其他材料 | 室内照明质量检测报告 | 应包括功能房间室内照明质量现场检测 | 照明数量 质量 | 运行 评价 | 居建/公建 | 否 |

### 8.1.4采用集中供暖空调系统的建筑，房间内的温度、湿度、新风量等设计参数应符合现行国家标准《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50736和山西省《公共建筑节能设计标准》DBJ04/T241的规定。

参评情况

R参评□不参评，原因（□项目为非集中供暖空调的建筑时本条不参评、□其他）

- 达标自评

R达标

- 评价要点

- 暖通设计参数

主要功能房间室内设计温湿度：

| 房间类型 | 温度（℃） |  |  |  | 相对湿度（％） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 夏季空调 |  | 冬季采暖 |  | 夏季空调 |  | 冬季采暖 |  |
|  | 设计值 | 标准值 | 设计值 | 标准值 | 设计值 | 标准值 | 设计值 | 标准值 |
| 办公-其它 | 26 |  | 20 |  |  |  |  |  |
| 办公-普通办公室 | 26 |  | 20 |  |  |  |  |  |
| 宾馆-2星级多功能厅 | 25 |  | 22 |  |  |  |  |  |
| 宾馆-3星级多功能厅 | 25 |  | 22 |  |  |  |  |  |
| 宾馆-3星级餐厅 | 25 |  | 22 |  |  |  |  |  |
| 空房间 | － |  | － |  |  |  |  |  |
| 自习室 | 26 |  | 20 |  |  |  |  |  |

主要功能房间室内设计新风量：

| 房间类型 | 人员密度（人/m2） | 新风量[m3/(h·人)] |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 设计值 | 标准值 |
| 办公-其它 | 20(㎡/人) | 30(m3/h.人) |  |
| 办公-普通办公室 | 8(㎡/人) | 30(m3/h.人) |  |
| 宾馆-2星级多功能厅 | 2.5(㎡/人) | 15(m3/h.人) |  |
| 宾馆-3星级多功能厅 | 2.5(㎡/人) | 20(m3/h.人) |  |
| 宾馆-3星级餐厅 | 2.5(㎡/人) | 20(m3/h.人) |  |
| 空房间 | 50(㎡/人) | 20(m3/h.人) |  |
| 自习室 | 8(㎡/人) | 30(m3/h.人) |  |

注：对于设置分体空调、多联机的建筑或功能房间（一般应为建筑外区），如果开窗通风条件或设置了排气扇可满足《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50736和山西省标准《公共建筑节能设计标准》DBJ04/T241的新风量要求，可不要求独立设置新风系统。

- 证明材料

建议提交材料及技术要求：

| 专业分类 | 材料名称 | 技术要求 | 评价 要点 | 评价阶段 | 建筑 类型 | 是否提交 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 暖通设计 | 暖通设计说明 | 应说明集中供暖空调系统的室内设计参数，包括房间内的温度、湿度、新风量等以及参照的设计标准 | 暖通设计参数 | 设计/运行 | 居建/公建 | 是 |
|  | 空调采暖全年计算负荷报告 | 应对集中供暖空调系统的室内设计参数进行说明，包括房间内的温度、湿度、新风量等以及参照的设计标准 | 暖通设计参数 | 设计/运行 | 居建/公建 | 是 |
| 运营管理 | 室内温湿度检测报告及运行记录 | 应包括对典型房间使用空调期间室内温湿度的检测报告及相关运行记录 | 暖通设计参数 | 运行评价 | 居建/公建 | 否 |
|  | 新风机组风量检测报告 | 应包括新风系统风口风量的调试记录及机组的单机试运转记录，同时应对典型房间空调期间的新风量进行现场检测 | 暖通设计参数 | 运行评价 | 居建/公建 | 否 |
| 不参评情况证明 | 暖通设计说明 | 应体现项目未采用集中供暖和空调 | 8.1.4 | 设计/运行 | 居建/公建 | 是 |

8.1.5在室内设计温、湿度条件下，建筑围护结构内表面不得结露。

参评情况

R参评□不参评，原因（□项目没有采暖需求时本条不参评、□其他）

- 达标自评

R达标

- 评价要点

- 内表面结露：

项目所在地冬季室外计算温度：℃

简要说明防结露、防潮措施。（200字以内）

冬季室外温度-11℃

设计工况下围护结构内表面温度计算列表：

| 围护结构类型 | 设计工况下的内表面温度 （℃） | 室内空气露点温度 （℃） | 是否符合要求 |
| --- | --- | --- | --- |

- 证明材料

建议提交材料及技术要求：

| 专业分类 | 材料名称 | 技术要求 | 评价 要点 | 评价 阶段 | 建筑 类型 | 是否提交 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建筑设计 | 建筑设计说明 | 应说明建筑围护结构形式（包括对建筑围护结构类型的描述，如外墙构造形式、楼板构造形式、门窗类型等），以及建筑构造图集索引 | 内表面结露 | 设计/运行 | 居建/公建 |  |
|  |  | 应说明建筑围护结构热工性能指标，包括传热系数、遮阳系数或太阳得热系数以及门窗和玻璃幕墙气密性等指标 | 内表面结露 | 设计/运行 | 居建/公建 |  |
|  | 建筑围护结构详图 | 应体现不同构件的详细构造及热桥部位的处理方式 | 内表面结露 | 设计/运行 | 居建/公建 |  |
| 暖通设计 | 暖通设计说明 | 应说明集中供暖空调系统的室内设计参数，包括房间内的温度、湿度、新风量等以及参照的设计标准 | 内表面结露 | 设计/运行 | 居建/公建 |  |
| 其他材料 | 节能设计审查备案登记表、规定性指标计算报告、节能计算书 | 应包括详细的围护结构热工性能及构造做法说明 | 内表面结露 | 设计/运行 | 居建/公建 |  |
|  | 结露验算计算书 | 应包括详细计算围护结构各构件的内表面温度及露点温度，并给出是否结露的明确结论 | 内表面结露 | 设计/运行 | 居建/公建 |  |
| 不参评情况证明 | 暖通设计说明 | 应体现项目所在地为温和地区或夏热冬暖地区，或项目没有采暖需求 | 8.1.5 | 设计/运行 | 居建/公建 |  |

8.1.6屋顶和东、西外墙隔热性能应满足现行国家标准《民用建筑热工设计规范》GB 50176的要求。

参评情况

R参评□不参评，原因（）

- 达标自评

R达标

- 评价要点

- 内表面温度：

简要说明隔热措施。（200字以内）

1.屋顶隔热措施 (1)浅色饰面(如浅色粉刷、涂层和面砖等)。 (2)增加屋顶的热阻与热惰性，用实体材料层或封闭空气间层(贴铝箔)进行屋顶隔热，减少屋顶传热和温度波动的振幅。 (3)使用通风屋面 (4)使用蓄水屋顶 (5)屋顶遮阳 (6)屋顶有土或无土种植 2.外墙隔热措施 (1)外墙外表面采用浅色饰面。 (2)增加墙体隔热性能： (3)墙体可做垂直绿化来遮挡阳光。特别是东、西外墙可采用花格构件或爬藤植物遮阳。 (4)通风墙与通风遮阳墙。

在自然通风条件下建筑物屋顶和东西外墙的内表面温度计算列表：

| 围护结构类型 | 自然通风条件下内表面 最高温度（℃） | 夏季室外计算温度 最高值（℃） | 是否符合要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 外墙 | 21 | 24 | 是 |
| 外窗 | 23 | 26 | 是 |
| 外门 | 21 | 25 | 是 |
| 幕墙 | 23 | 27 | 是 |

- 证明材料

建议提交材料及技术要求：

| 专业分类 | 材料名称 | 技术要求 | 评价 要点 | 评价 阶段 | 建筑 类型 | 是否提交 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建筑设计 | 建筑设计说明 | 应说明建筑围护结构形式（包括对建筑围护结构类型的描述，如外墙构造形式、楼板构造形式、门窗类型等），以及建筑构造图集索引 | 内表面温度 | 设计/运行 | 居建/ 公建 | 是 |
|  |  | 应说明建筑围护结构热工性能指标，包括传热系数、遮阳系数或太阳得热系数以及门窗和玻璃幕墙气密性等指标 | 内表面温度 | 设计/运行 | 居建/ 公建 | 是 |
|  | 建筑围护结构详图 | 应体现不同构件的详细构造及热桥部位的处理方式 | 内表面温度 | 设计/运行 | 居建/ 公建 | 是 |
| 其他材料 | 内表面温度计算书 | 应参考《民用建筑热工设计规范》GB 50176进行各围护结构内表面通风温度的详细计算 | 内表面温度 | 设计/运行 | 居建/ 公建 | 是 |
|  | 节能设计审查备案登记表、规定性指标计算报告、节能计算书 | 应包括详细的围护结构热工性能及构造做法说明 | 内表面温度 | 设计/运行 | 居建/ 公建 | 是 |

8.1.7建筑材料、装修材料中有害物质含量，室内环境中的氨、甲醛、苯、氡和总挥发性有机物等污染物浓度应符合现行国家标准《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB 50325的有关规定。

参评情况

□参评□不参评，原因（□设计评价时本条不参评、□其他）

- 达标自评

□达标

- 评价要点

- 空气污染物浓度：

主要功能房间污染物浓度检测结果：

| 房间类型 | 氨 (mg/m3) | 甲醛 (mg/m3) | 苯 (mg/m3) | TVOC (mg/m3) | 氡 (Bq/m3) | 污染物浓度 是否超标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 标准值 ≤0.20 | 标准值 ≤0.10 | 标准值 ≤0.11 | 标准值 ≤0.60 | 标准值 ≤400 |  |

- 项目档案信息表与证书关键指标

室内空气质量：。

- 证明材料

建议提交材料及技术要求：

| 专业分类 | 材料名称 | 技术要求 | 评价 要点 | 评价阶段 | 建筑 类型 | 是否提交 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 其他材料 | 室内污染物检测报告 | 应包括室内空气污染物浓度检测，要求所抽检房间应涵盖主要功能房间类型，应体现室内氨、氡、甲醛、苯、TVOC、PM10等污染物浓度 | 空气污染物浓度 | 运行评价 | 居建/公建 |  |
| 不参评情况证明 | 项目申报书 | 设计阶段不参评 | 8.1.7 | 设计评价 | 居建/公建 |  |

### 8.2.1主要功能房间的室内噪声级。（评价总分值8分）

参评情况

☑参评☐不参评，原因（）

1、    得分自评

| 评价内容 |  | 评价分值（分） | 自评得分（分） |
| --- | --- | --- | --- |
| 主要功能房间的室内噪声级达到现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB 50118中的 | 低限标准限值和高要求标准限值的平均值 | 4 | 4 |
|  | 高要求标准限值 | 8 |  |

2、    评价要点

         室内噪声级：

简要说明建筑室内、外噪声源及其传播途径、采用的降噪措施。（200字以内）

室外噪声多来自于交通噪声，室内噪声一部分为该房间内的所有噪声源对房间产生的噪声，多个室内声源噪声叠加，一部分为建筑内部相邻房间的噪声源通过隔墙传到该房间的噪声，相邻房间设备噪声对目标房间的影响 降噪措施：构造中空气层、填充的吸声材料，采用组合墙。​

主要功能房间室内噪声级列表：

| 主要功能房间名称 | 室内噪声级（dB(A)） | 允许噪声级（A声级，dB） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 低限要求 | 高标准要求 | 低限要求和高标准要求平均值 |
| 普通教室 | 44/43 | 45 | 40 | 42.5 |

3、    证明材料

建议提交材料及技术要求：

| 专业分类 | 材料名称 | 技术要求 | 评价 要点 | 评价阶段 | 建筑 类型 | 是否提交 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建筑设计 | 总平面图 | 应体现场地内交通干道布置，建筑（群）与周边道路及其他噪声源的距离，噪声源与噪声敏感房间的布置 | 室内噪声级 | 设计/运行 | 居建/公建 | 是 |
|  | 建筑设计说明 | 应说明建筑围护结构形式（包括对建筑围护结构类型的描述，如外墙构造形式、楼板构造形式、门窗类型等），以及建筑构造图集索引 | 室内噪声级 | 设计/运行 | 居建/公建 | 是​ |
|  |  | 应包括对建筑室内噪声级（指标要求与自评一致）要求的说明 | 室内噪声级 | 设计/运行 | 居建/公建 | 是​ |
| 暖通设计 | 暖通设计说明 | 应说明设备噪声值、噪声与振动控制的要求和措施等 | 室内噪声级 | 设计/运行 | 居建/公建 | 是​ |
| 其他材料 | 场界环境噪声检测报告（环境噪声检测报告） | 应包括典型时间、典型边界测点的室外噪声级检测。 | 室内噪声级 | 运行评价 | 居建/公建 | 是​ |
|  | 环评报告书（表） | 应包括室外噪声源类型、场地环境噪声测试结果以及防护降噪措施等； | 室内噪声级 | 设计/运行 | 居建/公建 | 是​ |
|  | 室内噪声级预测分析报告 | 应包括室外噪声级现状、场地环境条件变化（如道路车流量的增长）后对应噪声改变情况的预测及相应降噪方案与措施；围护结构的类型、隔声能力及其证明文件（如隔声性能检验报告）；建筑内部噪声源种类、噪声级大小、传播途径及降噪措施（如设备机房隔声减振设计）；噪声敏感房间室内噪声源种类、噪声级大小、传播途径及降噪措施（如空调系统消声设计）等内容，以及根据上述内容分析确定主要功能房间（应含易受噪声影响的房间）的室内噪声级的预测值 | 室内噪声级 | 设计评价 | 居建/公建 | 是​ |
|  | 室内噪声级检测报告 | 应包括典型时间、主要功能房间（含易受噪声影响的房间）的室内噪声级检测（指标要求与自评一致） | 室内噪声级 | 运行评价 | 居建/公建 | 是​ |

### 8.2.2主要功能房间的隔声性能良好。（评价总分值12分）

参评情况

☑参评☐不参评，原因（）

1、得分自评

| 序号 | 评价内容 |  | 评价分值（分） | 自评得分（分） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 构件及相邻房间之间的空气声隔声性能达到现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB 50118中的 | 低限标准限值和高要求标准限值的平均值 | 4 | 6 |
|  |  | 高要求标准限值 | 6 |  |
| 2 | 楼板的撞击声隔声性能达到现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB 50118中的 | 低限标准限值和高要求标准限值的平均值 | 4 | 6 |
|  |  | 达到高要求标准限值 | 6 |  |
|  | 合计 |  | 12 | 12 |

2、评价要点

         构件隔声性能：

简要说明建筑围护结构的构造做法、采用的隔声措施。（200字以内）

利用隔声围护结构对声波起阻挡做用，减弱声透射，获得减噪效果。主要采用重而密实的材料，如钢板、铅板、砖墙等材料 轻质墙： a 做成夹层结构，b 增加空气层厚度，c 增加墙板的密度。 上下楼层的隔音则必须安装隔音吊顶。这种吊顶采用5厘米左右的塑料泡沫板做隔音材料，直接粘贴在天花板上。在贴天花板的一面，可以扎一些不规则的洞眼（但不要扎透），以加大吸音的效果。在泡沫板下再做吊顶，吊顶要和泡沫板保持一定距离。​

主要功能房间围护结构的空气声隔声性能列表：

| 主要功能房间名称/构件名称 | 空气声隔声量（dB） | 单值评价量+频谱修正量（dB） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 低限要求 | 高标准要求 | 低限要求和高标准要求的平均值 |
| 外窗 | 35 |  |  |  |
| 外墙 | 39 |  |  |  |
| 外门 | 42 |  |  |  |
| 内门 | 42 |  |  |  |
| 内窗 | 30 |  |  |  |

主要功能房间楼板的撞击声隔声性能列表：

| 主要功能房间楼板部位 | 撞击声隔声量（dB） | 单值评价量（dB） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 低限要求 | 高标准要求 | 低限要求和高标准要求的平均值 |
| 楼板 | 59 | ＜75 | ＜65​ | ＜​70 |

3、证明材料

建议提交材料及技术要求：

| 专业分类 | 材料名称 | 技术要求 | 评价 要点 | 评价 阶段 | 建筑 类型 | 是否提交 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建筑设计 | 建筑设计说明 | 应说明建筑围护结构形式（包括对建筑围护结构类型的描述，如外墙构造形式、楼板构造形式、门窗类型等），以及建筑构造图集索引 | 构件隔声性能 | 设计/运行 | 居建/公建 | 是 |
|  |  | 应包括对建筑围护结构隔声性能（指标要求与自评一致）要求的说明 | 构件隔声性能 | 设计/运行 | 居建/公建 | 是​ |
|  | 建筑围护结构详图 | 应体现各围护结构类型，并与设计说明中描述的相对应 | 构件隔声性能 | 设计/运行 | 居建/公建 | 是​ |
| 其他材料 | 围护结构隔声性能分析报告或检验报告 | 应包括各围护构件的空气声隔声性能和楼板的撞击声隔声性能的分析计算值或实验室检验值 | 构件隔声性能 | 设计/运行 | 居建/公建 | 是​ |
|  | 围护结构隔声性能现场检验报告 | 应包括各围护构件的空气声隔声性能和楼板的撞击声隔声性能现场检验报告 | 构件隔声性能 | 设计/运行 | 居建/公建 | 是​ |

8.2.3采取减少噪声干扰的措施。（评价总分值6分）

参评情况

R参评□不参评，原因（□项目为居住建筑和旅馆建筑之外的其他类型建筑时本条第2款不参评、□其他）

- 得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值（分） | 自评得分（分） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建筑平面、空间布局合理，没有明显的噪声干扰 | 2 | 2 |
| 2 | 对引起传声的管道、设备等物体进行减振、隔声处理 | 2 | 2 |
| 3 | 对水、暖、电、燃气、通风和空调等管线安装和孔洞处理进行有效的隔声处理 | 2 | 2 |
|  | 合计 | 6 | 6 |

- 评价要点

- 平面防噪设计：

简要说明建筑外界噪声源的情况，及建筑平面布局和空间功能的合理安排，以及相应的降噪措施。（200字以内）

室外噪声多来自于交通噪声，室内噪声一部分为该房间内的所有噪声源对房间产生的噪声，多个室内声源噪声叠加，一部分为建筑内部相邻房间的噪声源通过隔墙传到该房间的噪声，相邻房间设备噪声对目标房间的影响 降噪措施：构造中空气层、填充的吸声材料，采用组合墙。

- 管道、设备隔声减振设计：

简要说明对引起传声的管道、设备等物体减振、隔声处理措施。（200字以内）

噪声的控制：从噪声源头进行控制，噪声源主要是水泵、空调机组、管道内水流声等。 减振：主要在设备安装方面进行控制。 减振降噪方式：设备房选择、设备选型、设备安装、管道降噪减振、设备房及露天设备降噪 管道的噪声主要是管道中水流速度过快引起，在生活给水和空调水系统设计时应注意流速控制在规定范围内；消防水系统因是灭火时才使用，可以不考虑流速而重点考虑水流量的问题。

- 管线安装和孔洞隔声设计：

简要说明对水、暖、电、燃气、通风和空调等管线安装和孔洞处理进行有效的隔声处理措施。（200字以内）

- 证明材料

建议提交材料及技术要求：

| 专业分类 | 材料名称 | 技术要求 | 评价 要点 | 评价 阶段 | 建筑 类型 | 是否 提交 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建筑设计 | 建筑总平面图 | 应体现场地内交通干道布置，建筑（群）与周边道路及其他噪声源的距离，噪声源与噪声敏感房间的布置 | 平面防噪设计 | 设计/运行 | 居建/公建 | 是 |
|  | 建筑平面图 | 应体现建筑空间、各层平面布局 |  |  |  | 是 |
|  |  | 应体现建筑设备机房、电梯间等噪声源的位置 |  |  |  | 是 |
| 暖通设计 | 暖通设计说明 | 应包括对设备机房隔声降噪措施的说明 | 平面防噪设计 | 设计/运行 | 居建/公建 | 是 |
| 给排水设计 | 给排水设计说明 | 应包括对排水系统形式、排水管材选用情况的说明，同时应明确采用同层排水或其他降低排水噪声的有效措施的使用率（指标要求与自评一致） | 排水降噪 | 设计/运行 | 居住 建筑/旅馆 建筑 | 是 |
|  | 给排水系统图 | 应体现排水系统形式 |  |  |  | 是 |
|  | 给排水平面图 | 应体现排水系统形式 |  |  |  | 是 |
|  | 同层排水设计详图 | 应体现同层排水详细节点设计 |  |  |  | 是 |
| 其他材料 | 排水噪声测量分析报告或竣工验收文件 | 应包括新型降噪管优于普通PVC排水管的排水噪声测量分析报告，运行阶段应提供新型降噪管材的相关型式检验报告 | 排水降噪 | 设计/运行 | 居住 建筑/旅馆 建筑 | 否 |
| 不参评情况证明 | 建筑设计说明 | 应注明建筑的类型及主要使用功能，居住建筑和旅馆建筑之外的其他类型建筑第2款不参评 | 8.2.3 | 设计/运行 | 居建/公建 | 是 |

### 8.2.4公共建筑中100人规模以上的多功能厅、接待大厅、大型会议室和其他有声学要求的重要房间进行专项声学设计，满足相应功能要求。（评价总分值4分）

参评情况

☑参评☐不参评，原因（☐项目为居住建筑时本条不参评、☐项目为无声学要求房间的公共建筑时本条不参评、☐其他）

1、    得分自评

| 评价内容 | 评价分值（分） | 自评得分（分） |
| --- | --- | --- |
| 公共建筑中100人规模以上的多功能厅、接待大厅、大型会议室和其他有声学要求的重要房间进行专项声学设计，满足相应功能要求 | 4 | 4 |

2、    评价要点

         专项声学设计：

项目内是否存在以下有声学要求的房间：

☐多功能厅、☑接待大厅、☑大型会议室、☑讲堂、☐音乐厅、☑教室、☐其他

规模是否超过100人：☑是、☐否

是否对以上房间进行专项声学设计：☑是、☐否

简要说明建筑中有声学要求的重要房间的专项声学设计方案，包括建筑体型设计、混响时间设计、噪声控制设计以及扩声设计等要点。（200字以内）

会议室根据参会人数需要可分为中、小会议室和大会议室，其中，中、小会议室可分散布置；小会议室使用面积宜为 30㎡，中会议室使用面积宜为 60 ㎡；中小会议室每人使用面积：有会议桌的不应小于 1.80㎡，无会议桌的不应小于 0.8㎡。大会议室应根据使用人数和桌椅设置情况确定使用面积，平面长宽比不宜大于 2:1。 为了保证会议室的室内良好音质要求，要控制室内为短混响时间，保证语言的清晰度，避免回声、颤动回声和声场不均匀等声学缺陷。

3、    证明材料

建议提交材料及技术要求：

| 专业分类 | 材料名称 | 技术要求 | 评价 要点 | 评价 阶段 | 建筑类型 | 是否提交 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建筑设计 | 建筑平面图 | 应体现建筑各层功能房间类型 | 专项声学设计 | 设计/运行 | 有声学要求房间的公共建筑 | 是 |
| 其他材料 | 专项声学设计竣工验收文件 | 应包括厅堂音质及扩声系统检测，以及扩声系统的验收文件等 | 专项声学设计 | 运行 评价 |  | 是​ |
|  | 声学设计专项报告 | 应包括建筑声学设计及扩声系统设计（若设有扩声系统）的过程 | 专项声学设计 | 设计/运行 |  | 是​ |
|  | 建筑声学与扩声系统设计文件 | 应体现有声学要求房间的专项设计措施；建筑声学设计主要应包括体型设计、混响时间设计与计算、噪声控制设计与计算等方面的内容；扩声系统设计应包括最大声压级、传声频率特性、传声增益、声场不均匀度、语言清晰度等设计指标，设备配置及产品资料、系统连接图、扬声器布置图等 | 专项声学设计 | 设计/运行 |  | 是​ |
| 不参评情况证明 | 建筑设计说明 | 应注明建筑的类型及主要使用功能，居住建筑不参评；公共建筑中不含此类有声学要求的房间，本条不参评 | 8.2.4 | 设计/运行 | 居建/公建 | 是​ |

### 8.2.5建筑主要功能房间具有良好的户外视野。（评价总分值3分）

参评情况

☑参评☐不参评，原因（）

1、    得分自评

☐居住建筑

| 评价内容 | 评价分值（分） | 自评得分（分） |
| --- | --- | --- |
| 其与相邻建筑的直接间距超过18m | 3 |  |

☑公共建筑

| 评价内容 | 评价分值（分） | 自评得分（分） |
| --- | --- | --- |
| 其主要功能房间能通过外窗看到室外自然景观，且无明显视线干扰 | 3 | 3 |

2、    评价要点

☐居住建筑

         直接间距：

居住建筑居住空间与相邻建筑的水平视线距离最小为：m，这两幢楼为：。

若与相邻建筑直接间距小于18m，临近住宅是否通过户型设计避免产生隐私问题：

☐是、☐否

☑公共建筑

         户外视野：

主要功能房间（除走廊、核心筒、卫生间、电梯间等特殊功能房间外的空间）是否出现无法看到室外自然环境，是否存在构筑物或周边建筑物造成明显视线干扰的情况：☑是、☐否

若“是”，相应房间的位置为：。

1026、2009、2005

3、    证明材料

建议提交材料及技术要求：

| 专业分类 | 材料名称 | 技术要求 | 评价 要点 | 评价 阶段 | 建筑类型 | 是否提交 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建筑设计 | 总平面图 | 应体现场地内建筑布局、体型和相对位置，并标明居住建筑与相邻建筑之间的水平视线距离（指标要求与自评一致） | 直接 间距 | 设计/运行 | 居住建筑 | 是 |
|  | 建筑立面图 | 应体现外窗设置情况、详细尺寸说明并与详图吻合 | 户外 视野 | 设计/运行 | 公共建筑 | 是 |
|  | 建筑门窗表 | 应体现外窗设置情况、详细尺寸说明、开启方式，并与详图吻合 | 户外 视野 | 设计/运行 | 公共建筑 | 是​ |
|  | 建筑平面图 | 应体现最不利视野楼层的房间布局、门窗位置 | 户外 视野 | 设计/运行 | 公共建筑 | 是​ |
| 其他材料 | 视野模拟分析报告 | 结合规划和总平面图，以及建筑功能空间布局，分析主要功能房间的中心点1.5m高位置的视野情况，是否出现无法看到室外自然环境，以及存在构筑物或周边建筑造成视线干扰的情况 | 户外 视野 | 设计/运行 | 公共建筑 | 是​ |

8.2.6主要功能房间的采光系数满足现行国家标准《建筑采光设计标准》GB 50033的要求。（评价总分值8分）

参评情况

R参评□不参评，原因（□项目为不需要考虑天然采光的建筑时本条不参评、□其他）

- 得分自评

□居住建筑

| 评价内容 | 评价分值（分） | 自评得分（分） |
| --- | --- | --- |
| 卧室、起居室的窗地面积比达到1/6 或 采光系数达到现行国家标准《建筑采光设计标准》GB50033的规定值 | 6 |  |
| 卧室、起居室的窗地面积比达到1/5 或 采光系数比现行国家标准《建筑采光设计标准》GB50033的规定值高一个等级 | 8 |  |

R公共建筑

| 评价内容 |  | 评价分值（分） | 自评得分（分） |
| --- | --- | --- | --- |
| 主要功能房间采光系数满足现行国家标准《建筑采光设计标准》GB 50033要求的面积比例RA | 60%≤RA<65% | 4 | 8 |
|  | 65%≤RA<70% | 5 |  |
|  | 70%≤RA<75% | 6 |  |
|  | 75%≤RA<80% | 7 |  |
|  | ≥80% | 8 |  |

- 评价要点

项目所在地：处于类光气候区

□居住建筑

卧室、起居室的窗地面积比/采光系数统计列表（____户型）：

| 房间类型 | 采光等级 | 外窗类型（侧窗、矩形天窗、锯齿形天窗、平天窗） | 窗地面积比（%）或采光系数 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 实际值 | 标准要求 |

R公共建筑

主要功能房间采光系数达标情况统计列表：

| 分析区域 | 主要功能空间面积 （m2） | 天然采光达标面积 （m2） | 天然采光达标面积比例（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 总计 |  |  |  |

- 证明材料

建议提交材料及技术要求：

| 专业分类 | 材料名称 | 技术要求 | 评价 要点 | 评价 阶段 | 建筑类型 | 是否提交 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建筑设计 | 建筑立面图 | 应体现外窗设置情况、详细尺寸说明并与详图吻合 | 采光系数 | 设计/运行 | 居建/公建 | 是 |
|  | 建筑门窗表 | 应体现外窗详细尺寸说明、材质、开启方式，并与详图吻合 | 采光系数 | 设计/运行 | 居建/公建 | 是 |
|  | 建筑平面图 | 应体现不同户型或功能空间的房间布局、窗户的相对位置 | 采光系数 | 设计/运行 | 居建/公建 | 是 |
| 其他材料 | 窗地面积比计算书 | 应包括对各典型户型内卧室、起居室等主要功能房间窗地面积比例（指标要求与自评一致）的计算说明，并与设计图纸吻合 | 采光系数 | 设计/运行 | 居住建筑 | 是 |
|  | 天然采光模拟分析报告 | 应说明模拟软件名称及版本、模拟边界条件设定、网格设计、工作面工况、材料的光学参数、室外建筑物或构筑物情况、室内地面反射率，以及模拟结果等，并应对各层主要功能房间天然采光达标的面积进行统计，明确达标面积比例（指标要求与自评一致） | 采光系数 | 设计/运行 | 公共建筑 | 是 |
|  | 采光系数计算报告 | 应包括对各典型户型内卧室、起居室等主要功能房间采光系数（指标要求与自评一致）的计算说明，并与设计图纸吻合 | 采光系数 | 设计/运行 | 居住建筑 | 是 |
|  | 天然采光系数现场检测报告 | 应包括在典型气象条件下对主要功能房间的采光系数进行现场检测的数据，并应统计出满足现行国家标准《建筑采光设计标准》GB 50033要求的达标面积比例 | 采光系数 | 运行 评价 | 公共建筑 | 否 |

### 8.2.7采用合理措施改善室内天然采光效果。（评价总分值14分）

参评情况

☑参评☐不参评，原因（）

1、    得分自评

| 序号 | 评价内容 |  | 评价分值（分） | 自评得分（分） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主要功能房间有合理的控制眩光措施 |  | 6 | 6 |
| 2 | 内区采光系数满足采光要求的面积比例达到60% 或无内区，或住宅建筑 |  | 4 | 4 |
| 3 | 地下空间平均采光系数不小于0.5%的面积与首层地下室面积的比例RA | 5%≤RA<10% | 1 | 4 |
|  |  | 10%≤RA<15% | 2 |  |
|  |  | 15%≤RA<20% | 3 |  |
|  |  | RA≥20%（或无地下室） | 4 |  |
|  | 合计 |  | 14 | 14 |

2、    评价要点

         防眩光措施：

项目设计是否符合《建筑采光设计标准》中控制不舒适眩光的相关规定：☐是、☐否

概述改善室内防眩光采用的措施。（200字以内）

主要功能房间的眩光指数统计表

| 房间类型 | 采光等级 | 眩光指数值DGI | 是否满足要求 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ☐ |
|  |  |  | ☐ |
|  |  |  | ☐ |
|  |  |  | ☐ |
|  |  |  | ☐ |
|  |  |  | ☐ |
|  |  |  | ☐ |

         内区采光：

项目是否为住宅建筑：☐是、☑否

项目是否有内区：☑是、☐否

内区采光系数达标情况统计列表：

| 分析区域 | 主要功能空间面积 （m2） | 内区面积 （m2） | 采光达标面积 （m2） | 采光达标面积比例（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 总计 |  |  |  |  |

         地下室采光：

项目是否有地下室：☐是、☑否

地下室采光系数达标情况统计列表：

| 分析区域 | 首层地下室面积（m2） | 采光达标面积（m2） | 采光达标面积比例（%） |
| --- | --- | --- | --- |

3、    证明材料

建议提交材料及技术要求：

| 专业分类 | 材料名称 | 技术要求 | 评价 要点 | 评价阶段 | 建筑 类型 | 是否提交 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建筑设计 | 建筑设计说明 | 应说明主要功能房间控制眩光的措施 | 防眩光措施 | 设计/运行 | 居建/公建 | 是 |
|  | 建筑平面图 | 应体现建筑平面及空间布局、地下室设置情况；应体现防眩光的设计措施 | 防眩光措施 | 设计/运行 | 居建/公建 | 是​ |
|  |  | 应体现改善内区采光设计措施 | 内区采光 | 设计/运行 | 居建/公建 | 是​ |
|  |  | 应体现改善地下室天然采光效果的设计措施 | 地下室采光 | 设计/运行 | 居建/公建 | 是​ |
| 其他材料 | 天然采光系数现场检测报告 | 应包括在典型气象条件下对地下室的采光系数进行现场检测的数据，并应统计出地下室不同范围内采光系数满足标准要求的面积比例（指标要求与自评一致） | 地下室采光 | 运行评价 | 居建/公建 | 否​ |
|  |  | 应包括在典型气象条件下对内区的采光系数进行现场检测的数据，并应统计出内区不同范围内采光系数满足标准要求的面积比例 | 内区采光 | 运行评价 | 居建/公建 | 否​ |
|  | 天然采光模拟分析报告 | 应包括对地下室不同网格范围内采光系数分布、满足标准要求面积比例（指标要求与自评一致）这两项指标的计算说明 | 地下室采光 | 设计/运行 | 居建/公建 | 是 |
|  |  | 应包括对内区不同网格范围内采光系数分布、满足标准要求面积比例（指标要求与自评一致）这两项指标的计算说明 | 内区采光 | 设计/运行 | 居建/公建 | 是​ |
|  |  | 应包括对主要功能房间窗的不舒适眩光指数的计算 | 防眩光措施 | 设计/运行 | 居建/公建 | 是​ |

### 8.2.8采取可调节遮阳措施，降低夏季太阳辐射得热。（评价总分值4分）

参评情况

☑参评☐不参评，原因（）

1、    得分自评

| 评价内容 |  | 评价分值（分） | 自评得分（分） |
| --- | --- | --- | --- |
| 外窗和幕墙透明部分中，有可控遮阳调节措施的面积比例 | 达到25% | 2 | 4 |
|  | 达到50% | 4 |  |

2、    评价要点

         可调节遮阳：

有阳光直射的外窗和幕墙透明部分面积为：m2，其中有可控遮阳调节措施的面积为：m2，比例为：%

外窗采取可控遮阳的面积统计列表：

| 编号 | 朝向 | 尺寸 |  | 数量（个） | 采取可控遮阳调节措施面积（m2） | 采取可控遮阳调节措施面积比例（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 宽度（m） | 高度（m） |  |  |  |
| 总计 |  |  |  |  |  |  |

透明幕墙采取可控遮阳的面积统计列表：

| 编号 | 朝向 | 尺寸 |  | 数量（个） | 采取可控遮阳调节措施面积（m2） | 采取可控遮阳调节措施面积比例（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 宽度（m） | 高度（m） |  |  |  |
| 总计 |  |  |  |  |  |  |

简要说明所采用的可控遮阳技术及使用位置。（200字以内）

3、    证明材料

建议提交材料及技术要求：

| 专业分类 | 材料名称 | 技术要求 | 评价 要点 | 评价 阶段 | 建筑 类型 | 是否提交 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建筑设计 | 建筑设计说明 | 应说明透明围护结构所采用的遮阳措施，包括遮阳形式、设置位置、控制方式等 | 可调节遮阳 | 设计/运行 | 居建/ 公建 | 是 |
|  |  | 应说明建筑围护结构热工性能指标，包括传热系数、遮阳系数或太阳得热系数以及门窗和玻璃幕墙气密性等指标 | 可调节遮阳 | 设计/运行 | 居建/ 公建 | 是​ |
|  | 建筑平面图及门窗表 | 应体现窗户的位置及尺寸 | 可调节遮阳 | 设计/运行 | 居建/ 公建 | 是​ |
|  | 建筑立面图 | 应体现可控遮阳措施的设计 | 可调节遮阳 | 设计/运行 | 居建/ 公建 | 是​ |
|  | 遮阳装置详图 | 应体现遮阳措施的构造做法、详细节点等 | 可调节遮阳 | 设计/运行 | 居建/ 公建 | 是​ |
| 其他材料 | 可控遮阳覆盖率计算书 | 应包括对建筑透明围护结构的总面积、有太阳直射部分的面积、以及采取可调节遮阳措施的面积等进行分项统计，并应明确可控遮阳的面积比例（指标要求与自评一致） | 可调节遮阳 | 设计/运行 | 居建/ 公建 | 否 |
|  | 可控遮阳装置产品说明书 | 应体现遮阳装置的基本尺寸、材料构成、控制方式等 | 可调节遮阳 | 运行评价 | 居建/ 公建 | 否 |
|  | 可控遮阳装置进场验收记录 | 应体现遮阳装置合格验收的相关记录 | 可调节遮阳 | 运行 评价 | 居建/ 公建 | 否 |

### 8.2.9合理采用调节方便，并可有效提高人员舒适性的采暖空调系统。（评价总分值8分）

参评情况

☑参评☐不参评，原因（☐项目为非集中供暖空调的建筑时本条不参评、☐其他）

1、    得分自评

| 评价内容 |  | 评价分值（分） | 自评得分（分） |
| --- | --- | --- | --- |
| 采暖、空调末端装置可独立启停的主要功能房间数量比例 | 达到70% | 4 | 8 |
|  | 达到90% | 8 |  |

2、    评价要点

         采暖、空调末端调节：

简述所采用的采暖、空调系统末端形式和调节方式。（200字以内）

主要功能房间供暖、空调末端形式统计列表：

| 主要功能房间 | 供暖、空调末端形式 | 是否可独立调节 | 备注说明 |
| --- | --- | --- | --- |

主要功能房间个数为：，空调末端可独立调节的房间个数为：，比例为：%

3、    证明材料

建议提交材料及技术要求：

| 专业分类 | 材料名称 | 技术要求 | 评价 要点 | 评价 阶段 | 建筑 类型 | 是否提交 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 暖通设计 | 暖通设计说明 | 应说明供暖、空调系统末端形式和主要功能房间的末端温度调节方式、自控要求，以及热计量方式等，并应明确末端装置可独立启停的主要功能房间数量比例（指标要求与自评一致） | 空调末端调节 | 设计/ 运行 | 居建/公建 | 是 |
|  | 暖通风平面图 | 应体现主要功能房间的供暖、空调系统末端形式，并与设计说明一致 | 空调末端调节 | 设计/ 运行 | 居建/公建 | 否 |
|  | 暖通水平面图 | 应体现主要功能房间的供暖、空调系统末端形式，并与设计说明一致 | 空调末端调节 | 设计/ 运行 | 居建/公建 | 否 |
| 其他材料 | 空调末端独立调节装置进场验收记录 | 应体现空调末端独立调节装置合格验收的相关记录 | 空调末端调节 | 设计/ 运行 | 居建/公建 | 否 |
|  | 空调末端独立调节装置的产品说明书 | 应体现空调末端独立调节装置的功能、形式、性能参数等 | 空调末端调节 | 设计/ 运行 | 居建/公建 | 否 |
| 不参评情况证明 | 暖通设计说明 | 应体现项目未采用集中供暖和空调 | 8.2.9 | 设计/ 运行 | 居建/公建 | 是 |

### 8.2.10优化建筑空间、平面布局和构造设计，改善自然通风效果。（评价总分值13分）

参评情况

☑参评☐不参评，原因（）

1、得分自评

☐居住建筑

| 序号 | 评价内容 | 评价分值（分） | 自评得分（分） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 通风开口面积与房间地板面积的比例达到5% | 10 |  |
| 2 | 设有明卫 | 3 |  |
|  | 合计 | 13 |  |

☑公共建筑

| 评价内容 |  | 评价分值（分） | 自评得分（分） |
| --- | --- | --- | --- |
| 在过渡季典型工况下主要功能房间平均自然通风换气次数不小于2次/h的面积比例RR | 60%≤RR<65% | 6 | 13 |
|  | 65%≤RR<70% | 7 |  |
|  | 70%≤RR<75% | 8 |  |
|  | 75%≤RR<80% | 9 |  |
|  | 80%≤RR<85% | 10 |  |
|  | 85%≤RR<90% | 11 |  |
|  | 90%≤RR<95% | 12 |  |
|  | RR≥95% | 13 |  |

2、评价要点

项目所在地的建筑气候分区：。

☐居住建筑

         居住建筑自然通风

主要功能房间通风开口面积与房间地板面积的比例统计列表：

| 户型 | 功能房间类型 | 通风开口面积（m2） | 房间地板面积（m2） | 通风开口面积比（%） | 是否达标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

简要描述建筑改善室内自然通风效果的技术措施及改善后的效果。（200字以内）

自然通风作为一种对自然资源的可再生利用,对于同时满足建筑节能减排和改善室内热环境的双重作用具有显著的效果.​

         设置明卫：

项目是否每套住宅均有至少一个明卫：☐是、☐否

☑公共建筑

         通风换气次数：

主要功能房间通风换气次数达标情况统计列表：

| 分析区域 | 主要功能空间面积 （m2） | 自然通风达标面积 （m2） | 通风达标面积比例（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 建筑整体 | 2626.38​ | 2558.13​ | 97.40​ |
| 总计 |  |  |  |

         自然通风优化设计：

简要描述建筑改善室内自然通风效果的技术措施及改善后的效果。（200字以内）

自然通风作为一种对自然资源的可再生利用,对于同时满足建筑节能减排和改善室内热环境的双重作用具有显著的效果.​

3、证明材料

建议提交材料及技术要求：

| 专业分类 | 材料名称 | 技术要求 | 评价要点 | 评价 阶段 | 建筑 类型 | 是否提交 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建筑设计 | 建筑立面图 | 应体现外窗设置情况、详细尺寸说明并与详图吻合 | 公建/居建自然通风 | 设计/运行 | 公建/居建 | 是 |
|  | 建筑平面图 | 应体现建筑空间、各层平面布局、开窗位置，应体现通风优化措施在图纸中的落实情况 | 公建/居建自然通风、设置明卫 | 设计/运行 | 公建/居建 | 是​ |
|  | 建筑门窗表 | 应体现外窗设置情况、详细尺寸说明、开启方式，并与详图吻合 | 公建/居建自然通风 | 设计/运行 | 公建/居建 | 是​ |
| 其他材料 | 通风开口面积比计算书 | 应包括对不同户型不同房间类型的通风开口面积、地板面积及二者比例（指标要求与自评一致）的统计 | 居建自然通风 | 设计/运行 | 居住 建筑 | 是​ |
|  | 自然通风与气流组织模拟分析报告 | 应包括对优化前后通风效果的对比 | 公建自然通风 | 设计/运行 | 公共 建筑 | 是​ |
|  |  | 应体现采用的模拟软件名称及版本、模拟工况边界条件设定、气象参数选择、可开启部分尺寸描述、模拟结果，并统计过渡季典型工况下主要功能房间的平均自然通风换气次数不小于2次/h的面积比例（指标要求与自评一致）（指标要求与自评一致） | 公建自然通风 | 设计/运行 | 公共 建筑 | 是​ |

8.2.11室内气流组织合理。（评价总分值7分）

参评情况

R参评□不参评，原因（）

- 得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值（分） | 自评得分（分） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 重要功能区域供暖、通风与空调工况下的气流组织满足热环境设计参数要求 | 4 | 4 |
| 2 | 避免卫生间、餐厅、地下车库等区域的空气和污染物串通到室内其他空间或室外主要活动场所 | 3 | 3 |
|  | 合计 | 7 | 7 |

- 评价要点

- 重要功能房间气流组织设计

主要功能区域供暖、通风与空调工况下的气流组织满足热环境设计参数要求：R是、□否

项目内是否有以下高大空间：□体育场馆、□博物馆、□剧场、□展览馆、□其他R以上皆无

对高大空间是否进行专项的气流组织优化设计：□是、R否

简要说明建筑重要功能区域气流组织形式以及热环境保证措施。（200字以内）

- 卫生间、餐厅、地下车库通风设计：

卫生间、餐厅、地下车库等区域是否设置机械通风系统：R是、□否

简要说明建筑中防止污浊空气和污染物串通到其他空间或室外的措施。（200字以内）

3、证明材料

建议提交材料及技术要求：

| 专业分类 | 材料名称 | 技术要求 | 评价要点 | 评价 阶段 | 建筑类型 | 是否提交 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 暖通设计 | 暖通空调设计说明 | 应说明卫生间、餐厅、地下车库等区域的排风系统设计情况 | 卫生间、餐厅、地下车库通风设计 | 设计/运行 | 居建/公建 | 是 |
|  |  | 应说明重要功能区域环境设计参数以及气流组织形式 | 重要功能房间气流组织设计 | 设计/运行 | 居建/公建 | 是 |
|  | 暖通风平面图 | 应体现卫生间、餐厅、地下车库等的排风设备及排风口布置 | 卫生间、餐厅、地下车库通风设计 | 设计/运行 | 居建/公建 | 是 |
|  |  | 应体现主要功能区域的末端风口位置及尺寸 | 重要功能房间气流组织设计 | 设计/运行 | 居建/公建 | 是 |
| 其他材料 | 气流组织抽样实测报告 | 应包括典型空调房间的气流组织进行热环境相关指标的抽样实测 | 重要功能房间气流组织设计 | 运行评价 | 居建/公建 | 否 |
|  | 自然通风与气流组织模拟分析报告 | 如有高大空间（如剧院、体育场馆、博物馆、展览馆等）或对气流组织有特殊要求的区域，须提供气流组织模拟分析报告，并应包括模拟的工况、边界参数设置、以及模拟结果等 | 重要功能房间气流组织设计 | 设计/运行 | 居建/公建 | 否 |

8.2.12主要功能房间中人员密度较高且随时间变化大的区域设置室内空气质量监控系统。（评价总分值8分）

参评情况

R参评□不参评，原因（□项目为居住建筑时本条不参评、□项目为非集中通风空调的公共建筑时本条不参评、□其他）

- 得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值（分） | 自评得分（分） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 对室内的二氧化碳浓度进行数据采集和分析，并与通风系统联动 | 5 | 5 |
| 2 | 实现室内污染物浓度超标实时报警，并与通风系统联动 | 3 | 3 |
|  | 合计 | 8 | 8 |

- 评价要点

项目内有人员密度较高且随时间变化大的区域：R是、□否

如果“是”，则区域的功能：。

以上区域设置室内空气质量监控系统：

R二氧化碳浓度监测装置、R甲醛、氨、VOC等空气污染物浓度监测装置、□未设置室内空气质量监控系统

- 二氧化碳浓度监控系统

二氧化碳浓度监测装置能实现数据采集和报警：R是、□否

二氧化碳浓度监测装置是否与通风系统联动：R是、□否

- 空气污染物浓度监控系统

甲醛、氨、VOC等空气污染物浓度监测装置能实现超标报警：R是、□否

甲醛、氨、VOC等空气污染物浓度监测装置与通风系统联动：R是、□否

简要说明室内空气质量监控系统监控参数、系统功能、监测点布局以及控制策略。（200字以内）

3、证明材料

建议提交材料及技术要求：

| 专业分类 | 材料名称 | 技术要求 | 评价要点 | 评价 阶段 | 建筑类型 | 是否提交 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 暖通设计 | 暖通设计说明 | 应包括对室内通风系统设计以及空气质量监控系统的说明 | 二氧化碳/空气污染物浓度监控 | 设计/ 运行 | 公共建筑 | 是 |
|  | 暖通风平面图 | 应体现空气质量监测传感器的位置 | 二氧化碳/空气污染物浓度监控 | 设计/ 运行 | 公共建筑 | 是 |
| 电气设计 | BA监控原理图 | 应体现室内空气质量监控系统以及联动策略 | 二氧化碳/空气污染物浓度监控 | 设计/ 运行 | 公共建筑 | 否 |
|  | BA监控点数表 | 应包括空气质量监测传感器的点数 | 二氧化碳/空气污染物浓度监控 | 设计/ 运行 | 公共建筑 | 否 |
| 其他材料 | 电气系统竣工验收记录 | 应包括室内空气质量监控系统的竣工验收记录及主要设备的型式检验报告等 | 二氧化碳/空气污染物浓度监控 | 运行 评价 | 公共建筑 | 否 |
| 运营管理 | 空气质量监测系统日常运行记录 | 应包括室内空气质量监控系统的日常运行记录及对主要参数指标的控制记录 | 二氧化碳/空气污染物浓度监控 | 运行 评价 | 公共建筑 | 否 |
| 不参评情况证明 | 建筑设计说明 | 应注明建筑的类型及主要使用功能，居住建筑不参评；不采用集中通风空调的各类公共建筑，本条不参评 | 8.2.12 | 设计/ 运行 | 居建/公建 | 是 |

### 8.2.13地下车库设置与排风设备联动的一氧化碳浓度监测装置。（评价总分值5分）

参评情况

☐参评☑不参评，原因（☑项目为未设地下车库的建筑时本条不参评、☐其他）

1、    得分自评

| 评价内容 | 评价分值（分） | 自评得分（分） |
| --- | --- | --- |
| 地下车库设置与排风设备联动的一氧化碳浓度监测装置 | 5 |  |

2、    评价要点

         一氧化碳浓度监控系统：

地下空间建筑面积：m2，地下车库建筑面积：m2

地下车库设置一氧化碳浓度监测装置：☐是、☐否

一氧化碳浓度监测装置与排风设备联动：☐是、☐否

简要说明地下车库一氧化碳浓度监控系统功能、装置布点情况以及控制策略。（200字以内）

3、    证明材料

建议提交材料及技术要求：

| 专业分类 | 材料名称 | 技术要求 | 评价要点 | 评价 阶段 | 建筑 类型 | 是否提交 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 暖通设计 | 暖通设计说明 | 应包括对地下车库通风系统设计以及CO监控系统的说明 | 一氧化碳浓度监控 | 设计/运行 | 居建/公建 |  |
|  | 暖通风平面图 | 应体现地下车库CO监测传感器的位置 | 一氧化碳浓度监控 | 设计/运行 | 居建/公建 |  |
| 电气设计 | BA监控原理图 | 应体现地下车库CO监控系统以及联动策略 | 一氧化碳浓度监控 | 设计/运行 | 居建/公建 |  |
|  | BA监控点数表 | 应包括地下车库CO监测传感器的点数 | 一氧化碳浓度监控 | 设计/运行 | 居建/公建 |  |
| 其他材料 | 电气系统竣工验收记录 | 应包括地下车库CO监控系统的竣工验收记录及主要设备的型式检验报告等 | 一氧化碳浓度监控 | 运行 评价 | 居建/公建 |  |
| 运营管理 | 空气质量监测系统日常运行记录 | 应包括地下车库CO监控系统的日常运行记录及对主要参数指标的控制记录 | 一氧化碳浓度监控 | 运行 评价 | 居建/公建 |  |
| 不参评情况证明 | 建筑设计说明 | 应体现项目不设置地下车库 | 8.2.13 | 设计/运行 | 居建/公建 |  |