11 提高与创新

| 子项 | 条文编号 | 条文 | 满分 | 不参评分 | 达标/得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评分项 | 11.2.1 | 围护结构热工性能指标不高于国家和山西省现行相关建筑节能设计标准规定限值的80%，或者按照围护结构热工性能权衡判断的方法和要求计算能耗，居住建筑耗热指标不高于现行相关建筑节能标准规定限值的80%，公共建筑供暖、空调全年计算负荷不高于参照建筑全年计算负荷的85%。 | 2 | 0 | 2 |
|  | 11.2.2 | 供暖空调系统的冷、热源机组能效均优于现行国家标准《公共建筑节能设计标准》GB50189及山西省标准《公共建筑节能设计标准》DBJ04/T241的规定以及现行有关国家标准能效节能评价值的要求。 | 1 | 0 | 1 |
|  | 11.2.3 | 采用分布式热电冷联供技术，系统全年能源综合利率不低于70%。 | 1 | 0 | 1 |
|  | 11.2.4 | 卫生器具的用水效率均达到国家现行有关卫生器具用水效率等级标准规定的1级。 | 1 | 0 | 1 |
|  | 11.2.5 | 采用资源消耗少和环境影响小的建筑结构。 | 1 | 0 | 1 |
|  | 11.2.6 | 采用保温结构一体化的设计与施工技术。 | 1 | 0 | 1 |
|  | 11.2.7 | 使用获得绿色建材评价标识的绿色建材。 | 2 | 0 | 2 |
|  | 11.2.8 | 对主要功能房间采取有效的空气处理措施。 | 1 | 0 | 1 |
|  | 11.2.9 | 室内空气中的氨、甲醛、苯、总挥发性有机物、氡、可吸入颗粒物等污染浓度不高于现行国家标准《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB50325规定限值的70%。 | 1 | 1 | 0 |
|  | 11.2.10 | 建筑规划设计应按照“被动优先”的原则考虑建筑所在地域的气候、环境、资源，结合场地特征和建筑功能，进行技术经济分析和优化设计，降低建筑空调、供暖、通风、照明系统负荷。 | 2 | 0 | 2 |
|  | 11.2.11 | 合理选用废弃场地进行建设，或充分利用尚可使用的旧建筑。 | 1 | 0 | 1 |
|  | 11.2.12 | 应用建筑信息模型（BIM）技术。 | 2 | 0 | 1 |
|  | 11.2.13 | 进行建筑碳排放计算分析，采取措施降低单位建筑面积碳排放强度。 | 1 | 0 | 1 |
|  | 11.2.14 | 公共建筑采用能源管理系统，监测建筑能耗，能进行数据分析和管理,并上传至山西省省级或市级建筑能耗监测平台。 | 1 | 1 | 0 |
|  | 11.2.15 | 采用建筑系统集成方式，以工业化建造方式为基础，实现建筑结构系统、外围护系统、内装系统、设备与管线系统一体化和策划、设计、生产、施工和运维一体化的集成设计和建造方法。 | 2 | 2 | 0 |
|  | 11.2.16 | 采取节约能源资源、保护生态环境、保障安全健康的其他创新，并有明显效益。 | 2 | 0 | 2 |
| 合计 |  |  | 22.0 | 4.0 | 17.0 |

### 11.2.1 围护结构热工性能指标不高于国家和山西省现行相关建筑节能设计标准规定限值的80%，或者按照围护结构热工性能权衡判断的方法和要求计算能耗，居住建筑耗热指标不高于现行相关建筑节能标准规定限值的80%，公共建筑供暖、空调全年计算负荷不高于参照建筑全年计算负荷的85%。（评价总分值2分）

1、得分自评

| 评价内容 | 评价分值（分） | 自评分值（分） |
| --- | --- | --- |
| 围护结构热工性能指标不高于现行相关建筑节能设计标准规定限值的80%； | 2 | 2 |
| 按照围护结构热工性能权衡判断的方法和要求计算能耗： 居住建筑耗热指标不高于现行相关建筑节能标准规定限值的80% 公共建筑供暖、空调全年计算负荷不高于参照建筑全年计算负荷的85% | 2 | 2 |
| 总计 | 2 | 2 |

2、评价要点

建筑所处城市的建筑热工气候分区：☐严寒B区、☐严寒C区、☑寒冷A区、☐寒冷B区

建筑规模及类型：。

建筑执行的建筑节能标准：。

         围护结构热工性能指标

| 热工参数 |  |  | 单位 | 参评建筑 |  |  | 参照建筑 | 不高于限值比例 （%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 类型I | 类型II | 类型III |  |  |
| 体形系数 |  |  | — |  | 0.21 |  |  | (1) — |
| 窗墙比 |  | 东向 | — |  | 0.15 |  |  | 0.7(2) — |
|  |  | 南向 | — |  | 0.46 |  |  | 0.7(3) — |
|  |  | 西向 | — |  | 0.20 |  |  | 0.7(4) — |
|  |  | 北向 | — |  | 0.32 |  |  | 0.7(5) — |
| 屋顶透明部分面积比例 |  |  | — |  |  |  |  | (6) — |
| 屋面传热系数K |  |  | W/(m2·K) |  | 0.39 |  |  |  |
| 外墙（包括非透明幕墙）传热系数K |  |  | W/(m2·K) |  | 0.41 |  |  |  |
| 外窗（包括透明幕墙） | 传热系数K | 东向 | W/(m2·K) |  | 2.000 |  |  |  |
|  |  | 南向 | W/(m2·K) |  | 1.971​ |  |  |  |
|  |  | 西向 | W/(m2·K) |  | 2.000 |  |  |  |
|  |  | 北向 | W/(m2·K) |  | 2.000 |  |  |  |
|  | 遮阳系数SC或太阳得热系数SHGC | 东向 | — |  | 0.202​ |  |  |  |
|  |  | 南向 | — |  | 0.202 |  |  |  |
|  |  | 西向 | — |  | 0.202​ |  |  |  |
|  |  | 北向 | — |  | 0.202​ |  |  |  |
| 屋顶透明部分 | 传热系数K |  | W/(m2·K) |  | 1.99 |  |  |  |
|  | 太阳得热系数SHGC |  | — |  | 0.20 |  |  |  |

居住建筑耗热量指标

|  | 单位 | 规范限值 | 实际建筑 |
| --- | --- | --- | --- |
| 居住建筑耗热量指标 | W/m2 |  |  |
| 不高于限值比例 | ％ |  |  |

公共建筑供暖空调全年计算负荷

|  | 单位 | 参照建筑 | 实际建筑 |
| --- | --- | --- | --- |
| 全年采暖负荷 | kW·h /m2 |  | 21.22 |
| 全年空调负荷 | kW·h /m2 |  | 26.84 |
| 全年总负荷 | kW·h /m2 |  | 48.07 |
| 不高于参照建筑全年计算负荷的比例 | ％ |  |  |

3、证明材料

建议提交材料及技术要求：

| 专业分类 | 材料名称 | 技术要求 | 评价要点 | 评价阶段 | 建筑类型 | 是否提交 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建筑设计 | 建筑设计说明 | 应说明建筑围护结构热工性能指标，包括传热系数、遮阳系数或太阳得热系数以及门窗和玻璃幕墙气密性等指标 | 供暖空调全年计算负荷 | 设计/运行 | 居建/公建 | 是 |
|  |  |  | 围护结构热工性能指标 | 设计/运行 | 居建/公建 | 是 |
|  | 建筑围护结构做法表 | 应体现围护结构做法并与设计说明、节能计算相吻合 | 供暖空调全年计算负荷 | 设计/运行 | 居建/公建 | 是 |
|  |  |  | 围护结构热工性能指标 | 设计/运行 | 居建/公建 | 是 |
|  | 节能专篇 | 应体现围护结构做法及性能指标，包括传热系数、遮阳系数或太阳得热系数以及门窗和玻璃幕墙气密性等指标 | 围护结构热工性能指标 | 设计/运行 | 居建/公建 | 是 |
| 暖通设计 | 空调采暖全年计算负荷报告 | 应包括基于两个算例的对建筑的供暖空调全年负荷进行计算，两个算例仅考虑建筑围护结构本身的不同性能，供暖空调系统类型、设备系统的运行状态等按常规形式考虑即可；两算例一个选取国家或行业建筑节能设计标准规定的围护结构热工性能参数，第二个选取实际设计的建筑围护结构热工性能参数，但两个算例采用的暖通空调形式应一致 | 供暖空调全年计算负荷 | 设计/运行 | 居建/公建 | 是 |
| 其他资料 | 节能设计审查备案登记表、规定性指标计算报告、节能计算书 | 应体现围护结构热工性能或能耗计算结果（指标要求与自评一致），采用软件计算的需要列出计算参数。以管理部门批复后的复印件或扫描件为准。 | 供暖空调全年计算负荷 | 设计/运行 | 居建/公建 | 是 |
|  |  |  | 围护结构热工性能指标 | 设计/运行 | 居建/公建 | 是 |
|  | 节能工程验收记录 | 应体现围护结构热工性能验收结果，并与图纸吻合 | 围护结构热工性能指标 | 运行评价 | 居建/公建 | 否 |
| 运营管理 | 供冷量、供热量运行记录 | 应包括一年的运行数据 | 围护结构热工性能指标 | 运行评价 | 居建/公建 | 否 |

### 11.2.2供暖空调系统的冷、热源机组能效均优于现行国家标准《公共建筑节能设计标准》GB50189及山西省标准《公共建筑节能设计标准》DBJ04/T241的规定以及现行有关国家标准能效节能评价值的要求。（评价总分值1分）

1、得分自评

| 评价内容 |  |  |  | 评价分值（分） | 自评分值（分） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 机组类型 |  | 能效指标 | 提高或降低幅度 | 1 | 1 |
| 电机驱动的蒸汽压缩循环冷水（热泵）机组 |  | 制冷性能系数（COP） | 提高12% | 1 | 1 |
| 溴化锂吸收式冷水机组 | 直燃型 | 制冷、供热性能系数 | 提高12% | 1 | 1 |
|  | 蒸汽型 | 单位制冷量蒸汽耗量 | 降低12% | 1 | 1 |
| 单元式空气调节机、风管送风式和屋顶式空调机组 |  | 能效比（EER） | 提高12% | 1 | 1 |
| 多联式空调（热泵）机组 |  | 制冷综合性能系数【IPLV(C)】 | 提高16% | 1 | 1 |
| 锅炉 | 燃煤 | 热效率 | 提高6个百分点 | 1 | 1 |
|  | 燃油燃气 | 热效率 | 提高4个百分点 | 1 |  |
| 总计 |  |  |  | 1 | 1 |

2、评价要点

         供暖空调系统的冷、热源机组能效：。

简要说明系统冷热源形式：（100字以内）

冷热源机组性能参数：

☐电机驱动的蒸气压缩循环冷水（热泵）机组

| 类型 |  | 设备型号 | 名义制冷量CC（kW） | 性能系数COP（W/W） |  | 提高幅度（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 设计值 | 标准规定 |  |
| 水冷 | 活塞式/涡旋式 |  |  |  |  |  |
|  | 螺杆式 |  |  |  |  |  |
|  | 离心式 |  |  |  |  |  |
| 风冷或蒸发冷却 | 活塞式/涡旋式 |  |  |  |  |  |
|  | 螺杆式 |  |  |  |  |  |

☑溴化锂吸收式冷（温）水机组

| 类型 | 设备型号 | 工况类别 | 性能系数（W/W） |  | 提高幅度（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 设计值 | 标准要求 |  |
| 直燃型 |  | 制冷工况 |  |  |  |
|  |  | 供热工况 |  |  |  |
|  |  | 制冷工况 |  |  |  |
|  |  | 供热工况 |  |  |  |
| 类型 | 设备型号 | 蒸汽压力 （MPa） | 单位制冷量蒸汽耗量（kg/(h·kW)） |  | 降低幅度（%） |
|  |  |  | 设计值 | 标准要求 |  |
| 蒸汽单效型 |  |  |  |  |  |
| 蒸汽双效型 |  |  |  |  |  |

☑单元式空气调节机、风管送风式和屋顶式空调机组

| 类型 |  | 设备型号 | 名义制冷量CC（kW） | 能效比EER（W/W） |  | 提高幅度（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 设计值 | 标准规定 |  |
| 风冷 | 不接风管 |  |  |  |  |  |
|  | 接风管 |  |  |  |  |  |
| 水冷 | 不接风管 |  |  |  |  |  |
|  | 接风管 |  |  |  |  |  |

☑多联式空调（热泵）机组

| 设备型号 | 名义制冷量CC（kW） | 制冷综合性能系数IPLV（C） |  | 提高幅度（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 设计值 | 标准规定 |  |

☐锅炉

| 类型 |  | 设备型号 | 额定蒸发量D（t/h）/ 额定热功率Q（MW） | 热效率（%） |  | 提高百分点% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 设计值 | 标准要求 |  |
| 燃油燃气锅炉 | 重油 |  |  |  |  |  |
|  | 轻油 |  |  |  |  |  |
|  | 燃气 |  |  |  |  |  |
| 层状燃烧锅炉 |  |  |  |  |  |  |
| 抛煤机链条炉排锅炉 |  |  |  |  |  |  |
| 流化床燃烧锅炉 |  |  |  |  |  |  |

☑房间空调器

| 类型 |  | 设备型号 | 额定制冷量CC（kW） | 能效等级 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 设计值 | 节能评价值 |
| 分散式 | 整体式 |  |  |  |  |
|  | 分体式 |  |  |  |  |
| 转速可控型 | 分体式 |  |  |  |  |

☐家用燃气采暖炉

| 设备型号 | 额定热负荷（kW） | 能效等级 |
| --- | --- | --- |

3、证明材料

建议提交材料及技术要求：

| 专业分类 | 材料名称 | 技术要求 | 评价 要点 | 评价 阶段 | 建筑 类型 | 是否提交 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 暖通设计 | 暖通设计说明 | 应体现空调采暖系统冷热源形式和容量 | 冷热源机组能效 | 设计/运行 | 居建/ 公建 | 是 |
|  | 暖通设备清单 | 应体现空调采暖系统冷热源的额定工况性能参数和能效等级（指标要求与自评一致） | 冷热源机组能效 | 设计/运行 | 居建/ 公建 | 是 |
|  |  | 应体现空调采暖系统冷热源的设备类型、型号和容量 | 冷热源机组能效 | 设计/运行 | 居建/ 公建 | 是 |
|  | 暖通产品说明、产品型式检验报告 | 应体现实际安装空调采暖系统冷热源的设备类型、型号、容量、性能参数和能效等级（指标要求与自评一致），且与设备清单吻合 | 冷热源机组能效 | 运行 评价 | 居建/ 公建 | 否 |
| 运营管理 | 冷热源机组运行记录 | 应包括一年的运行记录，并计算机组实际运行能效 | 冷热源机组能效 | 运行 评价 | 居建/ 公建 | 否 |

### 11.2.3采用分布式热电冷联供技术，系统全年能源综合利率不低于70%。（评价总分值1分）

1、得分自评

| 评价内容 | 评价分值（分） | 自评分值（分） |
| --- | --- | --- |
| 采用分布式热电冷联供技术，系统全年能源综合利率不低于70% | 1 | 1 |

2、评价要点

       分布式热电冷联供技术应用：

项目采用分布式热电冷联供技术：☑是、☐否

系统全年能源综合利用率为： %

简要说明分布式热电冷联供系统设计情况：从负荷预测、系统配置、运行模式、经济和环保效益等方面对该技术进行可行性分析，并对系统形式、设备选型、及系统能力进行简要说明（300字以内）。

3、证明材料

建议提交材料及技术要求：

| 专业分类 | 材料名称 | 技术要求 | 评价 要点 | 评价 阶段 | 建筑 类型 | 是否提交 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 暖通设计 | 分布式热电冷联供设计文件 | 应包括系统形式、设备选型、及系统能力的说明 | 分布式热电冷联供技术应用 | 设计/ 运行 | 居建/公建 | 否 |
|  | 分布式热电冷联供可行性分析报告 | 应包括负荷预测、系统配置、运行模式、能源综合利用率分析、经济和环保效益等方面 | 分布式热电冷联供技术应用 | 设计/ 运行 | 居建/公建 | 否 |
|  | 暖通产品说明、产品型式检验报告 | 应体现分布式热电冷联供系统主要设备的性能参数 | 分布式热电冷联供技术应用 | 运行 评价 | 居建/公建 | 否 |
| 运营管理 | 分布式热电冷联供系统计算分析报告 | 应根据实际运行数据计算分析能源综合利用率 | 分布式热电冷联供技术应用 | 运行 评价 | 居建/公建 | 否 |

### 11.2.4卫生器具的用水效率均达到国家现行有关卫生器具用水效率等级标准规定的1级。（评价总分值1分）

1、    得分自评

| 评价内容 | 评价分值（分） | 自评得分（分） |
| --- | --- | --- |
| 用水效率等级达到1级 | 1 | 1 |

2、评价要点

土建工程与装修工程一体化设计项目：☑是、☐否

主要器具类型有：☑龙头、☑大便器、☑小便器、☐淋浴器、☐其他

采用节水器具：☑是、☐否

节水器具统计表

| 用水器具名称 | 用水器具数量 | 节水器具参数及特点 | 节水器具数量 | 用水效率等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

对土建工程与装修工程非一体化设计项目，是否有确保业主采用节水器具的措施、方案或约定：☐是、☐否

如果“是”，请简要说明确保采用节水器具的措施、方案或约定（200字以内）

3、证明材料

建议提交材料及技术要求：

| 专业分类 | 材料名称 | 技术要求 | 评价 要点 | 评价 阶段 | 建筑类型 | 是否提交 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 给排水设计 | 给排水设计说明 | 卫生间、浴室等节水器具和设备的选用 | 卫生器具水效 | 设计/ 运行 | 居建/公建 | 是 |
|  | 给排水设备材清单 | 应体现节水器具或设备的选用类型和数量，并应与图纸一致 | 卫生器具水效 | 运行 评价 | 居建/公建 | 是 |
| 其他材料 | 给排水器具、设备的产品说明书和节水性能检测报告 | 应体现节水器具或设备用水特性和第三方出具的器具或设备节水性能检测结果（指标要求与自评一致） | 卫生器具水效 | 运行 评价 | 居建/公建 | 否 |
|  | 给排水设备进场复验记录 | 应体现节水器具或设备的选用类型和数量，应与图纸一致 | 卫生器具水效 | 运行 评价 | 居建/公建 | 否 |
|  | 非一体化设计项目确保节水器具落实安装的措施说明 | 应包括非一体化设计项目确保节水器具落实安装的措施说明 | 卫生器具水效 | 设计/ 运行 | 居建/公建 | 否 |

### 11.2.5采用资源消耗少和环境影响小的建筑结构。（评价总分值1分）

1、    得分自评

| 评价内容 | 评价分值（分） | 自评分值（分） |
| --- | --- | --- |
| 采用资源消耗少和环境影响小的建筑结构。 | 1 | 1 |

2、    评价要点

是否采用了资源消耗少和环境影响小的建筑结构：☑是、☐否；

为何种资源消耗少和环境影响小的建筑结构：

☑钢结构、☐木结构、☑预制构件用量比例不小于60%、☐其他。

如采用了其他资源消耗和环境影响小的建筑结构，请结合项目实际情况对该结构为何是资源消耗少和环境影响小的建筑结构给予简要说明（300字以内）。

3、    证明材料

建议提交材料及技术要求：

| 专业分类 | 材料名称 | 技术要求 | 评价 要点 | 评价 阶段 | 建筑 类型 | 是否提交 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 结构设计 | 结构设计总说明 | 应体现项目的结构体系 | 低影响结构形式 | 设计/ 运行 | 居建/公建 | 否 |
|  | 结构平面布置图 | 应体现主要构件的截面尺寸、材料、配筋 | 低影响结构形式 | 设计/ 运行 | 居建/公建 | 否 |
|  | 梁、柱、墙、板设计图及结构详图 | 应体现主要构件的截面尺寸、材料、配筋 | 低影响结构形式 | 设计/ 运行 | 居建/公建 | 否 |
| 其他材料 | 资源消耗少和环境影响小的建筑结构论证报告 | 应体现本项目结构类型、主要结构材料，论证结构资源消耗和环境影响的水平，对于预制构件的结构，还需计算预制构件用量比例。 | 低影响结构形式 | 设计/ 运行 | 居建/公建 | 否 |

### 11.2.6采用保温结构一体化的设计与施工技术。（评价总分值1分）

1、得分自评

| 评价内容 | 评价分值（分） | 自评分值（分） |
| --- | --- | --- |
| 采用保温结构一体化的设计与施工技术。 | 1 | 1 |

2、评价要点

是否采用了保温结构一体化的设计与施工技术：☑是、☐否；

为何种保温结构一体化的设计与施工技术：

☐难燃级聚氨酯等高效保温材料、☐CL结构体系、☑保温型复合免拆模板保温系统、☐非承重砌块自保温结构体系、☐装配式墙板自保温体系、☐居住建筑夹芯保温复合砖砌体结构体系。

3、证明材料

建议提交材料及技术要求：

| 专业分类 | 材料名称 | 技术要求 | 评价要点 | 评价 阶段 | 建筑类型 | 是否提交 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建筑设计 | 建筑施工图 | 应体现项目的保温结构一体化技术体系、主要节能数据、关键节点构造、施工要求等 | 保温结构一体化 | 设计/运行 | 居建/公建 | 是 |
|  | 节能计算书 |  |  |  |  |  |
| 结构设计 | 结构施工图 | 应体现项目的保温结构一体化技术体系、主要节能数据、关键节点构造、施工要求等 | 保温结构一体化 | 设计/运行 设计/运行 | 居建/公建 居建/公建 | 否 |
|  | 结构计算书 |  |  |  |  |  |
| 其他材料 | 竣工图 | 应体现项目的保温结构一体化技术体系、主要节能数据、关键节点构造等 | 保温结构一体化 | 设计/运行 | 居建/公建 | 否 |
|  | 专项施工技术方案、施工记录、验收记录 | 体现施工工法，关键施工工艺，分部验收记录 | 保温结构一体化 | 设计/运行 | 居建/公建 | 否 |
|  | 材料进货单、性能认定证明文件、型式检验报告 | 体现材料性能指标、检测报告、进场记录等 | 保温结构一体化 | 设计/运行 | 居建/公建 | 否 |
|  | 工程量清单 | 体现材料使用量、性能指标 | 保温结构一体化 | 设计/运行 | 居建/公建 | 否 |

11.2.7使用获得绿色建材评价标识的绿色建材。（评价总分值2分）

1、得分自评

| 评价内容 |  |  | 评价分值（分） | 自评分值（分） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 使用一星级绿色建材占同类建材比例 | 使用二星级绿色建材占同类建材比例 | 使用三星级绿色建材占同类建材比例 |  |  |
| 70％ | 60％ | 50％ | 1 |  |
| 90％ | 75％ | 60％ | 2 | 2 |
| 总计 |  |  | 2 | 2 |

2、评价要点

本项目使用了以下何种建材：□一星级绿色建材；R二星级绿色建材；□三星级绿色建材。

绿色建材重量：t，同类建材重量：t，绿色建材占同类建材比例：%

3、证明材料

建议提交材料及技术要求：

| 专业分类 | 材料名称 | 技术要求 | 评价 要点 | 评价 阶段 | 建筑 类型 | 是否 提交 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 专业设计 | 土建、设备设计文件 | 应体现项目选材类型、材料相关性能指标 | 绿色建材 | 设计/ 运行 | 居建/公建 | 否 |
| 其他材料 | 竣工图纸 | 应体现项目选材类型、材料相关性能指标，应符合设计要求 | 绿色建材 | 设计/ 运行 | 居建/公建 | 否 |
|  | 工程决算材料清单 | 应体现项目各类建材用量，以及各类绿色建材的用量及性能指标 | 绿色建材 | 设计/ 运行 | 居建/公建 | 否 |
|  | 绿色建材标识证书 | 应体现所用绿色建材的标识，明确星级标准 | 绿色建材 | 设计/ 运行 | 居建/公建 | 否 |
|  | 计算分析报告、检测报告 | 应体现项目选材类型、材料相关性能指标，应符合设计要求，应体现绿色建材占同类建材比例计算过程。 | 绿色建材 | 设计/ 运行 | 居建/公建 | 否 |
|  | 施工记录 | 应体现材料购销、进场、检验、复检、用量等记录 | 绿色建材 | 设计/ 运行 | 居建/公建 | 否 |

### 11.2.8对主要功能房间采取有效的空气处理措施。（评价总分值1分）

1、    得分自评

| 评价内容 | 评价分值（分） | 自评得分（分） |
| --- | --- | --- |
| 对主要功能房间采取有效的空气处理措施 | 1 | 1 |

2、    评价要点

         空气处理措施：

简要说明对主要功能房间（包括间歇性人员密度较高的空间或区域，如会议室；以及人员经常停留的空间或区域，如办公室）采取的空气处理措施，包括过滤装置、空气净化装置等。（200字以内）

3、    证明材料

建议提交材料及技术要求：

| 专业分类 | 材料名称 | 技术要求 | 评价 要点 | 评价 阶段 | 建筑 类型 | 是否提交 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 暖通设计 | 暖通设计说明 | 应包括对主要功能房间所采用的空气处理措施的说明 | 空气处理措施 | 设计/运行 | 居建/公建 | 是 |
|  | 空气处理措施相关设计图 | 应体现采取的空气处理措施对应的相关设计内容 | 空气处理措施 | 设计/运行 | 居建/公建 | 否 |
| 运营管理 | 室内空气处理设备或装置的运行记录 | 应包括室内空气处理设备设施检查、清洗、更换等相关记录 | 空气处理措施 | 设计/运行 | 居建/公建 | 否 |
|  | 室内空气品质检测报告 | 应体现空气处理设备或装置对室内空气品质的改善效果 | 空气处理措施 | 运行 评价 | 居建/公建 | 否 |
| 其他材料 | 空气处理措施的专项报告 | 应包括对所采取的空气处理措施的必要性、改善热湿环境效果进行论证分析的详细过程 | 空气处理措施 | 设计/运行 | 居建/公建 | 否 |
|  | 暖通产品说明、产品型式检验报告 | 应包括室内空气处理设备或装置等的产品型式检验报告，包括空气处理设备设施的技术创新及换热效率、过滤效率等技术指标 | 空气处理措施 | 运行 评价 | 居建/公建 | 否 |

### 11.2.9室内空气中的氨、甲醛、苯、总挥发性有机物、氡、可吸入颗粒物等污染浓度不高于现行国家标准《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB50325规定限值的70%。（评价总分值1分）

- 得分自评

| 评价内容 | 评价分值（分） | 自评得分（分） |
| --- | --- | --- |
| 室内空气中的氨、甲醛、苯、总挥发性有机物、氡、可吸入颗粒物等污染物浓度不高于现行国家标准《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB50325规定限值的70% | 1 |  |

- 评价要点

- 空气污染物浓度：

主要功能房间污染物浓度检测结果：

| 房间类型 | 氨 (mg/m3) | 甲醛 (mg/m3) | 苯 (mg/m3) | TVOC (mg/m3) | 氡 (Bq/m3) | PM10 (mg/m3) | 污染物浓度 是否不高于 规定限值的70% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 标准值 ≤0.14 | 标准值 ≤0.07 | 标准值 ≤0.08 | 标准值 ≤0.42 | 标准值 ≤320 | 标准值 ≤0.11 |  |

- 证明材料

建议提交材料及技术要求：

| 专业分类 | 材料名称 | 技术要求 | 评价 要点 | 评价阶段 | 建筑类型 | 是否提交 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 其他材料 | 室内污染物检测报告 | 应包括室内空气污染物浓度检测，要求所抽检房间应涵盖主要功能房间类型，应体现室内氨、氡、甲醛、苯、TVOC、PM10等污染物浓度 | 空气污染物浓度 | 运行评价 | 居建/公建 |  |

### 11.2.10建筑规划设计应按照“被动优先”的原则考虑建筑所在地域的气候、环境、资源，结合场地特征和建筑功能，进行技术经济分析和优化设计，降低建筑空调、供暖、通风、照明系统负荷。（评价总分值2分）

1、得分自评

| 评价内容 | 评价分值（分） | 自评分值（分） |
| --- | --- | --- |
| 建筑规划设计应按照“被动优先”的原则考虑建筑所在地域的气候、环境、资源，结合场地特征和建筑功能，进行技术经济分析和优化设计，降低建筑空调、供暖、通风、照明系统负荷。 | 2 | 2 |

2、评价要点

气候、环境、资源，结合相关条文得分：

☑4.2.13绿色雨水基础设施得分：。

☑5.2.3围护结构热工性能得分：。

☑7.2.1 建筑形体规则得分：。

☑8.2.7天然采光优化得分：。

☑8.2.10自然通风优化得分：。

☑在上述条文同时获得较好评分基础上，提供专项分析论证报告说明建筑方案所运用的创新理念和措施。

简要说明建筑方案在提高资源利用效率和建筑性能方面的措施（包括项目所在地域的气候、环境、资源，并结合场地特征和建筑功能）（300字以内）。

本项目位于山西省太原市杏花岭区，是国家级重点开发区域。属晋南盆地，是暖温带半干旱地区。其功能定位为：资源型经济转型示范区。区域目前人口密度大，城市绿地面积小，文化建筑数量少。区域需在完善城市绿地生态体系上，加强文化教育建设，创造良好人居环境。 基地紧临五龙花园北区、府东公馆、万科紫院、白龙花园四个小区，小区相互交错，主要建筑东西两侧以高层为主，南北两侧主要为多层住宅楼，密度较大，环境嘈杂，公共空间严重不足。经过调研发现，基地目前闲置，处于社区、学校等区域交汇处，自然条件良好，交通便利，空间开放程度高，整体通达性不错。经过研讨和多方调研之后，我们认为，基地未来适合发展文化创意产业。​

3、证明材料

建议提交材料及技术要求：

| 专业分类 | 材料名称 | 技术要求 | 评价 要点 | 评价 阶段 | 建筑 类型 | 是否提交 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建筑设计 | 建筑设计方案分析论证过程及报告 | 应包括项目所在地域的气候、环境、资源，并结合场地特征和建筑功能，并说明建筑方案做运用的创新性理念和措施，分析论证其效果 | 建筑方案 | 设计/ 运行 | 居建/公建 | 否 |

### 11.2.11 合理选用废弃场地进行建设，或充分利用尚可使用的旧建筑。（评价总分值1分）

1、得分自评

| 评价内容 | 评价分值（分） | 自评分值（分） |
| --- | --- | --- |
| 合理选用废弃场地进行建设。 | 1 | 1 |
| 充分利用尚可使用的旧建筑 | 1 |  |

2、评价要点

     废弃场地建设：

是否利用废弃场地进行建设：☑是、☐否，

如是，场地类型为：☐裸岩、☐石砾地、☐盐碱地、☐沙荒地、☐废窑坑、☐废旧仓库、☐工厂弃置地、☑其他

对废弃场地采取改造或改良等治理措施：☑是、☐否

     旧建筑利用：

场地内是否有旧建筑：☐是、☑否；

是否将尚可利用的旧建筑纳入规划项目：☐是、☑否；

简要说明场地利用前的情况，是否有旧建筑，项目如何对旧建筑进行的利用；是否利用了废弃场地，废弃场地情况及相应的处理措施、利用情况（300字以内）。

利用了废弃场地。 基地紧临五龙花园北区、府东公馆、万科紫院、白龙花园四个小区，小区相互交错，主要建筑东西两侧以高层为主，南北两侧主要为多层住宅楼，密度较大，环境嘈杂，公共空间严重不足。经过调研发现，基地目前闲置，处于社区、学校等区域交汇处，自然条件良好，交通便利，空间开放程度高，整体通达性不错。经过研讨和多方调研之后，我们认为，基地未来适合发展文化创意产业。​

3、证明材料

建议提交材料及技术要求：

| 专业分类 | 材料名称 | 技术要求 | 评价 要点 | 评价 阶段 | 建筑 类型 | 是否提交 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建筑设计 | 场地原地形图 | 应包括原有旧建筑或废弃场地地形，并标明区域范围 | 废弃场地/旧建筑 | 设计/ 运行 | 居建/公建 | 是 |
|  | 建筑设计说明 | 应包括旧建筑或废弃场地的相关说明 | 废弃场地/旧建筑 | 设计/ 运行 | 居建/公建 | 是​ |
| 其他材料 | 旧建筑利用专项报告及检测报告 | —— | 废弃场地/旧建筑 | 设计/ 运行 | 居建/公建 | 是​ |
|  | 场地环境检测评估报告及治理方案 | 应包括原有废弃场地情况说明，采取的检测和处理措施，相应的检测、评估报告等 | 废弃场地 | 设计/ 运行 | 居建/公建 | 是​ |
|  | 旧建筑改造利用方案 | 应包括建筑专业设计图纸和相关说明 | 废弃场地/旧建筑 | 设计/ 运行 | 居建/公建 | 是​ |
|  | 旧建筑相关图纸或照片 | —— | 废弃场地/旧建筑 | 设计/ 运行 | 居建/公建 | 是​ |
|  | 废弃场地利用证明文件 | 包括原有废弃场地情况说明，采取的检测和处理措施，相应的检测、评估报告等 | 废弃场地/旧建筑 | 设计/ 运行 | 居建/公建 | 是​ |
|  | 环评报告书（表） | 应包括原场地废弃情况等说明 | 废弃场地/旧建筑 | 设计/ 运行 | 居建/公建 | 是​ |

11.2.12 应用建筑信息模型（BIM）技术。（评价总分值2分）

- 得分自评

| 评价内容 | 评价分值（分） | 自评分值(分） |
| --- | --- | --- |
| 在建筑的规划设计、施工建造和运行维护阶段中的一个阶段应用 | 1 | - 2 |
| 在建筑的规划设计、施工建造和运行维护阶段中的两个或两个以上阶段应用 | 2 |  |

- 评价要点

项目应用BIM技术的阶段：

R规划设计阶段、□施工建造阶段、□运行维护阶段

简要说明BIM技术在各阶段的应用以及实现信息共享、协同工作的情况（200字以内）。

- 证明材料

建议提交材料及技术要求：

| 专业分类 | 材料名称 | 技术要求 | 评价 要点 | 评价 阶段 | 建筑 类型 | 是否提交 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设计 | 项目施工图及文件 | 应体现项目BIM应用中实现信息共享、协同工作的能力和绩效 | BIM应用 | 设计/运行 | 居建/公建 | 否 |
| 其他材料 | BIM技术应用报告 | 应体现项目BIM应用中实现信息共享、协同工作的能力和绩效 | BIM应用 | 设计/运行 | 居建/公建 | 否 |
|  | BIM输出文件 | 应体现项目BIM应用中实现信息共享、协同工作的能力和绩效 | BIM应用 | 设计/运行 | 居建/公建 | 否 |

### 11.2.13 进行建筑碳排放计算分析，采取措施降低单位建筑面积碳排放强度。（评价总分值1分）

1、得分自评

| 评价内容 | 评价分值（分） | 自评分值（分） |
| --- | --- | --- |
| 进行建筑碳排放计算分析，采取措施降低单位面积碳排放强度。 | 1 | 1 |

2、评价要点

建筑固有的碳排放量（建材生产及运输）：。

建筑标准运行工况下的资源消耗碳排放量：

单位建筑面积碳排放强度为：（kg/m2）

简要说明建筑碳排放量计算过程及采取的降低碳排放量的措施（300字以内）。

1、采取主要包括清洁能源替代技术、可再生能源替代技术和新能源技术等替代技术积极应对。 2、通过降低能耗来提高能效和减少CO2排放，将采用清洁生产和其他技术来提高能源效率，特别是煤炭的清洁利用技术将在未来15年发挥非常重要的作用。能效技术不仅可以通过技术转让发挥更大的潜力，还可以降低能源利用率、减少排放、提高成本效益。 3、利用税收等财政金融政策可以优化资源配置，加快技术改造进程，降低全社会减排成本。 4、绿化屋顶 5、减少照明、建材中的碳排放。 ​

3、证明材料

建议提交材料及技术要求：

| 专业分类 | 材料名称 | 技术要求 | 评价 要点 | 评价 阶段 | 建筑 类型 | 是否提交 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 其他材料 | 建筑碳排放计算分析报告 | 应说明计算的边界、所采用的计算标准、方法依据（但暂不制定某一特定标准或方法）及相关系数选取，并给出计算结果。 | 碳排放 | 设计/ 运行 | 居建/公建 | 是 |
|  | 减少碳排放措施的相关文件 | 应列出所采取的具体减排措施和效果（仅要求对碳排放强度进行采取措施前后的对比） | 碳排放 | 设计/ 运行 | 居建/公建 | 是 |

11.2.14公共建筑采用能源管理系统, 监测建筑能耗, 能进行数据分析和管理,并上传至山西省省级或市级建筑能耗监测平台。（评价总分值1分）

1、得分自评

| 评价内容 | 评价分值（分） | 自评分值（分） |
| --- | --- | --- |
| 公共建筑采用能源管理系统, 监测建筑能耗, 能进行数据分析和管理,并上传至山西省省级或市级建筑能耗监测平台。 | 1 |  |

2、评价要点

是否采用能源管理系统, 监测建筑能耗, 能进行数据分析和管理：□是、□否；

是否上传至山西省省级或市级建筑能耗监测平台：□是、□否。

3、证明材料

建议提交材料及技术要求：

| 专业分类 | 材料名称 | 技术要求 | 评价 要点 | 评价阶段 | 建筑 类型 | 是否提交 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 其他材料 | 设计文件和实施方案 | 能源管理系统技术文件，以及能耗监测实施方案，并应体现上传至省市能耗监测平台的证明 | 能源管理系统 | 运行 | 居建/公建 |  |
|  | 能源管理系统验收记录 | -- | 能源管理系统 | 运行 | 居建/公建 |  |
|  | 能耗监测数据 | 应体现项目运行一年以上的能耗监测数据，包括供暖、通风、空调、照明、动力等设备及特殊场所能耗。 | 能耗监测 | 运行 | 居建/公建 |  |
|  | 能耗分析及管理记录 | 应针对能耗监测数据进行分析，总结用能特点，挖掘节能潜力，采取措施高效利用能源 | 能耗监测 | 运行 | 居建/公建 |  |

### 11.2.15采用建筑系统集成方式，以工业化建造方式为基础，实现建筑结构系统、外围护系统、内装系统、设备与管线系统一体化和策划、设计、生产、施工和运维一体化的集成设计和建造方法。（评价总分值2分）

1、得分自评

| 评价内容 | 评价分值（分） | 自评分值（分） |
| --- | --- | --- |
| 采用建筑系统集成方式，以工业化建造方式为基础，实现建筑结构系统、外围护系统、内装系统、设备与管线系统一体化和策划、设计、生产、施工和运维一体化的集成设计和建造方法。 | 2 |  |

2、评价要点

项目是否为装配式建筑：□是、□否；

是否采用集成设计和集成建造：□是、□否；

3、证明材料

建议提交材料及技术要求：

| 专业分类 | 材料名称 | 技术要求 | 评价要点 | 评价阶段 | 建筑类型 | 是否提交 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 专业设计 | 相关设计文件 | 应体现建筑设计标准化、装饰装修部品化、管理信心化等集成设计相关内容 | 集成设计 | 运行 | 居建/公建 |  |
| 其他材料 | 施工方案、施工记录、现场影像资料、施工阶段评价记录、总体验收记录 | 应体现现场施工装配化相关内容，包括模块组合、接口连接、节点构造和施工工法等装配式集成方法 | 集成建造 | 运行 | 居建/公建 |  |
|  | 工厂加工合同、加工记录 | 应体现构件生产工厂化相关内容 | 集成建造 | 运行 | 居建/公建 |  |

### 11.2.16 采取节约能源资源、保护生态环境、保障安全健康的其他创新，并有明显效益。（评价总分值2分）

1、  得分自评

| 评价内容 |  | 评价分值（分） | 自评分值（分） |
| --- | --- | --- | --- |
| 创新措施 | 采取1项 | 1 | 2 |
|  | 采取两项及以上 | 2 |  |

2、  评价要点

创新措施针对以下哪些方面：☑节约能源资源、☑保护生态环境、☑保障安全健康

采取了几项创新措施：☐一项、☑两项及以上

简要说明采用的创新措施的内容，具备的社会和经济效益（200字以内）。

3、  证明材料

建议提交材料及技术要求：

| 专业分类 | 材料名称 | 技术要求 | 评价要点 | 评价阶段 | 建筑类型 | 是否提交 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 专业设计 | 创新技术措施相关设计文件 | 应包括创新内容及创新程度（例如新技术、新工艺、新装置、新材料或关键技术的集成创新等）、应用规模，难易复杂程度，及技术先进性（应有对国内外现状的综述与对比）；经济、社会、环境效益，发展前景与推广价值（如对推动行业技术进步、引导绿色建筑发展的作用）。 | 其他创新 | 设计/运行 | 居建/公建 | 否 |
| 其他材料 | 创新技术措施分析论证报告 | 应体现创新内容及创新程度、应用规模及技术先进性分析、经济、社会、环境效益及发展前景与推广价值等； | 其他创新 | 设计/运行 | 居建/公建 | 否​ |