5.2.2外门窗、玻璃幕墙的可开启部分能使建筑获得良好的通风。（评价总分值6分）

参评情况

参评   □不参评

原因（□项目有严格室内温湿度要求、□项目为不宜进行自然通风的建筑或房间、□建筑层数大于18层时，18层以上部分不参评、□其他）

- 得分自评

| 序号 | 外门窗/玻璃幕墙设置情况 | 评价内容 |  | 评价分值（分） | 自评得分（分） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 仅设玻璃幕墙 | 玻璃幕墙透明部分可开启面积比例 | 达到5% | 4 | 6 |
|  |  |  | 达到10% | 6 |  |
| 2 | 仅设外门窗 | 外窗可开启面积比例 | 达到30% | 4 | 6 |
|  |  |  | 达到35% | 6 |  |
| 3 | 设玻璃幕墙和外门窗 | 按本表序号第1、2进行评价，得分取两项得分的平均值 |  | — |  |
| 合计 |  |  |  | 6 | 6 |

2、评价要点

- 外窗可开启面积比例：

| 建筑编号 | 外门窗编号 | 外门窗类型 | 外窗尺寸 |  | 数量（个） | 可开启面积 （m2） |  | 可开启面积比例（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 宽度（m） | 高度（m） |  |  |  |  |
| DT | C0718 | 上悬窗 | 0.700 | 1.800 | 36 | 0.84 |  | 66.67% |
|  | C0719 | 上悬窗 | 0.700 | 1.900 | 9 | 0.89 |  | 66.67% |
|  | C0918 | 上悬窗 | 0.900 | 1.800 | 4 | 1.08 |  | 66.67% |
|  | C1218 | 推拉窗 | 1.200 | 1.800 | 1 | 0.72 |  | 33.33% |
|  | C1221 | 上悬窗 | 1.200 | 2.100 | 2 | 1.68 |  | 66.67% |
|  | C1506 | 平开窗 | 1.500 | 0.600 | 8 | 0.30 |  | 33.33% |
|  | C1516 | 推拉窗 | 1.500 | 1.600 | 1 | 0.80 |  | 33.33% |
|  | C1518 | 推拉窗 | 1.500 | 1.800 | 10 | 0.90 |  | 33.33% |
|  | C1519 | 推拉窗 | 1.500 | 1.900 | 3 | 0.95 |  | 33.33% |
|  | C1521 |  | 1.500 | 2.100 | 4 |  |  | 0.00% |
|  | C1818 |  | 1.800 | 1.800 | 39 |  |  | 0.00% |
|  | C1819 | 推拉窗 | 1.800 | 1.900 | 8 | 1.14 |  | 33.33% |
|  | C2118 | 推拉窗 | 2.100 | 1.800 | 3 | 1.26 |  | 33.33% |
|  | C2418 | 推拉窗 | 2.400 | 1.800 | 8 | 1.44 |  | 33.33% |
|  | C2421 |  | 2.400 | 2.100 | 4 |  |  | 0.00% |
|  | C2518 |  | 2.500 | 1.800 | 1 |  |  | 0.00% |
|  | C2721 | 推拉窗 | 2.700 | 2.100 | 9 | 1.89 |  | 33.33% |
|  | C2821 |  | 2.800 | 2.100 | 4 |  |  | 0.00% |
|  | C2918 |  | 2.900 | 1.800 | 2 |  |  | 0.00% |
|  | C3021 |  | 3.000 | 2.100 | 6 |  |  | 0.00% |
|  | M0826 | 平开门 | 0.800 | 2.600 | 8 | 2.08 |  | 100.00% |
|  | M0921 | 平开门 | 0.900 | 2.100 | 2 | 1.89 |  | 100.00% |
|  | M0926 | 平开门 | 0.900 | 2.600 | 8 | 2.34 |  | 100.00% |
|  | M2126 | 平开门 | 2.100 | 2.600 | 1 | 5.46 |  | 100.00% |
|  | M1226 | 平开门 | 1.200 | 2.600 | 19 | 3.12 |  | 100.00% |
|  | M1526 | 推拉门 | 1.500 | 2.600 | 1 | 1.95 |  | 50.00% |
|  | M2026 | 平开门 | 2.000 | 2.600 | 2 | 5.20 |  | 100.00% |
|  | M1526 | 平开门 | 1.500 | 2.600 | 4 | 3.90 |  | 100.00% |
|  | M2726 | 推拉门 | 2.700 | 2.600 | 1 | 3.51 |  | 50.00% |
|  | 总计 |  |  |  |  |  | 47.13% |  |

注：1、当建筑层数大于18层时，仅统计18层及以下的外窗。

2、有严格的室内温湿度要求、不宜进行自然通风的房间，其面积不计入。

- 玻璃幕墙可开启面积比例：

| 建筑编号 | 幕墙编号 | 幕墙类型 | 幕墙尺寸 |  | 数量（个） | 可开启面积 （m2） | 可开启面积比例（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 宽度（m） | 高度（m） |  |  |  |
|  | 总计 |  |  |  |  |  |  |
|  | 总计 |  |  |  |  |  |  |

注：1、当建筑层数大于18层时，仅统计18层及以下的外窗。

2、有严格的室内温湿度要求、不宜进行自然通风的房间，其面积不计入。

3、证明材料

建议提交材料及技术要求：

| 专业分类 | 材料名称 | 技术要求 | 评价要点 | 评价阶段 | 建筑类型 | 是否提交 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建筑设计 | 建筑立面图 | 应体现外窗设置情况、详细尺寸说明并与详图吻合 | 外窗可开启面积比例 | 设计/运行 | 居建/公建 | 是 |
|  |  | 应体现幕墙设置情况、详细尺寸说明并与详图吻合 | 幕墙可开启面积比例 | 设计/运行 | 居建/公建 | 是 |
|  | 建筑门窗表及门窗详图 | 应体现幕墙设置情况、详细尺寸说明、开启方式，并与详图吻合 | 幕墙可开启面积比例 | 设计/运行 | 居建/公建 | 是 |
|  |  | 应体现外窗设置情况、详细尺寸说明、开启方式，并与详图吻合 | 外窗可开启面积比例 | 设计/运行 | 居建/公建 | 是 |
|  | 外窗/幕墙可开启面积比例计算书 | 应包括详细的外窗/幕墙的可开启面积比例（指标要求与自评一致）统计，并与图纸吻合 | 幕墙可开启面积比例 | 设计/运行 | 居建/公建 | 是 |
|  |  |  | 外窗可开启面积比例 | 设计/运行 | 居建/公建 | 是 |
|  | 建筑平面图 | 应体现外窗设置情况、详细尺寸说明并与详图吻合 | 外窗可开启面积比例 | 设计/运行 | 居建/公建 | 是 |
|  |  | 应体现幕墙设置情况、详细尺寸说明并与详图吻合 | 幕墙可开启面积比例 | 设计/运行 | 居建/公建 | 是 |
| 不参评情况证明 | 建筑设计说明 | 应体现建筑层数，18层以上部分本条不参评 | 5.2.2 | 设计/运行 | 居建/公建 | 是 |
|  | 暖通设计说明 | 应体现建筑内部特殊的室内温湿度要求 | 5.2.2 | 设计/运行 | 居建/公建 | 是 |