高校绿色社区中心

冷负荷计算书

| 工程名称 | 高校绿色社区中心 |
| --- | --- |
| 设计编号 |  |
| 建设单位 |  |
| 设计单位 |  |
| 计 算 人 |  |
| 校 对 人 |  |
| 审 核 人 |  |
| 计算日期 | 2021年12月18日 |

| 采用软件 | 斯维尔暖通负荷BECH2020 |
| --- | --- |
| 软件版本 | 20200606(SP1) |
| 研发单位 | 北京绿建软件股份有限公司 |
| 正版授权码 | T13303879489 |

目  录

1	建筑概况	1

1.1	概况	1

1.2	室外温湿度	1

1.3	太阳辐射照度	1

1.4	其他气象参数	1

2	计算依据	2

3	计算原理	2

3.1	外窗的日射得热冷负荷	2

3.2	外窗传热的冷负荷	2

3.3	外墙和屋盖的冷负荷	3

3.4	新风冷负荷	3

3.5	内墙、内窗、楼板、地面的冷负荷	3

3.6	渗透空气冷负荷	4

3.7	设备冷负荷	5

3.8	照明冷负荷	5

3.9	人体冷负荷	6

3.10	冷负荷的修正	6

4	外围护构造	7

4.1	屋顶构造一	7

4.2	外墙构造一	7

4.3	热桥柱构造一	7

4.4	挑空楼板构造一	8

5	内围护构造	8

5.1	控温房间隔墙构造一	8

5.2	控温房间楼板构造一	9

6	封闭阳台构造	9

7	地下围护构造	9

7.1	周边地面	9

7.1.1	周边地面构造一	9

7.2	非周边地面	9

7.2.1	非周边地面构造一	9

8	窗构造	10

9	门构造	10

10	负荷指标	10

11	建筑按楼层汇总表	10

12	新风负荷表	11

13	房间冷负荷详细表	13

建筑概况

概况

| 地理位置 | 河北-邯郸 |  |
| --- | --- | --- |
| 北纬 | 36.60 |  |
| 东经 | 114.50 |  |
| 建筑名称 | 高校绿色社区中心 |  |
| 建筑面积 | 地上 4524.39 ㎡ | 地下 0.00 ㎡ |
| 建筑高度 | 地上 10.80 m | 地下 0.00 m |
| 建筑层数 | 地上 2 | 地下 0 |
| 北向角度 | 90° |  |

室外温湿度

| 时刻 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 温度(℃) | 27 | 26 | 26 | 26 | 25 | 25 | 26 | 27 | 29 | 30 | 31 | 33 |
| 湿度(%) | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 |
| 时刻 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 温度(℃) | 34 | 35 | 35 | 35 | 34 | 34 | 33 | 31 | 30 | 29 | 28 | 28 |
| 湿度(%) | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 |

太阳辐射照度

| 朝向/时刻 |  |  | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 朝向 | S | 直射 | 0 | 0 | 1 | 36 | 79 | 124 | 140 | 124 | 79 | 36 | 1 | 0 | 0 |
|  |  | 散射 | 41 | 67 | 91 | 113 | 126 | 132 | 136 | 132 | 126 | 113 | 91 | 67 | 41 |
|  | SE | 直射 | 135 | 255 | 326 | 343 | 298 | 199 | 78 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 散射 | 41 | 67 | 91 | 113 | 126 | 132 | 136 | 132 | 126 | 113 | 91 | 67 | 41 |
|  | E | 直射 | 315 | 458 | 488 | 432 | 290 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 散射 | 41 | 67 | 91 | 113 | 126 | 132 | 136 | 132 | 126 | 113 | 91 | 67 | 41 |
|  | NE | 直射 | 288 | 366 | 327 | 268 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 散射 | 41 | 67 | 91 | 113 | 126 | 132 | 136 | 132 | 126 | 113 | 91 | 67 | 41 |
|  | N | 直射 | 64 | 38 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 38 | 64 |
|  |  | 散射 | 41 | 67 | 91 | 113 | 126 | 132 | 136 | 132 | 126 | 113 | 91 | 67 | 41 |
|  | H | 直射 | 41 | 170 | 336 | 491 | 608 | 679 | 705 | 679 | 608 | 491 | 336 | 170 | 41 |
|  |  | 散射 | 56 | 79 | 93 | 107 | 110 | 109 | 113 | 109 | 110 | 107 | 93 | 79 | 56 |

其他气象参数

| 大气透明度等级 | 4 |
| --- | --- |
| 夏季室外计算日平均温度twp（℃） | 29.9 |
| 夏季室外计算干球温度twg（℃） | 35.0 |
| 室外计算日较差⊿tr（℃） | 9.8 |
| 夏季围护结构外表面换热系数αw(W/㎡· K) | 18.6 |
| 围护结构内表面换热系数αn(W/㎡· K) | 8.7 |
| 外墙太阳辐射吸收系数ρ | 0.75 |
| 屋顶太阳辐射吸收系数ρ | 0.75 |
| 夏季空气调节室外计算湿球温度（℃） | 27.3 |
| 夏季大气压力(Pa) | 99580 |

计算依据

1.《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736-2012.中国建筑工业出版社，2012

2.《空气调节设计手册》.中国建筑工业出版社，2005

3.《实用供热空调设计手册》.中国建筑工业出版社，2008

4.《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015.中国建筑工业出版社，2015

计算原理

外窗的日射得热冷负荷

公式中：

Qc——各小时的日射冷负荷（W）；

Fc——包括窗框的窗的面积（㎡）；

F1——该时刻玻璃窗被遮挡部分的面积（㎡）；

Xsc——窗的自遮阳系数；

xm——窗的有效面积系数:

xb——窗玻璃修正系数，即不是3mm厚的单层普通玻璃时的修正系数：

xz——窗的内遮阳的遮阳系数，无内遮阳时xz =1：

Jc`max——窗日射得热量最大值(W/㎡)，如果选择了“精确计算坡屋顶等的太阳辐射得热”，将按坡屋顶的太阳辐射总照度计算方法计算精确值。

CCL——冷负荷系数，分无内遮阳和有内遮阳；

（Jc`max）N——北向（北纬20°、25°地区为南向）日射得热量的最大值；

（JCL）N——该时刻北向（北纬20°、25°地区为南向）的冷负荷系数。

外窗传热的冷负荷

外窗传到室内的热量，按照对流和辐射两种方式传入室内，由于玻璃窗传热温差的波动幅度比太阳辐射热的波动幅度小很多，因此室内蓄热的温度波衰减对冷负荷影响很小，可认为外窗传热的得热即为冷负荷。

式中：

Q2——玻璃窗传热冷负荷（W）；

Xk——玻璃窗传热系数的修正系数；

KC——窗玻璃的传热系数[ W/（㎡·℃） ]；

FC——包括窗框的窗的面积（㎡）；

twp——夏季空气调节室外计算日平均温度（℃）；

tn——室内计算温度（℃）；

△tk——夏季室外逐时温差，

β——室外温度逐时变化系数；

△tr——夏季室外计算平均日较差（℃）。

外墙和屋盖的冷负荷

式中：

Qw——屋盖（或外墙）“计算时间”的冷负荷（W）；

Kw——屋盖（或外墙）的传热系数[ W/（㎡·℃） ]；

Fw——屋盖（或外墙）的面积(㎡)；

twp——夏季空气调节室外计算日平均温度（℃）；

△tfp——屋盖（或外墙）外表面辐射平均温升（℃），

Jp——太阳辐射日平均照度(W/㎡)；

αw——围护结构外表面换热系数， 一般可取18.6W/（㎡·℃）；

ρ——围护结构外表面太阳辐射吸收系数 。

tn——室内计算温度。

△tw——屋盖（或外墙）“作用时间”室外温度波动部分的综合负荷温差（℃）；

新风冷负荷

新风全热冷负荷＝（室外焓－室内焓）×新风量１－ηζ

式中：

η——全热回收效率（0～１），没有热回收时为０

ζ——排风比例（０～１），即热回收装置的排风量/新风量。

内墙、内窗、楼板、地面的冷负荷

内墙、内窗、楼板等围护结构，当邻室为非空气调节房间时，可用“设计温度法”或“按发热情况计算法”，其中，按发热情况计算法是邻室温度采用邻室平均温度，其冷负荷按下式计算：

式中：

Q4——通过内墙或楼板传热的冷负荷（W）；

K——内墙或楼板的传热系数[ W/（㎡·℃） ]；

F——内墙或楼板的面积(㎡)；

△tls——邻室平均温度与夏季空气调节室外计算日平均温度的差值（℃）；

“设计温度法”则采用温差传热计算，冷负荷按下式：

式中：

tls——邻室设计温度

内墙、内窗、楼板等围护结构的邻室为空气调节房间时，其室温与本房间温差小于3℃时，不计算冷负荷，反之亦按上式计算。

地面的冷负荷，舒适性空调房间夏季地面冷负荷可不必计算，对于工艺性空调房间，有外墙时，仅计算距外墙2M以内的地面传热作为冷负荷。即：

式中：

QD——地面冷负荷（W）；

KD——地面传热系数，无保温地面取K=0.52 W/（㎡·℃）；

FD——距外墙2米以内的地面面积(㎡)；

渗透空气冷负荷

空调房间在室内维持不了正压的情况下，可以按以下方法计算：

（1）通过空调房间外门渗入室内空气量按下式估算：

式中：

L——门渗透空气量（m³/h）；

n1——每小时通过的人数（h-1）；
V1——每进入一人渗入的空气量（m³）。

（2）渗透空气量的全热冷负荷Qq（W）按下式计算：

式中：

L——渗入室内的总空气量（）；

ρw——夏季空调室外计算干球温度下的空气密度，一般可取ρw ＝1.13kg/m³；

hw——在夏季室外计算参数时的焓值；

hn——室内空气的焓值。

（3）渗透空气量的湿负荷W（kg）按下式计算：

式中：

hw——在夏季室外计算参数时的含湿量（g/kg）；

hn——室内空气的含湿量（g/kg）。

其他符号与上同。

设备冷负荷

（1）热设备及热表面散热形成的计算时刻冷负荷Qτ（W）可按下式计算：

式中：

T——热源投入使用的时刻（点钟）；

τ-T——从热源投入使用的时刻算起到计算时刻的时间（h）；

Xτ-T——τ-T时间设备、器具散热的冷负荷系数；

Qs——热源的计算散热量（W）；

（2）热设备及热表面散热形成的冷负荷Q（W），当不能确定连续使用的小时数时，按照下式估算：

式中：

n4——蓄热系数、热源的冷负荷与计算散热量之比；

Qs——热源的计算散热量（W）。

照明冷负荷

（1）照明设备散热形成的计算时刻的冷负荷Qτ（W），可按照下式计算：

式中：

T——开灯时刻（点钟）；

τ-T——从开灯时刻算起到计算时刻的时间（h）；

Xτ-T——τ-T时间照明散热的冷负荷系数；

Qs——照明设备的散热量（W）；

当不能确定照明灯开关的确切时间时，照明的冷负荷可按照下式估算：

式中：

n4——蓄热系数，明装荧光灯可取0.9，暗装的荧光灯或明装的白炽灯可取0.85。

Qs（W）的值需要自行计算，计算过程如下：

对于明装的白炽灯

对于荧光灯

式中：

N——照明设备的安装功率(kW)；

n3——同时使用系数，一般为0.5~0.8；

n6——整流器消耗功率的系数，当整流器在空调房间内时取1.2；当整流器在吊顶内时取1.0；

n7——安装系数，明装时取1.0；暗装且灯罩上部穿有小孔时取0.5~0.6；暗装灯罩上无孔时，视吊顶内的通风情况取0.6~0.8；灯具回风时可取0.35.

人体冷负荷

（1）显热冷负荷

人体的显热散热量中辐射部分约占2/3，存在蓄热滞后的问题。显热散热形成的计算时刻冷负荷Qτ（W），可按照下式计算：

式中：

T——人员进入房间的时刻（点钟）；

τ-T——从人员进入房间时算起到计算时刻的时间（h）；

Xτ-T——τ-T时间人体显热散热的冷负荷系数；

Qs——人体显热的散热量（W）；

人体显热的散热量Qs（W）可按下式计算：

式中：

n——空调房间内的人员总数；

φ——群集系数，男子、女子、儿童折合成成年男子的散热比例；

qx——每名成年男子的显热散热量（W）。

（2）潜热冷负荷

潜热冷负荷按即时负荷考虑，即与潜热散热量相等。潜热冷负荷Qq按下式计算：

式中：.

qq——每名男子的潜热散热量（W） 。

其余符号与（1）中所述一致。

（3）人体全热冷负荷Q（W）

该负荷为显热冷负荷与潜热冷负荷之和，计算公式如下：

冷负荷的修正

（1）间歇附加系数

对于设备、人员发热较大的房间，其设备和人员的发热如按稳定传热计算时，如预冷(工作前开机)0.5~1小时或更多时间，则不需附加。对于以围护结构负荷为主的房间(如办公楼)，则需要将计算出的冷负荷乘以间歇负荷系数。

（2）轻型附加系数

每平方空调面积的围护结构的材料重量小于150kg的称为轻型结构。由于轻型结构的蓄热能力小，对波动负荷衰减少，故需增加一个附加系数。

（3）其它附加系数

对于跃层的房间或厂房，当房间高度比较高时，因为人都是在下边活动，所以房间上边的温度高一点是无所谓的。这时可以把“其它附加系数”设成小于1的适当的值；对于其它情况若考虑的不足或过多时也可以设置“其它附加系数”来修正。

外围护构造

屋顶构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 外抹用水泥砂浆 | 40 | 0.93 | 11.306 | 1 | 0.043 | 0.486 |
| 防水层(沥青油毡、油毡纸) | 10 | 0.17 | 3.302 | 1 | 0.059 | 0.194 |
| 找平用水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.306 | 1 | 0.022 | 0.243 |
| 找坡用白灰礁渣 | 70 | 0.435 | 5.395 | 1 | 0.161 | 0.868 |
| 聚苯板(EPS)0.042*1.5 | 110 | 0.063 | 0.71 | 1 | 1.746 | 1.24 |
| 现浇钢筋混泥土 | 100 | 1.74 | 17.06 | 1 | 0.057 | 0.98 |
| 白灰砂浆 | 20 | 0.81 | 9.948 | 1 | 0.025 | 0.246 |
| 各层之和∑ | 370 | － | － | － | 2.112 | 4.258 |
| 夏季传热系数K=1/(0.11+∑R+0.05) |  | 0.440 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 129.24 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 11.20 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.11 |  |  |  |  |

备注：

外墙构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 炉渣混泥土聚苯板0.042*1.2 | 90 | 0.05 | 0.632 | 1 | 1.8 | 1.138 |
| 240mm陶粒混泥土空心砖块 | 240 | 0.542 | 8.388 | 1 | 0.443 | 3.714 |
| 白灰砂浆 | 20 | 0.81 | 9.948 | 1 | 0.025 | 0.246 |
| 各层之和∑ | 350 | － | － | － | 2.267 | 5.097 |
| 夏季传热系数K=1/(0.11+∑R+0.05) |  | 0.412 |  |  |  |  |
| 修正后传热系数 |  | 0.411 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 254.15 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 12.34 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.06 |  |  |  |  |

备注：

热桥柱构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 炉渣混泥土聚苯板0.042*1.2 | 90 | 0.05 | 0.632 | 1 | 1.8 | 1.138 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 200 | 1.74 | 17.2 | 1 | 0.115 | 1.977 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.81 | 10.07 | 1 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 350 | － | － | － | 1.983 | 3.852 |
| 夏季传热系数K=1/(0.11+∑R+0.05) |  | 0.467 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 131.50 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 9.63 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.11 |  |  |  |  |

备注：

挑空楼板构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆楼面面层 | 20 | 0.87 | 10.627 | 1 | 0.023 | 0.244 |
| 粉煤灰陶粒砼隔音层 | 60 | 0.57 | 7.522 | 1.15 | 0.092 | 0.792 |
| 钢筋混凝土楼板 | 100 | 1.74 | 17.06 | 1 | 0.057 | 0.98 |
| EPS板保温层 | 100 | 0.041 | 0.287 | 1.2 | 2.033 | 0.7 |
| 薄抹灰饰面层 | 6 | 0.93 | 11.306 | 1 | 0.006 | 0.073 |
| 各层之和∑ | 286 | － | － | － | 2.211 | 2.789 |
| 夏季传热系数K=1/(0.11+∑R+0.05) |  | 0.422 |  |  |  |  |
| 修正后传热系数 |  | 0.418 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 76.17 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 5.85 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.20 |  |  |  |  |

备注：

内围护构造

控温房间隔墙构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆（2） | 1 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.001 | 0.012 |
| 石灰砂浆（1） | 2 | 0.81 | 10.07 | 1 | 0.002 | 0.025 |
| 膨胀玻化微珠保温浆料 | 20 | 0.08 | 1.5 | 1.1 | 0.227 | 0.375 |
| 轻集料混凝土空心砌块 | 190 | 0.75 | 6.01 | 1 | 0.253 | 1.523 |
| 各层之和∑ | 213 | － | － | － | 0.484 | 1.935 |
| 传热系数K=1/(0.11+∑R+0.11) |  | 1.420 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 10.00 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 4.15 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.46 |  |  |  |  |

备注：

控温房间楼板构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.74 | 17.2 | 1 | 0.069 | 1.186 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.81 | 10.07 | 1 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 160 | － | － | － | 0.115 | 1.679 |
| 传热系数K=1/(0.11+∑R+0.11) |  | 2.984 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 6.43 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 5.23 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.34 |  |  |  |  |

备注：

封闭阳台构造

本工程无此项内容

地下围护构造

周边地面

周边地面构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆（1） | 20 | 0.93 | 11.306 | 1 | 0.022 | 0.243 |
| 碎石、卵石混凝土 | 40 | 1.51 | 15.243 | 1 | 0.026 | 0.404 |
| 挤塑聚苯板 | 70 | 0.03 | 0.365 | 1 | 2.333 | 0.852 |
| 碎石、卵石混凝土 | 50 | 1.51 | 15.243 | 1 | 0.033 | 0.505 |
| 素土夯实 | 1000 | 1.16 | 13.054 | 1 | 0.862 | 11.253 |
| 各层之和∑ | 1180 | － | － | － | 3.277 | 13.257 |
| 夏季传热系数K |  | 0.235 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 968910.07 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 37.27 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.00 |  |  |  |  |

备注：

非周边地面

非周边地面构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.74 | 17.2 | 1 | 0.069 | 1.186 |
| 各层之和∑ | 140 | － | － | － | 0.090 | 1.431 |
| 夏季传热系数K |  | 0.300 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 32.45 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 5.67 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.67 |  |  |  |  |

备注：

窗构造

| 做法名称 | 传热系数W/㎡.K | 遮阳系数 |
| --- | --- | --- |
| 下限+PA断桥铝合金窗框+Low-E中空玻璃(在线)+空气层厚12mm | 1.38 | 0.25 |

门构造

| 做法名称 | 传热系数W/㎡.K |
| --- | --- |
| 金属三防门 | 1.35 |
| 内门 | 3.00 |

负荷指标

| 整楼负荷(W) | 建筑面积(㎡) | 负荷指标(W/㎡) |
| --- | --- | --- |
| 552078 | 4524.39 | 122.02 |
|  | 空调面积(㎡) | 负荷指标(W/㎡) |
|  | 4673.76 | 118.12 |

建筑按楼层汇总表

| 楼层 | 房间 | 面积(㎡) | 最大时刻(h) | 全热(W) | 显热(W) | 潜热(W) | 湿负荷(kg/h) | 新风负荷(W) | 总冷 指标 (W/㎡) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1层 | 1016[办公-会议室] | 70.56 | 17 | 9863 | 6113 | 3750 | 5.34 | 3644 | 139.78 |
|  | 1017[办公-会议室] | 211.68 | 18 | 26293 | 15044 | 11249 | 16.03 | 10931 | 124.21 |
|  | 1018[办公-会议室] | 211.68 | 14 | 27444 | 16195 | 11249 | 16.03 | 10931 | 129.65 |
|  | 1019[办公-会议室] | 70.56 | 18 | 9081 | 5331 | 3750 | 5.34 | 3644 | 128.70 |
|  | 1020[办公-会议室] | 70.56 | 18 | 9287 | 5537 | 3750 | 5.34 | 3644 | 131.62 |
|  | 1021[办公-会议室] | 982.02 | 18 | 119170 | 66983 | 52186 | 74.38 | 50711 | 121.35 |
|  | 1022[房间] | 211.68 | 18 | 17554 | 11394 | 6160 | 8.68 | 7320 | 82.93 |
|  | 1023[房间] | 282.24 | 17 | 24603 | 16390 | 8213 | 11.57 | 9760 | 87.17 |
|  | 1024[办公-会议室] | 70.56 | 18 | 9139 | 5390 | 3750 | 5.34 | 3644 | 129.52 |
|  | 1025[学校-教室] | 70.56 | 17 | 9841 | 6091 | 3750 | 5.34 | 3644 | 139.46 |
|  | 1026[办公-会议室] | 70.56 | 18 | 9175 | 5426 | 3750 | 5.34 | 3644 | 130.04 |
|  | 1027[办公-会议室] | 10.79 | 18 | 1257 | 684 | 573 | 0.82 | 557 | 116.56 |
|  | 1028[办公-会议室] | 16.62 | 10 | 2067 | 1184 | 883 | 1.26 | 858 | 124.41 |
|  | 1029[办公-会议室] | 17.90 | 18 | 2220 | 1269 | 951 | 1.36 | 924 | 124.05 |
|  | 1030[学校-教室] | 70.56 | 17 | 9885 | 6135 | 3750 | 5.34 | 3644 | 140.09 |
|  | 1031[学校-教室] | 70.56 | 10 | 8886 | 5136 | 3750 | 5.34 | 3644 | 125.93 |
|  | 1032[学校-教室] | 45.36 | 18 | 5591 | 3181 | 2411 | 3.44 | 2342 | 123.26 |
|  | 1033[办公-会议室] | 36.48 | 18 | 4661 | 2723 | 1938 | 2.76 | 1884 | 127.79 |
|  | 1034[办公-会议室] | 233.52 | 10 | 32192 | 19782 | 12410 | 17.69 | 12059 | 137.86 |
|  | 1035[办公-会议室] | 26.46 | 17 | 3782 | 2375 | 1406 | 2.00 | 1366 | 142.92 |
|  | 1036,1037,1039[学校-教室] | 70.56 | 18 | 8701 | 4952 | 3750 | 5.34 | 3644 | 123.32 |
|  | 1038[学校-教室] | 45.36 | 18 | 5544 | 3134 | 2411 | 3.44 | 2342 | 122.23 |
|  | 1040[办公-会议室] | 10.80 | 18 | 1259 | 685 | 574 | 0.82 | 558 | 116.56 |
|  | 1041[办公-会议室] | 17.92 | 18 | 2198 | 1246 | 952 | 1.36 | 925 | 122.67 |
|  | 1042[办公-会议室] | 16.64 | 18 | 2046 | 1162 | 884 | 1.26 | 859 | 122.96 |
|  | 1043[办公-会议室] | 12.24 | 18 | 1749 | 1098 | 651 | 0.93 | 632 | 142.85 |
|  | 1044[办公-会议室] | 26.46 | 17 | 3822 | 2415 | 1406 | 2.00 | 1366 | 144.43 |
|  | 整层 | 3192.00 | 18 | 383660 | 225906 | 157754 | 224.61 | 156408 | 120.19 |
| 2层 | 2001[办公-会议室] | 533.58 | 17 | 70936 | 42581 | 28355 | 40.41 | 27554 | 132.94 |
|  | 2002[办公-会议室] | 115.92 | 14 | 15163 | 9002 | 6160 | 8.78 | 5986 | 130.80 |
|  | 2003[办公-会议室] | 207.36 | 0 | 1618 | 1618 | 0 | 0.00 | 0 | 7.80 |
|  | 2004[办公-会议室] | 10.79 | 18 | 1322 | 749 | 573 | 0.82 | 557 | 122.55 |
|  | 2005[办公-会议室] | 16.62 | 18 | 2165 | 1282 | 883 | 1.26 | 858 | 130.32 |
|  | 2006[办公-会议室] | 17.90 | 18 | 2327 | 1376 | 951 | 1.36 | 924 | 130.03 |
|  | 2007[办公-会议室] | 115.92 | 18 | 14755 | 8595 | 6160 | 8.78 | 5986 | 127.29 |
|  | 2008[办公-会议室] | 45.36 | 13 | 6272 | 3861 | 2411 | 3.44 | 2342 | 138.27 |
|  | 2009[办公-会议室] | 45.36 | 13 | 6250 | 3839 | 2411 | 3.44 | 2342 | 137.78 |
|  | 2010[学校-教室] | 186.48 | 18 | 24254 | 14344 | 9910 | 14.12 | 9630 | 130.06 |
|  | 2011[办公-会议室] | 70.56 | 18 | 9116 | 5367 | 3750 | 5.34 | 3644 | 129.20 |
|  | 2012[办公-会议室] | 70.56 | 18 | 9097 | 5347 | 3750 | 5.34 | 3644 | 128.92 |
|  | 2013[办公-会议室] | 10.80 | 18 | 1324 | 750 | 574 | 0.82 | 558 | 122.58 |
|  | 2014[办公-会议室] | 17.92 | 18 | 2292 | 1340 | 952 | 1.36 | 925 | 127.91 |
|  | 2015[办公-会议室] | 16.64 | 18 | 2131 | 1247 | 884 | 1.26 | 859 | 128.08 |
|  | 整层 | 1481.76 | 18 | 168418 | 100695 | 67724 | 96.53 | 65810 | 113.66 |
| 建筑 |  | 4673.76 | 18 | 552078 | 326600 | 225478 | 321.14 | 222217 | 118.12 |

新风负荷表

| 楼层 | 房间 | 面积 (㎡) | 新风量 (m3/h) | 全热 负荷 (W) | 显热 负荷 (W) | 潜热 负荷 (W) | 湿负荷 (kg/h) | 总冷 指标 (W/㎡) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1层 | 1016,1019,1020,1024,1026[办公-会议室];1025,1030,1031,1036,1037,1039[学校-教室] | 70.56 | 395.14 | 3644 | 1175 | 2468 | 3.43 | 51.64 |
|  | 1017,1018[办公-会议室] | 211.68 | 1185.41 | 10931 | 3526 | 7405 | 10.28 | 51.64 |
|  | 1021[办公-会议室] | 982.02 | 5499.31 | 50711 | 16358 | 34353 | 47.67 | 51.64 |
|  | 1022[房间] | 211.68 | 793.80 | 7320 | 2361 | 4959 | 6.88 | 34.58 |
|  | 1023[房间] | 282.24 | 1058.40 | 9760 | 3148 | 6612 | 9.17 | 34.58 |
|  | 1027[办公-会议室] | 10.79 | 60.40 | 557 | 180 | 377 | 0.52 | 51.64 |
|  | 1028[办公-会议室] | 16.62 | 93.06 | 858 | 277 | 581 | 0.81 | 51.64 |
|  | 1029[办公-会议室] | 17.90 | 100.22 | 924 | 298 | 626 | 0.87 | 51.64 |
|  | 1032,1038[学校-教室] | 45.36 | 254.02 | 2342 | 756 | 1587 | 2.20 | 51.64 |
|  | 1033[办公-会议室] | 36.48 | 204.27 | 1884 | 608 | 1276 | 1.77 | 51.64 |
|  | 1034[办公-会议室] | 233.52 | 1307.71 | 12059 | 3890 | 8169 | 11.34 | 51.64 |
|  | 1035,1044[办公-会议室] | 26.46 | 148.18 | 1366 | 441 | 926 | 1.28 | 51.64 |
|  | 1040[办公-会议室] | 10.80 | 60.48 | 558 | 180 | 378 | 0.52 | 51.64 |
|  | 1041[办公-会议室] | 17.92 | 100.35 | 925 | 299 | 627 | 0.87 | 51.64 |
|  | 1042[办公-会议室] | 16.64 | 93.18 | 859 | 277 | 582 | 0.81 | 51.64 |
|  | 1043[办公-会议室] | 12.24 | 68.57 | 632 | 204 | 428 | 0.59 | 51.64 |
|  | 合计 | 3192 | 16961.45 | 156408 | 50454 | 105954 | 147.03 | 49.00 |
| 2层 | 2001[办公-会议室] | 533.58 | 2988.05 | 27554 | 8888 | 18666 | 25.90 | 51.64 |
|  | 2002,2007[办公-会议室] | 115.92 | 649.15 | 5986 | 1931 | 4055 | 5.63 | 51.64 |
|  | 2003[办公-会议室] | 207.36 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
|  | 2004[办公-会议室] | 10.79 | 60.40 | 557 | 180 | 377 | 0.52 | 51.64 |
|  | 2005[办公-会议室] | 16.62 | 93.06 | 858 | 277 | 581 | 0.81 | 51.64 |
|  | 2006[办公-会议室] | 17.90 | 100.22 | 924 | 298 | 626 | 0.87 | 51.64 |
|  | 2008,2009[办公-会议室] | 45.36 | 254.02 | 2342 | 756 | 1587 | 2.20 | 51.64 |
|  | 2010[学校-教室] | 186.48 | 1044.29 | 9630 | 3106 | 6523 | 9.05 | 51.64 |
|  | 2011,2012[办公-会议室] | 70.56 | 395.14 | 3644 | 1175 | 2468 | 3.43 | 51.64 |
|  | 2013[办公-会议室] | 10.80 | 60.48 | 558 | 180 | 378 | 0.52 | 51.64 |
|  | 2014[办公-会议室] | 17.92 | 100.35 | 925 | 299 | 627 | 0.87 | 51.64 |
|  | 2015[办公-会议室] | 16.64 | 93.18 | 859 | 277 | 582 | 0.81 | 51.64 |
|  | 合计 | 1482 | 7136.64 | 65810 | 21229 | 44581 | 61.86 | 44.41 |
| 总计 |  | 4674 | 24098.09 | 222217 | 71683 | 150534 | 208.89 | 47.55 |

房间冷负荷详细表

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1016[办公-会议室] |  | 8.40 | 70.56 | 26 | 60 | 6112.9 | 17 | 9862.6 | 17 | 5.34 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 2.5(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 14.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=74.01 K=0.44 D=4.26 | 577.6 405.3 | 572.5 401.7 | 557.1 398.1 | 530.9 395.0 | 503.0 392.4 | 472.1 413.6 | 443.3 443.3 | 434.2 476.9 | 426.8 510.8 | 420.6 538.6 | 415.2 559.8 | 411.1 573.9 |
| 西外墙 | F=34.55 K=0.41 D=5.10 | 156.3 147.5 | 163.9 146.2 | 170.7 145.5 | 175.5 144.8 | 176.9 144.1 | 175.4 143.6 | 168.7 145.3 | 154.0 147.3 | 152.1 149.4 | 150.6 151.6 | 149.4 153.4 | 148.3 154.9 |
| 南外墙 | F=0.13 K=0.41 D=5.10 | 0.5 0.5 | 0.5 0.4 | 0.5 0.4 | 0.5 0.4 | 0.5 0.4 | 0.5 0.4 | 0.5 0.4 | 0.5 0.5 | 0.5 0.5 | 0.5 0.5 | 0.5 0.5 | 0.5 0.5 |
| 西外窗 | F=11.34 K=1.38 SC=0.25 | 157.4 410.8 | 130.0 582.0 | 113.2 826.1 | 96.0 1031.5 | 81.5 1126.4 | 69.4 1119.0 | 175.3 945.2 | 211.7 505.8 | 240.1 268.8 | 295.6 232.7 | 340.6 203.3 | 378.8 177.3 |
| 设备 | 负荷(W) | 296.4 836.1 | 254.0 867.9 | 222.3 889.1 | 201.1 910.2 | 169.3 931.4 | 158.8 942.0 | 423.4 963.1 | 550.4 709.1 | 645.6 571.5 | 709.1 476.3 | 762.0 402.2 | 804.4 338.7 |
| 照明 | 显热(W) | 635.0 635.0 | 635.0 635.0 | 635.0 635.0 | 635.0 635.0 | 635.0 635.0 | 635.0 635.0 | 635.0 635.0 | 635.0 635.0 | 635.0 635.0 | 635.0 635.0 | 635.0 635.0 | 635.0 635.0 |
| 人体 | 显热(W) | 248.1 1577.5 | 212.7 1612.9 | 177.2 1630.7 | 159.5 1648.4 | 124.1 1666.1 | 106.3 1683.8 | 921.7 1701.6 | 1258.5 868.5 | 1364.8 531.7 | 1435.7 425.4 | 1488.9 354.5 | 1542.0 301.3 |
|  | 全热(W) | 248.1 2858.9 | 212.7 2894.3 | 177.2 2912.0 | 159.5 2929.8 | 124.1 2947.5 | 106.3 2965.2 | 2203.1 2982.9 | 2539.8 868.5 | 2646.2 531.7 | 2717.1 425.4 | 2770.2 354.5 | 2823.4 301.3 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 1.92 | 0.00 1.92 | 0.00 1.92 | 0.00 1.92 | 0.00 1.92 | 0.00 1.92 | 1.92 1.92 | 1.92 0.00 | 1.92 0.00 | 1.92 0.00 | 1.92 0.00 | 1.92 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 1175.4 | 0.0 1175.4 | 0.0 1175.4 | 0.0 1175.4 | 0.0 1175.4 | 0.0 1175.4 | 1175.4 1175.4 | 1175.4 0.0 | 1175.4 0.0 | 1175.4 0.0 | 1175.4 0.0 | 1175.4 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 3643.7 | 0.0 3643.7 | 0.0 3643.7 | 0.0 3643.7 | 0.0 3643.7 | 0.0 3643.7 | 3643.7 3643.7 | 3643.7 0.0 | 3643.7 0.0 | 3643.7 0.0 | 3643.7 0.0 | 3643.7 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 3.43 | 0.00 3.43 | 0.00 3.43 | 0.00 3.43 | 0.00 3.43 | 0.00 3.43 | 3.43 3.43 | 3.43 0.00 | 3.43 0.00 | 3.43 0.00 | 3.43 0.00 | 3.43 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 2071 8938 | 1969 9171 | 1876 9450 | 1799 9690 | 1690 9821 | 1618 9863 | 7693 9759 | 8169 3343 | 8390 2668 | 8572 2460 | 8717 2309 | 8845 2182 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 2071 5188 | 1969 5422 | 1876 5700 | 1799 5941 | 1690 6071 | 1618 6113 | 3943 6009 | 4420 3343 | 4640 2668 | 4823 2460 | 4967 2309 | 5095 2182 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 5.34 5.34 | 5.34 5.34 | 5.34 5.34 | 5.34 5.34 | 5.34 5.34 | 5.34 5.34 | 5.34 5.34 | 5.34 5.34 | 5.34 5.34 | 5.34 5.34 | 5.34 5.34 | 5.34 5.34 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 2071 5294 | 1969 5528 | 1876 5806 | 1799 6047 | 1690 6177 | 1618 6219 | 4049 6115 | 4526 3343 | 4746 2668 | 4929 2460 | 5073 2309 | 5201 2182 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 2071 4013 | 1969 4246 | 1876 4525 | 1799 4765 | 1690 4896 | 1618 4937 | 2768 4834 | 3244 3343 | 3465 2668 | 3647 2460 | 3792 2309 | 3920 2182 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.92 1.92 | 1.92 1.92 | 1.92 1.92 | 1.92 1.92 | 1.92 1.92 | 1.92 1.92 | 1.92 1.92 | 1.92 1.92 | 1.92 1.92 | 1.92 1.92 | 1.92 1.92 | 1.92 1.92 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1017[办公-会议室] |  | 8.40 | 211.68 | 26 | 60 | 15044.2 | 18 | 26293.2 | 18 | 16.03 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 2.5(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 14.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=141.12 K=0.44 D=4.26 | 1101.3 772.8 | 1091.6 766.0 | 1062.2 759.0 | 1012.4 753.1 | 959.1 748.2 | 900.3 788.6 | 845.3 845.2 | 828.0 909.4 | 813.8 973.9 | 802.1 1027.0 | 791.7 1067.3 | 783.8 1094.3 |
| 南外墙 | F=51.03 K=0.41 D=5.10 | 199.0 171.1 | 199.9 169.6 | 198.4 168.8 | 194.3 167.9 | 188.4 167.1 | 186.1 166.5 | 183.0 169.2 | 178.7 172.1 | 176.5 175.8 | 174.7 183.2 | 173.3 190.0 | 172.0 195.4 |
| 东外墙 | F=10.80 K=0.41 D=5.10 | 49.9 45.7 | 50.0 45.4 | 50.0 45.2 | 49.8 45.0 | 49.3 44.8 | 48.9 44.7 | 48.3 49.0 | 47.3 51.6 | 46.8 53.0 | 46.5 53.4 | 46.2 52.9 | 45.9 51.6 |
| 南外窗 | F=17.01 K=1.38 SC=0.25 | 172.8 904.8 | 138.0 931.7 | 118.4 883.9 | 97.8 798.4 | 80.6 679.2 | 66.7 596.9 | 229.3 555.3 | 287.2 362.6 | 333.3 306.6 | 479.3 262.1 | 637.8 226.6 | 797.3 195.4 |
| 设备 | 负荷(W) | 889.1 2508.4 | 762.0 2603.7 | 666.8 2667.2 | 603.3 2730.7 | 508.0 2794.2 | 476.3 2825.9 | 1270.1 2889.4 | 1651.1 2127.4 | 1936.9 1714.6 | 2127.4 1428.8 | 2286.1 1206.6 | 2413.2 1016.1 |
| 照明 | 显热(W) | 1905.1 1905.1 | 1905.1 1905.1 | 1905.1 1905.1 | 1905.1 1905.1 | 1905.1 1905.1 | 1905.1 1905.1 | 1905.1 1905.1 | 1905.1 1905.1 | 1905.1 1905.1 | 1905.1 1905.1 | 1905.1 1905.1 | 1905.1 1905.1 |
| 人体 | 显热(W) | 744.4 4732.5 | 638.1 4838.8 | 531.7 4892.0 | 478.6 4945.2 | 372.2 4998.4 | 319.0 5051.5 | 2765.0 5104.7 | 3775.4 2605.5 | 4094.4 1595.2 | 4307.1 1276.2 | 4466.6 1063.5 | 4626.1 904.0 |
|  | 全热(W) | 744.4 8576.6 | 638.1 8682.9 | 531.7 8736.1 | 478.6 8789.3 | 372.2 8842.5 | 319.0 8895.6 | 6609.2 8948.8 | 7619.5 2605.5 | 7938.5 1595.2 | 8151.2 1276.2 | 8310.7 1063.5 | 8470.2 904.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 5.76 | 0.00 5.76 | 0.00 5.76 | 0.00 5.76 | 0.00 5.76 | 0.00 5.76 | 5.76 5.76 | 5.76 0.00 | 5.76 0.00 | 5.76 0.00 | 5.76 0.00 | 5.76 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 3526.2 | 0.0 3526.2 | 0.0 3526.2 | 0.0 3526.2 | 0.0 3526.2 | 0.0 3526.2 | 3526.2 3526.2 | 3526.2 0.0 | 3526.2 0.0 | 3526.2 0.0 | 3526.2 0.0 | 3526.2 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 10931.1 | 0.0 10931.1 | 0.0 10931.1 | 0.0 10931.1 | 0.0 10931.1 | 0.0 10931.1 | 10931.1 10931.1 | 10931.1 0.0 | 10931.1 0.0 | 10931.1 0.0 | 10931.1 0.0 | 10931.1 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 10.28 | 0.00 10.28 | 0.00 10.28 | 0.00 10.28 | 0.00 10.28 | 0.00 10.28 | 10.28 10.28 | 10.28 0.00 | 10.28 0.00 | 10.28 0.00 | 10.28 0.00 | 10.28 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 5062 25816 | 4785 26035 | 4533 26096 | 4341 26120 | 4063 26112 | 3902 26154 | 22021 26293 | 23448 8134 | 24082 6724 | 24617 6136 | 25082 5712 | 25519 5362 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 5062 14567 | 4785 14786 | 4533 14847 | 4341 14871 | 4063 14863 | 3902 14905 | 10772 15044 | 12199 8134 | 12833 6724 | 13368 6136 | 13833 5712 | 14270 5362 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 16.03 16.03 | 16.03 16.03 | 16.03 16.03 | 16.03 16.03 | 16.03 16.03 | 16.03 16.03 | 16.03 16.03 | 16.03 16.03 | 16.03 16.03 | 16.03 16.03 | 16.03 16.03 | 16.03 16.03 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 5062 14885 | 4785 15104 | 4533 15165 | 4341 15189 | 4063 15181 | 3902 15223 | 11090 15362 | 12517 8134 | 13151 6724 | 13686 6136 | 14151 5712 | 14588 5362 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 5062 11040 | 4785 11260 | 4533 11321 | 4341 11345 | 4063 11337 | 3902 11379 | 7246 11518 | 8673 8134 | 9307 6724 | 9842 6136 | 10307 5712 | 10743 5362 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 5.76 5.76 | 5.76 5.76 | 5.76 5.76 | 5.76 5.76 | 5.76 5.76 | 5.76 5.76 | 5.76 5.76 | 5.76 5.76 | 5.76 5.76 | 5.76 5.76 | 5.76 5.76 | 5.76 5.76 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1018[办公-会议室] |  | 8.40 | 211.68 | 26 | 60 | 16195.3 | 14 | 27444.4 | 14 | 16.03 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 2.5(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 14.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=211.68 K=0.44 D=4.26 | 1651.9 1159.2 | 1637.4 1149.0 | 1593.3 1138.5 | 1518.6 1129.6 | 1438.6 1122.3 | 1350.4 1182.9 | 1268.0 1267.8 | 1242.0 1364.1 | 1220.7 1460.9 | 1203.1 1540.5 | 1187.5 1601.0 | 1175.7 1641.4 |
| 南外墙 | F=100.26 K=0.41 D=5.10 | 390.9 336.2 | 392.7 333.2 | 389.8 331.6 | 381.8 329.8 | 370.1 328.3 | 365.6 327.1 | 359.6 332.4 | 351.0 338.2 | 346.7 345.4 | 343.2 359.9 | 340.5 373.3 | 338.0 383.9 |
| 西外墙 | F=10.80 K=0.41 D=5.10 | 48.9 46.1 | 51.2 45.7 | 53.4 45.5 | 54.9 45.2 | 55.3 45.0 | 54.8 44.9 | 52.7 45.4 | 48.1 46.0 | 47.6 46.7 | 47.1 47.4 | 46.7 47.9 | 46.4 48.4 |
| 南外窗 | F=31.50 K=1.38 SC=0.25 | 319.9 1675.5 | 255.5 1725.4 | 219.2 1636.8 | 181.0 1478.5 | 149.2 1257.8 | 123.5 1105.5 | 424.6 1028.4 | 531.8 671.5 | 617.2 567.7 | 887.6 485.3 | 1181.2 419.7 | 1476.5 361.9 |
| 南外门 | F=4.32 K=1.35 | 7.9 45.6 | 2.7 50.2 | 1.0 52.5 | -1.3 51.9 | -3.0 47.3 | -4.1 45.1 | -0.7 38.8 | 6.7 30.8 | 15.9 22.7 | 24.5 17.0 | 31.9 13.0 | 39.3 9.6 |
| 设备 | 负荷(W) | 889.1 2508.4 | 762.0 2603.7 | 666.8 2667.2 | 603.3 2730.7 | 508.0 2794.2 | 476.3 2825.9 | 1270.1 2889.4 | 1651.1 2127.4 | 1936.9 1714.6 | 2127.4 1428.8 | 2286.1 1206.6 | 2413.2 1016.1 |
| 照明 | 显热(W) | 1905.1 1905.1 | 1905.1 1905.1 | 1905.1 1905.1 | 1905.1 1905.1 | 1905.1 1905.1 | 1905.1 1905.1 | 1905.1 1905.1 | 1905.1 1905.1 | 1905.1 1905.1 | 1905.1 1905.1 | 1905.1 1905.1 | 1905.1 1905.1 |
| 人体 | 显热(W) | 744.4 4732.5 | 638.1 4838.8 | 531.7 4892.0 | 478.6 4945.2 | 372.2 4998.4 | 319.0 5051.5 | 2765.0 5104.7 | 3775.4 2605.5 | 4094.4 1595.2 | 4307.1 1276.2 | 4466.6 1063.5 | 4626.1 904.0 |
|  | 全热(W) | 744.4 8576.6 | 638.1 8682.9 | 531.7 8736.1 | 478.6 8789.3 | 372.2 8842.5 | 319.0 8895.6 | 6609.2 8948.8 | 7619.5 2605.5 | 7938.5 1595.2 | 8151.2 1276.2 | 8310.7 1063.5 | 8470.2 904.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 5.76 | 0.00 5.76 | 0.00 5.76 | 0.00 5.76 | 0.00 5.76 | 0.00 5.76 | 5.76 5.76 | 5.76 0.00 | 5.76 0.00 | 5.76 0.00 | 5.76 0.00 | 5.76 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 3526.2 | 0.0 3526.2 | 0.0 3526.2 | 0.0 3526.2 | 0.0 3526.2 | 0.0 3526.2 | 3526.2 3526.2 | 3526.2 0.0 | 3526.2 0.0 | 3526.2 0.0 | 3526.2 0.0 | 3526.2 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 10931.1 | 0.0 10931.1 | 0.0 10931.1 | 0.0 10931.1 | 0.0 10931.1 | 0.0 10931.1 | 10931.1 10931.1 | 10931.1 0.0 | 10931.1 0.0 | 10931.1 0.0 | 10931.1 0.0 | 10931.1 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 10.28 | 0.00 10.28 | 0.00 10.28 | 0.00 10.28 | 0.00 10.28 | 0.00 10.28 | 10.28 10.28 | 10.28 0.00 | 10.28 0.00 | 10.28 0.00 | 10.28 0.00 | 10.28 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 5958 27184 | 5645 27426 | 5360 27444 | 5122 27391 | 4796 27274 | 4591 27263 | 22820 27387 | 24286 9089 | 24960 7658 | 25620 7060 | 26221 6630 | 26795 6270 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 5958 15935 | 5645 16177 | 5360 16195 | 5122 16142 | 4796 16025 | 4591 16014 | 11571 16138 | 13037 9089 | 13711 7658 | 14371 7060 | 14972 6630 | 15546 6270 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 16.03 16.03 | 16.03 16.03 | 16.03 16.03 | 16.03 16.03 | 16.03 16.03 | 16.03 16.03 | 16.03 16.03 | 16.03 16.03 | 16.03 16.03 | 16.03 16.03 | 16.03 16.03 | 16.03 16.03 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 5958 16253 | 5645 16495 | 5360 16513 | 5122 16460 | 4796 16343 | 4591 16332 | 11889 16456 | 13355 9089 | 14029 7658 | 14689 7060 | 15290 6630 | 15864 6270 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 5958 12409 | 5645 12651 | 5360 12669 | 5122 12616 | 4796 12498 | 4591 12488 | 8044 12612 | 9511 9089 | 10184 7658 | 10845 7060 | 11446 6630 | 12020 6270 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 5.76 5.76 | 5.76 5.76 | 5.76 5.76 | 5.76 5.76 | 5.76 5.76 | 5.76 5.76 | 5.76 5.76 | 5.76 5.76 | 5.76 5.76 | 5.76 5.76 | 5.76 5.76 | 5.76 5.76 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1019[办公-会议室] |  | 8.40 | 70.56 | 26 | 60 | 5331.3 | 18 | 9081.0 | 18 | 5.34 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 2.5(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 14.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=70.56 K=0.44 D=4.26 | 550.6 386.4 | 545.8 383.0 | 531.1 379.5 | 506.2 376.5 | 479.5 374.1 | 450.1 394.3 | 422.7 422.6 | 414.0 454.7 | 406.9 487.0 | 401.0 513.5 | 395.8 533.7 | 391.9 547.1 |
| 南外墙 | F=32.22 K=0.41 D=5.10 | 125.6 108.1 | 126.2 107.1 | 125.3 106.6 | 122.7 106.0 | 119.0 105.5 | 117.5 105.1 | 115.6 106.8 | 112.8 108.7 | 111.4 111.0 | 110.3 115.7 | 109.4 120.0 | 108.6 123.4 |
| 南外窗 | F=8.82 K=1.38 SC=0.25 | 89.6 469.1 | 71.5 483.1 | 61.4 458.3 | 50.7 414.0 | 41.8 352.2 | 34.6 309.5 | 118.9 287.9 | 148.9 188.0 | 172.8 159.0 | 248.5 135.9 | 330.7 117.5 | 413.4 101.3 |
| 南外门 | F=4.32 K=1.35 | 7.9 45.6 | 2.7 50.2 | 1.0 52.5 | -1.3 51.9 | -3.0 47.3 | -4.1 45.1 | -0.7 38.8 | 6.7 30.8 | 15.9 22.7 | 24.5 17.0 | 31.9 13.0 | 39.3 9.6 |
| 设备 | 负荷(W) | 296.4 836.1 | 254.0 867.9 | 222.3 889.1 | 201.1 910.2 | 169.3 931.4 | 158.8 942.0 | 423.4 963.1 | 550.4 709.1 | 645.6 571.5 | 709.1 476.3 | 762.0 402.2 | 804.4 338.7 |
| 照明 | 显热(W) | 635.0 635.0 | 635.0 635.0 | 635.0 635.0 | 635.0 635.0 | 635.0 635.0 | 635.0 635.0 | 635.0 635.0 | 635.0 635.0 | 635.0 635.0 | 635.0 635.0 | 635.0 635.0 | 635.0 635.0 |
| 人体 | 显热(W) | 248.1 1577.5 | 212.7 1612.9 | 177.2 1630.7 | 159.5 1648.4 | 124.1 1666.1 | 106.3 1683.8 | 921.7 1701.6 | 1258.5 868.5 | 1364.8 531.7 | 1435.7 425.4 | 1488.9 354.5 | 1542.0 301.3 |
|  | 全热(W) | 248.1 2858.9 | 212.7 2894.3 | 177.2 2912.0 | 159.5 2929.8 | 124.1 2947.5 | 106.3 2965.2 | 2203.1 2982.9 | 2539.8 868.5 | 2646.2 531.7 | 2717.1 425.4 | 2770.2 354.5 | 2823.4 301.3 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 1.92 | 0.00 1.92 | 0.00 1.92 | 0.00 1.92 | 0.00 1.92 | 0.00 1.92 | 1.92 1.92 | 1.92 0.00 | 1.92 0.00 | 1.92 0.00 | 1.92 0.00 | 1.92 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 1175.4 | 0.0 1175.4 | 0.0 1175.4 | 0.0 1175.4 | 0.0 1175.4 | 0.0 1175.4 | 1175.4 1175.4 | 1175.4 0.0 | 1175.4 0.0 | 1175.4 0.0 | 1175.4 0.0 | 1175.4 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 3643.7 | 0.0 3643.7 | 0.0 3643.7 | 0.0 3643.7 | 0.0 3643.7 | 0.0 3643.7 | 3643.7 3643.7 | 3643.7 0.0 | 3643.7 0.0 | 3643.7 0.0 | 3643.7 0.0 | 3643.7 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 3.43 | 0.00 3.43 | 0.00 3.43 | 0.00 3.43 | 0.00 3.43 | 0.00 3.43 | 3.43 3.43 | 3.43 0.00 | 3.43 0.00 | 3.43 0.00 | 3.43 0.00 | 3.43 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 1953 8983 | 1848 9064 | 1753 9077 | 1674 9067 | 1566 9037 | 1498 9040 | 7562 9081 | 8051 2995 | 8278 2518 | 8489 2319 | 8679 2176 | 8860 2056 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 1953 5233 | 1848 5315 | 1753 5327 | 1674 5317 | 1566 5287 | 1498 5290 | 3812 5331 | 4302 2995 | 4528 2518 | 4740 2319 | 4929 2176 | 5110 2056 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 5.34 5.34 | 5.34 5.34 | 5.34 5.34 | 5.34 5.34 | 5.34 5.34 | 5.34 5.34 | 5.34 5.34 | 5.34 5.34 | 5.34 5.34 | 5.34 5.34 | 5.34 5.34 | 5.34 5.34 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 1953 5339 | 1848 5421 | 1753 5433 | 1674 5423 | 1566 5393 | 1498 5396 | 3918 5437 | 4408 2995 | 4634 2518 | 4846 2319 | 5035 2176 | 5216 2056 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 1953 4058 | 1848 4139 | 1753 4152 | 1674 4142 | 1566 4112 | 1498 4115 | 2636 4156 | 3126 2995 | 3352 2518 | 3564 2319 | 3754 2176 | 3935 2056 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.92 1.92 | 1.92 1.92 | 1.92 1.92 | 1.92 1.92 | 1.92 1.92 | 1.92 1.92 | 1.92 1.92 | 1.92 1.92 | 1.92 1.92 | 1.92 1.92 | 1.92 1.92 | 1.92 1.92 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1020[办公-会议室] |  | 8.40 | 70.56 | 26 | 60 | 5537.2 | 18 | 9286.9 | 18 | 5.34 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 2.5(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 14.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=70.56 K=0.44 D=4.26 | 550.6 386.4 | 545.8 383.0 | 531.1 379.5 | 506.2 376.5 | 479.5 374.1 | 450.1 394.3 | 422.7 422.6 | 414.0 454.7 | 406.9 487.0 | 401.0 513.5 | 395.8 533.7 | 391.9 547.1 |
| 东外墙 | F=45.36 K=0.41 D=5.10 | 209.7 191.9 | 210.2 190.5 | 210.2 189.7 | 209.3 188.9 | 207.3 188.2 | 205.5 187.7 | 202.7 206.0 | 198.8 216.8 | 196.8 222.6 | 195.1 224.5 | 193.9 222.1 | 192.7 216.8 |
| 南外墙 | F=32.22 K=0.41 D=5.10 | 125.6 108.1 | 126.2 107.1 | 125.3 106.6 | 122.7 106.0 | 119.0 105.5 | 117.5 105.1 | 115.6 106.8 | 112.8 108.7 | 111.4 111.0 | 110.3 115.7 | 109.4 120.0 | 108.6 123.4 |
| 南外窗 | F=8.82 K=1.38 SC=0.25 | 89.6 469.1 | 71.5 483.1 | 61.4 458.3 | 50.7 414.0 | 41.8 352.2 | 34.6 309.5 | 118.9 287.9 | 148.9 188.0 | 172.8 159.0 | 248.5 135.9 | 330.7 117.5 | 413.4 101.3 |
| 南外门 | F=4.32 K=1.35 | 7.9 45.6 | 2.7 50.2 | 1.0 52.5 | -1.3 51.9 | -3.0 47.3 | -4.1 45.1 | -0.7 38.8 | 6.7 30.8 | 15.9 22.7 | 24.5 17.0 | 31.9 13.0 | 39.3 9.6 |
| 设备 | 负荷(W) | 296.4 836.1 | 254.0 867.9 | 222.3 889.1 | 201.1 910.2 | 169.3 931.4 | 158.8 942.0 | 423.4 963.1 | 550.4 709.1 | 645.6 571.5 | 709.1 476.3 | 762.0 402.2 | 804.4 338.7 |
| 照明 | 显热(W) | 635.0 635.0 | 635.0 635.0 | 635.0 635.0 | 635.0 635.0 | 635.0 635.0 | 635.0 635.0 | 635.0 635.0 | 635.0 635.0 | 635.0 635.0 | 635.0 635.0 | 635.0 635.0 | 635.0 635.0 |
| 人体 | 显热(W) | 248.1 1577.5 | 212.7 1612.9 | 177.2 1630.7 | 159.5 1648.4 | 124.1 1666.1 | 106.3 1683.8 | 921.7 1701.6 | 1258.5 868.5 | 1364.8 531.7 | 1435.7 425.4 | 1488.9 354.5 | 1542.0 301.3 |
|  | 全热(W) | 248.1 2858.9 | 212.7 2894.3 | 177.2 2912.0 | 159.5 2929.8 | 124.1 2947.5 | 106.3 2965.2 | 2203.1 2982.9 | 2539.8 868.5 | 2646.2 531.7 | 2717.1 425.4 | 2770.2 354.5 | 2823.4 301.3 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 1.92 | 0.00 1.92 | 0.00 1.92 | 0.00 1.92 | 0.00 1.92 | 0.00 1.92 | 1.92 1.92 | 1.92 0.00 | 1.92 0.00 | 1.92 0.00 | 1.92 0.00 | 1.92 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 1175.4 | 0.0 1175.4 | 0.0 1175.4 | 0.0 1175.4 | 0.0 1175.4 | 0.0 1175.4 | 1175.4 1175.4 | 1175.4 0.0 | 1175.4 0.0 | 1175.4 0.0 | 1175.4 0.0 | 1175.4 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 3643.7 | 0.0 3643.7 | 0.0 3643.7 | 0.0 3643.7 | 0.0 3643.7 | 0.0 3643.7 | 3643.7 3643.7 | 3643.7 0.0 | 3643.7 0.0 | 3643.7 0.0 | 3643.7 0.0 | 3643.7 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 3.43 | 0.00 3.43 | 0.00 3.43 | 0.00 3.43 | 0.00 3.43 | 0.00 3.43 | 3.43 3.43 | 3.43 0.00 | 3.43 0.00 | 3.43 0.00 | 3.43 0.00 | 3.43 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 2163 9175 | 2058 9255 | 1963 9266 | 1883 9256 | 1773 9225 | 1704 9228 | 7764 9287 | 8250 3212 | 8474 2741 | 8684 2543 | 8873 2398 | 9053 2273 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 2163 5425 | 2058 5505 | 1963 5517 | 1883 5506 | 1773 5475 | 1704 5478 | 4015 5537 | 4500 3212 | 4725 2741 | 4935 2543 | 5123 2398 | 5303 2273 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 5.34 5.34 | 5.34 5.34 | 5.34 5.34 | 5.34 5.34 | 5.34 5.34 | 5.34 5.34 | 5.34 5.34 | 5.34 5.34 | 5.34 5.34 | 5.34 5.34 | 5.34 5.34 | 5.34 5.34 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 2163 5531 | 2058 5611 | 1963 5623 | 1883 5612 | 1773 5581 | 1704 5584 | 4121 5643 | 4606 3212 | 4831 2741 | 5041 2543 | 5229 2398 | 5409 2273 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 2163 4250 | 2058 4330 | 1963 4341 | 1883 4331 | 1773 4300 | 1704 4303 | 2839 4362 | 3325 3212 | 3549 2741 | 3759 2543 | 3948 2398 | 4127 2273 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.92 1.92 | 1.92 1.92 | 1.92 1.92 | 1.92 1.92 | 1.92 1.92 | 1.92 1.92 | 1.92 1.92 | 1.92 1.92 | 1.92 1.92 | 1.92 1.92 | 1.92 1.92 | 1.92 1.92 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1021[办公-会议室] |  | 8.40 | 982.02 | 26 | 60 | 66983.4 | 18 | 119169.6 | 18 | 74.38 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 2.5(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 14.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=170.52 K=0.44 D=4.26 | 1330.7 933.8 | 1319.0 925.5 | 1283.5 917.1 | 1223.3 910.0 | 1158.9 904.1 | 1087.8 952.9 | 1021.4 1021.3 | 1000.5 1098.8 | 983.3 1176.8 | 969.2 1241.0 | 956.6 1289.7 | 947.1 1322.2 |
| 南外墙 | F=153.54 K=0.41 D=5.10 | 598.7 514.9 | 601.4 510.3 | 596.9 507.8 | 584.7 505.1 | 566.8 502.7 | 559.9 500.9 | 550.7 509.1 | 537.5 518.0 | 530.9 529.0 | 525.6 551.1 | 521.4 571.7 | 517.6 588.0 |
| 东外墙 | F=11.83 K=0.41 D=5.10 | 54.7 50.0 | 54.8 49.7 | 54.8 49.5 | 54.6 49.3 | 54.0 49.1 | 53.6 48.9 | 52.9 53.7 | 51.8 56.5 | 51.3 58.1 | 50.9 58.5 | 50.6 57.9 | 50.3 56.5 |
| 西外墙 | F=38.16 K=0.41 D=5.10 | 172.7 162.9 | 181.0 161.5 | 188.5 160.7 | 193.8 159.9 | 195.3 159.2 | 193.7 158.6 | 186.3 160.5 | 170.1 162.6 | 168.0 165.0 | 166.4 167.4 | 165.0 169.4 | 163.8 171.1 |
| 北外墙 | F=63.63 K=0.41 D=5.10 | 198.7 179.3 | 200.2 177.5 | 201.0 176.5 | 200.4 175.4 | 198.6 174.5 | 200.9 173.8 | 199.5 183.9 | 188.1 186.2 | 185.5 186.2 | 183.4 189.8 | 181.8 193.2 | 180.3 196.1 |
| 南外窗 | F=51.66 K=1.38 SC=0.25 | 524.7 2747.8 | 419.0 2829.6 | 359.5 2684.4 | 296.9 2424.7 | 244.7 2062.8 | 202.6 1812.9 | 696.3 1686.6 | 872.1 1101.3 | 1012.3 931.0 | 1455.6 795.9 | 1937.1 688.2 | 2421.4 593.4 |
| 东外窗 | F=4.41 K=1.38 SC=0.25 | 49.8 256.9 | 40.3 190.1 | 34.7 190.2 | 29.0 183.7 | 24.2 168.1 | 20.2 165.2 | 199.8 153.4 | 307.0 102.5 | 370.1 87.1 | 391.4 74.8 | 361.5 64.9 | 298.9 56.2 |
| 北外窗 | F=18.27 K=1.38 SC=0.25 | 175.2 644.6 | 138.9 674.2 | 118.8 685.9 | 97.5 669.1 | 79.8 614.2 | 65.6 632.7 | 278.3 609.1 | 331.0 372.0 | 360.9 313.5 | 452.6 267.3 | 527.5 230.7 | 591.1 198.4 |
| 南外门 | F=21.60 K=1.35 | 39.4 228.1 | 13.6 251.0 | 5.0 262.4 | -6.4 259.6 | -15.0 236.7 | -20.7 225.3 | -3.5 193.8 | 33.6 153.8 | 79.4 113.7 | 122.3 85.1 | 159.5 65.1 | 196.7 47.9 |
| 西外门 | F=7.20 K=1.35 | 13.1 76.0 | 4.5 83.7 | 1.7 87.5 | -2.1 86.5 | -5.0 78.9 | -6.9 75.1 | -1.2 64.6 | 11.2 51.3 | 26.5 37.9 | 40.8 28.4 | 53.2 21.7 | 65.6 16.0 |
| 北外门 | F=7.20 K=1.35 | 13.1 76.0 | 4.5 83.7 | 1.7 87.5 | -2.1 86.5 | -5.0 78.9 | -6.9 75.1 | -1.2 64.6 | 11.2 51.3 | 26.5 37.9 | 40.8 28.4 | 53.2 21.7 | 65.6 16.0 |
| 设备 | 负荷(W) | 4124.5 11636.9 | 3535.3 12078.8 | 3093.4 12373.5 | 2798.8 12668.1 | 2356.8 12962.7 | 2209.5 13110.0 | 5892.1 13404.6 | 7659.8 9869.3 | 8985.5 7954.4 | 9869.3 6628.6 | 10605.8 5597.5 | 11195.0 4713.7 |
| 照明 | 显热(W) | 8838.2 8838.2 | 8838.2 8838.2 | 8838.2 8838.2 | 8838.2 8838.2 | 8838.2 8838.2 | 8838.2 8838.2 | 8838.2 8838.2 | 8838.2 8838.2 | 8838.2 8838.2 | 8838.2 8838.2 | 8838.2 8838.2 | 8838.2 8838.2 |
| 人体 | 显热(W) | 3453.6 21954.8 | 2960.2 22448.2 | 2466.8 22694.9 | 2220.2 22941.6 | 1726.8 23188.2 | 1480.1 23434.9 | 12827.5 23681.6 | 17514.5 12087.5 | 18994.6 7400.5 | 19981.4 5920.4 | 20721.4 4933.7 | 21461.5 4193.6 |
|  | 全热(W) | 3453.6 39788.3 | 2960.2 40281.7 | 2466.8 40528.4 | 2220.2 40775.1 | 1726.8 41021.7 | 1480.1 41268.4 | 30661.0 41515.1 | 35348.0 12087.5 | 36828.1 7400.5 | 37814.9 5920.4 | 38554.9 4933.7 | 39295.0 4193.6 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 26.71 | 0.00 26.71 | 0.00 26.71 | 0.00 26.71 | 0.00 26.71 | 0.00 26.71 | 26.71 26.71 | 26.71 0.00 | 26.71 0.00 | 26.71 0.00 | 26.71 0.00 | 26.71 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 16358.5 | 0.0 16358.5 | 0.0 16358.5 | 0.0 16358.5 | 0.0 16358.5 | 0.0 16358.5 | 16358.5 16358.5 | 16358.5 0.0 | 16358.5 0.0 | 16358.5 0.0 | 16358.5 0.0 | 16358.5 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 50711.2 | 0.0 50711.2 | 0.0 50711.2 | 0.0 50711.2 | 0.0 50711.2 | 0.0 50711.2 | 50711.2 50711.2 | 50711.2 0.0 | 50711.2 0.0 | 50711.2 0.0 | 50711.2 0.0 | 50711.2 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 47.67 | 0.00 47.67 | 0.00 47.67 | 0.00 47.67 | 0.00 47.67 | 0.00 47.67 | 47.67 47.67 | 47.67 0.00 | 47.67 0.00 | 47.67 0.00 | 47.67 0.00 | 47.67 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 19587 116845 | 18311 117847 | 17245 118261 | 16527 118502 | 15419 118563 | 14878 118749 | 99282 119170 | 106071 34649 | 109158 27829 | 111632 24875 | 113677 22744 | 115538 21007 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 19587 64659 | 18311 65660 | 17245 66074 | 16527 66316 | 15419 66377 | 14878 66563 | 47096 66983 | 53885 34649 | 56971 27829 | 59446 24875 | 61491 22744 | 63351 21007 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 74.38 74.38 | 74.38 74.38 | 74.38 74.38 | 74.38 74.38 | 74.38 74.38 | 74.38 74.38 | 74.38 74.38 | 74.38 74.38 | 74.38 74.38 | 74.38 74.38 | 74.38 74.38 | 74.38 74.38 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 19587 66134 | 18311 67135 | 17245 67549 | 16527 67791 | 15419 67852 | 14878 68038 | 48571 68458 | 55360 34649 | 58446 27829 | 60921 24875 | 62966 22744 | 64826 21007 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 19587 48300 | 18311 49302 | 17245 49716 | 16527 49957 | 15419 50018 | 14878 50204 | 30737 50625 | 37527 34649 | 40613 27829 | 43088 24875 | 45133 22744 | 46993 21007 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 26.71 26.71 | 26.71 26.71 | 26.71 26.71 | 26.71 26.71 | 26.71 26.71 | 26.71 26.71 | 26.71 26.71 | 26.71 26.71 | 26.71 26.71 | 26.71 26.71 | 26.71 26.71 | 26.71 26.71 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1022[房间] |  | 8.40 | 211.68 | 26 | 60 | 11394.2 | 18 | 17554.2 | 18 | 8.68 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 8.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=211.68 K=0.44 D=4.26 | 1651.9 1159.2 | 1637.4 1149.0 | 1593.3 1138.5 | 1518.6 1129.6 | 1438.6 1122.3 | 1350.4 1182.9 | 1268.0 1267.8 | 1242.0 1364.1 | 1220.7 1460.9 | 1203.1 1540.5 | 1187.5 1601.0 | 1175.7 1641.4 |
| 北外墙 | F=100.80 K=0.41 D=5.10 | 314.7 284.0 | 317.1 281.1 | 318.3 279.6 | 317.4 277.9 | 314.6 276.5 | 318.3 275.3 | 316.1 291.3 | 297.9 295.0 | 293.8 295.0 | 290.6 300.7 | 288.0 306.0 | 285.6 310.6 |
| 北外窗 | F=31.50 K=1.38 SC=0.25 | 302.1 1111.4 | 239.5 1162.3 | 204.8 1182.6 | 168.1 1153.6 | 137.5 1059.0 | 113.1 1090.8 | 479.9 1050.1 | 570.8 641.4 | 622.3 540.6 | 780.3 460.9 | 909.4 397.7 | 1019.2 342.1 |
| 北外门 | F=3.78 K=1.35 | 6.9 39.9 | 2.4 43.9 | 0.9 45.9 | -1.1 45.4 | -2.6 41.4 | -3.6 39.4 | -0.6 33.9 | 5.9 26.9 | 13.9 19.9 | 21.4 14.9 | 27.9 11.4 | 34.4 8.4 |
| 设备 | 负荷(W) | 889.1 2508.4 | 762.0 2603.7 | 666.8 2667.2 | 603.3 2730.7 | 508.0 2794.2 | 476.3 2825.9 | 1270.1 2889.4 | 1651.1 2127.4 | 1936.9 1714.6 | 2127.4 1428.8 | 2286.1 1206.6 | 2413.2 1016.1 |
| 照明 | 显热(W) | 1905.1 1905.1 | 1905.1 1905.1 | 1905.1 1905.1 | 1905.1 1905.1 | 1905.1 1905.1 | 1905.1 1905.1 | 1905.1 1905.1 | 1905.1 1905.1 | 1905.1 1905.1 | 1905.1 1905.1 | 1905.1 1905.1 | 1905.1 1905.1 |
| 人体 | 显热(W) | 232.6 1478.9 | 199.4 1512.1 | 166.2 1528.8 | 149.6 1545.4 | 116.3 1562.0 | 99.7 1578.6 | 864.1 1595.2 | 1179.8 814.2 | 1279.5 498.5 | 1346.0 398.8 | 1395.8 332.3 | 1445.7 282.5 |
|  | 全热(W) | 232.6 2680.2 | 199.4 2713.4 | 166.2 2730.0 | 149.6 2746.7 | 116.3 2763.3 | 99.7 2779.9 | 2065.4 2796.5 | 2381.1 814.2 | 2480.8 498.5 | 2547.3 398.8 | 2597.1 332.3 | 2647.0 282.5 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 1.80 | 0.00 1.80 | 0.00 1.80 | 0.00 1.80 | 0.00 1.80 | 0.00 1.80 | 1.80 1.80 | 1.80 0.00 | 1.80 0.00 | 1.80 0.00 | 1.80 0.00 | 1.80 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 2361.3 | 0.0 2361.3 | 0.0 2361.3 | 0.0 2361.3 | 0.0 2361.3 | 0.0 2361.3 | 2361.3 2361.3 | 2361.3 0.0 | 2361.3 0.0 | 2361.3 0.0 | 2361.3 0.0 | 2361.3 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 7319.9 | 0.0 7319.9 | 0.0 7319.9 | 0.0 7319.9 | 0.0 7319.9 | 0.0 7319.9 | 7319.9 7319.9 | 7319.9 0.0 | 7319.9 0.0 | 7319.9 0.0 | 7319.9 0.0 | 7319.9 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 6.88 | 0.00 6.88 | 0.00 6.88 | 0.00 6.88 | 0.00 6.88 | 0.00 6.88 | 6.88 6.88 | 6.88 0.00 | 6.88 0.00 | 6.88 0.00 | 6.88 0.00 | 6.88 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 5302 17008 | 5063 17178 | 4855 17269 | 4661 17309 | 4418 17282 | 4259 17419 | 14624 17554 | 15374 7174 | 15793 6435 | 16195 6050 | 16521 5760 | 16800 5506 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 5302 10848 | 5063 11019 | 4855 11109 | 4661 11149 | 4418 11122 | 4259 11259 | 8464 11394 | 9214 7174 | 9633 6435 | 10035 6050 | 10361 5760 | 10640 5506 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 8.68 8.68 | 8.68 8.68 | 8.68 8.68 | 8.68 8.68 | 8.68 8.68 | 8.68 8.68 | 8.68 8.68 | 8.68 8.68 | 8.68 8.68 | 8.68 8.68 | 8.68 8.68 | 8.68 8.68 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 5302 9688 | 5063 9859 | 4855 9949 | 4661 9989 | 4418 9962 | 4259 10099 | 7304 10234 | 8054 7174 | 8473 6435 | 8875 6050 | 9201 5760 | 9480 5506 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 5302 8487 | 5063 8657 | 4855 8748 | 4661 8788 | 4418 8761 | 4259 8898 | 6103 9033 | 6853 7174 | 7272 6435 | 7674 6050 | 8000 5760 | 8279 5506 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.80 1.80 | 1.80 1.80 | 1.80 1.80 | 1.80 1.80 | 1.80 1.80 | 1.80 1.80 | 1.80 1.80 | 1.80 1.80 | 1.80 1.80 | 1.80 1.80 | 1.80 1.80 | 1.80 1.80 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1023[房间] |  | 8.40 | 282.24 | 26 | 60 | 16389.9 | 17 | 24603.1 | 17 | 11.57 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 8.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=285.63 K=0.44 D=4.26 | 2229.0 1564.2 | 2209.4 1550.3 | 2149.9 1536.2 | 2049.1 1524.3 | 1941.2 1514.4 | 1822.2 1596.1 | 1710.9 1710.7 | 1675.9 1840.6 | 1647.1 1971.2 | 1623.4 2078.7 | 1602.4 2160.3 | 1586.5 2214.8 |
| 西外墙 | F=93.54 K=0.41 D=5.10 | 423.2 399.2 | 443.7 395.9 | 462.2 393.9 | 475.1 391.9 | 478.8 390.2 | 474.8 388.7 | 456.6 393.5 | 417.0 398.7 | 411.9 404.4 | 407.8 410.4 | 404.4 415.2 | 401.4 419.5 |
| 东外墙 | F=48.39 K=0.41 D=5.10 | 223.7 204.7 | 224.2 203.2 | 224.2 202.4 | 223.3 201.5 | 221.1 200.8 | 219.2 200.2 | 216.2 219.7 | 212.0 231.2 | 209.9 237.5 | 208.2 239.4 | 206.8 236.9 | 205.6 231.2 |
| 西外窗 | F=22.68 K=1.38 SC=0.25 | 314.9 821.6 | 260.0 1163.9 | 226.3 1652.2 | 192.0 2062.9 | 162.9 2252.9 | 138.9 2238.1 | 350.6 1890.4 | 423.3 1011.6 | 480.2 537.7 | 591.1 465.5 | 681.2 406.6 | 757.6 354.5 |
| 东外窗 | F=8.82 K=1.38 SC=0.25 | 99.6 513.9 | 80.5 380.2 | 69.5 380.4 | 58.0 367.3 | 48.3 336.3 | 40.5 330.4 | 399.6 306.8 | 614.1 205.0 | 740.2 174.2 | 782.8 149.6 | 723.0 129.8 | 597.8 112.4 |
| 东外门 | F=7.20 K=1.35 | 13.1 76.0 | 4.5 83.7 | 1.7 87.5 | -2.1 86.5 | -5.0 78.9 | -6.9 75.1 | -1.2 64.6 | 11.2 51.3 | 26.5 37.9 | 40.8 28.4 | 53.2 21.7 | 65.6 16.0 |
| 设备 | 负荷(W) | 1185.4 3344.5 | 1016.1 3471.6 | 889.1 3556.2 | 804.4 3640.9 | 677.4 3725.6 | 635.0 3767.9 | 1693.4 3852.6 | 2201.5 2836.5 | 2582.5 2286.1 | 2836.5 1905.1 | 3048.2 1608.8 | 3217.5 1354.8 |
| 照明 | 显热(W) | 2540.2 2540.2 | 2540.2 2540.2 | 2540.2 2540.2 | 2540.2 2540.2 | 2540.2 2540.2 | 2540.2 2540.2 | 2540.2 2540.2 | 2540.2 2540.2 | 2540.2 2540.2 | 2540.2 2540.2 | 2540.2 2540.2 | 2540.2 2540.2 |
| 人体 | 显热(W) | 310.2 1971.9 | 265.9 2016.2 | 221.6 2038.3 | 199.4 2060.5 | 155.1 2082.6 | 132.9 2104.8 | 1152.1 2127.0 | 1573.1 1085.6 | 1706.0 664.7 | 1794.6 531.7 | 1861.1 443.1 | 1927.6 376.6 |
|  | 全热(W) | 310.2 3573.6 | 265.9 3617.9 | 221.6 3640.0 | 199.4 3662.2 | 155.1 3684.4 | 132.9 3706.5 | 2753.8 3728.7 | 3174.8 1085.6 | 3307.7 664.7 | 3396.3 531.7 | 3462.8 443.1 | 3529.3 376.6 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 2.40 | 0.00 2.40 | 0.00 2.40 | 0.00 2.40 | 0.00 2.40 | 0.00 2.40 | 2.40 2.40 | 2.40 0.00 | 2.40 0.00 | 2.40 0.00 | 2.40 0.00 | 2.40 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 3148.4 | 0.0 3148.4 | 0.0 3148.4 | 0.0 3148.4 | 0.0 3148.4 | 0.0 3148.4 | 3148.4 3148.4 | 3148.4 0.0 | 3148.4 0.0 | 3148.4 0.0 | 3148.4 0.0 | 3148.4 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 9759.9 | 0.0 9759.9 | 0.0 9759.9 | 0.0 9759.9 | 0.0 9759.9 | 0.0 9759.9 | 9759.9 9759.9 | 9759.9 0.0 | 9759.9 0.0 | 9759.9 0.0 | 9759.9 0.0 | 9759.9 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 9.17 | 0.00 9.17 | 0.00 9.17 | 0.00 9.17 | 0.00 9.17 | 0.00 9.17 | 9.17 9.17 | 9.17 0.00 | 9.17 0.00 | 9.17 0.00 | 9.17 0.00 | 9.17 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 7339 22798 | 7044 23167 | 6784 23749 | 6539 24238 | 6220 24483 | 5997 24603 | 19880 24467 | 21030 10201 | 21706 8854 | 22187 8349 | 22482 7963 | 22661 7620 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 7339 14585 | 7044 14953 | 6784 15536 | 6539 16024 | 6220 16270 | 5997 16390 | 11667 16254 | 12817 10201 | 13493 8854 | 13974 8349 | 14269 7963 | 14448 7620 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 11.57 11.57 | 11.57 11.57 | 11.57 11.57 | 11.57 11.57 | 11.57 11.57 | 11.57 11.57 | 11.57 11.57 | 11.57 11.57 | 11.57 11.57 | 11.57 11.57 | 11.57 11.57 | 11.57 11.57 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 7339 13038 | 7044 13407 | 6784 13989 | 6539 14478 | 6220 14723 | 5997 14843 | 10120 14707 | 11270 10201 | 11946 8854 | 12427 8349 | 12722 7963 | 12901 7620 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 7339 11436 | 7044 11805 | 6784 12387 | 6539 12876 | 6220 13122 | 5997 13242 | 8519 13105 | 9668 10201 | 10344 8854 | 10825 8349 | 11120 7963 | 11300 7620 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 2.40 2.40 | 2.40 2.40 | 2.40 2.40 | 2.40 2.40 | 2.40 2.40 | 2.40 2.40 | 2.40 2.40 | 2.40 2.40 | 2.40 2.40 | 2.40 2.40 | 2.40 2.40 | 2.40 2.40 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1024[办公-会议室] |  | 8.40 | 70.56 | 26 | 60 | 5389.6 | 18 | 9139.2 | 18 | 5.34 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 2.5(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 14.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=70.56 K=0.44 D=4.26 | 550.6 386.4 | 545.8 383.0 | 531.1 379.5 | 506.2 376.5 | 479.5 374.1 | 450.1 394.3 | 422.7 422.6 | 414.0 454.7 | 406.9 487.0 | 401.0 513.5 | 395.8 533.7 | 391.9 547.1 |
| 东外墙 | F=32.22 K=0.41 D=5.10 | 148.9 136.3 | 149.3 135.3 | 149.3 134.8 | 148.7 134.2 | 147.2 133.7 | 146.0 133.3 | 144.0 146.3 | 141.2 154.0 | 139.8 158.1 | 138.6 159.4 | 137.7 157.7 | 136.9 154.0 |
| 东外窗 | F=8.82 K=1.38 SC=0.25 | 99.6 513.9 | 80.5 380.2 | 69.5 380.4 | 58.0 367.3 | 48.3 336.3 | 40.5 330.4 | 399.6 306.8 | 614.1 205.0 | 740.2 174.2 | 782.8 149.6 | 723.0 129.8 | 597.8 112.4 |
| 东外门 | F=4.32 K=1.35 | 7.9 45.6 | 2.7 50.2 | 1.0 52.5 | -1.3 51.9 | -3.0 47.3 | -4.1 45.1 | -0.7 38.8 | 6.7 30.8 | 15.9 22.7 | 24.5 17.0 | 31.9 13.0 | 39.3 9.6 |
| 设备 | 负荷(W) | 296.4 836.1 | 254.0 867.9 | 222.3 889.1 | 201.1 910.2 | 169.3 931.4 | 158.8 942.0 | 423.4 963.1 | 550.4 709.1 | 645.6 571.5 | 709.1 476.3 | 762.0 402.2 | 804.4 338.7 |
| 照明 | 显热(W) | 635.0 635.0 | 635.0 635.0 | 635.0 635.0 | 635.0 635.0 | 635.0 635.0 | 635.0 635.0 | 635.0 635.0 | 635.0 635.0 | 635.0 635.0 | 635.0 635.0 | 635.0 635.0 | 635.0 635.0 |
| 人体 | 显热(W) | 248.1 1577.5 | 212.7 1612.9 | 177.2 1630.7 | 159.5 1648.4 | 124.1 1666.1 | 106.3 1683.8 | 921.7 1701.6 | 1258.5 868.5 | 1364.8 531.7 | 1435.7 425.4 | 1488.9 354.5 | 1542.0 301.3 |
|  | 全热(W) | 248.1 2858.9 | 212.7 2894.3 | 177.2 2912.0 | 159.5 2929.8 | 124.1 2947.5 | 106.3 2965.2 | 2203.1 2982.9 | 2539.8 868.5 | 2646.2 531.7 | 2717.1 425.4 | 2770.2 354.5 | 2823.4 301.3 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 1.92 | 0.00 1.92 | 0.00 1.92 | 0.00 1.92 | 0.00 1.92 | 0.00 1.92 | 1.92 1.92 | 1.92 0.00 | 1.92 0.00 | 1.92 0.00 | 1.92 0.00 | 1.92 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 1175.4 | 0.0 1175.4 | 0.0 1175.4 | 0.0 1175.4 | 0.0 1175.4 | 0.0 1175.4 | 1175.4 1175.4 | 1175.4 0.0 | 1175.4 0.0 | 1175.4 0.0 | 1175.4 0.0 | 1175.4 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 3643.7 | 0.0 3643.7 | 0.0 3643.7 | 0.0 3643.7 | 0.0 3643.7 | 0.0 3643.7 | 3643.7 3643.7 | 3643.7 0.0 | 3643.7 0.0 | 3643.7 0.0 | 3643.7 0.0 | 3643.7 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 3.43 | 0.00 3.43 | 0.00 3.43 | 0.00 3.43 | 0.00 3.43 | 0.00 3.43 | 3.43 3.43 | 3.43 0.00 | 3.43 0.00 | 3.43 0.00 | 3.43 0.00 | 3.43 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 1987 9056 | 1880 8990 | 1785 9027 | 1707 9049 | 1601 9049 | 1533 9089 | 7871 9139 | 8545 3057 | 8873 2580 | 9052 2376 | 9099 2226 | 9072 2098 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 1987 5306 | 1880 5240 | 1785 5277 | 1707 5299 | 1601 5299 | 1533 5339 | 4121 5390 | 4795 3057 | 5124 2580 | 5302 2376 | 5350 2226 | 5323 2098 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 5.34 5.34 | 5.34 5.34 | 5.34 5.34 | 5.34 5.34 | 5.34 5.34 | 5.34 5.34 | 5.34 5.34 | 5.34 5.34 | 5.34 5.34 | 5.34 5.34 | 5.34 5.34 | 5.34 5.34 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 1987 5412 | 1880 5346 | 1785 5383 | 1707 5405 | 1601 5405 | 1533 5445 | 4227 5496 | 4901 3057 | 5230 2580 | 5408 2376 | 5456 2226 | 5429 2098 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 1987 4131 | 1880 4065 | 1785 4102 | 1707 4124 | 1601 4124 | 1533 4164 | 2946 4214 | 3620 3057 | 3948 2580 | 4127 2376 | 4174 2226 | 4147 2098 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.92 1.92 | 1.92 1.92 | 1.92 1.92 | 1.92 1.92 | 1.92 1.92 | 1.92 1.92 | 1.92 1.92 | 1.92 1.92 | 1.92 1.92 | 1.92 1.92 | 1.92 1.92 | 1.92 1.92 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1025[学校-教室] |  | 8.40 | 70.56 | 26 | 60 | 6091.0 | 17 | 9840.6 | 17 | 5.34 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 2.5(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 14.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=70.56 K=0.44 D=4.26 | 550.6 386.4 | 545.8 383.0 | 531.1 379.5 | 506.2 376.5 | 479.5 374.1 | 450.1 394.3 | 422.7 422.6 | 414.0 454.7 | 406.9 487.0 | 401.0 513.5 | 395.8 533.7 | 391.9 547.1 |
| 西外墙 | F=34.02 K=0.41 D=5.10 | 153.9 145.2 | 161.4 144.0 | 168.1 143.3 | 172.8 142.5 | 174.2 141.9 | 172.7 141.4 | 166.1 143.1 | 151.6 145.0 | 149.8 147.1 | 148.3 149.2 | 147.1 151.0 | 146.0 152.6 |
| 西外窗 | F=11.34 K=1.38 SC=0.25 | 157.4 410.8 | 130.0 582.0 | 113.2 826.1 | 96.0 1031.5 | 81.5 1126.4 | 69.4 1119.0 | 175.3 945.2 | 211.7 505.8 | 240.1 268.8 | 295.6 232.7 | 340.6 203.3 | 378.8 177.3 |
| 设备 | 负荷(W) | 296.4 836.1 | 254.0 867.9 | 222.3 889.1 | 201.1 910.2 | 169.3 931.4 | 158.8 942.0 | 423.4 963.1 | 550.4 709.1 | 645.6 571.5 | 709.1 476.3 | 762.0 402.2 | 804.4 338.7 |
| 照明 | 显热(W) | 635.0 635.0 | 635.0 635.0 | 635.0 635.0 | 635.0 635.0 | 635.0 635.0 | 635.0 635.0 | 635.0 635.0 | 635.0 635.0 | 635.0 635.0 | 635.0 635.0 | 635.0 635.0 | 635.0 635.0 |
| 人体 | 显热(W) | 248.1 1577.5 | 212.7 1612.9 | 177.2 1630.7 | 159.5 1648.4 | 124.1 1666.1 | 106.3 1683.8 | 921.7 1701.6 | 1258.5 868.5 | 1364.8 531.7 | 1435.7 425.4 | 1488.9 354.5 | 1542.0 301.3 |
|  | 全热(W) | 248.1 2858.9 | 212.7 2894.3 | 177.2 2912.0 | 159.5 2929.8 | 124.1 2947.5 | 106.3 2965.2 | 2203.1 2982.9 | 2539.8 868.5 | 2646.2 531.7 | 2717.1 425.4 | 2770.2 354.5 | 2823.4 301.3 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 1.92 | 0.00 1.92 | 0.00 1.92 | 0.00 1.92 | 0.00 1.92 | 0.00 1.92 | 1.92 1.92 | 1.92 0.00 | 1.92 0.00 | 1.92 0.00 | 1.92 0.00 | 1.92 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 1175.4 | 0.0 1175.4 | 0.0 1175.4 | 0.0 1175.4 | 0.0 1175.4 | 0.0 1175.4 | 1175.4 1175.4 | 1175.4 0.0 | 1175.4 0.0 | 1175.4 0.0 | 1175.4 0.0 | 1175.4 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 3643.7 | 0.0 3643.7 | 0.0 3643.7 | 0.0 3643.7 | 0.0 3643.7 | 0.0 3643.7 | 3643.7 3643.7 | 3643.7 0.0 | 3643.7 0.0 | 3643.7 0.0 | 3643.7 0.0 | 3643.7 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 3.43 | 0.00 3.43 | 0.00 3.43 | 0.00 3.43 | 0.00 3.43 | 0.00 3.43 | 3.43 3.43 | 3.43 0.00 | 3.43 0.00 | 3.43 0.00 | 3.43 0.00 | 3.43 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 2042 8916 | 1939 9150 | 1847 9429 | 1771 9669 | 1664 9800 | 1592 9841 | 7669 9736 | 8146 3318 | 8367 2641 | 8550 2432 | 8695 2280 | 8823 2152 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 2042 5166 | 1939 5400 | 1847 5679 | 1771 5920 | 1664 6050 | 1592 6091 | 3920 5986 | 4397 3318 | 4618 2641 | 4800 2432 | 4945 2280 | 5074 2152 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 5.34 5.34 | 5.34 5.34 | 5.34 5.34 | 5.34 5.34 | 5.34 5.34 | 5.34 5.34 | 5.34 5.34 | 5.34 5.34 | 5.34 5.34 | 5.34 5.34 | 5.34 5.34 | 5.34 5.34 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 2042 5272 | 1939 5506 | 1847 5785 | 1771 6026 | 1664 6156 | 1592 6197 | 4025 6092 | 4503 3318 | 4724 2641 | 4906 2432 | 5051 2280 | 5180 2152 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 2042 3991 | 1939 4225 | 1847 4504 | 1771 4744 | 1664 4875 | 1592 4916 | 2744 4811 | 3221 3318 | 3442 2641 | 3625 2432 | 3769 2280 | 3898 2152 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.92 1.92 | 1.92 1.92 | 1.92 1.92 | 1.92 1.92 | 1.92 1.92 | 1.92 1.92 | 1.92 1.92 | 1.92 1.92 | 1.92 1.92 | 1.92 1.92 | 1.92 1.92 | 1.92 1.92 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1026[办公-会议室] |  | 8.40 | 70.56 | 26 | 60 | 5425.6 | 18 | 9175.3 | 18 | 5.34 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 2.5(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 14.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=71.69 K=0.44 D=4.26 | 559.5 392.6 | 554.5 389.1 | 539.6 385.6 | 514.3 382.6 | 487.2 380.1 | 457.3 400.6 | 429.4 429.4 | 420.6 462.0 | 413.4 494.8 | 407.5 521.7 | 402.2 542.2 | 398.2 555.9 |
| 东外墙 | F=38.67 K=0.41 D=5.10 | 178.8 163.6 | 179.2 162.4 | 179.2 161.8 | 178.5 161.1 | 176.7 160.5 | 175.2 160.0 | 172.8 175.6 | 169.4 184.8 | 167.7 189.8 | 166.4 191.4 | 165.3 189.3 | 164.3 184.8 |
| 东外窗 | F=8.82 K=1.38 SC=0.25 | 99.6 513.9 | 80.5 380.2 | 69.5 380.4 | 58.0 367.3 | 48.3 336.3 | 40.5 330.4 | 399.6 306.8 | 614.1 205.0 | 740.2 174.2 | 782.8 149.6 | 723.0 129.8 | 597.8 112.4 |
| 东外门 | F=4.32 K=1.35 | 7.9 45.6 | 2.7 50.2 | 1.0 52.5 | -1.3 51.9 | -3.0 47.3 | -4.1 45.1 | -0.7 38.8 | 6.7 30.8 | 15.9 22.7 | 24.5 17.0 | 31.9 13.0 | 39.3 9.6 |
| 设备 | 负荷(W) | 296.4 836.1 | 254.0 867.9 | 222.3 889.1 | 201.1 910.2 | 169.3 931.4 | 158.8 942.0 | 423.4 963.1 | 550.4 709.1 | 645.6 571.5 | 709.1 476.3 | 762.0 402.2 | 804.4 338.7 |
| 照明 | 显热(W) | 635.0 635.0 | 635.0 635.0 | 635.0 635.0 | 635.0 635.0 | 635.0 635.0 | 635.0 635.0 | 635.0 635.0 | 635.0 635.0 | 635.0 635.0 | 635.0 635.0 | 635.0 635.0 | 635.0 635.0 |
| 人体 | 显热(W) | 248.1 1577.5 | 212.7 1612.9 | 177.2 1630.7 | 159.5 1648.4 | 124.1 1666.1 | 106.3 1683.8 | 921.7 1701.6 | 1258.5 868.5 | 1364.8 531.7 | 1435.7 425.4 | 1488.9 354.5 | 1542.0 301.3 |
|  | 全热(W) | 248.1 2858.9 | 212.7 2894.3 | 177.2 2912.0 | 159.5 2929.8 | 124.1 2947.5 | 106.3 2965.2 | 2203.1 2982.9 | 2539.8 868.5 | 2646.2 531.7 | 2717.1 425.4 | 2770.2 354.5 | 2823.4 301.3 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 1.92 | 0.00 1.92 | 0.00 1.92 | 0.00 1.92 | 0.00 1.92 | 0.00 1.92 | 1.92 1.92 | 1.92 0.00 | 1.92 0.00 | 1.92 0.00 | 1.92 0.00 | 1.92 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 1175.4 | 0.0 1175.4 | 0.0 1175.4 | 0.0 1175.4 | 0.0 1175.4 | 0.0 1175.4 | 1175.4 1175.4 | 1175.4 0.0 | 1175.4 0.0 | 1175.4 0.0 | 1175.4 0.0 | 1175.4 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 3643.7 | 0.0 3643.7 | 0.0 3643.7 | 0.0 3643.7 | 0.0 3643.7 | 0.0 3643.7 | 3643.7 3643.7 | 3643.7 0.0 | 3643.7 0.0 | 3643.7 0.0 | 3643.7 0.0 | 3643.7 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 3.43 | 0.00 3.43 | 0.00 3.43 | 0.00 3.43 | 0.00 3.43 | 0.00 3.43 | 3.43 3.43 | 3.43 0.00 | 3.43 0.00 | 3.43 0.00 | 3.43 0.00 | 3.43 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 2025 9089 | 1919 9023 | 1824 9060 | 1745 9082 | 1638 9082 | 1569 9122 | 7906 9175 | 8580 3095 | 8908 2620 | 9086 2416 | 9133 2266 | 9106 2138 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 2025 5340 | 1919 5273 | 1824 5310 | 1745 5332 | 1638 5332 | 1569 5372 | 4157 5426 | 4830 3095 | 5158 2620 | 5336 2416 | 5384 2266 | 5356 2138 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 5.34 5.34 | 5.34 5.34 | 5.34 5.34 | 5.34 5.34 | 5.34 5.34 | 5.34 5.34 | 5.34 5.34 | 5.34 5.34 | 5.34 5.34 | 5.34 5.34 | 5.34 5.34 | 5.34 5.34 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 2025 5446 | 1919 5379 | 1824 5416 | 1745 5438 | 1638 5438 | 1569 5478 | 4263 5532 | 4936 3095 | 5264 2620 | 5442 2416 | 5490 2266 | 5462 2138 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 2025 4164 | 1919 4098 | 1824 4135 | 1745 4157 | 1638 4157 | 1569 4197 | 2981 4250 | 3655 3095 | 3983 2620 | 4161 2416 | 4208 2266 | 4181 2138 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.92 1.92 | 1.92 1.92 | 1.92 1.92 | 1.92 1.92 | 1.92 1.92 | 1.92 1.92 | 1.92 1.92 | 1.92 1.92 | 1.92 1.92 | 1.92 1.92 | 1.92 1.92 | 1.92 1.92 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1027[办公-会议室] |  | 8.40 | 10.79 | 26 | 60 | 684.1 | 18 | 1257.2 | 18 | 0.82 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 2.5(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 14.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 设备 | 负荷(W) | 45.3 127.8 | 38.8 132.7 | 34.0 135.9 | 30.7 139.1 | 25.9 142.4 | 24.3 144.0 | 64.7 147.2 | 84.1 108.4 | 98.7 87.4 | 108.4 72.8 | 116.5 61.5 | 123.0 51.8 |
| 照明 | 显热(W) | 97.1 97.1 | 97.1 97.1 | 97.1 97.1 | 97.1 97.1 | 97.1 97.1 | 97.1 97.1 | 97.1 97.1 | 97.1 97.1 | 97.1 97.1 | 97.1 97.1 | 97.1 97.1 | 97.1 97.1 |
| 人体 | 显热(W) | 37.9 241.1 | 32.5 246.6 | 27.1 249.3 | 24.4 252.0 | 19.0 254.7 | 16.3 257.4 | 140.9 260.1 | 192.4 132.8 | 208.6 81.3 | 219.5 65.0 | 227.6 54.2 | 235.7 46.1 |
|  | 全热(W) | 37.9 437.0 | 32.5 442.4 | 27.1 445.1 | 24.4 447.8 | 19.0 450.5 | 16.3 453.3 | 336.8 456.0 | 388.2 132.8 | 404.5 81.3 | 415.3 65.0 | 423.5 54.2 | 431.6 46.1 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.29 | 0.00 0.29 | 0.00 0.29 | 0.00 0.29 | 0.00 0.29 | 0.00 0.29 | 0.29 0.29 | 0.29 0.00 | 0.29 0.00 | 0.29 0.00 | 0.29 0.00 | 0.29 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 179.7 | 0.0 179.7 | 0.0 179.7 | 0.0 179.7 | 0.0 179.7 | 0.0 179.7 | 179.7 179.7 | 179.7 0.0 | 179.7 0.0 | 179.7 0.0 | 179.7 0.0 | 179.7 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 557.0 | 0.0 557.0 | 0.0 557.0 | 0.0 557.0 | 0.0 557.0 | 0.0 557.0 | 557.0 557.0 | 557.0 0.0 | 557.0 0.0 | 557.0 0.0 | 557.0 0.0 | 557.0 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.52 | 0.00 0.52 | 0.00 0.52 | 0.00 0.52 | 0.00 0.52 | 0.00 0.52 | 0.52 0.52 | 0.52 0.00 | 0.52 0.00 | 0.52 0.00 | 0.52 0.00 | 0.52 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 180 1219 | 168 1229 | 158 1235 | 152 1241 | 142 1247 | 138 1251 | 1056 1257 | 1126 338 | 1157 266 | 1178 235 | 1194 213 | 1209 195 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 180 646 | 168 656 | 158 662 | 152 668 | 142 674 | 138 678 | 482 684 | 553 338 | 584 266 | 605 235 | 621 213 | 635 195 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.82 0.82 | 0.82 0.82 | 0.82 0.82 | 0.82 0.82 | 0.82 0.82 | 0.82 0.82 | 0.82 0.82 | 0.82 0.82 | 0.82 0.82 | 0.82 0.82 | 0.82 0.82 | 0.82 0.82 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 180 662 | 168 672 | 158 678 | 152 684 | 142 690 | 138 694 | 499 700 | 569 338 | 600 266 | 621 235 | 637 213 | 652 195 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 180 466 | 168 476 | 158 482 | 152 488 | 142 494 | 138 498 | 303 504 | 374 338 | 404 266 | 425 235 | 441 213 | 456 195 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.29 0.29 | 0.29 0.29 | 0.29 0.29 | 0.29 0.29 | 0.29 0.29 | 0.29 0.29 | 0.29 0.29 | 0.29 0.29 | 0.29 0.29 | 0.29 0.29 | 0.29 0.29 | 0.29 0.29 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1028[办公-会议室] |  | 8.40 | 16.62 | 26 | 60 | 1184.2 | 10 | 2067.3 | 10 | 1.26 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 2.5(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 14.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 东外墙 | F=11.86 K=0.41 D=5.10 | 54.8 50.2 | 55.0 49.8 | 55.0 49.6 | 54.7 49.4 | 54.2 49.2 | 53.7 49.1 | 53.0 53.9 | 52.0 56.7 | 51.4 58.2 | 51.0 58.7 | 50.7 58.1 | 50.4 56.7 |
| 东外窗 | F=2.16 K=1.38 SC=0.25 | 24.4 125.9 | 19.7 93.1 | 17.0 93.2 | 14.2 90.0 | 11.8 82.3 | 9.9 80.9 | 97.9 75.1 | 150.4 50.2 | 181.3 42.7 | 191.7 36.6 | 177.1 31.8 | 146.4 27.5 |
| 设备 | 负荷(W) | 69.8 196.9 | 59.8 204.4 | 52.3 209.4 | 47.4 214.4 | 39.9 219.3 | 37.4 221.8 | 99.7 226.8 | 129.6 167.0 | 152.0 134.6 | 167.0 112.2 | 179.5 94.7 | 189.4 79.8 |
| 照明 | 显热(W) | 149.6 149.6 | 149.6 149.6 | 149.6 149.6 | 149.6 149.6 | 149.6 149.6 | 149.6 149.6 | 149.6 149.6 | 149.6 149.6 | 149.6 149.6 | 149.6 149.6 | 149.6 149.6 | 149.6 149.6 |
| 人体 | 显热(W) | 58.4 371.5 | 50.1 379.9 | 41.7 384.0 | 37.6 388.2 | 29.2 392.4 | 25.0 396.5 | 217.1 400.7 | 296.4 204.5 | 321.4 125.2 | 338.1 100.2 | 350.6 83.5 | 363.2 71.0 |
|  | 全热(W) | 58.4 673.3 | 50.1 681.6 | 41.7 685.8 | 37.6 690.0 | 29.2 694.1 | 25.0 698.3 | 518.8 702.5 | 598.1 204.5 | 623.2 125.2 | 639.9 100.2 | 652.4 83.5 | 664.9 71.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.45 | 0.00 0.45 | 0.00 0.45 | 0.00 0.45 | 0.00 0.45 | 0.00 0.45 | 0.45 0.45 | 0.45 0.00 | 0.45 0.00 | 0.45 0.00 | 0.45 0.00 | 0.45 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 276.8 | 0.0 276.8 | 0.0 276.8 | 0.0 276.8 | 0.0 276.8 | 0.0 276.8 | 276.8 276.8 | 276.8 0.0 | 276.8 0.0 | 276.8 0.0 | 276.8 0.0 | 276.8 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 858.1 | 0.0 858.1 | 0.0 858.1 | 0.0 858.1 | 0.0 858.1 | 0.0 858.1 | 858.1 858.1 | 858.1 0.0 | 858.1 0.0 | 858.1 0.0 | 858.1 0.0 | 858.1 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.81 | 0.00 0.81 | 0.00 0.81 | 0.00 0.81 | 0.00 0.81 | 0.00 0.81 | 0.81 0.81 | 0.81 0.00 | 0.81 0.00 | 0.81 0.00 | 0.81 0.00 | 0.81 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 357 2054 | 334 2037 | 316 2046 | 303 2051 | 285 2053 | 276 2058 | 1777 2066 | 1938 628 | 2016 510 | 2057 457 | 2067 418 | 2059 384 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 357 1171 | 334 1154 | 316 1163 | 303 1168 | 285 1170 | 276 1175 | 894 1183 | 1055 628 | 1133 510 | 1174 457 | 1184 418 | 1176 384 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.26 1.26 | 1.26 1.26 | 1.26 1.26 | 1.26 1.26 | 1.26 1.26 | 1.26 1.26 | 1.26 1.26 | 1.26 1.26 | 1.26 1.26 | 1.26 1.26 | 1.26 1.26 | 1.26 1.26 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 357 1196 | 334 1178 | 316 1187 | 303 1193 | 285 1195 | 276 1200 | 919 1208 | 1080 628 | 1158 510 | 1199 457 | 1209 418 | 1201 384 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 357 894 | 334 877 | 316 886 | 303 891 | 285 893 | 276 898 | 617 906 | 778 628 | 856 510 | 897 457 | 907 418 | 899 384 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.45 0.45 | 0.45 0.45 | 0.45 0.45 | 0.45 0.45 | 0.45 0.45 | 0.45 0.45 | 0.45 0.45 | 0.45 0.45 | 0.45 0.45 | 0.45 0.45 | 0.45 0.45 | 0.45 0.45 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1029[办公-会议室] |  | 8.40 | 17.90 | 26 | 60 | 1269.0 | 18 | 2220.0 | 18 | 1.36 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 2.5(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 14.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 东外墙 | F=12.94 K=0.41 D=5.10 | 59.8 54.7 | 60.0 54.3 | 60.0 54.1 | 59.7 53.9 | 59.1 53.7 | 58.6 53.5 | 57.8 58.8 | 56.7 61.8 | 56.1 63.5 | 55.7 64.0 | 55.3 63.4 | 55.0 61.8 |
| 东外窗 | F=2.16 K=1.38 SC=0.25 | 24.4 125.9 | 19.7 93.1 | 17.0 93.2 | 14.2 90.0 | 11.8 82.3 | 9.9 80.9 | 97.9 75.1 | 150.4 50.2 | 181.3 42.7 | 191.7 36.6 | 177.1 31.8 | 146.4 27.5 |
| 设备 | 负荷(W) | 75.2 212.1 | 64.4 220.1 | 56.4 225.5 | 51.0 230.9 | 43.0 236.2 | 40.3 238.9 | 107.4 244.3 | 139.6 179.9 | 163.8 145.0 | 179.9 120.8 | 193.3 102.0 | 204.0 85.9 |
| 照明 | 显热(W) | 161.1 161.1 | 161.1 161.1 | 161.1 161.1 | 161.1 161.1 | 161.1 161.1 | 161.1 161.1 | 161.1 161.1 | 161.1 161.1 | 161.1 161.1 | 161.1 161.1 | 161.1 161.1 | 161.1 161.1 |
| 人体 | 显热(W) | 62.9 400.1 | 53.9 409.1 | 45.0 413.6 | 40.5 418.1 | 31.5 422.6 | 27.0 427.1 | 233.8 431.6 | 319.2 220.3 | 346.2 134.9 | 364.2 107.9 | 377.6 89.9 | 391.1 76.4 |
|  | 全热(W) | 62.9 725.1 | 53.9 734.1 | 45.0 738.6 | 40.5 743.1 | 31.5 747.6 | 27.0 752.1 | 558.8 756.6 | 644.2 220.3 | 671.2 134.9 | 689.2 107.9 | 702.7 89.9 | 716.1 76.4 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.49 | 0.00 0.49 | 0.00 0.49 | 0.00 0.49 | 0.00 0.49 | 0.00 0.49 | 0.49 0.49 | 0.49 0.00 | 0.49 0.00 | 0.49 0.00 | 0.49 0.00 | 0.49 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 298.1 | 0.0 298.1 | 0.0 298.1 | 0.0 298.1 | 0.0 298.1 | 0.0 298.1 | 298.1 298.1 | 298.1 0.0 | 298.1 0.0 | 298.1 0.0 | 298.1 0.0 | 298.1 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 924.2 | 0.0 924.2 | 0.0 924.2 | 0.0 924.2 | 0.0 924.2 | 0.0 924.2 | 924.2 924.2 | 924.2 0.0 | 924.2 0.0 | 924.2 0.0 | 924.2 0.0 | 924.2 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.87 | 0.00 0.87 | 0.00 0.87 | 0.00 0.87 | 0.00 0.87 | 0.00 0.87 | 0.87 0.87 | 0.87 0.00 | 0.87 0.00 | 0.87 0.00 | 0.87 0.00 | 0.87 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 383 2203 | 359 2187 | 339 2197 | 326 2203 | 306 2205 | 297 2211 | 1907 2220 | 2076 673 | 2158 547 | 2202 490 | 2214 448 | 2207 413 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 383 1252 | 359 1236 | 339 1246 | 326 1252 | 306 1254 | 297 1260 | 956 1269 | 1125 673 | 1207 547 | 1251 490 | 1262 448 | 1256 413 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.36 1.36 | 1.36 1.36 | 1.36 1.36 | 1.36 1.36 | 1.36 1.36 | 1.36 1.36 | 1.36 1.36 | 1.36 1.36 | 1.36 1.36 | 1.36 1.36 | 1.36 1.36 | 1.36 1.36 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 383 1279 | 359 1263 | 339 1272 | 326 1279 | 306 1281 | 297 1287 | 983 1296 | 1152 673 | 1233 547 | 1277 490 | 1289 448 | 1283 413 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 383 954 | 359 938 | 339 947 | 326 954 | 306 956 | 297 962 | 658 971 | 827 673 | 908 547 | 952 490 | 964 448 | 958 413 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.49 0.49 | 0.49 0.49 | 0.49 0.49 | 0.49 0.49 | 0.49 0.49 | 0.49 0.49 | 0.49 0.49 | 0.49 0.49 | 0.49 0.49 | 0.49 0.49 | 0.49 0.49 | 0.49 0.49 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1030[学校-教室] |  | 8.40 | 70.56 | 26 | 60 | 6135.2 | 17 | 9884.9 | 17 | 5.34 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 2.5(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 14.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=70.56 K=0.44 D=4.26 | 550.6 386.4 | 545.8 383.0 | 531.1 379.5 | 506.2 376.5 | 479.5 374.1 | 450.1 394.3 | 422.7 422.6 | 414.0 454.7 | 406.9 487.0 | 401.0 513.5 | 395.8 533.7 | 391.9 547.1 |
| 西外墙 | F=34.02 K=0.41 D=5.10 | 153.9 145.2 | 161.4 144.0 | 168.1 143.3 | 172.8 142.5 | 174.2 141.9 | 172.7 141.4 | 166.1 143.1 | 151.6 145.0 | 149.8 147.1 | 148.3 149.2 | 147.1 151.0 | 146.0 152.6 |
| 北外墙 | F=16.20 K=0.41 D=5.10 | 50.6 45.7 | 51.0 45.2 | 51.2 44.9 | 51.0 44.7 | 50.6 44.4 | 51.2 44.2 | 50.8 46.8 | 47.9 47.4 | 47.2 47.4 | 46.7 48.3 | 46.3 49.2 | 45.9 49.9 |
| 西外窗 | F=11.34 K=1.38 SC=0.25 | 157.4 410.8 | 130.0 582.0 | 113.2 826.1 | 96.0 1031.5 | 81.5 1126.4 | 69.4 1119.0 | 175.3 945.2 | 211.7 505.8 | 240.1 268.8 | 295.6 232.7 | 340.6 203.3 | 378.8 177.3 |
| 设备 | 负荷(W) | 296.4 836.1 | 254.0 867.9 | 222.3 889.1 | 201.1 910.2 | 169.3 931.4 | 158.8 942.0 | 423.4 963.1 | 550.4 709.1 | 645.6 571.5 | 709.1 476.3 | 762.0 402.2 | 804.4 338.7 |
| 照明 | 显热(W) | 635.0 635.0 | 635.0 635.0 | 635.0 635.0 | 635.0 635.0 | 635.0 635.0 | 635.0 635.0 | 635.0 635.0 | 635.0 635.0 | 635.0 635.0 | 635.0 635.0 | 635.0 635.0 | 635.0 635.0 |
| 人体 | 显热(W) | 248.1 1577.5 | 212.7 1612.9 | 177.2 1630.7 | 159.5 1648.4 | 124.1 1666.1 | 106.3 1683.8 | 921.7 1701.6 | 1258.5 868.5 | 1364.8 531.7 | 1435.7 425.4 | 1488.9 354.5 | 1542.0 301.3 |
|  | 全热(W) | 248.1 2858.9 | 212.7 2894.3 | 177.2 2912.0 | 159.5 2929.8 | 124.1 2947.5 | 106.3 2965.2 | 2203.1 2982.9 | 2539.8 868.5 | 2646.2 531.7 | 2717.1 425.4 | 2770.2 354.5 | 2823.4 301.3 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 1.92 | 0.00 1.92 | 0.00 1.92 | 0.00 1.92 | 0.00 1.92 | 0.00 1.92 | 1.92 1.92 | 1.92 0.00 | 1.92 0.00 | 1.92 0.00 | 1.92 0.00 | 1.92 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 1175.4 | 0.0 1175.4 | 0.0 1175.4 | 0.0 1175.4 | 0.0 1175.4 | 0.0 1175.4 | 1175.4 1175.4 | 1175.4 0.0 | 1175.4 0.0 | 1175.4 0.0 | 1175.4 0.0 | 1175.4 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 3643.7 | 0.0 3643.7 | 0.0 3643.7 | 0.0 3643.7 | 0.0 3643.7 | 0.0 3643.7 | 3643.7 3643.7 | 3643.7 0.0 | 3643.7 0.0 | 3643.7 0.0 | 3643.7 0.0 | 3643.7 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 3.43 | 0.00 3.43 | 0.00 3.43 | 0.00 3.43 | 0.00 3.43 | 0.00 3.43 | 3.43 3.43 | 3.43 0.00 | 3.43 0.00 | 3.43 0.00 | 3.43 0.00 | 3.43 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 2092 8962 | 1990 9195 | 1898 9474 | 1822 9714 | 1714 9845 | 1644 9885 | 7720 9783 | 8194 3366 | 8415 2689 | 8597 2481 | 8741 2329 | 8869 2202 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 2092 5212 | 1990 5445 | 1898 5724 | 1822 5964 | 1714 6095 | 1644 6135 | 3970 6033 | 4444 3366 | 4665 2689 | 4847 2481 | 4991 2329 | 5119 2202 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 5.34 5.34 | 5.34 5.34 | 5.34 5.34 | 5.34 5.34 | 5.34 5.34 | 5.34 5.34 | 5.34 5.34 | 5.34 5.34 | 5.34 5.34 | 5.34 5.34 | 5.34 5.34 | 5.34 5.34 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 2092 5318 | 1990 5551 | 1898 5830 | 1822 6070 | 1714 6201 | 1644 6241 | 4076 6139 | 4550 3366 | 4771 2689 | 4953 2481 | 5097 2329 | 5225 2202 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 2092 4037 | 1990 4270 | 1898 4549 | 1822 4789 | 1714 4919 | 1644 4960 | 2795 4857 | 3269 3366 | 3489 2689 | 3671 2481 | 3816 2329 | 3944 2202 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.92 1.92 | 1.92 1.92 | 1.92 1.92 | 1.92 1.92 | 1.92 1.92 | 1.92 1.92 | 1.92 1.92 | 1.92 1.92 | 1.92 1.92 | 1.92 1.92 | 1.92 1.92 | 1.92 1.92 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1031[学校-教室] |  | 8.40 | 70.56 | 26 | 60 | 5136.3 | 10 | 8886.0 | 10 | 5.34 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 2.5(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 14.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 东外墙 | F=34.02 K=0.41 D=5.10 | 157.3 143.9 | 157.6 142.9 | 157.6 142.3 | 157.0 141.7 | 155.4 141.2 | 154.1 140.7 | 152.0 154.5 | 149.1 162.6 | 147.6 167.0 | 146.4 168.3 | 145.4 166.6 | 144.5 162.6 |
| 东外窗 | F=11.34 K=1.38 SC=0.25 | 128.0 660.7 | 103.5 488.8 | 89.3 489.0 | 74.5 472.3 | 62.1 432.3 | 52.1 424.8 | 513.8 394.4 | 789.5 263.5 | 951.7 224.0 | 1006.4 192.3 | 929.6 166.9 | 768.6 144.5 |
| 设备 | 负荷(W) | 296.4 836.1 | 254.0 867.9 | 222.3 889.1 | 201.1 910.2 | 169.3 931.4 | 158.8 942.0 | 423.4 963.1 | 550.4 709.1 | 645.6 571.5 | 709.1 476.3 | 762.0 402.2 | 804.4 338.7 |
| 照明 | 显热(W) | 635.0 635.0 | 635.0 635.0 | 635.0 635.0 | 635.0 635.0 | 635.0 635.0 | 635.0 635.0 | 635.0 635.0 | 635.0 635.0 | 635.0 635.0 | 635.0 635.0 | 635.0 635.0 | 635.0 635.0 |
| 人体 | 显热(W) | 248.1 1577.5 | 212.7 1612.9 | 177.2 1630.7 | 159.5 1648.4 | 124.1 1666.1 | 106.3 1683.8 | 921.7 1701.6 | 1258.5 868.5 | 1364.8 531.7 | 1435.7 425.4 | 1488.9 354.5 | 1542.0 301.3 |
|  | 全热(W) | 248.1 2858.9 | 212.7 2894.3 | 177.2 2912.0 | 159.5 2929.8 | 124.1 2947.5 | 106.3 2965.2 | 2203.1 2982.9 | 2539.8 868.5 | 2646.2 531.7 | 2717.1 425.4 | 2770.2 354.5 | 2823.4 301.3 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 1.92 | 0.00 1.92 | 0.00 1.92 | 0.00 1.92 | 0.00 1.92 | 0.00 1.92 | 1.92 1.92 | 1.92 0.00 | 1.92 0.00 | 1.92 0.00 | 1.92 0.00 | 1.92 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 1175.4 | 0.0 1175.4 | 0.0 1175.4 | 0.0 1175.4 | 0.0 1175.4 | 0.0 1175.4 | 1175.4 1175.4 | 1175.4 0.0 | 1175.4 0.0 | 1175.4 0.0 | 1175.4 0.0 | 1175.4 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 3643.7 | 0.0 3643.7 | 0.0 3643.7 | 0.0 3643.7 | 0.0 3643.7 | 0.0 3643.7 | 3643.7 3643.7 | 3643.7 0.0 | 3643.7 0.0 | 3643.7 0.0 | 3643.7 0.0 | 3643.7 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 3.43 | 0.00 3.43 | 0.00 3.43 | 0.00 3.43 | 0.00 3.43 | 0.00 3.43 | 3.43 3.43 | 3.43 0.00 | 3.43 0.00 | 3.43 0.00 | 3.43 0.00 | 3.43 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 1465 8778 | 1363 8673 | 1282 8711 | 1227 8733 | 1146 8731 | 1106 8752 | 7571 8774 | 8308 2639 | 8670 2129 | 8858 1897 | 8886 1725 | 8820 1582 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 1465 5029 | 1363 4923 | 1282 4962 | 1227 4983 | 1146 4981 | 1106 5002 | 3821 5024 | 4558 2639 | 4920 2129 | 5108 1897 | 5136 1725 | 5070 1582 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 5.34 5.34 | 5.34 5.34 | 5.34 5.34 | 5.34 5.34 | 5.34 5.34 | 5.34 5.34 | 5.34 5.34 | 5.34 5.34 | 5.34 5.34 | 5.34 5.34 | 5.34 5.34 | 5.34 5.34 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 1465 5135 | 1363 5029 | 1282 5067 | 1227 5089 | 1146 5087 | 1106 5108 | 3927 5130 | 4664 2639 | 5026 2129 | 5214 1897 | 5242 1725 | 5176 1582 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 1465 3853 | 1363 3748 | 1282 3786 | 1227 3808 | 1146 3806 | 1106 3826 | 2646 3849 | 3382 2639 | 3745 2129 | 3933 1897 | 3961 1725 | 3895 1582 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.92 1.92 | 1.92 1.92 | 1.92 1.92 | 1.92 1.92 | 1.92 1.92 | 1.92 1.92 | 1.92 1.92 | 1.92 1.92 | 1.92 1.92 | 1.92 1.92 | 1.92 1.92 | 1.92 1.92 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1032[学校-教室] |  | 8.40 | 45.36 | 26 | 60 | 3180.7 | 18 | 5591.2 | 18 | 3.44 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 2.5(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 14.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 东外墙 | F=23.49 K=0.41 D=5.10 | 108.6 99.4 | 108.8 98.7 | 108.8 98.3 | 108.4 97.8 | 107.3 97.5 | 106.4 97.2 | 105.0 106.7 | 102.9 112.2 | 101.9 115.3 | 101.1 116.2 | 100.4 115.0 | 99.8 112.3 |
| 东外窗 | F=5.67 K=1.38 SC=0.25 | 64.0 330.4 | 51.8 244.4 | 44.7 244.5 | 37.3 236.1 | 31.1 216.2 | 26.0 212.4 | 256.9 197.2 | 394.8 131.8 | 475.9 112.0 | 503.2 96.2 | 464.8 83.5 | 384.3 72.3 |
| 设备 | 负荷(W) | 190.5 537.5 | 163.3 557.9 | 142.9 571.5 | 129.3 585.1 | 108.9 598.8 | 102.1 605.6 | 272.2 619.2 | 353.8 455.9 | 415.0 367.4 | 455.9 306.2 | 489.9 258.6 | 517.1 217.7 |
| 照明 | 显热(W) | 408.2 408.2 | 408.2 408.2 | 408.2 408.2 | 408.2 408.2 | 408.2 408.2 | 408.2 408.2 | 408.2 408.2 | 408.2 408.2 | 408.2 408.2 | 408.2 408.2 | 408.2 408.2 | 408.2 408.2 |
| 人体 | 显热(W) | 159.5 1014.1 | 136.7 1036.9 | 113.9 1048.3 | 102.5 1059.7 | 79.8 1071.1 | 68.4 1082.5 | 592.5 1093.9 | 809.0 558.3 | 877.4 341.8 | 922.9 273.5 | 957.1 227.9 | 991.3 193.7 |
|  | 全热(W) | 159.5 1837.8 | 136.7 1860.6 | 113.9 1872.0 | 102.5 1883.4 | 79.8 1894.8 | 68.4 1906.2 | 1416.2 1917.6 | 1632.7 558.3 | 1701.1 341.8 | 1746.7 273.5 | 1780.9 227.9 | 1815.1 193.7 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 1.23 | 0.00 1.23 | 0.00 1.23 | 0.00 1.23 | 0.00 1.23 | 0.00 1.23 | 1.23 1.23 | 1.23 0.00 | 1.23 0.00 | 1.23 0.00 | 1.23 0.00 | 1.23 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 755.6 | 0.0 755.6 | 0.0 755.6 | 0.0 755.6 | 0.0 755.6 | 0.0 755.6 | 755.6 755.6 | 755.6 0.0 | 755.6 0.0 | 755.6 0.0 | 755.6 0.0 | 755.6 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 2342.4 | 0.0 2342.4 | 0.0 2342.4 | 0.0 2342.4 | 0.0 2342.4 | 0.0 2342.4 | 2342.4 2342.4 | 2342.4 0.0 | 2342.4 0.0 | 2342.4 0.0 | 2342.4 0.0 | 2342.4 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 2.20 | 0.00 2.20 | 0.00 2.20 | 0.00 2.20 | 0.00 2.20 | 0.00 2.20 | 2.20 2.20 | 2.20 0.00 | 2.20 0.00 | 2.20 0.00 | 2.20 0.00 | 2.20 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 931 5556 | 869 5512 | 819 5537 | 786 5553 | 735 5558 | 711 5572 | 4801 5591 | 5235 1666 | 5445 1345 | 5557 1200 | 5587 1093 | 5567 1004 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 931 3145 | 869 3102 | 819 3126 | 786 3143 | 735 3147 | 711 3161 | 2390 3181 | 2824 1666 | 3034 1345 | 3147 1200 | 3176 1093 | 3156 1004 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 3.44 3.44 | 3.44 3.44 | 3.44 3.44 | 3.44 3.44 | 3.44 3.44 | 3.44 3.44 | 3.44 3.44 | 3.44 3.44 | 3.44 3.44 | 3.44 3.44 | 3.44 3.44 | 3.44 3.44 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 931 3213 | 869 3170 | 819 3195 | 786 3211 | 735 3215 | 711 3230 | 2459 3249 | 2892 1666 | 3102 1345 | 3215 1200 | 3244 1093 | 3224 1004 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 931 2390 | 869 2346 | 819 2371 | 786 2387 | 735 2392 | 711 2406 | 1635 2425 | 2069 1666 | 2278 1345 | 2391 1200 | 2420 1093 | 2401 1004 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.23 1.23 | 1.23 1.23 | 1.23 1.23 | 1.23 1.23 | 1.23 1.23 | 1.23 1.23 | 1.23 1.23 | 1.23 1.23 | 1.23 1.23 | 1.23 1.23 | 1.23 1.23 | 1.23 1.23 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1033[办公-会议室] |  | 8.40 | 36.48 | 26 | 60 | 2722.7 | 18 | 4661.1 | 18 | 2.76 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 2.5(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 14.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=36.48 K=0.44 D=4.26 | 284.7 199.8 | 282.1 198.0 | 274.5 196.2 | 261.7 194.7 | 247.9 193.4 | 232.7 203.8 | 218.5 218.5 | 214.0 235.1 | 210.3 251.7 | 207.3 265.5 | 204.6 275.9 | 202.6 282.8 |
| 西外墙 | F=45.36 K=0.41 D=5.10 | 205.2 193.6 | 215.2 192.0 | 224.1 191.0 | 230.4 190.0 | 232.2 189.2 | 230.2 188.5 | 221.4 190.8 | 202.2 193.3 | 199.7 196.1 | 197.7 199.0 | 196.1 201.3 | 194.7 203.4 |
| 设备 | 负荷(W) | 153.2 432.2 | 131.3 448.7 | 114.9 459.6 | 104.0 470.5 | 87.5 481.5 | 82.1 487.0 | 218.9 497.9 | 284.5 366.6 | 333.8 295.5 | 366.6 246.2 | 393.9 207.9 | 415.8 175.1 |
| 照明 | 显热(W) | 328.3 328.3 | 328.3 328.3 | 328.3 328.3 | 328.3 328.3 | 328.3 328.3 | 328.3 328.3 | 328.3 328.3 | 328.3 328.3 | 328.3 328.3 | 328.3 328.3 | 328.3 328.3 | 328.3 328.3 |
| 人体 | 显热(W) | 128.3 815.5 | 110.0 833.8 | 91.6 843.0 | 82.5 852.1 | 64.1 861.3 | 55.0 870.5 | 476.5 879.6 | 650.6 449.0 | 705.5 274.9 | 742.2 219.9 | 769.7 183.3 | 797.2 155.8 |
|  | 全热(W) | 128.3 1477.9 | 110.0 1496.2 | 91.6 1505.4 | 82.5 1514.5 | 64.1 1523.7 | 55.0 1532.9 | 1138.9 1542.0 | 1313.0 449.0 | 1367.9 274.9 | 1404.6 219.9 | 1432.1 183.3 | 1459.6 155.8 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.99 | 0.00 0.99 | 0.00 0.99 | 0.00 0.99 | 0.00 0.99 | 0.00 0.99 | 0.99 0.99 | 0.99 0.00 | 0.99 0.00 | 0.99 0.00 | 0.99 0.00 | 0.99 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 607.6 | 0.0 607.6 | 0.0 607.6 | 0.0 607.6 | 0.0 607.6 | 0.0 607.6 | 607.6 607.6 | 607.6 0.0 | 607.6 0.0 | 607.6 0.0 | 607.6 0.0 | 607.6 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 1883.6 | 0.0 1883.6 | 0.0 1883.6 | 0.0 1883.6 | 0.0 1883.6 | 0.0 1883.6 | 1883.6 1883.6 | 1883.6 0.0 | 1883.6 0.0 | 1883.6 0.0 | 1883.6 0.0 | 1883.6 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 1.77 | 0.00 1.77 | 0.00 1.77 | 0.00 1.77 | 0.00 1.77 | 0.00 1.77 | 1.77 1.77 | 1.77 0.00 | 1.77 0.00 | 1.77 0.00 | 1.77 0.00 | 1.77 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 1100 4515 | 1067 4547 | 1033 4564 | 1007 4582 | 960 4600 | 928 4624 | 4010 4661 | 4226 1572 | 4324 1346 | 4388 1259 | 4439 1197 | 4485 1145 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 1100 2577 | 1067 2608 | 1033 2626 | 1007 2643 | 960 2661 | 928 2686 | 2071 2723 | 2287 1572 | 2385 1346 | 2450 1259 | 2500 1197 | 2546 1145 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 2.76 2.76 | 2.76 2.76 | 2.76 2.76 | 2.76 2.76 | 2.76 2.76 | 2.76 2.76 | 2.76 2.76 | 2.76 2.76 | 2.76 2.76 | 2.76 2.76 | 2.76 2.76 | 2.76 2.76 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 1100 2632 | 1067 2663 | 1033 2680 | 1007 2698 | 960 2716 | 928 2740 | 2126 2777 | 2342 1572 | 2440 1346 | 2505 1259 | 2555 1197 | 2601 1145 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 1100 1969 | 1067 2001 | 1033 2018 | 1007 2036 | 960 2054 | 928 2078 | 1464 2115 | 1680 1572 | 1778 1346 | 1842 1259 | 1893 1197 | 1939 1145 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.99 0.99 | 0.99 0.99 | 0.99 0.99 | 0.99 0.99 | 0.99 0.99 | 0.99 0.99 | 0.99 0.99 | 0.99 0.99 | 0.99 0.99 | 0.99 0.99 | 0.99 0.99 | 0.99 0.99 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1034[办公-会议室] |  | 8.40 | 233.52 | 26 | 60 | 19782.2 | 10 | 32191.9 | 10 | 17.69 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 2.5(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 14.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=233.52 K=0.44 D=4.26 | 1822.3 1278.8 | 1806.3 1267.5 | 1757.7 1256.0 | 1675.2 1246.2 | 1587.0 1238.1 | 1489.7 1305.0 | 1398.8 1398.6 | 1370.1 1504.8 | 1346.6 1611.6 | 1327.2 1699.5 | 1310.1 1766.2 | 1297.1 1810.7 |
| 北外墙 | F=85.17 K=0.41 D=5.10 | 265.9 240.0 | 267.9 237.5 | 269.0 236.2 | 268.2 234.8 | 265.8 233.6 | 269.0 232.6 | 267.1 246.1 | 251.7 249.3 | 248.3 249.3 | 245.5 254.1 | 243.3 258.5 | 241.4 262.5 |
| 东外墙 | F=99.00 K=0.41 D=5.10 | 457.6 418.8 | 458.7 415.8 | 458.7 414.1 | 456.9 412.3 | 452.3 410.8 | 448.5 409.6 | 442.4 449.5 | 433.8 473.1 | 429.4 485.9 | 425.9 489.9 | 423.1 484.7 | 420.6 473.1 |
| 北外窗 | F=31.59 K=1.38 SC=0.25 | 303.0 1114.6 | 240.2 1165.6 | 205.4 1185.9 | 168.5 1156.9 | 137.9 1062.1 | 113.4 1093.9 | 481.3 1053.1 | 572.4 643.3 | 624.0 542.1 | 782.5 462.2 | 912.0 398.8 | 1022.1 343.1 |
| 东外窗 | F=42.12 K=1.38 SC=0.25 | 475.5 2454.1 | 384.6 1815.5 | 331.8 1816.5 | 276.8 1754.2 | 230.8 1605.8 | 193.4 1577.9 | 1908.3 1464.9 | 2932.5 978.8 | 3535.0 831.9 | 3738.1 714.4 | 3452.6 620.1 | 2854.7 536.9 |
| 设备 | 负荷(W) | 980.8 2767.2 | 840.7 2872.3 | 735.6 2942.4 | 665.5 3012.4 | 560.4 3082.5 | 525.4 3117.5 | 1401.1 3187.5 | 1821.5 2346.9 | 2136.7 1891.5 | 2346.9 1576.3 | 2522.0 1331.1 | 2662.1 1120.9 |
| 照明 | 显热(W) | 2101.7 2101.7 | 2101.7 2101.7 | 2101.7 2101.7 | 2101.7 2101.7 | 2101.7 2101.7 | 2101.7 2101.7 | 2101.7 2101.7 | 2101.7 2101.7 | 2101.7 2101.7 | 2101.7 2101.7 | 2101.7 2101.7 | 2101.7 2101.7 |
| 人体 | 显热(W) | 821.2 5220.8 | 703.9 5338.1 | 586.6 5396.7 | 527.9 5455.4 | 410.6 5514.1 | 352.0 5572.7 | 3050.3 5631.4 | 4164.9 2874.4 | 4516.8 1759.8 | 4751.5 1407.8 | 4927.5 1173.2 | 5103.4 997.2 |
|  | 全热(W) | 821.2 9461.5 | 703.9 9578.8 | 586.6 9637.5 | 527.9 9696.1 | 410.6 9754.8 | 352.0 9813.4 | 7291.1 9872.1 | 8405.6 2874.4 | 8757.6 1759.8 | 8992.2 1407.8 | 9168.2 1173.2 | 9344.2 997.2 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 6.35 | 0.00 6.35 | 0.00 6.35 | 0.00 6.35 | 0.00 6.35 | 0.00 6.35 | 6.35 6.35 | 6.35 0.00 | 6.35 0.00 | 6.35 0.00 | 6.35 0.00 | 6.35 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 3890.0 | 0.0 3890.0 | 0.0 3890.0 | 0.0 3890.0 | 0.0 3890.0 | 0.0 3890.0 | 3890.0 3890.0 | 3890.0 0.0 | 3890.0 0.0 | 3890.0 0.0 | 3890.0 0.0 | 3890.0 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 12058.9 | 0.0 12058.9 | 0.0 12058.9 | 0.0 12058.9 | 0.0 12058.9 | 0.0 12058.9 | 12058.9 12058.9 | 12058.9 0.0 | 12058.9 0.0 | 12058.9 0.0 | 12058.9 0.0 | 12058.9 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 11.34 | 0.00 11.34 | 0.00 11.34 | 0.00 11.34 | 0.00 11.34 | 0.00 11.34 | 11.34 11.34 | 11.34 0.00 | 11.34 0.00 | 11.34 0.00 | 11.34 0.00 | 11.34 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 7228 31896 | 6804 31514 | 6446 31649 | 6141 31673 | 5747 31548 | 5493 31711 | 27351 31833 | 29948 11172 | 31238 9474 | 32019 8706 | 32192 8134 | 32003 7646 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 7228 19486 | 6804 19104 | 6446 19239 | 6141 19264 | 5747 19139 | 5493 19301 | 14941 19423 | 17539 11172 | 18829 9474 | 19609 8706 | 19782 8134 | 19593 7646 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 17.69 17.69 | 17.69 17.69 | 17.69 17.69 | 17.69 17.69 | 17.69 17.69 | 17.69 17.69 | 17.69 17.69 | 17.69 17.69 | 17.69 17.69 | 17.69 17.69 | 17.69 17.69 | 17.69 17.69 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 7228 19837 | 6804 19455 | 6446 19590 | 6141 19615 | 5747 19489 | 5493 19652 | 15292 19774 | 17889 11172 | 19179 9474 | 19960 8706 | 20133 8134 | 19944 7646 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 7228 15596 | 6804 15214 | 6446 15349 | 6141 15374 | 5747 15249 | 5493 15411 | 11051 15533 | 13649 11172 | 14939 9474 | 15719 8706 | 15892 8134 | 15703 7646 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 6.35 6.35 | 6.35 6.35 | 6.35 6.35 | 6.35 6.35 | 6.35 6.35 | 6.35 6.35 | 6.35 6.35 | 6.35 6.35 | 6.35 6.35 | 6.35 6.35 | 6.35 6.35 | 6.35 6.35 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1035[办公-会议室] |  | 8.40 | 26.46 | 26 | 60 | 2375.4 | 17 | 3781.5 | 17 | 2.00 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 2.5(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 14.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=26.46 K=0.44 D=4.26 | 206.5 144.9 | 204.7 143.6 | 199.2 142.3 | 189.8 141.2 | 179.8 140.3 | 168.8 147.9 | 158.5 158.5 | 155.2 170.5 | 152.6 182.6 | 150.4 192.6 | 148.4 200.1 | 147.0 205.2 |
| 西外墙 | F=18.27 K=0.41 D=5.10 | 82.7 78.0 | 86.7 77.3 | 90.3 76.9 | 92.8 76.5 | 93.5 76.2 | 92.7 75.9 | 89.2 76.9 | 81.4 77.9 | 80.5 79.0 | 79.6 80.1 | 79.0 81.1 | 78.4 81.9 |
| 南外墙 | F=16.20 K=0.41 D=5.10 | 63.2 54.3 | 63.5 53.8 | 63.0 53.6 | 61.7 53.3 | 59.8 53.0 | 59.1 52.8 | 58.1 53.7 | 56.7 54.6 | 56.0 55.8 | 55.5 58.2 | 55.0 60.3 | 54.6 62.0 |
| 西外窗 | F=4.41 K=1.38 SC=0.25 | 61.2 159.8 | 50.6 226.3 | 44.0 321.3 | 37.3 401.1 | 31.7 438.1 | 27.0 435.2 | 68.2 367.6 | 82.3 196.7 | 93.4 104.5 | 114.9 90.5 | 132.4 79.1 | 147.3 68.9 |
| 设备 | 负荷(W) | 111.1 313.6 | 95.3 325.5 | 83.3 333.4 | 75.4 341.3 | 63.5 349.3 | 59.5 353.2 | 158.8 361.2 | 206.4 265.9 | 242.1 214.3 | 265.9 178.6 | 285.8 150.8 | 301.6 127.0 |
| 照明 | 显热(W) | 238.1 238.1 | 238.1 238.1 | 238.1 238.1 | 238.1 238.1 | 238.1 238.1 | 238.1 238.1 | 238.1 238.1 | 238.1 238.1 | 238.1 238.1 | 238.1 238.1 | 238.1 238.1 | 238.1 238.1 |
| 人体 | 显热(W) | 93.1 591.6 | 79.8 604.9 | 66.5 611.5 | 59.8 618.1 | 46.5 624.8 | 39.9 631.4 | 345.6 638.1 | 471.9 325.7 | 511.8 199.4 | 538.4 159.5 | 558.3 132.9 | 578.3 113.0 |
|  | 全热(W) | 93.1 1072.1 | 79.8 1085.4 | 66.5 1092.0 | 59.8 1098.7 | 46.5 1105.3 | 39.9 1112.0 | 826.1 1118.6 | 952.4 325.7 | 992.3 199.4 | 1018.9 159.5 | 1038.8 132.9 | 1058.8 113.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.72 | 0.00 0.72 | 0.00 0.72 | 0.00 0.72 | 0.00 0.72 | 0.00 0.72 | 0.72 0.72 | 0.72 0.00 | 0.72 0.00 | 0.72 0.00 | 0.72 0.00 | 0.72 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 440.8 | 0.0 440.8 | 0.0 440.8 | 0.0 440.8 | 0.0 440.8 | 0.0 440.8 | 440.8 440.8 | 440.8 0.0 | 440.8 0.0 | 440.8 0.0 | 440.8 0.0 | 440.8 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 1366.4 | 0.0 1366.4 | 0.0 1366.4 | 0.0 1366.4 | 0.0 1366.4 | 0.0 1366.4 | 1366.4 1366.4 | 1366.4 0.0 | 1366.4 0.0 | 1366.4 0.0 | 1366.4 0.0 | 1366.4 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 1.28 | 0.00 1.28 | 0.00 1.28 | 0.00 1.28 | 0.00 1.28 | 0.00 1.28 | 1.28 1.28 | 1.28 0.00 | 1.28 0.00 | 1.28 0.00 | 1.28 0.00 | 1.28 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 856 3427 | 819 3516 | 784 3624 | 755 3717 | 713 3767 | 685 3782 | 2963 3741 | 3139 1329 | 3221 1074 | 3290 998 | 3344 943 | 3392 896 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 856 2021 | 819 2110 | 784 2218 | 755 2311 | 713 2361 | 685 2375 | 1557 2335 | 1733 1329 | 1815 1074 | 1884 998 | 1938 943 | 1986 896 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 2.00 2.00 | 2.00 2.00 | 2.00 2.00 | 2.00 2.00 | 2.00 2.00 | 2.00 2.00 | 2.00 2.00 | 2.00 2.00 | 2.00 2.00 | 2.00 2.00 | 2.00 2.00 | 2.00 2.00 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 856 2061 | 819 2150 | 784 2258 | 755 2350 | 713 2400 | 685 2415 | 1597 2375 | 1773 1329 | 1855 1074 | 1923 998 | 1978 943 | 2026 896 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 856 1580 | 819 1670 | 784 1777 | 755 1870 | 713 1920 | 685 1935 | 1116 1894 | 1292 1329 | 1374 1074 | 1443 998 | 1497 943 | 1545 896 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.72 0.72 | 0.72 0.72 | 0.72 0.72 | 0.72 0.72 | 0.72 0.72 | 0.72 0.72 | 0.72 0.72 | 0.72 0.72 | 0.72 0.72 | 0.72 0.72 | 0.72 0.72 | 0.72 0.72 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1036[学校-教室] |  | 8.40 | 70.56 | 26 | 60 | 4951.5 | 18 | 8701.2 | 18 | 5.34 | 6 |
| 相同房间 |  | 1037,1039 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 2.5(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 14.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 北外墙 | F=34.02 K=0.41 D=5.10 | 106.2 95.9 | 107.0 94.9 | 107.4 94.4 | 107.1 93.8 | 106.2 93.3 | 107.4 92.9 | 106.7 98.3 | 100.5 99.6 | 99.2 99.6 | 98.1 101.5 | 97.2 103.3 | 96.4 104.8 |
| 北外窗 | F=11.34 K=1.38 SC=0.25 | 108.8 400.1 | 86.2 418.4 | 73.7 425.7 | 60.5 415.3 | 49.5 381.3 | 40.7 392.7 | 172.8 378.0 | 205.5 230.9 | 224.0 194.6 | 280.9 165.9 | 327.4 143.2 | 366.9 123.2 |
| 设备 | 负荷(W) | 296.4 836.1 | 254.0 867.9 | 222.3 889.1 | 201.1 910.2 | 169.3 931.4 | 158.8 942.0 | 423.4 963.1 | 550.4 709.1 | 645.6 571.5 | 709.1 476.3 | 762.0 402.2 | 804.4 338.7 |
| 照明 | 显热(W) | 635.0 635.0 | 635.0 635.0 | 635.0 635.0 | 635.0 635.0 | 635.0 635.0 | 635.0 635.0 | 635.0 635.0 | 635.0 635.0 | 635.0 635.0 | 635.0 635.0 | 635.0 635.0 | 635.0 635.0 |
| 人体 | 显热(W) | 248.1 1577.5 | 212.7 1612.9 | 177.2 1630.7 | 159.5 1648.4 | 124.1 1666.1 | 106.3 1683.8 | 921.7 1701.6 | 1258.5 868.5 | 1364.8 531.7 | 1435.7 425.4 | 1488.9 354.5 | 1542.0 301.3 |
|  | 全热(W) | 248.1 2858.9 | 212.7 2894.3 | 177.2 2912.0 | 159.5 2929.8 | 124.1 2947.5 | 106.3 2965.2 | 2203.1 2982.9 | 2539.8 868.5 | 2646.2 531.7 | 2717.1 425.4 | 2770.2 354.5 | 2823.4 301.3 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 1.92 | 0.00 1.92 | 0.00 1.92 | 0.00 1.92 | 0.00 1.92 | 0.00 1.92 | 1.92 1.92 | 1.92 0.00 | 1.92 0.00 | 1.92 0.00 | 1.92 0.00 | 1.92 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 1175.4 | 0.0 1175.4 | 0.0 1175.4 | 0.0 1175.4 | 0.0 1175.4 | 0.0 1175.4 | 1175.4 1175.4 | 1175.4 0.0 | 1175.4 0.0 | 1175.4 0.0 | 1175.4 0.0 | 1175.4 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 3643.7 | 0.0 3643.7 | 0.0 3643.7 | 0.0 3643.7 | 0.0 3643.7 | 0.0 3643.7 | 3643.7 3643.7 | 3643.7 0.0 | 3643.7 0.0 | 3643.7 0.0 | 3643.7 0.0 | 3643.7 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 3.43 | 0.00 3.43 | 0.00 3.43 | 0.00 3.43 | 0.00 3.43 | 0.00 3.43 | 3.43 3.43 | 3.43 0.00 | 3.43 0.00 | 3.43 0.00 | 3.43 0.00 | 3.43 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 1395 8470 | 1295 8554 | 1216 8600 | 1163 8628 | 1084 8632 | 1048 8672 | 7185 8701 | 7675 2543 | 7894 2032 | 8084 1804 | 8236 1638 | 8370 1503 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 1395 4720 | 1295 4805 | 1216 4850 | 1163 4878 | 1084 4883 | 1048 4922 | 3435 4952 | 3925 2543 | 4144 2032 | 4334 1804 | 4486 1638 | 4620 1503 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 5.34 5.34 | 5.34 5.34 | 5.34 5.34 | 5.34 5.34 | 5.34 5.34 | 5.34 5.34 | 5.34 5.34 | 5.34 5.34 | 5.34 5.34 | 5.34 5.34 | 5.34 5.34 | 5.34 5.34 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 1395 4826 | 1295 4911 | 1216 4956 | 1163 4984 | 1084 4988 | 1048 5028 | 3541 5057 | 4031 2543 | 4250 2032 | 4440 1804 | 4592 1638 | 4726 1503 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 1395 3545 | 1295 3629 | 1216 3675 | 1163 3703 | 1084 3707 | 1048 3746 | 2260 3776 | 2750 2543 | 2969 2032 | 3159 1804 | 3311 1638 | 3445 1503 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.92 1.92 | 1.92 1.92 | 1.92 1.92 | 1.92 1.92 | 1.92 1.92 | 1.92 1.92 | 1.92 1.92 | 1.92 1.92 | 1.92 1.92 | 1.92 1.92 | 1.92 1.92 | 1.92 1.92 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1038[学校-教室] |  | 8.40 | 45.36 | 26 | 60 | 3133.8 | 18 | 5544.3 | 18 | 3.44 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 2.5(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 14.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 北外墙 | F=23.49 K=0.41 D=5.10 | 73.3 66.2 | 73.9 65.5 | 74.2 65.2 | 74.0 64.8 | 73.3 64.4 | 74.2 64.2 | 73.7 67.9 | 69.4 68.7 | 68.5 68.7 | 67.7 70.1 | 67.1 71.3 | 66.6 72.4 |
| 北外窗 | F=5.67 K=1.38 SC=0.25 | 54.4 200.1 | 43.1 209.2 | 36.9 212.9 | 30.3 207.6 | 24.8 190.6 | 20.3 196.3 | 86.4 189.0 | 102.7 115.5 | 112.0 97.3 | 140.5 83.0 | 163.7 71.6 | 183.5 61.6 |
| 设备 | 负荷(W) | 190.5 537.5 | 163.3 557.9 | 142.9 571.5 | 129.3 585.1 | 108.9 598.8 | 102.1 605.6 | 272.2 619.2 | 353.8 455.9 | 415.0 367.4 | 455.9 306.2 | 489.9 258.6 | 517.1 217.7 |
| 照明 | 显热(W) | 408.2 408.2 | 408.2 408.2 | 408.2 408.2 | 408.2 408.2 | 408.2 408.2 | 408.2 408.2 | 408.2 408.2 | 408.2 408.2 | 408.2 408.2 | 408.2 408.2 | 408.2 408.2 | 408.2 408.2 |
| 人体 | 显热(W) | 159.5 1014.1 | 136.7 1036.9 | 113.9 1048.3 | 102.5 1059.7 | 79.8 1071.1 | 68.4 1082.5 | 592.5 1093.9 | 809.0 558.3 | 877.4 341.8 | 922.9 273.5 | 957.1 227.9 | 991.3 193.7 |
|  | 全热(W) | 159.5 1837.8 | 136.7 1860.6 | 113.9 1872.0 | 102.5 1883.4 | 79.8 1894.8 | 68.4 1906.2 | 1416.2 1917.6 | 1632.7 558.3 | 1701.1 341.8 | 1746.7 273.5 | 1780.9 227.9 | 1815.1 193.7 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 1.23 | 0.00 1.23 | 0.00 1.23 | 0.00 1.23 | 0.00 1.23 | 0.00 1.23 | 1.23 1.23 | 1.23 0.00 | 1.23 0.00 | 1.23 0.00 | 1.23 0.00 | 1.23 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 755.6 | 0.0 755.6 | 0.0 755.6 | 0.0 755.6 | 0.0 755.6 | 0.0 755.6 | 755.6 755.6 | 755.6 0.0 | 755.6 0.0 | 755.6 0.0 | 755.6 0.0 | 755.6 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 2342.4 | 0.0 2342.4 | 0.0 2342.4 | 0.0 2342.4 | 0.0 2342.4 | 0.0 2342.4 | 2342.4 2342.4 | 2342.4 0.0 | 2342.4 0.0 | 2342.4 0.0 | 2342.4 0.0 | 2342.4 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 2.20 | 0.00 2.20 | 0.00 2.20 | 0.00 2.20 | 0.00 2.20 | 0.00 2.20 | 2.20 2.20 | 2.20 0.00 | 2.20 0.00 | 2.20 0.00 | 2.20 0.00 | 2.20 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 886 5392 | 825 5444 | 776 5472 | 744 5492 | 695 5499 | 673 5523 | 4599 5544 | 4909 1607 | 5047 1284 | 5161 1141 | 5252 1038 | 5333 954 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 886 2982 | 825 3033 | 776 3062 | 744 3081 | 695 3089 | 673 3112 | 2189 3134 | 2499 1607 | 2637 1284 | 2751 1141 | 2842 1038 | 2922 954 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 3.44 3.44 | 3.44 3.44 | 3.44 3.44 | 3.44 3.44 | 3.44 3.44 | 3.44 3.44 | 3.44 3.44 | 3.44 3.44 | 3.44 3.44 | 3.44 3.44 | 3.44 3.44 | 3.44 3.44 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 886 3050 | 825 3102 | 776 3130 | 744 3149 | 695 3157 | 673 3181 | 2257 3202 | 2567 1607 | 2705 1284 | 2819 1141 | 2910 1038 | 2990 954 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 886 2226 | 825 2278 | 776 2306 | 744 2325 | 695 2333 | 673 2357 | 1433 2378 | 1743 1607 | 1881 1284 | 1995 1141 | 2086 1038 | 2167 954 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.23 1.23 | 1.23 1.23 | 1.23 1.23 | 1.23 1.23 | 1.23 1.23 | 1.23 1.23 | 1.23 1.23 | 1.23 1.23 | 1.23 1.23 | 1.23 1.23 | 1.23 1.23 | 1.23 1.23 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1040[办公-会议室] |  | 8.40 | 10.80 | 26 | 60 | 685.0 | 18 | 1258.9 | 18 | 0.82 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 2.5(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 14.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 设备 | 负荷(W) | 45.4 128.0 | 38.9 132.8 | 34.0 136.1 | 30.8 139.3 | 25.9 142.6 | 24.3 144.2 | 64.8 147.4 | 84.2 108.5 | 98.8 87.5 | 108.5 72.9 | 116.6 61.6 | 123.1 51.8 |
| 照明 | 显热(W) | 97.2 97.2 | 97.2 97.2 | 97.2 97.2 | 97.2 97.2 | 97.2 97.2 | 97.2 97.2 | 97.2 97.2 | 97.2 97.2 | 97.2 97.2 | 97.2 97.2 | 97.2 97.2 | 97.2 97.2 |
| 人体 | 显热(W) | 38.0 241.5 | 32.6 246.9 | 27.1 249.6 | 24.4 252.3 | 19.0 255.0 | 16.3 257.7 | 141.1 260.4 | 192.6 132.9 | 208.9 81.4 | 219.7 65.1 | 227.9 54.3 | 236.0 46.1 |
|  | 全热(W) | 38.0 437.6 | 32.6 443.0 | 27.1 445.7 | 24.4 448.4 | 19.0 451.1 | 16.3 453.9 | 337.2 456.6 | 388.7 132.9 | 405.0 81.4 | 415.9 65.1 | 424.0 54.3 | 432.2 46.1 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.29 | 0.00 0.29 | 0.00 0.29 | 0.00 0.29 | 0.00 0.29 | 0.00 0.29 | 0.29 0.29 | 0.29 0.00 | 0.29 0.00 | 0.29 0.00 | 0.29 0.00 | 0.29 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 179.9 | 0.0 179.9 | 0.0 179.9 | 0.0 179.9 | 0.0 179.9 | 0.0 179.9 | 179.9 179.9 | 179.9 0.0 | 179.9 0.0 | 179.9 0.0 | 179.9 0.0 | 179.9 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 557.7 | 0.0 557.7 | 0.0 557.7 | 0.0 557.7 | 0.0 557.7 | 0.0 557.7 | 557.7 557.7 | 557.7 0.0 | 557.7 0.0 | 557.7 0.0 | 557.7 0.0 | 557.7 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.52 | 0.00 0.52 | 0.00 0.52 | 0.00 0.52 | 0.00 0.52 | 0.00 0.52 | 0.52 0.52 | 0.52 0.00 | 0.52 0.00 | 0.52 0.00 | 0.52 0.00 | 0.52 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 181 1220 | 169 1231 | 158 1237 | 152 1243 | 142 1249 | 138 1253 | 1057 1259 | 1128 339 | 1159 266 | 1179 235 | 1196 213 | 1210 195 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 181 647 | 169 657 | 158 663 | 152 669 | 142 675 | 138 679 | 483 685 | 554 339 | 585 266 | 605 235 | 622 213 | 636 195 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.82 0.82 | 0.82 0.82 | 0.82 0.82 | 0.82 0.82 | 0.82 0.82 | 0.82 0.82 | 0.82 0.82 | 0.82 0.82 | 0.82 0.82 | 0.82 0.82 | 0.82 0.82 | 0.82 0.82 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 181 663 | 169 673 | 158 679 | 152 685 | 142 691 | 138 695 | 499 701 | 570 339 | 601 266 | 622 235 | 638 213 | 652 195 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 181 467 | 169 477 | 158 483 | 152 489 | 142 495 | 138 499 | 303 505 | 374 339 | 405 266 | 425 235 | 442 213 | 456 195 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.29 0.29 | 0.29 0.29 | 0.29 0.29 | 0.29 0.29 | 0.29 0.29 | 0.29 0.29 | 0.29 0.29 | 0.29 0.29 | 0.29 0.29 | 0.29 0.29 | 0.29 0.29 | 0.29 0.29 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1041[办公-会议室] |  | 8.40 | 17.92 | 26 | 60 | 1246.0 | 18 | 2198.3 | 18 | 1.36 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 2.5(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 14.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 北外墙 | F=12.96 K=0.41 D=5.10 | 40.5 36.5 | 40.8 36.1 | 40.9 35.9 | 40.8 35.7 | 40.4 35.5 | 40.9 35.4 | 40.6 37.5 | 38.3 37.9 | 37.8 37.9 | 37.4 38.7 | 37.0 39.3 | 36.7 39.9 |
| 北外窗 | F=2.16 K=1.38 SC=0.25 | 20.7 76.2 | 16.4 79.7 | 14.0 81.1 | 11.5 79.1 | 9.4 72.6 | 7.8 74.8 | 32.9 72.0 | 39.1 44.0 | 42.7 37.1 | 53.5 31.6 | 62.4 27.3 | 69.9 23.5 |
| 设备 | 负荷(W) | 75.3 212.4 | 64.5 220.4 | 56.4 225.8 | 51.1 231.2 | 43.0 236.5 | 40.3 239.2 | 107.5 244.6 | 139.8 180.1 | 164.0 145.2 | 180.1 121.0 | 193.5 102.1 | 204.3 86.0 |
| 照明 | 显热(W) | 161.3 161.3 | 161.3 161.3 | 161.3 161.3 | 161.3 161.3 | 161.3 161.3 | 161.3 161.3 | 161.3 161.3 | 161.3 161.3 | 161.3 161.3 | 161.3 161.3 | 161.3 161.3 | 161.3 161.3 |
| 人体 | 显热(W) | 63.0 400.6 | 54.0 409.6 | 45.0 414.1 | 40.5 418.6 | 31.5 423.1 | 27.0 427.6 | 234.1 432.1 | 319.6 220.6 | 346.6 135.0 | 364.6 108.0 | 378.1 90.0 | 391.6 76.5 |
|  | 全热(W) | 63.0 726.1 | 54.0 735.1 | 45.0 739.6 | 40.5 744.1 | 31.5 748.6 | 27.0 753.1 | 559.5 757.6 | 645.0 220.6 | 672.0 135.0 | 690.0 108.0 | 703.6 90.0 | 717.1 76.5 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.49 | 0.00 0.49 | 0.00 0.49 | 0.00 0.49 | 0.00 0.49 | 0.00 0.49 | 0.49 0.49 | 0.49 0.00 | 0.49 0.00 | 0.49 0.00 | 0.49 0.00 | 0.49 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 298.5 | 0.0 298.5 | 0.0 298.5 | 0.0 298.5 | 0.0 298.5 | 0.0 298.5 | 298.5 298.5 | 298.5 0.0 | 298.5 0.0 | 298.5 0.0 | 298.5 0.0 | 298.5 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 925.4 | 0.0 925.4 | 0.0 925.4 | 0.0 925.4 | 0.0 925.4 | 0.0 925.4 | 925.4 925.4 | 925.4 0.0 | 925.4 0.0 | 925.4 0.0 | 925.4 0.0 | 925.4 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.87 | 0.00 0.87 | 0.00 0.87 | 0.00 0.87 | 0.00 0.87 | 0.00 0.87 | 0.87 0.87 | 0.87 0.00 | 0.87 0.00 | 0.87 0.00 | 0.87 0.00 | 0.87 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 361 2138 | 337 2158 | 318 2169 | 305 2177 | 286 2180 | 277 2189 | 1827 2198 | 1949 644 | 2003 516 | 2048 461 | 2083 420 | 2115 387 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 361 1186 | 337 1206 | 318 1217 | 305 1224 | 286 1228 | 277 1237 | 875 1246 | 997 644 | 1051 516 | 1095 461 | 1131 420 | 1162 387 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.36 1.36 | 1.36 1.36 | 1.36 1.36 | 1.36 1.36 | 1.36 1.36 | 1.36 1.36 | 1.36 1.36 | 1.36 1.36 | 1.36 1.36 | 1.36 1.36 | 1.36 1.36 | 1.36 1.36 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 361 1212 | 337 1233 | 318 1244 | 305 1251 | 286 1255 | 277 1264 | 902 1273 | 1024 644 | 1078 516 | 1122 461 | 1158 420 | 1189 387 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 361 887 | 337 907 | 318 918 | 305 926 | 286 929 | 277 938 | 576 947 | 698 644 | 752 516 | 797 461 | 832 420 | 864 387 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.49 0.49 | 0.49 0.49 | 0.49 0.49 | 0.49 0.49 | 0.49 0.49 | 0.49 0.49 | 0.49 0.49 | 0.49 0.49 | 0.49 0.49 | 0.49 0.49 | 0.49 0.49 | 0.49 0.49 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1042[办公-会议室] |  | 8.40 | 16.64 | 26 | 60 | 1161.7 | 18 | 2046.0 | 18 | 1.26 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 2.5(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 14.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 北外墙 | F=11.88 K=0.41 D=5.10 | 37.1 33.5 | 37.4 33.1 | 37.5 33.0 | 37.4 32.8 | 37.1 32.6 | 37.5 32.4 | 37.2 34.3 | 35.1 34.8 | 34.6 34.8 | 34.2 35.4 | 33.9 36.1 | 33.7 36.6 |
| 北外窗 | F=2.16 K=1.38 SC=0.25 | 20.7 76.2 | 16.4 79.7 | 14.0 81.1 | 11.5 79.1 | 9.4 72.6 | 7.8 74.8 | 32.9 72.0 | 39.1 44.0 | 42.7 37.1 | 53.5 31.6 | 62.4 27.3 | 69.9 23.5 |
| 设备 | 负荷(W) | 69.9 197.2 | 59.9 204.7 | 52.4 209.7 | 47.4 214.7 | 39.9 219.6 | 37.4 222.1 | 99.8 227.1 | 129.8 167.2 | 152.3 134.8 | 167.2 112.3 | 179.7 94.8 | 189.7 79.9 |
| 照明 | 显热(W) | 149.8 149.8 | 149.8 149.8 | 149.8 149.8 | 149.8 149.8 | 149.8 149.8 | 149.8 149.8 | 149.8 149.8 | 149.8 149.8 | 149.8 149.8 | 149.8 149.8 | 149.8 149.8 | 149.8 149.8 |
| 人体 | 显热(W) | 58.5 372.0 | 50.2 380.4 | 41.8 384.6 | 37.6 388.7 | 29.3 392.9 | 25.1 397.1 | 217.4 401.3 | 296.8 204.8 | 321.9 125.4 | 338.6 100.3 | 351.1 83.6 | 363.7 71.1 |
|  | 全热(W) | 58.5 674.2 | 50.2 682.6 | 41.8 686.7 | 37.6 690.9 | 29.3 695.1 | 25.1 699.3 | 519.5 703.5 | 599.0 204.8 | 624.0 125.4 | 640.8 100.3 | 653.3 83.6 | 665.8 71.1 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.45 | 0.00 0.45 | 0.00 0.45 | 0.00 0.45 | 0.00 0.45 | 0.00 0.45 | 0.45 0.45 | 0.45 0.00 | 0.45 0.00 | 0.45 0.00 | 0.45 0.00 | 0.45 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 277.2 | 0.0 277.2 | 0.0 277.2 | 0.0 277.2 | 0.0 277.2 | 0.0 277.2 | 277.2 277.2 | 277.2 0.0 | 277.2 0.0 | 277.2 0.0 | 277.2 0.0 | 277.2 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 859.3 | 0.0 859.3 | 0.0 859.3 | 0.0 859.3 | 0.0 859.3 | 0.0 859.3 | 859.3 859.3 | 859.3 0.0 | 859.3 0.0 | 859.3 0.0 | 859.3 0.0 | 859.3 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.81 | 0.00 0.81 | 0.00 0.81 | 0.00 0.81 | 0.00 0.81 | 0.00 0.81 | 0.81 0.81 | 0.81 0.00 | 0.81 0.00 | 0.81 0.00 | 0.81 0.00 | 0.81 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 336 1990 | 314 2009 | 296 2019 | 284 2026 | 265 2029 | 258 2038 | 1699 2046 | 1812 601 | 1863 482 | 1905 429 | 1938 392 | 1968 361 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 336 1106 | 314 1125 | 296 1135 | 284 1142 | 265 1145 | 258 1153 | 814 1162 | 928 601 | 978 482 | 1021 429 | 1054 392 | 1084 361 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.26 1.26 | 1.26 1.26 | 1.26 1.26 | 1.26 1.26 | 1.26 1.26 | 1.26 1.26 | 1.26 1.26 | 1.26 1.26 | 1.26 1.26 | 1.26 1.26 | 1.26 1.26 | 1.26 1.26 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 336 1131 | 314 1150 | 296 1160 | 284 1167 | 265 1170 | 258 1178 | 839 1187 | 953 601 | 1003 482 | 1046 429 | 1079 392 | 1109 361 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 336 829 | 314 848 | 296 858 | 284 865 | 265 868 | 258 876 | 537 885 | 651 601 | 701 482 | 743 429 | 777 392 | 807 361 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.45 0.45 | 0.45 0.45 | 0.45 0.45 | 0.45 0.45 | 0.45 0.45 | 0.45 0.45 | 0.45 0.45 | 0.45 0.45 | 0.45 0.45 | 0.45 0.45 | 0.45 0.45 | 0.45 0.45 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1043[办公-会议室] |  | 8.40 | 12.24 | 26 | 60 | 1098.4 | 18 | 1749.1 | 18 | 0.93 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 2.5(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 14.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=12.24 K=0.44 D=4.26 | 95.6 67.1 | 94.7 66.5 | 92.2 65.9 | 87.8 65.3 | 83.2 64.9 | 78.1 68.4 | 73.3 73.3 | 71.8 78.9 | 70.6 84.5 | 69.6 89.1 | 68.7 92.6 | 68.0 94.9 |
| 北外墙 | F=18.51 K=0.41 D=5.10 | 57.8 52.2 | 58.2 51.6 | 58.5 51.3 | 58.3 51.0 | 57.8 50.8 | 58.5 50.6 | 58.0 53.5 | 54.7 54.2 | 54.0 54.2 | 53.4 55.2 | 52.9 56.2 | 52.5 57.0 |
| 北外窗 | F=5.85 K=1.38 SC=0.25 | 56.1 206.4 | 44.5 215.9 | 38.0 219.6 | 31.2 214.2 | 25.5 196.7 | 21.0 202.6 | 89.1 195.0 | 106.0 119.1 | 115.6 100.4 | 144.9 85.6 | 168.9 73.9 | 189.3 63.5 |
| 设备 | 负荷(W) | 51.4 145.1 | 44.1 150.6 | 38.6 154.3 | 34.9 157.9 | 29.4 161.6 | 27.5 163.5 | 73.5 167.1 | 95.5 123.1 | 112.0 99.2 | 123.1 82.6 | 132.2 69.8 | 139.6 58.8 |
| 照明 | 显热(W) | 110.2 110.2 | 110.2 110.2 | 110.2 110.2 | 110.2 110.2 | 110.2 110.2 | 110.2 110.2 | 110.2 110.2 | 110.2 110.2 | 110.2 110.2 | 110.2 110.2 | 110.2 110.2 | 110.2 110.2 |
| 人体 | 显热(W) | 43.1 273.7 | 36.9 279.9 | 30.8 283.0 | 27.7 286.0 | 21.5 289.1 | 18.5 292.2 | 159.9 295.3 | 218.4 150.7 | 236.8 92.3 | 249.1 73.8 | 258.4 61.5 | 267.6 52.3 |
|  | 全热(W) | 43.1 496.1 | 36.9 502.2 | 30.8 505.3 | 27.7 508.4 | 21.5 511.5 | 18.5 514.5 | 382.3 517.6 | 440.7 150.7 | 459.2 92.3 | 471.5 73.8 | 480.7 61.5 | 489.9 52.3 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.33 | 0.00 0.33 | 0.00 0.33 | 0.00 0.33 | 0.00 0.33 | 0.00 0.33 | 0.33 0.33 | 0.33 0.00 | 0.33 0.00 | 0.33 0.00 | 0.33 0.00 | 0.33 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 204.0 | 0.0 204.0 | 0.0 204.0 | 0.0 204.0 | 0.0 204.0 | 0.0 204.0 | 204.0 204.0 | 204.0 0.0 | 204.0 0.0 | 204.0 0.0 | 204.0 0.0 | 204.0 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 632.3 | 0.0 632.3 | 0.0 632.3 | 0.0 632.3 | 0.0 632.3 | 0.0 632.3 | 632.3 632.3 | 632.3 0.0 | 632.3 0.0 | 632.3 0.0 | 632.3 0.0 | 632.3 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.59 | 0.00 0.59 | 0.00 0.59 | 0.00 0.59 | 0.00 0.59 | 0.00 0.59 | 0.59 0.59 | 0.59 0.00 | 0.59 0.00 | 0.59 0.00 | 0.59 0.00 | 0.59 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 414 1709 | 389 1729 | 368 1739 | 350 1739 | 328 1728 | 314 1742 | 1419 1749 | 1511 636 | 1554 541 | 1605 497 | 1646 464 | 1682 437 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 414 1059 | 389 1079 | 368 1088 | 350 1089 | 328 1077 | 314 1091 | 768 1098 | 861 636 | 903 541 | 954 497 | 995 464 | 1031 437 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.93 0.93 | 0.93 0.93 | 0.93 0.93 | 0.93 0.93 | 0.93 0.93 | 0.93 0.93 | 0.93 0.93 | 0.93 0.93 | 0.93 0.93 | 0.93 0.93 | 0.93 0.93 | 0.93 0.93 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 414 1077 | 389 1097 | 368 1107 | 350 1107 | 328 1096 | 314 1110 | 786 1117 | 879 636 | 922 541 | 973 497 | 1014 464 | 1049 437 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 414 855 | 389 875 | 368 884 | 350 885 | 328 873 | 314 887 | 564 894 | 657 636 | 699 541 | 750 497 | 791 464 | 827 437 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.33 0.33 | 0.33 0.33 | 0.33 0.33 | 0.33 0.33 | 0.33 0.33 | 0.33 0.33 | 0.33 0.33 | 0.33 0.33 | 0.33 0.33 | 0.33 0.33 | 0.33 0.33 | 0.33 0.33 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1044[办公-会议室] |  | 8.40 | 26.46 | 26 | 60 | 2415.5 | 17 | 3821.6 | 17 | 2.00 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 2.5(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 14.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=26.46 K=0.44 D=4.26 | 206.5 144.9 | 204.7 143.6 | 199.2 142.3 | 189.8 141.2 | 179.8 140.3 | 168.8 147.9 | 158.5 158.5 | 155.2 170.5 | 152.6 182.6 | 150.4 192.6 | 148.4 200.1 | 147.0 205.2 |
| 北外墙 | F=34.02 K=0.41 D=5.10 | 106.2 95.9 | 107.0 94.9 | 107.4 94.4 | 107.1 93.8 | 106.2 93.3 | 107.4 92.9 | 106.7 98.3 | 100.5 99.6 | 99.2 99.6 | 98.1 101.5 | 97.2 103.3 | 96.4 104.8 |
| 西外墙 | F=18.27 K=0.41 D=5.10 | 82.7 78.0 | 86.7 77.3 | 90.3 76.9 | 92.8 76.5 | 93.5 76.2 | 92.7 75.9 | 89.2 76.9 | 81.4 77.9 | 80.5 79.0 | 79.6 80.1 | 79.0 81.1 | 78.4 81.9 |
| 西外窗 | F=4.41 K=1.38 SC=0.25 | 61.2 159.8 | 50.6 226.3 | 44.0 321.3 | 37.3 401.1 | 31.7 438.1 | 27.0 435.2 | 68.2 367.6 | 82.3 196.7 | 93.4 104.5 | 114.9 90.5 | 132.4 79.1 | 147.3 68.9 |
| 设备 | 负荷(W) | 111.1 313.6 | 95.3 325.5 | 83.3 333.4 | 75.4 341.3 | 63.5 349.3 | 59.5 353.2 | 158.8 361.2 | 206.4 265.9 | 242.1 214.3 | 265.9 178.6 | 285.8 150.8 | 301.6 127.0 |
| 照明 | 显热(W) | 238.1 238.1 | 238.1 238.1 | 238.1 238.1 | 238.1 238.1 | 238.1 238.1 | 238.1 238.1 | 238.1 238.1 | 238.1 238.1 | 238.1 238.1 | 238.1 238.1 | 238.1 238.1 | 238.1 238.1 |
| 人体 | 显热(W) | 93.1 591.6 | 79.8 604.9 | 66.5 611.5 | 59.8 618.1 | 46.5 624.8 | 39.9 631.4 | 345.6 638.1 | 471.9 325.7 | 511.8 199.4 | 538.4 159.5 | 558.3 132.9 | 578.3 113.0 |
|  | 全热(W) | 93.1 1072.1 | 79.8 1085.4 | 66.5 1092.0 | 59.8 1098.7 | 46.5 1105.3 | 39.9 1112.0 | 826.1 1118.6 | 952.4 325.7 | 992.3 199.4 | 1018.9 159.5 | 1038.8 132.9 | 1058.8 113.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.72 | 0.00 0.72 | 0.00 0.72 | 0.00 0.72 | 0.00 0.72 | 0.00 0.72 | 0.72 0.72 | 0.72 0.00 | 0.72 0.00 | 0.72 0.00 | 0.72 0.00 | 0.72 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 440.8 | 0.0 440.8 | 0.0 440.8 | 0.0 440.8 | 0.0 440.8 | 0.0 440.8 | 440.8 440.8 | 440.8 0.0 | 440.8 0.0 | 440.8 0.0 | 440.8 0.0 | 440.8 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 1366.4 | 0.0 1366.4 | 0.0 1366.4 | 0.0 1366.4 | 0.0 1366.4 | 0.0 1366.4 | 1366.4 1366.4 | 1366.4 0.0 | 1366.4 0.0 | 1366.4 0.0 | 1366.4 0.0 | 1366.4 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 1.28 | 0.00 1.28 | 0.00 1.28 | 0.00 1.28 | 0.00 1.28 | 0.00 1.28 | 1.28 1.28 | 1.28 0.00 | 1.28 0.00 | 1.28 0.00 | 1.28 0.00 | 1.28 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 899 3469 | 862 3558 | 829 3665 | 800 3757 | 759 3807 | 734 3822 | 3012 3786 | 3183 1374 | 3265 1118 | 3332 1041 | 3386 985 | 3434 939 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 899 2063 | 862 2151 | 829 2259 | 800 2351 | 759 2401 | 734 2415 | 1606 2379 | 1777 1374 | 1858 1118 | 1926 1041 | 1980 985 | 2028 939 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 2.00 2.00 | 2.00 2.00 | 2.00 2.00 | 2.00 2.00 | 2.00 2.00 | 2.00 2.00 | 2.00 2.00 | 2.00 2.00 | 2.00 2.00 | 2.00 2.00 | 2.00 2.00 | 2.00 2.00 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 899 2102 | 862 2191 | 829 2298 | 800 2391 | 759 2441 | 734 2455 | 1646 2419 | 1817 1374 | 1898 1118 | 1966 1041 | 2020 985 | 2068 939 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 899 1622 | 862 1711 | 829 1818 | 800 1910 | 759 1960 | 734 1975 | 1165 1939 | 1336 1374 | 1418 1118 | 1485 1041 | 1539 985 | 1587 939 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.72 0.72 | 0.72 0.72 | 0.72 0.72 | 0.72 0.72 | 0.72 0.72 | 0.72 0.72 | 0.72 0.72 | 0.72 0.72 | 0.72 0.72 | 0.72 0.72 | 0.72 0.72 | 0.72 0.72 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2001[办公-会议室] |  | 8.40 | 533.58 | 26 | 60 | 42580.9 | 17 | 70936.2 | 17 | 40.41 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 2.5(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 14.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=534.24 K=0.44 D=4.26 | 4169.1 2925.7 | 4132.4 2899.7 | 4021.1 2873.4 | 3832.6 2851.0 | 3630.8 2832.5 | 3408.2 2985.4 | 3200.1 3199.7 | 3134.6 3442.7 | 3080.7 3687.0 | 3036.4 3888.0 | 2997.1 4040.7 | 2967.4 4142.6 |
| 西外墙 | F=102.06 K=0.41 D=5.10 | 461.8 435.6 | 484.1 432.0 | 504.3 429.8 | 518.3 427.6 | 522.5 425.7 | 518.0 424.1 | 498.2 429.3 | 454.9 435.0 | 449.4 441.3 | 444.9 447.7 | 441.3 453.0 | 438.0 457.7 |
| 南外墙 | F=69.14 K=0.41 D=5.10 | 269.6 231.9 | 270.8 229.8 | 268.8 228.7 | 263.3 227.4 | 255.3 226.4 | 252.1 225.6 | 248.0 229.3 | 242.1 233.2 | 239.1 238.2 | 236.7 248.2 | 234.8 257.5 | 233.1 264.8 |
| 东外墙 | F=95.87 K=0.41 D=5.10 | 443.2 405.6 | 444.2 402.6 | 444.2 401.0 | 442.4 399.3 | 438.0 397.8 | 434.3 396.6 | 428.4 435.3 | 420.1 458.1 | 415.8 470.6 | 412.4 474.4 | 409.7 469.4 | 407.3 458.1 |
| 北外墙 | F=19.81 K=0.41 D=5.10 | 61.8 55.8 | 62.3 55.2 | 62.6 54.9 | 62.4 54.6 | 61.8 54.3 | 62.5 54.1 | 62.1 57.2 | 58.5 58.0 | 57.7 58.0 | 57.1 59.1 | 56.6 60.1 | 56.1 61.0 |
| 西外窗 | F=34.02 K=1.38 SC=0.25 | 472.3 1232.4 | 390.1 1745.9 | 339.5 2478.3 | 288.0 3094.4 | 244.4 3379.3 | 208.3 3357.1 | 525.9 2835.6 | 635.0 1517.4 | 720.3 806.5 | 886.7 698.2 | 1021.8 609.9 | 1136.4 531.8 |
| 南外窗 | F=21.06 K=1.38 SC=0.25 | 213.9 1120.2 | 170.8 1153.5 | 146.6 1094.3 | 121.0 988.5 | 99.8 840.9 | 82.6 739.1 | 283.9 687.6 | 355.5 449.0 | 412.7 379.5 | 593.4 324.5 | 789.7 280.6 | 987.1 241.9 |
| 东外窗 | F=11.97 K=1.38 SC=0.25 | 135.1 697.4 | 109.3 516.0 | 94.3 516.2 | 78.7 498.5 | 65.6 456.3 | 55.0 448.4 | 542.3 416.3 | 833.4 278.2 | 1004.6 236.4 | 1062.3 203.0 | 981.2 176.2 | 811.3 152.6 |
| 北外窗 | F=5.85 K=1.38 SC=0.25 | 56.1 206.4 | 44.5 215.9 | 38.0 219.6 | 31.2 214.2 | 25.5 196.7 | 21.0 202.6 | 89.1 195.0 | 106.0 119.1 | 115.6 100.4 | 144.9 85.6 | 168.9 73.9 | 189.3 63.5 |
| 东外门 | F=4.32 K=1.35 | 7.9 45.6 | 2.7 50.2 | 1.0 52.5 | -1.3 51.9 | -3.0 47.3 | -4.1 45.1 | -0.7 38.8 | 6.7 30.8 | 15.9 22.7 | 24.5 17.0 | 31.9 13.0 | 39.3 9.6 |
| 挑空楼板 | F=45.36 K=0.42 D=2.79 | 163.7 126.5 | 136.5 132.1 | 130.3 132.1 | 125.4 140.6 | 121.5 148.6 | 118.1 155.6 | 115.7 161.7 | 111.3 165.3 | 109.0 167.1 | 106.4 165.8 | 104.3 161.5 | 102.6 167.1 |
| 设备 | 负荷(W) | 2241.0 6322.9 | 1920.9 6563.0 | 1680.8 6723.1 | 1520.7 6883.2 | 1280.6 7043.3 | 1200.6 7123.3 | 3201.5 7283.4 | 4161.9 5362.5 | 4882.3 4322.0 | 5362.5 3601.7 | 5762.7 3041.4 | 6082.8 2561.2 |
| 照明 | 显热(W) | 4802.2 4802.2 | 4802.2 4802.2 | 4802.2 4802.2 | 4802.2 4802.2 | 4802.2 4802.2 | 4802.2 4802.2 | 4802.2 4802.2 | 4802.2 4802.2 | 4802.2 4802.2 | 4802.2 4802.2 | 4802.2 4802.2 | 4802.2 4802.2 |
| 人体 | 显热(W) | 1876.5 11929.1 | 1608.4 12197.2 | 1340.4 12331.3 | 1206.3 12465.3 | 938.2 12599.3 | 804.2 12733.4 | 6969.8 12867.4 | 9516.5 6567.7 | 10320.7 4021.1 | 10856.9 3216.8 | 11259.0 2680.7 | 11661.1 2278.6 |
|  | 全热(W) | 1876.5 21619.0 | 1608.4 21887.0 | 1340.4 22021.1 | 1206.3 22155.1 | 938.2 22289.1 | 804.2 22423.2 | 16659.7 22557.2 | 19206.3 6567.7 | 20010.5 4021.1 | 20546.7 3216.8 | 20948.8 2680.7 | 21350.9 2278.6 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 14.51 | 0.00 14.51 | 0.00 14.51 | 0.00 14.51 | 0.00 14.51 | 0.00 14.51 | 14.51 14.51 | 14.51 0.00 | 14.51 0.00 | 14.51 0.00 | 14.51 0.00 | 14.51 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 8888.4 | 0.0 8888.4 | 0.0 8888.4 | 0.0 8888.4 | 0.0 8888.4 | 0.0 8888.4 | 8888.4 8888.4 | 8888.4 0.0 | 8888.4 0.0 | 8888.4 0.0 | 8888.4 0.0 | 8888.4 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 27553.9 | 0.0 27553.9 | 0.0 27553.9 | 0.0 27553.9 | 0.0 27553.9 | 0.0 27553.9 | 27553.9 27553.9 | 27553.9 0.0 | 27553.9 0.0 | 27553.9 0.0 | 27553.9 0.0 | 27553.9 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 25.90 | 0.00 25.90 | 0.00 25.90 | 0.00 25.90 | 0.00 25.90 | 0.00 25.90 | 25.90 25.90 | 25.90 0.00 | 25.90 0.00 | 25.90 0.00 | 25.90 0.00 | 25.90 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 15374 67781 | 14579 68639 | 13874 69581 | 13291 70342 | 12483 70695 | 11963 70936 | 58210 70883 | 62082 23919 | 63870 19753 | 65271 18232 | 66305 17120 | 67158 16193 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 15374 39426 | 14579 40284 | 13874 41226 | 13291 41987 | 12483 42339 | 11963 42581 | 29855 42527 | 33727 23919 | 35514 19753 | 36916 18232 | 37949 17120 | 38802 16193 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 40.41 40.41 | 40.41 40.41 | 40.41 40.41 | 40.41 40.41 | 40.41 40.41 | 40.41 40.41 | 40.41 40.41 | 40.41 40.41 | 40.41 40.41 | 40.41 40.41 | 40.41 40.41 | 40.41 40.41 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 15374 40227 | 14579 41085 | 13874 42027 | 13291 42789 | 12483 43141 | 11963 43382 | 30656 43329 | 34529 23919 | 36316 19753 | 37717 18232 | 38751 17120 | 39604 16193 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 15374 30537 | 14579 31395 | 13874 32337 | 13291 33099 | 12483 33451 | 11963 33693 | 20967 33639 | 24839 23919 | 26626 19753 | 28027 18232 | 29061 17120 | 29914 16193 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 14.51 14.51 | 14.51 14.51 | 14.51 14.51 | 14.51 14.51 | 14.51 14.51 | 14.51 14.51 | 14.51 14.51 | 14.51 14.51 | 14.51 14.51 | 14.51 14.51 | 14.51 14.51 | 14.51 14.51 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2002[办公-会议室] |  | 8.40 | 115.92 | 26 | 60 | 9002.4 | 14 | 15162.6 | 14 | 8.78 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 2.5(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 14.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=115.92 K=0.44 D=4.26 | 904.6 634.8 | 896.7 629.2 | 872.5 623.5 | 831.6 618.6 | 787.8 614.6 | 739.5 647.8 | 694.4 694.3 | 680.1 747.0 | 668.5 800.0 | 658.8 843.6 | 650.3 876.7 | 643.9 898.9 |
| 南外墙 | F=57.51 K=0.41 D=5.10 | 224.2 192.9 | 225.3 191.1 | 223.6 190.2 | 219.0 189.2 | 212.3 188.3 | 209.7 187.6 | 206.3 190.7 | 201.3 194.0 | 198.9 198.1 | 196.9 206.4 | 195.3 214.2 | 193.9 220.2 |
| 西外墙 | F=45.36 K=0.41 D=5.10 | 205.2 193.6 | 215.2 192.0 | 224.1 191.0 | 230.4 190.0 | 232.2 189.2 | 230.2 188.5 | 221.4 190.8 | 202.2 193.3 | 199.7 196.1 | 197.7 199.0 | 196.1 201.3 | 194.7 203.4 |
| 南外窗 | F=17.01 K=1.38 SC=0.25 | 172.8 904.8 | 138.0 931.7 | 118.4 883.9 | 97.8 798.4 | 80.6 679.2 | 66.7 596.9 | 229.3 555.3 | 287.2 362.6 | 333.3 306.6 | 479.3 262.1 | 637.8 226.6 | 797.3 195.4 |
| 设备 | 负荷(W) | 486.9 1373.7 | 417.3 1425.8 | 365.1 1460.6 | 330.4 1495.4 | 278.2 1530.1 | 260.8 1547.5 | 695.5 1582.3 | 904.2 1165.0 | 1060.7 939.0 | 1165.0 782.5 | 1251.9 660.7 | 1321.5 556.4 |
| 照明 | 显热(W) | 1043.3 1043.3 | 1043.3 1043.3 | 1043.3 1043.3 | 1043.3 1043.3 | 1043.3 1043.3 | 1043.3 1043.3 | 1043.3 1043.3 | 1043.3 1043.3 | 1043.3 1043.3 | 1043.3 1043.3 | 1043.3 1043.3 | 1043.3 1043.3 |
| 人体 | 显热(W) | 407.7 2591.6 | 349.4 2649.8 | 291.2 2679.0 | 262.1 2708.1 | 203.8 2737.2 | 174.7 2766.3 | 1514.2 2795.4 | 2067.5 1426.8 | 2242.2 873.6 | 2358.6 698.9 | 2446.0 582.4 | 2533.4 495.0 |
|  | 全热(W) | 407.7 4696.7 | 349.4 4754.9 | 291.2 4784.1 | 262.1 4813.2 | 203.8 4842.3 | 174.7 4871.4 | 3619.3 4900.5 | 4172.6 1426.8 | 4347.3 873.6 | 4463.8 698.9 | 4551.1 582.4 | 4638.5 495.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 3.15 | 0.00 3.15 | 0.00 3.15 | 0.00 3.15 | 0.00 3.15 | 0.00 3.15 | 3.15 3.15 | 3.15 0.00 | 3.15 0.00 | 3.15 0.00 | 3.15 0.00 | 3.15 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 1931.0 | 0.0 1931.0 | 0.0 1931.0 | 0.0 1931.0 | 0.0 1931.0 | 0.0 1931.0 | 1931.0 1931.0 | 1931.0 0.0 | 1931.0 0.0 | 1931.0 0.0 | 1931.0 0.0 | 1931.0 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 5986.1 | 0.0 5986.1 | 0.0 5986.1 | 0.0 5986.1 | 0.0 5986.1 | 0.0 5986.1 | 5986.1 5986.1 | 5986.1 0.0 | 5986.1 0.0 | 5986.1 0.0 | 5986.1 0.0 | 5986.1 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 5.63 | 0.00 5.63 | 0.00 5.63 | 0.00 5.63 | 0.00 5.63 | 0.00 5.63 | 5.63 5.63 | 5.63 0.00 | 5.63 0.00 | 5.63 0.00 | 5.63 0.00 | 5.63 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 3445 15026 | 3285 15154 | 3138 15163 | 3014 15134 | 2838 15073 | 2725 15069 | 12696 15143 | 13477 5132 | 13838 4357 | 14191 4036 | 14512 3805 | 14819 3613 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 3445 8866 | 3285 8994 | 3138 9002 | 3014 8974 | 2838 8913 | 2725 8909 | 6535 8983 | 7317 5132 | 7677 4357 | 8031 4036 | 8352 3805 | 8659 3613 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 8.78 8.78 | 8.78 8.78 | 8.78 8.78 | 8.78 8.78 | 8.78 8.78 | 8.78 8.78 | 8.78 8.78 | 8.78 8.78 | 8.78 8.78 | 8.78 8.78 | 8.78 8.78 | 8.78 8.78 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 3445 9040 | 3285 9168 | 3138 9177 | 3014 9148 | 2838 9087 | 2725 9083 | 6709 9157 | 7491 5132 | 7852 4357 | 8205 4036 | 8526 3805 | 8833 3613 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 3445 6935 | 3285 7063 | 3138 7071 | 3014 7043 | 2838 6982 | 2725 6978 | 4604 7052 | 5386 5132 | 5746 4357 | 6100 4036 | 6421 3805 | 6728 3613 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 3.15 3.15 | 3.15 3.15 | 3.15 3.15 | 3.15 3.15 | 3.15 3.15 | 3.15 3.15 | 3.15 3.15 | 3.15 3.15 | 3.15 3.15 | 3.15 3.15 | 3.15 3.15 | 3.15 3.15 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2003[办公-会议室] |  | 8.40 | 207.36 | 26 | 60 | 1618.2 | 0 | 1618.2 | 0 | 0.00 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 0.0(㎡/人) |  | 设备 | 0.0(W/㎡) |  | 照明 | 0.0(W/㎡) |  | 新风 | 14.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=207.36 K=0.44 D=4.26 | 1618.2 1135.6 | 1604.0 1125.5 | 1560.8 1115.3 | 1487.6 1106.6 | 1409.2 1099.4 | 1322.9 1158.8 | 1242.1 1241.9 | 1216.6 1336.2 | 1195.7 1431.1 | 1178.6 1509.1 | 1163.3 1568.3 | 1151.8 1607.9 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 1618 1136 | 1604 1126 | 1561 1115 | 1488 1107 | 1409 1099 | 1323 1159 | 1242 1242 | 1217 1336 | 1196 1431 | 1179 1509 | 1163 1568 | 1152 1608 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 1618 1136 | 1604 1126 | 1561 1115 | 1488 1107 | 1409 1099 | 1323 1159 | 1242 1242 | 1217 1336 | 1196 1431 | 1179 1509 | 1163 1568 | 1152 1608 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 1618 1136 | 1604 1126 | 1561 1115 | 1488 1107 | 1409 1099 | 1323 1159 | 1242 1242 | 1217 1336 | 1196 1431 | 1179 1509 | 1163 1568 | 1152 1608 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 1618 1136 | 1604 1126 | 1561 1115 | 1488 1107 | 1409 1099 | 1323 1159 | 1242 1242 | 1217 1336 | 1196 1431 | 1179 1509 | 1163 1568 | 1152 1608 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2004[办公-会议室] |  | 8.40 | 10.79 | 26 | 60 | 748.7 | 18 | 1321.8 | 18 | 0.82 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 2.5(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 14.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=10.79 K=0.44 D=4.26 | 84.2 59.1 | 83.4 58.5 | 81.2 58.0 | 77.4 57.6 | 73.3 57.2 | 68.8 60.3 | 64.6 64.6 | 63.3 69.5 | 62.2 74.4 | 61.3 78.5 | 60.5 81.6 | 59.9 83.6 |
| 设备 | 负荷(W) | 45.3 127.8 | 38.8 132.7 | 34.0 135.9 | 30.7 139.1 | 25.9 142.4 | 24.3 144.0 | 64.7 147.2 | 84.1 108.4 | 98.7 87.4 | 108.4 72.8 | 116.5 61.5 | 123.0 51.8 |
| 照明 | 显热(W) | 97.1 97.1 | 97.1 97.1 | 97.1 97.1 | 97.1 97.1 | 97.1 97.1 | 97.1 97.1 | 97.1 97.1 | 97.1 97.1 | 97.1 97.1 | 97.1 97.1 | 97.1 97.1 | 97.1 97.1 |
| 人体 | 显热(W) | 37.9 241.1 | 32.5 246.6 | 27.1 249.3 | 24.4 252.0 | 19.0 254.7 | 16.3 257.4 | 140.9 260.1 | 192.4 132.8 | 208.6 81.3 | 219.5 65.0 | 227.6 54.2 | 235.7 46.1 |
|  | 全热(W) | 37.9 437.0 | 32.5 442.4 | 27.1 445.1 | 24.4 447.8 | 19.0 450.5 | 16.3 453.3 | 336.8 456.0 | 388.2 132.8 | 404.5 81.3 | 415.3 65.0 | 423.5 54.2 | 431.6 46.1 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.29 | 0.00 0.29 | 0.00 0.29 | 0.00 0.29 | 0.00 0.29 | 0.00 0.29 | 0.29 0.29 | 0.29 0.00 | 0.29 0.00 | 0.29 0.00 | 0.29 0.00 | 0.29 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 179.7 | 0.0 179.7 | 0.0 179.7 | 0.0 179.7 | 0.0 179.7 | 0.0 179.7 | 179.7 179.7 | 179.7 0.0 | 179.7 0.0 | 179.7 0.0 | 179.7 0.0 | 179.7 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 557.0 | 0.0 557.0 | 0.0 557.0 | 0.0 557.0 | 0.0 557.0 | 0.0 557.0 | 557.0 557.0 | 557.0 0.0 | 557.0 0.0 | 557.0 0.0 | 557.0 0.0 | 557.0 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.52 | 0.00 0.52 | 0.00 0.52 | 0.00 0.52 | 0.00 0.52 | 0.00 0.52 | 0.52 0.52 | 0.52 0.00 | 0.52 0.00 | 0.52 0.00 | 0.52 0.00 | 0.52 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 264 1278 | 252 1288 | 239 1293 | 230 1299 | 215 1304 | 206 1312 | 1120 1322 | 1190 408 | 1219 340 | 1239 313 | 1254 294 | 1268 279 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 264 705 | 252 714 | 239 720 | 230 725 | 215 731 | 206 738 | 547 749 | 617 408 | 646 340 | 666 313 | 681 294 | 695 279 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.82 0.82 | 0.82 0.82 | 0.82 0.82 | 0.82 0.82 | 0.82 0.82 | 0.82 0.82 | 0.82 0.82 | 0.82 0.82 | 0.82 0.82 | 0.82 0.82 | 0.82 0.82 | 0.82 0.82 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 264 721 | 252 731 | 239 736 | 230 742 | 215 747 | 206 755 | 563 765 | 633 408 | 662 340 | 682 313 | 698 294 | 712 279 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 264 525 | 252 535 | 239 540 | 230 546 | 215 551 | 206 559 | 367 569 | 437 408 | 467 340 | 486 313 | 502 294 | 516 279 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.29 0.29 | 0.29 0.29 | 0.29 0.29 | 0.29 0.29 | 0.29 0.29 | 0.29 0.29 | 0.29 0.29 | 0.29 0.29 | 0.29 0.29 | 0.29 0.29 | 0.29 0.29 | 0.29 0.29 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2005[办公-会议室] |  | 8.40 | 16.62 | 26 | 60 | 1282.4 | 18 | 2165.5 | 18 | 1.26 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 2.5(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 14.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=16.62 K=0.44 D=4.26 | 129.7 91.0 | 128.5 90.2 | 125.1 89.4 | 119.2 88.7 | 112.9 88.1 | 106.0 92.9 | 99.5 99.5 | 97.5 107.1 | 95.8 114.7 | 94.4 120.9 | 93.2 125.7 | 92.3 128.9 |
| 东外墙 | F=11.86 K=0.41 D=5.10 | 54.8 50.2 | 55.0 49.8 | 55.0 49.6 | 54.7 49.4 | 54.2 49.2 | 53.7 49.1 | 53.0 53.9 | 52.0 56.7 | 51.4 58.2 | 51.0 58.7 | 50.7 58.1 | 50.4 56.7 |
| 东外窗 | F=2.16 K=1.38 SC=0.25 | 24.4 125.9 | 19.7 93.1 | 17.0 93.2 | 14.2 90.0 | 11.8 82.3 | 9.9 80.9 | 97.9 75.1 | 150.4 50.2 | 181.3 42.7 | 191.7 36.6 | 177.1 31.8 | 146.4 27.5 |
| 设备 | 负荷(W) | 69.8 196.9 | 59.8 204.4 | 52.3 209.4 | 47.4 214.4 | 39.9 219.3 | 37.4 221.8 | 99.7 226.8 | 129.6 167.0 | 152.0 134.6 | 167.0 112.2 | 179.5 94.7 | 189.4 79.8 |
| 照明 | 显热(W) | 149.6 149.6 | 149.6 149.6 | 149.6 149.6 | 149.6 149.6 | 149.6 149.6 | 149.6 149.6 | 149.6 149.6 | 149.6 149.6 | 149.6 149.6 | 149.6 149.6 | 149.6 149.6 | 149.6 149.6 |
| 人体 | 显热(W) | 58.4 371.5 | 50.1 379.9 | 41.7 384.0 | 37.6 388.2 | 29.2 392.4 | 25.0 396.5 | 217.1 400.7 | 296.4 204.5 | 321.4 125.2 | 338.1 100.2 | 350.6 83.5 | 363.2 71.0 |
|  | 全热(W) | 58.4 673.3 | 50.1 681.6 | 41.7 685.8 | 37.6 690.0 | 29.2 694.1 | 25.0 698.3 | 518.8 702.5 | 598.1 204.5 | 623.2 125.2 | 639.9 100.2 | 652.4 83.5 | 664.9 71.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.45 | 0.00 0.45 | 0.00 0.45 | 0.00 0.45 | 0.00 0.45 | 0.00 0.45 | 0.45 0.45 | 0.45 0.00 | 0.45 0.00 | 0.45 0.00 | 0.45 0.00 | 0.45 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 276.8 | 0.0 276.8 | 0.0 276.8 | 0.0 276.8 | 0.0 276.8 | 0.0 276.8 | 276.8 276.8 | 276.8 0.0 | 276.8 0.0 | 276.8 0.0 | 276.8 0.0 | 276.8 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 858.1 | 0.0 858.1 | 0.0 858.1 | 0.0 858.1 | 0.0 858.1 | 0.0 858.1 | 858.1 858.1 | 858.1 0.0 | 858.1 0.0 | 858.1 0.0 | 858.1 0.0 | 858.1 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.81 | 0.00 0.81 | 0.00 0.81 | 0.00 0.81 | 0.00 0.81 | 0.00 0.81 | 0.81 0.81 | 0.81 0.00 | 0.81 0.00 | 0.81 0.00 | 0.81 0.00 | 0.81 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 487 2145 | 463 2127 | 441 2135 | 423 2140 | 398 2141 | 382 2151 | 1877 2165 | 2035 735 | 2111 625 | 2152 578 | 2160 543 | 2151 513 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 487 1262 | 463 1244 | 441 1252 | 423 1257 | 398 1258 | 382 1268 | 994 1282 | 1152 735 | 1228 625 | 1269 578 | 1277 543 | 1268 513 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.26 1.26 | 1.26 1.26 | 1.26 1.26 | 1.26 1.26 | 1.26 1.26 | 1.26 1.26 | 1.26 1.26 | 1.26 1.26 | 1.26 1.26 | 1.26 1.26 | 1.26 1.26 | 1.26 1.26 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 487 1287 | 463 1269 | 441 1277 | 423 1282 | 398 1283 | 382 1293 | 1018 1307 | 1177 735 | 1253 625 | 1294 578 | 1302 543 | 1293 513 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 487 985 | 463 967 | 441 975 | 423 980 | 398 981 | 382 991 | 717 1006 | 875 735 | 952 625 | 992 578 | 1001 543 | 991 513 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.45 0.45 | 0.45 0.45 | 0.45 0.45 | 0.45 0.45 | 0.45 0.45 | 0.45 0.45 | 0.45 0.45 | 0.45 0.45 | 0.45 0.45 | 0.45 0.45 | 0.45 0.45 | 0.45 0.45 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2006[办公-会议室] |  | 8.40 | 17.90 | 26 | 60 | 1376.2 | 18 | 2327.2 | 18 | 1.36 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 2.5(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 14.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=17.90 K=0.44 D=4.26 | 139.7 98.0 | 138.4 97.1 | 134.7 96.3 | 128.4 95.5 | 121.6 94.9 | 114.2 100.0 | 107.2 107.2 | 105.0 115.3 | 103.2 123.5 | 101.7 130.2 | 100.4 135.4 | 99.4 138.8 |
| 东外墙 | F=12.94 K=0.41 D=5.10 | 59.8 54.7 | 60.0 54.3 | 60.0 54.1 | 59.7 53.9 | 59.1 53.7 | 58.6 53.5 | 57.8 58.8 | 56.7 61.8 | 56.1 63.5 | 55.7 64.0 | 55.3 63.4 | 55.0 61.8 |
| 东外窗 | F=2.16 K=1.38 SC=0.25 | 24.4 125.9 | 19.7 93.1 | 17.0 93.2 | 14.2 90.0 | 11.8 82.3 | 9.9 80.9 | 97.9 75.1 | 150.4 50.2 | 181.3 42.7 | 191.7 36.6 | 177.1 31.8 | 146.4 27.5 |
| 设备 | 负荷(W) | 75.2 212.1 | 64.4 220.1 | 56.4 225.5 | 51.0 230.9 | 43.0 236.2 | 40.3 238.9 | 107.4 244.3 | 139.6 179.9 | 163.8 145.0 | 179.9 120.8 | 193.3 102.0 | 204.0 85.9 |
| 照明 | 显热(W) | 161.1 161.1 | 161.1 161.1 | 161.1 161.1 | 161.1 161.1 | 161.1 161.1 | 161.1 161.1 | 161.1 161.1 | 161.1 161.1 | 161.1 161.1 | 161.1 161.1 | 161.1 161.1 | 161.1 161.1 |
| 人体 | 显热(W) | 62.9 400.1 | 53.9 409.1 | 45.0 413.6 | 40.5 418.1 | 31.5 422.6 | 27.0 427.1 | 233.8 431.6 | 319.2 220.3 | 346.2 134.9 | 364.2 107.9 | 377.6 89.9 | 391.1 76.4 |
|  | 全热(W) | 62.9 725.1 | 53.9 734.1 | 45.0 738.6 | 40.5 743.1 | 31.5 747.6 | 27.0 752.1 | 558.8 756.6 | 644.2 220.3 | 671.2 134.9 | 689.2 107.9 | 702.7 89.9 | 716.1 76.4 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.49 | 0.00 0.49 | 0.00 0.49 | 0.00 0.49 | 0.00 0.49 | 0.00 0.49 | 0.49 0.49 | 0.49 0.00 | 0.49 0.00 | 0.49 0.00 | 0.49 0.00 | 0.49 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 298.1 | 0.0 298.1 | 0.0 298.1 | 0.0 298.1 | 0.0 298.1 | 0.0 298.1 | 298.1 298.1 | 298.1 0.0 | 298.1 0.0 | 298.1 0.0 | 298.1 0.0 | 298.1 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 924.2 | 0.0 924.2 | 0.0 924.2 | 0.0 924.2 | 0.0 924.2 | 0.0 924.2 | 924.2 924.2 | 924.2 0.0 | 924.2 0.0 | 924.2 0.0 | 924.2 0.0 | 924.2 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.87 | 0.00 0.87 | 0.00 0.87 | 0.00 0.87 | 0.00 0.87 | 0.00 0.87 | 0.87 0.87 | 0.87 0.00 | 0.87 0.00 | 0.87 0.00 | 0.87 0.00 | 0.87 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 523 2301 | 498 2284 | 474 2293 | 455 2299 | 428 2300 | 411 2311 | 2014 2327 | 2181 789 | 2261 671 | 2303 621 | 2314 584 | 2306 552 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 523 1350 | 498 1333 | 474 1342 | 455 1348 | 428 1349 | 411 1360 | 1063 1376 | 1230 789 | 1310 671 | 1352 621 | 1363 584 | 1355 552 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.36 1.36 | 1.36 1.36 | 1.36 1.36 | 1.36 1.36 | 1.36 1.36 | 1.36 1.36 | 1.36 1.36 | 1.36 1.36 | 1.36 1.36 | 1.36 1.36 | 1.36 1.36 | 1.36 1.36 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 523 1377 | 498 1360 | 474 1369 | 455 1374 | 428 1376 | 411 1387 | 1090 1403 | 1257 789 | 1337 671 | 1379 621 | 1390 584 | 1382 552 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 523 1052 | 498 1035 | 474 1044 | 455 1049 | 428 1051 | 411 1062 | 765 1078 | 932 789 | 1012 671 | 1054 621 | 1065 584 | 1057 552 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.49 0.49 | 0.49 0.49 | 0.49 0.49 | 0.49 0.49 | 0.49 0.49 | 0.49 0.49 | 0.49 0.49 | 0.49 0.49 | 0.49 0.49 | 0.49 0.49 | 0.49 0.49 | 0.49 0.49 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2007[办公-会议室] |  | 8.40 | 115.92 | 26 | 60 | 8595.2 | 18 | 14755.4 | 18 | 8.78 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 2.5(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 14.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=115.92 K=0.44 D=4.26 | 904.6 634.8 | 896.7 629.2 | 872.5 623.5 | 831.6 618.6 | 787.8 614.6 | 739.5 647.8 | 694.4 694.3 | 680.1 747.0 | 668.5 800.0 | 658.8 843.6 | 650.3 876.7 | 643.9 898.9 |
| 东外墙 | F=34.02 K=0.41 D=5.10 | 157.3 143.9 | 157.6 142.9 | 157.6 142.3 | 157.0 141.7 | 155.4 141.2 | 154.1 140.7 | 152.0 154.5 | 149.1 162.6 | 147.6 167.0 | 146.4 168.3 | 145.4 166.6 | 144.5 162.6 |
| 东外窗 | F=11.34 K=1.38 SC=0.25 | 128.0 660.7 | 103.5 488.8 | 89.3 489.0 | 74.5 472.3 | 62.1 432.3 | 52.1 424.8 | 513.8 394.4 | 789.5 263.5 | 951.7 224.0 | 1006.4 192.3 | 929.6 166.9 | 768.6 144.5 |
| 设备 | 负荷(W) | 486.9 1373.7 | 417.3 1425.8 | 365.1 1460.6 | 330.4 1495.4 | 278.2 1530.1 | 260.8 1547.5 | 695.5 1582.3 | 904.2 1165.0 | 1060.7 939.0 | 1165.0 782.5 | 1251.9 660.7 | 1321.5 556.4 |
| 照明 | 显热(W) | 1043.3 1043.3 | 1043.3 1043.3 | 1043.3 1043.3 | 1043.3 1043.3 | 1043.3 1043.3 | 1043.3 1043.3 | 1043.3 1043.3 | 1043.3 1043.3 | 1043.3 1043.3 | 1043.3 1043.3 | 1043.3 1043.3 | 1043.3 1043.3 |
| 人体 | 显热(W) | 407.7 2591.6 | 349.4 2649.8 | 291.2 2679.0 | 262.1 2708.1 | 203.8 2737.2 | 174.7 2766.3 | 1514.2 2795.4 | 2067.5 1426.8 | 2242.2 873.6 | 2358.6 698.9 | 2446.0 582.4 | 2533.4 495.0 |
|  | 全热(W) | 407.7 4696.7 | 349.4 4754.9 | 291.2 4784.1 | 262.1 4813.2 | 203.8 4842.3 | 174.7 4871.4 | 3619.3 4900.5 | 4172.6 1426.8 | 4347.3 873.6 | 4463.8 698.9 | 4551.1 582.4 | 4638.5 495.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 3.15 | 0.00 3.15 | 0.00 3.15 | 0.00 3.15 | 0.00 3.15 | 0.00 3.15 | 3.15 3.15 | 3.15 0.00 | 3.15 0.00 | 3.15 0.00 | 3.15 0.00 | 3.15 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 1931.0 | 0.0 1931.0 | 0.0 1931.0 | 0.0 1931.0 | 0.0 1931.0 | 0.0 1931.0 | 1931.0 1931.0 | 1931.0 0.0 | 1931.0 0.0 | 1931.0 0.0 | 1931.0 0.0 | 1931.0 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 5986.1 | 0.0 5986.1 | 0.0 5986.1 | 0.0 5986.1 | 0.0 5986.1 | 0.0 5986.1 | 5986.1 5986.1 | 5986.1 0.0 | 5986.1 0.0 | 5986.1 0.0 | 5986.1 0.0 | 5986.1 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 5.63 | 0.00 5.63 | 0.00 5.63 | 0.00 5.63 | 0.00 5.63 | 0.00 5.63 | 5.63 5.63 | 5.63 0.00 | 5.63 0.00 | 5.63 0.00 | 5.63 0.00 | 5.63 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 3128 14539 | 2968 14471 | 2819 14529 | 2699 14570 | 2531 14590 | 2425 14662 | 12704 14755 | 13725 4808 | 14205 4047 | 14470 3729 | 14558 3497 | 14546 3301 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 3128 8379 | 2968 8311 | 2819 8369 | 2699 8410 | 2531 8430 | 2425 8501 | 6544 8595 | 7565 4808 | 8045 4047 | 8310 3729 | 8397 3497 | 8386 3301 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 8.78 8.78 | 8.78 8.78 | 8.78 8.78 | 8.78 8.78 | 8.78 8.78 | 8.78 8.78 | 8.78 8.78 | 8.78 8.78 | 8.78 8.78 | 8.78 8.78 | 8.78 8.78 | 8.78 8.78 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 3128 8553 | 2968 8485 | 2819 8543 | 2699 8584 | 2531 8604 | 2425 8676 | 6718 8769 | 7739 4808 | 8219 4047 | 8484 3729 | 8572 3497 | 8560 3301 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 3128 6448 | 2968 6380 | 2819 6438 | 2699 6479 | 2531 6499 | 2425 6570 | 4613 6664 | 5634 4808 | 6114 4047 | 6379 3729 | 6466 3497 | 6455 3301 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 3.15 3.15 | 3.15 3.15 | 3.15 3.15 | 3.15 3.15 | 3.15 3.15 | 3.15 3.15 | 3.15 3.15 | 3.15 3.15 | 3.15 3.15 | 3.15 3.15 | 3.15 3.15 | 3.15 3.15 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2008[办公-会议室] |  | 8.40 | 45.36 | 26 | 60 | 3861.4 | 13 | 6271.9 | 13 | 3.44 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 2.5(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 14.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=45.56 K=0.44 D=4.26 | 355.6 249.5 | 352.4 247.3 | 342.9 245.1 | 326.9 243.1 | 309.7 241.6 | 290.7 254.6 | 272.9 272.9 | 267.3 293.6 | 262.7 314.4 | 259.0 331.6 | 255.6 344.6 | 253.1 353.3 |
| 南外墙 | F=30.74 K=0.41 D=5.10 | 119.9 103.1 | 120.4 102.2 | 119.5 101.7 | 117.1 101.1 | 113.5 100.7 | 112.1 100.3 | 110.3 101.9 | 107.6 103.7 | 106.3 105.9 | 105.2 110.3 | 104.4 114.5 | 103.6 117.7 |
| 南外窗 | F=11.34 K=1.38 SC=0.25 | 115.2 603.2 | 92.0 621.1 | 78.9 589.3 | 65.2 532.2 | 53.7 452.8 | 44.5 398.0 | 152.8 370.2 | 191.4 241.8 | 222.2 204.4 | 319.5 174.7 | 425.2 151.1 | 531.5 130.3 |
| 挑空楼板 | F=45.36 K=0.42 D=2.79 | 163.7 126.5 | 136.5 132.1 | 130.3 132.1 | 125.4 140.6 | 121.5 148.6 | 118.1 155.6 | 115.7 161.7 | 111.3 165.3 | 109.0 167.1 | 106.4 165.8 | 104.3 161.5 | 102.6 167.1 |
| 设备 | 负荷(W) | 190.5 537.5 | 163.3 557.9 | 142.9 571.5 | 129.3 585.1 | 108.9 598.8 | 102.1 605.6 | 272.2 619.2 | 353.8 455.9 | 415.0 367.4 | 455.9 306.2 | 489.9 258.6 | 517.1 217.7 |
| 照明 | 显热(W) | 408.2 408.2 | 408.2 408.2 | 408.2 408.2 | 408.2 408.2 | 408.2 408.2 | 408.2 408.2 | 408.2 408.2 | 408.2 408.2 | 408.2 408.2 | 408.2 408.2 | 408.2 408.2 | 408.2 408.2 |
| 人体 | 显热(W) | 159.5 1014.1 | 136.7 1036.9 | 113.9 1048.3 | 102.5 1059.7 | 79.8 1071.1 | 68.4 1082.5 | 592.5 1093.9 | 809.0 558.3 | 877.4 341.8 | 922.9 273.5 | 957.1 227.9 | 991.3 193.7 |
|  | 全热(W) | 159.5 1837.8 | 136.7 1860.6 | 113.9 1872.0 | 102.5 1883.4 | 79.8 1894.8 | 68.4 1906.2 | 1416.2 1917.6 | 1632.7 558.3 | 1701.1 341.8 | 1746.7 273.5 | 1780.9 227.9 | 1815.1 193.7 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 1.23 | 0.00 1.23 | 0.00 1.23 | 0.00 1.23 | 0.00 1.23 | 0.00 1.23 | 1.23 1.23 | 1.23 0.00 | 1.23 0.00 | 1.23 0.00 | 1.23 0.00 | 1.23 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 755.6 | 0.0 755.6 | 0.0 755.6 | 0.0 755.6 | 0.0 755.6 | 0.0 755.6 | 755.6 755.6 | 755.6 0.0 | 755.6 0.0 | 755.6 0.0 | 755.6 0.0 | 755.6 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 2342.4 | 0.0 2342.4 | 0.0 2342.4 | 0.0 2342.4 | 0.0 2342.4 | 0.0 2342.4 | 2342.4 2342.4 | 2342.4 0.0 | 2342.4 0.0 | 2342.4 0.0 | 2342.4 0.0 | 2342.4 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 2.20 | 0.00 2.20 | 0.00 2.20 | 0.00 2.20 | 0.00 2.20 | 0.00 2.20 | 2.20 2.20 | 2.20 0.00 | 2.20 0.00 | 2.20 0.00 | 2.20 0.00 | 2.20 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 1513 6208 | 1410 6272 | 1337 6262 | 1275 6236 | 1195 6188 | 1144 6171 | 5091 6194 | 5415 2227 | 5567 1909 | 5743 1770 | 5911 1666 | 6074 1588 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 1513 3798 | 1410 3861 | 1337 3852 | 1275 3826 | 1195 3777 | 1144 3760 | 2680 3784 | 3004 2227 | 3156 1909 | 3333 1770 | 3500 1666 | 3663 1588 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 3.44 3.44 | 3.44 3.44 | 3.44 3.44 | 3.44 3.44 | 3.44 3.44 | 3.44 3.44 | 3.44 3.44 | 3.44 3.44 | 3.44 3.44 | 3.44 3.44 | 3.44 3.44 | 3.44 3.44 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 1513 3866 | 1410 3930 | 1337 3920 | 1275 3894 | 1195 3845 | 1144 3828 | 2748 3852 | 3072 2227 | 3225 1909 | 3401 1770 | 3568 1666 | 3731 1588 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 1513 3042 | 1410 3106 | 1337 3096 | 1275 3070 | 1195 3022 | 1144 3005 | 1925 3028 | 2249 2227 | 2401 1909 | 2577 1770 | 2745 1666 | 2907 1588 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.23 1.23 | 1.23 1.23 | 1.23 1.23 | 1.23 1.23 | 1.23 1.23 | 1.23 1.23 | 1.23 1.23 | 1.23 1.23 | 1.23 1.23 | 1.23 1.23 | 1.23 1.23 | 1.23 1.23 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2009[办公-会议室] |  | 8.40 | 45.36 | 26 | 60 | 3839.1 | 13 | 6249.6 | 13 | 3.44 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 2.5(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 14.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=45.57 K=0.44 D=4.26 | 355.6 249.5 | 352.5 247.3 | 343.0 245.1 | 326.9 243.2 | 309.7 241.6 | 290.7 254.6 | 272.9 272.9 | 267.3 293.6 | 262.8 314.5 | 259.0 331.6 | 255.6 344.6 | 253.1 353.3 |
| 南外墙 | F=24.02 K=0.41 D=5.10 | 93.7 80.6 | 94.1 79.8 | 93.4 79.4 | 91.5 79.0 | 88.7 78.7 | 87.6 78.4 | 86.2 79.6 | 84.1 81.0 | 83.1 82.8 | 82.2 86.2 | 81.6 89.4 | 81.0 92.0 |
| 南外窗 | F=11.34 K=1.38 SC=0.25 | 115.2 603.2 | 92.0 621.1 | 78.9 589.3 | 65.2 532.2 | 53.7 452.8 | 44.5 398.0 | 152.8 370.2 | 191.4 241.8 | 222.2 204.4 | 319.5 174.7 | 425.2 151.1 | 531.5 130.3 |
| 挑空楼板 | F=45.36 K=0.42 D=2.79 | 163.7 126.5 | 136.5 132.1 | 130.3 132.1 | 125.4 140.6 | 121.5 148.6 | 118.1 155.6 | 115.7 161.7 | 111.3 165.3 | 109.0 167.1 | 106.4 165.8 | 104.3 161.5 | 102.6 167.1 |
| 设备 | 负荷(W) | 190.5 537.5 | 163.3 557.9 | 142.9 571.5 | 129.3 585.1 | 108.9 598.8 | 102.1 605.6 | 272.2 619.2 | 353.8 455.9 | 415.0 367.4 | 455.9 306.2 | 489.9 258.6 | 517.1 217.7 |
| 照明 | 显热(W) | 408.2 408.2 | 408.2 408.2 | 408.2 408.2 | 408.2 408.2 | 408.2 408.2 | 408.2 408.2 | 408.2 408.2 | 408.2 408.2 | 408.2 408.2 | 408.2 408.2 | 408.2 408.2 | 408.2 408.2 |
| 人体 | 显热(W) | 159.5 1014.1 | 136.7 1036.9 | 113.9 1048.3 | 102.5 1059.7 | 79.8 1071.1 | 68.4 1082.5 | 592.5 1093.9 | 809.0 558.3 | 877.4 341.8 | 922.9 273.5 | 957.1 227.9 | 991.3 193.7 |
|  | 全热(W) | 159.5 1837.8 | 136.7 1860.6 | 113.9 1872.0 | 102.5 1883.4 | 79.8 1894.8 | 68.4 1906.2 | 1416.2 1917.6 | 1632.7 558.3 | 1701.1 341.8 | 1746.7 273.5 | 1780.9 227.9 | 1815.1 193.7 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 1.23 | 0.00 1.23 | 0.00 1.23 | 0.00 1.23 | 0.00 1.23 | 0.00 1.23 | 1.23 1.23 | 1.23 0.00 | 1.23 0.00 | 1.23 0.00 | 1.23 0.00 | 1.23 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 755.6 | 0.0 755.6 | 0.0 755.6 | 0.0 755.6 | 0.0 755.6 | 0.0 755.6 | 755.6 755.6 | 755.6 0.0 | 755.6 0.0 | 755.6 0.0 | 755.6 0.0 | 755.6 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 2342.4 | 0.0 2342.4 | 0.0 2342.4 | 0.0 2342.4 | 0.0 2342.4 | 0.0 2342.4 | 2342.4 2342.4 | 2342.4 0.0 | 2342.4 0.0 | 2342.4 0.0 | 2342.4 0.0 | 2342.4 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 2.20 | 0.00 2.20 | 0.00 2.20 | 0.00 2.20 | 0.00 2.20 | 0.00 2.20 | 2.20 2.20 | 2.20 0.00 | 2.20 0.00 | 2.20 0.00 | 2.20 0.00 | 2.20 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 1486 6186 | 1383 6250 | 1311 6240 | 1249 6214 | 1170 6166 | 1119 6149 | 5067 6172 | 5391 2204 | 5544 1886 | 5720 1746 | 5888 1641 | 6051 1562 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 1486 3775 | 1383 3839 | 1311 3830 | 1249 3804 | 1170 3755 | 1119 3738 | 2656 3761 | 2981 2204 | 3133 1886 | 3310 1746 | 3478 1641 | 3640 1562 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 3.44 3.44 | 3.44 3.44 | 3.44 3.44 | 3.44 3.44 | 3.44 3.44 | 3.44 3.44 | 3.44 3.44 | 3.44 3.44 | 3.44 3.44 | 3.44 3.44 | 3.44 3.44 | 3.44 3.44 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 1486 3843 | 1383 3907 | 1311 3898 | 1249 3872 | 1170 3823 | 1119 3807 | 2724 3830 | 3049 2204 | 3201 1886 | 3378 1746 | 3546 1641 | 3709 1562 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 1486 3020 | 1383 3083 | 1311 3074 | 1249 3048 | 1170 3000 | 1119 2983 | 1901 3006 | 2225 2204 | 2378 1886 | 2554 1746 | 2722 1641 | 2885 1562 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.23 1.23 | 1.23 1.23 | 1.23 1.23 | 1.23 1.23 | 1.23 1.23 | 1.23 1.23 | 1.23 1.23 | 1.23 1.23 | 1.23 1.23 | 1.23 1.23 | 1.23 1.23 | 1.23 1.23 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2010[学校-教室] |  | 8.40 | 186.48 | 26 | 60 | 14344.5 | 18 | 24254.4 | 18 | 14.12 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 2.5(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 14.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=186.48 K=0.44 D=4.26 | 1455.3 1021.2 | 1442.5 1012.2 | 1403.6 1003.0 | 1337.8 995.2 | 1267.3 988.7 | 1189.6 1042.1 | 1117.0 1116.9 | 1094.1 1201.7 | 1075.3 1287.0 | 1059.9 1357.1 | 1046.2 1410.4 | 1035.8 1446.0 |
| 北外墙 | F=91.53 K=0.41 D=5.10 | 285.8 257.9 | 288.0 255.3 | 289.1 253.9 | 288.3 252.3 | 285.6 251.0 | 289.0 250.0 | 287.0 264.5 | 270.5 267.9 | 266.8 267.9 | 263.8 273.0 | 261.5 277.8 | 259.4 282.1 |
| 西外墙 | F=45.36 K=0.41 D=5.10 | 205.2 193.6 | 215.2 192.0 | 224.1 191.0 | 230.4 190.0 | 232.2 189.2 | 230.2 188.5 | 221.4 190.8 | 202.2 193.3 | 199.7 196.1 | 197.7 199.0 | 196.1 201.3 | 194.7 203.4 |
| 北外窗 | F=28.35 K=1.38 SC=0.25 | 271.9 1000.3 | 215.5 1046.1 | 184.3 1064.3 | 151.3 1038.2 | 123.8 953.1 | 101.7 981.7 | 431.9 945.1 | 513.7 577.3 | 560.0 486.5 | 702.3 414.8 | 818.5 357.9 | 917.3 307.9 |
| 设备 | 负荷(W) | 783.2 2209.8 | 671.3 2293.7 | 587.4 2349.6 | 531.5 2405.6 | 447.6 2461.5 | 419.6 2489.5 | 1118.9 2545.5 | 1454.5 1874.1 | 1706.3 1510.5 | 1874.1 1258.7 | 2014.0 1062.9 | 2125.9 895.1 |
| 照明 | 显热(W) | 1678.3 1678.3 | 1678.3 1678.3 | 1678.3 1678.3 | 1678.3 1678.3 | 1678.3 1678.3 | 1678.3 1678.3 | 1678.3 1678.3 | 1678.3 1678.3 | 1678.3 1678.3 | 1678.3 1678.3 | 1678.3 1678.3 | 1678.3 1678.3 |
| 人体 | 显热(W) | 655.8 4169.1 | 562.1 4262.8 | 468.4 4309.6 | 421.6 4356.5 | 327.9 4403.3 | 281.1 4450.2 | 2435.9 4497.0 | 3325.9 2295.3 | 3607.0 1405.3 | 3794.3 1124.3 | 3934.9 936.9 | 4075.4 796.3 |
|  | 全热(W) | 655.8 7555.6 | 562.1 7649.3 | 468.4 7696.1 | 421.6 7742.9 | 327.9 7789.8 | 281.1 7836.6 | 5822.4 7883.5 | 6712.4 2295.3 | 6993.4 1405.3 | 7180.8 1124.3 | 7321.4 936.9 | 7461.9 796.3 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 5.07 | 0.00 5.07 | 0.00 5.07 | 0.00 5.07 | 0.00 5.07 | 0.00 5.07 | 5.07 5.07 | 5.07 0.00 | 5.07 0.00 | 5.07 0.00 | 5.07 0.00 | 5.07 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 3106.4 | 0.0 3106.4 | 0.0 3106.4 | 0.0 3106.4 | 0.0 3106.4 | 0.0 3106.4 | 3106.4 3106.4 | 3106.4 0.0 | 3106.4 0.0 | 3106.4 0.0 | 3106.4 0.0 | 3106.4 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 9629.8 | 0.0 9629.8 | 0.0 9629.8 | 0.0 9629.8 | 0.0 9629.8 | 0.0 9629.8 | 9629.8 9629.8 | 9629.8 0.0 | 9629.8 0.0 | 9629.8 0.0 | 9629.8 0.0 | 9629.8 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 9.05 | 0.00 9.05 | 0.00 9.05 | 0.00 9.05 | 0.00 9.05 | 0.00 9.05 | 9.05 9.05 | 9.05 0.00 | 9.05 0.00 | 9.05 0.00 | 9.05 0.00 | 9.05 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 5336 23546 | 5073 23757 | 4835 23866 | 4639 23932 | 4363 23942 | 4190 24097 | 20307 24254 | 21556 8088 | 22110 6832 | 22587 6305 | 22966 5926 | 23303 5609 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 5336 13637 | 5073 13847 | 4835 13956 | 4639 14023 | 4363 14032 | 4190 14187 | 10397 14344 | 11646 8088 | 12200 6832 | 12677 6305 | 13056 5926 | 13393 5609 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 14.12 14.12 | 14.12 14.12 | 14.12 14.12 | 14.12 14.12 | 14.12 14.12 | 14.12 14.12 | 14.12 14.12 | 14.12 14.12 | 14.12 14.12 | 14.12 14.12 | 14.12 14.12 | 14.12 14.12 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 5336 13917 | 5073 14127 | 4835 14236 | 4639 14303 | 4363 14312 | 4190 14467 | 10677 14625 | 11926 8088 | 12480 6832 | 12957 6305 | 13336 5926 | 13673 5609 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 5336 10530 | 5073 10740 | 4835 10850 | 4639 10916 | 4363 10925 | 4190 11080 | 7290 11238 | 8539 8088 | 9093 6832 | 9571 6305 | 9949 5926 | 10287 5609 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 5.07 5.07 | 5.07 5.07 | 5.07 5.07 | 5.07 5.07 | 5.07 5.07 | 5.07 5.07 | 5.07 5.07 | 5.07 5.07 | 5.07 5.07 | 5.07 5.07 | 5.07 5.07 | 5.07 5.07 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2011[办公-会议室] |  | 8.40 | 70.56 | 26 | 60 | 5366.5 | 18 | 9116.2 | 18 | 5.34 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 2.5(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 14.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=70.88 K=0.44 D=4.26 | 553.1 388.1 | 548.2 384.7 | 533.5 381.2 | 508.5 378.2 | 481.7 375.8 | 452.1 396.1 | 424.5 424.5 | 415.8 456.7 | 408.7 489.1 | 402.8 515.8 | 397.6 536.1 | 393.7 549.6 |
| 北外墙 | F=30.74 K=0.41 D=5.10 | 96.0 86.6 | 96.7 85.7 | 97.1 85.3 | 96.8 84.7 | 95.9 84.3 | 97.1 84.0 | 96.4 88.8 | 90.9 90.0 | 89.6 90.0 | 88.6 91.7 | 87.8 93.3 | 87.1 94.7 |
| 北外窗 | F=11.34 K=1.38 SC=0.25 | 108.8 400.1 | 86.2 418.4 | 73.7 425.7 | 60.5 415.3 | 49.5 381.3 | 40.7 392.7 | 172.8 378.0 | 205.5 230.9 | 224.0 194.6 | 280.9 165.9 | 327.4 143.2 | 366.9 123.2 |
| 设备 | 负荷(W) | 296.4 836.1 | 254.0 867.9 | 222.3 889.1 | 201.1 910.2 | 169.3 931.4 | 158.8 942.0 | 423.4 963.1 | 550.4 709.1 | 645.6 571.5 | 709.1 476.3 | 762.0 402.2 | 804.4 338.7 |
| 照明 | 显热(W) | 635.0 635.0 | 635.0 635.0 | 635.0 635.0 | 635.0 635.0 | 635.0 635.0 | 635.0 635.0 | 635.0 635.0 | 635.0 635.0 | 635.0 635.0 | 635.0 635.0 | 635.0 635.0 | 635.0 635.0 |
| 人体 | 显热(W) | 248.1 1577.5 | 212.7 1612.9 | 177.2 1630.7 | 159.5 1648.4 | 124.1 1666.1 | 106.3 1683.8 | 921.7 1701.6 | 1258.5 868.5 | 1364.8 531.7 | 1435.7 425.4 | 1488.9 354.5 | 1542.0 301.3 |
|  | 全热(W) | 248.1 2858.9 | 212.7 2894.3 | 177.2 2912.0 | 159.5 2929.8 | 124.1 2947.5 | 106.3 2965.2 | 2203.1 2982.9 | 2539.8 868.5 | 2646.2 531.7 | 2717.1 425.4 | 2770.2 354.5 | 2823.4 301.3 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 1.92 | 0.00 1.92 | 0.00 1.92 | 0.00 1.92 | 0.00 1.92 | 0.00 1.92 | 1.92 1.92 | 1.92 0.00 | 1.92 0.00 | 1.92 0.00 | 1.92 0.00 | 1.92 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 1175.4 | 0.0 1175.4 | 0.0 1175.4 | 0.0 1175.4 | 0.0 1175.4 | 0.0 1175.4 | 1175.4 1175.4 | 1175.4 0.0 | 1175.4 0.0 | 1175.4 0.0 | 1175.4 0.0 | 1175.4 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 3643.7 | 0.0 3643.7 | 0.0 3643.7 | 0.0 3643.7 | 0.0 3643.7 | 0.0 3643.7 | 3643.7 3643.7 | 3643.7 0.0 | 3643.7 0.0 | 3643.7 0.0 | 3643.7 0.0 | 3643.7 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 3.43 | 0.00 3.43 | 0.00 3.43 | 0.00 3.43 | 0.00 3.43 | 0.00 3.43 | 3.43 3.43 | 3.43 0.00 | 3.43 0.00 | 3.43 0.00 | 3.43 0.00 | 3.43 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 1937 8849 | 1833 8930 | 1739 8972 | 1661 8997 | 1556 8999 | 1490 9059 | 7599 9116 | 8081 2990 | 8293 2512 | 8477 2310 | 8624 2164 | 8754 2043 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 1937 5099 | 1833 5180 | 1739 5222 | 1661 5247 | 1556 5249 | 1490 5309 | 3849 5367 | 4331 2990 | 4543 2512 | 4728 2310 | 4874 2164 | 5005 2043 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 5.34 5.34 | 5.34 5.34 | 5.34 5.34 | 5.34 5.34 | 5.34 5.34 | 5.34 5.34 | 5.34 5.34 | 5.34 5.34 | 5.34 5.34 | 5.34 5.34 | 5.34 5.34 | 5.34 5.34 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 1937 5205 | 1833 5286 | 1739 5328 | 1661 5353 | 1556 5355 | 1490 5415 | 3955 5472 | 4437 2990 | 4649 2512 | 4834 2310 | 4980 2164 | 5111 2043 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 1937 3924 | 1833 4005 | 1739 4047 | 1661 4072 | 1556 4074 | 1490 4134 | 2674 4191 | 3156 2990 | 3368 2512 | 3552 2310 | 3699 2164 | 3829 2043 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.92 1.92 | 1.92 1.92 | 1.92 1.92 | 1.92 1.92 | 1.92 1.92 | 1.92 1.92 | 1.92 1.92 | 1.92 1.92 | 1.92 1.92 | 1.92 1.92 | 1.92 1.92 | 1.92 1.92 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2012[办公-会议室] |  | 8.40 | 70.56 | 26 | 60 | 5347.1 | 18 | 9096.8 | 18 | 5.34 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 2.5(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 14.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=70.88 K=0.44 D=4.26 | 553.1 388.2 | 548.3 384.7 | 533.5 381.2 | 508.5 378.2 | 481.7 375.8 | 452.2 396.1 | 424.6 424.5 | 415.9 456.8 | 408.7 489.2 | 402.9 515.8 | 397.6 536.1 | 393.7 549.6 |
| 北外墙 | F=24.02 K=0.41 D=5.10 | 75.0 67.7 | 75.6 67.0 | 75.9 66.6 | 75.6 66.2 | 75.0 65.9 | 75.9 65.6 | 75.3 69.4 | 71.0 70.3 | 70.0 70.3 | 69.2 71.6 | 68.6 72.9 | 68.1 74.0 |
| 北外窗 | F=11.34 K=1.38 SC=0.25 | 108.8 400.1 | 86.2 418.4 | 73.7 425.7 | 60.5 415.3 | 49.5 381.3 | 40.7 392.7 | 172.8 378.0 | 205.5 230.9 | 224.0 194.6 | 280.9 165.9 | 327.4 143.2 | 366.9 123.2 |
| 设备 | 负荷(W) | 296.4 836.1 | 254.0 867.9 | 222.3 889.1 | 201.1 910.2 | 169.3 931.4 | 158.8 942.0 | 423.4 963.1 | 550.4 709.1 | 645.6 571.5 | 709.1 476.3 | 762.0 402.2 | 804.4 338.7 |
| 照明 | 显热(W) | 635.0 635.0 | 635.0 635.0 | 635.0 635.0 | 635.0 635.0 | 635.0 635.0 | 635.0 635.0 | 635.0 635.0 | 635.0 635.0 | 635.0 635.0 | 635.0 635.0 | 635.0 635.0 | 635.0 635.0 |
| 人体 | 显热(W) | 248.1 1577.5 | 212.7 1612.9 | 177.2 1630.7 | 159.5 1648.4 | 124.1 1666.1 | 106.3 1683.8 | 921.7 1701.6 | 1258.5 868.5 | 1364.8 531.7 | 1435.7 425.4 | 1488.9 354.5 | 1542.0 301.3 |
|  | 全热(W) | 248.1 2858.9 | 212.7 2894.3 | 177.2 2912.0 | 159.5 2929.8 | 124.1 2947.5 | 106.3 2965.2 | 2203.1 2982.9 | 2539.8 868.5 | 2646.2 531.7 | 2717.1 425.4 | 2770.2 354.5 | 2823.4 301.3 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 1.92 | 0.00 1.92 | 0.00 1.92 | 0.00 1.92 | 0.00 1.92 | 0.00 1.92 | 1.92 1.92 | 1.92 0.00 | 1.92 0.00 | 1.92 0.00 | 1.92 0.00 | 1.92 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 1175.4 | 0.0 1175.4 | 0.0 1175.4 | 0.0 1175.4 | 0.0 1175.4 | 0.0 1175.4 | 1175.4 1175.4 | 1175.4 0.0 | 1175.4 0.0 | 1175.4 0.0 | 1175.4 0.0 | 1175.4 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 3643.7 | 0.0 3643.7 | 0.0 3643.7 | 0.0 3643.7 | 0.0 3643.7 | 0.0 3643.7 | 3643.7 3643.7 | 3643.7 0.0 | 3643.7 0.0 | 3643.7 0.0 | 3643.7 0.0 | 3643.7 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 3.43 | 0.00 3.43 | 0.00 3.43 | 0.00 3.43 | 0.00 3.43 | 0.00 3.43 | 3.43 3.43 | 3.43 0.00 | 3.43 0.00 | 3.43 0.00 | 3.43 0.00 | 3.43 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 1916 8830 | 1812 8911 | 1718 8953 | 1640 8978 | 1535 8981 | 1469 9040 | 7578 9097 | 8061 2971 | 8273 2492 | 8458 2290 | 8605 2144 | 8735 2022 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 1916 5080 | 1812 5161 | 1718 5204 | 1640 5229 | 1535 5231 | 1469 5291 | 3828 5347 | 4312 2971 | 4524 2492 | 4708 2290 | 4855 2144 | 4986 2022 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 5.34 5.34 | 5.34 5.34 | 5.34 5.34 | 5.34 5.34 | 5.34 5.34 | 5.34 5.34 | 5.34 5.34 | 5.34 5.34 | 5.34 5.34 | 5.34 5.34 | 5.34 5.34 | 5.34 5.34 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 1916 5186 | 1812 5267 | 1718 5310 | 1640 5335 | 1535 5337 | 1469 5397 | 3934 5453 | 4418 2971 | 4630 2492 | 4814 2290 | 4961 2144 | 5092 2022 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 1916 3905 | 1812 3986 | 1718 4028 | 1640 4053 | 1535 4055 | 1469 4115 | 2653 4172 | 3136 2971 | 3348 2492 | 3533 2290 | 3680 2144 | 3810 2022 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.92 1.92 | 1.92 1.92 | 1.92 1.92 | 1.92 1.92 | 1.92 1.92 | 1.92 1.92 | 1.92 1.92 | 1.92 1.92 | 1.92 1.92 | 1.92 1.92 | 1.92 1.92 | 1.92 1.92 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2013[办公-会议室] |  | 8.40 | 10.80 | 26 | 60 | 749.9 | 18 | 1323.9 | 18 | 0.82 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 2.5(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 14.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=10.85 K=0.44 D=4.26 | 84.7 59.4 | 83.9 58.9 | 81.7 58.3 | 77.8 57.9 | 73.7 57.5 | 69.2 60.6 | 65.0 65.0 | 63.7 69.9 | 62.6 74.9 | 61.7 79.0 | 60.9 82.1 | 60.3 84.1 |
| 设备 | 负荷(W) | 45.4 128.0 | 38.9 132.8 | 34.0 136.1 | 30.8 139.3 | 25.9 142.6 | 24.3 144.2 | 64.8 147.4 | 84.2 108.5 | 98.8 87.5 | 108.5 72.9 | 116.6 61.6 | 123.1 51.8 |
| 照明 | 显热(W) | 97.2 97.2 | 97.2 97.2 | 97.2 97.2 | 97.2 97.2 | 97.2 97.2 | 97.2 97.2 | 97.2 97.2 | 97.2 97.2 | 97.2 97.2 | 97.2 97.2 | 97.2 97.2 | 97.2 97.2 |
| 人体 | 显热(W) | 38.0 241.5 | 32.6 246.9 | 27.1 249.6 | 24.4 252.3 | 19.0 255.0 | 16.3 257.7 | 141.1 260.4 | 192.6 132.9 | 208.9 81.4 | 219.7 65.1 | 227.9 54.3 | 236.0 46.1 |
|  | 全热(W) | 38.0 437.6 | 32.6 443.0 | 27.1 445.7 | 24.4 448.4 | 19.0 451.1 | 16.3 453.9 | 337.2 456.6 | 388.7 132.9 | 405.0 81.4 | 415.9 65.1 | 424.0 54.3 | 432.2 46.1 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.29 | 0.00 0.29 | 0.00 0.29 | 0.00 0.29 | 0.00 0.29 | 0.00 0.29 | 0.29 0.29 | 0.29 0.00 | 0.29 0.00 | 0.29 0.00 | 0.29 0.00 | 0.29 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 179.9 | 0.0 179.9 | 0.0 179.9 | 0.0 179.9 | 0.0 179.9 | 0.0 179.9 | 179.9 179.9 | 179.9 0.0 | 179.9 0.0 | 179.9 0.0 | 179.9 0.0 | 179.9 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 557.7 | 0.0 557.7 | 0.0 557.7 | 0.0 557.7 | 0.0 557.7 | 0.0 557.7 | 557.7 557.7 | 557.7 0.0 | 557.7 0.0 | 557.7 0.0 | 557.7 0.0 | 557.7 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.52 | 0.00 0.52 | 0.00 0.52 | 0.00 0.52 | 0.00 0.52 | 0.00 0.52 | 0.52 0.52 | 0.52 0.00 | 0.52 0.00 | 0.52 0.00 | 0.52 0.00 | 0.52 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 265 1280 | 253 1290 | 240 1295 | 230 1301 | 216 1306 | 207 1314 | 1122 1324 | 1192 409 | 1221 341 | 1241 314 | 1256 295 | 1270 279 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 265 706 | 253 716 | 240 721 | 230 727 | 216 732 | 207 740 | 548 750 | 618 409 | 647 341 | 667 314 | 682 295 | 697 279 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.82 0.82 | 0.82 0.82 | 0.82 0.82 | 0.82 0.82 | 0.82 0.82 | 0.82 0.82 | 0.82 0.82 | 0.82 0.82 | 0.82 0.82 | 0.82 0.82 | 0.82 0.82 | 0.82 0.82 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 265 722 | 253 732 | 240 737 | 230 743 | 216 748 | 207 756 | 564 766 | 634 409 | 664 341 | 683 314 | 699 295 | 713 279 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 265 526 | 253 536 | 240 541 | 230 547 | 216 552 | 207 560 | 368 570 | 438 409 | 467 341 | 487 314 | 503 295 | 517 279 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.29 0.29 | 0.29 0.29 | 0.29 0.29 | 0.29 0.29 | 0.29 0.29 | 0.29 0.29 | 0.29 0.29 | 0.29 0.29 | 0.29 0.29 | 0.29 0.29 | 0.29 0.29 | 0.29 0.29 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2014[办公-会议室] |  | 8.40 | 17.92 | 26 | 60 | 1339.9 | 18 | 2292.2 | 18 | 1.36 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 2.5(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 14.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=18.00 K=0.44 D=4.26 | 140.5 98.6 | 139.2 97.7 | 135.5 96.8 | 129.1 96.1 | 122.3 95.4 | 114.8 100.6 | 107.8 107.8 | 105.6 116.0 | 103.8 124.2 | 102.3 131.0 | 101.0 136.1 | 100.0 139.6 |
| 北外墙 | F=8.13 K=0.41 D=5.10 | 25.4 22.9 | 25.6 22.7 | 25.7 22.6 | 25.6 22.4 | 25.4 22.3 | 25.7 22.2 | 25.5 23.5 | 24.0 23.8 | 23.7 23.8 | 23.4 24.3 | 23.2 24.7 | 23.0 25.1 |
| 北外窗 | F=2.16 K=1.38 SC=0.25 | 20.7 76.2 | 16.4 79.7 | 14.0 81.1 | 11.5 79.1 | 9.4 72.6 | 7.8 74.8 | 32.9 72.0 | 39.1 44.0 | 42.7 37.1 | 53.5 31.6 | 62.4 27.3 | 69.9 23.5 |
| 设备 | 负荷(W) | 75.3 212.4 | 64.5 220.4 | 56.4 225.8 | 51.1 231.2 | 43.0 236.5 | 40.3 239.2 | 107.5 244.6 | 139.8 180.1 | 164.0 145.2 | 180.1 121.0 | 193.5 102.1 | 204.3 86.0 |
| 照明 | 显热(W) | 161.3 161.3 | 161.3 161.3 | 161.3 161.3 | 161.3 161.3 | 161.3 161.3 | 161.3 161.3 | 161.3 161.3 | 161.3 161.3 | 161.3 161.3 | 161.3 161.3 | 161.3 161.3 | 161.3 161.3 |
| 人体 | 显热(W) | 63.0 400.6 | 54.0 409.6 | 45.0 414.1 | 40.5 418.6 | 31.5 423.1 | 27.0 427.6 | 234.1 432.1 | 319.6 220.6 | 346.6 135.0 | 364.6 108.0 | 378.1 90.0 | 391.6 76.5 |
|  | 全热(W) | 63.0 726.1 | 54.0 735.1 | 45.0 739.6 | 40.5 744.1 | 31.5 748.6 | 27.0 753.1 | 559.5 757.6 | 645.0 220.6 | 672.0 135.0 | 690.0 108.0 | 703.6 90.0 | 717.1 76.5 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.49 | 0.00 0.49 | 0.00 0.49 | 0.00 0.49 | 0.00 0.49 | 0.00 0.49 | 0.49 0.49 | 0.49 0.00 | 0.49 0.00 | 0.49 0.00 | 0.49 0.00 | 0.49 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 298.5 | 0.0 298.5 | 0.0 298.5 | 0.0 298.5 | 0.0 298.5 | 0.0 298.5 | 298.5 298.5 | 298.5 0.0 | 298.5 0.0 | 298.5 0.0 | 298.5 0.0 | 298.5 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 925.4 | 0.0 925.4 | 0.0 925.4 | 0.0 925.4 | 0.0 925.4 | 0.0 925.4 | 925.4 925.4 | 925.4 0.0 | 925.4 0.0 | 925.4 0.0 | 925.4 0.0 | 925.4 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.87 | 0.00 0.87 | 0.00 0.87 | 0.00 0.87 | 0.00 0.87 | 0.00 0.87 | 0.87 0.87 | 0.87 0.00 | 0.87 0.00 | 0.87 0.00 | 0.87 0.00 | 0.87 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 486 2223 | 461 2242 | 438 2252 | 419 2259 | 393 2262 | 377 2277 | 1920 2292 | 2040 746 | 2093 627 | 2136 577 | 2170 542 | 2201 512 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 486 1270 | 461 1290 | 438 1300 | 419 1307 | 393 1310 | 377 1324 | 968 1340 | 1088 746 | 1141 627 | 1184 577 | 1218 542 | 1249 512 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.36 1.36 | 1.36 1.36 | 1.36 1.36 | 1.36 1.36 | 1.36 1.36 | 1.36 1.36 | 1.36 1.36 | 1.36 1.36 | 1.36 1.36 | 1.36 1.36 | 1.36 1.36 | 1.36 1.36 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 486 1297 | 461 1317 | 438 1327 | 419 1334 | 393 1337 | 377 1351 | 995 1367 | 1115 746 | 1167 627 | 1211 577 | 1245 542 | 1276 512 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 486 972 | 461 991 | 438 1002 | 419 1009 | 393 1011 | 377 1026 | 669 1041 | 789 746 | 842 627 | 885 577 | 920 542 | 950 512 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.49 0.49 | 0.49 0.49 | 0.49 0.49 | 0.49 0.49 | 0.49 0.49 | 0.49 0.49 | 0.49 0.49 | 0.49 0.49 | 0.49 0.49 | 0.49 0.49 | 0.49 0.49 | 0.49 0.49 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2015[办公-会议室] |  | 8.40 | 16.64 | 26 | 60 | 1246.9 | 18 | 2131.2 | 18 | 1.26 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 2.5(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 14.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=16.72 K=0.44 D=4.26 | 130.4 91.5 | 129.3 90.7 | 125.8 89.9 | 119.9 89.2 | 113.6 88.6 | 106.6 93.4 | 100.1 100.1 | 98.1 107.7 | 96.4 115.4 | 95.0 121.6 | 93.8 126.4 | 92.8 129.6 |
| 北外墙 | F=6.73 K=0.41 D=5.10 | 21.0 19.0 | 21.2 18.8 | 21.3 18.7 | 21.2 18.6 | 21.0 18.5 | 21.3 18.4 | 21.1 19.4 | 19.9 19.7 | 19.6 19.7 | 19.4 20.1 | 19.2 20.4 | 19.1 20.7 |
| 北外窗 | F=2.16 K=1.38 SC=0.25 | 20.7 76.2 | 16.4 79.7 | 14.0 81.1 | 11.5 79.1 | 9.4 72.6 | 7.8 74.8 | 32.9 72.0 | 39.1 44.0 | 42.7 37.1 | 53.5 31.6 | 62.4 27.3 | 69.9 23.5 |
| 设备 | 负荷(W) | 69.9 197.2 | 59.9 204.7 | 52.4 209.7 | 47.4 214.7 | 39.9 219.6 | 37.4 222.1 | 99.8 227.1 | 129.8 167.2 | 152.3 134.8 | 167.2 112.3 | 179.7 94.8 | 189.7 79.9 |
| 照明 | 显热(W) | 149.8 149.8 | 149.8 149.8 | 149.8 149.8 | 149.8 149.8 | 149.8 149.8 | 149.8 149.8 | 149.8 149.8 | 149.8 149.8 | 149.8 149.8 | 149.8 149.8 | 149.8 149.8 | 149.8 149.8 |
| 人体 | 显热(W) | 58.5 372.0 | 50.2 380.4 | 41.8 384.6 | 37.6 388.7 | 29.3 392.9 | 25.1 397.1 | 217.4 401.3 | 296.8 204.8 | 321.9 125.4 | 338.6 100.3 | 351.1 83.6 | 363.7 71.1 |
|  | 全热(W) | 58.5 674.2 | 50.2 682.6 | 41.8 686.7 | 37.6 690.9 | 29.3 695.1 | 25.1 699.3 | 519.5 703.5 | 599.0 204.8 | 624.0 125.4 | 640.8 100.3 | 653.3 83.6 | 665.8 71.1 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.45 | 0.00 0.45 | 0.00 0.45 | 0.00 0.45 | 0.00 0.45 | 0.00 0.45 | 0.45 0.45 | 0.45 0.00 | 0.45 0.00 | 0.45 0.00 | 0.45 0.00 | 0.45 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 277.2 | 0.0 277.2 | 0.0 277.2 | 0.0 277.2 | 0.0 277.2 | 0.0 277.2 | 277.2 277.2 | 277.2 0.0 | 277.2 0.0 | 277.2 0.0 | 277.2 0.0 | 277.2 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 859.3 | 0.0 859.3 | 0.0 859.3 | 0.0 859.3 | 0.0 859.3 | 0.0 859.3 | 859.3 859.3 | 859.3 0.0 | 859.3 0.0 | 859.3 0.0 | 859.3 0.0 | 859.3 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.81 | 0.00 0.81 | 0.00 0.81 | 0.00 0.81 | 0.00 0.81 | 0.00 0.81 | 0.81 0.81 | 0.81 0.00 | 0.81 0.00 | 0.81 0.00 | 0.81 0.00 | 0.81 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 450 2067 | 427 2085 | 405 2095 | 387 2101 | 363 2103 | 348 2117 | 1783 2131 | 1895 693 | 1944 582 | 1985 536 | 2017 502 | 2046 474 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 450 1183 | 427 1201 | 405 1211 | 387 1217 | 363 1219 | 348 1233 | 898 1247 | 1011 693 | 1060 582 | 1101 536 | 1133 502 | 1162 474 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.26 1.26 | 1.26 1.26 | 1.26 1.26 | 1.26 1.26 | 1.26 1.26 | 1.26 1.26 | 1.26 1.26 | 1.26 1.26 | 1.26 1.26 | 1.26 1.26 | 1.26 1.26 | 1.26 1.26 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 450 1208 | 427 1226 | 405 1236 | 387 1242 | 363 1244 | 348 1258 | 923 1272 | 1036 693 | 1085 582 | 1126 536 | 1158 502 | 1187 474 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 450 906 | 427 924 | 405 934 | 387 940 | 363 942 | 348 956 | 621 970 | 733 693 | 783 582 | 823 536 | 856 502 | 885 474 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.45 0.45 | 0.45 0.45 | 0.45 0.45 | 0.45 0.45 | 0.45 0.45 | 0.45 0.45 | 0.45 0.45 | 0.45 0.45 | 0.45 0.45 | 0.45 0.45 | 0.45 0.45 | 0.45 0.45 |