高校绿色社区中心

热负荷计算书

| 工程名称 | 高校绿色社区中心 |
| --- | --- |
| 设计编号 |  |
| 建设单位 |  |
| 设计单位 |  |
| 计 算 人 |  |
| 校 对 人 |  |
| 审 核 人 |  |
| 计算日期 | 2021年12月18日 |

| 采用软件 | 斯维尔暖通负荷BECH2020 |
| --- | --- |
| 软件版本 | 20200606(SP1) |
| 研发单位 | 北京绿建软件股份有限公司 |
| 正版授权码 | T13303879489 |

目  录

1	建筑概况	1

2	气象参数	1

3	计算依据	1

4	计算原理	1

4.1	围护结构传热耗热量	1

4.2	围护结构的附加耗热量	2

4.3	冷风渗入耗热量	2

4.4	新风耗热量	3

4.5	通过其他途径的耗热量	3

4.6	分户计量和间歇采暖热负荷	3

5	外围护构造	4

6	内围护构造	4

7	封闭阳台构造	4

8	地下围护构造	4

8.1	周边地面	4

8.2	非周边地面	4

9	窗构造	4

10	门构造	5

11	负荷指标	5

12	房间热负荷汇总表(按楼层)	5

13	房间热负荷详细表	6

建筑概况

| 地理位置 | 河北-邯郸 |  |
| --- | --- | --- |
| 北纬 | 36.60 |  |
| 东经 | 114.50 |  |
| 建筑名称 | 高校绿色社区中心 |  |
| 建筑面积 | 地上 4524.39 ㎡ | 地下 0.00 ㎡ |
| 建筑高度 | 地上 10.80 m | 地下 0.00 m |
| 建筑层数 | 地上 2 | 地下 0 |
| 北向角度 | 90° |  |

气象参数

| 大气透明度等级 | 4 |
| --- | --- |
| 室外计算温度(℃) | -3.9 |
| 冬季围护结构外表面换热系数αw(W/㎡· K) | 23.0 |
| 围护结构内表面换热系数αn(W/㎡· K) | 8.7 |

计算依据

1. 《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736-2012.中国建筑工业出版社，2012

2. 《全国民用建筑工程设计技术措施/暖通空调·动力》.中国计划出版社，2009

3. 《建筑设备专业技术措施》.中国建筑工业出版社，2006

4. 《严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ26-2010.中国建筑工业出版社，2010

5. 《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015.中国建筑工业出版社，2015

计算原理

围护结构传热耗热量

围护结构的传热耗热量由基本耗热量和附加耗热量构成。

围护结构的基本耗热量按下式计算：

式中：

Q——围护结构的基本耗热量（W）；

α——围护结构温差修正系数；

F——围护结构的面积（㎡） ；

K——围护结构的传热系数〔W /（㎡•℃）〕；

tn——采暖室内计算温度（℃）；

twn——采暖室外计算温度或邻室计算温度（℃）。

围护结构的附加耗热量

该项耗热量按其占基本耗热量的百分率确定。

Q1 =(Q +1 .Q +2 .Q +3 .Q)(1+4)=(1+1+2+3)(1+4)Q

式中：

Q —— 围护结构基本耗热量

Q1—— 围护结构传热耗热量

α1——朝向修正率：

α2——风力附加率

α3——外门附加率

α4——高度附加率，附加于围护结构的基本耗热量和其他附加耗热量之和上。

冷风渗入耗热量

冷风渗透耗热量有缝隙法、换气次数法和百分率法三种供选择。

（1）、缝隙法

◆加热由外窗、阳台外门窗缝隙渗人室内的冷空气的耗热量，按下式计算：

式中：

Q——由门窗缝隙渗人室内的冷空气的耗热量（W）；

Cp——空气的定压比热容；

ρwn——采暖室外计算温度下的空气密度（kg/m³）；

tn——采暖室内计算温度（℃）；

twn——采暖室外计算温度（℃）；

L——渗透冷空气量（m³/h），根据不同的朝向，按下列计算公式确定：

式中：

L0——在基准高度单纯风压作用下，不考虑朝向修正和建筑物内部隔断情况时，通过每米门窗缝隙进入室内的理论渗透冷空气量 [m³/（m·h）]；

l1——外门窗缝隙的长度(m)；

m——风压与热压共同作用下，不同朝向、不同高度的门窗冷风渗透压差综合修正系数；

b——门窗缝隙渗风指数，b=0.56～0.78，当无实测数据时，可取 b =0.67。

（2）、换气次数法：

多层建筑的渗透冷空气量，当无相关数据时，按以下公式计算：

式中：

V——房间体积（ m3 ）；

k——换气次数（次／h），用户输入。

（3）、百分率附加法：

工业建筑，加热由门窗缝隙渗人室内的冷空气的耗热量，可按下表估算：

| 建筑物高度（m） |  | ＜4.5 | 4.5～10.0 | ＞10.0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 玻璃窗层数 | 单层 | 25 | 35 | 40 |
|  | 单、双层均有 | 20 | 30 | 35 |
|  | 双层 | 15 | 25 | 30 |

新风耗热量

对于空调热负荷，采用热风采暖。房间的新风负荷按下式计算：

Q=0.28L(-)(1-η１ζ)

式中：

L —— 房间的设计新风量(m3/h)，用户输入；

η１——显热回收效率（0～１），没有热回收时为0

ζ——排风比例（０～１），即热回收装置的排风量/新风量

hn——室内焓

hw——室外焓

通过其他途径的耗热量

通过其他途径的耗热量包括：水分蒸发的耗热量、加热由外部运人的冷物料和运输工具的耗热量、热管道以及其他表面的散热量等。

分户计量和间歇采暖热负荷

式中：

Q1——围护结构耗热量、冷风渗透耗热量、新风耗热量和其他耗热量之和；

α——间歇采暖采暖修正系数；

Q户间——户间传热，不计入系统负荷和整个建筑负荷，只作为选取房间供暖设备设施的依据,有两种可选方法来计算：

（1）单位面积法，按下式计算：

式中：

q ——单位使用面积的户间传热量；

M ——房间使用面积。

（2）计算温差法，户间传热量不宜大于房间热负荷的50%，按下式计算：

式中：

P ——同时产生传热的概率系数：

Fi——第i个户间传热围护结构的传热面积；

ki——第i个户间传热围护结构的传热系数；

△t——户间传热温差，宜取5到6℃。

外围护构造

| 构造名称 | 冬季传热系数K=1/(0.11+∑R+0.04) (W/㎡.K) |
| --- | --- |
| 屋顶构造一 | 0.442 |
| 外墙构造一 | 0.413(修正前：0.414) |
| 热桥柱构造一 | 0.469 |
| 挑空楼板构造一 | 0.42(修正前：0.424) |

内围护构造

| 构造名称 | 传热系数K=1/(0.11+∑R+0.11) (W/㎡.K) |
| --- | --- |
| 控温房间隔墙构造一 | 1.42 |
| 控温房间楼板构造一 | 2.984 |

封闭阳台构造

本工程无此项内容

地下围护构造

周边地面

| 构造名称 | 冬季传热系数K |
| --- | --- |
| 周边地面构造一 | 0.235 |

非周边地面

| 构造名称 | 冬季传热系数K |
| --- | --- |
| 非周边地面构造一 | 0.3 |

窗构造

| 做法名称 | 传热系数W/㎡.K | 遮阳系数 |
| --- | --- | --- |
| 下限+PA断桥铝合金窗框+Low-E中空玻璃(在线)+空气层厚12mm | 1.38 | 0.25 |

门构造

| 做法名称 | 传热系数W/㎡.K |
| --- | --- |
| 金属三防门 | 1.35 |
| 内门 | 3.00 |

负荷指标

| 整楼负荷(W) | 建筑面积(㎡) | 负荷指标(W/㎡) |
| --- | --- | --- |
| 102848 | 4524.39 | 22.73 |
|  | 采暖面积(㎡) | 负荷指标(W/㎡) |
|  | 4673.76 | 22.01 |

房间热负荷汇总表(按楼层)

| 楼层 | 房间 | 面积 | 室温 | 围护 结构 | 新风 | 冷风 渗透 | 间歇 采暖 | 户间 传热 | 热负荷 | 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ㎡ | ℃ | W | W | W | W | W | W | W/㎡ |
| 1层 | 1016[办公-会议室] | 71 | 18 | 1903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1903 | 27.0 |
|  | 1017[办公-会议室] | 212 | 18 | 3963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3963 | 18.7 |
|  | 1018[办公-会议室] | 212 | 18 | 5601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5601 | 26.5 |
|  | 1019[办公-会议室] | 71 | 18 | 1855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1855 | 26.3 |
|  | 1020[办公-会议室] | 71 | 18 | 2259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2259 | 32.0 |
|  | 1021[办公-会议室] | 982 | 18 | 14269 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14270 | 14.5 |
|  | 1022[房间] | 212 | 20 | 6991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6991 | 33.0 |
|  | 1023[房间] | 282 | 20 | 9101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9101 | 32.2 |
|  | 1024[办公-会议室] | 71 | 18 | 1930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1930 | 27.3 |
|  | 1025[学校-教室] | 71 | 18 | 1893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1893 | 26.8 |
|  | 1026[办公-会议室] | 71 | 18 | 2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2002 | 28.4 |
|  | 1027[办公-会议室] | 11 | 18 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 7.1 |
|  | 1028[办公-会议室] | 17 | 18 | 289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289 | 17.4 |
|  | 1029[办公-会议室] | 18 | 18 | 308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 308 | 17.2 |
|  | 1030[学校-教室] | 71 | 18 | 2057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2057 | 29.2 |
|  | 1031[学校-教室] | 71 | 18 | 1150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1150 | 16.3 |
|  | 1032[学校-教室] | 45 | 18 | 704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 704 | 15.5 |
|  | 1033[办公-会议室] | 36 | 18 | 1052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1052 | 28.8 |
|  | 1034[办公-会议室] | 234 | 18 | 8246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8247 | 35.3 |
|  | 1035[办公-会议室] | 26 | 18 | 895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 895 | 33.8 |
|  | 1036,1037,1039[学校-教室] | 71 | 18 | 1221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1221 | 17.3 |
|  | 1038[学校-教室] | 45 | 18 | 746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 746 | 16.4 |
|  | 1040[办公-会议室] | 11 | 18 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 7.1 |
|  | 1041[办公-会议室] | 18 | 18 | 328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 328 | 18.3 |
|  | 1042[办公-会议室] | 17 | 18 | 308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 308 | 18.5 |
|  | 1043[办公-会议室] | 12 | 18 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 49.0 |
|  | 1044[办公-会议室] | 26 | 18 | 1101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1101 | 41.6 |
|  | 合计 | 3192 |  | 73366 | 2 | 0 | 0 |  | 73368 | 23.0 |
| 2层 | 2001[办公-会议室] | 534 | 18 | 11068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11068 | 20.7 |
|  | 2002[办公-会议室] | 116 | 18 | 2600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2600 | 22.4 |
|  | 2003[办公-会议室] | 207 | 18 | 2184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2184 | 10.5 |
|  | 2004[办公-会议室] | 11 | 18 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 | 10.5 |
|  | 2005[办公-会议室] | 17 | 18 | 353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 353 | 21.3 |
|  | 2006[办公-会议室] | 18 | 18 | 377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 377 | 21.1 |
|  | 2007[办公-会议室] | 116 | 18 | 1892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1892 | 16.3 |
|  | 2008[办公-会议室] | 45 | 18 | 1507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1507 | 33.2 |
|  | 2009[办公-会议室] | 45 | 18 | 1451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1451 | 32.0 |
|  | 2010[学校-教室] | 186 | 18 | 4310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4311 | 23.1 |
|  | 2011[办公-会议室] | 71 | 18 | 1455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1455 | 20.6 |
|  | 2012[办公-会议室] | 71 | 18 | 1385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1385 | 19.6 |
|  | 2013[办公-会议室] | 11 | 18 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 | 10.6 |
|  | 2014[办公-会议室] | 18 | 18 | 348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 348 | 19.4 |
|  | 2015[办公-会议室] | 17 | 18 | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 | 19.2 |
|  | 合计 | 1482 |  | 29479 | 1 | 0 | 0 |  | 29480 | 19.9 |
| 总计 |  | 4674 |  | 102845 | 3 | 0 | 0 |  | 102848 | 22.0 |

说明：上表中合计和总计面积为采暖面积。

房间热负荷详细表

| 房间 | 传热项 | 面积 | 传热 系数 | 室 温 | 计算 温差 | 温差 修正 | 基本 耗热 | 朝向 修正 | 风力 附加 | 外门 附加 | 附加后 耗热量 | 高度 附加 | 热负荷 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ㎡ | W/㎡· K | ℃ | ℃ |  | W |  |  |  | W |  | W |
| 1016[办公-会议室] | 屋顶 | 74.01 | 0.44 | 18 | 21.9 | 1.0 | 716.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 716.4 | 0.09 | 779.4 |
|  | 西外墙 | 34.55 | 0.41 | 18 | 21.9 | 1.0 | 312.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 296.9 | 0.09 | 323.0 |
|  | 南外墙 | 0.14 | 0.41 | 18 | 21.9 | 1.0 | 1.2 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 1.0 | 0.09 | 1.1 |
|  | 西外窗 | 11.34 | 1.38 | 18 | 21.9 | 1.0 | 342.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 324.9 | 0.09 | 353.5 |
|  | 非周边地面 | 32.56 | 0.30 | 18 | 21.9 | 1.0 | 213.9 |  |  | 0.00 | 213.9 | 0.09 | 232.7 |
|  | 周边地面 | 38.00 | 0.24 | 18 | 21.9 | 1.0 | 195.6 |  |  | 0.00 | 195.6 | 0.09 | 212.8 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1903 |
| 1017[办公-会议室] | 屋顶 | 141.12 | 0.44 | 18 | 21.9 | 1.0 | 1366.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1366.0 | 0.09 | 1486.2 |
|  | 南外墙 | 51.03 | 0.41 | 18 | 21.9 | 1.0 | 461.6 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 392.3 | 0.09 | 426.8 |
|  | 东外墙 | 10.80 | 0.41 | 18 | 21.9 | 1.0 | 97.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 92.8 | 0.09 | 101.0 |
|  | 南外窗 | 17.01 | 1.38 | 18 | 21.9 | 1.0 | 513.0 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 436.0 | 0.09 | 474.4 |
|  | 非周边地面 | 186.48 | 0.30 | 18 | 21.9 | 1.0 | 1225.2 |  |  | 0.00 | 1225.2 | 0.09 | 1333.0 |
|  | 周边地面 | 25.20 | 0.24 | 18 | 21.9 | 1.0 | 129.7 |  |  | 0.00 | 129.7 | 0.09 | 141.1 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3963 |
| 1018[办公-会议室] | 屋顶 | 211.68 | 0.44 | 18 | 21.9 | 1.0 | 2049.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2049.0 | 0.09 | 2229.3 |
|  | 南外墙 | 100.26 | 0.41 | 18 | 21.9 | 1.0 | 906.8 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 770.8 | 0.09 | 838.6 |
|  | 西外墙 | 10.80 | 0.41 | 18 | 21.9 | 1.0 | 97.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 92.8 | 0.09 | 101.0 |
|  | 南外窗 | 31.50 | 1.38 | 18 | 21.9 | 1.0 | 949.9 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 807.4 | 0.09 | 878.5 |
|  | 南外门 | 4.32 | 1.35 | 18 | 21.9 | 1.0 | 127.7 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 108.6 | 0.09 | 118.1 |
|  | 非周边地面 | 161.28 | 0.30 | 18 | 21.9 | 1.0 | 1059.6 |  |  | 0.00 | 1059.6 | 0.09 | 1152.9 |
|  | 周边地面 | 50.40 | 0.24 | 18 | 21.9 | 1.0 | 259.4 |  |  | 0.00 | 259.4 | 0.09 | 282.2 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5601 |
| 1019[办公-会议室] | 屋顶 | 70.56 | 0.44 | 18 | 21.9 | 1.0 | 683.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 683.0 | 0.09 | 743.1 |
|  | 南外墙 | 32.22 | 0.41 | 18 | 21.9 | 1.0 | 291.4 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 247.7 | 0.09 | 269.5 |
|  | 南外窗 | 8.82 | 1.38 | 18 | 21.9 | 1.0 | 266.0 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 226.1 | 0.09 | 246.0 |
|  | 南外门 | 4.32 | 1.35 | 18 | 21.9 | 1.0 | 127.7 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 108.6 | 0.09 | 118.1 |
|  | 非周边地面 | 53.76 | 0.30 | 18 | 21.9 | 1.0 | 353.2 |  |  | 0.00 | 353.2 | 0.09 | 384.3 |
|  | 周边地面 | 16.80 | 0.24 | 18 | 21.9 | 1.0 | 86.5 |  |  | 0.00 | 86.5 | 0.09 | 94.1 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1855 |
| 1020[办公-会议室] | 屋顶 | 70.56 | 0.44 | 18 | 21.9 | 1.0 | 683.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 683.0 | 0.09 | 743.1 |
|  | 东外墙 | 45.36 | 0.41 | 18 | 21.9 | 1.0 | 410.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 389.8 | 0.09 | 424.1 |
|  | 南外墙 | 32.22 | 0.41 | 18 | 21.9 | 1.0 | 291.4 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 247.7 | 0.09 | 269.5 |
|  | 南外窗 | 8.82 | 1.38 | 18 | 21.9 | 1.0 | 266.0 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 226.1 | 0.09 | 246.0 |
|  | 南外门 | 4.32 | 1.35 | 18 | 21.9 | 1.0 | 127.7 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 108.6 | 0.09 | 118.1 |
|  | 非周边地面 | 40.96 | 0.30 | 18 | 21.9 | 1.0 | 269.1 |  |  | 0.00 | 269.1 | 0.09 | 292.8 |
|  | 周边地面 | 29.60 | 0.24 | 18 | 21.9 | 1.0 | 152.3 |  |  | 0.00 | 152.3 | 0.09 | 165.7 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2259 |
| 1021[办公-会议室] | 屋顶 | 170.52 | 0.44 | 18 | 21.9 | 1.0 | 1650.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1650.6 | 0.09 | 1795.9 |
|  | 南外墙 | 153.54 | 0.41 | 18 | 21.9 | 1.0 | 1388.7 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 1180.4 | 0.09 | 1284.3 |
|  | 东外墙 | 11.83 | 0.41 | 18 | 21.9 | 1.0 | 107.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 101.6 | 0.09 | 110.6 |
|  | 西外墙 | 38.16 | 0.41 | 18 | 21.9 | 1.0 | 345.1 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 327.9 | 0.09 | 356.7 |
|  | 北外墙 | 63.63 | 0.41 | 18 | 21.9 | 1.0 | 575.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 604.3 | 0.09 | 657.5 |
|  | 南外窗 | 51.66 | 1.38 | 18 | 21.9 | 1.0 | 1557.9 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 1324.2 | 0.09 | 1440.7 |
|  | 东外窗 | 4.41 | 1.38 | 18 | 21.9 | 1.0 | 133.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 126.3 | 0.09 | 137.5 |
|  | 北外窗 | 18.27 | 1.38 | 18 | 21.9 | 1.0 | 551.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 578.5 | 0.09 | 629.4 |
|  | 南外门 | 21.60 | 1.35 | 18 | 21.9 | 1.0 | 638.6 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 542.8 | 0.09 | 590.6 |
|  | 西外门 | 7.20 | 1.35 | 18 | 21.9 | 1.0 | 212.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 202.2 | 0.09 | 220.0 |
|  | 北外门 | 7.20 | 1.35 | 18 | 21.9 | 1.0 | 212.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 223.5 | 0.09 | 243.2 |
|  | 非周边地面 | 842.21 | 0.30 | 18 | 21.9 | 1.0 | 5533.3 |  |  | 0.00 | 5533.3 | 0.09 | 6020.2 |
|  | 周边地面 | 139.81 | 0.24 | 18 | 21.9 | 1.0 | 719.6 |  |  | 0.00 | 719.6 | 0.09 | 782.9 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14270 |
| 1022[房间] | 屋顶 | 211.68 | 0.44 | 20 | 23.9 | 1.0 | 2236.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2236.1 | 0.09 | 2432.9 |
|  | 北外墙 | 100.80 | 0.41 | 20 | 23.9 | 1.0 | 995.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 1044.7 | 0.09 | 1136.6 |
|  | 北外窗 | 31.50 | 1.38 | 20 | 23.9 | 1.0 | 1036.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 1088.5 | 0.09 | 1184.3 |
|  | 北外门 | 3.78 | 1.35 | 20 | 23.9 | 1.0 | 122.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 128.1 | 0.09 | 139.3 |
|  | 内墙 | 131.76 | 1.42 | 20 | 2.0 | 1.0 | 374.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 374.2 | 0.09 | 374.2 |
|  | 内墙 | 45.36 | 1.42 | 20 | 2.0 | 1.0 | 128.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 128.8 | 0.09 | 128.8 |
|  | 内门 | 4.32 | 3.00 | 20 | 2.0 | 1.0 | 25.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.9 | 0.09 | 28.2 |
|  | 非周边地面 | 161.28 | 0.30 | 20 | 23.9 | 1.0 | 1156.4 |  |  | 0.00 | 1156.4 | 0.09 | 1258.1 |
|  | 周边地面 | 50.40 | 0.24 | 20 | 23.9 | 1.0 | 283.1 |  |  | 0.00 | 283.1 | 0.09 | 308.0 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6991 |
| 1023[房间] | 屋顶 | 285.63 | 0.44 | 20 | 23.9 | 1.0 | 3017.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3017.3 | 0.09 | 3282.8 |
|  | 西外墙 | 93.54 | 0.41 | 20 | 23.9 | 1.0 | 923.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 877.1 | 0.09 | 954.3 |
|  | 东外墙 | 48.39 | 0.41 | 20 | 23.9 | 1.0 | 477.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 453.8 | 0.09 | 493.7 |
|  | 西外窗 | 22.68 | 1.38 | 20 | 23.9 | 1.0 | 746.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 709.1 | 0.09 | 771.5 |
|  | 东外窗 | 8.82 | 1.38 | 20 | 23.9 | 1.0 | 290.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 275.8 | 0.09 | 300.0 |
|  | 东外门 | 7.20 | 1.35 | 20 | 23.9 | 1.0 | 232.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 220.7 | 0.09 | 240.1 |
|  | 内墙 | 8.70 | 1.42 | 20 | 2.0 | 1.0 | 24.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.7 | 0.09 | 24.7 |
|  | 内墙 | 45.36 | 1.42 | 20 | 2.0 | 1.0 | 128.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 128.8 | 0.09 | 128.8 |
|  | 内墙 | 45.36 | 1.42 | 20 | 2.0 | 1.0 | 128.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 128.8 | 0.09 | 128.8 |
|  | 内墙 | 109.92 | 1.42 | 20 | 2.0 | 1.0 | 312.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 312.2 | 0.09 | 312.2 |
|  | 内墙 | 112.44 | 1.42 | 20 | 2.0 | 1.0 | 319.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 319.3 | 0.09 | 319.3 |
|  | 内门 | 4.32 | 3.00 | 20 | 2.0 | 1.0 | 25.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.9 | 0.09 | 28.2 |
|  | 非周边地面 | 231.84 | 0.30 | 20 | 23.9 | 1.0 | 1662.3 |  |  | 0.00 | 1662.3 | 0.09 | 1808.6 |
|  | 周边地面 | 50.40 | 0.24 | 20 | 23.9 | 1.0 | 283.1 |  |  | 0.00 | 283.1 | 0.09 | 308.0 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9101 |
| 1024[办公-会议室] | 屋顶 | 70.56 | 0.44 | 18 | 21.9 | 1.0 | 683.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 683.0 | 0.09 | 743.1 |
|  | 东外墙 | 32.22 | 0.41 | 18 | 21.9 | 1.0 | 291.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 276.8 | 0.09 | 301.2 |
|  | 东外窗 | 8.82 | 1.38 | 18 | 21.9 | 1.0 | 266.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 252.7 | 0.09 | 274.9 |
|  | 东外门 | 4.32 | 1.35 | 18 | 21.9 | 1.0 | 127.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 121.3 | 0.09 | 132.0 |
|  | 非周边地面 | 53.76 | 0.30 | 18 | 21.9 | 1.0 | 353.2 |  |  | 0.00 | 353.2 | 0.09 | 384.3 |
|  | 周边地面 | 16.80 | 0.24 | 18 | 21.9 | 1.0 | 86.5 |  |  | 0.00 | 86.5 | 0.09 | 94.1 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1930 |
| 1025[学校-教室] | 屋顶 | 70.56 | 0.44 | 18 | 21.9 | 1.0 | 683.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 683.0 | 0.09 | 743.1 |
|  | 西外墙 | 34.02 | 0.41 | 18 | 21.9 | 1.0 | 307.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 292.3 | 0.09 | 318.0 |
|  | 西外窗 | 11.34 | 1.38 | 18 | 21.9 | 1.0 | 342.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 324.9 | 0.09 | 353.5 |
|  | 非周边地面 | 53.76 | 0.30 | 18 | 21.9 | 1.0 | 353.2 |  |  | 0.00 | 353.2 | 0.09 | 384.3 |
|  | 周边地面 | 16.80 | 0.24 | 18 | 21.9 | 1.0 | 86.5 |  |  | 0.00 | 86.5 | 0.09 | 94.1 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1893 |
| 1026[办公-会议室] | 屋顶 | 71.69 | 0.44 | 18 | 21.9 | 1.0 | 693.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 693.9 | 0.09 | 755.0 |
|  | 东外墙 | 38.67 | 0.41 | 18 | 21.9 | 1.0 | 349.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 332.3 | 0.09 | 361.5 |
|  | 东外窗 | 8.82 | 1.38 | 18 | 21.9 | 1.0 | 266.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 252.7 | 0.09 | 274.9 |
|  | 东外门 | 4.32 | 1.35 | 18 | 21.9 | 1.0 | 127.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 121.3 | 0.09 | 132.0 |
|  | 非周边地面 | 53.76 | 0.30 | 18 | 21.9 | 1.0 | 353.2 |  |  | 0.00 | 353.2 | 0.09 | 384.3 |
|  | 周边地面 | 16.80 | 0.24 | 18 | 21.9 | 1.0 | 86.5 |  |  | 0.00 | 86.5 | 0.09 | 94.1 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2002 |
| 1027[办公-会议室] | 非周边地面 | 10.79 | 0.30 | 18 | 21.9 | 1.0 | 70.9 |  |  | 0.00 | 70.9 | 0.09 | 77.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 77 |
| 1028[办公-会议室] | 东外墙 | 11.86 | 0.41 | 18 | 21.9 | 1.0 | 107.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 101.9 | 0.09 | 110.9 |
|  | 东外窗 | 2.16 | 1.38 | 18 | 21.9 | 1.0 | 65.1 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 61.9 | 0.09 | 67.3 |
|  | 非周边地面 | 11.42 | 0.30 | 18 | 21.9 | 1.0 | 75.1 |  |  | 0.00 | 75.1 | 0.09 | 81.7 |
|  | 周边地面 | 5.19 | 0.24 | 18 | 21.9 | 1.0 | 26.7 |  |  | 0.00 | 26.7 | 0.09 | 29.1 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 289 |
| 1029[办公-会议室] | 东外墙 | 12.94 | 0.41 | 18 | 21.9 | 1.0 | 117.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 111.2 | 0.09 | 121.0 |
|  | 东外窗 | 2.16 | 1.38 | 18 | 21.9 | 1.0 | 65.1 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 61.9 | 0.09 | 67.3 |
|  | 非周边地面 | 12.30 | 0.30 | 18 | 21.9 | 1.0 | 80.8 |  |  | 0.00 | 80.8 | 0.09 | 88.0 |
|  | 周边地面 | 5.59 | 0.24 | 18 | 21.9 | 1.0 | 28.8 |  |  | 0.00 | 28.8 | 0.09 | 31.3 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308 |
| 1030[学校-教室] | 屋顶 | 70.56 | 0.44 | 18 | 21.9 | 1.0 | 683.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 683.0 | 0.09 | 743.1 |
|  | 西外墙 | 34.02 | 0.41 | 18 | 21.9 | 1.0 | 307.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 292.3 | 0.09 | 318.0 |
|  | 北外墙 | 16.20 | 0.41 | 18 | 21.9 | 1.0 | 146.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 153.9 | 0.09 | 167.4 |
|  | 西外窗 | 11.34 | 1.38 | 18 | 21.9 | 1.0 | 342.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 324.9 | 0.09 | 353.5 |
|  | 非周边地面 | 51.76 | 0.30 | 18 | 21.9 | 1.0 | 340.1 |  |  | 0.00 | 340.1 | 0.09 | 370.0 |
|  | 周边地面 | 18.80 | 0.24 | 18 | 21.9 | 1.0 | 96.8 |  |  | 0.00 | 96.8 | 0.09 | 105.3 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2057 |
| 1031[学校-教室] | 东外墙 | 34.02 | 0.41 | 18 | 21.9 | 1.0 | 307.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 292.3 | 0.09 | 318.0 |
|  | 东外窗 | 11.34 | 1.38 | 18 | 21.9 | 1.0 | 342.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 324.9 | 0.09 | 353.5 |
|  | 非周边地面 | 53.76 | 0.30 | 18 | 21.9 | 1.0 | 353.2 |  |  | 0.00 | 353.2 | 0.09 | 384.3 |
|  | 周边地面 | 16.80 | 0.24 | 18 | 21.9 | 1.0 | 86.5 |  |  | 0.00 | 86.5 | 0.09 | 94.1 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1150 |
| 1032[学校-教室] | 东外墙 | 23.49 | 0.41 | 18 | 21.9 | 1.0 | 212.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 201.8 | 0.09 | 219.6 |
|  | 东外窗 | 5.67 | 1.38 | 18 | 21.9 | 1.0 | 171.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 162.4 | 0.09 | 176.7 |
|  | 非周边地面 | 34.56 | 0.30 | 18 | 21.9 | 1.0 | 227.1 |  |  | 0.00 | 227.1 | 0.09 | 247.0 |
|  | 周边地面 | 10.80 | 0.24 | 18 | 21.9 | 1.0 | 55.6 |  |  | 0.00 | 55.6 | 0.09 | 60.5 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 704 |
| 1033[办公-会议室] | 屋顶 | 36.48 | 0.44 | 18 | 21.9 | 1.0 | 353.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 353.1 | 0.09 | 384.2 |
|  | 西外墙 | 45.36 | 0.41 | 18 | 21.9 | 1.0 | 410.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 389.8 | 0.09 | 424.1 |
|  | 非周边地面 | 25.68 | 0.30 | 18 | 21.9 | 1.0 | 168.7 |  |  | 0.00 | 168.7 | 0.09 | 183.5 |
|  | 周边地面 | 10.80 | 0.24 | 18 | 21.9 | 1.0 | 55.6 |  |  | 0.00 | 55.6 | 0.09 | 60.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1052 |
| 1034[办公-会议室] | 屋顶 | 233.52 | 0.44 | 18 | 21.9 | 1.0 | 2260.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2260.4 | 0.09 | 2459.3 |
|  | 北外墙 | 85.17 | 0.41 | 18 | 21.9 | 1.0 | 770.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 808.9 | 0.09 | 880.0 |
|  | 东外墙 | 99.00 | 0.41 | 18 | 21.9 | 1.0 | 895.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 850.7 | 0.09 | 925.5 |
|  | 北外窗 | 31.59 | 1.38 | 18 | 21.9 | 1.0 | 952.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 1000.3 | 0.09 | 1088.3 |
|  | 东外窗 | 42.12 | 1.38 | 18 | 21.9 | 1.0 | 1270.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 1206.7 | 0.09 | 1312.9 |
|  | 非周边地面 | 176.12 | 0.30 | 18 | 21.9 | 1.0 | 1157.1 |  |  | 0.00 | 1157.1 | 0.09 | 1258.9 |
|  | 周边地面 | 57.40 | 0.24 | 18 | 21.9 | 1.0 | 295.4 |  |  | 0.00 | 295.4 | 0.09 | 321.4 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8247 |
| 1035[办公-会议室] | 屋顶 | 26.46 | 0.44 | 18 | 21.9 | 1.0 | 256.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 256.1 | 0.09 | 278.7 |
|  | 西外墙 | 18.27 | 0.41 | 18 | 21.9 | 1.0 | 165.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 157.0 | 0.09 | 170.8 |
|  | 南外墙 | 16.20 | 0.41 | 18 | 21.9 | 1.0 | 146.5 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 124.5 | 0.09 | 135.5 |
|  | 西外窗 | 4.41 | 1.38 | 18 | 21.9 | 1.0 | 133.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 126.3 | 0.09 | 137.5 |
|  | 非周边地面 | 16.06 | 0.30 | 18 | 21.9 | 1.0 | 105.5 |  |  | 0.00 | 105.5 | 0.09 | 114.8 |
|  | 周边地面 | 10.40 | 0.24 | 18 | 21.9 | 1.0 | 53.5 |  |  | 0.00 | 53.5 | 0.09 | 58.2 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 895 |
| 1036,1037,1039[学校-教室] | 北外墙 | 34.02 | 0.41 | 18 | 21.9 | 1.0 | 307.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 323.1 | 0.09 | 351.5 |
|  | 北外窗 | 11.34 | 1.38 | 18 | 21.9 | 1.0 | 342.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 359.1 | 0.09 | 390.7 |
|  | 非周边地面 | 53.76 | 0.30 | 18 | 21.9 | 1.0 | 353.2 |  |  | 0.00 | 353.2 | 0.09 | 384.3 |
|  | 周边地面 | 16.80 | 0.24 | 18 | 21.9 | 1.0 | 86.5 |  |  | 0.00 | 86.5 | 0.09 | 94.1 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1221 |
| 1038[学校-教室] | 北外墙 | 23.49 | 0.41 | 18 | 21.9 | 1.0 | 212.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 223.1 | 0.09 | 242.7 |
|  | 北外窗 | 5.67 | 1.38 | 18 | 21.9 | 1.0 | 171.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 179.5 | 0.09 | 195.3 |
|  | 非周边地面 | 34.56 | 0.30 | 18 | 21.9 | 1.0 | 227.1 |  |  | 0.00 | 227.1 | 0.09 | 247.0 |
|  | 周边地面 | 10.80 | 0.24 | 18 | 21.9 | 1.0 | 55.6 |  |  | 0.00 | 55.6 | 0.09 | 60.5 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 746 |
| 1040[办公-会议室] | 非周边地面 | 10.80 | 0.30 | 18 | 21.9 | 1.0 | 71.0 |  |  | 0.00 | 71.0 | 0.09 | 77.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 77 |
| 1041[办公-会议室] | 北外墙 | 12.96 | 0.41 | 18 | 21.9 | 1.0 | 117.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 123.1 | 0.09 | 133.9 |
|  | 北外窗 | 2.16 | 1.38 | 18 | 21.9 | 1.0 | 65.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 68.4 | 0.09 | 74.4 |
|  | 非周边地面 | 12.32 | 0.30 | 18 | 21.9 | 1.0 | 80.9 |  |  | 0.00 | 80.9 | 0.09 | 88.1 |
|  | 周边地面 | 5.60 | 0.24 | 18 | 21.9 | 1.0 | 28.8 |  |  | 0.00 | 28.8 | 0.09 | 31.4 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 328 |
| 1042[办公-会议室] | 北外墙 | 11.88 | 0.41 | 18 | 21.9 | 1.0 | 107.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 112.8 | 0.09 | 122.8 |
|  | 北外窗 | 2.16 | 1.38 | 18 | 21.9 | 1.0 | 65.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 68.4 | 0.09 | 74.4 |
|  | 非周边地面 | 11.44 | 0.30 | 18 | 21.9 | 1.0 | 75.2 |  |  | 0.00 | 75.2 | 0.09 | 81.8 |
|  | 周边地面 | 5.20 | 0.24 | 18 | 21.9 | 1.0 | 26.8 |  |  | 0.00 | 26.8 | 0.09 | 29.1 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308 |
| 1043[办公-会议室] | 屋顶 | 12.24 | 0.44 | 18 | 21.9 | 1.0 | 118.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 118.5 | 0.09 | 128.9 |
|  | 北外墙 | 18.51 | 0.41 | 18 | 21.9 | 1.0 | 167.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 175.8 | 0.09 | 191.3 |
|  | 北外窗 | 5.85 | 1.38 | 18 | 21.9 | 1.0 | 176.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 185.2 | 0.09 | 201.5 |
|  | 非周边地面 | 6.44 | 0.30 | 18 | 21.9 | 1.0 | 42.3 |  |  | 0.00 | 42.3 | 0.09 | 46.1 |
|  | 周边地面 | 5.80 | 0.24 | 18 | 21.9 | 1.0 | 29.8 |  |  | 0.00 | 29.8 | 0.09 | 32.5 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 600 |
| 1044[办公-会议室] | 屋顶 | 26.46 | 0.44 | 18 | 21.9 | 1.0 | 256.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 256.1 | 0.09 | 278.7 |
|  | 北外墙 | 34.02 | 0.41 | 18 | 21.9 | 1.0 | 307.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 323.1 | 0.09 | 351.5 |
|  | 西外墙 | 18.27 | 0.41 | 18 | 21.9 | 1.0 | 165.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 157.0 | 0.09 | 170.8 |
|  | 西外窗 | 4.41 | 1.38 | 18 | 21.9 | 1.0 | 133.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 126.3 | 0.09 | 137.5 |
|  | 非周边地面 | 9.46 | 0.30 | 18 | 21.9 | 1.0 | 62.2 |  |  | 0.00 | 62.2 | 0.09 | 67.6 |
|  | 周边地面 | 17.00 | 0.24 | 18 | 21.9 | 1.0 | 87.5 |  |  | 0.00 | 87.5 | 0.09 | 95.2 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1101 |
| 1层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 73368 |
| 2001[办公-会议室] | 屋顶 | 534.24 | 0.44 | 18 | 21.9 | 1.0 | 5171.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5171.3 | 0.09 | 5626.4 |
|  | 西外墙 | 102.06 | 0.41 | 18 | 21.9 | 1.0 | 923.1 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 876.9 | 0.09 | 954.1 |
|  | 南外墙 | 69.14 | 0.41 | 18 | 21.9 | 1.0 | 625.4 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 531.5 | 0.09 | 578.3 |
|  | 东外墙 | 95.87 | 0.41 | 18 | 21.9 | 1.0 | 867.1 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 823.7 | 0.09 | 896.2 |
|  | 北外墙 | 19.81 | 0.41 | 18 | 21.9 | 1.0 | 179.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 188.1 | 0.09 | 204.7 |
|  | 西外窗 | 34.02 | 1.38 | 18 | 21.9 | 1.0 | 1025.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 974.6 | 0.09 | 1060.4 |
|  | 南外窗 | 21.06 | 1.38 | 18 | 21.9 | 1.0 | 635.1 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 539.8 | 0.09 | 587.3 |
|  | 东外窗 | 11.97 | 1.38 | 18 | 21.9 | 1.0 | 361.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 342.9 | 0.09 | 373.1 |
|  | 北外窗 | 5.85 | 1.38 | 18 | 21.9 | 1.0 | 176.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 185.2 | 0.09 | 201.5 |
|  | 东外门 | 4.32 | 1.35 | 18 | 21.9 | 1.0 | 127.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 121.3 | 0.09 | 132.0 |
|  | 挑空楼板 | 45.36 | 0.42 | 18 | 21.9 | 1.0 | 417.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 417.2 | 0.09 | 453.9 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11068 |
| 2002[办公-会议室] | 屋顶 | 115.92 | 0.44 | 18 | 21.9 | 1.0 | 1122.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1122.1 | 0.09 | 1220.8 |
|  | 南外墙 | 57.51 | 0.41 | 18 | 21.9 | 1.0 | 520.2 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 442.1 | 0.09 | 481.0 |
|  | 西外墙 | 45.36 | 0.41 | 18 | 21.9 | 1.0 | 410.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 389.8 | 0.09 | 424.1 |
|  | 南外窗 | 17.01 | 1.38 | 18 | 21.9 | 1.0 | 513.0 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 436.0 | 0.09 | 474.4 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2600 |
| 2003[办公-会议室] | 屋顶 | 207.36 | 0.44 | 18 | 21.9 | 1.0 | 2007.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2007.2 | 0.09 | 2183.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2184 |
| 2004[办公-会议室] | 屋顶 | 10.79 | 0.44 | 18 | 21.9 | 1.0 | 104.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 104.4 | 0.09 | 113.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 114 |
| 2005[办公-会议室] | 屋顶 | 16.62 | 0.44 | 18 | 21.9 | 1.0 | 160.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 160.8 | 0.09 | 175.0 |
|  | 东外墙 | 11.86 | 0.41 | 18 | 21.9 | 1.0 | 107.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 101.9 | 0.09 | 110.9 |
|  | 东外窗 | 2.16 | 1.38 | 18 | 21.9 | 1.0 | 65.1 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 61.9 | 0.09 | 67.3 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 353 |
| 2006[办公-会议室] | 屋顶 | 17.90 | 0.44 | 18 | 21.9 | 1.0 | 173.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 173.2 | 0.09 | 188.5 |
|  | 东外墙 | 12.94 | 0.41 | 18 | 21.9 | 1.0 | 117.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 111.2 | 0.09 | 121.0 |
|  | 东外窗 | 2.16 | 1.38 | 18 | 21.9 | 1.0 | 65.1 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 61.9 | 0.09 | 67.3 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 377 |
| 2007[办公-会议室] | 屋顶 | 115.92 | 0.44 | 18 | 21.9 | 1.0 | 1122.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1122.1 | 0.09 | 1220.8 |
|  | 东外墙 | 34.02 | 0.41 | 18 | 21.9 | 1.0 | 307.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 292.3 | 0.09 | 318.0 |
|  | 东外窗 | 11.34 | 1.38 | 18 | 21.9 | 1.0 | 342.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 324.9 | 0.09 | 353.5 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1892 |
| 2008[办公-会议室] | 屋顶 | 45.56 | 0.44 | 18 | 21.9 | 1.0 | 441.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 441.0 | 0.09 | 479.9 |
|  | 南外墙 | 30.74 | 0.41 | 18 | 21.9 | 1.0 | 278.0 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 236.3 | 0.09 | 257.1 |
|  | 南外窗 | 11.34 | 1.38 | 18 | 21.9 | 1.0 | 342.0 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 290.7 | 0.09 | 316.3 |
|  | 挑空楼板 | 45.36 | 0.42 | 18 | 21.9 | 1.0 | 417.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 417.2 | 0.09 | 453.9 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1507 |
| 2009[办公-会议室] | 屋顶 | 45.57 | 0.44 | 18 | 21.9 | 1.0 | 441.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 441.1 | 0.09 | 479.9 |
|  | 南外墙 | 24.02 | 0.41 | 18 | 21.9 | 1.0 | 217.3 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 184.7 | 0.09 | 200.9 |
|  | 南外窗 | 11.34 | 1.38 | 18 | 21.9 | 1.0 | 342.0 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 290.7 | 0.09 | 316.3 |
|  | 挑空楼板 | 45.36 | 0.42 | 18 | 21.9 | 1.0 | 417.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 417.2 | 0.09 | 453.9 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1451 |
| 2010[学校-教室] | 屋顶 | 186.48 | 0.44 | 18 | 21.9 | 1.0 | 1805.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1805.1 | 0.09 | 1963.9 |
|  | 北外墙 | 91.53 | 0.41 | 18 | 21.9 | 1.0 | 827.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 869.3 | 0.09 | 945.7 |
|  | 西外墙 | 45.36 | 0.41 | 18 | 21.9 | 1.0 | 410.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 389.8 | 0.09 | 424.1 |
|  | 北外窗 | 28.35 | 1.38 | 18 | 21.9 | 1.0 | 854.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 897.7 | 0.09 | 976.7 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4311 |
| 2011[办公-会议室] | 屋顶 | 70.88 | 0.44 | 18 | 21.9 | 1.0 | 686.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 686.1 | 0.09 | 746.4 |
|  | 北外墙 | 30.74 | 0.41 | 18 | 21.9 | 1.0 | 278.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 291.9 | 0.09 | 317.6 |
|  | 北外窗 | 11.34 | 1.38 | 18 | 21.9 | 1.0 | 342.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 359.1 | 0.09 | 390.7 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1455 |
| 2012[办公-会议室] | 屋顶 | 70.88 | 0.44 | 18 | 21.9 | 1.0 | 686.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 686.1 | 0.09 | 746.5 |
|  | 北外墙 | 24.02 | 0.41 | 18 | 21.9 | 1.0 | 217.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 228.1 | 0.09 | 248.2 |
|  | 北外窗 | 11.34 | 1.38 | 18 | 21.9 | 1.0 | 342.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 359.1 | 0.09 | 390.7 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1385 |
| 2013[办公-会议室] | 屋顶 | 10.85 | 0.44 | 18 | 21.9 | 1.0 | 105.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 105.0 | 0.09 | 114.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 114 |
| 2014[办公-会议室] | 屋顶 | 18.00 | 0.44 | 18 | 21.9 | 1.0 | 174.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 174.2 | 0.09 | 189.6 |
|  | 北外墙 | 8.13 | 0.41 | 18 | 21.9 | 1.0 | 73.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 77.2 | 0.09 | 84.0 |
|  | 北外窗 | 2.16 | 1.38 | 18 | 21.9 | 1.0 | 65.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 68.4 | 0.09 | 74.4 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 348 |
| 2015[办公-会议室] | 屋顶 | 16.72 | 0.44 | 18 | 21.9 | 1.0 | 161.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 161.8 | 0.09 | 176.0 |
|  | 北外墙 | 6.73 | 0.41 | 18 | 21.9 | 1.0 | 60.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 63.9 | 0.09 | 69.5 |
|  | 北外窗 | 2.16 | 1.38 | 18 | 21.9 | 1.0 | 65.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 68.4 | 0.09 | 74.4 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 320 |
| 2层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29480 |
| 高校绿色社区中心 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 102848 |