夏热冬暖地区（南区）居住建筑节能设计审查表（按规定性指标）

工程名称：       园岭新村                  层数：（地上） 8      （地下）   －          总建筑面积：     2011.49    ㎡

| 序号 | 审查内容 |  |  |  |  |  | 规定指标 |  |  |  |  | 设计指标 |  | 节能措施 |  |  |  | 节能判断 （审查人填写） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 屋顶 |  | 平均传热系数[W/(m2·K)] |  |  |  | K≤0.9，D≥2.5； K≤0.4（轻质材料） |  |  |  |  | 0.50 |  | 40mm挤塑聚苯板，λ=0.033 |  |  |  |  |
|  |  |  | 平均热惰性指标D |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.08 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 外墙 |  | 平均传热系数 [W/(m2·K)] |  |  |  | 2.0＜K≤2.5，D≥3.0； 1.5＜K≤2.0，D≥2.8； 0.7＜K≤1.5，D≥2.5； K≤0.7（轻质材料） |  |  |  |  | 1.10 |  | 180mm粘土砖渣砌体，λ=0.650 200mm钢筋混凝土，λ=1.740 |  |  |  |  |
|  |  |  | 平均热惰性指标D |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.12 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 窗墙 面积比 |  | 各朝向窗墙面积比 |  | 南 向 |  | ≤0.40 |  |  |  |  | 0.31 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 北 向 |  | ≤0.40 |  |  |  |  | 0.23 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 东 向 |  | ≤0.30 |  |  |  |  | 0.11 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 西 向 |  | ≤0.30 |  |  |  |  | 0.11 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 平均窗墙面积比Cm |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.19 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 天 窗 |  | 天窗面积占屋顶面积比例 |  |  |  | ≤4％ |  |  |  |  | － |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 传热系数K [W/(m2·K)] |  |  |  | ≤4.0 |  |  |  |  | － |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 遮阳系数SC |  |  |  | ≤0.4 |  |  |  |  | － |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 外窗 （含阳台门透明部分） |  | 综合遮阳系数SW |  | 平均窗墙比Cm |  | 外 墙（ρ≤0.8） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2.0＜K≤2.5，D≥3.0； | 1.5＜K≤2.0，D≥2.8； | 0.7＜K≤1.5，D≥2.5 | K≤0.7（轻质） |  |  |  | PVC塑料窗框+中透光Low-E中空玻璃，K=2.5，Sc=0.38 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Cm≤0.25 |  | 满足表4.0.8-2南区要求居住建筑全楼： 外窗平均传热系数K≤ 平均综合遮阳系数SW＝ |  |  |  |  | 2.50、0.33— |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0.25＜Cm≤0.30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0.30＜Cm≤0.35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0.35＜Cm≤0.40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 东向外遮阳系数SD |  |  |  | 建筑外遮阳系数（SD）不应大于0.8 |  |  |  |  | 0.59 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 西向外遮阳系数SD |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.67 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 通风开口面积 |  |  |  | 不小于外窗所在房间地面面积的10％ 或外窗开启面积的45％ |  |  |  |  | 0.30 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 气密性q0 (m3/m·h) |  |  | 1～9层 | GB/T 7106-2008的4级 |  |  |  |  | － |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ≥10层 | GB/T 7106-2008的6级 |  |  |  |  | － |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 其它节能措施 |  |  | 区域规划 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 自然通风 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 集中空调 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 室外空调机布置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 节能专项设计人 |  | 建筑 |  |  | 年 月 日 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暖通 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 电气 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 节能专项校审人 |  | 建筑 |  |  | 年 月 日 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暖通 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 电气 |  |  |  |  |  |
| 节能审查意见 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 节能审查单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 节能专项审查人 |  | 建筑 |  |  |  | 年 月 日 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暖通 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 电气 |  |  |  |  |  |

注：建筑节能专项设计人、审查人签名栏必须由实际工作人员签名，不得代签。