建筑节能设计报告书

居住建筑－综合权衡

| 工程名称 | 园岭新村 |
| --- | --- |
| 工程地点 | 广东-深圳 |
| 设计编号 |  |
| 建设单位 |  |
| 设计单位 |  |
| 设 计 人 |  |
| 校 对 人 |  |
| 审 核 人 |  |
| 设计日期 | 2022年1月3日 |

| 采用软件 | 节能设计BECS2020 |
| --- | --- |
| 软件版本 | 20210101 |
| 研发单位 | 北京绿建软件股份有限公司 |
| 正版授权码 | T13726671523 |

目  录

1	建筑概况	3

2	设计依据	3

3	工程材料	3

4	窗墙面积比	4

4.1	窗墙面积比	4

4.2	外窗表	4

5	窗地面积比	4

6	可见光透射比	5

7	天窗	5

7.1	天窗屋顶比	5

7.2	天窗类型	5

8	屋顶构造	5

8.1	屋顶构造一	5

9	外墙构造	6

9.1	外墙相关构造	6

9.1.1	外墙构造一	6

9.1.2	阳台隔墙构造一	6

9.2	外墙平均热工特性	7

10	分户墙	8

11	挑空楼板	8

12	楼板	8

12.1	控温房间楼板构造一	8

13	户门	8

14	外窗热工	9

14.1	外窗构造	9

14.2	外遮阳类型	9

14.3	外遮阳	9

14.4	平均遮阳系数	10

15	主要房间通风开口面积	11

16	非主要房间通风开口面积	13

17	隔热检查	13

18	外窗气密性	14

19	综合权衡	14

19.1	计算条件	14

19.2	综合权衡	15

20	综合判断结论	15

建筑概况

| 工程名称 | 园岭新村 |  |
| --- | --- | --- |
| 工程地点 | 广东-深圳 |  |
| 地理位置 | 北纬：23.30° | 东经：113.83° |
| 建筑面积 | 地上2506㎡ 地下0㎡ |  |
| 建筑层数 | 地上8 地下0 |  |
| 建筑高度 | 24.0m |  |
| 建筑（节能计算）体积 | 7538.97 |  |
| 建筑（节能计算）外表面积 | 2851.26 |  |
| 北向角度 | 90 |  |
| 结构类型 |  |  |
| 外墙太阳辐射吸收系数 | 0.56 |  |
| 屋顶太阳辐射吸收系数 | 0.74 |  |

设计依据

1. 《夏热冬暖地区居住建筑节能设计标准》(JGJ75-2012)

2. 《深圳市居住建筑节能设计标准实施细则》（SJG 15-2005）

3. 《民用建筑热工设计规范》(GB50176)

4. 《建筑外门窗气密，水密，抗风压性能分级及检测方法》（GB/T 7106-2008）

工程材料

| 材料名称 | 导热系数λ | 蓄热系数S | 密度ρ | 比热容Cp | 蒸汽渗透系数u | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | W/(m.K) | W/(㎡.K) | kg/m3 | J/(kg.K) | g/(m.h.kPa) |  |
| 水泥砂浆 | 0.930 | 11.370 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0210 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 石灰砂浆 | 0.810 | 10.070 | 1600.0 | 1050.0 | 0.0443 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 钢筋混凝土 | 1.740 | 17.200 | 2500.0 | 920.0 | 0.0158 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 混凝土多孔砖(190八孔砖） | 0.620 | 5.480 | 1450.0 | 459.3 | 0.0000 |  |
| 粘土砖渣砌体 | 0.650 | 8.548 | 1300.0 | 1189.0 | 0.0000 | 蒸汽渗透系数没有给出 |

窗墙面积比

窗墙面积比

| 朝向 | 窗面积(㎡) | 墙面积(㎡) | 窗墙比 |
| --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 163.20 | 604.65 | 0.27 |
| 北向 | 57.51 | 620.85 | 0.09 |
| 东向 | 69.12 | 662.26 | 0.10 |
| 西向 | 69.12 | 662.26 | 0.10 |
| 平均 | 358.95 | 2550.02 | 0.14 |

外窗表

| 朝向 | 编号 | 尺寸 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 合计面积 （㎡） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 163.20 | C-0915 | 0.90×1.50 | 1~8 | 16 | 1.35 | 21.60 |
|  | C-1215 | 1.20×1.50 | 1~8 | 16 | 1.80 | 28.80 |
|  | C-1515 | 1.50×1.50 | 1~8 | 16 | 2.25 | 36.00 |
|  | M-2924 | 2.00×2.40 | 1~8 | 16 | 4.80 | 76.80 |
| 北向 57.51 | C-0909 | 0.90×0.90 | 1~8 | 16 | 0.81 | 12.96 |
|  | C-0915 | 0.90×1.50 | 1~8 | 33 | 1.35 | 44.55 |
| 东向 69.12 | C-1215 | 1.20×1.50 | 1~8 | 16 | 1.80 | 28.80 |
|  | C-2418 | 2.40×1.80 | 1~8 | 8 | 4.32 | 34.56 |
|  | C-6060 | 0.60×0.60 | 1~8 | 16 | 0.36 | 5.76 |
| 西向 69.12 | C-1215 | 1.20×1.50 | 1~8 | 16 | 1.80 | 28.80 |
|  | C-2418 | 2.40×1.80 | 1~8 | 8 | 4.32 | 34.56 |
|  | C-6060 | 0.60×0.60 | 1~8 | 16 | 0.36 | 5.76 |

窗地面积比

| 楼层 | 房间编号 | 房间面积 |  | 窗编号 | 窗面积 | 窗类型 | 窗地比 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1001 | 31.52 |  | C-2418 | 4.32 | 外窗 | 0.1371 | 不满足 |
|  | 1002 | 31.52 |  | C-2418 | 4.32 | 外窗 | 0.1371 | 不满足 |
|  | 1009 | 9.72 |  | C-0915 | 1.35 | 外窗 | 0.1388 | 不满足 |
|  | 1010 | 9.72 |  | C-0915 | 1.35 | 外窗 | 0.1388 | 不满足 |
| 2 | 2001 | 31.52 |  | C-2418 | 4.32 | 外窗 | 0.1371 | 不满足 |
|  | 2002 | 31.52 |  | C-2418 | 4.32 | 外窗 | 0.1371 | 不满足 |
|  | 2010 | 9.72 |  | C-0915 | 1.35 | 外窗 | 0.1388 | 不满足 |
|  | 2011 | 9.72 |  | C-0915 | 1.35 | 外窗 | 0.1388 | 不满足 |
| 3 | 3001 | 31.52 |  | C-2418 | 4.32 | 外窗 | 0.1371 | 不满足 |
|  | 3002 | 31.52 |  | C-2418 | 4.32 | 外窗 | 0.1371 | 不满足 |
|  | 3010 | 9.72 |  | C-0915 | 1.35 | 外窗 | 0.1388 | 不满足 |
|  | 3011 | 9.72 |  | C-0915 | 1.35 | 外窗 | 0.1388 | 不满足 |
| 4 | 4001 | 31.52 |  | C-2418 | 4.32 | 外窗 | 0.1371 | 不满足 |
|  | 4002 | 31.52 |  | C-2418 | 4.32 | 外窗 | 0.1371 | 不满足 |
|  | 4010 | 9.72 |  | C-0915 | 1.35 | 外窗 | 0.1388 | 不满足 |
|  | 4011 | 9.72 |  | C-0915 | 1.35 | 外窗 | 0.1388 | 不满足 |
| 标准依据 |  |  | 《夏热冬暖地区居住建筑节能设计标准》(JGJ75-2012)第4.0.5条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 |  |  | 建筑的卧室、书房、客厅等主要房间的房间窗地面积比不应小于1/7 |  |  |  |  |  |
| 结论 |  |  | 不满足 |  |  |  |  |  |

注：达标时只列出一项，不达标时列出全部不达标项

可见光透射比

| 朝向 | 窗墙比 | 最不利窗编号 | 最不利透射比 | 透射比限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 0.27 | C-0915 | 0.80 | 0.50 |
| 北向 | 0.09 | C-0915 | 0.80 | 0.50 |
| 东向 | 0.10 | C-1215 | 0.80 | 0.50 |
| 西向 | 0.10 | C-1215 | 0.80 | 0.50 |
| 标准依据 |  | 《深圳市居住建筑节能设计标准实施细则》（SJG 15-2005）第4.3.4条 |  |  |
| 标准要求 |  | 玻璃的可见光透射比不应当小于0.5 |  |  |
| 结论 |  | 满足 |  |  |

天窗

天窗屋顶比

本工程无此项内容

天窗类型

本工程无此项内容

屋顶构造

屋顶构造一

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.069 | 1.186 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.810 | 10.070 | 1.00 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 160 | － | － | － | 0.115 | 1.679 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.74[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 3.63 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《夏热冬暖地区居住建筑节能设计标准》(JGJ75-2012)第5.0.1条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | ...综合评价的建筑...屋顶传热系数仍然要满足第4.0.7条的要求。即K≤0.9,D≥2.5 或 K≤0.4 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 不满足 |  |  |  |  |  |

外墙构造

外墙相关构造

外墙构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 粘土砖渣砌体 | 180 | 0.650 | 8.548 | 1.00 | 0.277 | 2.367 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.810 | 10.070 | 1.00 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 220 | － | － | － | 0.323 | 2.860 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.56[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 2.07 |  |  |  |  |  |

阳台隔墙构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 粘土砖渣砌体 | 180 | 0.650 | 8.548 | 1.00 | 0.277 | 2.367 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.810 | 10.070 | 1.00 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 220 | － | － | － | 0.323 | 2.860 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.56[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 2.07 |  |  |  |  |  |

外墙平均热工特性

1.　南向

| 构造名称 | 构件类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D | 太阳辐射吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 361.44 | 0.888 | 2.07 | 2.86 | 0.56 |
| 阳台隔墙构造一 | 阳台隔墙 | 45.45 | 0.112 | 2.07 | 2.86 | 0.56 |
| 合计 |  | 406.89 | 1.000 | 2.07 | 2.86 | 0.56 |

2.　北向

| 构造名称 | 构件类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D | 太阳辐射吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 511.89 | 0.918 | 2.07 | 2.86 | 0.56 |
| 阳台隔墙构造一 | 阳台隔墙 | 45.45 | 0.082 | 2.07 | 2.86 | 0.56 |
| 合计 |  | 557.34 | 1.000 | 2.07 | 2.86 | 0.56 |

3.　东向

| 构造名称 | 构件类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D | 太阳辐射吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 552.94 | 0.976 | 2.07 | 2.86 | 0.56 |
| 阳台隔墙构造一 | 阳台隔墙 | 13.32 | 0.024 | 2.07 | 2.86 | 0.56 |
| 合计 |  | 566.26 | 1.000 | 2.07 | 2.86 | 0.56 |
| 标准依据 | 《夏热冬暖地区居住建筑节能设计标准》(JGJ75-2012)第5.0.1条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | ...综合评价的建筑...东、西向外墙传热系数仍然要满足第4.0.7条的要求。即K≤2.5,D≥3.0 或 K≤2.0,D≥2.8 或 K≤1.5,D≥2.5 或 K≤0.7 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 不满足 |  |  |  |  |  |

4.　西向

| 构造名称 | 构件类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D | 太阳辐射吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 552.94 | 0.976 | 2.07 | 2.86 | 0.56 |
| 阳台隔墙构造一 | 阳台隔墙 | 13.32 | 0.024 | 2.07 | 2.86 | 0.56 |
| 合计 |  | 566.26 | 1.000 | 2.07 | 2.86 | 0.56 |
| 标准依据 | 《夏热冬暖地区居住建筑节能设计标准》(JGJ75-2012)第5.0.1条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | ...综合评价的建筑...东、西向外墙传热系数仍然要满足第4.0.7条的要求。即K≤2.5,D≥3.0 或 K≤2.0,D≥2.8 或 K≤1.5,D≥2.5 或 K≤0.7 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 不满足 |  |  |  |  |  |

5.　总体

| 构造名称 | 构件类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D | 太阳辐射吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 1979.21 | 0.944 | 2.07 | 2.86 | 0.56 |
| 阳台隔墙构造一 | 阳台隔墙 | 117.54 | 0.056 | 2.07 | 2.86 | 0.56 |
| 合计 |  | 2096.75 | 1.000 | 2.07 | 2.86 | 0.56 |

分户墙

本工程无此项内容

挑空楼板

本工程无此项内容

楼板

控温房间楼板构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.069 | 1.186 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.810 | 10.070 | 1.00 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 160 | － | － | － | 0.115 | 1.679 |
| 传热系数K=1/(0.22+∑R) | 2.98 |  |  |  |  |  |

户门

| 构造名称 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K [W/(㎡.K)] |
| --- | --- | --- | --- |
| 单层实体门 | 52.92 | 1.000 | 2.30 |

外窗热工

外窗构造

| 序号 | 构造名称 | 构造编号 | 传热系数 | 自遮阳系数 | 可见光透射比 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 普通铝合金窗+透明玻璃（5~6mm） | 18 | 6.00 | 0.85 | 0.800 |  |

外遮阳类型

本工程无此内容

外遮阳

| 朝向 | 窗编号 | 外遮阳系数 | 标准要求 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 东向 | C-1215 | 1.00 | SD≤0.80 | 不满足 |
|  | C-1215 | 1.00 |  | 不满足 |
|  | C-6060 | 1.00 |  | 不满足 |
|  | C-2418 | 1.00 |  | 不满足 |
|  | C-6060 | 1.00 |  | 不满足 |
|  | C-1215 | 1.00 |  | 不满足 |
|  | C-1215 | 1.00 |  | 不满足 |
|  | C-6060 | 1.00 |  | 不满足 |
|  | C-2418 | 1.00 |  | 不满足 |
|  | C-6060 | 1.00 |  | 不满足 |
|  | C-1215 | 1.00 |  | 不满足 |
|  | C-1215 | 1.00 |  | 不满足 |
|  | C-6060 | 1.00 |  | 不满足 |
|  | C-2418 | 1.00 |  | 不满足 |
|  | C-6060 | 1.00 |  | 不满足 |
|  | C-1215 | 1.00 |  | 不满足 |
|  | C-1215 | 1.00 |  | 不满足 |
|  | C-6060 | 1.00 |  | 不满足 |
|  | C-2418 | 1.00 |  | 不满足 |
|  | C-6060 | 1.00 |  | 不满足 |
| 西向 | C-1215 | 1.00 | SD≤0.80 | 不满足 |
|  | C-1215 | 1.00 |  | 不满足 |
|  | C-6060 | 1.00 |  | 不满足 |
|  | C-2418 | 1.00 |  | 不满足 |
|  | C-6060 | 1.00 |  | 不满足 |
|  | C-1215 | 1.00 |  | 不满足 |
|  | C-1215 | 1.00 |  | 不满足 |
|  | C-6060 | 1.00 |  | 不满足 |
|  | C-2418 | 1.00 |  | 不满足 |
|  | C-6060 | 1.00 |  | 不满足 |
|  | C-1215 | 1.00 |  | 不满足 |
|  | C-1215 | 1.00 |  | 不满足 |
|  | C-6060 | 1.00 |  | 不满足 |
|  | C-2418 | 1.00 |  | 不满足 |
|  | C-6060 | 1.00 |  | 不满足 |
|  | C-1215 | 1.00 |  | 不满足 |
|  | C-1215 | 1.00 |  | 不满足 |
|  | C-6060 | 1.00 |  | 不满足 |
|  | C-2418 | 1.00 |  | 不满足 |
|  | C-6060 | 1.00 |  | 不满足 |
| 标准依据 | 《夏热冬暖地区居住建筑节能设计标准》(JGJ75-2012)第4.0.10条 |  |  |  |
| 标准要求 | 东、西向外窗必须采取建筑外遮阳措施，建筑外遮阳系数不应大于0.8 |  |  |  |
| 结论 | 不满足 |  |  |  |

注：达标朝向只列出一项，不达标朝向列出全部不达标项

平均遮阳系数

1. 南向：

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 自遮阳系数 | 外遮阳编号 | 外遮阳系数 | 综合遮阳系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C-0915 | 1~8 | 16 | 1.350 | 21.600 | 18 | 0.850 |  | 1.000 | 0.850 |
| 2 | C-1215 | 1~8 | 16 | 1.800 | 28.800 | 18 | 0.850 |  | 1.000 | 0.850 |
| 3 | C-1515 | 1~8 | 16 | 2.250 | 36.000 | 18 | 0.850 |  | 1.000 | 0.850 |
| 4 | M-2924 | 1~8 | 16 | 4.800 | 76.800 | 18 | 0.850 |  | 1.000 | 0.850 |
| 朝向总面积(㎡) |  |  |  |  | 163.200 | 朝向综合遮阳系数 |  |  | 1.000 | 0.850 |

2. 北向：

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 自遮阳系数 | 外遮阳编号 | 外遮阳系数 | 综合遮阳系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C-0909 | 1~8 | 16 | 0.810 | 12.960 | 18 | 0.850 |  | 1.000 | 0.850 |
| 2 | C-0915 | 1~8 | 33 | 1.350 | 44.550 | 18 | 0.850 |  | 1.000 | 0.850 |
| 朝向总面积(㎡) |  |  |  |  | 57.510 | 朝向综合遮阳系数 |  |  | 1.000 | 0.850 |

3. 东向：

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 自遮阳系数 | 外遮阳编号 | 外遮阳系数 | 综合遮阳系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C-1215 | 1~8 | 16 | 1.800 | 28.800 | 18 | 0.850 |  | 1.000 | 0.850 |
| 2 | C-2418 | 1~8 | 8 | 4.320 | 34.560 | 18 | 0.850 |  | 1.000 | 0.850 |
| 3 | C-6060 | 1~8 | 16 | 0.360 | 5.760 | 18 | 0.850 |  | 1.000 | 0.850 |
| 朝向总面积(㎡) |  |  |  |  | 69.120 | 朝向综合遮阳系数 |  |  | 1.000 | 0.850 |

4. 西向：

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 自遮阳系数 | 外遮阳编号 | 外遮阳系数 | 综合遮阳系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C-1215 | 1~8 | 16 | 1.800 | 28.800 | 18 | 0.850 |  | 1.000 | 0.850 |
| 2 | C-2418 | 1~8 | 8 | 4.320 | 34.560 | 18 | 0.850 |  | 1.000 | 0.850 |
| 3 | C-6060 | 1~8 | 16 | 0.360 | 5.760 | 18 | 0.850 |  | 1.000 | 0.850 |
| 朝向总面积(㎡) |  |  |  |  | 69.120 | 朝向综合遮阳系数 |  |  | 1.000 | 0.850 |

5. 平均遮阳系数：

|  | =0.864 |
| --- | --- |

| 朝向 | 面积（㎡） | 权重系数b | 遮阳系数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 163.200 | 1.00 | 0.850 |
| 北向 | 57.510 | 0.80 | 0.850 |
| 东向 | 69.120 | 1.00 | 0.850 |
| 西向 | 69.120 | 1.25 | 0.850 |
| 整个建筑平均遮阳系数 |  | 0.864 |  |

主要房间通风开口面积

| 楼层 | 房间编号 | 房间面积（㎡） |  | 门窗编号 | 门窗面积（㎡） | 开启比例 | 门窗类型 | 通风开口面积/房间面积 | 通风开口面积/外窗面积 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1005 | 11.42 |  | C-6060 | 0.36 | 0.30 | 外窗 | 0.06 | 0.30 | 不满足 |
|  |  |  |  | C-1215 | 1.80 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  | 1006 | 11.42 |  | C-6060 | 0.36 | 0.30 | 外窗 | 0.06 | 0.30 | 不满足 |
|  |  |  |  | C-1215 | 1.80 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  | 1007 | 10.00 |  | C-1515 | 2.25 | 0.30 | 外窗 | 0.07 | 0.30 | 不满足 |
|  | 1008 | 10.00 |  | C-1515 | 2.25 | 0.30 | 外窗 | 0.07 | 0.30 | 不满足 |
|  | 1009 | 9.72 |  | C-0915 | 1.35 | 0.30 | 外窗 | 0.04 | 0.30 | 不满足 |
|  | 1010 | 9.72 |  | C-0915 | 1.35 | 0.30 | 外窗 | 0.04 | 0.30 | 不满足 |
|  | 1011 | 9.15 |  | C-0915 | 1.35 | 0.30 | 外窗 | 0.04 | 0.30 | 不满足 |
|  | 1012 | 9.15 |  | C-0915 | 1.35 | 0.30 | 外窗 | 0.04 | 0.30 | 不满足 |
|  | 1013 | 7.95 |  | C-6060 | 0.36 | 0.30 | 外窗 | 0.06 | 0.30 | 不满足 |
|  |  |  |  | C-0915 | 1.35 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  | 1014 | 7.95 |  | C-6060 | 0.36 | 0.30 | 外窗 | 0.06 | 0.30 | 不满足 |
|  |  |  |  | C-0915 | 1.35 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
| 2 | 2006 | 11.42 |  | C-6060 | 0.36 | 0.30 | 外窗 | 0.06 | 0.30 | 不满足 |
|  |  |  |  | C-1215 | 1.80 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  | 2007 | 11.42 |  | C-6060 | 0.36 | 0.30 | 外窗 | 0.06 | 0.30 | 不满足 |
|  |  |  |  | C-1215 | 1.80 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  | 2008 | 10.00 |  | C-1515 | 2.25 | 0.30 | 外窗 | 0.07 | 0.30 | 不满足 |
|  | 2009 | 10.00 |  | C-1515 | 2.25 | 0.30 | 外窗 | 0.07 | 0.30 | 不满足 |
|  | 2010 | 9.72 |  | C-0915 | 1.35 | 0.30 | 外窗 | 0.04 | 0.30 | 不满足 |
|  | 2011 | 9.72 |  | C-0915 | 1.35 | 0.30 | 外窗 | 0.04 | 0.30 | 不满足 |
|  | 2012 | 9.15 |  | C-0915 | 1.35 | 0.30 | 外窗 | 0.04 | 0.30 | 不满足 |
|  | 2013 | 9.15 |  | C-0915 | 1.35 | 0.30 | 外窗 | 0.04 | 0.30 | 不满足 |
|  | 2014 | 7.95 |  | C-6060 | 0.36 | 0.30 | 外窗 | 0.06 | 0.30 | 不满足 |
|  |  |  |  | C-0915 | 1.35 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  | 2015 | 7.95 |  | C-6060 | 0.36 | 0.30 | 外窗 | 0.06 | 0.30 | 不满足 |
|  |  |  |  | C-0915 | 1.35 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
| 3 | 3006 | 11.42 |  | C-6060 | 0.36 | 0.30 | 外窗 | 0.06 | 0.30 | 不满足 |
|  |  |  |  | C-1215 | 1.80 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  | 3007 | 11.42 |  | C-6060 | 0.36 | 0.30 | 外窗 | 0.06 | 0.30 | 不满足 |
|  |  |  |  | C-1215 | 1.80 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  | 3008 | 10.00 |  | C-1515 | 2.25 | 0.30 | 外窗 | 0.07 | 0.30 | 不满足 |
|  | 3009 | 10.00 |  | C-1515 | 2.25 | 0.30 | 外窗 | 0.07 | 0.30 | 不满足 |
|  | 3010 | 9.72 |  | C-0915 | 1.35 | 0.30 | 外窗 | 0.04 | 0.30 | 不满足 |
|  | 3011 | 9.72 |  | C-0915 | 1.35 | 0.30 | 外窗 | 0.04 | 0.30 | 不满足 |
|  | 3012 | 9.15 |  | C-0915 | 1.35 | 0.30 | 外窗 | 0.04 | 0.30 | 不满足 |
|  | 3013 | 9.15 |  | C-0915 | 1.35 | 0.30 | 外窗 | 0.04 | 0.30 | 不满足 |
|  | 3014 | 7.95 |  | C-6060 | 0.36 | 0.30 | 外窗 | 0.06 | 0.30 | 不满足 |
|  |  |  |  | C-0915 | 1.35 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  | 3015 | 7.95 |  | C-6060 | 0.36 | 0.30 | 外窗 | 0.06 | 0.30 | 不满足 |
|  |  |  |  | C-0915 | 1.35 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
| 4 | 4006 | 11.42 |  | C-6060 | 0.36 | 0.30 | 外窗 | 0.06 | 0.30 | 不满足 |
|  |  |  |  | C-1215 | 1.80 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  | 4007 | 11.42 |  | C-6060 | 0.36 | 0.30 | 外窗 | 0.06 | 0.30 | 不满足 |
|  |  |  |  | C-1215 | 1.80 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  | 4008 | 10.00 |  | C-1515 | 2.25 | 0.30 | 外窗 | 0.07 | 0.30 | 不满足 |
|  | 4009 | 10.00 |  | C-1515 | 2.25 | 0.30 | 外窗 | 0.07 | 0.30 | 不满足 |
|  | 4010 | 9.72 |  | C-0915 | 1.35 | 0.30 | 外窗 | 0.04 | 0.30 | 不满足 |
|  | 4011 | 9.72 |  | C-0915 | 1.35 | 0.30 | 外窗 | 0.04 | 0.30 | 不满足 |
|  | 4012 | 9.15 |  | C-0915 | 1.35 | 0.30 | 外窗 | 0.04 | 0.30 | 不满足 |
|  | 4013 | 9.15 |  | C-0915 | 1.35 | 0.30 | 外窗 | 0.04 | 0.30 | 不满足 |
|  | 4014 | 7.95 |  | C-6060 | 0.36 | 0.30 | 外窗 | 0.06 | 0.30 | 不满足 |
|  |  |  |  | C-0915 | 1.35 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  | 4015 | 7.95 |  | C-6060 | 0.36 | 0.30 | 外窗 | 0.06 | 0.30 | 不满足 |
|  |  |  |  | C-0915 | 1.35 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
| 标准依据 |  |  | 《夏热冬暖地区居住建筑节能设计标准》(JGJ75-2012)第4.0.13条 |  |  |  |  |  |  |  |
| 标准要求 |  |  | 主要房间外窗（包括阳台门）的通风开口面积不应小于房间地面面积的10％ |  |  |  |  |  |  |  |
| 结论 |  |  | 不满足 |  |  |  |  |  |  |  |

注：达标时只列出一项，不达标时列出全部不达标项

非主要房间通风开口面积

| 楼层 | 房间编号 | 房间面积（㎡） |  | 门窗编号 | 门窗面积（㎡） | 开启比例 | 门窗类型 | 通风开口面积/房间面积 | 通风开口面积/外窗面积 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1015 | 7.53 |  | C-0915 | 1.35 | 0.30 | 外窗 | 0.05 | 0.30 | 不满足 |
|  | 1017 | 4.31 |  | C-0909 | 0.81 | 0.30 | 外窗 | 0.06 | 0.30 | 不满足 |
|  | 1018 | 4.31 |  | C-0909 | 0.81 | 0.30 | 外窗 | 0.06 | 0.30 | 不满足 |
| 2 | 2016 | 4.31 |  | C-0909 | 0.81 | 0.30 | 外窗 | 0.06 | 0.30 | 不满足 |
|  | 2017 | 4.31 |  | C-0909 | 0.81 | 0.30 | 外窗 | 0.06 | 0.30 | 不满足 |
| 3 | 3016 | 4.31 |  | C-0909 | 0.81 | 0.30 | 外窗 | 0.06 | 0.30 | 不满足 |
|  | 3017 | 4.31 |  | C-0909 | 0.81 | 0.30 | 外窗 | 0.06 | 0.30 | 不满足 |
| 4 | 4016 | 4.31 |  | C-0909 | 0.81 | 0.30 | 外窗 | 0.06 | 0.30 | 不满足 |
|  | 4017 | 4.31 |  | C-0909 | 0.81 | 0.30 | 外窗 | 0.06 | 0.30 | 不满足 |
| 标准依据 |  |  | 《夏热冬暖地区居住建筑节能设计标准》(JGJ75-2012)第4.0.13条 |  |  |  |  |  |  |  |
| 标准要求 |  |  | 非主要房间外窗（包括阳台门）的通风开口面积不应小于外窗面积的45％ |  |  |  |  |  |  |  |
| 结论 |  |  | 不满足 |  |  |  |  |  |  |  |

注：达标时只列出一项，不达标时列出全部不达标项

隔热检查

| 构造名称 | 构造类型 | 朝向 | 传热系数 | 热惰性指标 | 面密度 | 面积 (㎡) | 内表最高温度(℃) | 温度限值(℃) | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 外墙 | 东 | 2.07 | 2.86 | 302 | 552.94 | － | 37.30 | 无需验算 |
| 外墙构造一 | 外墙 | 西 | 2.07 | 2.86 | 302 | 552.94 | － | 37.30 | 无需验算 |
| 屋顶构造一 | 屋顶 | 上 | 3.63 | 1.68 | 368 | 295.70 | 44.51 | 37.30 | 不满足 |
| 标准依据 | 《夏热冬暖地区居住建筑节能设计标准》(JGJ75-2012)第4.0.7条和《民用建筑热工设计规范》(GB50176) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | 内表面温度不超过限值 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结论 | 不满足 |  |  |  |  |  |  |  |  |

外窗气密性

| 层数 | 1～6层 | 7层以上 |
| --- | --- | --- |
| 最不利气密性等级 | － | － |
| 外窗气密性措施 |  |  |
| 标准依据 | 《《深圳市居住建筑节能设计标准实施细则》（SJG 15-2005）》第4.3.6条，分级与检测方法《建筑外门窗气密，水密，抗风压性能分级及检测方法》（GB/T 7106-2008） | 《《深圳市居住建筑节能设计标准实施细则》（SJG 15-2005）》第4.3.6条，分级与检测方法《建筑外门窗气密，水密，抗风压性能分级及检测方法》（GB/T 7106-2008） |
| 标准要求 | 1～6层外窗气密性不应低于《标准6》的4级，即《标准8》的3级 | 7层以及7层以上外窗气密性不应低于《标准6》的6级，即《标准8》的4级 |
| 结论 | － | － |

综合权衡

计算条件

|  |  | 设计建筑 |  | 参照建筑 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 屋顶传热系数K [W/(m2·K)] |  | 3.63 |  | 0.90 |  |
| 外墙（包括非透明幕墙）传热系数K [W/(m2·K)] |  | 2.07 |  | 1.50 |  |
| 天窗传热系数K [W/(m2·K)] |  | － |  | － |  |
| 天窗遮阳系数 |  | － |  | － |  |
| 外墙表面辐射吸收系数[ρ] |  | 0.56 |  | 0.70 |  |
| 屋顶外表面辐射吸收系数[ρ] |  | 0.74 |  | 0.70 |  |
| 窗墙比 | 南向 | 0.27 |  | 0.27 |  |
|  | 北向 | 0.09 |  | 0.09 |  |
|  | 东向 | 0.10 |  | 0.10 |  |
|  | 西向 | 0.10 |  | 0.10 |  |
|  | 平均 | 0.14 |  | 0.14 |  |
| 窗地比 |  | 0.16 | 窗面积:402.15 | 0.16 | 窗面积:402.15 |
|  |  |  | 地面面积:2506.15 |  | 地面面积:2506.15 |
| 外窗传热系数K |  | 6.00 |  | 6.00 |  |
| 外窗综合遮阳系数Sw |  | 0.86 |  | 0.80 |  |
| 其他计算条件 |  | 夏季室内计算温度26度， 换气次数1.0， 空调能效比3.0;采暖能效比1.7 |  |  |  |

综合权衡

|  | 设计建筑 | 参照建筑 |
| --- | --- | --- |
| 空调耗电指数(建筑) | 65.03 | 53.56 |
| 标准依据 | 《夏热冬暖地区居住建筑节能设计标准》(JGJ75-2012)第5.0.1条 |  |
| 标准要求 | 设计建筑的能耗不得超过参照建筑的能耗 |  |
| 结论 | 不满足 |  |

综合判断结论

| 序号 | 检查项 | 结论 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 窗地面积比 | 不满足 |
| 2 | 可见光透射比 | 满足 |
| 3 | 天窗类型 | 无屋顶透光部分 |
| 4 | 屋顶构造 | 不满足 |
| 5 | 外墙构造 | 不满足 |
| 6 | 外窗热工 | 不满足 |
| 7 | 主要房间通风开口面积 | 不满足 |
| 8 | 非主要房间通风开口面积 | 不满足 |
| 9 | 隔热检查 | 不满足 |
| 10 | 外窗气密性 | 满足 |
| 11 | 综合权衡 | 不满足 |
| 结论 |  | 不满足 |

■结论：本工程综合判断不满足《夏热冬暖地区居住建筑节能设计标准》(JGJ75-2012)规定的要求。节能设计不符合要求