## 空调采暖年耗电指数
参照建筑
空调耗电指数 | [6 empty] | 采暖耗电指数
外墙 |  |  | 面积Fi | 传热系数K | CC.W | ECFC.W | 外墙 |  |  | 面积Fi | 传热系数K | CH.W.K | ECFH.W(传热) | 吸收系数 | CH.W | ECFH.W(辐射)
| 东 | 重质 | 566.2587 | 1.5156 | 18.6 | 11174.3634 |  | 东 | 重质 | 566.2587 | 1.5156 | 14.4 | 12358.7429 | 0.7 | -3.6 | -2162.78
|  | 轻质 | 0 | 0 | 29.2 | 0 |  |  | 轻质 | 0 | 0 | 28.8 | 0 | 0.7 | -7.2 | 0
| 南 | 重质 | 415.14 | 1.5737 | 16.6 | 7591.568 |  | 南 | 重质 | 415.14 | 1.5737 | 15.1 | 9865.1184 | 0.7 | -9 | -4115.9103
|  | 轻质 | 0 | 0 | 33.2 | 0 |  |  | 轻质 | 0 | 0 | 30.2 | 0 | 0.7 | -18 | 0
| 西 | 重质 | 566.2587 | 1.5156 | 20.4 | 12255.7534 |  | 西 | 重质 | 566.2587 | 1.5156 | 23.4 | 20082.9573 | 0.7 | -10.8 | -6488.34
|  | 轻质 | 0 | 0 | 40.8 | 0 |  |  | 轻质 | 0 | 0 | 46.8 | 0 | 0.7 | -21.6 | 0
| 北 | 重质 | 558.54 | 1.5631 | 12 | 7333.5024 |  | 北 | 重质 | 558.54 | 1.5631 | 14.6 | 12746.3256 | 0.7 | -3.6 | -2200.0507
|  | 轻质 | 0 | 0 | 24 | 0 |  |  | 轻质 | 0 | 0 | 29.2 | 0 | 0.7 | -7.2 | 0
外门 （不含透明部分） | 东 |  | 15.12 | 5 | 29.2 | 1545.264 | 外门 （不含透明部分） | 东 |  | 15.12 | 5 | 28.8 | 2177.28 | 0.7 | -7.2 | -381.024
| 南 |  | 34.56 | 5 | 33.2 | 4015.872 |  | 南 |  | 34.56 | 5 | 30.2 | 5218.56 | 0.7 | -18 | -2177.28
| 西 |  | 15.12 | 5 | 40.8 | 2159.136 |  | 西 |  | 15.12 | 5 | 46.8 | 3538.08 | 0.7 | -21.6 | -1143.072
| 北 |  | 6 | 1.972 | 24 | 198.7776 |  | 北 |  | 6 | 1.972 | 29.2 | 345.4944 | 0.7 | -7.2 | -59.6333
屋顶 |  |  | 295.704 | 0.9 | 35.2 | 6557.5319 | 屋顶 |  |  | 295.704 | 0.9 | 21.4 | 5695.259 | 0.7 | -7.4 | -1378.572
外窗 (凸窗算玻璃面积) |  |  | 面积Fi | 遮阳系数SW | CC.W | ECFC.W | 外窗 (凸窗算璃面积) |  |  | 面积Fi | 传热系数K | CH.W.K | ECFH.W(传热) | 遮阳系数 | CH.W | ECFH.W(辐射)
| 东 |  | 69.12 | 0.8 | 137 | 7575.552 |  | 东 |  | 69.12 | 6 | 8.3 | 3442.176 | 0.8 | -32.5 | -1797.12
| 南 |  | 163.2 | 0.8 | 173 | 22586.88 |  | 南 |  | 163.2 | 6 | 8.5 | 8323.2 | 0.8 | -103.2 | -13473.792
| 西 |  | 69.12 | 0.8 | 215 | 11888.64 |  | 西 |  | 69.12 | 6 | 14.5 | 6013.44 | 0.8 | -141.1 | -7802.2656
| 北 |  | 56.16 | 0.8 | 131 | 5885.568 |  | 北 |  | 56.16 | 6 | 8.5 | 2864.16 | 0.8 | -32.7 | -1469.1456
| 天窗 |  | 0 | 0 | 363 | 0 |  | 天窗 |  | 0 | 0 | 13.3 | 0 | 0 | -97.3 | 0
合计 |  |  | 2830.3014 |  |  | 100768.4087 | 合计 |  |  | 2830.3014 |  |  | 92670.7937 |  |  | -44648.9856
总建筑面积A： |  |  | 2512.9907 | 平均楼层高度h： |  | 3 | 总建筑面积： |  |  | 2512.9907 | 平均楼层高度： |  | 3
墙面太阳辐射吸收系数： |  |  | 0.7 | 屋顶太阳辐射吸收系数： |  | 0.7 | 换气次数： |  |  | 1 | 换气次数相关系数： |  | 4.61
换气次数N： |  |  | 1 | 换气次数相关系数CC.N： |  | 4.16 | CH.0 |  |  | 2.6
CC.0 |  |  | -4.47 |  |  |  | 表面积： |  |  | 2851.26 | CFA(表面积/建筑面积) |  | 1.1346
表面积： |  |  | 2851.26 | CFA(表面积/建筑面积) |  | 1.1346 | CqH(地区相关系数) |  |  | 0 | CH |  | 0
CqC(地区相关系数) |  |  | 1.13 | CC |  | 1.1092
空调年耗电指数： |  |  | 53.3633 |  |  |  | 采暖年耗电指数： |  |  | 0
空调采暖年耗电指数： |  |  | 53.3633
Note on E17: llk: 夏季综合遮阳系数
Note on P17: llk: 冬季综合遮阳系数