## 空调采暖年耗电指数
参照建筑
空调耗电指数 | [6 empty] | 采暖耗电指数
外墙 |  |  | 面积Fi | 传热系数K | CC.W | ECFC.W | 外墙 |  |  | 面积Fi | 传热系数K | CH.W.K | ECFH.W(传热) | 吸收系数 | CH.W | ECFH.W(辐射)
| 东 | 重质 | 2395.0216 | 1.5329 | 18.6 | 47800.2626 |  | 东 | 重质 | 2395.0216 | 1.5329 | 14.4 | 52866.6499 | 0.7 | -3.6 | -9251.6637
|  | 轻质 | 0 | 0 | 29.2 | 0 |  |  | 轻质 | 0 | 0 | 28.8 | 0 | 0.7 | -7.2 | 0
| 南 | 重质 | 1946.6262 | 1.6189 | 16.6 | 36619.4368 |  | 南 | 重质 | 1946.6262 | 1.6189 | 15.1 | 47586.3594 | 0.7 | -9 | -19853.9115
|  | 轻质 | 0 | 0 | 33.2 | 0 |  |  | 轻质 | 0 | 0 | 30.2 | 0 | 0.7 | -18 | 0
| 西 | 重质 | 2498.2462 | 1.5627 | 20.4 | 55748.0413 |  | 西 | 重质 | 2498.2462 | 1.5627 | 23.4 | 91351.8324 | 0.7 | -10.8 | -29513.6689
|  | 轻质 | 0 | 0 | 40.8 | 0 |  |  | 轻质 | 0 | 0 | 46.8 | 0 | 0.7 | -21.6 | 0
| 北 | 重质 | 1787.7947 | 1.6303 | 12 | 24483.0497 |  | 北 | 重质 | 1787.7947 | 1.6303 | 14.6 | 42553.8721 | 0.7 | -3.6 | -7344.9149
|  | 轻质 | 0 | 0 | 24 | 0 |  |  | 轻质 | 0 | 0 | 29.2 | 0 | 0.7 | -7.2 | 0
外门 （不含透明部分） | 东 |  | 42.63 | 5 | 29.2 | 4356.786 | 外门 （不含透明部分） | 东 |  | 42.63 | 5 | 28.8 | 6138.72 | 0.7 | -7.2 | -1074.276
| 南 |  | 344.82 | 5 | 33.2 | 40068.084 |  | 南 |  | 344.82 | 5 | 30.2 | 52067.82 | 0.7 | -18 | -21723.66
| 西 |  | 72.03 | 5 | 40.8 | 10285.884 |  | 西 |  | 72.03 | 5 | 46.8 | 16855.02 | 0.7 | -21.6 | -5445.468
| 北 |  | 46.2 | 5 | 24 | 3880.7998 |  | 北 |  | 46.2 | 5 | 29.2 | 6745.1997 | 0.7 | -7.2 | -1164.2399
屋顶 |  |  | 1438.6464 | 0.9 | 35.2 | 31903.4232 | 屋顶 |  |  | 1438.6464 | 0.9 | 21.4 | 27708.3302 | 0.7 | -7.4 | -6706.9696
外窗 (凸窗算玻璃面积) |  |  | 面积Fi | 遮阳系数SW | CC.W | ECFC.W | 外窗 (凸窗算璃面积) |  |  | 面积Fi | 传热系数K | CH.W.K | ECFH.W(传热) | 遮阳系数 | CH.W | ECFH.W(辐射)
| 东 |  | 128.07 | 0.8 | 137 | 14036.472 |  | 东 |  | 128.07 | 6 | 8.3 | 6377.886 | 0.8 | -32.5 | -3329.82
| 南 |  | 335.25 | 0.8 | 173 | 46398.6 |  | 南 |  | 335.25 | 6 | 8.5 | 17097.75 | 0.8 | -103.2 | -27678.24
| 西 |  | 114.57 | 0.8 | 215 | 19706.0397 |  | 西 |  | 114.57 | 6 | 14.5 | 9967.5898 | 0.8 | -141.1 | -12932.6614
| 北 |  | 309.6 | 0.8 | 131 | 32446.08 |  | 北 |  | 309.6 | 6 | 8.5 | 15789.6 | 0.8 | -32.7 | -8099.136
| 天窗 |  | 0 | 0 | 363 | 0 |  | 天窗 |  | 0 | 0 | 13.3 | 0 | 0 | -97.3 | 0
合计 |  |  | 11459.5051 |  |  | 367732.9591 | 合计 |  |  | 11459.5051 |  |  | 393106.6295 |  |  | -154118.6301
总建筑面积A： |  |  | 9858.5733 | 平均楼层高度h： |  | 3 | 总建筑面积： |  |  | 9858.5733 | 平均楼层高度： |  | 3
墙面太阳辐射吸收系数： |  |  | 0.7 | 屋顶太阳辐射吸收系数： |  | 0.7 | 换气次数： |  |  | 1 | 换气次数相关系数： |  | 4.61
换气次数N： |  |  | 1 | 换气次数相关系数CC.N： |  | 4.16 | CH.0 |  |  | 2.6
CC.0 |  |  | -4.47 |  |  |  | 表面积： |  |  | 2851.26 | CFA(表面积/建筑面积) |  | 0.28922
表面积： |  |  | 2851.26 | CFA(表面积/建筑面积) |  | 0.28922 | CqH(地区相关系数) |  |  | 0 | CH |  | 0
CqC(地区相关系数) |  |  | 1.13 | CC |  | 1.3561
空调年耗电指数： |  |  | 61.4442 |  |  |  | 采暖年耗电指数： |  |  | 0
空调采暖年耗电指数： |  |  | 61.4442
Note on E17: llk: 夏季综合遮阳系数
Note on P17: llk: 冬季综合遮阳系数