金尊府

热负荷计算书

| 工程名称 | 金尊府 |
| --- | --- |
| 设计编号 |  |
| 建设单位 |  |
| 设计单位 |  |
| 计 算 人 |  |
| 校 对 人 |  |
| 审 核 人 |  |
| 计算日期 | 2022年1月3日 |

| 采用软件 | 斯维尔暖通负荷BECH2020 |
| --- | --- |
| 软件版本 | 20200606(SP1) |
| 研发单位 | 北京绿建软件股份有限公司 |
| 正版授权码 | T15038481133 |

目  录

1	建筑概况	1

2	气象参数	1

3	计算依据	1

4	计算原理	1

4.1	围护结构传热耗热量	1

4.2	围护结构的附加耗热量	2

4.3	冷风渗入耗热量	2

4.4	新风耗热量	3

4.5	通过其他途径的耗热量	3

4.6	分户计量和间歇采暖热负荷	3

5	外围护构造	4

6	内围护构造	4

7	封闭阳台构造	4

8	地下围护构造	4

8.1	周边地面	4

8.2	非周边地面	4

8.3	地下墙	5

9	窗构造	5

10	门构造	5

11	负荷指标	5

12	房间热负荷汇总表(按楼层)	5

13	房间热负荷详细表	24

建筑概况

| 地理位置 | 河南-郑州 |  |
| --- | --- | --- |
| 北纬 | 34.72 |  |
| 东经 | 113.65 |  |
| 建筑名称 | 金尊府 |  |
| 建筑面积 | 地上 13216.84 ㎡ | 地下 820.89 ㎡ |
| 建筑高度 | 地上 28.50 m | 地下 2.85 m |
| 建筑层数 | 地上 9 | 地下 1 |
| 北向角度 | 86° |  |

气象参数

| 大气透明度等级 | 5 |
| --- | --- |
| 室外计算温度(℃) | -3.8 |
| 冬季围护结构外表面换热系数αw(W/㎡· K) | 23.0 |
| 围护结构内表面换热系数αn(W/㎡· K) | 8.7 |

计算依据

1. 《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736-2012.中国建筑工业出版社，2012

2. 《全国民用建筑工程设计技术措施/暖通空调·动力》.中国计划出版社，2009

3. 《建筑设备专业技术措施》.中国建筑工业出版社，2006

4. 《严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ26-2010.中国建筑工业出版社，2010

5. 《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015.中国建筑工业出版社，2015

计算原理

围护结构传热耗热量

围护结构的传热耗热量由基本耗热量和附加耗热量构成。

围护结构的基本耗热量按下式计算：

式中：

Q——围护结构的基本耗热量（W）；

α——围护结构温差修正系数；

F——围护结构的面积（㎡） ；

K——围护结构的传热系数〔W /（㎡•℃）〕；

tn——采暖室内计算温度（℃）；

twn——采暖室外计算温度或邻室计算温度（℃）。

围护结构的附加耗热量

该项耗热量按其占基本耗热量的百分率确定。

Q1 =(Q +1 .Q +2 .Q +3 .Q)(1+4)=(1+1+2+3)(1+4)Q

式中：

Q —— 围护结构基本耗热量

Q1—— 围护结构传热耗热量

α1——朝向修正率：

α2——风力附加率

α3——外门附加率

α4——高度附加率，附加于围护结构的基本耗热量和其他附加耗热量之和上。

冷风渗入耗热量

冷风渗透耗热量有缝隙法、换气次数法和百分率法三种供选择。

（1）、缝隙法

◆加热由外窗、阳台外门窗缝隙渗人室内的冷空气的耗热量，按下式计算：

式中：

Q——由门窗缝隙渗人室内的冷空气的耗热量（W）；

Cp——空气的定压比热容；

ρwn——采暖室外计算温度下的空气密度（kg/m³）；

tn——采暖室内计算温度（℃）；

twn——采暖室外计算温度（℃）；

L——渗透冷空气量（m³/h），根据不同的朝向，按下列计算公式确定：

式中：

L0——在基准高度单纯风压作用下，不考虑朝向修正和建筑物内部隔断情况时，通过每米门窗缝隙进入室内的理论渗透冷空气量 [m³/（m·h）]；

l1——外门窗缝隙的长度(m)；

m——风压与热压共同作用下，不同朝向、不同高度的门窗冷风渗透压差综合修正系数；

b——门窗缝隙渗风指数，b=0.56～0.78，当无实测数据时，可取 b =0.67。

（2）、换气次数法：

多层建筑的渗透冷空气量，当无相关数据时，按以下公式计算：

式中：

V——房间体积（ m3 ）；

k——换气次数（次／h），用户输入。

（3）、百分率附加法：

工业建筑，加热由门窗缝隙渗人室内的冷空气的耗热量，可按下表估算：

| 建筑物高度（m） |  | ＜4.5 | 4.5～10.0 | ＞10.0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 玻璃窗层数 | 单层 | 25 | 35 | 40 |
|  | 单、双层均有 | 20 | 30 | 35 |
|  | 双层 | 15 | 25 | 30 |

新风耗热量

对于空调热负荷，采用热风采暖。房间的新风负荷按下式计算：

Q=0.28L(-)(1-η１ζ)

式中：

L —— 房间的设计新风量(m3/h)，用户输入；

η１——显热回收效率（0～１），没有热回收时为0

ζ——排风比例（０～１），即热回收装置的排风量/新风量

hn——室内焓

hw——室外焓

通过其他途径的耗热量

通过其他途径的耗热量包括：水分蒸发的耗热量、加热由外部运人的冷物料和运输工具的耗热量、热管道以及其他表面的散热量等。

分户计量和间歇采暖热负荷

式中：

Q1——围护结构耗热量、冷风渗透耗热量、新风耗热量和其他耗热量之和；

α——间歇采暖采暖修正系数；

Q户间——户间传热，不计入系统负荷和整个建筑负荷，只作为选取房间供暖设备设施的依据,有两种可选方法来计算：

（1）单位面积法，按下式计算：

式中：

q ——单位使用面积的户间传热量；

M ——房间使用面积。

（2）计算温差法，户间传热量不宜大于房间热负荷的50%，按下式计算：

式中：

P ——同时产生传热的概率系数：

Fi——第i个户间传热围护结构的传热面积；

ki——第i个户间传热围护结构的传热系数；

△t——户间传热温差，宜取5到6℃。

外围护构造

| 构造名称 | 冬季传热系数K=1/(0.11+∑R+0.04) (W/㎡.K) |
| --- | --- |
| 挤塑聚苯板20+加气砼80＋钢筋砼120 | 0.826 |
| 外-挤塑聚苯板20+钢筋砼200 | 1.126 |
| 挤塑聚苯板20＋钢筋砼200 | 1.126 |
| 挤塑聚苯板20+钢筋砼120 | 1.192 |

备注：外墙平均传热系数：1.113 (W/㎡.K)

内围护构造

| 构造名称 | 传热系数K=1/(0.11+∑R+0.11) (W/㎡.K) |
| --- | --- |
| 砼多孔砖(190六孔砖) | 1.925 |
| 钢筋砼楼板120 | 2.984 |

封闭阳台构造

| 构造名称 | 冬季传热系数K=1/(0.11+∑R+0.04) (W/㎡.K) |
| --- | --- |
| 接触室外顶板构造一 | 5.595 |
| 接触室外底板构造一 | 5.595 |
| 栏板 | 5.595 |

地下围护构造

周边地面

| 构造名称 | 冬季传热系数K |
| --- | --- |
| 混凝土120不保温地面 | 0.52 |

非周边地面

| 构造名称 | 冬季传热系数K |
| --- | --- |
| 混凝土120不保温地面 | 0.3 |

地下墙

| 构造名称 | 冬季传热系数K |
| --- | --- |
| 钢筋砼200地下墙 | 4.006 |

窗构造

| 做法名称 | 传热系数W/㎡.K | 遮阳系数 |
| --- | --- | --- |
| 12A钢铝单框双玻窗（平均） | 3.90 | 0.75 |

门构造

| 做法名称 | 传热系数W/㎡.K |
| --- | --- |
| 保温门（多功能门） | 1.97 |
| 单层实体门 | 2.30 |

负荷指标

| 整楼负荷(W) | 建筑面积(㎡) | 负荷指标(W/㎡) |
| --- | --- | --- |
| 418966 | 14037.73 | 29.85 |
|  | 采暖面积(㎡) | 负荷指标(W/㎡) |
|  | 4527.23 | 92.54 |

房间热负荷汇总表(按楼层)

| 楼层 | 户型 | 房间 编号 | 房间名称 | 面积 | 室温 | 围护 结构 | 冷风 渗透 | 其它 负荷 | 间歇 采暖 | 户间 传热 | 热负荷(不含户间) | 热负荷(含户间) | 指标(不含户间) | 指标(含户间) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ㎡ | ℃ | W | W | W | W | W | W | W | W/㎡ | W/㎡ |
| -1层 |  | X003 | 风机房 | 11 | 18 | 2283 | 26 | 0 | 231 | 109 | 2539 | 2648 | 233.7 | 243.7 |
|  |  | X004 | 风井 | 1 | 18 | 682 | 0 | 0 | 68 | 14 | 751 | 765 | 521.3 | 531.3 |
|  |  | X012 | 电气小间 | 17 | 18 | 1752 | 50 | 0 | 180 | 172 | 1982 | 2154 | 115.4 | 125.4 |
|  |  | X013 | 电气小间 | 12 | 18 | 1712 | 26 | 0 | 174 | 117 | 1911 | 2028 | 163.6 | 173.6 |
|  |  | X015 | 水井 | 3 | 18 | 335 | 51 | 0 | 39 | 31 | 425 | 455 | 137.8 | 147.8 |
|  |  | X016 | 水井 | 7 | 18 | 821 | 77 | 0 | 90 | 75 | 987 | 1062 | 131.8 | 141.8 |
|  |  | X021 | 电气小间 | 14 | 18 | 3240 | 55 | 0 | 329 | 144 | 3624 | 3768 | 252.0 | 262.0 |
|  |  | X023 | 风井 | 5 | 18 | 695 | 0 | 0 | 69 | 48 | 764 | 812 | 160.6 | 170.6 |
|  |  | X024 | 风机房 | 39 | 18 | 4936 | 51 | 0 | 499 | 387 | 5485 | 5872 | 141.9 | 151.9 |
|  |  | X026 | 集水坑 | 28 | 18 | 2500 | 125 | 0 | 262 | 280 | 2887 | 3167 | 103.2 | 113.2 |
|  |  | X027 | 热力小室 | 14 | 18 | 1351 | 55 | 0 | 141 | 137 | 1546 | 1683 | 113.1 | 123.1 |
|  |  | X028 | 风机房 | 48 | 18 | 5642 | 155 | 0 | 580 | 476 | 6377 | 6853 | 133.9 | 143.9 |
|  |  | X030 | 集水坑 | 16 | 18 | 2922 | 85 | 0 | 301 | 161 | 3308 | 3469 | 205.2 | 215.2 |
|  |  | X034 | 热力小室 | 16 | 18 | 2328 | 129 | 0 | 246 | 157 | 2703 | 2860 | 172.3 | 182.3 |
|  |  | X036 | 风井 | 75 | 18 | 5780 | 162 | 0 | 594 | 753 | 6536 | 7289 | 86.8 | 96.8 |
|  |  | X038 | 风井 | 30 | 18 | 3575 | 147 | 0 | 372 | 297 | 4095 | 4392 | 137.9 | 147.9 |
|  |  | X041 | 风机房 | 26 | 18 | 3807 | 103 | 0 | 391 | 257 | 4301 | 4557 | 167.6 | 177.6 |
|  |  | X042 | 风井 | 7 | 18 | 2244 | 0 | 0 | 224 | 66 | 2469 | 2535 | 374.3 | 384.3 |
|  |  | X043 | 风机房 | 23 | 18 | 3009 | 26 | 0 | 304 | 228 | 3339 | 3567 | 146.4 | 156.4 |
|  |  | X046 | 风井 | 11 | 18 | 2790 | 29 | 0 | 282 | 106 | 3101 | 3207 | 293.2 | 303.2 |
|  |  | X047 | 风井 | 13 | 18 | 2171 | 55 | 0 | 223 | 129 | 2448 | 2578 | 189.1 | 199.1 |
|  | 合计 |  |  | 414 |  | 54574 | 1406 | 0 | 5598 | 4142 | 61578 |  | 148.7 |  |
| 1层 |  | X001 | 商业网点2 | 106 | 18 | 6720 | 329 | 0 | 705 | 1057 | 7753 | 8811 | 73.3 | 83.3 |
|  |  | X005 | 商业网点4 | 165 | 18 | 10574 | 285 | 0 | 1086 | 1646 | 11945 | 13591 | 72.6 | 82.6 |
|  |  | X006 | 商业网点5 | 50 | 18 | 4763 | 179 | 0 | 494 | 503 | 5436 | 5939 | 108.1 | 118.1 |
|  |  | X008 | 商业网点7 | 177 | 18 | 12381 | 373 | 0 | 1275 | 1771 | 14029 | 15799 | 79.2 | 89.2 |
|  |  | X009 | 商业网点8 | 85 | 18 | 5853 | 132 | 0 | 599 | 851 | 6584 | 7436 | 77.3 | 87.3 |
|  |  | X025 | 风井 | 6 | 18 | 760 | 0 | 0 | 76 | 58 | 836 | 894 | 143.9 | 153.9 |
|  |  | X037 | 风井 | 4 | 18 | 404 | 0 | 0 | 40 | 42 | 445 | 486 | 107.0 | 117.0 |
|  |  | X039 | 卫生间 | 4 | 18 | 1148 | 0 | 0 | 115 | 44 | 1262 | 1306 | 286.9 | 296.9 |
|  |  | X040 | 卫生间 | 7 | 18 | 503 | 26 | 0 | 53 | 66 | 582 | 648 | 88.2 | 98.2 |
|  |  | X048 | 风井 | 7 | 18 | 1417 | 29 | 0 | 145 | 72 | 1591 | 1662 | 221.7 | 231.7 |
|  |  | X049 | 风井 | 11 | 18 | 1705 | 29 | 0 | 173 | 115 | 1907 | 2022 | 166.0 | 176.0 |
|  | 合计 |  |  | 622 |  | 46228 | 1381 | 0 | 4761 | 6225 | 52370 |  | 84.1 |  |
| 2层 |  | X002 | 主卧 | 16 | 18 | 2076 | 24 | 0 | 210 | 160 | 2310 | 2471 | 144.1 | 154.1 |
|  |  | X007 | 主卧 | 16 | 18 | 1712 | 69 | 0 | 178 | 164 | 1959 | 2123 | 119.5 | 129.5 |
|  |  | X011 | 卧室 | 11 | 18 | 1259 | 69 | 0 | 133 | 109 | 1461 | 1570 | 133.8 | 143.8 |
|  |  | X018 | 主卫 | 5 | 18 | 665 | 29 | 0 | 69 | 49 | 763 | 813 | 154.5 | 164.5 |
|  |  | X019 | 主卫 | 5 | 18 | 440 | 29 | 0 | 47 | 49 | 516 | 565 | 104.5 | 114.5 |
|  |  | X020 | 主卫 | 5 | 18 | 440 | 29 | 0 | 47 | 49 | 516 | 565 | 104.5 | 114.5 |
|  |  | X022 | 卫生间 | 5 | 18 | 623 | 74 | 0 | 70 | 49 | 766 | 815 | 157.7 | 167.7 |
|  |  | X033 | 卧室 | 10 | 18 | 1370 | 104 | 0 | 147 | 95 | 1621 | 1716 | 170.2 | 180.2 |
|  |  | X044 | 前室 | 3 | 18 | 312 | 0 | 0 | 31 | 26 | 344 | 370 | 130.1 | 140.1 |
|  |  | X045 | 厨房 | 7 | 18 | 767 | 55 | 0 | 82 | 70 | 904 | 974 | 128.3 | 138.3 |
|  |  | X050 | 厨房 | 8 | 18 | 1329 | 29 | 0 | 136 | 78 | 1494 | 1572 | 191.6 | 201.6 |
|  |  | X051 | 卫生间 | 4 | 18 | 460 | 29 | 0 | 49 | 44 | 538 | 582 | 122.2 | 132.2 |
|  |  | X052 | 书房 | 8 | 18 | 768 | 59 | 0 | 83 | 81 | 910 | 991 | 112.3 | 122.3 |
|  |  | X054 | 卧室 | 14 | 18 | 1620 | 55 | 0 | 168 | 144 | 1843 | 1987 | 127.7 | 137.7 |
|  |  | X055 | 卧室 | 11 | 18 | 1264 | 79 | 0 | 134 | 109 | 1477 | 1587 | 135.3 | 145.3 |
|  |  | X056 | 厨房 | 6 | 18 | 781 | 77 | 0 | 86 | 62 | 944 | 1006 | 153.2 | 163.2 |
|  |  | X057 | 卫生间 | 5 | 18 | 519 | 59 | 0 | 58 | 54 | 636 | 690 | 117.8 | 127.8 |
|  |  | X058 | 卧室 | 13 | 18 | 1641 | 114 | 0 | 175 | 128 | 1930 | 2058 | 151.0 | 161.0 |
|  |  | X059 | 卧室 | 16 | 18 | 1728 | 108 | 0 | 184 | 157 | 2020 | 2177 | 128.2 | 138.2 |
|  |  | X060 | 卧室 | 10 | 18 | 1334 | 74 | 0 | 141 | 100 | 1549 | 1649 | 155.1 | 165.1 |
|  |  | X061 | 卫生间 | 5 | 18 | 632 | 74 | 0 | 71 | 49 | 777 | 825 | 159.9 | 169.9 |
|  |  | X062 | 主卫 | 4 | 18 | 518 | 34 | 0 | 55 | 44 | 607 | 652 | 137.7 | 147.7 |
|  | 合计 |  |  | 187 |  | 22258 | 1274 | 0 | 2353 | 1872 | 25886 |  | 138.3 |  |
| 3层 |  | X001@3 | 卧室 | 16 | 18 | 1378 | 91 | 0 | 147 | 157 | 1616 | 1774 | 102.6 | 112.6 |
|  |  | X002@3 | 主卧 | 16 | 18 | 1405 | 45 | 0 | 145 | 160 | 1595 | 1756 | 99.5 | 109.5 |
|  |  | X005@3 | 卧室 | 17 | 18 | 2371 | 64 | 0 | 244 | 169 | 2679 | 2847 | 158.8 | 168.8 |
|  |  | X006@3 | 主卧 | 16 | 18 | 1417 | 64 | 0 | 148 | 164 | 1630 | 1794 | 99.4 | 109.4 |
|  |  | X007@3 | 主卧 | 16 | 18 | 1417 | 64 | 0 | 148 | 164 | 1630 | 1794 | 99.4 | 109.4 |
|  |  | X008@3 | 卧室 | 17 | 18 | 1522 | 64 | 0 | 159 | 169 | 1745 | 1913 | 103.4 | 113.4 |
|  |  | X009@3 | 卧室 | 51 | 18 | 2599 | 39 | 0 | 264 | 513 | 2902 | 3415 | 56.6 | 66.6 |
|  |  | X011@3 | 卧室 | 11 | 18 | 1062 | 65 | 0 | 113 | 109 | 1240 | 1349 | 113.5 | 123.5 |
|  |  | X012@3 | 卧室 | 10 | 18 | 926 | 20 | 0 | 95 | 104 | 1041 | 1145 | 100.5 | 110.5 |
|  |  | X016@3 | 主卫 | 4 | 18 | 406 | 21 | 0 | 43 | 44 | 470 | 514 | 106.6 | 116.6 |
|  |  | X018@3 | 主卫 | 5 | 18 | 468 | 26 | 0 | 49 | 49 | 544 | 593 | 110.0 | 120.0 |
|  |  | X019@3 | 主卫 | 5 | 18 | 351 | 26 | 0 | 38 | 49 | 415 | 464 | 84.0 | 94.0 |
|  |  | X020@3 | 主卫 | 5 | 18 | 351 | 26 | 0 | 38 | 49 | 415 | 464 | 84.0 | 94.0 |
|  |  | X021@3 | 卫 | 5 | 18 | 516 | 26 | 0 | 54 | 46 | 596 | 643 | 129.3 | 139.3 |
|  |  | X022@3 | 卫生间 | 5 | 18 | 535 | 71 | 0 | 61 | 49 | 667 | 715 | 137.2 | 147.2 |
|  |  | X024@3 | 电 | 1 | 18 | 86 | 0 | 0 | 9 | 11 | 94 | 105 | 90.0 | 100.0 |
|  |  | X025@3 | 水 | 1 | 18 | 27 | 0 | 0 | 3 | 11 | 30 | 41 | 28.6 | 38.6 |
|  |  | X026@3 | 前室 | 24 | 18 | 2095 | 96 | 0 | 219 | 236 | 2411 | 2647 | 102.2 | 112.2 |
|  |  | X027@3 | 前室 | 24 | 18 | 1560 | 96 | 0 | 166 | 236 | 1821 | 2057 | 77.2 | 87.2 |
|  |  | X028@3 | 厨房 | 8 | 18 | 612 | 26 | 0 | 64 | 82 | 702 | 784 | 86.0 | 96.0 |
|  |  | X029@3 | 卧室 | 10 | 18 | 1167 | 71 | 0 | 124 | 100 | 1361 | 1461 | 136.2 | 146.2 |
|  |  | X031@3 | 卧室 | 10 | 18 | 1058 | 52 | 0 | 111 | 95 | 1221 | 1316 | 128.2 | 138.2 |
|  |  | X034@3 | 卧室 | 10 | 18 | 1242 | 71 | 0 | 131 | 95 | 1444 | 1540 | 151.7 | 161.7 |
|  |  | X035@3 | 卧室 | 10 | 18 | 1242 | 71 | 0 | 131 | 95 | 1444 | 1540 | 151.7 | 161.7 |
|  |  | X038@3 | 水井 | 2 | 18 | 317 | 0 | 0 | 32 | 22 | 348 | 370 | 158.3 | 168.3 |
|  |  | X039@3 | 前室 | 24 | 18 | 1990 | 120 | 0 | 211 | 241 | 2321 | 2562 | 96.3 | 106.3 |
|  |  | X041@3 | 电井 | 2 | 18 | 149 | 0 | 0 | 15 | 22 | 164 | 186 | 74.6 | 84.6 |
|  |  | X042@3 | 厨房 | 6 | 18 | 568 | 75 | 0 | 64 | 62 | 707 | 769 | 114.8 | 124.8 |
|  |  | X044@3 | 前室 | 3 | 18 | 265 | 0 | 0 | 26 | 26 | 291 | 318 | 110.3 | 120.3 |
|  |  | X045@3 | 前室 | 3 | 18 | 265 | 0 | 0 | 26 | 26 | 291 | 318 | 110.3 | 120.3 |
|  |  | X046@3 | 厨房 | 7 | 18 | 640 | 52 | 0 | 69 | 70 | 761 | 831 | 108.0 | 118.0 |
|  |  | X047@3 | 厨房 | 8 | 18 | 1003 | 26 | 0 | 103 | 78 | 1132 | 1210 | 145.2 | 155.2 |
|  |  | X048@3 | 卫生间 | 4 | 18 | 491 | 52 | 0 | 54 | 44 | 597 | 641 | 135.6 | 145.6 |
|  |  | X049@3 | 卫生间 | 4 | 18 | 380 | 26 | 0 | 41 | 44 | 447 | 491 | 101.6 | 111.6 |
|  |  | X050@3 | 厨房 | 8 | 18 | 1189 | 26 | 0 | 121 | 78 | 1336 | 1414 | 171.3 | 181.3 |
|  |  | X051@3 | 厨房 | 8 | 18 | 1189 | 26 | 0 | 121 | 78 | 1336 | 1414 | 171.3 | 181.3 |
|  |  | X052@3 | 卫生间 | 4 | 18 | 380 | 26 | 0 | 41 | 44 | 447 | 491 | 101.6 | 111.6 |
|  |  | X053@3 | 书房 | 8 | 18 | 622 | 58 | 0 | 68 | 81 | 747 | 828 | 92.3 | 102.3 |
|  |  | X055@3 | 卧室 | 14 | 18 | 1360 | 52 | 0 | 141 | 144 | 1553 | 1698 | 107.7 | 117.7 |
|  |  | X056@3 | 卧室 | 11 | 18 | 1068 | 77 | 0 | 114 | 109 | 1259 | 1368 | 115.3 | 125.3 |
|  |  | X057@3 | 厨房 | 6 | 18 | 670 | 75 | 0 | 75 | 62 | 820 | 881 | 133.0 | 143.0 |
|  |  | X058@3 | 卫生间 | 5 | 18 | 422 | 58 | 0 | 48 | 54 | 527 | 581 | 97.6 | 107.6 |
|  |  | X059@3 | 卧室 | 13 | 18 | 1452 | 78 | 0 | 153 | 128 | 1684 | 1811 | 131.7 | 141.7 |
|  |  | X060@3 | 卧室 | 16 | 18 | 1445 | 103 | 0 | 155 | 157 | 1703 | 1860 | 108.1 | 118.1 |
|  |  | X061@3 | 卧室 | 10 | 18 | 1155 | 71 | 0 | 123 | 100 | 1348 | 1448 | 134.9 | 144.9 |
|  |  | X062@3 | 卫生间 | 5 | 18 | 545 | 71 | 0 | 62 | 49 | 677 | 726 | 139.4 | 149.4 |
|  |  | X063@3 | 主卫 | 4 | 18 | 439 | 32 | 0 | 47 | 44 | 518 | 562 | 117.5 | 127.5 |
|  | 合计 |  |  | 472 |  | 43818 | 2301 | 0 | 4612 | 4719 | 50731 |  | 107.5 |  |
| 4层 |  | X001@4 | 卧室 | 16 | 18 | 969 | 82 | 0 | 105 | 157 | 1156 | 1314 | 73.4 | 83.4 |
|  |  | X002@4 | 主卧 | 16 | 18 | 989 | 40 | 0 | 103 | 160 | 1131 | 1292 | 70.6 | 80.6 |
|  |  | X005@4 | 卧室 | 17 | 18 | 1932 | 59 | 0 | 199 | 169 | 2191 | 2360 | 129.9 | 139.9 |
|  |  | X006@4 | 主卧 | 16 | 18 | 991 | 59 | 0 | 105 | 164 | 1155 | 1319 | 70.5 | 80.5 |
|  |  | X007@4 | 主卧 | 16 | 18 | 991 | 59 | 0 | 105 | 164 | 1155 | 1319 | 70.5 | 80.5 |
|  |  | X008@4 | 卧室 | 17 | 18 | 1083 | 59 | 0 | 114 | 169 | 1257 | 1425 | 74.5 | 84.5 |
|  |  | X009@4 | 卧室 | 51 | 18 | 1267 | 29 | 0 | 130 | 513 | 1426 | 1938 | 27.8 | 37.8 |
|  |  | X011@4 | 卧室 | 11 | 18 | 778 | 60 | 0 | 84 | 109 | 922 | 1031 | 84.4 | 94.4 |
|  |  | X012@4 | 卧室 | 10 | 18 | 657 | 15 | 0 | 67 | 104 | 739 | 843 | 71.3 | 81.3 |
|  |  | X016@4 | 主卫 | 4 | 18 | 292 | 16 | 0 | 31 | 44 | 339 | 383 | 76.8 | 86.8 |
|  |  | X018@4 | 主卫 | 5 | 18 | 340 | 23 | 0 | 36 | 49 | 398 | 448 | 80.7 | 90.7 |
|  |  | X019@4 | 主卫 | 5 | 18 | 223 | 23 | 0 | 25 | 49 | 270 | 319 | 54.6 | 64.6 |
|  |  | X020@4 | 主卫 | 5 | 18 | 223 | 23 | 0 | 25 | 49 | 270 | 319 | 54.6 | 64.6 |
|  |  | X021@4 | 卫 | 5 | 18 | 396 | 23 | 0 | 42 | 46 | 461 | 507 | 99.9 | 109.9 |
|  |  | X022@4 | 卫生间 | 5 | 18 | 409 | 67 | 0 | 48 | 49 | 524 | 573 | 107.9 | 117.9 |
|  |  | X024@4 | 电 | 1 | 18 | 59 | 0 | 0 | 6 | 11 | 64 | 75 | 61.4 | 71.4 |
|  |  | X025@4 | 水 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 0.0 | 10.0 |
|  |  | X026@4 | 前室 | 24 | 18 | 1483 | 93 | 0 | 158 | 236 | 1733 | 1969 | 73.5 | 83.5 |
|  |  | X027@4 | 前室 | 24 | 18 | 947 | 93 | 0 | 104 | 236 | 1144 | 1379 | 48.5 | 58.5 |
|  |  | X028@4 | 厨房 | 8 | 18 | 400 | 23 | 0 | 42 | 82 | 465 | 547 | 56.9 | 66.9 |
|  |  | X029@4 | 卧室 | 10 | 18 | 907 | 67 | 0 | 97 | 100 | 1072 | 1172 | 107.3 | 117.3 |
|  |  | X031@4 | 卧室 | 10 | 18 | 811 | 48 | 0 | 86 | 95 | 945 | 1040 | 99.3 | 109.3 |
|  |  | X034@4 | 卧室 | 10 | 18 | 995 | 67 | 0 | 106 | 95 | 1169 | 1264 | 122.7 | 132.7 |
|  |  | X035@4 | 卧室 | 10 | 18 | 995 | 67 | 0 | 106 | 95 | 1169 | 1264 | 122.7 | 132.7 |
|  |  | X038@4 | 水井 | 2 | 18 | 260 | 0 | 0 | 26 | 22 | 285 | 307 | 129.8 | 139.8 |
|  |  | X039@4 | 前室 | 24 | 18 | 1364 | 117 | 0 | 148 | 241 | 1629 | 1870 | 67.6 | 77.6 |
|  |  | X041@4 | 电井 | 2 | 18 | 92 | 0 | 0 | 9 | 22 | 101 | 123 | 46.0 | 56.0 |
|  |  | X042@4 | 厨房 | 6 | 18 | 408 | 72 | 0 | 48 | 62 | 528 | 590 | 85.7 | 95.7 |
|  |  | X044@4 | 前室 | 3 | 18 | 196 | 0 | 0 | 20 | 26 | 216 | 242 | 81.7 | 91.7 |
|  |  | X045@4 | 前室 | 3 | 18 | 196 | 0 | 0 | 20 | 26 | 216 | 242 | 81.7 | 91.7 |
|  |  | X046@4 | 厨房 | 7 | 18 | 457 | 48 | 0 | 50 | 70 | 555 | 626 | 78.9 | 88.9 |
|  |  | X047@4 | 厨房 | 8 | 18 | 801 | 23 | 0 | 82 | 78 | 906 | 984 | 116.1 | 126.1 |
|  |  | X048@4 | 卫生间 | 4 | 18 | 377 | 48 | 0 | 42 | 44 | 467 | 511 | 106.2 | 116.2 |
|  |  | X049@4 | 卫生间 | 4 | 18 | 266 | 23 | 0 | 29 | 44 | 318 | 362 | 72.2 | 82.2 |
|  |  | X050@4 | 厨房 | 8 | 18 | 986 | 23 | 0 | 101 | 78 | 1110 | 1188 | 142.2 | 152.2 |
|  |  | X051@4 | 厨房 | 8 | 18 | 986 | 23 | 0 | 101 | 78 | 1110 | 1188 | 142.2 | 152.2 |
|  |  | X052@4 | 卫生间 | 4 | 18 | 266 | 23 | 0 | 29 | 44 | 318 | 362 | 72.2 | 82.2 |
|  |  | X053@4 | 书房 | 8 | 18 | 411 | 55 | 0 | 47 | 81 | 513 | 594 | 63.4 | 73.4 |
|  |  | X055@4 | 卧室 | 14 | 18 | 986 | 48 | 0 | 103 | 144 | 1137 | 1281 | 78.8 | 88.8 |
|  |  | X056@4 | 卧室 | 11 | 18 | 784 | 74 | 0 | 86 | 109 | 944 | 1054 | 86.5 | 96.5 |
|  |  | X057@4 | 厨房 | 6 | 18 | 510 | 72 | 0 | 58 | 62 | 641 | 702 | 104.0 | 114.0 |
|  |  | X058@4 | 卫生间 | 5 | 18 | 281 | 55 | 0 | 34 | 54 | 370 | 424 | 68.6 | 78.6 |
|  |  | X059@4 | 卧室 | 13 | 18 | 1120 | 71 | 0 | 119 | 128 | 1311 | 1438 | 102.6 | 112.6 |
|  |  | X060@4 | 卧室 | 16 | 18 | 1035 | 97 | 0 | 113 | 157 | 1246 | 1404 | 79.1 | 89.1 |
|  |  | X061@4 | 卧室 | 10 | 18 | 895 | 67 | 0 | 96 | 100 | 1059 | 1158 | 106.0 | 116.0 |
|  |  | X062@4 | 卫生间 | 5 | 18 | 418 | 67 | 0 | 49 | 49 | 534 | 583 | 110.0 | 120.0 |
|  |  | X063@4 | 主卫 | 4 | 18 | 324 | 30 | 0 | 35 | 44 | 390 | 434 | 88.4 | 98.4 |
|  | 合计 |  |  | 472 |  | 31555 | 2134 | 0 | 3369 | 4719 | 37058 |  | 78.5 |  |
| 5层 |  | X001@5 | 卧室 | 16 | 18 | 969 | 72 | 0 | 104 | 157 | 1145 | 1303 | 72.7 | 82.7 |
|  |  | X002@5 | 主卧 | 16 | 18 | 989 | 34 | 0 | 102 | 160 | 1124 | 1285 | 70.1 | 80.1 |
|  |  | X005@5 | 卧室 | 17 | 18 | 1932 | 53 | 0 | 199 | 169 | 2184 | 2352 | 129.4 | 139.4 |
|  |  | X006@5 | 主卧 | 16 | 18 | 991 | 53 | 0 | 104 | 164 | 1148 | 1312 | 70.1 | 80.1 |
|  |  | X007@5 | 主卧 | 16 | 18 | 991 | 53 | 0 | 104 | 164 | 1148 | 1312 | 70.1 | 80.1 |
|  |  | X008@5 | 卧室 | 17 | 18 | 1083 | 53 | 0 | 114 | 169 | 1250 | 1418 | 74.1 | 84.1 |
|  |  | X009@5 | 卧室 | 51 | 18 | 1267 | 16 | 0 | 128 | 513 | 1412 | 1924 | 27.5 | 37.5 |
|  |  | X011@5 | 卧室 | 11 | 18 | 778 | 53 | 0 | 83 | 109 | 915 | 1024 | 83.8 | 93.8 |
|  |  | X012@5 | 卧室 | 10 | 18 | 657 | 9 | 0 | 67 | 104 | 732 | 836 | 70.7 | 80.7 |
|  |  | X016@5 | 主卫 | 4 | 18 | 292 | 10 | 0 | 30 | 44 | 332 | 376 | 75.3 | 85.3 |
|  |  | X018@5 | 主卫 | 5 | 18 | 340 | 19 | 0 | 36 | 49 | 394 | 443 | 79.8 | 89.8 |
|  |  | X019@5 | 主卫 | 5 | 18 | 223 | 19 | 0 | 24 | 49 | 265 | 315 | 53.7 | 63.7 |
|  |  | X020@5 | 主卫 | 5 | 18 | 223 | 19 | 0 | 24 | 49 | 265 | 315 | 53.7 | 63.7 |
|  |  | X021@5 | 卫 | 5 | 18 | 396 | 19 | 0 | 41 | 46 | 456 | 502 | 98.9 | 108.9 |
|  |  | X022@5 | 卫生间 | 5 | 18 | 409 | 63 | 0 | 47 | 49 | 520 | 568 | 107.0 | 117.0 |
|  |  | X024@5 | 电 | 1 | 18 | 59 | 0 | 0 | 6 | 11 | 64 | 75 | 61.4 | 71.4 |
|  |  | X025@5 | 水 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 0.0 | 10.0 |
|  |  | X026@5 | 前室 | 24 | 18 | 1483 | 89 | 0 | 157 | 236 | 1729 | 1964 | 73.3 | 83.3 |
|  |  | X027@5 | 前室 | 24 | 18 | 947 | 89 | 0 | 104 | 236 | 1139 | 1375 | 48.3 | 58.3 |
|  |  | X028@5 | 厨房 | 8 | 18 | 400 | 19 | 0 | 42 | 82 | 461 | 542 | 56.4 | 66.4 |
|  |  | X029@5 | 卧室 | 10 | 18 | 907 | 63 | 0 | 97 | 100 | 1067 | 1167 | 106.8 | 116.8 |
|  |  | X031@5 | 卧室 | 10 | 18 | 811 | 44 | 0 | 86 | 95 | 941 | 1036 | 98.8 | 108.8 |
|  |  | X034@5 | 卧室 | 10 | 18 | 995 | 63 | 0 | 106 | 95 | 1164 | 1259 | 122.3 | 132.3 |
|  |  | X035@5 | 卧室 | 10 | 18 | 995 | 63 | 0 | 106 | 95 | 1164 | 1259 | 122.3 | 132.3 |
|  |  | X038@5 | 水井 | 2 | 18 | 260 | 0 | 0 | 26 | 22 | 285 | 307 | 129.8 | 139.8 |
|  |  | X039@5 | 前室 | 24 | 18 | 1364 | 114 | 0 | 148 | 241 | 1626 | 1867 | 67.5 | 77.5 |
|  |  | X041@5 | 电井 | 2 | 18 | 92 | 0 | 0 | 9 | 22 | 101 | 123 | 46.0 | 56.0 |
|  |  | X042@5 | 厨房 | 6 | 18 | 408 | 69 | 0 | 48 | 62 | 525 | 587 | 85.2 | 95.2 |
|  |  | X044@5 | 前室 | 3 | 18 | 196 | 0 | 0 | 20 | 26 | 216 | 242 | 81.7 | 91.7 |
|  |  | X045@5 | 前室 | 3 | 18 | 196 | 0 | 0 | 20 | 26 | 216 | 242 | 81.7 | 91.7 |
|  |  | X046@5 | 厨房 | 7 | 18 | 457 | 44 | 0 | 50 | 70 | 551 | 621 | 78.3 | 88.3 |
|  |  | X047@5 | 厨房 | 8 | 18 | 801 | 19 | 0 | 82 | 78 | 901 | 979 | 115.5 | 125.5 |
|  |  | X048@5 | 卫生间 | 4 | 18 | 377 | 44 | 0 | 42 | 44 | 463 | 507 | 105.2 | 115.2 |
|  |  | X049@5 | 卫生间 | 4 | 18 | 266 | 19 | 0 | 28 | 44 | 313 | 357 | 71.2 | 81.2 |
|  |  | X050@5 | 厨房 | 8 | 18 | 986 | 19 | 0 | 100 | 78 | 1105 | 1183 | 141.7 | 151.7 |
|  |  | X051@5 | 厨房 | 8 | 18 | 986 | 19 | 0 | 100 | 78 | 1105 | 1183 | 141.7 | 151.7 |
|  |  | X052@5 | 卫生间 | 4 | 18 | 266 | 19 | 0 | 28 | 44 | 313 | 357 | 71.2 | 81.2 |
|  |  | X053@5 | 书房 | 8 | 18 | 411 | 53 | 0 | 46 | 81 | 510 | 591 | 63.0 | 73.0 |
|  |  | X055@5 | 卧室 | 14 | 18 | 986 | 44 | 0 | 103 | 144 | 1133 | 1277 | 78.5 | 88.5 |
|  |  | X056@5 | 卧室 | 11 | 18 | 784 | 72 | 0 | 86 | 109 | 941 | 1051 | 86.2 | 96.2 |
|  |  | X057@5 | 厨房 | 6 | 18 | 510 | 69 | 0 | 58 | 62 | 637 | 699 | 103.4 | 113.4 |
|  |  | X058@5 | 卫生间 | 5 | 18 | 281 | 53 | 0 | 33 | 54 | 367 | 421 | 68.0 | 78.0 |
|  |  | X059@5 | 卧室 | 13 | 18 | 1120 | 63 | 0 | 118 | 128 | 1302 | 1430 | 101.9 | 111.9 |
|  |  | X060@5 | 卧室 | 16 | 18 | 1035 | 91 | 0 | 113 | 157 | 1239 | 1396 | 78.7 | 88.7 |
|  |  | X061@5 | 卧室 | 10 | 18 | 895 | 63 | 0 | 96 | 100 | 1054 | 1154 | 105.5 | 115.5 |
|  |  | X062@5 | 卫生间 | 5 | 18 | 418 | 63 | 0 | 48 | 49 | 530 | 579 | 109.1 | 119.1 |
|  |  | X063@5 | 主卫 | 4 | 18 | 324 | 28 | 0 | 35 | 44 | 387 | 431 | 87.7 | 97.7 |
|  | 合计 |  |  | 472 |  | 31555 | 1938 | 0 | 3349 | 4719 | 36843 |  | 78.1 |  |
| 6层 |  | X001@6 | 卧室 | 16 | 18 | 969 | 60 | 0 | 103 | 157 | 1131 | 1289 | 71.8 | 81.8 |
|  |  | X002@6 | 主卧 | 16 | 18 | 989 | 26 | 0 | 101 | 160 | 1116 | 1276 | 69.6 | 79.6 |
|  |  | X005@6 | 卧室 | 17 | 18 | 1932 | 45 | 0 | 198 | 169 | 2175 | 2344 | 128.9 | 138.9 |
|  |  | X006@6 | 主卧 | 16 | 18 | 991 | 45 | 0 | 104 | 164 | 1140 | 1303 | 69.5 | 79.5 |
|  |  | X007@6 | 主卧 | 16 | 18 | 991 | 45 | 0 | 104 | 164 | 1140 | 1303 | 69.5 | 79.5 |
|  |  | X008@6 | 卧室 | 17 | 18 | 1083 | 45 | 0 | 113 | 169 | 1241 | 1410 | 73.6 | 83.6 |
|  |  | X009@6 | 卧室 | 51 | 18 | 1267 | 0 | 0 | 127 | 513 | 1394 | 1906 | 27.2 | 37.2 |
|  |  | X011@6 | 卧室 | 11 | 18 | 778 | 45 | 0 | 82 | 109 | 906 | 1015 | 82.9 | 92.9 |
|  |  | X012@6 | 卧室 | 10 | 18 | 657 | 0 | 0 | 66 | 104 | 723 | 826 | 69.8 | 79.8 |
|  |  | X016@6 | 主卫 | 4 | 18 | 292 | 0 | 0 | 29 | 44 | 321 | 365 | 72.8 | 82.8 |
|  |  | X018@6 | 主卫 | 5 | 18 | 340 | 14 | 0 | 35 | 49 | 389 | 438 | 78.8 | 88.8 |
|  |  | X019@6 | 主卫 | 5 | 18 | 223 | 14 | 0 | 24 | 49 | 260 | 310 | 52.7 | 62.7 |
|  |  | X020@6 | 主卫 | 5 | 18 | 223 | 14 | 0 | 24 | 49 | 260 | 310 | 52.7 | 62.7 |
|  |  | X021@6 | 卫 | 5 | 18 | 396 | 14 | 0 | 41 | 46 | 451 | 497 | 97.8 | 107.8 |
|  |  | X022@6 | 卫生间 | 5 | 18 | 409 | 59 | 0 | 47 | 49 | 515 | 563 | 105.9 | 115.9 |
|  |  | X024@6 | 电 | 1 | 18 | 59 | 0 | 0 | 6 | 11 | 64 | 75 | 61.4 | 71.4 |
|  |  | X025@6 | 水 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 0.0 | 10.0 |
|  |  | X026@6 | 前室 | 24 | 18 | 1483 | 84 | 0 | 157 | 236 | 1724 | 1959 | 73.1 | 83.1 |
|  |  | X027@6 | 前室 | 24 | 18 | 947 | 84 | 0 | 103 | 236 | 1134 | 1370 | 48.1 | 58.1 |
|  |  | X028@6 | 厨房 | 8 | 18 | 400 | 14 | 0 | 41 | 82 | 456 | 537 | 55.8 | 65.8 |
|  |  | X029@6 | 卧室 | 10 | 18 | 907 | 59 | 0 | 97 | 100 | 1062 | 1162 | 106.3 | 116.3 |
|  |  | X031@6 | 卧室 | 10 | 18 | 811 | 40 | 0 | 85 | 95 | 935 | 1031 | 98.3 | 108.3 |
|  |  | X034@6 | 卧室 | 10 | 18 | 995 | 59 | 0 | 105 | 95 | 1159 | 1254 | 121.8 | 131.8 |
|  |  | X035@6 | 卧室 | 10 | 18 | 995 | 59 | 0 | 105 | 95 | 1159 | 1254 | 121.8 | 131.8 |
|  |  | X038@6 | 水井 | 2 | 18 | 260 | 0 | 0 | 26 | 22 | 285 | 307 | 129.8 | 139.8 |
|  |  | X039@6 | 前室 | 24 | 18 | 1364 | 111 | 0 | 147 | 241 | 1622 | 1863 | 67.3 | 77.3 |
|  |  | X041@6 | 电井 | 2 | 18 | 92 | 0 | 0 | 9 | 22 | 101 | 123 | 46.0 | 56.0 |
|  |  | X042@6 | 厨房 | 6 | 18 | 408 | 66 | 0 | 47 | 62 | 521 | 583 | 84.6 | 94.6 |
|  |  | X044@6 | 前室 | 3 | 18 | 196 | 0 | 0 | 20 | 26 | 216 | 242 | 81.7 | 91.7 |
|  |  | X045@6 | 前室 | 3 | 18 | 196 | 0 | 0 | 20 | 26 | 216 | 242 | 81.7 | 91.7 |
|  |  | X046@6 | 厨房 | 7 | 18 | 457 | 40 | 0 | 50 | 70 | 546 | 616 | 77.6 | 87.6 |
|  |  | X047@6 | 厨房 | 8 | 18 | 801 | 14 | 0 | 81 | 78 | 896 | 974 | 114.9 | 124.9 |
|  |  | X048@6 | 卫生间 | 4 | 18 | 377 | 40 | 0 | 42 | 44 | 458 | 502 | 104.0 | 114.0 |
|  |  | X049@6 | 卫生间 | 4 | 18 | 266 | 14 | 0 | 28 | 44 | 308 | 352 | 70.0 | 80.0 |
|  |  | X050@6 | 厨房 | 8 | 18 | 986 | 14 | 0 | 100 | 78 | 1100 | 1178 | 141.0 | 151.0 |
|  |  | X051@6 | 厨房 | 8 | 18 | 986 | 14 | 0 | 100 | 78 | 1100 | 1178 | 141.0 | 151.0 |
|  |  | X052@6 | 卫生间 | 4 | 18 | 266 | 14 | 0 | 28 | 44 | 308 | 352 | 70.0 | 80.0 |
|  |  | X053@6 | 书房 | 8 | 18 | 411 | 50 | 0 | 46 | 81 | 507 | 588 | 62.6 | 72.6 |
|  |  | X055@6 | 卧室 | 14 | 18 | 986 | 40 | 0 | 103 | 144 | 1128 | 1272 | 78.1 | 88.1 |
|  |  | X056@6 | 卧室 | 11 | 18 | 784 | 69 | 0 | 85 | 109 | 938 | 1047 | 85.9 | 95.9 |
|  |  | X057@6 | 厨房 | 6 | 18 | 510 | 66 | 0 | 58 | 62 | 634 | 695 | 102.8 | 112.8 |
|  |  | X058@6 | 卫生间 | 5 | 18 | 281 | 50 | 0 | 33 | 54 | 364 | 418 | 67.4 | 77.4 |
|  |  | X059@6 | 卧室 | 13 | 18 | 1120 | 54 | 0 | 117 | 128 | 1292 | 1420 | 101.1 | 111.1 |
|  |  | X060@6 | 卧室 | 16 | 18 | 1035 | 83 | 0 | 112 | 157 | 1230 | 1388 | 78.1 | 88.1 |
|  |  | X061@6 | 卧室 | 10 | 18 | 895 | 59 | 0 | 95 | 100 | 1049 | 1149 | 105.0 | 115.0 |
|  |  | X062@6 | 卫生间 | 5 | 18 | 418 | 59 | 0 | 48 | 49 | 525 | 574 | 108.1 | 118.1 |
|  |  | X063@6 | 主卫 | 4 | 18 | 324 | 25 | 0 | 35 | 44 | 384 | 428 | 87.0 | 97.0 |
|  | 合计 |  |  | 472 |  | 31555 | 1702 | 0 | 3326 | 4719 | 36582 |  | 77.5 |  |
| 7层 |  | X001@7 | 卧室 | 16 | 18 | 969 | 54 | 0 | 102 | 157 | 1125 | 1283 | 71.4 | 81.4 |
|  |  | X002@7 | 主卧 | 16 | 18 | 989 | 26 | 0 | 101 | 160 | 1116 | 1276 | 69.6 | 79.6 |
|  |  | X005@7 | 卧室 | 17 | 18 | 1932 | 45 | 0 | 198 | 169 | 2175 | 2344 | 128.9 | 138.9 |
|  |  | X006@7 | 主卧 | 16 | 18 | 991 | 45 | 0 | 104 | 164 | 1140 | 1303 | 69.5 | 79.5 |
|  |  | X007@7 | 主卧 | 16 | 18 | 991 | 45 | 0 | 104 | 164 | 1140 | 1303 | 69.5 | 79.5 |
|  |  | X008@7 | 卧室 | 17 | 18 | 1083 | 45 | 0 | 113 | 169 | 1241 | 1410 | 73.6 | 83.6 |
|  |  | X009@7 | 卧室 | 51 | 18 | 1267 | 0 | 0 | 127 | 513 | 1394 | 1906 | 27.2 | 37.2 |
|  |  | X011@7 | 卧室 | 11 | 18 | 778 | 45 | 0 | 82 | 109 | 906 | 1015 | 82.9 | 92.9 |
|  |  | X012@7 | 卧室 | 10 | 18 | 657 | 0 | 0 | 66 | 104 | 723 | 826 | 69.8 | 79.8 |
|  |  | X016@7 | 主卫 | 4 | 18 | 292 | 0 | 0 | 29 | 44 | 321 | 365 | 72.8 | 82.8 |
|  |  | X018@7 | 主卫 | 5 | 18 | 340 | 8 | 0 | 35 | 49 | 383 | 432 | 77.5 | 87.5 |
|  |  | X019@7 | 主卫 | 5 | 18 | 223 | 8 | 0 | 23 | 49 | 254 | 304 | 51.4 | 61.4 |
|  |  | X020@7 | 主卫 | 5 | 18 | 223 | 8 | 0 | 23 | 49 | 254 | 304 | 51.4 | 61.4 |
|  |  | X021@7 | 卫 | 5 | 18 | 396 | 8 | 0 | 40 | 46 | 445 | 491 | 96.5 | 106.5 |
|  |  | X022@7 | 卫生间 | 5 | 18 | 409 | 53 | 0 | 46 | 49 | 508 | 557 | 104.6 | 114.6 |
|  |  | X024@7 | 电 | 1 | 18 | 59 | 0 | 0 | 6 | 11 | 64 | 75 | 61.4 | 71.4 |
|  |  | X025@7 | 水 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 0.0 | 10.0 |
|  |  | X026@7 | 前室 | 24 | 18 | 1483 | 79 | 0 | 156 | 236 | 1717 | 1953 | 72.8 | 82.8 |
|  |  | X027@7 | 前室 | 24 | 18 | 947 | 79 | 0 | 103 | 236 | 1128 | 1364 | 47.8 | 57.8 |
|  |  | X028@7 | 厨房 | 8 | 18 | 400 | 8 | 0 | 41 | 82 | 449 | 531 | 55.0 | 65.0 |
|  |  | X029@7 | 卧室 | 10 | 18 | 907 | 53 | 0 | 96 | 100 | 1056 | 1156 | 105.7 | 115.7 |
|  |  | X031@7 | 卧室 | 10 | 18 | 811 | 34 | 0 | 84 | 95 | 929 | 1024 | 97.6 | 107.6 |
|  |  | X034@7 | 卧室 | 10 | 18 | 995 | 53 | 0 | 105 | 95 | 1153 | 1248 | 121.1 | 131.1 |
|  |  | X035@7 | 卧室 | 10 | 18 | 995 | 53 | 0 | 105 | 95 | 1153 | 1248 | 121.1 | 131.1 |
|  |  | X038@7 | 水井 | 2 | 18 | 260 | 0 | 0 | 26 | 22 | 285 | 307 | 129.8 | 139.8 |
|  |  | X039@7 | 前室 | 24 | 18 | 1364 | 107 | 0 | 147 | 241 | 1618 | 1859 | 67.1 | 77.1 |
|  |  | X041@7 | 电井 | 2 | 18 | 92 | 0 | 0 | 9 | 22 | 101 | 123 | 46.0 | 56.0 |
|  |  | X042@7 | 厨房 | 6 | 18 | 408 | 62 | 0 | 47 | 62 | 517 | 579 | 83.9 | 93.9 |
|  |  | X044@7 | 前室 | 3 | 18 | 196 | 0 | 0 | 20 | 26 | 216 | 242 | 81.7 | 91.7 |
|  |  | X045@7 | 前室 | 3 | 18 | 196 | 0 | 0 | 20 | 26 | 216 | 242 | 81.7 | 91.7 |
|  |  | X046@7 | 厨房 | 7 | 18 | 457 | 34 | 0 | 49 | 70 | 540 | 610 | 76.7 | 86.7 |
|  |  | X047@7 | 厨房 | 8 | 18 | 801 | 8 | 0 | 81 | 78 | 890 | 968 | 114.1 | 124.1 |
|  |  | X048@7 | 卫生间 | 4 | 18 | 377 | 34 | 0 | 41 | 44 | 452 | 496 | 102.6 | 112.6 |
|  |  | X049@7 | 卫生间 | 4 | 18 | 266 | 8 | 0 | 27 | 44 | 302 | 346 | 68.6 | 78.6 |
|  |  | X050@7 | 厨房 | 8 | 18 | 986 | 8 | 0 | 99 | 78 | 1094 | 1172 | 140.2 | 150.2 |
|  |  | X051@7 | 厨房 | 8 | 18 | 986 | 8 | 0 | 99 | 78 | 1094 | 1172 | 140.2 | 150.2 |
|  |  | X052@7 | 卫生间 | 4 | 18 | 266 | 8 | 0 | 27 | 44 | 302 | 346 | 68.6 | 78.6 |
|  |  | X053@7 | 书房 | 8 | 18 | 411 | 46 | 0 | 46 | 81 | 503 | 584 | 62.1 | 72.1 |
|  |  | X055@7 | 卧室 | 14 | 18 | 986 | 34 | 0 | 102 | 144 | 1121 | 1266 | 77.7 | 87.7 |
|  |  | X056@7 | 卧室 | 11 | 18 | 784 | 65 | 0 | 85 | 109 | 934 | 1044 | 85.6 | 95.6 |
|  |  | X057@7 | 厨房 | 6 | 18 | 510 | 62 | 0 | 57 | 62 | 629 | 691 | 102.1 | 112.1 |
|  |  | X058@7 | 卫生间 | 5 | 18 | 281 | 46 | 0 | 33 | 54 | 360 | 414 | 66.7 | 76.7 |
|  |  | X059@7 | 卧室 | 13 | 18 | 1120 | 43 | 0 | 116 | 128 | 1280 | 1408 | 100.1 | 110.1 |
|  |  | X060@7 | 卧室 | 16 | 18 | 1035 | 74 | 0 | 111 | 157 | 1221 | 1378 | 77.5 | 87.5 |
|  |  | X061@7 | 卧室 | 10 | 18 | 895 | 53 | 0 | 95 | 100 | 1043 | 1143 | 104.4 | 114.4 |
|  |  | X062@7 | 卫生间 | 5 | 18 | 418 | 53 | 0 | 47 | 49 | 519 | 567 | 106.8 | 116.8 |
|  |  | X063@7 | 主卫 | 4 | 18 | 324 | 21 | 0 | 35 | 44 | 380 | 424 | 86.2 | 96.2 |
|  | 合计 |  |  | 472 |  | 31555 | 1527 | 0 | 3308 | 4719 | 36390 |  | 77.1 |  |
| 8层 |  | X001@8 | 卧室 | 16 | 18 | 969 | 45 | 0 | 101 | 157 | 1115 | 1273 | 70.8 | 80.8 |
|  |  | X002@8 | 主卧 | 16 | 18 | 989 | 26 | 0 | 101 | 160 | 1116 | 1276 | 69.6 | 79.6 |
|  |  | X005@8 | 卧室 | 17 | 18 | 1932 | 45 | 0 | 198 | 169 | 2175 | 2344 | 128.9 | 138.9 |
|  |  | X006@8 | 主卧 | 16 | 18 | 991 | 45 | 0 | 104 | 164 | 1140 | 1303 | 69.5 | 79.5 |
|  |  | X007@8 | 主卧 | 16 | 18 | 991 | 45 | 0 | 104 | 164 | 1140 | 1303 | 69.5 | 79.5 |
|  |  | X008@8 | 卧室 | 17 | 18 | 1083 | 45 | 0 | 113 | 169 | 1241 | 1410 | 73.6 | 83.6 |
|  |  | X009@8 | 卧室 | 51 | 18 | 1267 | 0 | 0 | 127 | 513 | 1394 | 1906 | 27.2 | 37.2 |
|  |  | X011@8 | 卧室 | 11 | 18 | 778 | 45 | 0 | 82 | 109 | 906 | 1015 | 82.9 | 92.9 |
|  |  | X012@8 | 卧室 | 10 | 18 | 657 | 0 | 0 | 66 | 104 | 723 | 826 | 69.8 | 79.8 |
|  |  | X016@8 | 主卫 | 4 | 18 | 292 | 0 | 0 | 29 | 44 | 321 | 365 | 72.8 | 82.8 |
|  |  | X018@8 | 主卫 | 5 | 18 | 340 | 0 | 0 | 34 | 49 | 374 | 423 | 75.6 | 85.6 |
|  |  | X019@8 | 主卫 | 5 | 18 | 223 | 0 | 0 | 22 | 49 | 245 | 294 | 49.6 | 59.6 |
|  |  | X020@8 | 主卫 | 5 | 18 | 223 | 0 | 0 | 22 | 49 | 245 | 294 | 49.6 | 59.6 |
|  |  | X021@8 | 卫 | 5 | 18 | 396 | 0 | 0 | 40 | 46 | 436 | 482 | 94.5 | 104.5 |
|  |  | X022@8 | 卫生间 | 5 | 18 | 409 | 45 | 0 | 45 | 49 | 499 | 548 | 102.7 | 112.7 |
|  |  | X024@8 | 电 | 1 | 18 | 59 | 0 | 0 | 6 | 11 | 64 | 75 | 61.4 | 71.4 |
|  |  | X025@8 | 水 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 0.0 | 10.0 |
|  |  | X026@8 | 前室 | 24 | 18 | 1483 | 70 | 0 | 155 | 236 | 1708 | 1944 | 72.4 | 82.4 |
|  |  | X027@8 | 前室 | 24 | 18 | 947 | 70 | 0 | 102 | 236 | 1119 | 1355 | 47.4 | 57.4 |
|  |  | X028@8 | 厨房 | 8 | 18 | 400 | 0 | 0 | 40 | 82 | 440 | 522 | 53.9 | 63.9 |
|  |  | X029@8 | 卧室 | 10 | 18 | 907 | 45 | 0 | 95 | 100 | 1047 | 1147 | 104.8 | 114.8 |
|  |  | X031@8 | 卧室 | 10 | 18 | 811 | 26 | 0 | 84 | 95 | 920 | 1015 | 96.6 | 106.6 |
|  |  | X034@8 | 卧室 | 10 | 18 | 995 | 45 | 0 | 104 | 95 | 1144 | 1239 | 120.1 | 130.1 |
|  |  | X035@8 | 卧室 | 10 | 18 | 995 | 45 | 0 | 104 | 95 | 1144 | 1239 | 120.1 | 130.1 |
|  |  | X038@8 | 水井 | 2 | 18 | 260 | 0 | 0 | 26 | 22 | 285 | 307 | 129.8 | 139.8 |
|  |  | X039@8 | 前室 | 24 | 18 | 1364 | 102 | 0 | 147 | 241 | 1613 | 1854 | 66.9 | 76.9 |
|  |  | X041@8 | 电井 | 2 | 18 | 92 | 0 | 0 | 9 | 22 | 101 | 123 | 46.0 | 56.0 |
|  |  | X042@8 | 厨房 | 6 | 18 | 408 | 58 | 0 | 47 | 62 | 512 | 574 | 83.1 | 93.1 |
|  |  | X044@8 | 前室 | 3 | 18 | 196 | 0 | 0 | 20 | 26 | 216 | 242 | 81.7 | 91.7 |
|  |  | X045@8 | 前室 | 3 | 18 | 196 | 0 | 0 | 20 | 26 | 216 | 242 | 81.7 | 91.7 |
|  |  | X046@8 | 厨房 | 7 | 18 | 457 | 26 | 0 | 48 | 70 | 531 | 601 | 75.4 | 85.4 |
|  |  | X047@8 | 厨房 | 8 | 18 | 801 | 0 | 0 | 80 | 78 | 881 | 959 | 112.9 | 122.9 |
|  |  | X048@8 | 卫生间 | 4 | 18 | 377 | 26 | 0 | 40 | 44 | 442 | 486 | 100.5 | 110.5 |
|  |  | X049@8 | 卫生间 | 4 | 18 | 266 | 0 | 0 | 27 | 44 | 293 | 337 | 66.5 | 76.5 |
|  |  | X050@8 | 厨房 | 8 | 18 | 986 | 0 | 0 | 99 | 78 | 1085 | 1163 | 139.1 | 149.1 |
|  |  | X051@8 | 厨房 | 8 | 18 | 986 | 0 | 0 | 99 | 78 | 1085 | 1163 | 139.1 | 149.1 |
|  |  | X052@8 | 卫生间 | 4 | 18 | 266 | 0 | 0 | 27 | 44 | 293 | 337 | 66.5 | 76.5 |
|  |  | X053@8 | 书房 | 8 | 18 | 411 | 42 | 0 | 45 | 81 | 499 | 580 | 61.6 | 71.6 |
|  |  | X055@8 | 卧室 | 14 | 18 | 986 | 26 | 0 | 101 | 144 | 1112 | 1256 | 77.1 | 87.1 |
|  |  | X056@8 | 卧室 | 11 | 18 | 784 | 62 | 0 | 85 | 109 | 930 | 1039 | 85.2 | 95.2 |
|  |  | X057@8 | 厨房 | 6 | 18 | 510 | 58 | 0 | 57 | 62 | 625 | 686 | 101.3 | 111.3 |
|  |  | X058@8 | 卫生间 | 5 | 18 | 281 | 42 | 0 | 32 | 54 | 356 | 410 | 65.9 | 75.9 |
|  |  | X059@8 | 卧室 | 13 | 18 | 1120 | 26 | 0 | 115 | 128 | 1261 | 1388 | 98.6 | 108.6 |
|  |  | X060@8 | 卧室 | 16 | 18 | 1035 | 62 | 0 | 110 | 157 | 1207 | 1364 | 76.6 | 86.6 |
|  |  | X061@8 | 卧室 | 10 | 18 | 895 | 45 | 0 | 94 | 100 | 1034 | 1134 | 103.5 | 113.5 |
|  |  | X062@8 | 卫生间 | 5 | 18 | 418 | 45 | 0 | 46 | 49 | 510 | 558 | 104.9 | 114.9 |
|  |  | X063@8 | 主卫 | 4 | 18 | 324 | 18 | 0 | 34 | 44 | 376 | 420 | 85.2 | 95.2 |
|  | 合计 |  |  | 472 |  | 31555 | 1275 | 0 | 3283 | 4719 | 36113 |  | 76.5 |  |
| 9层 |  | X001@9 | 卧室 | 16 | 18 | 1252 | 45 | 0 | 130 | 157 | 1427 | 1584 | 90.6 | 100.6 |
|  |  | X002@9 | 主卧 | 16 | 18 | 1277 | 26 | 0 | 130 | 160 | 1433 | 1593 | 89.4 | 99.4 |
|  |  | X005@9 | 卧室 | 17 | 18 | 2236 | 45 | 0 | 228 | 169 | 2509 | 2678 | 148.7 | 158.7 |
|  |  | X006@9 | 主卧 | 16 | 18 | 1286 | 45 | 0 | 133 | 164 | 1464 | 1628 | 89.3 | 99.3 |
|  |  | X007@9 | 主卧 | 16 | 18 | 1286 | 45 | 0 | 133 | 164 | 1464 | 1628 | 89.3 | 99.3 |
|  |  | X008@9 | 卧室 | 17 | 18 | 1387 | 45 | 0 | 143 | 169 | 1575 | 1744 | 93.4 | 103.4 |
|  |  | X009@9 | 卧室 | 51 | 18 | 2190 | 0 | 0 | 219 | 513 | 2409 | 2922 | 47.0 | 57.0 |
|  |  | X011@9 | 卧室 | 11 | 18 | 975 | 45 | 0 | 102 | 109 | 1122 | 1231 | 102.7 | 112.7 |
|  |  | X012@9 | 卧室 | 10 | 18 | 844 | 0 | 0 | 84 | 104 | 928 | 1032 | 89.6 | 99.6 |
|  |  | X016@9 | 主卫 | 4 | 18 | 371 | 0 | 0 | 37 | 44 | 408 | 452 | 92.6 | 102.6 |
|  |  | X018@9 | 主卫 | 5 | 18 | 429 | 0 | 0 | 43 | 49 | 471 | 521 | 95.4 | 105.4 |
|  |  | X019@9 | 主卫 | 5 | 18 | 312 | 0 | 0 | 31 | 49 | 343 | 392 | 69.4 | 79.4 |
|  |  | X020@9 | 主卫 | 5 | 18 | 312 | 0 | 0 | 31 | 49 | 343 | 392 | 69.4 | 79.4 |
|  |  | X021@9 | 卫 | 5 | 18 | 479 | 0 | 0 | 48 | 46 | 527 | 573 | 114.3 | 124.3 |
|  |  | X022@9 | 卫生间 | 5 | 18 | 497 | 45 | 0 | 54 | 49 | 595 | 644 | 122.6 | 132.6 |
|  |  | X024@9 | 电 | 1 | 18 | 78 | 0 | 0 | 8 | 11 | 85 | 96 | 81.2 | 91.2 |
|  |  | X025@9 | 水 | 1 | 18 | 19 | 0 | 0 | 2 | 11 | 21 | 31 | 19.8 | 29.8 |
|  |  | X026@9 | 前室 | 24 | 18 | 1907 | 70 | 0 | 198 | 236 | 2175 | 2411 | 92.3 | 102.3 |
|  |  | X027@9 | 前室 | 24 | 18 | 1371 | 70 | 0 | 144 | 236 | 1586 | 1822 | 67.3 | 77.3 |
|  |  | X028@9 | 厨房 | 8 | 18 | 547 | 0 | 0 | 55 | 82 | 602 | 684 | 73.7 | 83.7 |
|  |  | X029@9 | 卧室 | 10 | 18 | 1087 | 45 | 0 | 113 | 100 | 1245 | 1345 | 124.6 | 134.6 |
|  |  | X031@9 | 卧室 | 10 | 18 | 982 | 26 | 0 | 101 | 95 | 1109 | 1204 | 116.5 | 126.5 |
|  |  | X034@9 | 卧室 | 10 | 18 | 1166 | 45 | 0 | 121 | 95 | 1332 | 1427 | 139.9 | 149.9 |
|  |  | X035@9 | 卧室 | 10 | 18 | 1166 | 45 | 0 | 121 | 95 | 1332 | 1427 | 139.9 | 149.9 |
|  |  | X038@9 | 水井 | 2 | 18 | 299 | 0 | 0 | 30 | 22 | 329 | 351 | 149.6 | 159.6 |
|  |  | X039@9 | 前室 | 24 | 18 | 1798 | 97 | 0 | 189 | 241 | 2084 | 2325 | 86.5 | 96.5 |
|  |  | X041@9 | 电井 | 2 | 18 | 132 | 0 | 0 | 13 | 22 | 145 | 167 | 65.9 | 75.9 |
|  |  | X042@9 | 厨房 | 6 | 18 | 519 | 52 | 0 | 57 | 62 | 628 | 690 | 101.9 | 111.9 |
|  |  | X044@9 | 前室 | 3 | 18 | 244 | 0 | 0 | 24 | 26 | 268 | 294 | 101.5 | 111.5 |
|  |  | X045@9 | 前室 | 3 | 18 | 244 | 0 | 0 | 24 | 26 | 268 | 294 | 101.5 | 111.5 |
|  |  | X046@9 | 厨房 | 7 | 18 | 584 | 26 | 0 | 61 | 70 | 670 | 741 | 95.2 | 105.2 |
|  |  | X047@9 | 厨房 | 8 | 18 | 941 | 0 | 0 | 94 | 78 | 1035 | 1113 | 132.7 | 142.7 |
|  |  | X048@9 | 卫生间 | 4 | 18 | 456 | 26 | 0 | 48 | 44 | 529 | 573 | 120.3 | 130.3 |
|  |  | X049@9 | 卫生间 | 4 | 18 | 345 | 0 | 0 | 35 | 44 | 380 | 424 | 86.3 | 96.3 |
|  |  | X050@9 | 厨房 | 8 | 18 | 1127 | 0 | 0 | 113 | 78 | 1239 | 1317 | 158.9 | 168.9 |
|  |  | X051@9 | 厨房 | 8 | 18 | 1127 | 0 | 0 | 113 | 78 | 1239 | 1317 | 158.9 | 168.9 |
|  |  | X052@9 | 卫生间 | 4 | 18 | 345 | 0 | 0 | 35 | 44 | 380 | 424 | 86.3 | 96.3 |
|  |  | X053@9 | 书房 | 8 | 18 | 557 | 38 | 0 | 60 | 81 | 655 | 736 | 80.8 | 90.8 |
|  |  | X055@9 | 卧室 | 14 | 18 | 1245 | 26 | 0 | 127 | 144 | 1398 | 1542 | 96.9 | 106.9 |
|  |  | X056@9 | 卧室 | 11 | 18 | 981 | 57 | 0 | 104 | 109 | 1142 | 1251 | 104.5 | 114.5 |
|  |  | X057@9 | 厨房 | 6 | 18 | 621 | 52 | 0 | 67 | 62 | 740 | 802 | 120.2 | 130.2 |
|  |  | X058@9 | 卫生间 | 5 | 18 | 378 | 38 | 0 | 42 | 54 | 458 | 512 | 84.8 | 94.8 |
|  |  | X059@9 | 卧室 | 13 | 18 | 1350 | 26 | 0 | 138 | 128 | 1513 | 1641 | 118.4 | 128.4 |
|  |  | X060@9 | 卧室 | 16 | 18 | 1319 | 57 | 0 | 138 | 157 | 1513 | 1671 | 96.1 | 106.1 |
|  |  | X061@9 | 卧室 | 10 | 18 | 1075 | 45 | 0 | 112 | 100 | 1232 | 1331 | 123.3 | 133.3 |
|  |  | X062@9 | 卫生间 | 5 | 18 | 506 | 45 | 0 | 55 | 49 | 606 | 654 | 124.7 | 134.7 |
|  |  | X063@9 | 主卫 | 4 | 18 | 404 | 13 | 0 | 42 | 44 | 459 | 503 | 104.0 | 114.0 |
|  | 合计 |  |  | 472 |  | 40053 | 1235 | 0 | 4129 | 4719 | 45416 |  | 96.2 |  |
| 总计 |  |  |  | 4527 |  | 364707 | 16172 | 0 | 38088 |  | 418966 |  | 92.5 |  |

说明：上表中合计和总计面积为采暖面积。

房间热负荷详细表

| 房间 | 传热项 | 面积 | 传热 系数 | 室 温 | 计算 温差 | 温差 修正 | 基本 耗热 | 朝向 修正 | 风力 附加 | 外门 附加 | 附加后 耗热量 | 高度 附加 | 热负荷 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ㎡ | W/㎡· K | ℃ | ℃ |  | W |  |  |  | W |  | W |
| X003[风机房] | 屋顶 | 10.86 | 0.83 | 18 | 21.8 | 1.0 | 195.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 195.6 | 0.00 | 195.6 |
|  | 南地下墙 | 9.97 | 4.01 | 18 | 21.8 | 1.0 | 871.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 871.1 | 0.00 | 871.1 |
|  | 东地下墙 | 3.56 | 4.01 | 18 | 21.8 | 1.0 | 311.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 311.1 | 0.00 | 311.1 |
|  | 户墙 | 19.06 | 1.93 | 18 | 21.8 | 0.4 | 319.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 319.9 | 0.00 | 319.9 |
|  | 户门 | 1.89 | 2.30 | 18 | 21.8 | 0.4 | 38.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38.0 | 0.00 | 38.0 |
|  | 非周边地面 | 9.42 | 0.30 | 18 | 21.8 | 1.0 | 61.6 |  |  | 0.00 | 61.6 | 0.00 | 61.6 |
|  | 周边地面 | 1.44 | 0.52 | 18 | 21.8 | 1.0 | 16.3 |  |  | 0.00 | 16.3 | 0.00 | 16.3 |
|  | 东外墙 | 2.28 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 55.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 52.6 | 0.00 | 52.6 |
|  | 南外墙 | 5.13 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 124.5 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 105.8 | 0.00 | 105.8 |
|  | 内墙 | 7.41 | 1.93 | 18 | 21.8 | 1.0 | 311.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 311.0 | 0.00 | 311.0 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25.6 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 230.9 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 108.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2648 |
| X004[风井] | 屋顶 | 1.44 | 0.83 | 18 | 21.8 | 1.0 | 25.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.9 | 0.00 | 25.9 |
|  | 南地下墙 | 5.13 | 4.01 | 18 | 21.8 | 1.0 | 448.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 448.0 | 0.00 | 448.0 |
|  | 东地下墙 | 2.28 | 4.01 | 18 | 21.8 | 1.0 | 199.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 199.1 | 0.00 | 199.1 |
|  | 非周边地面 | 1.44 | 0.30 | 18 | 21.8 | 1.0 | 9.4 |  |  | 0.00 | 9.4 | 0.00 | 9.4 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 68.2 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 765 |
| X012[电气小间] | 屋顶 | 17.18 | 0.83 | 18 | 21.8 | 1.0 | 309.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 309.4 | 0.00 | 309.4 |
|  | 户墙 | 13.68 | 1.93 | 18 | 21.8 | 0.4 | 229.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 229.6 | 0.00 | 229.6 |
|  | 户墙 | 1.96 | 1.93 | 18 | 21.8 | 0.4 | 33.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.0 | 0.00 | 33.0 |
|  | 户墙 | 9.69 | 1.93 | 18 | 21.8 | 0.4 | 162.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 162.7 | 0.00 | 162.7 |
|  | 户门 | 2.31 | 2.30 | 18 | 21.8 | 0.4 | 46.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46.4 | 0.00 | 46.4 |
|  | 非周边地面 | 6.82 | 0.30 | 18 | 21.8 | 1.0 | 44.6 |  |  | 0.00 | 44.6 | 0.00 | 44.6 |
|  | 南外墙 | 5.80 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 140.8 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 119.7 | 0.00 | 119.7 |
|  | 与非采暖阳台相邻外墙 | 5.85 | 1.13 | 18 | 21.8 | 0.7 | 100.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.4 | 0.00 | 100.4 |
|  | 南外窗 | 2.18 | 3.90 | 18 | 21.8 | 1.0 | 184.9 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 157.2 | 0.00 | 157.2 |
|  | 不采暖封闭阳台窗 | 4.70 | 3.90 | 18 | 21.8 | 0.7 | 279.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 279.7 | 0.00 | 279.7 |
|  | 挑空楼板 | 10.36 | 1.19 | 18 | 21.8 | 1.0 | 269.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 269.2 | 0.00 | 269.2 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50.1 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 180.2 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 171.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2154 |
| X013[电气小间] | 屋顶 | 11.68 | 0.83 | 18 | 21.8 | 1.0 | 210.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 210.3 | 0.00 | 210.3 |
|  | 户墙 | 23.37 | 1.93 | 18 | 21.8 | 0.4 | 392.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 392.3 | 0.00 | 392.3 |
|  | 户墙 | 1.97 | 1.93 | 18 | 21.8 | 0.4 | 33.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.0 | 0.00 | 33.0 |
|  | 户门 | 2.31 | 2.30 | 18 | 21.8 | 0.4 | 46.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46.4 | 0.00 | 46.4 |
|  | 非周边地面 | 9.88 | 0.30 | 18 | 21.8 | 1.0 | 64.6 |  |  | 0.00 | 64.6 | 0.00 | 64.6 |
|  | 周边地面 | 1.80 | 0.52 | 18 | 21.8 | 1.0 | 20.4 |  |  | 0.00 | 20.4 | 0.00 | 20.4 |
|  | 东外墙 | 7.69 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 186.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 177.3 | 0.00 | 177.3 |
|  | 内墙 | 16.27 | 1.93 | 18 | 21.8 | 1.0 | 682.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 682.9 | 0.00 | 682.9 |
|  | 内门 | 1.68 | 2.30 | 18 | 21.8 | 1.0 | 84.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 84.3 | 0.00 | 84.3 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25.6 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 173.7 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 116.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2028 |
| X015[水井] | 屋顶 | 3.08 | 0.83 | 18 | 21.8 | 1.0 | 55.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55.5 | 0.00 | 55.5 |
|  | 户墙 | 3.99 | 1.93 | 18 | 21.8 | 0.4 | 67.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 67.0 | 0.00 | 67.0 |
|  | 户墙 | 1.96 | 1.93 | 18 | 21.8 | 0.4 | 33.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.0 | 0.00 | 33.0 |
|  | 户门 | 2.31 | 2.30 | 18 | 21.8 | 0.4 | 46.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46.4 | 0.00 | 46.4 |
|  | 非周边地面 | 3.08 | 0.30 | 18 | 21.8 | 1.0 | 20.1 |  |  | 0.00 | 20.1 | 0.00 | 20.1 |
|  | 户墙 | 1.97 | 1.93 | 18 | 21.8 | 0.4 | 33.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.0 | 0.00 | 33.0 |
|  | 户墙 | 1.99 | 1.93 | 18 | 21.8 | 0.4 | 33.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.5 | 0.00 | 33.5 |
|  | 户门 | 2.31 | 2.30 | 18 | 21.8 | 0.4 | 46.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46.4 | 0.00 | 46.4 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 51.2 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38.6 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 455 |
| X016[水井] | 屋顶 | 7.49 | 0.83 | 18 | 21.8 | 1.0 | 134.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 134.9 | 0.00 | 134.9 |
|  | 户墙 | 1.96 | 1.93 | 18 | 21.8 | 0.4 | 33.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.0 | 0.00 | 33.0 |
|  | 户墙 | 3.99 | 1.93 | 18 | 21.8 | 0.4 | 67.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 67.0 | 0.00 | 67.0 |
|  | 户门 | 2.31 | 2.30 | 18 | 21.8 | 0.4 | 46.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46.4 | 0.00 | 46.4 |
|  | 非周边地面 | 3.08 | 0.30 | 18 | 21.8 | 1.0 | 20.1 |  |  | 0.00 | 20.1 | 0.00 | 20.1 |
|  | 户墙 | 2.00 | 1.93 | 18 | 21.8 | 0.4 | 33.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.5 | 0.00 | 33.5 |
|  | 户墙 | 1.96 | 1.93 | 18 | 21.8 | 0.4 | 33.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.0 | 0.00 | 33.0 |
|  | 户门 | 2.31 | 2.30 | 18 | 21.8 | 0.4 | 46.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46.4 | 0.00 | 46.4 |
|  | 东外墙 | 6.98 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 169.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 160.9 | 0.00 | 160.9 |
|  | 南外墙 | 3.55 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 86.3 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 73.3 | 0.00 | 73.3 |
|  | 南阳台外门 | 1.58 | 1.97 | 18 | 21.8 | 1.0 | 67.7 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 57.6 | 0.00 | 57.6 |
|  | 挑空楼板 | 4.41 | 1.19 | 18 | 21.8 | 1.0 | 114.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114.6 | 0.00 | 114.6 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 76.5 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 89.7 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 74.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1062 |
| X021[电气小间] | 屋顶 | 14.38 | 0.83 | 18 | 21.8 | 1.0 | 259.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 259.0 | 0.00 | 259.0 |
|  | 西北地下墙 | 8.89 | 4.01 | 18 | 21.8 | 1.0 | 776.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 776.5 | 0.00 | 776.5 |
|  | 西南地下墙 | 14.11 | 4.01 | 18 | 21.8 | 1.0 | 1232.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1232.0 | 0.00 | 1232.0 |
|  | 户墙 | 4.13 | 1.93 | 18 | 21.8 | 0.4 | 69.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 69.4 | 0.00 | 69.4 |
|  | 户墙 | 16.99 | 1.93 | 18 | 21.8 | 0.4 | 285.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 285.3 | 0.00 | 285.3 |
|  | 户门 | 1.89 | 2.30 | 18 | 21.8 | 0.4 | 38.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38.0 | 0.00 | 38.0 |
|  | 非周边地面 | 9.77 | 0.30 | 18 | 21.8 | 1.0 | 63.9 |  |  | 0.00 | 63.9 | 0.00 | 63.9 |
|  | 东外墙 | 6.11 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 148.1 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 140.7 | 0.00 | 140.7 |
|  | 北外墙 | 2.48 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 60.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 63.2 | 0.00 | 63.2 |
|  | 与非采暖阳台相邻外墙 | 5.06 | 1.13 | 18 | 21.8 | 0.7 | 86.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 86.9 | 0.00 | 86.9 |
|  | 东外窗 | 1.31 | 3.90 | 18 | 21.8 | 1.0 | 111.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 105.4 | 0.00 | 105.4 |
|  | 挑空楼板 | 4.61 | 1.19 | 18 | 21.8 | 1.0 | 119.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 119.9 | 0.00 | 119.9 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 54.7 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 329.5 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 143.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3768 |
| X023[风井] | 屋顶 | 4.76 | 0.83 | 18 | 21.8 | 1.0 | 85.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 85.7 | 0.00 | 85.7 |
|  | 北地下墙 | 3.99 | 4.01 | 18 | 21.8 | 1.0 | 348.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 348.4 | 0.00 | 348.4 |
|  | 户墙 | 3.99 | 1.93 | 18 | 21.8 | 0.4 | 67.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 67.0 | 0.00 | 67.0 |
|  | 户墙 | 9.69 | 1.93 | 18 | 21.8 | 0.4 | 162.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 162.7 | 0.00 | 162.7 |
|  | 非周边地面 | 4.76 | 0.30 | 18 | 21.8 | 1.0 | 31.1 |  |  | 0.00 | 31.1 | 0.00 | 31.1 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 69.5 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 47.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 812 |
| X024[风机房] | 屋顶 | 38.67 | 0.83 | 18 | 21.8 | 1.0 | 696.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 696.3 | 0.00 | 696.3 |
|  | 西地下墙 | 15.39 | 4.01 | 18 | 21.8 | 1.0 | 1344.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1344.0 | 0.00 | 1344.0 |
|  | 北地下墙 | 21.38 | 4.01 | 18 | 21.8 | 1.0 | 1866.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1866.7 | 0.00 | 1866.7 |
|  | 户墙 | 11.97 | 1.93 | 18 | 21.8 | 0.4 | 200.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.9 | 0.00 | 200.9 |
|  | 户墙 | 15.31 | 1.93 | 18 | 21.8 | 0.4 | 257.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 257.1 | 0.00 | 257.1 |
|  | 户墙 | 9.69 | 1.93 | 18 | 21.8 | 0.4 | 162.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 162.7 | 0.00 | 162.7 |
|  | 户门 | 3.78 | 2.30 | 18 | 21.8 | 0.4 | 75.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75.9 | 0.00 | 75.9 |
|  | 非周边地面 | 37.62 | 0.30 | 18 | 21.8 | 1.0 | 246.0 |  |  | 0.00 | 246.0 | 0.00 | 246.0 |
|  | 户墙 | 2.00 | 1.93 | 18 | 21.8 | 0.7 | 58.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58.6 | 0.00 | 58.6 |
|  | 挑空楼板 | 1.05 | 1.19 | 18 | 21.8 | 1.0 | 27.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.3 | 0.00 | 27.3 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 51.2 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 498.7 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 386.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5872 |
| X026[集水坑] | 屋顶 | 27.98 | 0.83 | 18 | 21.8 | 1.0 | 503.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 503.8 | 0.00 | 503.8 |
|  | 户墙 | 9.66 | 1.93 | 18 | 21.8 | 0.4 | 162.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 162.2 | 0.00 | 162.2 |
|  | 户墙 | 10.26 | 1.93 | 18 | 21.8 | 0.4 | 172.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 172.2 | 0.00 | 172.2 |
|  | 户墙 | 6.27 | 1.93 | 18 | 21.8 | 0.4 | 105.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 105.2 | 0.00 | 105.2 |
|  | 户门 | 1.71 | 2.30 | 18 | 21.8 | 0.4 | 34.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.3 | 0.00 | 34.3 |
|  | 非周边地面 | 4.40 | 0.30 | 18 | 21.8 | 1.0 | 28.8 |  |  | 0.00 | 28.8 | 0.00 | 28.8 |
|  | 东外墙 | 4.55 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 110.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 104.9 | 0.00 | 104.9 |
|  | 北外墙 | 5.01 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 121.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 127.6 | 0.00 | 127.6 |
|  | 西外墙 | 4.56 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 110.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 105.1 | 0.00 | 105.1 |
|  | 北外窗 | 2.40 | 3.90 | 18 | 21.8 | 1.0 | 204.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 214.3 | 0.00 | 214.3 |
|  | 户墙 | 2.18 | 1.93 | 18 | 21.8 | 0.7 | 63.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63.9 | 0.00 | 63.9 |
|  | 户墙 | 4.17 | 1.93 | 18 | 21.8 | 0.4 | 70.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70.0 | 0.00 | 70.0 |
|  | 内窗 | 2.31 | 3.90 | 18 | 21.8 | 0.4 | 78.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 78.6 | 0.00 | 78.6 |
|  | 户门 | 2.10 | 2.30 | 18 | 21.8 | 0.7 | 73.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 73.8 | 0.00 | 73.8 |
|  | 户门 | 2.10 | 2.30 | 18 | 21.8 | 0.4 | 42.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42.2 | 0.00 | 42.2 |
|  | 挑空楼板 | 23.58 | 1.19 | 18 | 21.8 | 1.0 | 612.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 612.7 | 0.00 | 612.7 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 125.0 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 262.5 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 279.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3167 |
| X027[热力小室] | 屋顶 | 13.67 | 0.83 | 18 | 21.8 | 1.0 | 246.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 246.2 | 0.00 | 246.2 |
|  | 户墙 | 7.13 | 1.93 | 18 | 21.8 | 0.4 | 119.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 119.6 | 0.00 | 119.6 |
|  | 户墙 | 6.27 | 1.93 | 18 | 21.8 | 0.4 | 105.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 105.2 | 0.00 | 105.2 |
|  | 户墙 | 11.51 | 1.93 | 18 | 21.8 | 0.4 | 193.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 193.1 | 0.00 | 193.1 |
|  | 户门 | 1.89 | 2.30 | 18 | 21.8 | 0.4 | 38.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38.0 | 0.00 | 38.0 |
|  | 非周边地面 | 5.50 | 0.30 | 18 | 21.8 | 1.0 | 36.0 |  |  | 0.00 | 36.0 | 0.00 | 36.0 |
|  | 东外墙 | 2.40 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 58.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 55.3 | 0.00 | 55.3 |
|  | 东外窗 | 1.31 | 3.90 | 18 | 21.8 | 1.0 | 111.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 105.4 | 0.00 | 105.4 |
|  | 户墙 | 14.26 | 1.93 | 18 | 21.8 | 0.4 | 239.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 239.4 | 0.00 | 239.4 |
|  | 挑空楼板 | 8.17 | 1.19 | 18 | 21.8 | 1.0 | 212.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 212.4 | 0.00 | 212.4 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 54.7 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 140.5 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 136.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1683 |
| X028[风机房] | 屋顶 | 47.61 | 0.83 | 18 | 21.8 | 1.0 | 857.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 857.3 | 0.00 | 857.3 |
|  | 北地下墙 | 25.36 | 4.01 | 18 | 21.8 | 1.0 | 2215.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2215.1 | 0.00 | 2215.1 |
|  | 西地下墙 | 5.70 | 4.01 | 18 | 21.8 | 1.0 | 497.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 497.8 | 0.00 | 497.8 |
|  | 户墙 | 11.97 | 1.93 | 18 | 21.8 | 0.4 | 200.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.9 | 0.00 | 200.9 |
|  | 户墙 | 15.31 | 1.93 | 18 | 21.8 | 0.4 | 257.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 257.1 | 0.00 | 257.1 |
|  | 户墙 | 9.69 | 1.93 | 18 | 21.8 | 0.4 | 162.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 162.7 | 0.00 | 162.7 |
|  | 户门 | 3.78 | 2.30 | 18 | 21.8 | 0.4 | 75.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75.9 | 0.00 | 75.9 |
|  | 非周边地面 | 37.62 | 0.30 | 18 | 21.8 | 1.0 | 246.0 |  |  | 0.00 | 246.0 | 0.00 | 246.0 |
|  | 东外墙 | 7.70 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 186.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 177.4 | 0.00 | 177.4 |
|  | 北外墙 | 6.01 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 145.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 153.2 | 0.00 | 153.2 |
|  | 北外窗 | 0.68 | 3.90 | 18 | 21.8 | 1.0 | 57.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 60.3 | 0.00 | 60.3 |
|  | 北阳台外门 | 1.58 | 1.97 | 18 | 21.8 | 1.0 | 67.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 71.1 | 0.00 | 71.1 |
|  | 户墙 | 11.63 | 1.93 | 18 | 21.8 | 0.7 | 341.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 341.5 | 0.00 | 341.5 |
|  | 户门 | 1.89 | 2.30 | 18 | 21.8 | 0.7 | 66.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66.4 | 0.00 | 66.4 |
|  | 挑空楼板 | 9.99 | 1.19 | 18 | 21.8 | 1.0 | 259.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 259.6 | 0.00 | 259.6 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 155.0 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 579.7 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 476.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6853 |
| X030[集水坑] | 屋顶 | 16.12 | 0.83 | 18 | 21.8 | 1.0 | 290.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 290.3 | 0.00 | 290.3 |
|  | 户墙 | 15.96 | 1.93 | 18 | 21.8 | 0.4 | 267.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 267.9 | 0.00 | 267.9 |
|  | 户墙 | 6.27 | 1.93 | 18 | 21.8 | 0.4 | 105.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 105.2 | 0.00 | 105.2 |
|  | 户门 | 1.71 | 2.30 | 18 | 21.8 | 0.4 | 34.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.3 | 0.00 | 34.3 |
|  | 非周边地面 | 5.50 | 0.30 | 18 | 21.8 | 1.0 | 36.0 |  |  | 0.00 | 36.0 | 0.00 | 36.0 |
|  | 周边地面 | 1.10 | 0.52 | 18 | 21.8 | 1.0 | 12.5 |  |  | 0.00 | 12.5 | 0.00 | 12.5 |
|  | 内墙 | 28.14 | 1.93 | 18 | 21.8 | 1.0 | 1180.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1180.9 | 0.00 | 1180.9 |
|  | 内门 | 3.78 | 2.30 | 18 | 21.8 | 1.0 | 189.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 189.8 | 0.00 | 189.8 |
|  | 北外墙 | 4.83 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 117.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 123.1 | 0.00 | 123.1 |
|  | 西外墙 | 9.69 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 235.1 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 223.4 | 0.00 | 223.4 |
|  | 北外窗 | 1.58 | 3.90 | 18 | 21.8 | 1.0 | 133.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 140.6 | 0.00 | 140.6 |
|  | 北阳台外门 | 1.58 | 1.97 | 18 | 21.8 | 1.0 | 67.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 71.1 | 0.00 | 71.1 |
|  | 挑空楼板 | 9.52 | 1.19 | 18 | 21.8 | 1.0 | 247.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 247.4 | 0.00 | 247.4 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 84.7 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 300.7 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 161.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3469 |
| X034[热力小室] | 屋顶 | 15.69 | 0.83 | 18 | 21.8 | 1.0 | 282.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 282.5 | 0.00 | 282.5 |
|  | 东北地下墙 | 2.60 | 4.01 | 18 | 21.8 | 1.0 | 227.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 227.5 | 0.00 | 227.5 |
|  | 东地下墙 | 2.67 | 4.01 | 18 | 21.8 | 1.0 | 232.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 232.8 | 0.00 | 232.8 |
|  | 户墙 | 7.41 | 1.93 | 18 | 21.8 | 0.4 | 124.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 124.4 | 0.00 | 124.4 |
|  | 户墙 | 5.70 | 1.93 | 18 | 21.8 | 0.4 | 95.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 95.7 | 0.00 | 95.7 |
|  | 户墙 | 2.54 | 1.93 | 18 | 21.8 | 0.4 | 42.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42.6 | 0.00 | 42.6 |
|  | 户墙 | 2.73 | 1.93 | 18 | 21.8 | 0.4 | 45.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.8 | 0.00 | 45.8 |
|  | 户门 | 1.89 | 2.30 | 18 | 21.8 | 0.4 | 38.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38.0 | 0.00 | 38.0 |
|  | 非周边地面 | 6.17 | 0.30 | 18 | 21.8 | 1.0 | 40.3 |  |  | 0.00 | 40.3 | 0.00 | 40.3 |
|  | 西外墙 | 9.69 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 235.1 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 223.4 | 0.00 | 223.4 |
|  | 北外墙 | 5.19 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 125.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 132.2 | 0.00 | 132.2 |
|  | 北外窗 | 0.90 | 3.90 | 18 | 21.8 | 1.0 | 76.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 80.3 | 0.00 | 80.3 |
|  | 北阳台外门 | 1.89 | 1.97 | 18 | 21.8 | 1.0 | 81.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 85.3 | 0.00 | 85.3 |
|  | 户墙 | 12.36 | 1.93 | 18 | 21.8 | 0.7 | 363.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 363.1 | 0.00 | 363.1 |
|  | 户门 | 1.89 | 2.30 | 18 | 21.8 | 0.7 | 66.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66.4 | 0.00 | 66.4 |
|  | 挑空楼板 | 9.52 | 1.19 | 18 | 21.8 | 1.0 | 247.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 247.4 | 0.00 | 247.4 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 129.5 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 245.7 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 156.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2860 |
| X036[风井] | 屋顶 | 75.28 | 0.83 | 18 | 21.8 | 1.0 | 1355.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1355.5 | 0.00 | 1355.5 |
|  | 西地下墙 | 3.99 | 4.01 | 18 | 21.8 | 1.0 | 348.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 348.5 | 0.00 | 348.5 |
|  | 北地下墙 | 3.99 | 4.01 | 18 | 21.8 | 1.0 | 348.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 348.4 | 0.00 | 348.4 |
|  | 东地下墙 | 3.99 | 4.01 | 18 | 21.8 | 1.0 | 348.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 348.5 | 0.00 | 348.5 |
|  | 非周边地面 | 40.16 | 0.30 | 18 | 21.8 | 1.0 | 262.6 |  |  | 0.00 | 262.6 | 0.00 | 262.6 |
|  | 周边地面 | 35.12 | 0.52 | 18 | 21.8 | 1.0 | 398.1 |  |  | 0.00 | 398.1 | 0.00 | 398.1 |
|  | 西外墙 | 10.44 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 253.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 240.7 | 0.00 | 240.7 |
|  | 北外墙 | 17.35 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 421.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 442.1 | 0.00 | 442.1 |
|  | 东外墙 | 8.26 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 200.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 190.5 | 0.00 | 190.5 |
|  | 东北外墙 | 3.57 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 86.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 90.9 | 0.00 | 90.9 |
|  | 西外窗 | 0.90 | 3.90 | 18 | 21.8 | 1.0 | 76.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 72.7 | 0.00 | 72.7 |
|  | 东北外窗 | 1.31 | 3.90 | 18 | 21.8 | 1.0 | 111.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 116.5 | 0.00 | 116.5 |
|  | 西阳台外门 | 6.62 | 1.97 | 18 | 21.8 | 1.0 | 284.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 270.2 | 0.00 | 270.2 |
|  | 内墙 | 15.96 | 1.93 | 18 | 21.8 | 1.0 | 669.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 669.8 | 0.00 | 669.8 |
|  | 户墙 | 3.96 | 1.93 | 18 | 21.8 | 0.4 | 66.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66.5 | 0.00 | 66.5 |
|  | 户墙 | 12.83 | 1.93 | 18 | 21.8 | 0.4 | 215.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 215.3 | 0.00 | 215.3 |
|  | 户墙 | 17.67 | 1.93 | 18 | 21.8 | 0.4 | 296.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 296.6 | 0.00 | 296.6 |
|  | 户门 | 2.31 | 2.30 | 18 | 21.8 | 0.4 | 46.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46.4 | 0.00 | 46.4 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 162.1 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 594.2 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 752.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7289 |
| X038[风井] | 屋顶 | 29.70 | 0.83 | 18 | 21.8 | 1.0 | 534.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 534.8 | 0.00 | 534.8 |
|  | 东南地下墙 | 4.28 | 4.01 | 18 | 21.8 | 1.0 | 373.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 373.3 | 0.00 | 373.3 |
|  | 东北地下墙 | 2.28 | 4.01 | 18 | 21.8 | 1.0 | 199.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 199.1 | 0.00 | 199.1 |
|  | 户墙 | 4.28 | 1.93 | 18 | 21.8 | 0.4 | 71.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 71.9 | 0.00 | 71.9 |
|  | 非周边地面 | 1.60 | 0.30 | 18 | 21.8 | 1.0 | 10.5 |  |  | 0.00 | 10.5 | 0.00 | 10.5 |
|  | 周边地面 | 4.00 | 0.52 | 18 | 21.8 | 1.0 | 45.3 |  |  | 0.00 | 45.3 | 0.00 | 45.3 |
|  | 户墙 | 4.59 | 1.93 | 18 | 21.8 | 0.4 | 77.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 77.0 | 0.00 | 77.0 |
|  | 内墙 | 5.70 | 1.93 | 18 | 21.8 | 1.0 | 239.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 239.2 | 0.00 | 239.2 |
|  | 户门 | 1.68 | 2.30 | 18 | 21.8 | 0.4 | 33.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.7 | 0.00 | 33.7 |
|  | 西北外墙 | 7.41 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 179.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 188.8 | 0.00 | 188.8 |
|  | 东北外墙 | 5.01 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 121.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 127.6 | 0.00 | 127.6 |
|  | 东南外墙 | 7.41 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 179.8 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 161.8 | 0.00 | 161.8 |
|  | 东北外窗 | 2.40 | 3.90 | 18 | 21.8 | 1.0 | 204.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 214.3 | 0.00 | 214.3 |
|  | 户墙 | 6.45 | 1.93 | 18 | 21.8 | 0.7 | 189.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 189.5 | 0.00 | 189.5 |
|  | 户墙 | 6.45 | 1.93 | 18 | 21.8 | 0.7 | 189.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 189.5 | 0.00 | 189.5 |
|  | 户墙 | 3.96 | 1.93 | 18 | 21.8 | 0.4 | 66.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66.5 | 0.00 | 66.5 |
|  | 内窗 | 2.31 | 3.90 | 18 | 21.8 | 0.4 | 78.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 78.6 | 0.00 | 78.6 |
|  | 户门 | 2.10 | 2.30 | 18 | 21.8 | 0.7 | 73.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 73.8 | 0.00 | 73.8 |
|  | 户门 | 2.10 | 2.30 | 18 | 21.8 | 0.7 | 73.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 73.8 | 0.00 | 73.8 |
|  | 挑空楼板 | 24.10 | 1.19 | 18 | 21.8 | 1.0 | 626.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 626.3 | 0.00 | 626.3 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 147.5 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 372.3 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 297.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4392 |
| X041[风机房] | 屋顶 | 25.66 | 0.83 | 18 | 21.8 | 1.0 | 462.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 462.1 | 0.00 | 462.1 |
|  | 东地下墙 | 6.56 | 4.01 | 18 | 21.8 | 1.0 | 572.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 572.5 | 0.00 | 572.5 |
|  | 北地下墙 | 5.84 | 4.01 | 18 | 21.8 | 1.0 | 510.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 510.2 | 0.00 | 510.2 |
|  | 西地下墙 | 14.25 | 4.01 | 18 | 21.8 | 1.0 | 1244.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1244.5 | 0.00 | 1244.5 |
|  | 户墙 | 9.22 | 1.93 | 18 | 21.8 | 0.4 | 154.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 154.9 | 0.00 | 154.9 |
|  | 户墙 | 7.70 | 1.93 | 18 | 21.8 | 0.4 | 129.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 129.2 | 0.00 | 129.2 |
|  | 户门 | 1.89 | 2.30 | 18 | 21.8 | 0.4 | 38.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38.0 | 0.00 | 38.0 |
|  | 非周边地面 | 19.50 | 0.30 | 18 | 21.8 | 1.0 | 127.5 |  |  | 0.00 | 127.5 | 0.00 | 127.5 |
|  | 东北外墙 | 3.57 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 86.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 90.9 | 0.00 | 90.9 |
|  | 东外墙 | 2.67 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 64.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 61.6 | 0.00 | 61.6 |
|  | 东北外窗 | 1.31 | 3.90 | 18 | 21.8 | 1.0 | 111.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 116.5 | 0.00 | 116.5 |
|  | 户墙 | 2.84 | 1.93 | 18 | 21.8 | 0.7 | 83.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 83.6 | 0.00 | 83.6 |
|  | 户门 | 1.58 | 2.30 | 18 | 21.8 | 0.7 | 55.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55.4 | 0.00 | 55.4 |
|  | 挑空楼板 | 6.16 | 1.19 | 18 | 21.8 | 1.0 | 160.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 160.1 | 0.00 | 160.1 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 102.8 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 391.0 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 256.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4557 |
| X042[风井] | 屋顶 | 6.60 | 0.83 | 18 | 21.8 | 1.0 | 118.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 118.8 | 0.00 | 118.8 |
|  | 西北地下墙 | 4.27 | 4.01 | 18 | 21.8 | 1.0 | 372.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 372.5 | 0.00 | 372.5 |
|  | 东北地下墙 | 2.28 | 4.01 | 18 | 21.8 | 1.0 | 199.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 199.0 | 0.00 | 199.0 |
|  | 户墙 | 4.27 | 1.93 | 18 | 21.8 | 0.4 | 71.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 71.7 | 0.00 | 71.7 |
|  | 户墙 | 2.27 | 1.93 | 18 | 21.8 | 0.4 | 38.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38.2 | 0.00 | 38.2 |
|  | 非周边地面 | 6.60 | 0.30 | 18 | 21.8 | 1.0 | 43.1 |  |  | 0.00 | 43.1 | 0.00 | 43.1 |
|  | 内墙 | 31.38 | 1.93 | 18 | 21.8 | 1.0 | 1316.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1316.8 | 0.00 | 1316.8 |
|  | 内门 | 1.68 | 2.30 | 18 | 21.8 | 1.0 | 84.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 84.3 | 0.00 | 84.3 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 224.4 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 66.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2535 |
| X043[风机房] | 屋顶 | 22.80 | 0.83 | 18 | 21.8 | 1.0 | 410.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 410.6 | 0.00 | 410.6 |
|  | 北地下墙 | 6.98 | 4.01 | 18 | 21.8 | 1.0 | 609.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 609.8 | 0.00 | 609.8 |
|  | 西地下墙 | 9.97 | 4.01 | 18 | 21.8 | 1.0 | 871.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 871.1 | 0.00 | 871.1 |
|  | 户墙 | 20.91 | 1.93 | 18 | 21.8 | 0.4 | 351.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 351.0 | 0.00 | 351.0 |
|  | 内墙 | 5.13 | 1.93 | 18 | 21.8 | 1.0 | 215.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 215.3 | 0.00 | 215.3 |
|  | 户门 | 1.89 | 2.30 | 18 | 21.8 | 0.4 | 38.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38.0 | 0.00 | 38.0 |
|  | 非周边地面 | 20.16 | 0.30 | 18 | 21.8 | 1.0 | 131.8 |  |  | 0.00 | 131.8 | 0.00 | 131.8 |
|  | 户墙 | 5.70 | 1.93 | 18 | 21.8 | 0.4 | 95.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 95.7 | 0.00 | 95.7 |
|  | 户墙 | 3.42 | 1.93 | 18 | 21.8 | 0.7 | 100.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.5 | 0.00 | 100.5 |
|  | 户墙 | 3.99 | 1.93 | 18 | 21.8 | 0.7 | 117.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 117.2 | 0.00 | 117.2 |
|  | 挑空楼板 | 2.64 | 1.19 | 18 | 21.8 | 1.0 | 68.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 68.6 | 0.00 | 68.6 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25.6 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 303.5 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 228.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3567 |
| X046[风井] | 屋顶 | 10.57 | 0.83 | 18 | 21.8 | 1.0 | 190.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 190.4 | 0.00 | 190.4 |
|  | 北地下墙 | 5.27 | 4.01 | 18 | 21.8 | 1.0 | 460.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 460.5 | 0.00 | 460.5 |
|  | 西地下墙 | 4.28 | 4.01 | 18 | 21.8 | 1.0 | 373.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 373.3 | 0.00 | 373.3 |
|  | 东地下墙 | 4.28 | 4.01 | 18 | 21.8 | 1.0 | 373.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 373.3 | 0.00 | 373.3 |
|  | 非周边地面 | 2.78 | 0.30 | 18 | 21.8 | 1.0 | 18.1 |  |  | 0.00 | 18.1 | 0.00 | 18.1 |
|  | 西外墙 | 5.70 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 138.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 131.4 | 0.00 | 131.4 |
|  | 北外墙 | 8.94 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 216.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 227.8 | 0.00 | 227.8 |
|  | 北外窗 | 2.18 | 3.90 | 18 | 21.8 | 1.0 | 184.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 194.2 | 0.00 | 194.2 |
|  | 内墙 | 7.59 | 1.93 | 18 | 21.8 | 1.0 | 318.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 318.5 | 0.00 | 318.5 |
|  | 内窗 | 3.53 | 3.90 | 18 | 21.8 | 1.0 | 299.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 299.7 | 0.00 | 299.7 |
|  | 挑空楼板 | 7.80 | 1.19 | 18 | 21.8 | 1.0 | 202.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 202.7 | 0.00 | 202.7 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29.2 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 281.9 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 105.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3207 |
| X047[风井] | 屋顶 | 12.95 | 0.83 | 18 | 21.8 | 1.0 | 233.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 233.2 | 0.00 | 233.2 |
|  | 北地下墙 | 5.84 | 4.01 | 18 | 21.8 | 1.0 | 510.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 510.2 | 0.00 | 510.2 |
|  | 西地下墙 | 5.13 | 4.01 | 18 | 21.8 | 1.0 | 448.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 448.0 | 0.00 | 448.0 |
|  | 非周边地面 | 3.69 | 0.30 | 18 | 21.8 | 1.0 | 24.1 |  |  | 0.00 | 24.1 | 0.00 | 24.1 |
|  | 周边地面 | 4.86 | 0.52 | 18 | 21.8 | 1.0 | 55.1 |  |  | 0.00 | 55.1 | 0.00 | 55.1 |
|  | 北外墙 | 12.30 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 298.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 313.3 | 0.00 | 313.3 |
|  | 东外墙 | 2.00 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 48.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 46.0 | 0.00 | 46.0 |
|  | 北外窗 | 1.67 | 3.90 | 18 | 21.8 | 1.0 | 141.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 148.9 | 0.00 | 148.9 |
|  | 户墙 | 4.69 | 1.93 | 18 | 21.8 | 0.4 | 78.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 78.8 | 0.00 | 78.8 |
|  | 户墙 | 5.70 | 1.93 | 18 | 21.8 | 0.7 | 167.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 167.4 | 0.00 | 167.4 |
|  | 户门 | 1.58 | 2.30 | 18 | 21.8 | 0.4 | 31.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.6 | 0.00 | 31.6 |
|  | 挑空楼板 | 4.40 | 1.19 | 18 | 21.8 | 1.0 | 114.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114.3 | 0.00 | 114.3 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 54.7 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 222.6 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 129.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2578 |
| -1层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 63836 |
| X001[商业网点2] | 屋顶 | 105.73 | 0.83 | 18 | 21.8 | 1.0 | 1903.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1903.9 | 0.00 | 1903.9 |
|  | 西南外墙 | 13.15 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 319.2 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 287.3 | 0.00 | 287.3 |
|  | 西北外墙 | 7.98 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 193.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 203.3 | 0.00 | 203.3 |
|  | 东南外墙 | 8.04 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 195.2 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 175.7 | 0.00 | 175.7 |
|  | 东外墙 | 3.96 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 96.1 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 91.3 | 0.00 | 91.3 |
|  | 南外墙 | 6.55 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 159.0 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 135.2 | 0.00 | 135.2 |
|  | 西外墙 | 1.71 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 41.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 39.4 | 0.00 | 39.4 |
|  | 西南外窗 | 6.45 | 3.90 | 18 | 21.8 | 1.0 | 548.4 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 493.5 | 0.00 | 493.5 |
|  | 东外窗 | 1.88 | 3.90 | 18 | 21.8 | 1.0 | 159.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 151.8 | 0.00 | 151.8 |
|  | 南外窗 | 3.42 | 3.90 | 18 | 21.8 | 1.0 | 290.8 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 247.2 | 0.00 | 247.2 |
|  | 西南阳台外门 | 8.61 | 1.97 | 18 | 21.8 | 1.0 | 370.1 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 333.1 | 0.00 | 333.1 |
|  | 户墙 | 13.86 | 1.93 | 18 | 21.8 | 0.4 | 232.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 232.7 | 0.00 | 232.7 |
|  | 户墙 | 8.23 | 1.93 | 18 | 21.8 | 0.4 | 138.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 138.2 | 0.00 | 138.2 |
|  | 户墙 | 8.24 | 1.93 | 18 | 21.8 | 0.4 | 138.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 138.3 | 0.00 | 138.3 |
|  | 内墙 | 9.62 | 1.93 | 18 | 21.8 | 1.0 | 403.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 403.7 | 0.00 | 403.7 |
|  | 户墙 | 13.80 | 1.93 | 18 | 21.8 | 0.4 | 231.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 231.6 | 0.00 | 231.6 |
|  | 户门 | 1.68 | 2.30 | 18 | 21.8 | 0.4 | 33.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.7 | 0.00 | 33.7 |
|  | 户门 | 1.68 | 2.30 | 18 | 21.8 | 0.4 | 33.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.7 | 0.00 | 33.7 |
|  | 非周边地面 | 59.85 | 0.30 | 18 | 21.8 | 1.0 | 391.4 |  |  | 0.00 | 391.4 | 0.00 | 391.4 |
|  | 周边地面 | 30.14 | 0.52 | 18 | 21.8 | 1.0 | 341.6 |  |  | 0.00 | 341.6 | 0.00 | 341.6 |
|  | 户墙 | 8.08 | 1.93 | 18 | 21.8 | 0.7 | 237.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 237.5 | 0.00 | 237.5 |
|  | 户门 | 1.89 | 2.30 | 18 | 21.8 | 0.7 | 66.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66.4 | 0.00 | 66.4 |
|  | 挑空楼板 | 15.75 | 1.19 | 18 | 21.8 | 1.0 | 409.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 409.3 | 0.00 | 409.3 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 328.5 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 704.9 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1057.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8811 |
| X005[商业网点4] | 屋顶 | 164.63 | 0.83 | 18 | 21.8 | 1.0 | 2964.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2964.4 | 0.00 | 2964.4 |
|  | 西外墙 | 46.98 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 1139.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 1082.9 | 0.00 | 1082.9 |
|  | 西北外墙 | 14.99 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 363.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 381.8 | 0.00 | 381.8 |
|  | 北外墙 | 8.85 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 214.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 225.5 | 0.00 | 225.5 |
|  | 南外墙 | 18.02 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 437.3 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 371.7 | 0.00 | 371.7 |
|  | 东外墙 | 6.84 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 166.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 157.7 | 0.00 | 157.7 |
|  | 西北外窗 | 5.40 | 3.90 | 18 | 21.8 | 1.0 | 459.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 482.1 | 0.00 | 482.1 |
|  | 北外窗 | 2.70 | 3.90 | 18 | 21.8 | 1.0 | 229.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 241.0 | 0.00 | 241.0 |
|  | 南外窗 | 6.22 | 3.90 | 18 | 21.8 | 1.0 | 528.4 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 449.1 | 0.00 | 449.1 |
|  | 南阳台外门 | 6.83 | 1.97 | 18 | 21.8 | 1.0 | 293.4 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 249.4 | 0.00 | 249.4 |
|  | 户墙 | 16.81 | 1.93 | 18 | 21.8 | 0.7 | 493.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 493.9 | 0.00 | 493.9 |
|  | 内墙 | 16.25 | 1.93 | 18 | 21.8 | 1.0 | 681.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 681.7 | 0.00 | 681.7 |
|  | 户墙 | 3.42 | 1.93 | 18 | 21.8 | 0.4 | 57.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57.4 | 0.00 | 57.4 |
|  | 户墙 | 6.27 | 1.93 | 18 | 21.8 | 0.4 | 105.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 105.2 | 0.00 | 105.2 |
|  | 户墙 | 10.83 | 1.93 | 18 | 21.8 | 0.7 | 318.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 318.1 | 0.00 | 318.1 |
|  | 户墙 | 4.27 | 1.93 | 18 | 21.8 | 0.4 | 71.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 71.8 | 0.00 | 71.8 |
|  | 非周边地面 | 85.80 | 0.30 | 18 | 21.8 | 1.0 | 561.1 |  |  | 0.00 | 561.1 | 0.00 | 561.1 |
|  | 周边地面 | 61.96 | 0.52 | 18 | 21.8 | 1.0 | 702.3 |  |  | 0.00 | 702.3 | 0.00 | 702.3 |
|  | 户墙 | 16.06 | 1.93 | 18 | 21.8 | 0.7 | 471.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 471.9 | 0.00 | 471.9 |
|  | 户门 | 1.89 | 2.30 | 18 | 21.8 | 0.7 | 66.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66.4 | 0.00 | 66.4 |
|  | 挑空楼板 | 16.87 | 1.19 | 18 | 21.8 | 1.0 | 438.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 438.4 | 0.00 | 438.4 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 284.8 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1085.9 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1646.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13591 |
| X006[商业网点5] | 屋顶 | 50.27 | 0.83 | 18 | 21.8 | 1.0 | 905.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 905.2 | 0.00 | 905.2 |
|  | 南外墙 | 19.16 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 465.0 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 395.3 | 0.00 | 395.3 |
|  | 东外墙 | 3.42 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 83.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 78.8 | 0.00 | 78.8 |
|  | 西外墙 | 6.84 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 166.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 157.7 | 0.00 | 157.7 |
|  | 南阳台外门 | 7.25 | 1.97 | 18 | 21.8 | 1.0 | 311.5 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 264.7 | 0.00 | 264.7 |
|  | 户墙 | 2.02 | 1.93 | 18 | 21.8 | 0.4 | 34.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.0 | 0.00 | 34.0 |
|  | 内墙 | 31.92 | 1.93 | 18 | 21.8 | 1.0 | 1339.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1339.5 | 0.00 | 1339.5 |
|  | 户墙 | 2.03 | 1.93 | 18 | 21.8 | 0.4 | 34.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.0 | 0.00 | 34.0 |
|  | 户门 | 1.68 | 2.30 | 18 | 21.8 | 0.4 | 33.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.7 | 0.00 | 33.7 |
|  | 户门 | 1.68 | 2.30 | 18 | 21.8 | 0.4 | 33.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.7 | 0.00 | 33.7 |
|  | 非周边地面 | 4.91 | 0.30 | 18 | 21.8 | 1.0 | 32.1 |  |  | 0.00 | 32.1 | 0.00 | 32.1 |
|  | 周边地面 | 28.97 | 0.52 | 18 | 21.8 | 1.0 | 328.4 |  |  | 0.00 | 328.4 | 0.00 | 328.4 |
|  | 南外窗 | 3.52 | 3.90 | 18 | 21.8 | 1.0 | 298.8 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 254.0 | 0.00 | 254.0 |
|  | 户墙 | 12.93 | 1.93 | 18 | 21.8 | 0.7 | 379.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 379.8 | 0.00 | 379.8 |
|  | 户门 | 1.89 | 2.30 | 18 | 21.8 | 0.7 | 66.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66.4 | 0.00 | 66.4 |
|  | 挑空楼板 | 16.39 | 1.19 | 18 | 21.8 | 1.0 | 425.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 425.9 | 0.00 | 425.9 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 178.6 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 494.2 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 502.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5939 |
| X008[商业网点7] | 屋顶 | 177.09 | 0.83 | 18 | 21.8 | 1.0 | 3188.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3188.8 | 0.00 | 3188.8 |
|  | 北外墙 | 38.52 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 934.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 981.4 | 0.00 | 981.4 |
|  | 南外墙 | 17.77 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 431.2 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 366.5 | 0.00 | 366.5 |
|  | 西外墙 | 6.84 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 166.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 157.7 | 0.00 | 157.7 |
|  | 东外墙 | 1.71 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 41.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 39.4 | 0.00 | 39.4 |
|  | 北外窗 | 16.20 | 3.90 | 18 | 21.8 | 1.0 | 1377.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 1446.2 | 0.00 | 1446.2 |
|  | 南外窗 | 6.37 | 3.90 | 18 | 21.8 | 1.0 | 541.2 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 460.0 | 0.00 | 460.0 |
|  | 南阳台外门 | 6.93 | 1.97 | 18 | 21.8 | 1.0 | 297.9 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 253.2 | 0.00 | 253.2 |
|  | 户墙 | 4.56 | 1.93 | 18 | 21.8 | 0.4 | 76.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 76.5 | 0.00 | 76.5 |
|  | 户墙 | 16.82 | 1.93 | 18 | 21.8 | 0.7 | 493.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 493.9 | 0.00 | 493.9 |
|  | 内墙 | 45.03 | 1.93 | 18 | 21.8 | 1.0 | 1889.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1889.7 | 0.00 | 1889.7 |
|  | 户墙 | 4.27 | 1.93 | 18 | 21.8 | 0.4 | 71.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 71.8 | 0.00 | 71.8 |
|  | 户墙 | 6.27 | 1.93 | 18 | 21.8 | 0.4 | 105.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 105.2 | 0.00 | 105.2 |
|  | 户墙 | 3.42 | 1.93 | 18 | 21.8 | 0.4 | 57.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57.4 | 0.00 | 57.4 |
|  | 周边地面 | 160.22 | 0.52 | 18 | 21.8 | 1.0 | 1816.3 |  |  | 0.00 | 1816.3 | 0.00 | 1816.3 |
|  | 户墙 | 16.06 | 1.93 | 18 | 21.8 | 0.7 | 471.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 471.9 | 0.00 | 471.9 |
|  | 户门 | 1.89 | 2.30 | 18 | 21.8 | 0.7 | 66.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66.4 | 0.00 | 66.4 |
|  | 挑空楼板 | 16.87 | 1.19 | 18 | 21.8 | 1.0 | 438.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 438.4 | 0.00 | 438.4 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 372.5 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1275.3 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1770.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15799 |
| X009[商业网点8] | 屋顶 | 85.14 | 0.83 | 18 | 21.8 | 1.0 | 1533.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1533.1 | 0.00 | 1533.1 |
|  | 南外墙 | 23.73 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 575.8 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 489.4 | 0.00 | 489.4 |
|  | 西外墙 | 3.42 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 83.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 78.8 | 0.00 | 78.8 |
|  | 东外墙 | 3.42 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 83.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 78.8 | 0.00 | 78.8 |
|  | 南阳台外门 | 8.19 | 1.97 | 18 | 21.8 | 1.0 | 352.1 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 299.3 | 0.00 | 299.3 |
|  | 户墙 | 3.70 | 1.93 | 18 | 21.8 | 0.4 | 62.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 62.2 | 0.00 | 62.2 |
|  | 内墙 | 15.39 | 1.93 | 18 | 21.8 | 1.0 | 645.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 645.8 | 0.00 | 645.8 |
|  | 户墙 | 2.02 | 1.93 | 18 | 21.8 | 0.4 | 34.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.0 | 0.00 | 34.0 |
|  | 户门 | 1.68 | 2.30 | 18 | 21.8 | 0.4 | 33.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.7 | 0.00 | 33.7 |
|  | 非周边地面 | 12.37 | 0.30 | 18 | 21.8 | 1.0 | 80.9 |  |  | 0.00 | 80.9 | 0.00 | 80.9 |
|  | 周边地面 | 21.51 | 0.52 | 18 | 21.8 | 1.0 | 243.8 |  |  | 0.00 | 243.8 | 0.00 | 243.8 |
|  | 南外窗 | 9.12 | 3.90 | 18 | 21.8 | 1.0 | 775.4 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 659.1 | 0.00 | 659.1 |
|  | 户墙 | 16.81 | 1.93 | 18 | 21.8 | 0.4 | 282.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 282.3 | 0.00 | 282.3 |
|  | 挑空楼板 | 51.26 | 1.19 | 18 | 21.8 | 1.0 | 1332.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1332.0 | 0.00 | 1332.0 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 132.5 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 598.6 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 851.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7436 |
| X025[风井] | 屋顶 | 5.81 | 0.83 | 18 | 21.8 | 1.0 | 104.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 104.6 | 0.00 | 104.6 |
|  | 内墙 | 13.68 | 1.93 | 18 | 21.8 | 1.0 | 574.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 574.1 | 0.00 | 574.1 |
|  | 周边地面 | 4.76 | 0.52 | 18 | 21.8 | 1.0 | 54.0 |  |  | 0.00 | 54.0 | 0.00 | 54.0 |
|  | 挑空楼板 | 1.05 | 1.19 | 18 | 21.8 | 1.0 | 27.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.3 | 0.00 | 27.3 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 76.0 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 58.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 894 |
| X037[风井] | 屋顶 | 4.16 | 0.83 | 18 | 21.8 | 1.0 | 74.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 74.9 | 0.00 | 74.9 |
|  | 非周边地面 | 1.96 | 0.30 | 18 | 21.8 | 1.0 | 12.8 |  |  | 0.00 | 12.8 | 0.00 | 12.8 |
|  | 户墙 | 8.84 | 1.93 | 18 | 21.8 | 0.7 | 259.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 259.5 | 0.00 | 259.5 |
|  | 挑空楼板 | 2.20 | 1.19 | 18 | 21.8 | 1.0 | 57.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57.2 | 0.00 | 57.2 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40.4 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 41.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 486 |
| X039[卫生间] | 屋顶 | 4.40 | 0.83 | 18 | 21.8 | 1.0 | 79.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 79.2 | 0.00 | 79.2 |
|  | 内墙 | 22.26 | 1.93 | 18 | 21.8 | 1.0 | 934.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 934.1 | 0.00 | 934.1 |
|  | 内门 | 1.68 | 2.30 | 18 | 21.8 | 1.0 | 84.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 84.3 | 0.00 | 84.3 |
|  | 周边地面 | 4.40 | 0.52 | 18 | 21.8 | 1.0 | 49.9 |  |  | 0.00 | 49.9 | 0.00 | 49.9 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 114.8 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 44.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1306 |
| X040[卫生间] | 屋顶 | 6.60 | 0.83 | 18 | 21.8 | 1.0 | 118.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 118.8 | 0.00 | 118.8 |
|  | 户墙 | 5.70 | 1.93 | 18 | 21.8 | 0.4 | 95.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 95.7 | 0.00 | 95.7 |
|  | 户墙 | 4.59 | 1.93 | 18 | 21.8 | 0.4 | 77.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 77.0 | 0.00 | 77.0 |
|  | 户门 | 1.68 | 2.30 | 18 | 21.8 | 0.4 | 33.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.7 | 0.00 | 33.7 |
|  | 非周边地面 | 4.40 | 0.30 | 18 | 21.8 | 1.0 | 28.8 |  |  | 0.00 | 28.8 | 0.00 | 28.8 |
|  | 户墙 | 3.13 | 1.93 | 18 | 21.8 | 0.7 | 92.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 92.1 | 0.00 | 92.1 |
|  | 挑空楼板 | 2.20 | 1.19 | 18 | 21.8 | 1.0 | 57.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57.2 | 0.00 | 57.2 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25.6 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 52.9 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 66.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 648 |
| X048[风井] | 屋顶 | 7.17 | 0.83 | 18 | 21.8 | 1.0 | 129.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 129.2 | 0.00 | 129.2 |
|  | 北外墙 | 9.87 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 239.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 251.6 | 0.00 | 251.6 |
|  | 内墙 | 13.82 | 1.93 | 18 | 21.8 | 1.0 | 580.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 580.1 | 0.00 | 580.1 |
|  | 非周边地面 | 1.28 | 0.30 | 18 | 21.8 | 1.0 | 8.3 |  |  | 0.00 | 8.3 | 0.00 | 8.3 |
|  | 周边地面 | 1.50 | 0.52 | 18 | 21.8 | 1.0 | 17.0 |  |  | 0.00 | 17.0 | 0.00 | 17.0 |
|  | 北外窗 | 1.67 | 3.90 | 18 | 21.8 | 1.0 | 141.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 148.9 | 0.00 | 148.9 |
|  | 户墙 | 5.70 | 1.93 | 18 | 21.8 | 0.7 | 167.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 167.4 | 0.00 | 167.4 |
|  | 挑空楼板 | 4.40 | 1.19 | 18 | 21.8 | 1.0 | 114.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114.3 | 0.00 | 114.3 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29.2 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 144.6 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 71.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1662 |
| X049[风井] | 屋顶 | 11.49 | 0.83 | 18 | 21.8 | 1.0 | 206.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 206.9 | 0.00 | 206.9 |
|  | 西外墙 | 5.13 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 124.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 118.2 | 0.00 | 118.2 |
|  | 北外墙 | 14.78 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 358.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 376.6 | 0.00 | 376.6 |
|  | 东外墙 | 5.70 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 138.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 131.4 | 0.00 | 131.4 |
|  | 周边地面 | 3.69 | 0.52 | 18 | 21.8 | 1.0 | 41.8 |  |  | 0.00 | 41.8 | 0.00 | 41.8 |
|  | 北外窗 | 2.18 | 3.90 | 18 | 21.8 | 1.0 | 184.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 194.2 | 0.00 | 194.2 |
|  | 户墙 | 7.59 | 1.93 | 18 | 21.8 | 0.7 | 223.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 223.0 | 0.00 | 223.0 |
|  | 内窗 | 3.53 | 3.90 | 18 | 21.8 | 0.7 | 209.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 209.8 | 0.00 | 209.8 |
|  | 挑空楼板 | 7.80 | 1.19 | 18 | 21.8 | 1.0 | 202.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 202.7 | 0.00 | 202.7 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29.2 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 173.4 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 114.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2022 |
| 1层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 53718 |
| X002[主卧] | 屋顶 | 16.03 | 0.83 | 18 | 21.8 | 1.0 | 288.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 288.6 | 0.00 | 288.6 |
|  | 西外墙 | 12.26 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 297.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 282.5 | 0.00 | 282.5 |
|  | 南外墙 | 7.12 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 172.9 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 146.9 | 0.00 | 146.9 |
|  | 东外墙 | 1.71 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 41.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 39.4 | 0.00 | 39.4 |
|  | 与非采暖阳台相邻外墙 | 3.42 | 1.13 | 18 | 21.8 | 0.7 | 58.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58.8 | 0.00 | 58.8 |
|  | 南外窗 | 2.85 | 3.90 | 18 | 21.8 | 1.0 | 242.3 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 206.0 | 0.00 | 206.0 |
|  | 内墙 | 12.93 | 1.93 | 18 | 21.8 | 1.0 | 542.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 542.6 | 0.00 | 542.6 |
|  | 内门 | 1.89 | 2.30 | 18 | 21.8 | 1.0 | 94.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 94.9 | 0.00 | 94.9 |
|  | 挑空楼板 | 16.03 | 1.19 | 18 | 21.8 | 1.0 | 416.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 416.5 | 0.00 | 416.5 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24.2 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 210.0 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 160.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2471 |
| X007[主卧] | 屋顶 | 16.39 | 0.83 | 18 | 21.8 | 1.0 | 295.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 295.1 | 0.00 | 295.1 |
|  | 南外墙 | 6.46 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 156.7 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 133.2 | 0.00 | 133.2 |
|  | 西外墙 | 1.71 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 41.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 39.4 | 0.00 | 39.4 |
|  | 东外墙 | 5.13 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 124.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 118.2 | 0.00 | 118.2 |
|  | 南外窗 | 3.52 | 3.90 | 18 | 21.8 | 1.0 | 298.8 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 254.0 | 0.00 | 254.0 |
|  | 户墙 | 12.93 | 1.93 | 18 | 21.8 | 0.7 | 379.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 379.8 | 0.00 | 379.8 |
|  | 户门 | 1.89 | 2.30 | 18 | 21.8 | 0.7 | 66.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66.4 | 0.00 | 66.4 |
|  | 挑空楼板 | 16.39 | 1.19 | 18 | 21.8 | 1.0 | 425.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 425.9 | 0.00 | 425.9 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 68.9 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 178.1 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 163.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2123 |
| X011[卧室] | 屋顶 | 10.92 | 0.83 | 18 | 21.8 | 1.0 | 196.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 196.6 | 0.00 | 196.6 |
|  | 南外墙 | 5.80 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 140.8 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 119.7 | 0.00 | 119.7 |
|  | 西外墙 | 11.12 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 269.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 256.2 | 0.00 | 256.2 |
|  | 南外窗 | 2.18 | 3.90 | 18 | 21.8 | 1.0 | 184.9 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 157.2 | 0.00 | 157.2 |
|  | 户墙 | 6.09 | 1.93 | 18 | 21.8 | 0.7 | 178.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 178.9 | 0.00 | 178.9 |
|  | 户门 | 1.89 | 2.30 | 18 | 21.8 | 0.7 | 66.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66.4 | 0.00 | 66.4 |
|  | 挑空楼板 | 10.92 | 1.19 | 18 | 21.8 | 1.0 | 283.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 283.8 | 0.00 | 283.8 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 69.3 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 132.8 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 109.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1570 |
| X018[主卫] | 屋顶 | 4.94 | 0.83 | 18 | 21.8 | 1.0 | 89.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 89.0 | 0.00 | 89.0 |
|  | 北外墙 | 1.27 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 30.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 32.4 | 0.00 | 32.4 |
|  | 西外墙 | 7.41 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 179.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 170.8 | 0.00 | 170.8 |
|  | 北外窗 | 0.73 | 3.90 | 18 | 21.8 | 1.0 | 61.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 64.7 | 0.00 | 64.7 |
|  | 内墙 | 4.28 | 1.93 | 18 | 21.8 | 1.0 | 179.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 179.4 | 0.00 | 179.4 |
|  | 挑空楼板 | 4.94 | 1.19 | 18 | 21.8 | 1.0 | 128.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 128.4 | 0.00 | 128.4 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29.2 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 69.4 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 49.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 813 |
| X019,X020[主卫] | 屋顶 | 4.94 | 0.83 | 18 | 21.8 | 1.0 | 89.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 89.0 | 0.00 | 89.0 |
|  | 北外墙 | 1.27 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 30.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 32.4 | 0.00 | 32.4 |
|  | 北外窗 | 0.73 | 3.90 | 18 | 21.8 | 1.0 | 61.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 64.7 | 0.00 | 64.7 |
|  | 户墙 | 4.28 | 1.93 | 18 | 21.8 | 0.7 | 125.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 125.6 | 0.00 | 125.6 |
|  | 挑空楼板 | 4.94 | 1.19 | 18 | 21.8 | 1.0 | 128.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 128.4 | 0.00 | 128.4 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29.2 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 46.9 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 49.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 565 |
| X022[卫生间] | 屋顶 | 4.86 | 0.83 | 18 | 21.8 | 1.0 | 87.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 87.5 | 0.00 | 87.5 |
|  | 北外墙 | 1.27 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 30.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 32.4 | 0.00 | 32.4 |
|  | 东外墙 | 7.69 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 186.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 177.3 | 0.00 | 177.3 |
|  | 北外窗 | 0.73 | 3.90 | 18 | 21.8 | 1.0 | 61.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 64.7 | 0.00 | 64.7 |
|  | 户墙 | 2.70 | 1.93 | 18 | 21.8 | 0.7 | 79.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 79.3 | 0.00 | 79.3 |
|  | 户门 | 1.58 | 2.30 | 18 | 21.8 | 0.7 | 55.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55.4 | 0.00 | 55.4 |
|  | 挑空楼板 | 4.86 | 1.19 | 18 | 21.8 | 1.0 | 126.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 126.3 | 0.00 | 126.3 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 73.9 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 69.7 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 48.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 815 |
| X033[卧室] | 屋顶 | 9.52 | 0.83 | 18 | 21.8 | 1.0 | 171.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 171.4 | 0.00 | 171.4 |
|  | 东外墙 | 9.69 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 235.1 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 223.4 | 0.00 | 223.4 |
|  | 北外墙 | 5.19 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 125.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 132.2 | 0.00 | 132.2 |
|  | 北外窗 | 0.90 | 3.90 | 18 | 21.8 | 1.0 | 76.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 80.3 | 0.00 | 80.3 |
|  | 北阳台外门 | 1.89 | 1.97 | 18 | 21.8 | 1.0 | 81.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 85.3 | 0.00 | 85.3 |
|  | 户墙 | 12.36 | 1.93 | 18 | 21.8 | 0.7 | 363.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 363.1 | 0.00 | 363.1 |
|  | 户门 | 1.89 | 2.30 | 18 | 21.8 | 0.7 | 66.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66.4 | 0.00 | 66.4 |
|  | 挑空楼板 | 9.52 | 1.19 | 18 | 21.8 | 1.0 | 247.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 247.4 | 0.00 | 247.4 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 103.9 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 147.3 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 95.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1716 |
| X044[前室] | 屋顶 | 2.64 | 0.83 | 18 | 21.8 | 1.0 | 47.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47.5 | 0.00 | 47.5 |
|  | 户墙 | 5.70 | 1.93 | 18 | 21.8 | 0.4 | 95.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 95.7 | 0.00 | 95.7 |
|  | 户墙 | 3.42 | 1.93 | 18 | 21.8 | 0.7 | 100.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.5 | 0.00 | 100.5 |
|  | 挑空楼板 | 2.64 | 1.19 | 18 | 21.8 | 1.0 | 68.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 68.6 | 0.00 | 68.6 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.2 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 370 |
| X045[厨房] | 屋顶 | 7.04 | 0.83 | 18 | 21.8 | 1.0 | 126.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 126.8 | 0.00 | 126.8 |
|  | 北外墙 | 4.09 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 99.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 104.3 | 0.00 | 104.3 |
|  | 北外窗 | 2.18 | 3.90 | 18 | 21.8 | 1.0 | 184.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 194.2 | 0.00 | 194.2 |
|  | 户墙 | 7.54 | 1.93 | 18 | 21.8 | 0.4 | 126.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 126.7 | 0.00 | 126.7 |
|  | 户门 | 1.58 | 2.30 | 18 | 21.8 | 0.4 | 31.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.6 | 0.00 | 31.6 |
|  | 挑空楼板 | 7.04 | 1.19 | 18 | 21.8 | 1.0 | 183.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 183.0 | 0.00 | 183.0 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 54.7 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 82.1 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 974 |
| X050[厨房] | 屋顶 | 7.80 | 0.83 | 18 | 21.8 | 1.0 | 140.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 140.5 | 0.00 | 140.5 |
|  | 西外墙 | 5.70 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 138.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 131.4 | 0.00 | 131.4 |
|  | 北外墙 | 8.94 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 216.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 227.8 | 0.00 | 227.8 |
|  | 北外窗 | 2.18 | 3.90 | 18 | 21.8 | 1.0 | 184.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 194.2 | 0.00 | 194.2 |
|  | 户墙 | 7.59 | 1.93 | 18 | 21.8 | 0.7 | 223.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 223.0 | 0.00 | 223.0 |
|  | 内窗 | 3.53 | 3.90 | 18 | 21.8 | 0.7 | 209.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 209.8 | 0.00 | 209.8 |
|  | 挑空楼板 | 7.80 | 1.19 | 18 | 21.8 | 1.0 | 202.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 202.7 | 0.00 | 202.7 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29.2 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 135.8 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 78.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1572 |
| X051[卫生间] | 屋顶 | 4.40 | 0.83 | 18 | 21.8 | 1.0 | 79.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 79.2 | 0.00 | 79.2 |
|  | 北外墙 | 4.60 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 111.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 117.3 | 0.00 | 117.3 |
|  | 北外窗 | 1.67 | 3.90 | 18 | 21.8 | 1.0 | 141.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 148.9 | 0.00 | 148.9 |
|  | 挑空楼板 | 4.40 | 1.19 | 18 | 21.8 | 1.0 | 114.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114.3 | 0.00 | 114.3 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29.2 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 48.9 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 44.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 582 |
| X052[书房] | 屋顶 | 8.10 | 0.83 | 18 | 21.8 | 1.0 | 145.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 145.9 | 0.00 | 145.9 |
|  | 西外墙 | 1.68 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 40.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 38.7 | 0.00 | 38.7 |
|  | 西外窗 | 1.16 | 3.90 | 18 | 21.8 | 1.0 | 98.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 93.7 | 0.00 | 93.7 |
|  | 户墙 | 14.35 | 1.93 | 18 | 21.8 | 0.4 | 241.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 241.0 | 0.00 | 241.0 |
|  | 户门 | 1.89 | 2.30 | 18 | 21.8 | 0.4 | 38.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38.0 | 0.00 | 38.0 |
|  | 挑空楼板 | 8.10 | 1.19 | 18 | 21.8 | 1.0 | 210.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 210.5 | 0.00 | 210.5 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 59.4 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 82.7 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 81.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 991 |
| X054[卧室] | 屋顶 | 14.43 | 0.83 | 18 | 21.8 | 1.0 | 259.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 259.8 | 0.00 | 259.8 |
|  | 东外墙 | 8.22 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 199.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 189.4 | 0.00 | 189.4 |
|  | 北外墙 | 10.55 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 255.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 268.7 | 0.00 | 268.7 |
|  | 东外窗 | 2.90 | 3.90 | 18 | 21.8 | 1.0 | 246.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 234.2 | 0.00 | 234.2 |
|  | 户墙 | 15.21 | 1.93 | 18 | 21.8 | 0.4 | 255.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 255.3 | 0.00 | 255.3 |
|  | 户门 | 1.89 | 2.30 | 18 | 21.8 | 0.4 | 38.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38.0 | 0.00 | 38.0 |
|  | 挑空楼板 | 14.43 | 1.19 | 18 | 21.8 | 1.0 | 375.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 375.0 | 0.00 | 375.0 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 54.7 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 167.5 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 144.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1987 |
| X055[卧室] | 屋顶 | 10.92 | 0.83 | 18 | 21.8 | 1.0 | 196.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 196.6 | 0.00 | 196.6 |
|  | 南外墙 | 11.12 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 269.7 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 229.2 | 0.00 | 229.2 |
|  | 西外墙 | 5.80 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 140.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 133.8 | 0.00 | 133.8 |
|  | 西外窗 | 2.18 | 3.90 | 18 | 21.8 | 1.0 | 184.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 175.7 | 0.00 | 175.7 |
|  | 户墙 | 6.09 | 1.93 | 18 | 21.8 | 0.7 | 178.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 178.9 | 0.00 | 178.9 |
|  | 户门 | 1.89 | 2.30 | 18 | 21.8 | 0.7 | 66.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66.4 | 0.00 | 66.4 |
|  | 挑空楼板 | 10.92 | 1.19 | 18 | 21.8 | 1.0 | 283.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 283.8 | 0.00 | 283.8 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 78.6 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 134.3 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 109.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1587 |
| X056[厨房] | 屋顶 | 6.16 | 0.83 | 18 | 21.8 | 1.0 | 111.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 111.0 | 0.00 | 111.0 |
|  | 东北外墙 | 3.57 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 86.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 90.9 | 0.00 | 90.9 |
|  | 北外墙 | 2.67 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 64.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 68.1 | 0.00 | 68.1 |
|  | 东北外窗 | 1.31 | 3.90 | 18 | 21.8 | 1.0 | 111.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 116.5 | 0.00 | 116.5 |
|  | 户墙 | 2.84 | 1.93 | 18 | 21.8 | 0.7 | 83.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 83.6 | 0.00 | 83.6 |
|  | 户墙 | 5.70 | 1.93 | 18 | 21.8 | 0.4 | 95.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 95.7 | 0.00 | 95.7 |
|  | 户门 | 1.58 | 2.30 | 18 | 21.8 | 0.7 | 55.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55.4 | 0.00 | 55.4 |
|  | 挑空楼板 | 6.16 | 1.19 | 18 | 21.8 | 1.0 | 160.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 160.1 | 0.00 | 160.1 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 77.2 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 85.8 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 61.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1006 |
| X057[卫生间] | 屋顶 | 5.40 | 0.83 | 18 | 21.8 | 1.0 | 97.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 97.2 | 0.00 | 97.2 |
|  | 西外墙 | 4.11 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 99.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 94.6 | 0.00 | 94.6 |
|  | 西外窗 | 1.60 | 3.90 | 18 | 21.8 | 1.0 | 135.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 128.8 | 0.00 | 128.8 |
|  | 户墙 | 1.56 | 1.93 | 18 | 21.8 | 0.4 | 26.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.2 | 0.00 | 26.2 |
|  | 户门 | 1.58 | 2.30 | 18 | 21.8 | 0.4 | 31.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.6 | 0.00 | 31.6 |
|  | 挑空楼板 | 5.40 | 1.19 | 18 | 21.8 | 1.0 | 140.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 140.3 | 0.00 | 140.3 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 59.4 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 57.8 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 54.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 690 |
| X058[卧室] | 屋顶 | 12.78 | 0.83 | 18 | 21.8 | 1.0 | 230.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 230.1 | 0.00 | 230.1 |
|  | 北外墙 | 7.20 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 174.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 183.4 | 0.00 | 183.4 |
|  | 西外墙 | 8.55 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 207.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 197.1 | 0.00 | 197.1 |
|  | 东外墙 | 2.80 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 67.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 64.4 | 0.00 | 64.4 |
|  | 北外窗 | 2.03 | 3.90 | 18 | 21.8 | 1.0 | 172.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 180.8 | 0.00 | 180.8 |
|  | 东外窗 | 3.76 | 3.90 | 18 | 21.8 | 1.0 | 319.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 303.7 | 0.00 | 303.7 |
|  | 北阳台外门 | 1.89 | 1.97 | 18 | 21.8 | 1.0 | 81.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 85.3 | 0.00 | 85.3 |
|  | 户墙 | 1.53 | 1.93 | 18 | 21.8 | 0.4 | 25.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.7 | 0.00 | 25.7 |
|  | 户门 | 1.89 | 2.30 | 18 | 21.8 | 0.4 | 38.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38.0 | 0.00 | 38.0 |
|  | 挑空楼板 | 12.78 | 1.19 | 18 | 21.8 | 1.0 | 332.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 332.1 | 0.00 | 332.1 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 114.3 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 175.5 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 127.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2058 |
| X059[卧室] | 屋顶 | 15.75 | 0.83 | 18 | 21.8 | 1.0 | 283.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 283.6 | 0.00 | 283.6 |
|  | 北外墙 | 3.96 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 96.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 101.0 | 0.00 | 101.0 |
|  | 西外墙 | 6.55 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 159.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 151.1 | 0.00 | 151.1 |
|  | 南外墙 | 1.71 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 41.5 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 35.3 | 0.00 | 35.3 |
|  | 北外窗 | 1.88 | 3.90 | 18 | 21.8 | 1.0 | 159.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 167.8 | 0.00 | 167.8 |
|  | 西外窗 | 3.42 | 3.90 | 18 | 21.8 | 1.0 | 290.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 276.2 | 0.00 | 276.2 |
|  | 户墙 | 8.08 | 1.93 | 18 | 21.8 | 0.7 | 237.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 237.5 | 0.00 | 237.5 |
|  | 户门 | 1.89 | 2.30 | 18 | 21.8 | 0.7 | 66.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66.4 | 0.00 | 66.4 |
|  | 挑空楼板 | 15.75 | 1.19 | 18 | 21.8 | 1.0 | 409.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 409.3 | 0.00 | 409.3 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 108.0 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 183.6 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 157.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2177 |
| X060[卧室] | 屋顶 | 9.99 | 0.83 | 18 | 21.8 | 1.0 | 179.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 179.9 | 0.00 | 179.9 |
|  | 北外墙 | 7.70 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 186.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 196.1 | 0.00 | 196.1 |
|  | 东外墙 | 6.52 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 158.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 150.4 | 0.00 | 150.4 |
|  | 东外窗 | 1.74 | 3.90 | 18 | 21.8 | 1.0 | 147.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 140.5 | 0.00 | 140.5 |
|  | 户墙 | 11.63 | 1.93 | 18 | 21.8 | 0.7 | 341.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 341.5 | 0.00 | 341.5 |
|  | 户门 | 1.89 | 2.30 | 18 | 21.8 | 0.7 | 66.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66.4 | 0.00 | 66.4 |
|  | 挑空楼板 | 9.99 | 1.19 | 18 | 21.8 | 1.0 | 259.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 259.6 | 0.00 | 259.6 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 73.9 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 140.8 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 99.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1649 |
| X061[卫生间] | 屋顶 | 4.86 | 0.83 | 18 | 21.8 | 1.0 | 87.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 87.5 | 0.00 | 87.5 |
|  | 东外墙 | 1.27 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 30.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 29.3 | 0.00 | 29.3 |
|  | 北外墙 | 7.69 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 186.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 196.0 | 0.00 | 196.0 |
|  | 东外窗 | 0.73 | 3.90 | 18 | 21.8 | 1.0 | 61.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 58.6 | 0.00 | 58.6 |
|  | 户墙 | 2.70 | 1.93 | 18 | 21.8 | 0.7 | 79.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 79.3 | 0.00 | 79.3 |
|  | 户门 | 1.58 | 2.30 | 18 | 21.8 | 0.7 | 55.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55.4 | 0.00 | 55.4 |
|  | 挑空楼板 | 4.86 | 1.19 | 18 | 21.8 | 1.0 | 126.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 126.3 | 0.00 | 126.3 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 73.9 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70.6 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 48.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 825 |
| X062[主卫] | 屋顶 | 4.41 | 0.83 | 18 | 21.8 | 1.0 | 79.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 79.4 | 0.00 | 79.4 |
|  | 北外墙 | 6.98 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 169.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 177.9 | 0.00 | 177.9 |
|  | 西外墙 | 3.55 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 86.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 81.9 | 0.00 | 81.9 |
|  | 西阳台外门 | 1.58 | 1.97 | 18 | 21.8 | 1.0 | 67.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 64.3 | 0.00 | 64.3 |
|  | 挑空楼板 | 4.41 | 1.19 | 18 | 21.8 | 1.0 | 114.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114.6 | 0.00 | 114.6 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34.1 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 55.2 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 44.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 652 |
| 2层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25886 |
| X001@3[卧室] | 东外墙 | 3.96 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 96.1 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 91.3 | 0.00 | 91.3 |
|  | 南外墙 | 6.55 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 159.0 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 135.2 | 0.00 | 135.2 |
|  | 西外墙 | 1.71 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 41.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 39.4 | 0.00 | 39.4 |
|  | 东外窗 | 1.88 | 3.90 | 18 | 21.8 | 1.0 | 159.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 151.8 | 0.00 | 151.8 |
|  | 南外窗 | 3.42 | 3.90 | 18 | 21.8 | 1.0 | 290.8 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 247.2 | 0.00 | 247.2 |
|  | 户墙 | 8.08 | 1.93 | 18 | 21.8 | 0.7 | 237.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 237.5 | 0.00 | 237.5 |
|  | 户门 | 1.89 | 2.30 | 18 | 21.8 | 0.7 | 66.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66.4 | 0.00 | 66.4 |
|  | 挑空楼板 | 15.75 | 1.19 | 18 | 21.8 | 1.0 | 409.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 409.3 | 0.00 | 409.3 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 91.0 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 146.9 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 157.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1774 |
| X002@3[主卧] | 西外墙 | 12.26 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 297.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 282.5 | 0.00 | 282.5 |
|  | 南外墙 | 7.12 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 172.9 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 146.9 | 0.00 | 146.9 |
|  | 东外墙 | 1.71 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 41.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 39.4 | 0.00 | 39.4 |
|  | 与非采暖阳台相邻外墙 | 3.42 | 1.13 | 18 | 21.8 | 0.7 | 58.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58.8 | 0.00 | 58.8 |
|  | 南外窗 | 2.85 | 3.90 | 18 | 21.8 | 1.0 | 242.3 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 206.0 | 0.00 | 206.0 |
|  | 户墙 | 12.93 | 1.93 | 18 | 21.8 | 0.4 | 217.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 217.0 | 0.00 | 217.0 |
|  | 户门 | 1.89 | 2.30 | 18 | 21.8 | 0.4 | 38.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38.0 | 0.00 | 38.0 |
|  | 挑空楼板 | 16.03 | 1.19 | 18 | 21.8 | 1.0 | 416.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 416.5 | 0.00 | 416.5 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45.2 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 145.0 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 160.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1756 |
| X005@3[卧室] | 南外墙 | 6.46 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 156.7 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 133.2 | 0.00 | 133.2 |
|  | 西外墙 | 1.71 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 41.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 39.4 | 0.00 | 39.4 |
|  | 东外墙 | 5.13 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 124.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 118.2 | 0.00 | 118.2 |
|  | 南外窗 | 3.52 | 3.90 | 18 | 21.8 | 1.0 | 298.8 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 254.0 | 0.00 | 254.0 |
|  | 内墙 | 20.23 | 1.93 | 18 | 21.8 | 1.0 | 849.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 849.2 | 0.00 | 849.2 |
|  | 户墙 | 16.06 | 1.93 | 18 | 21.8 | 0.7 | 471.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 471.9 | 0.00 | 471.9 |
|  | 户门 | 1.89 | 2.30 | 18 | 21.8 | 0.7 | 66.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66.4 | 0.00 | 66.4 |
|  | 挑空楼板 | 16.87 | 1.19 | 18 | 21.8 | 1.0 | 438.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 438.4 | 0.00 | 438.4 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 64.4 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 243.5 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 168.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2847 |
| X006@3[主卧] | 南外墙 | 6.46 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 156.7 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 133.2 | 0.00 | 133.2 |
|  | 东外墙 | 1.71 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 41.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 39.4 | 0.00 | 39.4 |
|  | 西外墙 | 5.13 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 124.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 118.2 | 0.00 | 118.2 |
|  | 南外窗 | 3.52 | 3.90 | 18 | 21.8 | 1.0 | 298.8 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 254.0 | 0.00 | 254.0 |
|  | 户墙 | 12.93 | 1.93 | 18 | 21.8 | 0.7 | 379.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 379.8 | 0.00 | 379.8 |
|  | 户门 | 1.89 | 2.30 | 18 | 21.8 | 0.7 | 66.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66.4 | 0.00 | 66.4 |
|  | 挑空楼板 | 16.39 | 1.19 | 18 | 21.8 | 1.0 | 425.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 425.9 | 0.00 | 425.9 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 64.4 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 148.1 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 163.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1794 |
| X007@3[主卧] | 南外墙 | 6.46 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 156.7 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 133.2 | 0.00 | 133.2 |
|  | 西外墙 | 1.71 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 41.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 39.4 | 0.00 | 39.4 |
|  | 东外墙 | 5.13 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 124.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 118.2 | 0.00 | 118.2 |
|  | 南外窗 | 3.52 | 3.90 | 18 | 21.8 | 1.0 | 298.8 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 254.0 | 0.00 | 254.0 |
|  | 户墙 | 12.93 | 1.93 | 18 | 21.8 | 0.7 | 379.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 379.8 | 0.00 | 379.8 |
|  | 户门 | 1.89 | 2.30 | 18 | 21.8 | 0.7 | 66.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66.4 | 0.00 | 66.4 |
|  | 挑空楼板 | 16.39 | 1.19 | 18 | 21.8 | 1.0 | 425.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 425.9 | 0.00 | 425.9 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 64.4 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 148.1 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 163.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1794 |
| X008@3[卧室] | 东外墙 | 1.71 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 41.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 39.4 | 0.00 | 39.4 |
|  | 南外墙 | 6.46 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 156.7 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 133.2 | 0.00 | 133.2 |
|  | 西外墙 | 5.13 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 124.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 118.2 | 0.00 | 118.2 |
|  | 南外窗 | 3.52 | 3.90 | 18 | 21.8 | 1.0 | 298.8 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 254.0 | 0.00 | 254.0 |
|  | 户墙 | 16.06 | 1.93 | 18 | 21.8 | 0.7 | 471.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 471.9 | 0.00 | 471.9 |
|  | 户门 | 1.89 | 2.30 | 18 | 21.8 | 0.7 | 66.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66.4 | 0.00 | 66.4 |
|  | 挑空楼板 | 16.87 | 1.19 | 18 | 21.8 | 1.0 | 438.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 438.4 | 0.00 | 438.4 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 64.4 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 158.6 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 168.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1913 |
| X009@3[卧室] | 东外墙 | 1.71 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 41.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 39.4 | 0.00 | 39.4 |
|  | 南外墙 | 11.97 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 290.4 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 246.9 | 0.00 | 246.9 |
|  | 西外墙 | 1.71 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 41.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 39.4 | 0.00 | 39.4 |
|  | 南外窗 | 9.12 | 3.90 | 18 | 21.8 | 1.0 | 775.4 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 659.1 | 0.00 | 659.1 |
|  | 户墙 | 16.81 | 1.93 | 18 | 21.8 | 0.4 | 282.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 282.3 | 0.00 | 282.3 |
|  | 挑空楼板 | 51.26 | 1.19 | 18 | 21.8 | 1.0 | 1332.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1332.0 | 0.00 | 1332.0 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 39.3 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 263.8 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 512.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3415 |
| X011@3[卧室] | 南外墙 | 5.80 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 140.8 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 119.7 | 0.00 | 119.7 |
|  | 西外墙 | 11.12 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 269.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 256.2 | 0.00 | 256.2 |
|  | 南外窗 | 2.18 | 3.90 | 18 | 21.8 | 1.0 | 184.9 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 157.2 | 0.00 | 157.2 |
|  | 户墙 | 6.09 | 1.93 | 18 | 21.8 | 0.7 | 178.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 178.9 | 0.00 | 178.9 |
|  | 户门 | 1.89 | 2.30 | 18 | 21.8 | 0.7 | 66.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66.4 | 0.00 | 66.4 |
|  | 挑空楼板 | 10.92 | 1.19 | 18 | 21.8 | 1.0 | 283.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 283.8 | 0.00 | 283.8 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 64.8 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 112.7 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 109.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1349 |
| X012@3[卧室] | 南外墙 | 5.80 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 140.8 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 119.7 | 0.00 | 119.7 |
|  | 与非采暖阳台相邻外墙 | 5.85 | 1.13 | 18 | 21.8 | 0.7 | 100.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.4 | 0.00 | 100.4 |
|  | 南外窗 | 2.18 | 3.90 | 18 | 21.8 | 1.0 | 184.9 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 157.2 | 0.00 | 157.2 |
|  | 不采暖封闭阳台窗 | 4.70 | 3.90 | 18 | 21.8 | 0.7 | 279.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 279.7 | 0.00 | 279.7 |
|  | 挑空楼板 | 10.36 | 1.19 | 18 | 21.8 | 1.0 | 269.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 269.2 | 0.00 | 269.2 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20.0 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 94.6 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 103.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1145 |
| X016@3[主卫] | 东外墙 | 6.98 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 169.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 160.9 | 0.00 | 160.9 |
|  | 南外墙 | 3.55 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 86.3 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 73.3 | 0.00 | 73.3 |
|  | 南阳台外门 | 1.58 | 1.97 | 18 | 21.8 | 1.0 | 67.7 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 57.6 | 0.00 | 57.6 |
|  | 挑空楼板 | 4.41 | 1.19 | 18 | 21.8 | 1.0 | 114.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114.6 | 0.00 | 114.6 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21.0 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 42.7 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 44.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 514 |
| X018@3[主卫] | 北外墙 | 1.27 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 30.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 32.4 | 0.00 | 32.4 |
|  | 西外墙 | 7.41 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 179.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 170.8 | 0.00 | 170.8 |
|  | 北外窗 | 0.73 | 3.90 | 18 | 21.8 | 1.0 | 61.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 64.7 | 0.00 | 64.7 |
|  | 户墙 | 4.28 | 1.93 | 18 | 21.8 | 0.4 | 71.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 71.8 | 0.00 | 71.8 |
|  | 挑空楼板 | 4.94 | 1.19 | 18 | 21.8 | 1.0 | 128.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 128.4 | 0.00 | 128.4 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26.1 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 49.4 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 49.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 593 |
| X019@3,X020@3[主卫] | 北外墙 | 1.27 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 30.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 32.4 | 0.00 | 32.4 |
|  | 北外窗 | 0.73 | 3.90 | 18 | 21.8 | 1.0 | 61.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 64.7 | 0.00 | 64.7 |
|  | 户墙 | 4.28 | 1.93 | 18 | 21.8 | 0.7 | 125.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 125.6 | 0.00 | 125.6 |
|  | 挑空楼板 | 4.94 | 1.19 | 18 | 21.8 | 1.0 | 128.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 128.4 | 0.00 | 128.4 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26.1 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37.7 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 49.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 464 |
| X021@3[卫] | 东外墙 | 6.11 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 148.1 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 140.7 | 0.00 | 140.7 |
|  | 北外墙 | 2.48 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 60.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 63.2 | 0.00 | 63.2 |
|  | 与非采暖阳台相邻外墙 | 5.06 | 1.13 | 18 | 21.8 | 0.7 | 86.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 86.9 | 0.00 | 86.9 |
|  | 东外窗 | 1.31 | 3.90 | 18 | 21.8 | 1.0 | 111.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 105.4 | 0.00 | 105.4 |
|  | 挑空楼板 | 4.61 | 1.19 | 18 | 21.8 | 1.0 | 119.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 119.9 | 0.00 | 119.9 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26.1 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 54.2 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 46.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 643 |
| X022@3[卫生间] | 北外墙 | 1.27 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 30.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 32.4 | 0.00 | 32.4 |
|  | 东外墙 | 7.69 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 186.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 177.3 | 0.00 | 177.3 |
|  | 北外窗 | 0.73 | 3.90 | 18 | 21.8 | 1.0 | 61.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 64.7 | 0.00 | 64.7 |
|  | 户墙 | 2.70 | 1.93 | 18 | 21.8 | 0.7 | 79.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 79.3 | 0.00 | 79.3 |
|  | 户门 | 1.58 | 2.30 | 18 | 21.8 | 0.7 | 55.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55.4 | 0.00 | 55.4 |
|  | 挑空楼板 | 4.86 | 1.19 | 18 | 21.8 | 1.0 | 126.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 126.3 | 0.00 | 126.3 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70.9 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60.6 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 48.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 715 |
| X024@3[电] | 户墙 | 2.00 | 1.93 | 18 | 21.8 | 0.7 | 58.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58.6 | 0.00 | 58.6 |
|  | 挑空楼板 | 1.05 | 1.19 | 18 | 21.8 | 1.0 | 27.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.3 | 0.00 | 27.3 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8.6 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 105 |
| X025@3[水] | 挑空楼板 | 1.05 | 1.19 | 18 | 21.8 | 1.0 | 27.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.3 | 0.00 | 27.3 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.7 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 41 |
| X026@3[前室] | 西外墙 | 4.56 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 110.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 105.1 | 0.00 | 105.1 |
|  | 北外墙 | 5.01 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 121.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 127.6 | 0.00 | 127.6 |
|  | 东外墙 | 4.56 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 110.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 105.1 | 0.00 | 105.1 |
|  | 北外窗 | 2.40 | 3.90 | 18 | 21.8 | 1.0 | 204.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 214.3 | 0.00 | 214.3 |
|  | 内墙 | 3.93 | 1.93 | 18 | 21.8 | 1.0 | 164.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 164.9 | 0.00 | 164.9 |
|  | 户墙 | 2.18 | 1.93 | 18 | 21.8 | 0.4 | 36.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36.5 | 0.00 | 36.5 |
|  | 户墙 | 3.96 | 1.93 | 18 | 21.8 | 0.4 | 66.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66.5 | 0.00 | 66.5 |
|  | 户墙 | 3.99 | 1.93 | 18 | 21.8 | 0.4 | 67.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 67.0 | 0.00 | 67.0 |
|  | 户墙 | 6.27 | 1.93 | 18 | 21.8 | 0.4 | 105.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 105.2 | 0.00 | 105.2 |
|  | 户墙 | 2.18 | 1.93 | 18 | 21.8 | 0.7 | 63.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63.9 | 0.00 | 63.9 |
|  | 内窗 | 2.31 | 3.90 | 18 | 21.8 | 0.4 | 78.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 78.6 | 0.00 | 78.6 |
|  | 内门 | 4.62 | 2.30 | 18 | 21.8 | 1.0 | 231.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 231.9 | 0.00 | 231.9 |
|  | 户门 | 2.10 | 2.30 | 18 | 21.8 | 0.4 | 42.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42.2 | 0.00 | 42.2 |
|  | 户门 | 2.10 | 2.30 | 18 | 21.8 | 0.7 | 73.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 73.8 | 0.00 | 73.8 |
|  | 挑空楼板 | 23.58 | 1.19 | 18 | 21.8 | 1.0 | 612.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 612.7 | 0.00 | 612.7 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 96.4 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 219.2 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 235.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2647 |
| X027@3[前室] | 东外墙 | 4.55 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 110.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 104.9 | 0.00 | 104.9 |
|  | 北外墙 | 5.01 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 121.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 127.6 | 0.00 | 127.6 |
|  | 西外墙 | 4.56 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 110.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 105.1 | 0.00 | 105.1 |
|  | 北外窗 | 2.40 | 3.90 | 18 | 21.8 | 1.0 | 204.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 214.3 | 0.00 | 214.3 |
|  | 户墙 | 2.18 | 1.93 | 18 | 21.8 | 0.7 | 63.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63.9 | 0.00 | 63.9 |
|  | 户墙 | 4.17 | 1.93 | 18 | 21.8 | 0.4 | 70.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70.0 | 0.00 | 70.0 |
|  | 户墙 | 3.96 | 1.93 | 18 | 21.8 | 0.4 | 66.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66.5 | 0.00 | 66.5 |
|  | 内窗 | 2.31 | 3.90 | 18 | 21.8 | 0.4 | 78.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 78.6 | 0.00 | 78.6 |
|  | 户门 | 2.10 | 2.30 | 18 | 21.8 | 0.7 | 73.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 73.8 | 0.00 | 73.8 |
|  | 户门 | 2.10 | 2.30 | 18 | 21.8 | 0.4 | 42.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42.2 | 0.00 | 42.2 |
|  | 挑空楼板 | 23.58 | 1.19 | 18 | 21.8 | 1.0 | 612.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 612.7 | 0.00 | 612.7 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 96.4 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 165.6 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 235.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2057 |
| X028@3[厨房] | 东外墙 | 2.40 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 58.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 55.3 | 0.00 | 55.3 |
|  | 东外窗 | 1.31 | 3.90 | 18 | 21.8 | 1.0 | 111.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 105.4 | 0.00 | 105.4 |
|  | 户墙 | 14.26 | 1.93 | 18 | 21.8 | 0.4 | 239.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 239.4 | 0.00 | 239.4 |
|  | 挑空楼板 | 8.17 | 1.19 | 18 | 21.8 | 1.0 | 212.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 212.4 | 0.00 | 212.4 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26.1 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 63.9 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 81.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 784 |
| X029@3[卧室] | 东外墙 | 7.70 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 186.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 177.4 | 0.00 | 177.4 |
|  | 北外墙 | 6.52 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 158.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 166.2 | 0.00 | 166.2 |
|  | 北外窗 | 1.74 | 3.90 | 18 | 21.8 | 1.0 | 147.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 155.3 | 0.00 | 155.3 |
|  | 户墙 | 11.63 | 1.93 | 18 | 21.8 | 0.7 | 341.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 341.5 | 0.00 | 341.5 |
|  | 户门 | 1.89 | 2.30 | 18 | 21.8 | 0.7 | 66.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66.4 | 0.00 | 66.4 |
|  | 挑空楼板 | 9.99 | 1.19 | 18 | 21.8 | 1.0 | 259.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 259.6 | 0.00 | 259.6 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70.9 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 123.7 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 99.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1461 |
| X031@3[卧室] | 西外墙 | 9.69 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 235.1 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 223.4 | 0.00 | 223.4 |
|  | 北外墙 | 5.80 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 140.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 147.9 | 0.00 | 147.9 |
|  | 北外窗 | 2.18 | 3.90 | 18 | 21.8 | 1.0 | 184.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 194.2 | 0.00 | 194.2 |
|  | 户墙 | 12.36 | 1.93 | 18 | 21.8 | 0.4 | 207.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 207.5 | 0.00 | 207.5 |
|  | 户门 | 1.89 | 2.30 | 18 | 21.8 | 0.4 | 38.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38.0 | 0.00 | 38.0 |
|  | 挑空楼板 | 9.52 | 1.19 | 18 | 21.8 | 1.0 | 247.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 247.4 | 0.00 | 247.4 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 51.7 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 111.0 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 95.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1316 |
| X034@3[卧室] | 东外墙 | 9.69 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 235.1 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 223.4 | 0.00 | 223.4 |
|  | 北外墙 | 5.80 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 140.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 147.9 | 0.00 | 147.9 |
|  | 北外窗 | 2.18 | 3.90 | 18 | 21.8 | 1.0 | 184.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 194.2 | 0.00 | 194.2 |
|  | 户墙 | 12.36 | 1.93 | 18 | 21.8 | 0.7 | 363.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 363.1 | 0.00 | 363.1 |
|  | 户门 | 1.89 | 2.30 | 18 | 21.8 | 0.7 | 66.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66.4 | 0.00 | 66.4 |
|  | 挑空楼板 | 9.52 | 1.19 | 18 | 21.8 | 1.0 | 247.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 247.4 | 0.00 | 247.4 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70.9 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 131.3 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 95.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1540 |
| X035@3[卧室] | 西外墙 | 9.69 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 235.1 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 223.4 | 0.00 | 223.4 |
|  | 北外墙 | 5.80 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 140.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 147.9 | 0.00 | 147.9 |
|  | 北外窗 | 2.18 | 3.90 | 18 | 21.8 | 1.0 | 184.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 194.2 | 0.00 | 194.2 |
|  | 户墙 | 12.36 | 1.93 | 18 | 21.8 | 0.7 | 363.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 363.1 | 0.00 | 363.1 |
|  | 户门 | 1.89 | 2.30 | 18 | 21.8 | 0.7 | 66.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66.4 | 0.00 | 66.4 |
|  | 挑空楼板 | 9.52 | 1.19 | 18 | 21.8 | 1.0 | 247.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 247.4 | 0.00 | 247.4 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70.9 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 131.3 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 95.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1540 |
| X038@3[水井] | 户墙 | 8.84 | 1.93 | 18 | 21.8 | 0.7 | 259.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 259.5 | 0.00 | 259.5 |
|  | 挑空楼板 | 2.20 | 1.19 | 18 | 21.8 | 1.0 | 57.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57.2 | 0.00 | 57.2 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.7 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 370 |
| X039@3[前室] | 西北外墙 | 7.41 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 179.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 188.8 | 0.00 | 188.8 |
|  | 东北外墙 | 5.01 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 121.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 127.6 | 0.00 | 127.6 |
|  | 东南外墙 | 7.41 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 179.8 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 161.8 | 0.00 | 161.8 |
|  | 东北外窗 | 2.40 | 3.90 | 18 | 21.8 | 1.0 | 204.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 214.3 | 0.00 | 214.3 |
|  | 户墙 | 6.45 | 1.93 | 18 | 21.8 | 0.7 | 189.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 189.5 | 0.00 | 189.5 |
|  | 户墙 | 6.45 | 1.93 | 18 | 21.8 | 0.7 | 189.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 189.5 | 0.00 | 189.5 |
|  | 户墙 | 3.96 | 1.93 | 18 | 21.8 | 0.4 | 66.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66.5 | 0.00 | 66.5 |
|  | 内窗 | 2.31 | 3.90 | 18 | 21.8 | 0.4 | 78.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 78.6 | 0.00 | 78.6 |
|  | 户门 | 2.10 | 2.30 | 18 | 21.8 | 0.7 | 73.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 73.8 | 0.00 | 73.8 |
|  | 户门 | 2.10 | 2.30 | 18 | 21.8 | 0.7 | 73.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 73.8 | 0.00 | 73.8 |
|  | 挑空楼板 | 24.10 | 1.19 | 18 | 21.8 | 1.0 | 626.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 626.3 | 0.00 | 626.3 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 119.7 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 211.0 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 241.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2562 |
| X041@3[电井] | 户墙 | 3.13 | 1.93 | 18 | 21.8 | 0.7 | 92.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 92.1 | 0.00 | 92.1 |
|  | 挑空楼板 | 2.20 | 1.19 | 18 | 21.8 | 1.0 | 57.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57.2 | 0.00 | 57.2 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14.9 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 186 |
| X042@3[厨房] | 东北外墙 | 3.57 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 86.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 90.9 | 0.00 | 90.9 |
|  | 东外墙 | 2.67 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 64.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 61.6 | 0.00 | 61.6 |
|  | 东北外窗 | 1.31 | 3.90 | 18 | 21.8 | 1.0 | 111.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 116.5 | 0.00 | 116.5 |
|  | 户墙 | 2.84 | 1.93 | 18 | 21.8 | 0.7 | 83.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 83.6 | 0.00 | 83.6 |
|  | 户门 | 1.58 | 2.30 | 18 | 21.8 | 0.7 | 55.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55.4 | 0.00 | 55.4 |
|  | 挑空楼板 | 6.16 | 1.19 | 18 | 21.8 | 1.0 | 160.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 160.1 | 0.00 | 160.1 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 75.0 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 64.3 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 61.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 769 |
| X044@3,X045@3[前室] | 户墙 | 5.70 | 1.93 | 18 | 21.8 | 0.4 | 95.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 95.7 | 0.00 | 95.7 |
|  | 户墙 | 3.42 | 1.93 | 18 | 21.8 | 0.7 | 100.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.5 | 0.00 | 100.5 |
|  | 挑空楼板 | 2.64 | 1.19 | 18 | 21.8 | 1.0 | 68.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 68.6 | 0.00 | 68.6 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26.5 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 318 |
| X046@3[厨房] | 北外墙 | 4.09 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 99.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 104.3 | 0.00 | 104.3 |
|  | 北外窗 | 2.18 | 3.90 | 18 | 21.8 | 1.0 | 184.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 194.2 | 0.00 | 194.2 |
|  | 户墙 | 7.54 | 1.93 | 18 | 21.8 | 0.4 | 126.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 126.7 | 0.00 | 126.7 |
|  | 户门 | 1.58 | 2.30 | 18 | 21.8 | 0.4 | 31.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.6 | 0.00 | 31.6 |
|  | 挑空楼板 | 7.04 | 1.19 | 18 | 21.8 | 1.0 | 183.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 183.0 | 0.00 | 183.0 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 51.7 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 69.2 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 831 |
| X047@3[厨房] | 西外墙 | 5.70 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 138.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 131.4 | 0.00 | 131.4 |
|  | 北外墙 | 8.94 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 216.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 227.8 | 0.00 | 227.8 |
|  | 北外窗 | 2.18 | 3.90 | 18 | 21.8 | 1.0 | 184.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 194.2 | 0.00 | 194.2 |
|  | 户墙 | 7.59 | 1.93 | 18 | 21.8 | 0.4 | 127.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 127.4 | 0.00 | 127.4 |
|  | 内窗 | 3.53 | 3.90 | 18 | 21.8 | 0.4 | 119.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 119.9 | 0.00 | 119.9 |
|  | 挑空楼板 | 7.80 | 1.19 | 18 | 21.8 | 1.0 | 202.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 202.7 | 0.00 | 202.7 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26.1 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 102.9 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 78.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1210 |
| X048@3[卫生间] | 北外墙 | 4.60 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 111.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 117.3 | 0.00 | 117.3 |
|  | 北外窗 | 1.67 | 3.90 | 18 | 21.8 | 1.0 | 141.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 148.9 | 0.00 | 148.9 |
|  | 户墙 | 4.69 | 1.93 | 18 | 21.8 | 0.4 | 78.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 78.8 | 0.00 | 78.8 |
|  | 户门 | 1.58 | 2.30 | 18 | 21.8 | 0.4 | 31.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.6 | 0.00 | 31.6 |
|  | 挑空楼板 | 4.40 | 1.19 | 18 | 21.8 | 1.0 | 114.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114.3 | 0.00 | 114.3 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 51.7 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 54.3 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 44.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 641 |
| X049@3,X052@3[卫生间] | 北外墙 | 4.60 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 111.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 117.3 | 0.00 | 117.3 |
|  | 北外窗 | 1.67 | 3.90 | 18 | 21.8 | 1.0 | 141.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 148.9 | 0.00 | 148.9 |
|  | 挑空楼板 | 4.40 | 1.19 | 18 | 21.8 | 1.0 | 114.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114.3 | 0.00 | 114.3 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26.1 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40.7 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 44.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 491 |
| X050@3[厨房] | 东外墙 | 5.70 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 138.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 131.4 | 0.00 | 131.4 |
|  | 北外墙 | 8.94 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 216.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 227.8 | 0.00 | 227.8 |
|  | 北外窗 | 2.18 | 3.90 | 18 | 21.8 | 1.0 | 184.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 194.2 | 0.00 | 194.2 |
|  | 户墙 | 7.59 | 1.93 | 18 | 21.8 | 0.7 | 223.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 223.0 | 0.00 | 223.0 |
|  | 内窗 | 3.53 | 3.90 | 18 | 21.8 | 0.7 | 209.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 209.8 | 0.00 | 209.8 |
|  | 挑空楼板 | 7.80 | 1.19 | 18 | 21.8 | 1.0 | 202.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 202.7 | 0.00 | 202.7 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26.1 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 121.5 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 78.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1414 |
| X051@3[厨房] | 西外墙 | 5.70 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 138.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 131.4 | 0.00 | 131.4 |
|  | 北外墙 | 8.94 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 216.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 227.8 | 0.00 | 227.8 |
|  | 北外窗 | 2.18 | 3.90 | 18 | 21.8 | 1.0 | 184.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 194.2 | 0.00 | 194.2 |
|  | 户墙 | 7.59 | 1.93 | 18 | 21.8 | 0.7 | 223.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 223.0 | 0.00 | 223.0 |
|  | 内窗 | 3.53 | 3.90 | 18 | 21.8 | 0.7 | 209.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 209.8 | 0.00 | 209.8 |
|  | 挑空楼板 | 7.80 | 1.19 | 18 | 21.8 | 1.0 | 202.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 202.7 | 0.00 | 202.7 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26.1 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 121.5 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 78.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1414 |
| X053@3[书房] | 西外墙 | 1.68 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 40.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 38.7 | 0.00 | 38.7 |
|  | 西外窗 | 1.16 | 3.90 | 18 | 21.8 | 1.0 | 98.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 93.7 | 0.00 | 93.7 |
|  | 户墙 | 14.35 | 1.93 | 18 | 21.8 | 0.4 | 241.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 241.0 | 0.00 | 241.0 |
|  | 户门 | 1.89 | 2.30 | 18 | 21.8 | 0.4 | 38.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38.0 | 0.00 | 38.0 |
|  | 挑空楼板 | 8.10 | 1.19 | 18 | 21.8 | 1.0 | 210.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 210.5 | 0.00 | 210.5 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 57.6 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 67.9 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 81.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 828 |
| X055@3[卧室] | 东外墙 | 8.22 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 199.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 189.4 | 0.00 | 189.4 |
|  | 北外墙 | 10.55 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 255.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 268.7 | 0.00 | 268.7 |
|  | 东外窗 | 2.90 | 3.90 | 18 | 21.8 | 1.0 | 246.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 234.2 | 0.00 | 234.2 |
|  | 户墙 | 15.21 | 1.93 | 18 | 21.8 | 0.4 | 255.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 255.3 | 0.00 | 255.3 |
|  | 户门 | 1.89 | 2.30 | 18 | 21.8 | 0.4 | 38.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38.0 | 0.00 | 38.0 |
|  | 挑空楼板 | 14.43 | 1.19 | 18 | 21.8 | 1.0 | 375.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 375.0 | 0.00 | 375.0 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 51.7 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 141.2 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 144.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1698 |
| X056@3[卧室] | 南外墙 | 11.12 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 269.7 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 229.2 | 0.00 | 229.2 |
|  | 西外墙 | 5.80 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 140.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 133.8 | 0.00 | 133.8 |
|  | 西外窗 | 2.18 | 3.90 | 18 | 21.8 | 1.0 | 184.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 175.7 | 0.00 | 175.7 |
|  | 户墙 | 6.09 | 1.93 | 18 | 21.8 | 0.7 | 178.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 178.9 | 0.00 | 178.9 |
|  | 户门 | 1.89 | 2.30 | 18 | 21.8 | 0.7 | 66.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66.4 | 0.00 | 66.4 |
|  | 挑空楼板 | 10.92 | 1.19 | 18 | 21.8 | 1.0 | 283.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 283.8 | 0.00 | 283.8 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 76.8 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 114.5 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 109.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1368 |
| X057@3[厨房] | 东北外墙 | 3.57 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 86.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 90.9 | 0.00 | 90.9 |
|  | 北外墙 | 2.67 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 64.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 68.1 | 0.00 | 68.1 |
|  | 东北外窗 | 1.31 | 3.90 | 18 | 21.8 | 1.0 | 111.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 116.5 | 0.00 | 116.5 |
|  | 户墙 | 2.84 | 1.93 | 18 | 21.8 | 0.7 | 83.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 83.6 | 0.00 | 83.6 |
|  | 户墙 | 5.70 | 1.93 | 18 | 21.8 | 0.4 | 95.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 95.7 | 0.00 | 95.7 |
|  | 户门 | 1.58 | 2.30 | 18 | 21.8 | 0.7 | 55.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55.4 | 0.00 | 55.4 |
|  | 挑空楼板 | 6.16 | 1.19 | 18 | 21.8 | 1.0 | 160.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 160.1 | 0.00 | 160.1 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 75.0 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 74.5 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 61.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 881 |
| X058@3[卫生间] | 西外墙 | 4.11 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 99.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 94.6 | 0.00 | 94.6 |
|  | 西外窗 | 1.60 | 3.90 | 18 | 21.8 | 1.0 | 135.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 128.8 | 0.00 | 128.8 |
|  | 户墙 | 1.56 | 1.93 | 18 | 21.8 | 0.4 | 26.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.2 | 0.00 | 26.2 |
|  | 户门 | 1.58 | 2.30 | 18 | 21.8 | 0.4 | 31.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.6 | 0.00 | 31.6 |
|  | 挑空楼板 | 5.40 | 1.19 | 18 | 21.8 | 1.0 | 140.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 140.3 | 0.00 | 140.3 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 57.6 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 47.9 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 54.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 581 |
| X059@3[卧室] | 北外墙 | 7.85 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 190.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 200.1 | 0.00 | 200.1 |
|  | 西外墙 | 8.55 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 207.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 197.1 | 0.00 | 197.1 |
|  | 东外墙 | 2.80 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 67.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 64.4 | 0.00 | 64.4 |
|  | 北外窗 | 3.26 | 3.90 | 18 | 21.8 | 1.0 | 277.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 291.2 | 0.00 | 291.2 |
|  | 东外窗 | 3.76 | 3.90 | 18 | 21.8 | 1.0 | 319.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 303.7 | 0.00 | 303.7 |
|  | 户墙 | 1.53 | 1.93 | 18 | 21.8 | 0.4 | 25.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.7 | 0.00 | 25.7 |
|  | 户门 | 1.89 | 2.30 | 18 | 21.8 | 0.4 | 38.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38.0 | 0.00 | 38.0 |
|  | 挑空楼板 | 12.78 | 1.19 | 18 | 21.8 | 1.0 | 332.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 332.1 | 0.00 | 332.1 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 78.3 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 153.1 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 127.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1811 |
| X060@3[卧室] | 北外墙 | 3.96 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 96.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 101.0 | 0.00 | 101.0 |
|  | 西外墙 | 6.55 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 159.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 151.1 | 0.00 | 151.1 |
|  | 南外墙 | 1.71 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 41.5 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 35.3 | 0.00 | 35.3 |
|  | 北外窗 | 1.88 | 3.90 | 18 | 21.8 | 1.0 | 159.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 167.8 | 0.00 | 167.8 |
|  | 西外窗 | 3.42 | 3.90 | 18 | 21.8 | 1.0 | 290.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 276.2 | 0.00 | 276.2 |
|  | 户墙 | 8.08 | 1.93 | 18 | 21.8 | 0.7 | 237.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 237.5 | 0.00 | 237.5 |
|  | 户门 | 1.89 | 2.30 | 18 | 21.8 | 0.7 | 66.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66.4 | 0.00 | 66.4 |
|  | 挑空楼板 | 15.75 | 1.19 | 18 | 21.8 | 1.0 | 409.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 409.3 | 0.00 | 409.3 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 103.2 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 154.8 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 157.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1860 |
| X061@3[卧室] | 北外墙 | 7.70 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 186.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 196.1 | 0.00 | 196.1 |
|  | 东外墙 | 6.52 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 158.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 150.4 | 0.00 | 150.4 |
|  | 东外窗 | 1.74 | 3.90 | 18 | 21.8 | 1.0 | 147.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 140.5 | 0.00 | 140.5 |
|  | 户墙 | 11.63 | 1.93 | 18 | 21.8 | 0.7 | 341.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 341.5 | 0.00 | 341.5 |
|  | 户门 | 1.89 | 2.30 | 18 | 21.8 | 0.7 | 66.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66.4 | 0.00 | 66.4 |
|  | 挑空楼板 | 9.99 | 1.19 | 18 | 21.8 | 1.0 | 259.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 259.6 | 0.00 | 259.6 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70.9 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 122.5 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 99.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1448 |
| X062@3[卫生间] | 东外墙 | 1.27 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 30.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 29.3 | 0.00 | 29.3 |
|  | 北外墙 | 7.69 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 186.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 196.0 | 0.00 | 196.0 |
|  | 东外窗 | 0.73 | 3.90 | 18 | 21.8 | 1.0 | 61.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 58.6 | 0.00 | 58.6 |
|  | 户墙 | 2.70 | 1.93 | 18 | 21.8 | 0.7 | 79.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 79.3 | 0.00 | 79.3 |
|  | 户门 | 1.58 | 2.30 | 18 | 21.8 | 0.7 | 55.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55.4 | 0.00 | 55.4 |
|  | 挑空楼板 | 4.86 | 1.19 | 18 | 21.8 | 1.0 | 126.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 126.3 | 0.00 | 126.3 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70.9 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 61.6 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 48.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 726 |
| X063@3[主卫] | 北外墙 | 6.98 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 169.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 177.9 | 0.00 | 177.9 |
|  | 西外墙 | 3.55 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 86.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 81.9 | 0.00 | 81.9 |
|  | 西阳台外门 | 1.58 | 1.97 | 18 | 21.8 | 1.0 | 67.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 64.3 | 0.00 | 64.3 |
|  | 挑空楼板 | 4.41 | 1.19 | 18 | 21.8 | 1.0 | 114.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114.6 | 0.00 | 114.6 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32.4 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 47.1 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 44.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 562 |
| 3层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50731 |
| X001@4[卧室] | 东外墙 | 3.96 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 96.1 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 91.3 | 0.00 | 91.3 |
|  | 南外墙 | 6.55 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 159.0 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 135.2 | 0.00 | 135.2 |
|  | 西外墙 | 1.71 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 41.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 39.4 | 0.00 | 39.4 |
|  | 东外窗 | 1.88 | 3.90 | 18 | 21.8 | 1.0 | 159.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 151.8 | 0.00 | 151.8 |
|  | 南外窗 | 3.42 | 3.90 | 18 | 21.8 | 1.0 | 290.8 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 247.2 | 0.00 | 247.2 |
|  | 户墙 | 8.08 | 1.93 | 18 | 21.8 | 0.7 | 237.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 237.5 | 0.00 | 237.5 |
|  | 户门 | 1.89 | 2.30 | 18 | 21.8 | 0.7 | 66.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66.4 | 0.00 | 66.4 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 82.4 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 105.1 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 157.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1314 |
| X002@4[主卧] | 西外墙 | 12.26 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 297.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 282.5 | 0.00 | 282.5 |
|  | 南外墙 | 7.12 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 172.9 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 146.9 | 0.00 | 146.9 |
|  | 东外墙 | 1.71 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 41.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 39.4 | 0.00 | 39.4 |
|  | 与非采暖阳台相邻外墙 | 3.42 | 1.13 | 18 | 21.8 | 0.7 | 58.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58.8 | 0.00 | 58.8 |
|  | 南外窗 | 2.85 | 3.90 | 18 | 21.8 | 1.0 | 242.3 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 206.0 | 0.00 | 206.0 |
|  | 户墙 | 12.93 | 1.93 | 18 | 21.8 | 0.4 | 217.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 217.0 | 0.00 | 217.0 |
|  | 户门 | 1.89 | 2.30 | 18 | 21.8 | 0.4 | 38.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38.0 | 0.00 | 38.0 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40.1 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 102.9 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 160.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1292 |
| X005@4[卧室] | 南外墙 | 6.46 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 156.7 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 133.2 | 0.00 | 133.2 |
|  | 西外墙 | 1.71 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 41.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 39.4 | 0.00 | 39.4 |
|  | 东外墙 | 5.13 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 124.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 118.2 | 0.00 | 118.2 |
|  | 南外窗 | 3.52 | 3.90 | 18 | 21.8 | 1.0 | 298.8 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 254.0 | 0.00 | 254.0 |
|  | 内墙 | 20.23 | 1.93 | 18 | 21.8 | 1.0 | 849.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 849.2 | 0.00 | 849.2 |
|  | 户墙 | 16.06 | 1.93 | 18 | 21.8 | 0.7 | 471.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 471.9 | 0.00 | 471.9 |
|  | 户门 | 1.89 | 2.30 | 18 | 21.8 | 0.7 | 66.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66.4 | 0.00 | 66.4 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 59.2 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 199.2 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 168.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2360 |
| X006@4[主卧] | 南外墙 | 6.46 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 156.7 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 133.2 | 0.00 | 133.2 |
|  | 东外墙 | 1.71 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 41.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 39.4 | 0.00 | 39.4 |
|  | 西外墙 | 5.13 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 124.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 118.2 | 0.00 | 118.2 |
|  | 南外窗 | 3.52 | 3.90 | 18 | 21.8 | 1.0 | 298.8 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 254.0 | 0.00 | 254.0 |
|  | 户墙 | 12.93 | 1.93 | 18 | 21.8 | 0.7 | 379.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 379.8 | 0.00 | 379.8 |
|  | 户门 | 1.89 | 2.30 | 18 | 21.8 | 0.7 | 66.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66.4 | 0.00 | 66.4 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 59.2 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 105.0 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 163.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1319 |
| X007@4[主卧] | 南外墙 | 6.46 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 156.7 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 133.2 | 0.00 | 133.2 |
|  | 西外墙 | 1.71 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 41.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 39.4 | 0.00 | 39.4 |
|  | 东外墙 | 5.13 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 124.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 118.2 | 0.00 | 118.2 |
|  | 南外窗 | 3.52 | 3.90 | 18 | 21.8 | 1.0 | 298.8 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 254.0 | 0.00 | 254.0 |
|  | 户墙 | 12.93 | 1.93 | 18 | 21.8 | 0.7 | 379.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 379.8 | 0.00 | 379.8 |
|  | 户门 | 1.89 | 2.30 | 18 | 21.8 | 0.7 | 66.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66.4 | 0.00 | 66.4 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 59.2 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 105.0 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 163.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1319 |
| X008@4[卧室] | 东外墙 | 1.71 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 41.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 39.4 | 0.00 | 39.4 |
|  | 南外墙 | 6.46 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 156.7 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 133.2 | 0.00 | 133.2 |
|  | 西外墙 | 5.13 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 124.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 118.2 | 0.00 | 118.2 |
|  | 南外窗 | 3.52 | 3.90 | 18 | 21.8 | 1.0 | 298.8 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 254.0 | 0.00 | 254.0 |
|  | 户墙 | 16.06 | 1.93 | 18 | 21.8 | 0.7 | 471.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 471.9 | 0.00 | 471.9 |
|  | 户门 | 1.89 | 2.30 | 18 | 21.8 | 0.7 | 66.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66.4 | 0.00 | 66.4 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 59.2 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 114.2 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 168.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1425 |
| X009@4[卧室] | 东外墙 | 1.71 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 41.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 39.4 | 0.00 | 39.4 |
|  | 南外墙 | 11.97 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 290.4 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 246.9 | 0.00 | 246.9 |
|  | 西外墙 | 1.71 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 41.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 39.4 | 0.00 | 39.4 |
|  | 南外窗 | 9.12 | 3.90 | 18 | 21.8 | 1.0 | 775.4 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 659.1 | 0.00 | 659.1 |
|  | 户墙 | 16.81 | 1.93 | 18 | 21.8 | 0.4 | 282.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 282.3 | 0.00 | 282.3 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29.0 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 129.6 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 512.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1938 |
| X011@4[卧室] | 南外墙 | 5.80 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 140.8 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 119.7 | 0.00 | 119.7 |
|  | 西外墙 | 11.12 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 269.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 256.2 | 0.00 | 256.2 |
|  | 南外窗 | 2.18 | 3.90 | 18 | 21.8 | 1.0 | 184.9 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 157.2 | 0.00 | 157.2 |
|  | 户墙 | 6.09 | 1.93 | 18 | 21.8 | 0.7 | 178.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 178.9 | 0.00 | 178.9 |
|  | 户门 | 1.89 | 2.30 | 18 | 21.8 | 0.7 | 66.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66.4 | 0.00 | 66.4 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 59.7 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 83.8 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 109.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1031 |
| X012@4[卧室] | 南外墙 | 5.80 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 140.8 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 119.7 | 0.00 | 119.7 |
|  | 与非采暖阳台相邻外墙 | 5.85 | 1.13 | 18 | 21.8 | 0.7 | 100.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.4 | 0.00 | 100.4 |
|  | 南外窗 | 2.18 | 3.90 | 18 | 21.8 | 1.0 | 184.9 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 157.2 | 0.00 | 157.2 |
|  | 不采暖封闭阳台窗 | 4.70 | 3.90 | 18 | 21.8 | 0.7 | 279.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 279.7 | 0.00 | 279.7 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14.9 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 67.2 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 103.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 843 |
| X016@4[主卫] | 东外墙 | 6.98 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 169.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 160.9 | 0.00 | 160.9 |
|  | 南外墙 | 3.55 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 86.3 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 73.3 | 0.00 | 73.3 |
|  | 南阳台外门 | 1.58 | 1.97 | 18 | 21.8 | 1.0 | 67.7 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 57.6 | 0.00 | 57.6 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16.0 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30.8 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 44.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 383 |
| X018@4[主卫] | 北外墙 | 1.27 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 30.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 32.4 | 0.00 | 32.4 |
|  | 西外墙 | 7.41 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 179.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 170.8 | 0.00 | 170.8 |
|  | 北外窗 | 0.73 | 3.90 | 18 | 21.8 | 1.0 | 61.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 64.7 | 0.00 | 64.7 |
|  | 户墙 | 4.28 | 1.93 | 18 | 21.8 | 0.4 | 71.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 71.8 | 0.00 | 71.8 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22.6 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36.2 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 49.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 448 |
| X019@4,X020@4[主卫] | 北外墙 | 1.27 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 30.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 32.4 | 0.00 | 32.4 |
|  | 北外窗 | 0.73 | 3.90 | 18 | 21.8 | 1.0 | 61.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 64.7 | 0.00 | 64.7 |
|  | 户墙 | 4.28 | 1.93 | 18 | 21.8 | 0.7 | 125.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 125.6 | 0.00 | 125.6 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22.6 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24.5 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 49.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 319 |
| X021@4[卫] | 东外墙 | 6.11 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 148.1 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 140.7 | 0.00 | 140.7 |
|  | 北外墙 | 2.48 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 60.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 63.2 | 0.00 | 63.2 |
|  | 与非采暖阳台相邻外墙 | 5.06 | 1.13 | 18 | 21.8 | 0.7 | 86.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 86.9 | 0.00 | 86.9 |
|  | 东外窗 | 1.31 | 3.90 | 18 | 21.8 | 1.0 | 111.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 105.4 | 0.00 | 105.4 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22.6 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 41.9 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 46.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 507 |
| X022@4[卫生间] | 北外墙 | 1.27 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 30.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 32.4 | 0.00 | 32.4 |
|  | 东外墙 | 7.69 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 186.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 177.3 | 0.00 | 177.3 |
|  | 北外窗 | 0.73 | 3.90 | 18 | 21.8 | 1.0 | 61.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 64.7 | 0.00 | 64.7 |
|  | 户墙 | 2.70 | 1.93 | 18 | 21.8 | 0.7 | 79.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 79.3 | 0.00 | 79.3 |
|  | 户门 | 1.58 | 2.30 | 18 | 21.8 | 0.7 | 55.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55.4 | 0.00 | 55.4 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 67.4 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 47.6 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 48.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 573 |
| X024@4[电] | 户墙 | 2.00 | 1.93 | 18 | 21.8 | 0.7 | 58.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58.6 | 0.00 | 58.6 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.9 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 75 |
| X025@4[水] | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 |
| X026@4[前室] | 西外墙 | 4.56 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 110.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 105.1 | 0.00 | 105.1 |
|  | 北外墙 | 5.01 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 121.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 127.6 | 0.00 | 127.6 |
|  | 东外墙 | 4.56 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 110.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 105.1 | 0.00 | 105.1 |
|  | 北外窗 | 2.40 | 3.90 | 18 | 21.8 | 1.0 | 204.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 214.3 | 0.00 | 214.3 |
|  | 内墙 | 3.93 | 1.93 | 18 | 21.8 | 1.0 | 164.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 164.9 | 0.00 | 164.9 |
|  | 户墙 | 2.18 | 1.93 | 18 | 21.8 | 0.4 | 36.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36.5 | 0.00 | 36.5 |
|  | 户墙 | 3.96 | 1.93 | 18 | 21.8 | 0.4 | 66.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66.5 | 0.00 | 66.5 |
|  | 户墙 | 3.99 | 1.93 | 18 | 21.8 | 0.4 | 67.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 67.0 | 0.00 | 67.0 |
|  | 户墙 | 6.27 | 1.93 | 18 | 21.8 | 0.4 | 105.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 105.2 | 0.00 | 105.2 |
|  | 户墙 | 2.18 | 1.93 | 18 | 21.8 | 0.7 | 63.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63.9 | 0.00 | 63.9 |
|  | 内窗 | 2.31 | 3.90 | 18 | 21.8 | 0.4 | 78.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 78.6 | 0.00 | 78.6 |
|  | 内门 | 4.62 | 2.30 | 18 | 21.8 | 1.0 | 231.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 231.9 | 0.00 | 231.9 |
|  | 户门 | 2.10 | 2.30 | 18 | 21.8 | 0.4 | 42.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42.2 | 0.00 | 42.2 |
|  | 户门 | 2.10 | 2.30 | 18 | 21.8 | 0.7 | 73.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 73.8 | 0.00 | 73.8 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 92.8 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 157.5 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 235.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1969 |
| X027@4[前室] | 东外墙 | 4.55 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 110.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 104.9 | 0.00 | 104.9 |
|  | 北外墙 | 5.01 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 121.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 127.6 | 0.00 | 127.6 |
|  | 西外墙 | 4.56 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 110.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 105.1 | 0.00 | 105.1 |
|  | 北外窗 | 2.40 | 3.90 | 18 | 21.8 | 1.0 | 204.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 214.3 | 0.00 | 214.3 |
|  | 户墙 | 2.18 | 1.93 | 18 | 21.8 | 0.7 | 63.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63.9 | 0.00 | 63.9 |
|  | 户墙 | 4.17 | 1.93 | 18 | 21.8 | 0.4 | 70.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70.0 | 0.00 | 70.0 |
|  | 户墙 | 3.96 | 1.93 | 18 | 21.8 | 0.4 | 66.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66.5 | 0.00 | 66.5 |
|  | 内窗 | 2.31 | 3.90 | 18 | 21.8 | 0.4 | 78.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 78.6 | 0.00 | 78.6 |
|  | 户门 | 2.10 | 2.30 | 18 | 21.8 | 0.7 | 73.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 73.8 | 0.00 | 73.8 |
|  | 户门 | 2.10 | 2.30 | 18 | 21.8 | 0.4 | 42.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42.2 | 0.00 | 42.2 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 92.8 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 104.0 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 235.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1379 |
| X028@4[厨房] | 东外墙 | 2.40 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 58.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 55.3 | 0.00 | 55.3 |
|  | 东外窗 | 1.31 | 3.90 | 18 | 21.8 | 1.0 | 111.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 105.4 | 0.00 | 105.4 |
|  | 户墙 | 14.26 | 1.93 | 18 | 21.8 | 0.4 | 239.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 239.4 | 0.00 | 239.4 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22.6 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 42.3 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 81.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 547 |
| X029@4[卧室] | 东外墙 | 7.70 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 186.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 177.4 | 0.00 | 177.4 |
|  | 北外墙 | 6.52 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 158.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 166.2 | 0.00 | 166.2 |
|  | 北外窗 | 1.74 | 3.90 | 18 | 21.8 | 1.0 | 147.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 155.3 | 0.00 | 155.3 |
|  | 户墙 | 11.63 | 1.93 | 18 | 21.8 | 0.7 | 341.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 341.5 | 0.00 | 341.5 |
|  | 户门 | 1.89 | 2.30 | 18 | 21.8 | 0.7 | 66.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66.4 | 0.00 | 66.4 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 67.4 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 97.4 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 99.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1172 |
| X031@4[卧室] | 西外墙 | 9.69 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 235.1 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 223.4 | 0.00 | 223.4 |
|  | 北外墙 | 5.80 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 140.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 147.9 | 0.00 | 147.9 |
|  | 北外窗 | 2.18 | 3.90 | 18 | 21.8 | 1.0 | 184.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 194.2 | 0.00 | 194.2 |
|  | 户墙 | 12.36 | 1.93 | 18 | 21.8 | 0.4 | 207.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 207.5 | 0.00 | 207.5 |
|  | 户门 | 1.89 | 2.30 | 18 | 21.8 | 0.4 | 38.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38.0 | 0.00 | 38.0 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 48.2 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 85.9 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 95.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1040 |
| X034@4[卧室] | 东外墙 | 9.69 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 235.1 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 223.4 | 0.00 | 223.4 |
|  | 北外墙 | 5.80 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 140.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 147.9 | 0.00 | 147.9 |
|  | 北外窗 | 2.18 | 3.90 | 18 | 21.8 | 1.0 | 184.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 194.2 | 0.00 | 194.2 |
|  | 户墙 | 12.36 | 1.93 | 18 | 21.8 | 0.7 | 363.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 363.1 | 0.00 | 363.1 |
|  | 户门 | 1.89 | 2.30 | 18 | 21.8 | 0.7 | 66.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66.4 | 0.00 | 66.4 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 67.4 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 106.2 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 95.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1264 |
| X035@4[卧室] | 西外墙 | 9.69 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 235.1 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 223.4 | 0.00 | 223.4 |
|  | 北外墙 | 5.80 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 140.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 147.9 | 0.00 | 147.9 |
|  | 北外窗 | 2.18 | 3.90 | 18 | 21.8 | 1.0 | 184.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 194.2 | 0.00 | 194.2 |
|  | 户墙 | 12.36 | 1.93 | 18 | 21.8 | 0.7 | 363.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 363.1 | 0.00 | 363.1 |
|  | 户门 | 1.89 | 2.30 | 18 | 21.8 | 0.7 | 66.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66.4 | 0.00 | 66.4 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 67.4 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 106.2 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 95.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1264 |
| X038@4[水井] | 户墙 | 8.84 | 1.93 | 18 | 21.8 | 0.7 | 259.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 259.5 | 0.00 | 259.5 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26.0 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 307 |
| X039@4[前室] | 西北外墙 | 7.41 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 179.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 188.8 | 0.00 | 188.8 |
|  | 东北外墙 | 5.01 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 121.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 127.6 | 0.00 | 127.6 |
|  | 东南外墙 | 7.41 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 179.8 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 161.8 | 0.00 | 161.8 |
|  | 东北外窗 | 2.40 | 3.90 | 18 | 21.8 | 1.0 | 204.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 214.3 | 0.00 | 214.3 |
|  | 户墙 | 6.45 | 1.93 | 18 | 21.8 | 0.7 | 189.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 189.5 | 0.00 | 189.5 |
|  | 户墙 | 6.45 | 1.93 | 18 | 21.8 | 0.7 | 189.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 189.5 | 0.00 | 189.5 |
|  | 户墙 | 3.96 | 1.93 | 18 | 21.8 | 0.4 | 66.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66.5 | 0.00 | 66.5 |
|  | 内窗 | 2.31 | 3.90 | 18 | 21.8 | 0.4 | 78.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 78.6 | 0.00 | 78.6 |
|  | 户门 | 2.10 | 2.30 | 18 | 21.8 | 0.7 | 73.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 73.8 | 0.00 | 73.8 |
|  | 户门 | 2.10 | 2.30 | 18 | 21.8 | 0.7 | 73.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 73.8 | 0.00 | 73.8 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 117.1 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 148.1 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 241.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1870 |
| X041@4[电井] | 户墙 | 3.13 | 1.93 | 18 | 21.8 | 0.7 | 92.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 92.1 | 0.00 | 92.1 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9.2 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 123 |
| X042@4[厨房] | 东北外墙 | 3.57 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 86.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 90.9 | 0.00 | 90.9 |
|  | 东外墙 | 2.67 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 64.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 61.6 | 0.00 | 61.6 |
|  | 东北外窗 | 1.31 | 3.90 | 18 | 21.8 | 1.0 | 111.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 116.5 | 0.00 | 116.5 |
|  | 户墙 | 2.84 | 1.93 | 18 | 21.8 | 0.7 | 83.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 83.6 | 0.00 | 83.6 |
|  | 户门 | 1.58 | 2.30 | 18 | 21.8 | 0.7 | 55.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55.4 | 0.00 | 55.4 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 72.4 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 48.0 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 61.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 590 |
| X044@4,X045@4[前室] | 户墙 | 5.70 | 1.93 | 18 | 21.8 | 0.4 | 95.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 95.7 | 0.00 | 95.7 |
|  | 户墙 | 3.42 | 1.93 | 18 | 21.8 | 0.7 | 100.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.5 | 0.00 | 100.5 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19.6 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 242 |
| X046@4[厨房] | 北外墙 | 4.09 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 99.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 104.3 | 0.00 | 104.3 |
|  | 北外窗 | 2.18 | 3.90 | 18 | 21.8 | 1.0 | 184.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 194.2 | 0.00 | 194.2 |
|  | 户墙 | 7.54 | 1.93 | 18 | 21.8 | 0.4 | 126.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 126.7 | 0.00 | 126.7 |
|  | 户门 | 1.58 | 2.30 | 18 | 21.8 | 0.4 | 31.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.6 | 0.00 | 31.6 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 48.2 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50.5 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 626 |
| X047@4[厨房] | 西外墙 | 5.70 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 138.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 131.4 | 0.00 | 131.4 |
|  | 北外墙 | 8.94 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 216.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 227.8 | 0.00 | 227.8 |
|  | 北外窗 | 2.18 | 3.90 | 18 | 21.8 | 1.0 | 184.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 194.2 | 0.00 | 194.2 |
|  | 户墙 | 7.59 | 1.93 | 18 | 21.8 | 0.4 | 127.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 127.4 | 0.00 | 127.4 |
|  | 内窗 | 3.53 | 3.90 | 18 | 21.8 | 0.4 | 119.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 119.9 | 0.00 | 119.9 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22.6 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 82.3 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 78.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 984 |
| X048@4[卫生间] | 北外墙 | 4.60 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 111.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 117.3 | 0.00 | 117.3 |
|  | 北外窗 | 1.67 | 3.90 | 18 | 21.8 | 1.0 | 141.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 148.9 | 0.00 | 148.9 |
|  | 户墙 | 4.69 | 1.93 | 18 | 21.8 | 0.4 | 78.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 78.8 | 0.00 | 78.8 |
|  | 户门 | 1.58 | 2.30 | 18 | 21.8 | 0.4 | 31.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.6 | 0.00 | 31.6 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 48.2 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 42.5 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 44.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 511 |
| X049@4,X052@4[卫生间] | 北外墙 | 4.60 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 111.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 117.3 | 0.00 | 117.3 |
|  | 北外窗 | 1.67 | 3.90 | 18 | 21.8 | 1.0 | 141.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 148.9 | 0.00 | 148.9 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22.6 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28.9 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 44.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 362 |
| X050@4[厨房] | 东外墙 | 5.70 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 138.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 131.4 | 0.00 | 131.4 |
|  | 北外墙 | 8.94 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 216.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 227.8 | 0.00 | 227.8 |
|  | 北外窗 | 2.18 | 3.90 | 18 | 21.8 | 1.0 | 184.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 194.2 | 0.00 | 194.2 |
|  | 户墙 | 7.59 | 1.93 | 18 | 21.8 | 0.7 | 223.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 223.0 | 0.00 | 223.0 |
|  | 内窗 | 3.53 | 3.90 | 18 | 21.8 | 0.7 | 209.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 209.8 | 0.00 | 209.8 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22.6 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100.9 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 78.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1188 |
| X051@4[厨房] | 西外墙 | 5.70 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 138.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 131.4 | 0.00 | 131.4 |
|  | 北外墙 | 8.94 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 216.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 227.8 | 0.00 | 227.8 |
|  | 北外窗 | 2.18 | 3.90 | 18 | 21.8 | 1.0 | 184.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 194.2 | 0.00 | 194.2 |
|  | 户墙 | 7.59 | 1.93 | 18 | 21.8 | 0.7 | 223.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 223.0 | 0.00 | 223.0 |
|  | 内窗 | 3.53 | 3.90 | 18 | 21.8 | 0.7 | 209.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 209.8 | 0.00 | 209.8 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22.6 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100.9 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 78.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1188 |
| X053@4[书房] | 西外墙 | 1.68 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 40.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 38.7 | 0.00 | 38.7 |
|  | 西外窗 | 1.16 | 3.90 | 18 | 21.8 | 1.0 | 98.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 93.7 | 0.00 | 93.7 |
|  | 户墙 | 14.35 | 1.93 | 18 | 21.8 | 0.4 | 241.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 241.0 | 0.00 | 241.0 |
|  | 户门 | 1.89 | 2.30 | 18 | 21.8 | 0.4 | 38.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38.0 | 0.00 | 38.0 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 55.3 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 46.7 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 81.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 594 |
| X055@4[卧室] | 东外墙 | 8.22 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 199.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 189.4 | 0.00 | 189.4 |
|  | 北外墙 | 10.55 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 255.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 268.7 | 0.00 | 268.7 |
|  | 东外窗 | 2.90 | 3.90 | 18 | 21.8 | 1.0 | 246.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 234.2 | 0.00 | 234.2 |
|  | 户墙 | 15.21 | 1.93 | 18 | 21.8 | 0.4 | 255.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 255.3 | 0.00 | 255.3 |
|  | 户门 | 1.89 | 2.30 | 18 | 21.8 | 0.4 | 38.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38.0 | 0.00 | 38.0 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 48.2 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 103.4 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 144.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1281 |
| X056@4[卧室] | 南外墙 | 11.12 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 269.7 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 229.2 | 0.00 | 229.2 |
|  | 西外墙 | 5.80 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 140.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 133.8 | 0.00 | 133.8 |
|  | 西外窗 | 2.18 | 3.90 | 18 | 21.8 | 1.0 | 184.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 175.7 | 0.00 | 175.7 |
|  | 户墙 | 6.09 | 1.93 | 18 | 21.8 | 0.7 | 178.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 178.9 | 0.00 | 178.9 |
|  | 户门 | 1.89 | 2.30 | 18 | 21.8 | 0.7 | 66.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66.4 | 0.00 | 66.4 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 74.5 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 85.9 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 109.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1054 |
| X057@4[厨房] | 东北外墙 | 3.57 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 86.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 90.9 | 0.00 | 90.9 |
|  | 北外墙 | 2.67 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 64.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 68.1 | 0.00 | 68.1 |
|  | 东北外窗 | 1.31 | 3.90 | 18 | 21.8 | 1.0 | 111.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 116.5 | 0.00 | 116.5 |
|  | 户墙 | 2.84 | 1.93 | 18 | 21.8 | 0.7 | 83.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 83.6 | 0.00 | 83.6 |
|  | 户墙 | 5.70 | 1.93 | 18 | 21.8 | 0.4 | 95.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 95.7 | 0.00 | 95.7 |
|  | 户门 | 1.58 | 2.30 | 18 | 21.8 | 0.7 | 55.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55.4 | 0.00 | 55.4 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 72.4 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 58.3 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 61.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 702 |
| X058@4[卫生间] | 西外墙 | 4.11 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 99.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 94.6 | 0.00 | 94.6 |
|  | 西外窗 | 1.60 | 3.90 | 18 | 21.8 | 1.0 | 135.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 128.8 | 0.00 | 128.8 |
|  | 户墙 | 1.56 | 1.93 | 18 | 21.8 | 0.4 | 26.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.2 | 0.00 | 26.2 |
|  | 户门 | 1.58 | 2.30 | 18 | 21.8 | 0.4 | 31.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.6 | 0.00 | 31.6 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 55.3 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33.7 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 54.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 424 |
| X059@4[卧室] | 北外墙 | 7.85 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 190.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 200.1 | 0.00 | 200.1 |
|  | 西外墙 | 8.55 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 207.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 197.1 | 0.00 | 197.1 |
|  | 东外墙 | 2.80 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 67.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 64.4 | 0.00 | 64.4 |
|  | 北外窗 | 3.26 | 3.90 | 18 | 21.8 | 1.0 | 277.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 291.2 | 0.00 | 291.2 |
|  | 东外窗 | 3.76 | 3.90 | 18 | 21.8 | 1.0 | 319.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 303.7 | 0.00 | 303.7 |
|  | 户墙 | 1.53 | 1.93 | 18 | 21.8 | 0.4 | 25.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.7 | 0.00 | 25.7 |
|  | 户门 | 1.89 | 2.30 | 18 | 21.8 | 0.4 | 38.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38.0 | 0.00 | 38.0 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 71.4 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 119.2 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 127.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1438 |
| X060@4[卧室] | 北外墙 | 3.96 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 96.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 101.0 | 0.00 | 101.0 |
|  | 西外墙 | 6.55 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 159.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 151.1 | 0.00 | 151.1 |
|  | 南外墙 | 1.71 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 41.5 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 35.3 | 0.00 | 35.3 |
|  | 北外窗 | 1.88 | 3.90 | 18 | 21.8 | 1.0 | 159.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 167.8 | 0.00 | 167.8 |
|  | 西外窗 | 3.42 | 3.90 | 18 | 21.8 | 1.0 | 290.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 276.2 | 0.00 | 276.2 |
|  | 户墙 | 8.08 | 1.93 | 18 | 21.8 | 0.7 | 237.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 237.5 | 0.00 | 237.5 |
|  | 户门 | 1.89 | 2.30 | 18 | 21.8 | 0.7 | 66.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66.4 | 0.00 | 66.4 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 97.5 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 113.3 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 157.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1404 |
| X061@4[卧室] | 北外墙 | 7.70 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 186.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 196.1 | 0.00 | 196.1 |
|  | 东外墙 | 6.52 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 158.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 150.4 | 0.00 | 150.4 |
|  | 东外窗 | 1.74 | 3.90 | 18 | 21.8 | 1.0 | 147.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 140.5 | 0.00 | 140.5 |
|  | 户墙 | 11.63 | 1.93 | 18 | 21.8 | 0.7 | 341.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 341.5 | 0.00 | 341.5 |
|  | 户门 | 1.89 | 2.30 | 18 | 21.8 | 0.7 | 66.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66.4 | 0.00 | 66.4 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 67.4 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 96.2 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 99.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1158 |
| X062@4[卫生间] | 东外墙 | 1.27 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 30.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 29.3 | 0.00 | 29.3 |
|  | 北外墙 | 7.69 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 186.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 196.0 | 0.00 | 196.0 |
|  | 东外窗 | 0.73 | 3.90 | 18 | 21.8 | 1.0 | 61.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 58.6 | 0.00 | 58.6 |
|  | 户墙 | 2.70 | 1.93 | 18 | 21.8 | 0.7 | 79.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 79.3 | 0.00 | 79.3 |
|  | 户门 | 1.58 | 2.30 | 18 | 21.8 | 0.7 | 55.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55.4 | 0.00 | 55.4 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 67.4 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 48.6 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 48.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 583 |
| X063@4[主卫] | 北外墙 | 6.98 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 169.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 177.9 | 0.00 | 177.9 |
|  | 西外墙 | 3.55 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 86.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 81.9 | 0.00 | 81.9 |
|  | 西阳台外门 | 1.58 | 1.97 | 18 | 21.8 | 1.0 | 67.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 64.3 | 0.00 | 64.3 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30.2 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35.4 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 44.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 434 |
| 4层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37058 |
| X001@5[卧室] | 东外墙 | 3.96 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 96.1 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 91.3 | 0.00 | 91.3 |
|  | 南外墙 | 6.55 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 159.0 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 135.2 | 0.00 | 135.2 |
|  | 西外墙 | 1.71 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 41.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 39.4 | 0.00 | 39.4 |
|  | 东外窗 | 1.88 | 3.90 | 18 | 21.8 | 1.0 | 159.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 151.8 | 0.00 | 151.8 |
|  | 南外窗 | 3.42 | 3.90 | 18 | 21.8 | 1.0 | 290.8 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 247.2 | 0.00 | 247.2 |
|  | 户墙 | 8.08 | 1.93 | 18 | 21.8 | 0.7 | 237.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 237.5 | 0.00 | 237.5 |
|  | 户门 | 1.89 | 2.30 | 18 | 21.8 | 0.7 | 66.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66.4 | 0.00 | 66.4 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 72.1 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 104.1 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 157.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1303 |
| X002@5[主卧] | 西外墙 | 12.26 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 297.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 282.5 | 0.00 | 282.5 |
|  | 南外墙 | 7.12 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 172.9 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 146.9 | 0.00 | 146.9 |
|  | 东外墙 | 1.71 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 41.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 39.4 | 0.00 | 39.4 |
|  | 与非采暖阳台相邻外墙 | 3.42 | 1.13 | 18 | 21.8 | 0.7 | 58.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58.8 | 0.00 | 58.8 |
|  | 南外窗 | 2.85 | 3.90 | 18 | 21.8 | 1.0 | 242.3 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 206.0 | 0.00 | 206.0 |
|  | 户墙 | 12.93 | 1.93 | 18 | 21.8 | 0.4 | 217.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 217.0 | 0.00 | 217.0 |
|  | 户门 | 1.89 | 2.30 | 18 | 21.8 | 0.4 | 38.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38.0 | 0.00 | 38.0 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33.7 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 102.2 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 160.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1285 |
| X005@5[卧室] | 南外墙 | 6.46 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 156.7 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 133.2 | 0.00 | 133.2 |
|  | 西外墙 | 1.71 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 41.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 39.4 | 0.00 | 39.4 |
|  | 东外墙 | 5.13 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 124.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 118.2 | 0.00 | 118.2 |
|  | 南外窗 | 3.52 | 3.90 | 18 | 21.8 | 1.0 | 298.8 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 254.0 | 0.00 | 254.0 |
|  | 内墙 | 20.23 | 1.93 | 18 | 21.8 | 1.0 | 849.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 849.2 | 0.00 | 849.2 |
|  | 户墙 | 16.06 | 1.93 | 18 | 21.8 | 0.7 | 471.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 471.9 | 0.00 | 471.9 |
|  | 户门 | 1.89 | 2.30 | 18 | 21.8 | 0.7 | 66.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66.4 | 0.00 | 66.4 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 52.8 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 198.5 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 168.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2352 |
| X006@5[主卧] | 南外墙 | 6.46 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 156.7 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 133.2 | 0.00 | 133.2 |
|  | 东外墙 | 1.71 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 41.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 39.4 | 0.00 | 39.4 |
|  | 西外墙 | 5.13 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 124.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 118.2 | 0.00 | 118.2 |
|  | 南外窗 | 3.52 | 3.90 | 18 | 21.8 | 1.0 | 298.8 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 254.0 | 0.00 | 254.0 |
|  | 户墙 | 12.93 | 1.93 | 18 | 21.8 | 0.7 | 379.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 379.8 | 0.00 | 379.8 |
|  | 户门 | 1.89 | 2.30 | 18 | 21.8 | 0.7 | 66.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66.4 | 0.00 | 66.4 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 52.8 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 104.4 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 163.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1312 |
| X007@5[主卧] | 南外墙 | 6.46 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 156.7 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 133.2 | 0.00 | 133.2 |
|  | 西外墙 | 1.71 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 41.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 39.4 | 0.00 | 39.4 |
|  | 东外墙 | 5.13 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 124.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 118.2 | 0.00 | 118.2 |
|  | 南外窗 | 3.52 | 3.90 | 18 | 21.8 | 1.0 | 298.8 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 254.0 | 0.00 | 254.0 |
|  | 户墙 | 12.93 | 1.93 | 18 | 21.8 | 0.7 | 379.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 379.8 | 0.00 | 379.8 |
|  | 户门 | 1.89 | 2.30 | 18 | 21.8 | 0.7 | 66.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66.4 | 0.00 | 66.4 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 52.8 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 104.4 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 163.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1312 |
| X008@5[卧室] | 东外墙 | 1.71 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 41.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 39.4 | 0.00 | 39.4 |
|  | 南外墙 | 6.46 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 156.7 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 133.2 | 0.00 | 133.2 |
|  | 西外墙 | 5.13 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 124.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 118.2 | 0.00 | 118.2 |
|  | 南外窗 | 3.52 | 3.90 | 18 | 21.8 | 1.0 | 298.8 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 254.0 | 0.00 | 254.0 |
|  | 户墙 | 16.06 | 1.93 | 18 | 21.8 | 0.7 | 471.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 471.9 | 0.00 | 471.9 |
|  | 户门 | 1.89 | 2.30 | 18 | 21.8 | 0.7 | 66.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66.4 | 0.00 | 66.4 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 52.8 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 113.6 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 168.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1418 |
| X009@5[卧室] | 东外墙 | 1.71 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 41.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 39.4 | 0.00 | 39.4 |
|  | 南外墙 | 11.97 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 290.4 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 246.9 | 0.00 | 246.9 |
|  | 西外墙 | 1.71 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 41.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 39.4 | 0.00 | 39.4 |
|  | 南外窗 | 9.12 | 3.90 | 18 | 21.8 | 1.0 | 775.4 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 659.1 | 0.00 | 659.1 |
|  | 户墙 | 16.81 | 1.93 | 18 | 21.8 | 0.4 | 282.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 282.3 | 0.00 | 282.3 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16.2 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 128.3 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 512.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1924 |
| X011@5[卧室] | 南外墙 | 5.80 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 140.8 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 119.7 | 0.00 | 119.7 |
|  | 西外墙 | 11.12 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 269.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 256.2 | 0.00 | 256.2 |
|  | 南外窗 | 2.18 | 3.90 | 18 | 21.8 | 1.0 | 184.9 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 157.2 | 0.00 | 157.2 |
|  | 户墙 | 6.09 | 1.93 | 18 | 21.8 | 0.7 | 178.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 178.9 | 0.00 | 178.9 |
|  | 户门 | 1.89 | 2.30 | 18 | 21.8 | 0.7 | 66.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66.4 | 0.00 | 66.4 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 53.4 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 83.2 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 109.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1024 |
| X012@5[卧室] | 南外墙 | 5.80 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 140.8 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 119.7 | 0.00 | 119.7 |
|  | 与非采暖阳台相邻外墙 | 5.85 | 1.13 | 18 | 21.8 | 0.7 | 100.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.4 | 0.00 | 100.4 |
|  | 南外窗 | 2.18 | 3.90 | 18 | 21.8 | 1.0 | 184.9 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 157.2 | 0.00 | 157.2 |
|  | 不采暖封闭阳台窗 | 4.70 | 3.90 | 18 | 21.8 | 0.7 | 279.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 279.7 | 0.00 | 279.7 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8.7 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 66.6 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 103.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 836 |
| X016@5[主卫] | 东外墙 | 6.98 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 169.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 160.9 | 0.00 | 160.9 |
|  | 南外墙 | 3.55 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 86.3 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 73.3 | 0.00 | 73.3 |
|  | 南阳台外门 | 1.58 | 1.97 | 18 | 21.8 | 1.0 | 67.7 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 57.6 | 0.00 | 57.6 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.1 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30.2 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 44.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 376 |
| X018@5[主卫] | 北外墙 | 1.27 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 30.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 32.4 | 0.00 | 32.4 |
|  | 西外墙 | 7.41 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 179.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 170.8 | 0.00 | 170.8 |
|  | 北外窗 | 0.73 | 3.90 | 18 | 21.8 | 1.0 | 61.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 64.7 | 0.00 | 64.7 |
|  | 户墙 | 4.28 | 1.93 | 18 | 21.8 | 0.4 | 71.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 71.8 | 0.00 | 71.8 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18.6 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35.8 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 49.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 443 |
| X019@5,X020@5[主卫] | 北外墙 | 1.27 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 30.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 32.4 | 0.00 | 32.4 |
|  | 北外窗 | 0.73 | 3.90 | 18 | 21.8 | 1.0 | 61.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 64.7 | 0.00 | 64.7 |
|  | 户墙 | 4.28 | 1.93 | 18 | 21.8 | 0.7 | 125.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 125.6 | 0.00 | 125.6 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18.6 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24.1 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 49.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 315 |
| X021@5[卫] | 东外墙 | 6.11 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 148.1 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 140.7 | 0.00 | 140.7 |
|  | 北外墙 | 2.48 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 60.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 63.2 | 0.00 | 63.2 |
|  | 与非采暖阳台相邻外墙 | 5.06 | 1.13 | 18 | 21.8 | 0.7 | 86.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 86.9 | 0.00 | 86.9 |
|  | 东外窗 | 1.31 | 3.90 | 18 | 21.8 | 1.0 | 111.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 105.4 | 0.00 | 105.4 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18.6 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 41.5 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 46.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 502 |
| X022@5[卫生间] | 北外墙 | 1.27 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 30.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 32.4 | 0.00 | 32.4 |
|  | 东外墙 | 7.69 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 186.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 177.3 | 0.00 | 177.3 |
|  | 北外窗 | 0.73 | 3.90 | 18 | 21.8 | 1.0 | 61.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 64.7 | 0.00 | 64.7 |
|  | 户墙 | 2.70 | 1.93 | 18 | 21.8 | 0.7 | 79.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 79.3 | 0.00 | 79.3 |
|  | 户门 | 1.58 | 2.30 | 18 | 21.8 | 0.7 | 55.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55.4 | 0.00 | 55.4 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 63.4 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 47.2 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 48.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 568 |
| X024@5[电] | 户墙 | 2.00 | 1.93 | 18 | 21.8 | 0.7 | 58.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58.6 | 0.00 | 58.6 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.9 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 75 |
| X025@5[水] | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 |
| X026@5[前室] | 西外墙 | 4.56 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 110.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 105.1 | 0.00 | 105.1 |
|  | 北外墙 | 5.01 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 121.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 127.6 | 0.00 | 127.6 |
|  | 东外墙 | 4.56 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 110.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 105.1 | 0.00 | 105.1 |
|  | 北外窗 | 2.40 | 3.90 | 18 | 21.8 | 1.0 | 204.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 214.3 | 0.00 | 214.3 |
|  | 内墙 | 3.93 | 1.93 | 18 | 21.8 | 1.0 | 164.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 164.9 | 0.00 | 164.9 |
|  | 户墙 | 2.18 | 1.93 | 18 | 21.8 | 0.4 | 36.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36.5 | 0.00 | 36.5 |
|  | 户墙 | 3.96 | 1.93 | 18 | 21.8 | 0.4 | 66.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66.5 | 0.00 | 66.5 |
|  | 户墙 | 3.99 | 1.93 | 18 | 21.8 | 0.4 | 67.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 67.0 | 0.00 | 67.0 |
|  | 户墙 | 6.27 | 1.93 | 18 | 21.8 | 0.4 | 105.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 105.2 | 0.00 | 105.2 |
|  | 户墙 | 2.18 | 1.93 | 18 | 21.8 | 0.7 | 63.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63.9 | 0.00 | 63.9 |
|  | 内窗 | 2.31 | 3.90 | 18 | 21.8 | 0.4 | 78.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 78.6 | 0.00 | 78.6 |
|  | 内门 | 4.62 | 2.30 | 18 | 21.8 | 1.0 | 231.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 231.9 | 0.00 | 231.9 |
|  | 户门 | 2.10 | 2.30 | 18 | 21.8 | 0.4 | 42.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42.2 | 0.00 | 42.2 |
|  | 户门 | 2.10 | 2.30 | 18 | 21.8 | 0.7 | 73.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 73.8 | 0.00 | 73.8 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 88.9 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 157.1 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 235.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1964 |
| X027@5[前室] | 东外墙 | 4.55 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 110.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 104.9 | 0.00 | 104.9 |
|  | 北外墙 | 5.01 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 121.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 127.6 | 0.00 | 127.6 |
|  | 西外墙 | 4.56 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 110.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 105.1 | 0.00 | 105.1 |
|  | 北外窗 | 2.40 | 3.90 | 18 | 21.8 | 1.0 | 204.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 214.3 | 0.00 | 214.3 |
|  | 户墙 | 2.18 | 1.93 | 18 | 21.8 | 0.7 | 63.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63.9 | 0.00 | 63.9 |
|  | 户墙 | 4.17 | 1.93 | 18 | 21.8 | 0.4 | 70.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70.0 | 0.00 | 70.0 |
|  | 户墙 | 3.96 | 1.93 | 18 | 21.8 | 0.4 | 66.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66.5 | 0.00 | 66.5 |
|  | 内窗 | 2.31 | 3.90 | 18 | 21.8 | 0.4 | 78.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 78.6 | 0.00 | 78.6 |
|  | 户门 | 2.10 | 2.30 | 18 | 21.8 | 0.7 | 73.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 73.8 | 0.00 | 73.8 |
|  | 户门 | 2.10 | 2.30 | 18 | 21.8 | 0.4 | 42.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42.2 | 0.00 | 42.2 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 88.9 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 103.6 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 235.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1375 |
| X028@5[厨房] | 东外墙 | 2.40 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 58.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 55.3 | 0.00 | 55.3 |
|  | 东外窗 | 1.31 | 3.90 | 18 | 21.8 | 1.0 | 111.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 105.4 | 0.00 | 105.4 |
|  | 户墙 | 14.26 | 1.93 | 18 | 21.8 | 0.4 | 239.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 239.4 | 0.00 | 239.4 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18.6 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 41.9 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 81.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 542 |
| X029@5[卧室] | 东外墙 | 7.70 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 186.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 177.4 | 0.00 | 177.4 |
|  | 北外墙 | 6.52 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 158.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 166.2 | 0.00 | 166.2 |
|  | 北外窗 | 1.74 | 3.90 | 18 | 21.8 | 1.0 | 147.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 155.3 | 0.00 | 155.3 |
|  | 户墙 | 11.63 | 1.93 | 18 | 21.8 | 0.7 | 341.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 341.5 | 0.00 | 341.5 |
|  | 户门 | 1.89 | 2.30 | 18 | 21.8 | 0.7 | 66.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66.4 | 0.00 | 66.4 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 63.4 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 97.0 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 99.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1167 |
| X031@5[卧室] | 西外墙 | 9.69 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 235.1 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 223.4 | 0.00 | 223.4 |
|  | 北外墙 | 5.80 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 140.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 147.9 | 0.00 | 147.9 |
|  | 北外窗 | 2.18 | 3.90 | 18 | 21.8 | 1.0 | 184.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 194.2 | 0.00 | 194.2 |
|  | 户墙 | 12.36 | 1.93 | 18 | 21.8 | 0.4 | 207.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 207.5 | 0.00 | 207.5 |
|  | 户门 | 1.89 | 2.30 | 18 | 21.8 | 0.4 | 38.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38.0 | 0.00 | 38.0 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 44.2 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 85.5 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 95.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1036 |
| X034@5[卧室] | 东外墙 | 9.69 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 235.1 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 223.4 | 0.00 | 223.4 |
|  | 北外墙 | 5.80 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 140.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 147.9 | 0.00 | 147.9 |
|  | 北外窗 | 2.18 | 3.90 | 18 | 21.8 | 1.0 | 184.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 194.2 | 0.00 | 194.2 |
|  | 户墙 | 12.36 | 1.93 | 18 | 21.8 | 0.7 | 363.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 363.1 | 0.00 | 363.1 |
|  | 户门 | 1.89 | 2.30 | 18 | 21.8 | 0.7 | 66.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66.4 | 0.00 | 66.4 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 63.4 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 105.8 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 95.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1259 |
| X035@5[卧室] | 西外墙 | 9.69 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 235.1 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 223.4 | 0.00 | 223.4 |
|  | 北外墙 | 5.80 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 140.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 147.9 | 0.00 | 147.9 |
|  | 北外窗 | 2.18 | 3.90 | 18 | 21.8 | 1.0 | 184.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 194.2 | 0.00 | 194.2 |
|  | 户墙 | 12.36 | 1.93 | 18 | 21.8 | 0.7 | 363.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 363.1 | 0.00 | 363.1 |
|  | 户门 | 1.89 | 2.30 | 18 | 21.8 | 0.7 | 66.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66.4 | 0.00 | 66.4 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 63.4 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 105.8 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 95.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1259 |
| X038@5[水井] | 户墙 | 8.84 | 1.93 | 18 | 21.8 | 0.7 | 259.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 259.5 | 0.00 | 259.5 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26.0 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 307 |
| X039@5[前室] | 西北外墙 | 7.41 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 179.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 188.8 | 0.00 | 188.8 |
|  | 东北外墙 | 5.01 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 121.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 127.6 | 0.00 | 127.6 |
|  | 东南外墙 | 7.41 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 179.8 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 161.8 | 0.00 | 161.8 |
|  | 东北外窗 | 2.40 | 3.90 | 18 | 21.8 | 1.0 | 204.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 214.3 | 0.00 | 214.3 |
|  | 户墙 | 6.45 | 1.93 | 18 | 21.8 | 0.7 | 189.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 189.5 | 0.00 | 189.5 |
|  | 户墙 | 6.45 | 1.93 | 18 | 21.8 | 0.7 | 189.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 189.5 | 0.00 | 189.5 |
|  | 户墙 | 3.96 | 1.93 | 18 | 21.8 | 0.4 | 66.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66.5 | 0.00 | 66.5 |
|  | 内窗 | 2.31 | 3.90 | 18 | 21.8 | 0.4 | 78.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 78.6 | 0.00 | 78.6 |
|  | 户门 | 2.10 | 2.30 | 18 | 21.8 | 0.7 | 73.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 73.8 | 0.00 | 73.8 |
|  | 户门 | 2.10 | 2.30 | 18 | 21.8 | 0.7 | 73.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 73.8 | 0.00 | 73.8 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 114.0 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 147.8 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 241.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1867 |
| X041@5[电井] | 户墙 | 3.13 | 1.93 | 18 | 21.8 | 0.7 | 92.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 92.1 | 0.00 | 92.1 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9.2 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 123 |
| X042@5[厨房] | 东北外墙 | 3.57 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 86.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 90.9 | 0.00 | 90.9 |
|  | 东外墙 | 2.67 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 64.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 61.6 | 0.00 | 61.6 |
|  | 东北外窗 | 1.31 | 3.90 | 18 | 21.8 | 1.0 | 111.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 116.5 | 0.00 | 116.5 |
|  | 户墙 | 2.84 | 1.93 | 18 | 21.8 | 0.7 | 83.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 83.6 | 0.00 | 83.6 |
|  | 户门 | 1.58 | 2.30 | 18 | 21.8 | 0.7 | 55.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55.4 | 0.00 | 55.4 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 69.4 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 47.7 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 61.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 587 |
| X044@5,X045@5[前室] | 户墙 | 5.70 | 1.93 | 18 | 21.8 | 0.4 | 95.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 95.7 | 0.00 | 95.7 |
|  | 户墙 | 3.42 | 1.93 | 18 | 21.8 | 0.7 | 100.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.5 | 0.00 | 100.5 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19.6 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 242 |
| X046@5[厨房] | 北外墙 | 4.09 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 99.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 104.3 | 0.00 | 104.3 |
|  | 北外窗 | 2.18 | 3.90 | 18 | 21.8 | 1.0 | 184.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 194.2 | 0.00 | 194.2 |
|  | 户墙 | 7.54 | 1.93 | 18 | 21.8 | 0.4 | 126.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 126.7 | 0.00 | 126.7 |
|  | 户门 | 1.58 | 2.30 | 18 | 21.8 | 0.4 | 31.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.6 | 0.00 | 31.6 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 44.2 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50.1 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 621 |
| X047@5[厨房] | 西外墙 | 5.70 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 138.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 131.4 | 0.00 | 131.4 |
|  | 北外墙 | 8.94 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 216.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 227.8 | 0.00 | 227.8 |
|  | 北外窗 | 2.18 | 3.90 | 18 | 21.8 | 1.0 | 184.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 194.2 | 0.00 | 194.2 |
|  | 户墙 | 7.59 | 1.93 | 18 | 21.8 | 0.4 | 127.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 127.4 | 0.00 | 127.4 |
|  | 内窗 | 3.53 | 3.90 | 18 | 21.8 | 0.4 | 119.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 119.9 | 0.00 | 119.9 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18.6 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 81.9 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 78.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 979 |
| X048@5[卫生间] | 北外墙 | 4.60 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 111.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 117.3 | 0.00 | 117.3 |
|  | 北外窗 | 1.67 | 3.90 | 18 | 21.8 | 1.0 | 141.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 148.9 | 0.00 | 148.9 |
|  | 户墙 | 4.69 | 1.93 | 18 | 21.8 | 0.4 | 78.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 78.8 | 0.00 | 78.8 |
|  | 户门 | 1.58 | 2.30 | 18 | 21.8 | 0.4 | 31.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.6 | 0.00 | 31.6 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 44.2 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 42.1 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 44.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 507 |
| X049@5,X052@5[卫生间] | 北外墙 | 4.60 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 111.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 117.3 | 0.00 | 117.3 |
|  | 北外窗 | 1.67 | 3.90 | 18 | 21.8 | 1.0 | 141.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 148.9 | 0.00 | 148.9 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18.6 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28.5 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 44.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 357 |
| X050@5[厨房] | 东外墙 | 5.70 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 138.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 131.4 | 0.00 | 131.4 |
|  | 北外墙 | 8.94 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 216.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 227.8 | 0.00 | 227.8 |
|  | 北外窗 | 2.18 | 3.90 | 18 | 21.8 | 1.0 | 184.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 194.2 | 0.00 | 194.2 |
|  | 户墙 | 7.59 | 1.93 | 18 | 21.8 | 0.7 | 223.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 223.0 | 0.00 | 223.0 |
|  | 内窗 | 3.53 | 3.90 | 18 | 21.8 | 0.7 | 209.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 209.8 | 0.00 | 209.8 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18.6 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100.5 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 78.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1183 |
| X051@5[厨房] | 西外墙 | 5.70 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 138.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 131.4 | 0.00 | 131.4 |
|  | 北外墙 | 8.94 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 216.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 227.8 | 0.00 | 227.8 |
|  | 北外窗 | 2.18 | 3.90 | 18 | 21.8 | 1.0 | 184.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 194.2 | 0.00 | 194.2 |
|  | 户墙 | 7.59 | 1.93 | 18 | 21.8 | 0.7 | 223.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 223.0 | 0.00 | 223.0 |
|  | 内窗 | 3.53 | 3.90 | 18 | 21.8 | 0.7 | 209.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 209.8 | 0.00 | 209.8 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18.6 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100.5 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 78.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1183 |
| X053@5[书房] | 西外墙 | 1.68 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 40.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 38.7 | 0.00 | 38.7 |
|  | 西外窗 | 1.16 | 3.90 | 18 | 21.8 | 1.0 | 98.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 93.7 | 0.00 | 93.7 |
|  | 户墙 | 14.35 | 1.93 | 18 | 21.8 | 0.4 | 241.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 241.0 | 0.00 | 241.0 |
|  | 户门 | 1.89 | 2.30 | 18 | 21.8 | 0.4 | 38.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38.0 | 0.00 | 38.0 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 52.6 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 46.4 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 81.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 591 |
| X055@5[卧室] | 东外墙 | 8.22 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 199.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 189.4 | 0.00 | 189.4 |
|  | 北外墙 | 10.55 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 255.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 268.7 | 0.00 | 268.7 |
|  | 东外窗 | 2.90 | 3.90 | 18 | 21.8 | 1.0 | 246.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 234.2 | 0.00 | 234.2 |
|  | 户墙 | 15.21 | 1.93 | 18 | 21.8 | 0.4 | 255.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 255.3 | 0.00 | 255.3 |
|  | 户门 | 1.89 | 2.30 | 18 | 21.8 | 0.4 | 38.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38.0 | 0.00 | 38.0 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 44.2 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 103.0 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 144.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1277 |
| X056@5[卧室] | 南外墙 | 11.12 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 269.7 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 229.2 | 0.00 | 229.2 |
|  | 西外墙 | 5.80 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 140.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 133.8 | 0.00 | 133.8 |
|  | 西外窗 | 2.18 | 3.90 | 18 | 21.8 | 1.0 | 184.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 175.7 | 0.00 | 175.7 |
|  | 户墙 | 6.09 | 1.93 | 18 | 21.8 | 0.7 | 178.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 178.9 | 0.00 | 178.9 |
|  | 户门 | 1.89 | 2.30 | 18 | 21.8 | 0.7 | 66.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66.4 | 0.00 | 66.4 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 71.8 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 85.6 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 109.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1051 |
| X057@5[厨房] | 东北外墙 | 3.57 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 86.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 90.9 | 0.00 | 90.9 |
|  | 北外墙 | 2.67 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 64.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 68.1 | 0.00 | 68.1 |
|  | 东北外窗 | 1.31 | 3.90 | 18 | 21.8 | 1.0 | 111.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 116.5 | 0.00 | 116.5 |
|  | 户墙 | 2.84 | 1.93 | 18 | 21.8 | 0.7 | 83.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 83.6 | 0.00 | 83.6 |
|  | 户墙 | 5.70 | 1.93 | 18 | 21.8 | 0.4 | 95.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 95.7 | 0.00 | 95.7 |
|  | 户门 | 1.58 | 2.30 | 18 | 21.8 | 0.7 | 55.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55.4 | 0.00 | 55.4 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 69.4 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 57.9 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 61.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 699 |
| X058@5[卫生间] | 西外墙 | 4.11 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 99.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 94.6 | 0.00 | 94.6 |
|  | 西外窗 | 1.60 | 3.90 | 18 | 21.8 | 1.0 | 135.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 128.8 | 0.00 | 128.8 |
|  | 户墙 | 1.56 | 1.93 | 18 | 21.8 | 0.4 | 26.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.2 | 0.00 | 26.2 |
|  | 户门 | 1.58 | 2.30 | 18 | 21.8 | 0.4 | 31.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.6 | 0.00 | 31.6 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 52.6 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33.4 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 54.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 421 |
| X059@5[卧室] | 北外墙 | 7.85 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 190.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 200.1 | 0.00 | 200.1 |
|  | 西外墙 | 8.55 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 207.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 197.1 | 0.00 | 197.1 |
|  | 东外墙 | 2.80 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 67.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 64.4 | 0.00 | 64.4 |
|  | 北外窗 | 3.26 | 3.90 | 18 | 21.8 | 1.0 | 277.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 291.2 | 0.00 | 291.2 |
|  | 东外窗 | 3.76 | 3.90 | 18 | 21.8 | 1.0 | 319.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 303.7 | 0.00 | 303.7 |
|  | 户墙 | 1.53 | 1.93 | 18 | 21.8 | 0.4 | 25.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.7 | 0.00 | 25.7 |
|  | 户门 | 1.89 | 2.30 | 18 | 21.8 | 0.4 | 38.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38.0 | 0.00 | 38.0 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 63.5 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 118.4 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 127.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1430 |
| X060@5[卧室] | 北外墙 | 3.96 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 96.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 101.0 | 0.00 | 101.0 |
|  | 西外墙 | 6.55 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 159.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 151.1 | 0.00 | 151.1 |
|  | 南外墙 | 1.71 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 41.5 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 35.3 | 0.00 | 35.3 |
|  | 北外窗 | 1.88 | 3.90 | 18 | 21.8 | 1.0 | 159.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 167.8 | 0.00 | 167.8 |
|  | 西外窗 | 3.42 | 3.90 | 18 | 21.8 | 1.0 | 290.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 276.2 | 0.00 | 276.2 |
|  | 户墙 | 8.08 | 1.93 | 18 | 21.8 | 0.7 | 237.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 237.5 | 0.00 | 237.5 |
|  | 户门 | 1.89 | 2.30 | 18 | 21.8 | 0.7 | 66.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66.4 | 0.00 | 66.4 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 90.8 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 112.6 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 157.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1396 |
| X061@5[卧室] | 北外墙 | 7.70 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 186.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 196.1 | 0.00 | 196.1 |
|  | 东外墙 | 6.52 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 158.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 150.4 | 0.00 | 150.4 |
|  | 东外窗 | 1.74 | 3.90 | 18 | 21.8 | 1.0 | 147.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 140.5 | 0.00 | 140.5 |
|  | 户墙 | 11.63 | 1.93 | 18 | 21.8 | 0.7 | 341.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 341.5 | 0.00 | 341.5 |
|  | 户门 | 1.89 | 2.30 | 18 | 21.8 | 0.7 | 66.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66.4 | 0.00 | 66.4 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 63.4 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 95.8 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 99.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1154 |
| X062@5[卫生间] | 东外墙 | 1.27 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 30.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 29.3 | 0.00 | 29.3 |
|  | 北外墙 | 7.69 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 186.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 196.0 | 0.00 | 196.0 |
|  | 东外窗 | 0.73 | 3.90 | 18 | 21.8 | 1.0 | 61.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 58.6 | 0.00 | 58.6 |
|  | 户墙 | 2.70 | 1.93 | 18 | 21.8 | 0.7 | 79.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 79.3 | 0.00 | 79.3 |
|  | 户门 | 1.58 | 2.30 | 18 | 21.8 | 0.7 | 55.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55.4 | 0.00 | 55.4 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 63.4 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 48.2 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 48.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 579 |
| X063@5[主卫] | 北外墙 | 6.98 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 169.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 177.9 | 0.00 | 177.9 |
|  | 西外墙 | 3.55 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 86.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 81.9 | 0.00 | 81.9 |
|  | 西阳台外门 | 1.58 | 1.97 | 18 | 21.8 | 1.0 | 67.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 64.3 | 0.00 | 64.3 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27.6 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35.2 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 44.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 431 |
| 5层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36843 |
| X001@6[卧室] | 东外墙 | 3.96 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 96.1 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 91.3 | 0.00 | 91.3 |
|  | 南外墙 | 6.55 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 159.0 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 135.2 | 0.00 | 135.2 |
|  | 西外墙 | 1.71 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 41.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 39.4 | 0.00 | 39.4 |
|  | 东外窗 | 1.88 | 3.90 | 18 | 21.8 | 1.0 | 159.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 151.8 | 0.00 | 151.8 |
|  | 南外窗 | 3.42 | 3.90 | 18 | 21.8 | 1.0 | 290.8 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 247.2 | 0.00 | 247.2 |
|  | 户墙 | 8.08 | 1.93 | 18 | 21.8 | 0.7 | 237.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 237.5 | 0.00 | 237.5 |
|  | 户门 | 1.89 | 2.30 | 18 | 21.8 | 0.7 | 66.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66.4 | 0.00 | 66.4 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 59.6 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 102.8 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 157.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1289 |
| X002@6[主卧] | 西外墙 | 12.26 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 297.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 282.5 | 0.00 | 282.5 |
|  | 南外墙 | 7.12 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 172.9 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 146.9 | 0.00 | 146.9 |
|  | 东外墙 | 1.71 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 41.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 39.4 | 0.00 | 39.4 |
|  | 与非采暖阳台相邻外墙 | 3.42 | 1.13 | 18 | 21.8 | 0.7 | 58.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58.8 | 0.00 | 58.8 |
|  | 南外窗 | 2.85 | 3.90 | 18 | 21.8 | 1.0 | 242.3 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 206.0 | 0.00 | 206.0 |
|  | 户墙 | 12.93 | 1.93 | 18 | 21.8 | 0.4 | 217.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 217.0 | 0.00 | 217.0 |
|  | 户门 | 1.89 | 2.30 | 18 | 21.8 | 0.4 | 38.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38.0 | 0.00 | 38.0 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25.6 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 101.4 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 160.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1276 |
| X005@6[卧室] | 南外墙 | 6.46 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 156.7 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 133.2 | 0.00 | 133.2 |
|  | 西外墙 | 1.71 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 41.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 39.4 | 0.00 | 39.4 |
|  | 东外墙 | 5.13 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 124.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 118.2 | 0.00 | 118.2 |
|  | 南外窗 | 3.52 | 3.90 | 18 | 21.8 | 1.0 | 298.8 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 254.0 | 0.00 | 254.0 |
|  | 内墙 | 20.23 | 1.93 | 18 | 21.8 | 1.0 | 849.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 849.2 | 0.00 | 849.2 |
|  | 户墙 | 16.06 | 1.93 | 18 | 21.8 | 0.7 | 471.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 471.9 | 0.00 | 471.9 |
|  | 户门 | 1.89 | 2.30 | 18 | 21.8 | 0.7 | 66.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66.4 | 0.00 | 66.4 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 44.8 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 197.7 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 168.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2344 |
| X006@6[主卧] | 南外墙 | 6.46 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 156.7 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 133.2 | 0.00 | 133.2 |
|  | 东外墙 | 1.71 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 41.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 39.4 | 0.00 | 39.4 |
|  | 西外墙 | 5.13 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 124.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 118.2 | 0.00 | 118.2 |
|  | 南外窗 | 3.52 | 3.90 | 18 | 21.8 | 1.0 | 298.8 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 254.0 | 0.00 | 254.0 |
|  | 户墙 | 12.93 | 1.93 | 18 | 21.8 | 0.7 | 379.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 379.8 | 0.00 | 379.8 |
|  | 户门 | 1.89 | 2.30 | 18 | 21.8 | 0.7 | 66.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66.4 | 0.00 | 66.4 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 44.8 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 103.6 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 163.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1303 |
| X007@6[主卧] | 南外墙 | 6.46 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 156.7 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 133.2 | 0.00 | 133.2 |
|  | 西外墙 | 1.71 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 41.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 39.4 | 0.00 | 39.4 |
|  | 东外墙 | 5.13 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 124.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 118.2 | 0.00 | 118.2 |
|  | 南外窗 | 3.52 | 3.90 | 18 | 21.8 | 1.0 | 298.8 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 254.0 | 0.00 | 254.0 |
|  | 户墙 | 12.93 | 1.93 | 18 | 21.8 | 0.7 | 379.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 379.8 | 0.00 | 379.8 |
|  | 户门 | 1.89 | 2.30 | 18 | 21.8 | 0.7 | 66.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66.4 | 0.00 | 66.4 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 44.8 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 103.6 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 163.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1303 |
| X008@6[卧室] | 东外墙 | 1.71 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 41.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 39.4 | 0.00 | 39.4 |
|  | 南外墙 | 6.46 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 156.7 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 133.2 | 0.00 | 133.2 |
|  | 西外墙 | 5.13 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 124.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 118.2 | 0.00 | 118.2 |
|  | 南外窗 | 3.52 | 3.90 | 18 | 21.8 | 1.0 | 298.8 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 254.0 | 0.00 | 254.0 |
|  | 户墙 | 16.06 | 1.93 | 18 | 21.8 | 0.7 | 471.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 471.9 | 0.00 | 471.9 |
|  | 户门 | 1.89 | 2.30 | 18 | 21.8 | 0.7 | 66.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66.4 | 0.00 | 66.4 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 44.8 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 112.8 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 168.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1410 |
| X009@6[卧室] | 东外墙 | 1.71 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 41.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 39.4 | 0.00 | 39.4 |
|  | 南外墙 | 11.97 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 290.4 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 246.9 | 0.00 | 246.9 |
|  | 西外墙 | 1.71 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 41.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 39.4 | 0.00 | 39.4 |
|  | 南外窗 | 9.12 | 3.90 | 18 | 21.8 | 1.0 | 775.4 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 659.1 | 0.00 | 659.1 |
|  | 户墙 | 16.81 | 1.93 | 18 | 21.8 | 0.4 | 282.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 282.3 | 0.00 | 282.3 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 126.7 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 512.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1906 |
| X011@6[卧室] | 南外墙 | 5.80 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 140.8 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 119.7 | 0.00 | 119.7 |
|  | 西外墙 | 11.12 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 269.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 256.2 | 0.00 | 256.2 |
|  | 南外窗 | 2.18 | 3.90 | 18 | 21.8 | 1.0 | 184.9 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 157.2 | 0.00 | 157.2 |
|  | 户墙 | 6.09 | 1.93 | 18 | 21.8 | 0.7 | 178.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 178.9 | 0.00 | 178.9 |
|  | 户门 | 1.89 | 2.30 | 18 | 21.8 | 0.7 | 66.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66.4 | 0.00 | 66.4 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 44.8 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 82.3 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 109.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1015 |
| X012@6[卧室] | 南外墙 | 5.80 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 140.8 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 119.7 | 0.00 | 119.7 |
|  | 与非采暖阳台相邻外墙 | 5.85 | 1.13 | 18 | 21.8 | 0.7 | 100.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.4 | 0.00 | 100.4 |
|  | 南外窗 | 2.18 | 3.90 | 18 | 21.8 | 1.0 | 184.9 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 157.2 | 0.00 | 157.2 |
|  | 不采暖封闭阳台窗 | 4.70 | 3.90 | 18 | 21.8 | 0.7 | 279.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 279.7 | 0.00 | 279.7 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 65.7 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 103.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 826 |
| X016@6[主卫] | 东外墙 | 6.98 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 169.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 160.9 | 0.00 | 160.9 |
|  | 南外墙 | 3.55 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 86.3 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 73.3 | 0.00 | 73.3 |
|  | 南阳台外门 | 1.58 | 1.97 | 18 | 21.8 | 1.0 | 67.7 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 57.6 | 0.00 | 57.6 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29.2 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 44.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 365 |
| X018@6[主卫] | 北外墙 | 1.27 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 30.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 32.4 | 0.00 | 32.4 |
|  | 西外墙 | 7.41 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 179.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 170.8 | 0.00 | 170.8 |
|  | 北外窗 | 0.73 | 3.90 | 18 | 21.8 | 1.0 | 61.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 64.7 | 0.00 | 64.7 |
|  | 户墙 | 4.28 | 1.93 | 18 | 21.8 | 0.4 | 71.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 71.8 | 0.00 | 71.8 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14.0 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35.4 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 49.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 438 |
| X019@6,X020@6[主卫] | 北外墙 | 1.27 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 30.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 32.4 | 0.00 | 32.4 |
|  | 北外窗 | 0.73 | 3.90 | 18 | 21.8 | 1.0 | 61.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 64.7 | 0.00 | 64.7 |
|  | 户墙 | 4.28 | 1.93 | 18 | 21.8 | 0.7 | 125.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 125.6 | 0.00 | 125.6 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14.0 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23.7 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 49.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 310 |
| X021@6[卫] | 东外墙 | 6.11 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 148.1 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 140.7 | 0.00 | 140.7 |
|  | 北外墙 | 2.48 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 60.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 63.2 | 0.00 | 63.2 |
|  | 与非采暖阳台相邻外墙 | 5.06 | 1.13 | 18 | 21.8 | 0.7 | 86.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 86.9 | 0.00 | 86.9 |
|  | 东外窗 | 1.31 | 3.90 | 18 | 21.8 | 1.0 | 111.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 105.4 | 0.00 | 105.4 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14.0 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 41.0 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 46.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 497 |
| X022@6[卫生间] | 北外墙 | 1.27 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 30.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 32.4 | 0.00 | 32.4 |
|  | 东外墙 | 7.69 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 186.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 177.3 | 0.00 | 177.3 |
|  | 北外窗 | 0.73 | 3.90 | 18 | 21.8 | 1.0 | 61.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 64.7 | 0.00 | 64.7 |
|  | 户墙 | 2.70 | 1.93 | 18 | 21.8 | 0.7 | 79.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 79.3 | 0.00 | 79.3 |
|  | 户门 | 1.58 | 2.30 | 18 | 21.8 | 0.7 | 55.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55.4 | 0.00 | 55.4 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 58.8 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 46.8 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 48.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 563 |
| X024@6[电] | 户墙 | 2.00 | 1.93 | 18 | 21.8 | 0.7 | 58.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58.6 | 0.00 | 58.6 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.9 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 75 |
| X025@6[水] | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 |
| X026@6[前室] | 西外墙 | 4.56 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 110.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 105.1 | 0.00 | 105.1 |
|  | 北外墙 | 5.01 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 121.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 127.6 | 0.00 | 127.6 |
|  | 东外墙 | 4.56 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 110.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 105.1 | 0.00 | 105.1 |
|  | 北外窗 | 2.40 | 3.90 | 18 | 21.8 | 1.0 | 204.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 214.3 | 0.00 | 214.3 |
|  | 内墙 | 3.93 | 1.93 | 18 | 21.8 | 1.0 | 164.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 164.9 | 0.00 | 164.9 |
|  | 户墙 | 2.18 | 1.93 | 18 | 21.8 | 0.4 | 36.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36.5 | 0.00 | 36.5 |
|  | 户墙 | 3.96 | 1.93 | 18 | 21.8 | 0.4 | 66.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66.5 | 0.00 | 66.5 |
|  | 户墙 | 3.99 | 1.93 | 18 | 21.8 | 0.4 | 67.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 67.0 | 0.00 | 67.0 |
|  | 户墙 | 6.27 | 1.93 | 18 | 21.8 | 0.4 | 105.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 105.2 | 0.00 | 105.2 |
|  | 户墙 | 2.18 | 1.93 | 18 | 21.8 | 0.7 | 63.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63.9 | 0.00 | 63.9 |
|  | 内窗 | 2.31 | 3.90 | 18 | 21.8 | 0.4 | 78.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 78.6 | 0.00 | 78.6 |
|  | 内门 | 4.62 | 2.30 | 18 | 21.8 | 1.0 | 231.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 231.9 | 0.00 | 231.9 |
|  | 户门 | 2.10 | 2.30 | 18 | 21.8 | 0.4 | 42.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42.2 | 0.00 | 42.2 |
|  | 户门 | 2.10 | 2.30 | 18 | 21.8 | 0.7 | 73.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 73.8 | 0.00 | 73.8 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 84.2 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 156.7 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 235.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1959 |
| X027@6[前室] | 东外墙 | 4.55 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 110.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 104.9 | 0.00 | 104.9 |
|  | 北外墙 | 5.01 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 121.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 127.6 | 0.00 | 127.6 |
|  | 西外墙 | 4.56 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 110.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 105.1 | 0.00 | 105.1 |
|  | 北外窗 | 2.40 | 3.90 | 18 | 21.8 | 1.0 | 204.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 214.3 | 0.00 | 214.3 |
|  | 户墙 | 2.18 | 1.93 | 18 | 21.8 | 0.7 | 63.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63.9 | 0.00 | 63.9 |
|  | 户墙 | 4.17 | 1.93 | 18 | 21.8 | 0.4 | 70.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70.0 | 0.00 | 70.0 |
|  | 户墙 | 3.96 | 1.93 | 18 | 21.8 | 0.4 | 66.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66.5 | 0.00 | 66.5 |
|  | 内窗 | 2.31 | 3.90 | 18 | 21.8 | 0.4 | 78.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 78.6 | 0.00 | 78.6 |
|  | 户门 | 2.10 | 2.30 | 18 | 21.8 | 0.7 | 73.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 73.8 | 0.00 | 73.8 |
|  | 户门 | 2.10 | 2.30 | 18 | 21.8 | 0.4 | 42.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42.2 | 0.00 | 42.2 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 84.2 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 103.1 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 235.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1370 |
| X028@6[厨房] | 东外墙 | 2.40 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 58.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 55.3 | 0.00 | 55.3 |
|  | 东外窗 | 1.31 | 3.90 | 18 | 21.8 | 1.0 | 111.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 105.4 | 0.00 | 105.4 |
|  | 户墙 | 14.26 | 1.93 | 18 | 21.8 | 0.4 | 239.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 239.4 | 0.00 | 239.4 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14.0 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 41.4 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 81.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 537 |
| X029@6[卧室] | 东外墙 | 7.70 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 186.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 177.4 | 0.00 | 177.4 |
|  | 北外墙 | 6.52 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 158.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 166.2 | 0.00 | 166.2 |
|  | 北外窗 | 1.74 | 3.90 | 18 | 21.8 | 1.0 | 147.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 155.3 | 0.00 | 155.3 |
|  | 户墙 | 11.63 | 1.93 | 18 | 21.8 | 0.7 | 341.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 341.5 | 0.00 | 341.5 |
|  | 户门 | 1.89 | 2.30 | 18 | 21.8 | 0.7 | 66.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66.4 | 0.00 | 66.4 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 58.8 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 96.6 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 99.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1162 |
| X031@6[卧室] | 西外墙 | 9.69 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 235.1 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 223.4 | 0.00 | 223.4 |
|  | 北外墙 | 5.80 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 140.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 147.9 | 0.00 | 147.9 |
|  | 北外窗 | 2.18 | 3.90 | 18 | 21.8 | 1.0 | 184.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 194.2 | 0.00 | 194.2 |
|  | 户墙 | 12.36 | 1.93 | 18 | 21.8 | 0.4 | 207.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 207.5 | 0.00 | 207.5 |
|  | 户门 | 1.89 | 2.30 | 18 | 21.8 | 0.4 | 38.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38.0 | 0.00 | 38.0 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 39.6 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 85.0 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 95.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1031 |
| X034@6[卧室] | 东外墙 | 9.69 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 235.1 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 223.4 | 0.00 | 223.4 |
|  | 北外墙 | 5.80 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 140.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 147.9 | 0.00 | 147.9 |
|  | 北外窗 | 2.18 | 3.90 | 18 | 21.8 | 1.0 | 184.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 194.2 | 0.00 | 194.2 |
|  | 户墙 | 12.36 | 1.93 | 18 | 21.8 | 0.7 | 363.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 363.1 | 0.00 | 363.1 |
|  | 户门 | 1.89 | 2.30 | 18 | 21.8 | 0.7 | 66.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66.4 | 0.00 | 66.4 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 58.8 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 105.4 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 95.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1254 |
| X035@6[卧室] | 西外墙 | 9.69 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 235.1 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 223.4 | 0.00 | 223.4 |
|  | 北外墙 | 5.80 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 140.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 147.9 | 0.00 | 147.9 |
|  | 北外窗 | 2.18 | 3.90 | 18 | 21.8 | 1.0 | 184.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 194.2 | 0.00 | 194.2 |
|  | 户墙 | 12.36 | 1.93 | 18 | 21.8 | 0.7 | 363.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 363.1 | 0.00 | 363.1 |
|  | 户门 | 1.89 | 2.30 | 18 | 21.8 | 0.7 | 66.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66.4 | 0.00 | 66.4 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 58.8 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 105.4 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 95.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1254 |
| X038@6[水井] | 户墙 | 8.84 | 1.93 | 18 | 21.8 | 0.7 | 259.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 259.5 | 0.00 | 259.5 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26.0 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 307 |
| X039@6[前室] | 西北外墙 | 7.41 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 179.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 188.8 | 0.00 | 188.8 |
|  | 东北外墙 | 5.01 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 121.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 127.6 | 0.00 | 127.6 |
|  | 东南外墙 | 7.41 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 179.8 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 161.8 | 0.00 | 161.8 |
|  | 东北外窗 | 2.40 | 3.90 | 18 | 21.8 | 1.0 | 204.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 214.3 | 0.00 | 214.3 |
|  | 户墙 | 6.45 | 1.93 | 18 | 21.8 | 0.7 | 189.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 189.5 | 0.00 | 189.5 |
|  | 户墙 | 6.45 | 1.93 | 18 | 21.8 | 0.7 | 189.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 189.5 | 0.00 | 189.5 |
|  | 户墙 | 3.96 | 1.93 | 18 | 21.8 | 0.4 | 66.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66.5 | 0.00 | 66.5 |
|  | 内窗 | 2.31 | 3.90 | 18 | 21.8 | 0.4 | 78.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 78.6 | 0.00 | 78.6 |
|  | 户门 | 2.10 | 2.30 | 18 | 21.8 | 0.7 | 73.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 73.8 | 0.00 | 73.8 |
|  | 户门 | 2.10 | 2.30 | 18 | 21.8 | 0.7 | 73.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 73.8 | 0.00 | 73.8 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 110.6 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 147.5 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 241.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1863 |
| X041@6[电井] | 户墙 | 3.13 | 1.93 | 18 | 21.8 | 0.7 | 92.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 92.1 | 0.00 | 92.1 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9.2 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 123 |
| X042@6[厨房] | 东北外墙 | 3.57 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 86.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 90.9 | 0.00 | 90.9 |
|  | 东外墙 | 2.67 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 64.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 61.6 | 0.00 | 61.6 |
|  | 东北外窗 | 1.31 | 3.90 | 18 | 21.8 | 1.0 | 111.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 116.5 | 0.00 | 116.5 |
|  | 户墙 | 2.84 | 1.93 | 18 | 21.8 | 0.7 | 83.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 83.6 | 0.00 | 83.6 |
|  | 户门 | 1.58 | 2.30 | 18 | 21.8 | 0.7 | 55.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55.4 | 0.00 | 55.4 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 65.9 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 47.4 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 61.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 583 |
| X044@6,X045@6[前室] | 户墙 | 5.70 | 1.93 | 18 | 21.8 | 0.4 | 95.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 95.7 | 0.00 | 95.7 |
|  | 户墙 | 3.42 | 1.93 | 18 | 21.8 | 0.7 | 100.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.5 | 0.00 | 100.5 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19.6 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 242 |
| X046@6[厨房] | 北外墙 | 4.09 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 99.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 104.3 | 0.00 | 104.3 |
|  | 北外窗 | 2.18 | 3.90 | 18 | 21.8 | 1.0 | 184.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 194.2 | 0.00 | 194.2 |
|  | 户墙 | 7.54 | 1.93 | 18 | 21.8 | 0.4 | 126.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 126.7 | 0.00 | 126.7 |
|  | 户门 | 1.58 | 2.30 | 18 | 21.8 | 0.4 | 31.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.6 | 0.00 | 31.6 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 39.6 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 49.6 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 616 |
| X047@6[厨房] | 西外墙 | 5.70 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 138.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 131.4 | 0.00 | 131.4 |
|  | 北外墙 | 8.94 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 216.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 227.8 | 0.00 | 227.8 |
|  | 北外窗 | 2.18 | 3.90 | 18 | 21.8 | 1.0 | 184.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 194.2 | 0.00 | 194.2 |
|  | 户墙 | 7.59 | 1.93 | 18 | 21.8 | 0.4 | 127.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 127.4 | 0.00 | 127.4 |
|  | 内窗 | 3.53 | 3.90 | 18 | 21.8 | 0.4 | 119.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 119.9 | 0.00 | 119.9 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14.0 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 81.5 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 78.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 974 |
| X048@6[卫生间] | 北外墙 | 4.60 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 111.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 117.3 | 0.00 | 117.3 |
|  | 北外窗 | 1.67 | 3.90 | 18 | 21.8 | 1.0 | 141.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 148.9 | 0.00 | 148.9 |
|  | 户墙 | 4.69 | 1.93 | 18 | 21.8 | 0.4 | 78.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 78.8 | 0.00 | 78.8 |
|  | 户门 | 1.58 | 2.30 | 18 | 21.8 | 0.4 | 31.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.6 | 0.00 | 31.6 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 39.6 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 41.6 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 44.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 502 |
| X049@6,X052@6[卫生间] | 北外墙 | 4.60 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 111.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 117.3 | 0.00 | 117.3 |
|  | 北外窗 | 1.67 | 3.90 | 18 | 21.8 | 1.0 | 141.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 148.9 | 0.00 | 148.9 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14.0 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28.0 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 44.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 352 |
| X050@6[厨房] | 东外墙 | 5.70 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 138.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 131.4 | 0.00 | 131.4 |
|  | 北外墙 | 8.94 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 216.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 227.8 | 0.00 | 227.8 |
|  | 北外窗 | 2.18 | 3.90 | 18 | 21.8 | 1.0 | 184.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 194.2 | 0.00 | 194.2 |
|  | 户墙 | 7.59 | 1.93 | 18 | 21.8 | 0.7 | 223.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 223.0 | 0.00 | 223.0 |
|  | 内窗 | 3.53 | 3.90 | 18 | 21.8 | 0.7 | 209.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 209.8 | 0.00 | 209.8 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14.0 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100.0 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 78.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1178 |
| X051@6[厨房] | 西外墙 | 5.70 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 138.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 131.4 | 0.00 | 131.4 |
|  | 北外墙 | 8.94 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 216.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 227.8 | 0.00 | 227.8 |
|  | 北外窗 | 2.18 | 3.90 | 18 | 21.8 | 1.0 | 184.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 194.2 | 0.00 | 194.2 |
|  | 户墙 | 7.59 | 1.93 | 18 | 21.8 | 0.7 | 223.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 223.0 | 0.00 | 223.0 |
|  | 内窗 | 3.53 | 3.90 | 18 | 21.8 | 0.7 | 209.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 209.8 | 0.00 | 209.8 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14.0 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100.0 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 78.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1178 |
| X053@6[书房] | 西外墙 | 1.68 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 40.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 38.7 | 0.00 | 38.7 |
|  | 西外窗 | 1.16 | 3.90 | 18 | 21.8 | 1.0 | 98.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 93.7 | 0.00 | 93.7 |
|  | 户墙 | 14.35 | 1.93 | 18 | 21.8 | 0.4 | 241.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 241.0 | 0.00 | 241.0 |
|  | 户门 | 1.89 | 2.30 | 18 | 21.8 | 0.4 | 38.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38.0 | 0.00 | 38.0 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 49.6 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 46.1 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 81.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 588 |
| X055@6[卧室] | 东外墙 | 8.22 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 199.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 189.4 | 0.00 | 189.4 |
|  | 北外墙 | 10.55 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 255.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 268.7 | 0.00 | 268.7 |
|  | 东外窗 | 2.90 | 3.90 | 18 | 21.8 | 1.0 | 246.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 234.2 | 0.00 | 234.2 |
|  | 户墙 | 15.21 | 1.93 | 18 | 21.8 | 0.4 | 255.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 255.3 | 0.00 | 255.3 |
|  | 户门 | 1.89 | 2.30 | 18 | 21.8 | 0.4 | 38.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38.0 | 0.00 | 38.0 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 39.6 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 102.5 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 144.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1272 |
| X056@6[卧室] | 南外墙 | 11.12 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 269.7 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 229.2 | 0.00 | 229.2 |
|  | 西外墙 | 5.80 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 140.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 133.8 | 0.00 | 133.8 |
|  | 西外窗 | 2.18 | 3.90 | 18 | 21.8 | 1.0 | 184.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 175.7 | 0.00 | 175.7 |
|  | 户墙 | 6.09 | 1.93 | 18 | 21.8 | 0.7 | 178.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 178.9 | 0.00 | 178.9 |
|  | 户门 | 1.89 | 2.30 | 18 | 21.8 | 0.7 | 66.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66.4 | 0.00 | 66.4 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 68.7 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 85.3 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 109.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1047 |
| X057@6[厨房] | 东北外墙 | 3.57 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 86.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 90.9 | 0.00 | 90.9 |
|  | 北外墙 | 2.67 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 64.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 68.1 | 0.00 | 68.1 |
|  | 东北外窗 | 1.31 | 3.90 | 18 | 21.8 | 1.0 | 111.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 116.5 | 0.00 | 116.5 |
|  | 户墙 | 2.84 | 1.93 | 18 | 21.8 | 0.7 | 83.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 83.6 | 0.00 | 83.6 |
|  | 户墙 | 5.70 | 1.93 | 18 | 21.8 | 0.4 | 95.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 95.7 | 0.00 | 95.7 |
|  | 户门 | 1.58 | 2.30 | 18 | 21.8 | 0.7 | 55.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55.4 | 0.00 | 55.4 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 65.9 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 57.6 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 61.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 695 |
| X058@6[卫生间] | 西外墙 | 4.11 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 99.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 94.6 | 0.00 | 94.6 |
|  | 西外窗 | 1.60 | 3.90 | 18 | 21.8 | 1.0 | 135.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 128.8 | 0.00 | 128.8 |
|  | 户墙 | 1.56 | 1.93 | 18 | 21.8 | 0.4 | 26.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.2 | 0.00 | 26.2 |
|  | 户门 | 1.58 | 2.30 | 18 | 21.8 | 0.4 | 31.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.6 | 0.00 | 31.6 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 49.6 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33.1 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 54.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 418 |
| X059@6[卧室] | 北外墙 | 7.85 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 190.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 200.1 | 0.00 | 200.1 |
|  | 西外墙 | 8.55 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 207.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 197.1 | 0.00 | 197.1 |
|  | 东外墙 | 2.80 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 67.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 64.4 | 0.00 | 64.4 |
|  | 北外窗 | 3.26 | 3.90 | 18 | 21.8 | 1.0 | 277.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 291.2 | 0.00 | 291.2 |
|  | 东外窗 | 3.76 | 3.90 | 18 | 21.8 | 1.0 | 319.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 303.7 | 0.00 | 303.7 |
|  | 户墙 | 1.53 | 1.93 | 18 | 21.8 | 0.4 | 25.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.7 | 0.00 | 25.7 |
|  | 户门 | 1.89 | 2.30 | 18 | 21.8 | 0.4 | 38.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38.0 | 0.00 | 38.0 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 54.4 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 117.5 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 127.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1420 |
| X060@6[卧室] | 北外墙 | 3.96 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 96.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 101.0 | 0.00 | 101.0 |
|  | 西外墙 | 6.55 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 159.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 151.1 | 0.00 | 151.1 |
|  | 南外墙 | 1.71 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 41.5 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 35.3 | 0.00 | 35.3 |
|  | 北外窗 | 1.88 | 3.90 | 18 | 21.8 | 1.0 | 159.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 167.8 | 0.00 | 167.8 |
|  | 西外窗 | 3.42 | 3.90 | 18 | 21.8 | 1.0 | 290.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 276.2 | 0.00 | 276.2 |
|  | 户墙 | 8.08 | 1.93 | 18 | 21.8 | 0.7 | 237.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 237.5 | 0.00 | 237.5 |
|  | 户门 | 1.89 | 2.30 | 18 | 21.8 | 0.7 | 66.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66.4 | 0.00 | 66.4 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 83.3 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 111.9 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 157.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1388 |
| X061@6[卧室] | 北外墙 | 7.70 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 186.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 196.1 | 0.00 | 196.1 |
|  | 东外墙 | 6.52 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 158.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 150.4 | 0.00 | 150.4 |
|  | 东外窗 | 1.74 | 3.90 | 18 | 21.8 | 1.0 | 147.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 140.5 | 0.00 | 140.5 |
|  | 户墙 | 11.63 | 1.93 | 18 | 21.8 | 0.7 | 341.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 341.5 | 0.00 | 341.5 |
|  | 户门 | 1.89 | 2.30 | 18 | 21.8 | 0.7 | 66.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66.4 | 0.00 | 66.4 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 58.8 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 95.4 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 99.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1149 |
| X062@6[卫生间] | 东外墙 | 1.27 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 30.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 29.3 | 0.00 | 29.3 |
|  | 北外墙 | 7.69 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 186.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 196.0 | 0.00 | 196.0 |
|  | 东外窗 | 0.73 | 3.90 | 18 | 21.8 | 1.0 | 61.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 58.6 | 0.00 | 58.6 |
|  | 户墙 | 2.70 | 1.93 | 18 | 21.8 | 0.7 | 79.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 79.3 | 0.00 | 79.3 |
|  | 户门 | 1.58 | 2.30 | 18 | 21.8 | 0.7 | 55.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55.4 | 0.00 | 55.4 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 58.8 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 47.7 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 48.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 574 |
| X063@6[主卫] | 北外墙 | 6.98 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 169.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 177.9 | 0.00 | 177.9 |
|  | 西外墙 | 3.55 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 86.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 81.9 | 0.00 | 81.9 |
|  | 西阳台外门 | 1.58 | 1.97 | 18 | 21.8 | 1.0 | 67.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 64.3 | 0.00 | 64.3 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24.6 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34.9 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 44.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 428 |
| 6层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36582 |
| X001@7[卧室] | 东外墙 | 3.96 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 96.1 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 91.3 | 0.00 | 91.3 |
|  | 南外墙 | 6.55 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 159.0 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 135.2 | 0.00 | 135.2 |
|  | 西外墙 | 1.71 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 41.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 39.4 | 0.00 | 39.4 |
|  | 东外窗 | 1.88 | 3.90 | 18 | 21.8 | 1.0 | 159.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 151.8 | 0.00 | 151.8 |
|  | 南外窗 | 3.42 | 3.90 | 18 | 21.8 | 1.0 | 290.8 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 247.2 | 0.00 | 247.2 |
|  | 户墙 | 8.08 | 1.93 | 18 | 21.8 | 0.7 | 237.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 237.5 | 0.00 | 237.5 |
|  | 户门 | 1.89 | 2.30 | 18 | 21.8 | 0.7 | 66.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66.4 | 0.00 | 66.4 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 54.1 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 102.3 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 157.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1283 |
| X002@7[主卧] | 西外墙 | 12.26 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 297.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 282.5 | 0.00 | 282.5 |
|  | 南外墙 | 7.12 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 172.9 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 146.9 | 0.00 | 146.9 |
|  | 东外墙 | 1.71 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 41.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 39.4 | 0.00 | 39.4 |
|  | 与非采暖阳台相邻外墙 | 3.42 | 1.13 | 18 | 21.8 | 0.7 | 58.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58.8 | 0.00 | 58.8 |
|  | 南外窗 | 2.85 | 3.90 | 18 | 21.8 | 1.0 | 242.3 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 206.0 | 0.00 | 206.0 |
|  | 户墙 | 12.93 | 1.93 | 18 | 21.8 | 0.4 | 217.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 217.0 | 0.00 | 217.0 |
|  | 户门 | 1.89 | 2.30 | 18 | 21.8 | 0.4 | 38.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38.0 | 0.00 | 38.0 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25.6 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 101.4 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 160.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1276 |
| X005@7[卧室] | 南外墙 | 6.46 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 156.7 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 133.2 | 0.00 | 133.2 |
|  | 西外墙 | 1.71 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 41.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 39.4 | 0.00 | 39.4 |
|  | 东外墙 | 5.13 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 124.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 118.2 | 0.00 | 118.2 |
|  | 南外窗 | 3.52 | 3.90 | 18 | 21.8 | 1.0 | 298.8 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 254.0 | 0.00 | 254.0 |
|  | 内墙 | 20.23 | 1.93 | 18 | 21.8 | 1.0 | 849.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 849.2 | 0.00 | 849.2 |
|  | 户墙 | 16.06 | 1.93 | 18 | 21.8 | 0.7 | 471.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 471.9 | 0.00 | 471.9 |
|  | 户门 | 1.89 | 2.30 | 18 | 21.8 | 0.7 | 66.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66.4 | 0.00 | 66.4 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 44.8 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 197.7 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 168.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2344 |
| X006@7[主卧] | 南外墙 | 6.46 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 156.7 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 133.2 | 0.00 | 133.2 |
|  | 东外墙 | 1.71 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 41.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 39.4 | 0.00 | 39.4 |
|  | 西外墙 | 5.13 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 124.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 118.2 | 0.00 | 118.2 |
|  | 南外窗 | 3.52 | 3.90 | 18 | 21.8 | 1.0 | 298.8 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 254.0 | 0.00 | 254.0 |
|  | 户墙 | 12.93 | 1.93 | 18 | 21.8 | 0.7 | 379.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 379.8 | 0.00 | 379.8 |
|  | 户门 | 1.89 | 2.30 | 18 | 21.8 | 0.7 | 66.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66.4 | 0.00 | 66.4 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 44.8 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 103.6 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 163.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1303 |
| X007@7[主卧] | 南外墙 | 6.46 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 156.7 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 133.2 | 0.00 | 133.2 |
|  | 西外墙 | 1.71 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 41.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 39.4 | 0.00 | 39.4 |
|  | 东外墙 | 5.13 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 124.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 118.2 | 0.00 | 118.2 |
|  | 南外窗 | 3.52 | 3.90 | 18 | 21.8 | 1.0 | 298.8 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 254.0 | 0.00 | 254.0 |
|  | 户墙 | 12.93 | 1.93 | 18 | 21.8 | 0.7 | 379.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 379.8 | 0.00 | 379.8 |
|  | 户门 | 1.89 | 2.30 | 18 | 21.8 | 0.7 | 66.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66.4 | 0.00 | 66.4 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 44.8 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 103.6 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 163.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1303 |
| X008@7[卧室] | 东外墙 | 1.71 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 41.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 39.4 | 0.00 | 39.4 |
|  | 南外墙 | 6.46 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 156.7 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 133.2 | 0.00 | 133.2 |
|  | 西外墙 | 5.13 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 124.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 118.2 | 0.00 | 118.2 |
|  | 南外窗 | 3.52 | 3.90 | 18 | 21.8 | 1.0 | 298.8 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 254.0 | 0.00 | 254.0 |
|  | 户墙 | 16.06 | 1.93 | 18 | 21.8 | 0.7 | 471.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 471.9 | 0.00 | 471.9 |
|  | 户门 | 1.89 | 2.30 | 18 | 21.8 | 0.7 | 66.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66.4 | 0.00 | 66.4 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 44.8 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 112.8 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 168.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1410 |
| X009@7[卧室] | 东外墙 | 1.71 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 41.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 39.4 | 0.00 | 39.4 |
|  | 南外墙 | 11.97 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 290.4 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 246.9 | 0.00 | 246.9 |
|  | 西外墙 | 1.71 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 41.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 39.4 | 0.00 | 39.4 |
|  | 南外窗 | 9.12 | 3.90 | 18 | 21.8 | 1.0 | 775.4 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 659.1 | 0.00 | 659.1 |
|  | 户墙 | 16.81 | 1.93 | 18 | 21.8 | 0.4 | 282.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 282.3 | 0.00 | 282.3 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 126.7 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 512.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1906 |
| X011@7[卧室] | 南外墙 | 5.80 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 140.8 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 119.7 | 0.00 | 119.7 |
|  | 西外墙 | 11.12 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 269.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 256.2 | 0.00 | 256.2 |
|  | 南外窗 | 2.18 | 3.90 | 18 | 21.8 | 1.0 | 184.9 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 157.2 | 0.00 | 157.2 |
|  | 户墙 | 6.09 | 1.93 | 18 | 21.8 | 0.7 | 178.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 178.9 | 0.00 | 178.9 |
|  | 户门 | 1.89 | 2.30 | 18 | 21.8 | 0.7 | 66.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66.4 | 0.00 | 66.4 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 44.8 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 82.3 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 109.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1015 |
| X012@7[卧室] | 南外墙 | 5.80 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 140.8 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 119.7 | 0.00 | 119.7 |
|  | 与非采暖阳台相邻外墙 | 5.85 | 1.13 | 18 | 21.8 | 0.7 | 100.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.4 | 0.00 | 100.4 |
|  | 南外窗 | 2.18 | 3.90 | 18 | 21.8 | 1.0 | 184.9 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 157.2 | 0.00 | 157.2 |
|  | 不采暖封闭阳台窗 | 4.70 | 3.90 | 18 | 21.8 | 0.7 | 279.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 279.7 | 0.00 | 279.7 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 65.7 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 103.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 826 |
| X016@7[主卫] | 东外墙 | 6.98 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 169.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 160.9 | 0.00 | 160.9 |
|  | 南外墙 | 3.55 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 86.3 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 73.3 | 0.00 | 73.3 |
|  | 南阳台外门 | 1.58 | 1.97 | 18 | 21.8 | 1.0 | 67.7 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 57.6 | 0.00 | 57.6 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29.2 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 44.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 365 |
| X018@7[主卫] | 北外墙 | 1.27 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 30.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 32.4 | 0.00 | 32.4 |
|  | 西外墙 | 7.41 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 179.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 170.8 | 0.00 | 170.8 |
|  | 北外窗 | 0.73 | 3.90 | 18 | 21.8 | 1.0 | 61.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 64.7 | 0.00 | 64.7 |
|  | 户墙 | 4.28 | 1.93 | 18 | 21.8 | 0.4 | 71.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 71.8 | 0.00 | 71.8 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8.4 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34.8 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 49.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 432 |
| X019@7,X020@7[主卫] | 北外墙 | 1.27 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 30.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 32.4 | 0.00 | 32.4 |
|  | 北外窗 | 0.73 | 3.90 | 18 | 21.8 | 1.0 | 61.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 64.7 | 0.00 | 64.7 |
|  | 户墙 | 4.28 | 1.93 | 18 | 21.8 | 0.7 | 125.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 125.6 | 0.00 | 125.6 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8.4 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23.1 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 49.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 304 |
| X021@7[卫] | 东外墙 | 6.11 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 148.1 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 140.7 | 0.00 | 140.7 |
|  | 北外墙 | 2.48 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 60.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 63.2 | 0.00 | 63.2 |
|  | 与非采暖阳台相邻外墙 | 5.06 | 1.13 | 18 | 21.8 | 0.7 | 86.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 86.9 | 0.00 | 86.9 |
|  | 东外窗 | 1.31 | 3.90 | 18 | 21.8 | 1.0 | 111.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 105.4 | 0.00 | 105.4 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8.4 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40.5 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 46.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 491 |
| X022@7[卫生间] | 北外墙 | 1.27 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 30.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 32.4 | 0.00 | 32.4 |
|  | 东外墙 | 7.69 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 186.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 177.3 | 0.00 | 177.3 |
|  | 北外窗 | 0.73 | 3.90 | 18 | 21.8 | 1.0 | 61.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 64.7 | 0.00 | 64.7 |
|  | 户墙 | 2.70 | 1.93 | 18 | 21.8 | 0.7 | 79.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 79.3 | 0.00 | 79.3 |
|  | 户门 | 1.58 | 2.30 | 18 | 21.8 | 0.7 | 55.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55.4 | 0.00 | 55.4 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 53.1 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 46.2 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 48.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 557 |
| X024@7[电] | 户墙 | 2.00 | 1.93 | 18 | 21.8 | 0.7 | 58.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58.6 | 0.00 | 58.6 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.9 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 75 |
| X025@7[水] | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 |
| X026@7[前室] | 西外墙 | 4.56 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 110.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 105.1 | 0.00 | 105.1 |
|  | 北外墙 | 5.01 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 121.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 127.6 | 0.00 | 127.6 |
|  | 东外墙 | 4.56 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 110.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 105.1 | 0.00 | 105.1 |
|  | 北外窗 | 2.40 | 3.90 | 18 | 21.8 | 1.0 | 204.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 214.3 | 0.00 | 214.3 |
|  | 内墙 | 3.93 | 1.93 | 18 | 21.8 | 1.0 | 164.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 164.9 | 0.00 | 164.9 |
|  | 户墙 | 2.18 | 1.93 | 18 | 21.8 | 0.4 | 36.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36.5 | 0.00 | 36.5 |
|  | 户墙 | 3.96 | 1.93 | 18 | 21.8 | 0.4 | 66.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66.5 | 0.00 | 66.5 |
|  | 户墙 | 3.99 | 1.93 | 18 | 21.8 | 0.4 | 67.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 67.0 | 0.00 | 67.0 |
|  | 户墙 | 6.27 | 1.93 | 18 | 21.8 | 0.4 | 105.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 105.2 | 0.00 | 105.2 |
|  | 户墙 | 2.18 | 1.93 | 18 | 21.8 | 0.7 | 63.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63.9 | 0.00 | 63.9 |
|  | 内窗 | 2.31 | 3.90 | 18 | 21.8 | 0.4 | 78.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 78.6 | 0.00 | 78.6 |
|  | 内门 | 4.62 | 2.30 | 18 | 21.8 | 1.0 | 231.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 231.9 | 0.00 | 231.9 |
|  | 户门 | 2.10 | 2.30 | 18 | 21.8 | 0.4 | 42.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42.2 | 0.00 | 42.2 |
|  | 户门 | 2.10 | 2.30 | 18 | 21.8 | 0.7 | 73.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 73.8 | 0.00 | 73.8 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 78.5 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 156.1 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 235.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1953 |
| X027@7[前室] | 东外墙 | 4.55 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 110.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 104.9 | 0.00 | 104.9 |
|  | 北外墙 | 5.01 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 121.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 127.6 | 0.00 | 127.6 |
|  | 西外墙 | 4.56 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 110.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 105.1 | 0.00 | 105.1 |
|  | 北外窗 | 2.40 | 3.90 | 18 | 21.8 | 1.0 | 204.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 214.3 | 0.00 | 214.3 |
|  | 户墙 | 2.18 | 1.93 | 18 | 21.8 | 0.7 | 63.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63.9 | 0.00 | 63.9 |
|  | 户墙 | 4.17 | 1.93 | 18 | 21.8 | 0.4 | 70.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70.0 | 0.00 | 70.0 |
|  | 户墙 | 3.96 | 1.93 | 18 | 21.8 | 0.4 | 66.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66.5 | 0.00 | 66.5 |
|  | 内窗 | 2.31 | 3.90 | 18 | 21.8 | 0.4 | 78.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 78.6 | 0.00 | 78.6 |
|  | 户门 | 2.10 | 2.30 | 18 | 21.8 | 0.7 | 73.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 73.8 | 0.00 | 73.8 |
|  | 户门 | 2.10 | 2.30 | 18 | 21.8 | 0.4 | 42.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42.2 | 0.00 | 42.2 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 78.5 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 102.5 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 235.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1364 |
| X028@7[厨房] | 东外墙 | 2.40 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 58.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 55.3 | 0.00 | 55.3 |
|  | 东外窗 | 1.31 | 3.90 | 18 | 21.8 | 1.0 | 111.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 105.4 | 0.00 | 105.4 |
|  | 户墙 | 14.26 | 1.93 | 18 | 21.8 | 0.4 | 239.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 239.4 | 0.00 | 239.4 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8.4 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40.8 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 81.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 531 |
| X029@7[卧室] | 东外墙 | 7.70 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 186.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 177.4 | 0.00 | 177.4 |
|  | 北外墙 | 6.52 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 158.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 166.2 | 0.00 | 166.2 |
|  | 北外窗 | 1.74 | 3.90 | 18 | 21.8 | 1.0 | 147.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 155.3 | 0.00 | 155.3 |
|  | 户墙 | 11.63 | 1.93 | 18 | 21.8 | 0.7 | 341.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 341.5 | 0.00 | 341.5 |
|  | 户门 | 1.89 | 2.30 | 18 | 21.8 | 0.7 | 66.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66.4 | 0.00 | 66.4 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 53.1 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 96.0 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 99.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1156 |
| X031@7[卧室] | 西外墙 | 9.69 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 235.1 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 223.4 | 0.00 | 223.4 |
|  | 北外墙 | 5.80 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 140.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 147.9 | 0.00 | 147.9 |
|  | 北外窗 | 2.18 | 3.90 | 18 | 21.8 | 1.0 | 184.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 194.2 | 0.00 | 194.2 |
|  | 户墙 | 12.36 | 1.93 | 18 | 21.8 | 0.4 | 207.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 207.5 | 0.00 | 207.5 |
|  | 户门 | 1.89 | 2.30 | 18 | 21.8 | 0.4 | 38.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38.0 | 0.00 | 38.0 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34.0 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 84.5 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 95.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1024 |
| X034@7[卧室] | 东外墙 | 9.69 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 235.1 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 223.4 | 0.00 | 223.4 |
|  | 北外墙 | 5.80 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 140.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 147.9 | 0.00 | 147.9 |
|  | 北外窗 | 2.18 | 3.90 | 18 | 21.8 | 1.0 | 184.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 194.2 | 0.00 | 194.2 |
|  | 户墙 | 12.36 | 1.93 | 18 | 21.8 | 0.7 | 363.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 363.1 | 0.00 | 363.1 |
|  | 户门 | 1.89 | 2.30 | 18 | 21.8 | 0.7 | 66.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66.4 | 0.00 | 66.4 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 53.1 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 104.8 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 95.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1248 |
| X035@7[卧室] | 西外墙 | 9.69 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 235.1 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 223.4 | 0.00 | 223.4 |
|  | 北外墙 | 5.80 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 140.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 147.9 | 0.00 | 147.9 |
|  | 北外窗 | 2.18 | 3.90 | 18 | 21.8 | 1.0 | 184.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 194.2 | 0.00 | 194.2 |
|  | 户墙 | 12.36 | 1.93 | 18 | 21.8 | 0.7 | 363.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 363.1 | 0.00 | 363.1 |
|  | 户门 | 1.89 | 2.30 | 18 | 21.8 | 0.7 | 66.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66.4 | 0.00 | 66.4 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 53.1 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 104.8 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 95.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1248 |
| X038@7[水井] | 户墙 | 8.84 | 1.93 | 18 | 21.8 | 0.7 | 259.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 259.5 | 0.00 | 259.5 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26.0 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 307 |
| X039@7[前室] | 西北外墙 | 7.41 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 179.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 188.8 | 0.00 | 188.8 |
|  | 东北外墙 | 5.01 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 121.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 127.6 | 0.00 | 127.6 |
|  | 东南外墙 | 7.41 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 179.8 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 161.8 | 0.00 | 161.8 |
|  | 东北外窗 | 2.40 | 3.90 | 18 | 21.8 | 1.0 | 204.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 214.3 | 0.00 | 214.3 |
|  | 户墙 | 6.45 | 1.93 | 18 | 21.8 | 0.7 | 189.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 189.5 | 0.00 | 189.5 |
|  | 户墙 | 6.45 | 1.93 | 18 | 21.8 | 0.7 | 189.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 189.5 | 0.00 | 189.5 |
|  | 户墙 | 3.96 | 1.93 | 18 | 21.8 | 0.4 | 66.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66.5 | 0.00 | 66.5 |
|  | 内窗 | 2.31 | 3.90 | 18 | 21.8 | 0.4 | 78.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 78.6 | 0.00 | 78.6 |
|  | 户门 | 2.10 | 2.30 | 18 | 21.8 | 0.7 | 73.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 73.8 | 0.00 | 73.8 |
|  | 户门 | 2.10 | 2.30 | 18 | 21.8 | 0.7 | 73.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 73.8 | 0.00 | 73.8 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 106.7 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 147.1 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 241.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1859 |
| X041@7[电井] | 户墙 | 3.13 | 1.93 | 18 | 21.8 | 0.7 | 92.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 92.1 | 0.00 | 92.1 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9.2 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 123 |
| X042@7[厨房] | 东北外墙 | 3.57 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 86.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 90.9 | 0.00 | 90.9 |
|  | 东外墙 | 2.67 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 64.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 61.6 | 0.00 | 61.6 |
|  | 东北外窗 | 1.31 | 3.90 | 18 | 21.8 | 1.0 | 111.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 116.5 | 0.00 | 116.5 |
|  | 户墙 | 2.84 | 1.93 | 18 | 21.8 | 0.7 | 83.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 83.6 | 0.00 | 83.6 |
|  | 户门 | 1.58 | 2.30 | 18 | 21.8 | 0.7 | 55.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55.4 | 0.00 | 55.4 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 62.1 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 47.0 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 61.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 579 |
| X044@7,X045@7[前室] | 户墙 | 5.70 | 1.93 | 18 | 21.8 | 0.4 | 95.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 95.7 | 0.00 | 95.7 |
|  | 户墙 | 3.42 | 1.93 | 18 | 21.8 | 0.7 | 100.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.5 | 0.00 | 100.5 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19.6 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 242 |
| X046@7[厨房] | 北外墙 | 4.09 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 99.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 104.3 | 0.00 | 104.3 |
|  | 北外窗 | 2.18 | 3.90 | 18 | 21.8 | 1.0 | 184.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 194.2 | 0.00 | 194.2 |
|  | 户墙 | 7.54 | 1.93 | 18 | 21.8 | 0.4 | 126.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 126.7 | 0.00 | 126.7 |
|  | 户门 | 1.58 | 2.30 | 18 | 21.8 | 0.4 | 31.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.6 | 0.00 | 31.6 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34.0 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 49.1 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 610 |
| X047@7[厨房] | 西外墙 | 5.70 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 138.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 131.4 | 0.00 | 131.4 |
|  | 北外墙 | 8.94 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 216.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 227.8 | 0.00 | 227.8 |
|  | 北外窗 | 2.18 | 3.90 | 18 | 21.8 | 1.0 | 184.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 194.2 | 0.00 | 194.2 |
|  | 户墙 | 7.59 | 1.93 | 18 | 21.8 | 0.4 | 127.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 127.4 | 0.00 | 127.4 |
|  | 内窗 | 3.53 | 3.90 | 18 | 21.8 | 0.4 | 119.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 119.9 | 0.00 | 119.9 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8.4 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 80.9 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 78.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 968 |
| X048@7[卫生间] | 北外墙 | 4.60 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 111.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 117.3 | 0.00 | 117.3 |
|  | 北外窗 | 1.67 | 3.90 | 18 | 21.8 | 1.0 | 141.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 148.9 | 0.00 | 148.9 |
|  | 户墙 | 4.69 | 1.93 | 18 | 21.8 | 0.4 | 78.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 78.8 | 0.00 | 78.8 |
|  | 户门 | 1.58 | 2.30 | 18 | 21.8 | 0.4 | 31.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.6 | 0.00 | 31.6 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34.0 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 41.1 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 44.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 496 |
| X049@7,X052@7[卫生间] | 北外墙 | 4.60 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 111.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 117.3 | 0.00 | 117.3 |
|  | 北外窗 | 1.67 | 3.90 | 18 | 21.8 | 1.0 | 141.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 148.9 | 0.00 | 148.9 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8.4 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27.4 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 44.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 346 |
| X050@7[厨房] | 东外墙 | 5.70 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 138.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 131.4 | 0.00 | 131.4 |
|  | 北外墙 | 8.94 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 216.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 227.8 | 0.00 | 227.8 |
|  | 北外窗 | 2.18 | 3.90 | 18 | 21.8 | 1.0 | 184.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 194.2 | 0.00 | 194.2 |
|  | 户墙 | 7.59 | 1.93 | 18 | 21.8 | 0.7 | 223.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 223.0 | 0.00 | 223.0 |
|  | 内窗 | 3.53 | 3.90 | 18 | 21.8 | 0.7 | 209.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 209.8 | 0.00 | 209.8 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8.4 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 99.4 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 78.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1172 |
| X051@7[厨房] | 西外墙 | 5.70 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 138.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 131.4 | 0.00 | 131.4 |
|  | 北外墙 | 8.94 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 216.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 227.8 | 0.00 | 227.8 |
|  | 北外窗 | 2.18 | 3.90 | 18 | 21.8 | 1.0 | 184.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 194.2 | 0.00 | 194.2 |
|  | 户墙 | 7.59 | 1.93 | 18 | 21.8 | 0.7 | 223.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 223.0 | 0.00 | 223.0 |
|  | 内窗 | 3.53 | 3.90 | 18 | 21.8 | 0.7 | 209.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 209.8 | 0.00 | 209.8 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8.4 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 99.4 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 78.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1172 |
| X053@7[书房] | 西外墙 | 1.68 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 40.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 38.7 | 0.00 | 38.7 |
|  | 西外窗 | 1.16 | 3.90 | 18 | 21.8 | 1.0 | 98.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 93.7 | 0.00 | 93.7 |
|  | 户墙 | 14.35 | 1.93 | 18 | 21.8 | 0.4 | 241.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 241.0 | 0.00 | 241.0 |
|  | 户门 | 1.89 | 2.30 | 18 | 21.8 | 0.4 | 38.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38.0 | 0.00 | 38.0 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 46.2 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45.7 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 81.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 584 |
| X055@7[卧室] | 东外墙 | 8.22 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 199.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 189.4 | 0.00 | 189.4 |
|  | 北外墙 | 10.55 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 255.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 268.7 | 0.00 | 268.7 |
|  | 东外窗 | 2.90 | 3.90 | 18 | 21.8 | 1.0 | 246.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 234.2 | 0.00 | 234.2 |
|  | 户墙 | 15.21 | 1.93 | 18 | 21.8 | 0.4 | 255.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 255.3 | 0.00 | 255.3 |
|  | 户门 | 1.89 | 2.30 | 18 | 21.8 | 0.4 | 38.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38.0 | 0.00 | 38.0 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34.0 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 101.9 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 144.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1266 |
| X056@7[卧室] | 南外墙 | 11.12 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 269.7 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 229.2 | 0.00 | 229.2 |
|  | 西外墙 | 5.80 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 140.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 133.8 | 0.00 | 133.8 |
|  | 西外窗 | 2.18 | 3.90 | 18 | 21.8 | 1.0 | 184.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 175.7 | 0.00 | 175.7 |
|  | 户墙 | 6.09 | 1.93 | 18 | 21.8 | 0.7 | 178.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 178.9 | 0.00 | 178.9 |
|  | 户门 | 1.89 | 2.30 | 18 | 21.8 | 0.7 | 66.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66.4 | 0.00 | 66.4 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 65.4 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 84.9 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 109.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1044 |
| X057@7[厨房] | 东北外墙 | 3.57 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 86.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 90.9 | 0.00 | 90.9 |
|  | 北外墙 | 2.67 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 64.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 68.1 | 0.00 | 68.1 |
|  | 东北外窗 | 1.31 | 3.90 | 18 | 21.8 | 1.0 | 111.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 116.5 | 0.00 | 116.5 |
|  | 户墙 | 2.84 | 1.93 | 18 | 21.8 | 0.7 | 83.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 83.6 | 0.00 | 83.6 |
|  | 户墙 | 5.70 | 1.93 | 18 | 21.8 | 0.4 | 95.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 95.7 | 0.00 | 95.7 |
|  | 户门 | 1.58 | 2.30 | 18 | 21.8 | 0.7 | 55.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55.4 | 0.00 | 55.4 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 62.1 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 57.2 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 61.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 691 |
| X058@7[卫生间] | 西外墙 | 4.11 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 99.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 94.6 | 0.00 | 94.6 |
|  | 西外窗 | 1.60 | 3.90 | 18 | 21.8 | 1.0 | 135.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 128.8 | 0.00 | 128.8 |
|  | 户墙 | 1.56 | 1.93 | 18 | 21.8 | 0.4 | 26.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.2 | 0.00 | 26.2 |
|  | 户门 | 1.58 | 2.30 | 18 | 21.8 | 0.4 | 31.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.6 | 0.00 | 31.6 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 46.2 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32.7 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 54.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 414 |
| X059@7[卧室] | 北外墙 | 7.85 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 190.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 200.1 | 0.00 | 200.1 |
|  | 西外墙 | 8.55 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 207.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 197.1 | 0.00 | 197.1 |
|  | 东外墙 | 2.80 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 67.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 64.4 | 0.00 | 64.4 |
|  | 北外窗 | 3.26 | 3.90 | 18 | 21.8 | 1.0 | 277.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 291.2 | 0.00 | 291.2 |
|  | 东外窗 | 3.76 | 3.90 | 18 | 21.8 | 1.0 | 319.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 303.7 | 0.00 | 303.7 |
|  | 户墙 | 1.53 | 1.93 | 18 | 21.8 | 0.4 | 25.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.7 | 0.00 | 25.7 |
|  | 户门 | 1.89 | 2.30 | 18 | 21.8 | 0.4 | 38.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38.0 | 0.00 | 38.0 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 43.3 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 116.3 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 127.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1408 |
| X060@7[卧室] | 北外墙 | 3.96 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 96.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 101.0 | 0.00 | 101.0 |
|  | 西外墙 | 6.55 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 159.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 151.1 | 0.00 | 151.1 |
|  | 南外墙 | 1.71 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 41.5 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 35.3 | 0.00 | 35.3 |
|  | 北外窗 | 1.88 | 3.90 | 18 | 21.8 | 1.0 | 159.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 167.8 | 0.00 | 167.8 |
|  | 西外窗 | 3.42 | 3.90 | 18 | 21.8 | 1.0 | 290.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 276.2 | 0.00 | 276.2 |
|  | 户墙 | 8.08 | 1.93 | 18 | 21.8 | 0.7 | 237.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 237.5 | 0.00 | 237.5 |
|  | 户门 | 1.89 | 2.30 | 18 | 21.8 | 0.7 | 66.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66.4 | 0.00 | 66.4 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 74.4 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 111.0 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 157.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1378 |
| X061@7[卧室] | 北外墙 | 7.70 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 186.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 196.1 | 0.00 | 196.1 |
|  | 东外墙 | 6.52 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 158.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 150.4 | 0.00 | 150.4 |
|  | 东外窗 | 1.74 | 3.90 | 18 | 21.8 | 1.0 | 147.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 140.5 | 0.00 | 140.5 |
|  | 户墙 | 11.63 | 1.93 | 18 | 21.8 | 0.7 | 341.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 341.5 | 0.00 | 341.5 |
|  | 户门 | 1.89 | 2.30 | 18 | 21.8 | 0.7 | 66.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66.4 | 0.00 | 66.4 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 53.1 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 94.8 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 99.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1143 |
| X062@7[卫生间] | 东外墙 | 1.27 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 30.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 29.3 | 0.00 | 29.3 |
|  | 北外墙 | 7.69 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 186.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 196.0 | 0.00 | 196.0 |
|  | 东外窗 | 0.73 | 3.90 | 18 | 21.8 | 1.0 | 61.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 58.6 | 0.00 | 58.6 |
|  | 户墙 | 2.70 | 1.93 | 18 | 21.8 | 0.7 | 79.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 79.3 | 0.00 | 79.3 |
|  | 户门 | 1.58 | 2.30 | 18 | 21.8 | 0.7 | 55.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55.4 | 0.00 | 55.4 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 53.1 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 47.2 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 48.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 567 |
| X063@7[主卫] | 北外墙 | 6.98 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 169.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 177.9 | 0.00 | 177.9 |
|  | 西外墙 | 3.55 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 86.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 81.9 | 0.00 | 81.9 |
|  | 西阳台外门 | 1.58 | 1.97 | 18 | 21.8 | 1.0 | 67.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 64.3 | 0.00 | 64.3 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21.3 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34.5 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 44.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 424 |
| 7层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36390 |
| X001@8[卧室] | 东外墙 | 3.96 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 96.1 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 91.3 | 0.00 | 91.3 |
|  | 南外墙 | 6.55 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 159.0 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 135.2 | 0.00 | 135.2 |
|  | 西外墙 | 1.71 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 41.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 39.4 | 0.00 | 39.4 |
|  | 东外窗 | 1.88 | 3.90 | 18 | 21.8 | 1.0 | 159.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 151.8 | 0.00 | 151.8 |
|  | 南外窗 | 3.42 | 3.90 | 18 | 21.8 | 1.0 | 290.8 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 247.2 | 0.00 | 247.2 |
|  | 户墙 | 8.08 | 1.93 | 18 | 21.8 | 0.7 | 237.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 237.5 | 0.00 | 237.5 |
|  | 户门 | 1.89 | 2.30 | 18 | 21.8 | 0.7 | 66.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66.4 | 0.00 | 66.4 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45.1 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 101.4 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 157.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1273 |
| X002@8[主卧] | 西外墙 | 12.26 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 297.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 282.5 | 0.00 | 282.5 |
|  | 南外墙 | 7.12 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 172.9 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 146.9 | 0.00 | 146.9 |
|  | 东外墙 | 1.71 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 41.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 39.4 | 0.00 | 39.4 |
|  | 与非采暖阳台相邻外墙 | 3.42 | 1.13 | 18 | 21.8 | 0.7 | 58.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58.8 | 0.00 | 58.8 |
|  | 南外窗 | 2.85 | 3.90 | 18 | 21.8 | 1.0 | 242.3 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 206.0 | 0.00 | 206.0 |
|  | 户墙 | 12.93 | 1.93 | 18 | 21.8 | 0.4 | 217.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 217.0 | 0.00 | 217.0 |
|  | 户门 | 1.89 | 2.30 | 18 | 21.8 | 0.4 | 38.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38.0 | 0.00 | 38.0 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25.6 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 101.4 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 160.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1276 |
| X005@8[卧室] | 南外墙 | 6.46 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 156.7 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 133.2 | 0.00 | 133.2 |
|  | 西外墙 | 1.71 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 41.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 39.4 | 0.00 | 39.4 |
|  | 东外墙 | 5.13 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 124.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 118.2 | 0.00 | 118.2 |
|  | 南外窗 | 3.52 | 3.90 | 18 | 21.8 | 1.0 | 298.8 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 254.0 | 0.00 | 254.0 |
|  | 内墙 | 20.23 | 1.93 | 18 | 21.8 | 1.0 | 849.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 849.2 | 0.00 | 849.2 |
|  | 户墙 | 16.06 | 1.93 | 18 | 21.8 | 0.7 | 471.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 471.9 | 0.00 | 471.9 |
|  | 户门 | 1.89 | 2.30 | 18 | 21.8 | 0.7 | 66.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66.4 | 0.00 | 66.4 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 44.8 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 197.7 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 168.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2344 |
| X006@8[主卧] | 南外墙 | 6.46 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 156.7 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 133.2 | 0.00 | 133.2 |
|  | 东外墙 | 1.71 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 41.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 39.4 | 0.00 | 39.4 |
|  | 西外墙 | 5.13 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 124.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 118.2 | 0.00 | 118.2 |
|  | 南外窗 | 3.52 | 3.90 | 18 | 21.8 | 1.0 | 298.8 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 254.0 | 0.00 | 254.0 |
|  | 户墙 | 12.93 | 1.93 | 18 | 21.8 | 0.7 | 379.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 379.8 | 0.00 | 379.8 |
|  | 户门 | 1.89 | 2.30 | 18 | 21.8 | 0.7 | 66.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66.4 | 0.00 | 66.4 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 44.8 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 103.6 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 163.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1303 |
| X007@8[主卧] | 南外墙 | 6.46 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 156.7 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 133.2 | 0.00 | 133.2 |
|  | 西外墙 | 1.71 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 41.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 39.4 | 0.00 | 39.4 |
|  | 东外墙 | 5.13 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 124.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 118.2 | 0.00 | 118.2 |
|  | 南外窗 | 3.52 | 3.90 | 18 | 21.8 | 1.0 | 298.8 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 254.0 | 0.00 | 254.0 |
|  | 户墙 | 12.93 | 1.93 | 18 | 21.8 | 0.7 | 379.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 379.8 | 0.00 | 379.8 |
|  | 户门 | 1.89 | 2.30 | 18 | 21.8 | 0.7 | 66.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66.4 | 0.00 | 66.4 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 44.8 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 103.6 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 163.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1303 |
| X008@8[卧室] | 东外墙 | 1.71 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 41.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 39.4 | 0.00 | 39.4 |
|  | 南外墙 | 6.46 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 156.7 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 133.2 | 0.00 | 133.2 |
|  | 西外墙 | 5.13 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 124.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 118.2 | 0.00 | 118.2 |
|  | 南外窗 | 3.52 | 3.90 | 18 | 21.8 | 1.0 | 298.8 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 254.0 | 0.00 | 254.0 |
|  | 户墙 | 16.06 | 1.93 | 18 | 21.8 | 0.7 | 471.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 471.9 | 0.00 | 471.9 |
|  | 户门 | 1.89 | 2.30 | 18 | 21.8 | 0.7 | 66.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66.4 | 0.00 | 66.4 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 44.8 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 112.8 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 168.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1410 |
| X009@8[卧室] | 东外墙 | 1.71 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 41.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 39.4 | 0.00 | 39.4 |
|  | 南外墙 | 11.97 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 290.4 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 246.9 | 0.00 | 246.9 |
|  | 西外墙 | 1.71 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 41.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 39.4 | 0.00 | 39.4 |
|  | 南外窗 | 9.12 | 3.90 | 18 | 21.8 | 1.0 | 775.4 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 659.1 | 0.00 | 659.1 |
|  | 户墙 | 16.81 | 1.93 | 18 | 21.8 | 0.4 | 282.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 282.3 | 0.00 | 282.3 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 126.7 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 512.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1906 |
| X011@8[卧室] | 南外墙 | 5.80 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 140.8 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 119.7 | 0.00 | 119.7 |
|  | 西外墙 | 11.12 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 269.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 256.2 | 0.00 | 256.2 |
|  | 南外窗 | 2.18 | 3.90 | 18 | 21.8 | 1.0 | 184.9 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 157.2 | 0.00 | 157.2 |
|  | 户墙 | 6.09 | 1.93 | 18 | 21.8 | 0.7 | 178.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 178.9 | 0.00 | 178.9 |
|  | 户门 | 1.89 | 2.30 | 18 | 21.8 | 0.7 | 66.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66.4 | 0.00 | 66.4 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 44.8 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 82.3 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 109.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1015 |
| X012@8[卧室] | 南外墙 | 5.80 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 140.8 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 119.7 | 0.00 | 119.7 |
|  | 与非采暖阳台相邻外墙 | 5.85 | 1.13 | 18 | 21.8 | 0.7 | 100.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.4 | 0.00 | 100.4 |
|  | 南外窗 | 2.18 | 3.90 | 18 | 21.8 | 1.0 | 184.9 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 157.2 | 0.00 | 157.2 |
|  | 不采暖封闭阳台窗 | 4.70 | 3.90 | 18 | 21.8 | 0.7 | 279.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 279.7 | 0.00 | 279.7 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 65.7 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 103.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 826 |
| X016@8[主卫] | 东外墙 | 6.98 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 169.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 160.9 | 0.00 | 160.9 |
|  | 南外墙 | 3.55 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 86.3 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 73.3 | 0.00 | 73.3 |
|  | 南阳台外门 | 1.58 | 1.97 | 18 | 21.8 | 1.0 | 67.7 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 57.6 | 0.00 | 57.6 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29.2 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 44.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 365 |
| X018@8[主卫] | 北外墙 | 1.27 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 30.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 32.4 | 0.00 | 32.4 |
|  | 西外墙 | 7.41 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 179.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 170.8 | 0.00 | 170.8 |
|  | 北外窗 | 0.73 | 3.90 | 18 | 21.8 | 1.0 | 61.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 64.7 | 0.00 | 64.7 |
|  | 户墙 | 4.28 | 1.93 | 18 | 21.8 | 0.4 | 71.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 71.8 | 0.00 | 71.8 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34.0 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 49.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 423 |
| X019@8,X020@8[主卫] | 北外墙 | 1.27 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 30.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 32.4 | 0.00 | 32.4 |
|  | 北外窗 | 0.73 | 3.90 | 18 | 21.8 | 1.0 | 61.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 64.7 | 0.00 | 64.7 |
|  | 户墙 | 4.28 | 1.93 | 18 | 21.8 | 0.7 | 125.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 125.6 | 0.00 | 125.6 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22.3 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 49.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 294 |
| X021@8[卫] | 东外墙 | 6.11 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 148.1 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 140.7 | 0.00 | 140.7 |
|  | 北外墙 | 2.48 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 60.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 63.2 | 0.00 | 63.2 |
|  | 与非采暖阳台相邻外墙 | 5.06 | 1.13 | 18 | 21.8 | 0.7 | 86.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 86.9 | 0.00 | 86.9 |
|  | 东外窗 | 1.31 | 3.90 | 18 | 21.8 | 1.0 | 111.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 105.4 | 0.00 | 105.4 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 39.6 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 46.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 482 |
| X022@8[卫生间] | 北外墙 | 1.27 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 30.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 32.4 | 0.00 | 32.4 |
|  | 东外墙 | 7.69 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 186.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 177.3 | 0.00 | 177.3 |
|  | 北外窗 | 0.73 | 3.90 | 18 | 21.8 | 1.0 | 61.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 64.7 | 0.00 | 64.7 |
|  | 户墙 | 2.70 | 1.93 | 18 | 21.8 | 0.7 | 79.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 79.3 | 0.00 | 79.3 |
|  | 户门 | 1.58 | 2.30 | 18 | 21.8 | 0.7 | 55.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55.4 | 0.00 | 55.4 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 44.8 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45.4 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 48.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 548 |
| X024@8[电] | 户墙 | 2.00 | 1.93 | 18 | 21.8 | 0.7 | 58.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58.6 | 0.00 | 58.6 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.9 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 75 |
| X025@8[水] | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 |
| X026@8[前室] | 西外墙 | 4.56 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 110.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 105.1 | 0.00 | 105.1 |
|  | 北外墙 | 5.01 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 121.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 127.6 | 0.00 | 127.6 |
|  | 东外墙 | 4.56 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 110.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 105.1 | 0.00 | 105.1 |
|  | 北外窗 | 2.40 | 3.90 | 18 | 21.8 | 1.0 | 204.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 214.3 | 0.00 | 214.3 |
|  | 内墙 | 3.93 | 1.93 | 18 | 21.8 | 1.0 | 164.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 164.9 | 0.00 | 164.9 |
|  | 户墙 | 2.18 | 1.93 | 18 | 21.8 | 0.4 | 36.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36.5 | 0.00 | 36.5 |
|  | 户墙 | 3.96 | 1.93 | 18 | 21.8 | 0.4 | 66.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66.5 | 0.00 | 66.5 |
|  | 户墙 | 3.99 | 1.93 | 18 | 21.8 | 0.4 | 67.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 67.0 | 0.00 | 67.0 |
|  | 户墙 | 6.27 | 1.93 | 18 | 21.8 | 0.4 | 105.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 105.2 | 0.00 | 105.2 |
|  | 户墙 | 2.18 | 1.93 | 18 | 21.8 | 0.7 | 63.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63.9 | 0.00 | 63.9 |
|  | 内窗 | 2.31 | 3.90 | 18 | 21.8 | 0.4 | 78.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 78.6 | 0.00 | 78.6 |
|  | 内门 | 4.62 | 2.30 | 18 | 21.8 | 1.0 | 231.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 231.9 | 0.00 | 231.9 |
|  | 户门 | 2.10 | 2.30 | 18 | 21.8 | 0.4 | 42.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42.2 | 0.00 | 42.2 |
|  | 户门 | 2.10 | 2.30 | 18 | 21.8 | 0.7 | 73.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 73.8 | 0.00 | 73.8 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70.3 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 155.3 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 235.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1944 |
| X027@8[前室] | 东外墙 | 4.55 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 110.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 104.9 | 0.00 | 104.9 |
|  | 北外墙 | 5.01 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 121.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 127.6 | 0.00 | 127.6 |
|  | 西外墙 | 4.56 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 110.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 105.1 | 0.00 | 105.1 |
|  | 北外窗 | 2.40 | 3.90 | 18 | 21.8 | 1.0 | 204.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 214.3 | 0.00 | 214.3 |
|  | 户墙 | 2.18 | 1.93 | 18 | 21.8 | 0.7 | 63.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63.9 | 0.00 | 63.9 |
|  | 户墙 | 4.17 | 1.93 | 18 | 21.8 | 0.4 | 70.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70.0 | 0.00 | 70.0 |
|  | 户墙 | 3.96 | 1.93 | 18 | 21.8 | 0.4 | 66.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66.5 | 0.00 | 66.5 |
|  | 内窗 | 2.31 | 3.90 | 18 | 21.8 | 0.4 | 78.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 78.6 | 0.00 | 78.6 |
|  | 户门 | 2.10 | 2.30 | 18 | 21.8 | 0.7 | 73.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 73.8 | 0.00 | 73.8 |
|  | 户门 | 2.10 | 2.30 | 18 | 21.8 | 0.4 | 42.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42.2 | 0.00 | 42.2 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70.3 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 101.7 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 235.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1355 |
| X028@8[厨房] | 东外墙 | 2.40 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 58.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 55.3 | 0.00 | 55.3 |
|  | 东外窗 | 1.31 | 3.90 | 18 | 21.8 | 1.0 | 111.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 105.4 | 0.00 | 105.4 |
|  | 户墙 | 14.26 | 1.93 | 18 | 21.8 | 0.4 | 239.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 239.4 | 0.00 | 239.4 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40.0 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 81.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 522 |
| X029@8[卧室] | 东外墙 | 7.70 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 186.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 177.4 | 0.00 | 177.4 |
|  | 北外墙 | 6.52 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 158.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 166.2 | 0.00 | 166.2 |
|  | 北外窗 | 1.74 | 3.90 | 18 | 21.8 | 1.0 | 147.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 155.3 | 0.00 | 155.3 |
|  | 户墙 | 11.63 | 1.93 | 18 | 21.8 | 0.7 | 341.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 341.5 | 0.00 | 341.5 |
|  | 户门 | 1.89 | 2.30 | 18 | 21.8 | 0.7 | 66.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66.4 | 0.00 | 66.4 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 44.8 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 95.2 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 99.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1147 |
| X031@8[卧室] | 西外墙 | 9.69 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 235.1 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 223.4 | 0.00 | 223.4 |
|  | 北外墙 | 5.80 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 140.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 147.9 | 0.00 | 147.9 |
|  | 北外窗 | 2.18 | 3.90 | 18 | 21.8 | 1.0 | 184.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 194.2 | 0.00 | 194.2 |
|  | 户墙 | 12.36 | 1.93 | 18 | 21.8 | 0.4 | 207.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 207.5 | 0.00 | 207.5 |
|  | 户门 | 1.89 | 2.30 | 18 | 21.8 | 0.4 | 38.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38.0 | 0.00 | 38.0 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25.6 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 83.6 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 95.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1015 |
| X034@8[卧室] | 东外墙 | 9.69 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 235.1 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 223.4 | 0.00 | 223.4 |
|  | 北外墙 | 5.80 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 140.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 147.9 | 0.00 | 147.9 |
|  | 北外窗 | 2.18 | 3.90 | 18 | 21.8 | 1.0 | 184.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 194.2 | 0.00 | 194.2 |
|  | 户墙 | 12.36 | 1.93 | 18 | 21.8 | 0.7 | 363.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 363.1 | 0.00 | 363.1 |
|  | 户门 | 1.89 | 2.30 | 18 | 21.8 | 0.7 | 66.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66.4 | 0.00 | 66.4 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 44.8 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 104.0 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 95.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1239 |
| X035@8[卧室] | 西外墙 | 9.69 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 235.1 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 223.4 | 0.00 | 223.4 |
|  | 北外墙 | 5.80 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 140.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 147.9 | 0.00 | 147.9 |
|  | 北外窗 | 2.18 | 3.90 | 18 | 21.8 | 1.0 | 184.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 194.2 | 0.00 | 194.2 |
|  | 户墙 | 12.36 | 1.93 | 18 | 21.8 | 0.7 | 363.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 363.1 | 0.00 | 363.1 |
|  | 户门 | 1.89 | 2.30 | 18 | 21.8 | 0.7 | 66.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66.4 | 0.00 | 66.4 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 44.8 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 104.0 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 95.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1239 |
| X038@8[水井] | 户墙 | 8.84 | 1.93 | 18 | 21.8 | 0.7 | 259.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 259.5 | 0.00 | 259.5 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26.0 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 307 |
| X039@8[前室] | 西北外墙 | 7.41 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 179.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 188.8 | 0.00 | 188.8 |
|  | 东北外墙 | 5.01 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 121.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 127.6 | 0.00 | 127.6 |
|  | 东南外墙 | 7.41 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 179.8 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 161.8 | 0.00 | 161.8 |
|  | 东北外窗 | 2.40 | 3.90 | 18 | 21.8 | 1.0 | 204.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 214.3 | 0.00 | 214.3 |
|  | 户墙 | 6.45 | 1.93 | 18 | 21.8 | 0.7 | 189.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 189.5 | 0.00 | 189.5 |
|  | 户墙 | 6.45 | 1.93 | 18 | 21.8 | 0.7 | 189.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 189.5 | 0.00 | 189.5 |
|  | 户墙 | 3.96 | 1.93 | 18 | 21.8 | 0.4 | 66.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66.5 | 0.00 | 66.5 |
|  | 内窗 | 2.31 | 3.90 | 18 | 21.8 | 0.4 | 78.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 78.6 | 0.00 | 78.6 |
|  | 户门 | 2.10 | 2.30 | 18 | 21.8 | 0.7 | 73.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 73.8 | 0.00 | 73.8 |
|  | 户门 | 2.10 | 2.30 | 18 | 21.8 | 0.7 | 73.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 73.8 | 0.00 | 73.8 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 102.3 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 146.6 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 241.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1854 |
| X041@8[电井] | 户墙 | 3.13 | 1.93 | 18 | 21.8 | 0.7 | 92.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 92.1 | 0.00 | 92.1 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9.2 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 123 |
| X042@8[厨房] | 东北外墙 | 3.57 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 86.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 90.9 | 0.00 | 90.9 |
|  | 东外墙 | 2.67 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 64.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 61.6 | 0.00 | 61.6 |
|  | 东北外窗 | 1.31 | 3.90 | 18 | 21.8 | 1.0 | 111.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 116.5 | 0.00 | 116.5 |
|  | 户墙 | 2.84 | 1.93 | 18 | 21.8 | 0.7 | 83.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 83.6 | 0.00 | 83.6 |
|  | 户门 | 1.58 | 2.30 | 18 | 21.8 | 0.7 | 55.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55.4 | 0.00 | 55.4 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 57.6 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 46.6 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 61.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 574 |
| X044@8,X045@8[前室] | 户墙 | 5.70 | 1.93 | 18 | 21.8 | 0.4 | 95.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 95.7 | 0.00 | 95.7 |
|  | 户墙 | 3.42 | 1.93 | 18 | 21.8 | 0.7 | 100.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.5 | 0.00 | 100.5 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19.6 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 242 |
| X046@8[厨房] | 北外墙 | 4.09 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 99.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 104.3 | 0.00 | 104.3 |
|  | 北外窗 | 2.18 | 3.90 | 18 | 21.8 | 1.0 | 184.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 194.2 | 0.00 | 194.2 |
|  | 户墙 | 7.54 | 1.93 | 18 | 21.8 | 0.4 | 126.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 126.7 | 0.00 | 126.7 |
|  | 户门 | 1.58 | 2.30 | 18 | 21.8 | 0.4 | 31.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.6 | 0.00 | 31.6 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25.6 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 48.2 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 601 |
| X047@8[厨房] | 西外墙 | 5.70 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 138.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 131.4 | 0.00 | 131.4 |
|  | 北外墙 | 8.94 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 216.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 227.8 | 0.00 | 227.8 |
|  | 北外窗 | 2.18 | 3.90 | 18 | 21.8 | 1.0 | 184.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 194.2 | 0.00 | 194.2 |
|  | 户墙 | 7.59 | 1.93 | 18 | 21.8 | 0.4 | 127.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 127.4 | 0.00 | 127.4 |
|  | 内窗 | 3.53 | 3.90 | 18 | 21.8 | 0.4 | 119.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 119.9 | 0.00 | 119.9 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 80.1 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 78.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 959 |
| X048@8[卫生间] | 北外墙 | 4.60 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 111.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 117.3 | 0.00 | 117.3 |
|  | 北外窗 | 1.67 | 3.90 | 18 | 21.8 | 1.0 | 141.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 148.9 | 0.00 | 148.9 |
|  | 户墙 | 4.69 | 1.93 | 18 | 21.8 | 0.4 | 78.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 78.8 | 0.00 | 78.8 |
|  | 户门 | 1.58 | 2.30 | 18 | 21.8 | 0.4 | 31.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.6 | 0.00 | 31.6 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25.6 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40.2 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 44.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 486 |
| X049@8,X052@8[卫生间] | 北外墙 | 4.60 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 111.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 117.3 | 0.00 | 117.3 |
|  | 北外窗 | 1.67 | 3.90 | 18 | 21.8 | 1.0 | 141.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 148.9 | 0.00 | 148.9 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26.6 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 44.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 337 |
| X050@8[厨房] | 东外墙 | 5.70 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 138.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 131.4 | 0.00 | 131.4 |
|  | 北外墙 | 8.94 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 216.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 227.8 | 0.00 | 227.8 |
|  | 北外窗 | 2.18 | 3.90 | 18 | 21.8 | 1.0 | 184.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 194.2 | 0.00 | 194.2 |
|  | 户墙 | 7.59 | 1.93 | 18 | 21.8 | 0.7 | 223.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 223.0 | 0.00 | 223.0 |
|  | 内窗 | 3.53 | 3.90 | 18 | 21.8 | 0.7 | 209.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 209.8 | 0.00 | 209.8 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 98.6 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 78.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1163 |
| X051@8[厨房] | 西外墙 | 5.70 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 138.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 131.4 | 0.00 | 131.4 |
|  | 北外墙 | 8.94 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 216.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 227.8 | 0.00 | 227.8 |
|  | 北外窗 | 2.18 | 3.90 | 18 | 21.8 | 1.0 | 184.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 194.2 | 0.00 | 194.2 |
|  | 户墙 | 7.59 | 1.93 | 18 | 21.8 | 0.7 | 223.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 223.0 | 0.00 | 223.0 |
|  | 内窗 | 3.53 | 3.90 | 18 | 21.8 | 0.7 | 209.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 209.8 | 0.00 | 209.8 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 98.6 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 78.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1163 |
| X053@8[书房] | 西外墙 | 1.68 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 40.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 38.7 | 0.00 | 38.7 |
|  | 西外窗 | 1.16 | 3.90 | 18 | 21.8 | 1.0 | 98.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 93.7 | 0.00 | 93.7 |
|  | 户墙 | 14.35 | 1.93 | 18 | 21.8 | 0.4 | 241.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 241.0 | 0.00 | 241.0 |
|  | 户门 | 1.89 | 2.30 | 18 | 21.8 | 0.4 | 38.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38.0 | 0.00 | 38.0 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 42.3 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45.4 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 81.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 580 |
| X055@8[卧室] | 东外墙 | 8.22 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 199.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 189.4 | 0.00 | 189.4 |
|  | 北外墙 | 10.55 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 255.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 268.7 | 0.00 | 268.7 |
|  | 东外窗 | 2.90 | 3.90 | 18 | 21.8 | 1.0 | 246.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 234.2 | 0.00 | 234.2 |
|  | 户墙 | 15.21 | 1.93 | 18 | 21.8 | 0.4 | 255.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 255.3 | 0.00 | 255.3 |
|  | 户门 | 1.89 | 2.30 | 18 | 21.8 | 0.4 | 38.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38.0 | 0.00 | 38.0 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25.6 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 101.1 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 144.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1256 |
| X056@8[卧室] | 南外墙 | 11.12 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 269.7 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 229.2 | 0.00 | 229.2 |
|  | 西外墙 | 5.80 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 140.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 133.8 | 0.00 | 133.8 |
|  | 西外窗 | 2.18 | 3.90 | 18 | 21.8 | 1.0 | 184.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 175.7 | 0.00 | 175.7 |
|  | 户墙 | 6.09 | 1.93 | 18 | 21.8 | 0.7 | 178.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 178.9 | 0.00 | 178.9 |
|  | 户门 | 1.89 | 2.30 | 18 | 21.8 | 0.7 | 66.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66.4 | 0.00 | 66.4 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 61.5 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 84.6 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 109.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1039 |
| X057@8[厨房] | 东北外墙 | 3.57 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 86.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 90.9 | 0.00 | 90.9 |
|  | 北外墙 | 2.67 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 64.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 68.1 | 0.00 | 68.1 |
|  | 东北外窗 | 1.31 | 3.90 | 18 | 21.8 | 1.0 | 111.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 116.5 | 0.00 | 116.5 |
|  | 户墙 | 2.84 | 1.93 | 18 | 21.8 | 0.7 | 83.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 83.6 | 0.00 | 83.6 |
|  | 户墙 | 5.70 | 1.93 | 18 | 21.8 | 0.4 | 95.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 95.7 | 0.00 | 95.7 |
|  | 户门 | 1.58 | 2.30 | 18 | 21.8 | 0.7 | 55.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55.4 | 0.00 | 55.4 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 57.6 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 56.8 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 61.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 686 |
| X058@8[卫生间] | 西外墙 | 4.11 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 99.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 94.6 | 0.00 | 94.6 |
|  | 西外窗 | 1.60 | 3.90 | 18 | 21.8 | 1.0 | 135.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 128.8 | 0.00 | 128.8 |
|  | 户墙 | 1.56 | 1.93 | 18 | 21.8 | 0.4 | 26.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.2 | 0.00 | 26.2 |
|  | 户门 | 1.58 | 2.30 | 18 | 21.8 | 0.4 | 31.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.6 | 0.00 | 31.6 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 42.3 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32.4 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 54.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 410 |
| X059@8[卧室] | 北外墙 | 7.85 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 190.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 200.1 | 0.00 | 200.1 |
|  | 西外墙 | 8.55 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 207.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 197.1 | 0.00 | 197.1 |
|  | 东外墙 | 2.80 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 67.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 64.4 | 0.00 | 64.4 |
|  | 北外窗 | 3.26 | 3.90 | 18 | 21.8 | 1.0 | 277.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 291.2 | 0.00 | 291.2 |
|  | 东外窗 | 3.76 | 3.90 | 18 | 21.8 | 1.0 | 319.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 303.7 | 0.00 | 303.7 |
|  | 户墙 | 1.53 | 1.93 | 18 | 21.8 | 0.4 | 25.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.7 | 0.00 | 25.7 |
|  | 户门 | 1.89 | 2.30 | 18 | 21.8 | 0.4 | 38.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38.0 | 0.00 | 38.0 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26.0 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 114.6 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 127.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1388 |
| X060@8[卧室] | 北外墙 | 3.96 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 96.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 101.0 | 0.00 | 101.0 |
|  | 西外墙 | 6.55 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 159.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 151.1 | 0.00 | 151.1 |
|  | 南外墙 | 1.71 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 41.5 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 35.3 | 0.00 | 35.3 |
|  | 北外窗 | 1.88 | 3.90 | 18 | 21.8 | 1.0 | 159.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 167.8 | 0.00 | 167.8 |
|  | 西外窗 | 3.42 | 3.90 | 18 | 21.8 | 1.0 | 290.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 276.2 | 0.00 | 276.2 |
|  | 户墙 | 8.08 | 1.93 | 18 | 21.8 | 0.7 | 237.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 237.5 | 0.00 | 237.5 |
|  | 户门 | 1.89 | 2.30 | 18 | 21.8 | 0.7 | 66.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66.4 | 0.00 | 66.4 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 61.6 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 109.7 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 157.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1364 |
| X061@8[卧室] | 北外墙 | 7.70 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 186.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 196.1 | 0.00 | 196.1 |
|  | 东外墙 | 6.52 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 158.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 150.4 | 0.00 | 150.4 |
|  | 东外窗 | 1.74 | 3.90 | 18 | 21.8 | 1.0 | 147.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 140.5 | 0.00 | 140.5 |
|  | 户墙 | 11.63 | 1.93 | 18 | 21.8 | 0.7 | 341.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 341.5 | 0.00 | 341.5 |
|  | 户门 | 1.89 | 2.30 | 18 | 21.8 | 0.7 | 66.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66.4 | 0.00 | 66.4 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 44.8 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 94.0 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 99.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1134 |
| X062@8[卫生间] | 东外墙 | 1.27 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 30.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 29.3 | 0.00 | 29.3 |
|  | 北外墙 | 7.69 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 186.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 196.0 | 0.00 | 196.0 |
|  | 东外窗 | 0.73 | 3.90 | 18 | 21.8 | 1.0 | 61.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 58.6 | 0.00 | 58.6 |
|  | 户墙 | 2.70 | 1.93 | 18 | 21.8 | 0.7 | 79.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 79.3 | 0.00 | 79.3 |
|  | 户门 | 1.58 | 2.30 | 18 | 21.8 | 0.7 | 55.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55.4 | 0.00 | 55.4 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 44.8 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 46.3 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 48.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 558 |
| X063@8[主卫] | 北外墙 | 6.98 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 169.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 177.9 | 0.00 | 177.9 |
|  | 西外墙 | 3.55 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 86.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 81.9 | 0.00 | 81.9 |
|  | 西阳台外门 | 1.58 | 1.97 | 18 | 21.8 | 1.0 | 67.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 64.3 | 0.00 | 64.3 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17.6 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34.2 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 44.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 420 |
| 8层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36113 |
| X001@9[卧室] | 屋顶 | 15.75 | 0.83 | 18 | 21.8 | 1.0 | 283.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 283.6 | 0.00 | 283.6 |
|  | 东外墙 | 3.96 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 96.1 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 91.3 | 0.00 | 91.3 |
|  | 南外墙 | 6.55 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 159.0 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 135.2 | 0.00 | 135.2 |
|  | 西外墙 | 1.71 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 41.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 39.4 | 0.00 | 39.4 |
|  | 东外窗 | 1.88 | 3.90 | 18 | 21.8 | 1.0 | 159.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 151.8 | 0.00 | 151.8 |
|  | 南外窗 | 3.42 | 3.90 | 18 | 21.8 | 1.0 | 290.8 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 247.2 | 0.00 | 247.2 |
|  | 户墙 | 8.08 | 1.93 | 18 | 21.8 | 0.7 | 237.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 237.5 | 0.00 | 237.5 |
|  | 户门 | 1.89 | 2.30 | 18 | 21.8 | 0.7 | 66.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66.4 | 0.00 | 66.4 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 44.8 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 129.7 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 157.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1584 |
| X002@9[主卧] | 屋顶 | 16.03 | 0.83 | 18 | 21.8 | 1.0 | 288.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 288.6 | 0.00 | 288.6 |
|  | 西外墙 | 12.26 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 297.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 282.5 | 0.00 | 282.5 |
|  | 南外墙 | 7.12 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 172.9 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 146.9 | 0.00 | 146.9 |
|  | 东外墙 | 1.71 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 41.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 39.4 | 0.00 | 39.4 |
|  | 与非采暖阳台相邻外墙 | 3.42 | 1.13 | 18 | 21.8 | 0.7 | 58.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58.8 | 0.00 | 58.8 |
|  | 南外窗 | 2.85 | 3.90 | 18 | 21.8 | 1.0 | 242.3 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 206.0 | 0.00 | 206.0 |
|  | 户墙 | 12.93 | 1.93 | 18 | 21.8 | 0.4 | 217.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 217.0 | 0.00 | 217.0 |
|  | 户门 | 1.89 | 2.30 | 18 | 21.8 | 0.4 | 38.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38.0 | 0.00 | 38.0 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25.6 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 130.3 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 160.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1593 |
| X005@9[卧室] | 屋顶 | 16.87 | 0.83 | 18 | 21.8 | 1.0 | 303.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 303.8 | 0.00 | 303.8 |
|  | 南外墙 | 6.46 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 156.7 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 133.2 | 0.00 | 133.2 |
|  | 西外墙 | 1.71 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 41.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 39.4 | 0.00 | 39.4 |
|  | 东外墙 | 5.13 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 124.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 118.2 | 0.00 | 118.2 |
|  | 南外窗 | 3.52 | 3.90 | 18 | 21.8 | 1.0 | 298.8 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 254.0 | 0.00 | 254.0 |
|  | 内墙 | 20.23 | 1.93 | 18 | 21.8 | 1.0 | 849.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 849.2 | 0.00 | 849.2 |
|  | 户墙 | 16.06 | 1.93 | 18 | 21.8 | 0.7 | 471.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 471.9 | 0.00 | 471.9 |
|  | 户门 | 1.89 | 2.30 | 18 | 21.8 | 0.7 | 66.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66.4 | 0.00 | 66.4 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 44.8 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 228.1 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 168.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2678 |
| X006@9[主卧] | 屋顶 | 16.39 | 0.83 | 18 | 21.8 | 1.0 | 295.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 295.1 | 0.00 | 295.1 |
|  | 南外墙 | 6.46 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 156.7 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 133.2 | 0.00 | 133.2 |
|  | 东外墙 | 1.71 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 41.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 39.4 | 0.00 | 39.4 |
|  | 西外墙 | 5.13 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 124.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 118.2 | 0.00 | 118.2 |
|  | 南外窗 | 3.52 | 3.90 | 18 | 21.8 | 1.0 | 298.8 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 254.0 | 0.00 | 254.0 |
|  | 户墙 | 12.93 | 1.93 | 18 | 21.8 | 0.7 | 379.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 379.8 | 0.00 | 379.8 |
|  | 户门 | 1.89 | 2.30 | 18 | 21.8 | 0.7 | 66.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66.4 | 0.00 | 66.4 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 44.8 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 133.1 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 163.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1628 |
| X007@9[主卧] | 屋顶 | 16.39 | 0.83 | 18 | 21.8 | 1.0 | 295.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 295.1 | 0.00 | 295.1 |
|  | 南外墙 | 6.46 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 156.7 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 133.2 | 0.00 | 133.2 |
|  | 西外墙 | 1.71 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 41.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 39.4 | 0.00 | 39.4 |
|  | 东外墙 | 5.13 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 124.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 118.2 | 0.00 | 118.2 |
|  | 南外窗 | 3.52 | 3.90 | 18 | 21.8 | 1.0 | 298.8 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 254.0 | 0.00 | 254.0 |
|  | 户墙 | 12.93 | 1.93 | 18 | 21.8 | 0.7 | 379.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 379.8 | 0.00 | 379.8 |
|  | 户门 | 1.89 | 2.30 | 18 | 21.8 | 0.7 | 66.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66.4 | 0.00 | 66.4 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 44.8 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 133.1 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 163.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1628 |
| X008@9[卧室] | 屋顶 | 16.87 | 0.83 | 18 | 21.8 | 1.0 | 303.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 303.8 | 0.00 | 303.8 |
|  | 东外墙 | 1.71 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 41.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 39.4 | 0.00 | 39.4 |
|  | 南外墙 | 6.46 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 156.7 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 133.2 | 0.00 | 133.2 |
|  | 西外墙 | 5.13 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 124.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 118.2 | 0.00 | 118.2 |
|  | 南外窗 | 3.52 | 3.90 | 18 | 21.8 | 1.0 | 298.8 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 254.0 | 0.00 | 254.0 |
|  | 户墙 | 16.06 | 1.93 | 18 | 21.8 | 0.7 | 471.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 471.9 | 0.00 | 471.9 |
|  | 户门 | 1.89 | 2.30 | 18 | 21.8 | 0.7 | 66.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66.4 | 0.00 | 66.4 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 44.8 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 143.2 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 168.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1744 |
| X009@9[卧室] | 屋顶 | 51.26 | 0.83 | 18 | 21.8 | 1.0 | 923.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 923.0 | 0.00 | 923.0 |
|  | 东外墙 | 1.71 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 41.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 39.4 | 0.00 | 39.4 |
|  | 南外墙 | 11.97 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 290.4 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 246.9 | 0.00 | 246.9 |
|  | 西外墙 | 1.71 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 41.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 39.4 | 0.00 | 39.4 |
|  | 南外窗 | 9.12 | 3.90 | 18 | 21.8 | 1.0 | 775.4 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 659.1 | 0.00 | 659.1 |
|  | 户墙 | 16.81 | 1.93 | 18 | 21.8 | 0.4 | 282.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 282.3 | 0.00 | 282.3 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 219.0 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 512.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2922 |
| X011@9[卧室] | 屋顶 | 10.92 | 0.83 | 18 | 21.8 | 1.0 | 196.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 196.6 | 0.00 | 196.6 |
|  | 南外墙 | 5.80 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 140.8 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 119.7 | 0.00 | 119.7 |
|  | 西外墙 | 11.12 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 269.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 256.2 | 0.00 | 256.2 |
|  | 南外窗 | 2.18 | 3.90 | 18 | 21.8 | 1.0 | 184.9 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 157.2 | 0.00 | 157.2 |
|  | 户墙 | 6.09 | 1.93 | 18 | 21.8 | 0.7 | 178.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 178.9 | 0.00 | 178.9 |
|  | 户门 | 1.89 | 2.30 | 18 | 21.8 | 0.7 | 66.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66.4 | 0.00 | 66.4 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 44.8 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 102.0 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 109.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1231 |
| X012@9[卧室] | 屋顶 | 10.36 | 0.83 | 18 | 21.8 | 1.0 | 186.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 186.6 | 0.00 | 186.6 |
|  | 南外墙 | 5.80 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 140.8 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 119.7 | 0.00 | 119.7 |
|  | 与非采暖阳台相邻外墙 | 5.85 | 1.13 | 18 | 21.8 | 0.7 | 100.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.4 | 0.00 | 100.4 |
|  | 南外窗 | 2.18 | 3.90 | 18 | 21.8 | 1.0 | 184.9 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 157.2 | 0.00 | 157.2 |
|  | 不采暖封闭阳台窗 | 4.70 | 3.90 | 18 | 21.8 | 0.7 | 279.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 279.7 | 0.00 | 279.7 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 84.4 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 103.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1032 |
| X016@9[主卫] | 屋顶 | 4.41 | 0.83 | 18 | 21.8 | 1.0 | 79.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 79.4 | 0.00 | 79.4 |
|  | 东外墙 | 6.98 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 169.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 160.9 | 0.00 | 160.9 |
|  | 南外墙 | 3.55 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 86.3 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 73.3 | 0.00 | 73.3 |
|  | 南阳台外门 | 1.58 | 1.97 | 18 | 21.8 | 1.0 | 67.7 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 57.6 | 0.00 | 57.6 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37.1 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 44.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 452 |
| X018@9[主卫] | 屋顶 | 4.94 | 0.83 | 18 | 21.8 | 1.0 | 89.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 89.0 | 0.00 | 89.0 |
|  | 北外墙 | 1.27 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 30.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 32.4 | 0.00 | 32.4 |
|  | 西外墙 | 7.41 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 179.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 170.8 | 0.00 | 170.8 |
|  | 北外窗 | 0.73 | 3.90 | 18 | 21.8 | 1.0 | 61.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 64.7 | 0.00 | 64.7 |
|  | 户墙 | 4.28 | 1.93 | 18 | 21.8 | 0.4 | 71.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 71.8 | 0.00 | 71.8 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 42.9 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 49.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 521 |
| X019@9,X020@9[主卫] | 屋顶 | 4.94 | 0.83 | 18 | 21.8 | 1.0 | 89.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 89.0 | 0.00 | 89.0 |
|  | 北外墙 | 1.27 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 30.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 32.4 | 0.00 | 32.4 |
|  | 北外窗 | 0.73 | 3.90 | 18 | 21.8 | 1.0 | 61.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 64.7 | 0.00 | 64.7 |
|  | 户墙 | 4.28 | 1.93 | 18 | 21.8 | 0.7 | 125.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 125.6 | 0.00 | 125.6 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.2 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 49.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 392 |
| X021@9[卫] | 屋顶 | 4.61 | 0.83 | 18 | 21.8 | 1.0 | 83.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 83.1 | 0.00 | 83.1 |
|  | 东外墙 | 6.11 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 148.1 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 140.7 | 0.00 | 140.7 |
|  | 北外墙 | 2.48 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 60.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 63.2 | 0.00 | 63.2 |
|  | 与非采暖阳台相邻外墙 | 5.06 | 1.13 | 18 | 21.8 | 0.7 | 86.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 86.9 | 0.00 | 86.9 |
|  | 东外窗 | 1.31 | 3.90 | 18 | 21.8 | 1.0 | 111.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 105.4 | 0.00 | 105.4 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 47.9 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 46.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 573 |
| X022@9[卫生间] | 屋顶 | 4.86 | 0.83 | 18 | 21.8 | 1.0 | 87.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 87.5 | 0.00 | 87.5 |
|  | 北外墙 | 1.27 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 30.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 32.4 | 0.00 | 32.4 |
|  | 东外墙 | 7.69 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 186.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 177.3 | 0.00 | 177.3 |
|  | 北外窗 | 0.73 | 3.90 | 18 | 21.8 | 1.0 | 61.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 64.7 | 0.00 | 64.7 |
|  | 户墙 | 2.70 | 1.93 | 18 | 21.8 | 0.7 | 79.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 79.3 | 0.00 | 79.3 |
|  | 户门 | 1.58 | 2.30 | 18 | 21.8 | 0.7 | 55.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55.4 | 0.00 | 55.4 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 44.8 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 54.1 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 48.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 644 |
| X024@9[电] | 屋顶 | 1.05 | 0.83 | 18 | 21.8 | 1.0 | 18.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.9 | 0.00 | 18.9 |
|  | 户墙 | 2.00 | 1.93 | 18 | 21.8 | 0.7 | 58.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58.6 | 0.00 | 58.6 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7.8 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 96 |
| X025@9[水] | 屋顶 | 1.05 | 0.83 | 18 | 21.8 | 1.0 | 18.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.9 | 0.00 | 18.9 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.9 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31 |
| X026@9[前室] | 屋顶 | 23.58 | 0.83 | 18 | 21.8 | 1.0 | 424.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 424.6 | 0.00 | 424.6 |
|  | 西外墙 | 4.56 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 110.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 105.1 | 0.00 | 105.1 |
|  | 北外墙 | 5.01 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 121.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 127.6 | 0.00 | 127.6 |
|  | 东外墙 | 4.56 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 110.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 105.1 | 0.00 | 105.1 |
|  | 北外窗 | 2.40 | 3.90 | 18 | 21.8 | 1.0 | 204.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 214.3 | 0.00 | 214.3 |
|  | 内墙 | 3.93 | 1.93 | 18 | 21.8 | 1.0 | 164.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 164.9 | 0.00 | 164.9 |
|  | 户墙 | 2.18 | 1.93 | 18 | 21.8 | 0.4 | 36.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36.5 | 0.00 | 36.5 |
|  | 户墙 | 3.96 | 1.93 | 18 | 21.8 | 0.4 | 66.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66.5 | 0.00 | 66.5 |
|  | 户墙 | 3.99 | 1.93 | 18 | 21.8 | 0.4 | 67.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 67.0 | 0.00 | 67.0 |
|  | 户墙 | 6.27 | 1.93 | 18 | 21.8 | 0.4 | 105.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 105.2 | 0.00 | 105.2 |
|  | 户墙 | 2.18 | 1.93 | 18 | 21.8 | 0.7 | 63.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63.9 | 0.00 | 63.9 |
|  | 内窗 | 2.31 | 3.90 | 18 | 21.8 | 0.4 | 78.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 78.6 | 0.00 | 78.6 |
|  | 内门 | 4.62 | 2.30 | 18 | 21.8 | 1.0 | 231.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 231.9 | 0.00 | 231.9 |
|  | 户门 | 2.10 | 2.30 | 18 | 21.8 | 0.4 | 42.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42.2 | 0.00 | 42.2 |
|  | 户门 | 2.10 | 2.30 | 18 | 21.8 | 0.7 | 73.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 73.8 | 0.00 | 73.8 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70.3 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 197.8 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 235.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2411 |
| X027@9[前室] | 屋顶 | 23.58 | 0.83 | 18 | 21.8 | 1.0 | 424.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 424.6 | 0.00 | 424.6 |
|  | 东外墙 | 4.55 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 110.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 104.9 | 0.00 | 104.9 |
|  | 北外墙 | 5.01 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 121.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 127.6 | 0.00 | 127.6 |
|  | 西外墙 | 4.56 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 110.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 105.1 | 0.00 | 105.1 |
|  | 北外窗 | 2.40 | 3.90 | 18 | 21.8 | 1.0 | 204.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 214.3 | 0.00 | 214.3 |
|  | 户墙 | 2.18 | 1.93 | 18 | 21.8 | 0.7 | 63.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63.9 | 0.00 | 63.9 |
|  | 户墙 | 4.17 | 1.93 | 18 | 21.8 | 0.4 | 70.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70.0 | 0.00 | 70.0 |
|  | 户墙 | 3.96 | 1.93 | 18 | 21.8 | 0.4 | 66.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66.5 | 0.00 | 66.5 |
|  | 内窗 | 2.31 | 3.90 | 18 | 21.8 | 0.4 | 78.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 78.6 | 0.00 | 78.6 |
|  | 户门 | 2.10 | 2.30 | 18 | 21.8 | 0.7 | 73.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 73.8 | 0.00 | 73.8 |
|  | 户门 | 2.10 | 2.30 | 18 | 21.8 | 0.4 | 42.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42.2 | 0.00 | 42.2 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70.3 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 144.2 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 235.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1822 |
| X028@9[厨房] | 屋顶 | 8.17 | 0.83 | 18 | 21.8 | 1.0 | 147.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 147.2 | 0.00 | 147.2 |
|  | 东外墙 | 2.40 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 58.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 55.3 | 0.00 | 55.3 |
|  | 东外窗 | 1.31 | 3.90 | 18 | 21.8 | 1.0 | 111.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 105.4 | 0.00 | 105.4 |
|  | 户墙 | 14.26 | 1.93 | 18 | 21.8 | 0.4 | 239.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 239.4 | 0.00 | 239.4 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 54.7 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 81.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 684 |
| X029@9[卧室] | 屋顶 | 9.99 | 0.83 | 18 | 21.8 | 1.0 | 179.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 179.9 | 0.00 | 179.9 |
|  | 东外墙 | 7.70 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 186.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 177.4 | 0.00 | 177.4 |
|  | 北外墙 | 6.52 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 158.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 166.2 | 0.00 | 166.2 |
|  | 北外窗 | 1.74 | 3.90 | 18 | 21.8 | 1.0 | 147.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 155.3 | 0.00 | 155.3 |
|  | 户墙 | 11.63 | 1.93 | 18 | 21.8 | 0.7 | 341.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 341.5 | 0.00 | 341.5 |
|  | 户门 | 1.89 | 2.30 | 18 | 21.8 | 0.7 | 66.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66.4 | 0.00 | 66.4 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 44.8 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 113.2 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 99.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1345 |
| X031@9[卧室] | 屋顶 | 9.52 | 0.83 | 18 | 21.8 | 1.0 | 171.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 171.4 | 0.00 | 171.4 |
|  | 西外墙 | 9.69 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 235.1 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 223.4 | 0.00 | 223.4 |
|  | 北外墙 | 5.80 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 140.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 147.9 | 0.00 | 147.9 |
|  | 北外窗 | 2.18 | 3.90 | 18 | 21.8 | 1.0 | 184.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 194.2 | 0.00 | 194.2 |
|  | 户墙 | 12.36 | 1.93 | 18 | 21.8 | 0.4 | 207.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 207.5 | 0.00 | 207.5 |
|  | 户门 | 1.89 | 2.30 | 18 | 21.8 | 0.4 | 38.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38.0 | 0.00 | 38.0 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25.6 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100.8 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 95.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1204 |
| X034@9[卧室] | 屋顶 | 9.52 | 0.83 | 18 | 21.8 | 1.0 | 171.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 171.4 | 0.00 | 171.4 |
|  | 东外墙 | 9.69 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 235.1 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 223.4 | 0.00 | 223.4 |
|  | 北外墙 | 5.80 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 140.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 147.9 | 0.00 | 147.9 |
|  | 北外窗 | 2.18 | 3.90 | 18 | 21.8 | 1.0 | 184.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 194.2 | 0.00 | 194.2 |
|  | 户墙 | 12.36 | 1.93 | 18 | 21.8 | 0.7 | 363.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 363.1 | 0.00 | 363.1 |
|  | 户门 | 1.89 | 2.30 | 18 | 21.8 | 0.7 | 66.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66.4 | 0.00 | 66.4 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 44.8 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 121.1 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 95.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1427 |
| X035@9[卧室] | 屋顶 | 9.52 | 0.83 | 18 | 21.8 | 1.0 | 171.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 171.4 | 0.00 | 171.4 |
|  | 西外墙 | 9.69 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 235.1 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 223.4 | 0.00 | 223.4 |
|  | 北外墙 | 5.80 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 140.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 147.9 | 0.00 | 147.9 |
|  | 北外窗 | 2.18 | 3.90 | 18 | 21.8 | 1.0 | 184.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 194.2 | 0.00 | 194.2 |
|  | 户墙 | 12.36 | 1.93 | 18 | 21.8 | 0.7 | 363.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 363.1 | 0.00 | 363.1 |
|  | 户门 | 1.89 | 2.30 | 18 | 21.8 | 0.7 | 66.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66.4 | 0.00 | 66.4 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 44.8 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 121.1 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 95.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1427 |
| X038@9[水井] | 屋顶 | 2.20 | 0.83 | 18 | 21.8 | 1.0 | 39.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.6 | 0.00 | 39.6 |
|  | 户墙 | 8.84 | 1.93 | 18 | 21.8 | 0.7 | 259.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 259.5 | 0.00 | 259.5 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29.9 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 351 |
| X039@9[前室] | 屋顶 | 24.10 | 0.83 | 18 | 21.8 | 1.0 | 434.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 434.0 | 0.00 | 434.0 |
|  | 西北外墙 | 7.41 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 179.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 188.8 | 0.00 | 188.8 |
|  | 东北外墙 | 5.01 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 121.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 127.6 | 0.00 | 127.6 |
|  | 东南外墙 | 7.41 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 179.8 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 161.8 | 0.00 | 161.8 |
|  | 东北外窗 | 2.40 | 3.90 | 18 | 21.8 | 1.0 | 204.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 214.3 | 0.00 | 214.3 |
|  | 户墙 | 6.45 | 1.93 | 18 | 21.8 | 0.7 | 189.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 189.5 | 0.00 | 189.5 |
|  | 户墙 | 6.45 | 1.93 | 18 | 21.8 | 0.7 | 189.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 189.5 | 0.00 | 189.5 |
|  | 户墙 | 3.96 | 1.93 | 18 | 21.8 | 0.4 | 66.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66.5 | 0.00 | 66.5 |
|  | 内窗 | 2.31 | 3.90 | 18 | 21.8 | 0.4 | 78.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 78.6 | 0.00 | 78.6 |
|  | 户门 | 2.10 | 2.30 | 18 | 21.8 | 0.7 | 73.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 73.8 | 0.00 | 73.8 |
|  | 户门 | 2.10 | 2.30 | 18 | 21.8 | 0.7 | 73.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 73.8 | 0.00 | 73.8 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 96.6 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 189.5 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 241.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2325 |
| X041@9[电井] | 屋顶 | 2.20 | 0.83 | 18 | 21.8 | 1.0 | 39.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.6 | 0.00 | 39.6 |
|  | 户墙 | 3.13 | 1.93 | 18 | 21.8 | 0.7 | 92.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 92.1 | 0.00 | 92.1 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13.2 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 167 |
| X042@9[厨房] | 屋顶 | 6.16 | 0.83 | 18 | 21.8 | 1.0 | 111.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 111.0 | 0.00 | 111.0 |
|  | 东北外墙 | 3.57 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 86.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 90.9 | 0.00 | 90.9 |
|  | 东外墙 | 2.67 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 64.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 61.6 | 0.00 | 61.6 |
|  | 东北外窗 | 1.31 | 3.90 | 18 | 21.8 | 1.0 | 111.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 116.5 | 0.00 | 116.5 |
|  | 户墙 | 2.84 | 1.93 | 18 | 21.8 | 0.7 | 83.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 83.6 | 0.00 | 83.6 |
|  | 户门 | 1.58 | 2.30 | 18 | 21.8 | 0.7 | 55.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55.4 | 0.00 | 55.4 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 52.0 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 57.1 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 61.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 690 |
| X044@9,X045@9[前室] | 屋顶 | 2.64 | 0.83 | 18 | 21.8 | 1.0 | 47.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47.5 | 0.00 | 47.5 |
|  | 户墙 | 5.70 | 1.93 | 18 | 21.8 | 0.4 | 95.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 95.7 | 0.00 | 95.7 |
|  | 户墙 | 3.42 | 1.93 | 18 | 21.8 | 0.7 | 100.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.5 | 0.00 | 100.5 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24.4 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 294 |
| X046@9[厨房] | 屋顶 | 7.04 | 0.83 | 18 | 21.8 | 1.0 | 126.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 126.8 | 0.00 | 126.8 |
|  | 北外墙 | 4.09 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 99.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 104.3 | 0.00 | 104.3 |
|  | 北外窗 | 2.18 | 3.90 | 18 | 21.8 | 1.0 | 184.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 194.2 | 0.00 | 194.2 |
|  | 户墙 | 7.54 | 1.93 | 18 | 21.8 | 0.4 | 126.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 126.7 | 0.00 | 126.7 |
|  | 户门 | 1.58 | 2.30 | 18 | 21.8 | 0.4 | 31.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.6 | 0.00 | 31.6 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25.6 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60.9 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 741 |
| X047@9[厨房] | 屋顶 | 7.80 | 0.83 | 18 | 21.8 | 1.0 | 140.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 140.5 | 0.00 | 140.5 |
|  | 西外墙 | 5.70 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 138.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 131.4 | 0.00 | 131.4 |
|  | 北外墙 | 8.94 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 216.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 227.8 | 0.00 | 227.8 |
|  | 北外窗 | 2.18 | 3.90 | 18 | 21.8 | 1.0 | 184.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 194.2 | 0.00 | 194.2 |
|  | 户墙 | 7.59 | 1.93 | 18 | 21.8 | 0.4 | 127.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 127.4 | 0.00 | 127.4 |
|  | 内窗 | 3.53 | 3.90 | 18 | 21.8 | 0.4 | 119.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 119.9 | 0.00 | 119.9 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 94.1 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 78.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1113 |
| X048@9[卫生间] | 屋顶 | 4.40 | 0.83 | 18 | 21.8 | 1.0 | 79.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 79.2 | 0.00 | 79.2 |
|  | 北外墙 | 4.60 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 111.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 117.3 | 0.00 | 117.3 |
|  | 北外窗 | 1.67 | 3.90 | 18 | 21.8 | 1.0 | 141.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 148.9 | 0.00 | 148.9 |
|  | 户墙 | 4.69 | 1.93 | 18 | 21.8 | 0.4 | 78.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 78.8 | 0.00 | 78.8 |
|  | 户门 | 1.58 | 2.30 | 18 | 21.8 | 0.4 | 31.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.6 | 0.00 | 31.6 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25.6 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 48.1 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 44.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 573 |
| X049@9,X052@9[卫生间] | 屋顶 | 4.40 | 0.83 | 18 | 21.8 | 1.0 | 79.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 79.2 | 0.00 | 79.2 |
|  | 北外墙 | 4.60 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 111.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 117.3 | 0.00 | 117.3 |
|  | 北外窗 | 1.67 | 3.90 | 18 | 21.8 | 1.0 | 141.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 148.9 | 0.00 | 148.9 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34.5 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 44.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 424 |
| X050@9[厨房] | 屋顶 | 7.80 | 0.83 | 18 | 21.8 | 1.0 | 140.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 140.5 | 0.00 | 140.5 |
|  | 东外墙 | 5.70 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 138.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 131.4 | 0.00 | 131.4 |
|  | 北外墙 | 8.94 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 216.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 227.8 | 0.00 | 227.8 |
|  | 北外窗 | 2.18 | 3.90 | 18 | 21.8 | 1.0 | 184.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 194.2 | 0.00 | 194.2 |
|  | 户墙 | 7.59 | 1.93 | 18 | 21.8 | 0.7 | 223.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 223.0 | 0.00 | 223.0 |
|  | 内窗 | 3.53 | 3.90 | 18 | 21.8 | 0.7 | 209.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 209.8 | 0.00 | 209.8 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 112.7 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 78.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1317 |
| X051@9[厨房] | 屋顶 | 7.80 | 0.83 | 18 | 21.8 | 1.0 | 140.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 140.5 | 0.00 | 140.5 |
|  | 西外墙 | 5.70 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 138.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 131.4 | 0.00 | 131.4 |
|  | 北外墙 | 8.94 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 216.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 227.8 | 0.00 | 227.8 |
|  | 北外窗 | 2.18 | 3.90 | 18 | 21.8 | 1.0 | 184.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 194.2 | 0.00 | 194.2 |
|  | 户墙 | 7.59 | 1.93 | 18 | 21.8 | 0.7 | 223.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 223.0 | 0.00 | 223.0 |
|  | 内窗 | 3.53 | 3.90 | 18 | 21.8 | 0.7 | 209.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 209.8 | 0.00 | 209.8 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 112.7 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 78.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1317 |
| X053@9[书房] | 屋顶 | 8.10 | 0.83 | 18 | 21.8 | 1.0 | 145.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 145.9 | 0.00 | 145.9 |
|  | 西外墙 | 1.68 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 40.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 38.7 | 0.00 | 38.7 |
|  | 西外窗 | 1.16 | 3.90 | 18 | 21.8 | 1.0 | 98.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 93.7 | 0.00 | 93.7 |
|  | 户墙 | 14.35 | 1.93 | 18 | 21.8 | 0.4 | 241.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 241.0 | 0.00 | 241.0 |
|  | 户门 | 1.89 | 2.30 | 18 | 21.8 | 0.4 | 38.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38.0 | 0.00 | 38.0 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37.9 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 59.5 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 81.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 736 |
| X055@9[卧室] | 屋顶 | 14.43 | 0.83 | 18 | 21.8 | 1.0 | 259.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 259.8 | 0.00 | 259.8 |
|  | 东外墙 | 8.22 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 199.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 189.4 | 0.00 | 189.4 |
|  | 北外墙 | 10.55 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 255.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 268.7 | 0.00 | 268.7 |
|  | 东外窗 | 2.90 | 3.90 | 18 | 21.8 | 1.0 | 246.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 234.2 | 0.00 | 234.2 |
|  | 户墙 | 15.21 | 1.93 | 18 | 21.8 | 0.4 | 255.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 255.3 | 0.00 | 255.3 |
|  | 户门 | 1.89 | 2.30 | 18 | 21.8 | 0.4 | 38.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38.0 | 0.00 | 38.0 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25.6 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 127.1 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 144.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1542 |
| X056@9[卧室] | 屋顶 | 10.92 | 0.83 | 18 | 21.8 | 1.0 | 196.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 196.6 | 0.00 | 196.6 |
|  | 南外墙 | 11.12 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 269.7 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 229.2 | 0.00 | 229.2 |
|  | 西外墙 | 5.80 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 140.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 133.8 | 0.00 | 133.8 |
|  | 西外窗 | 2.18 | 3.90 | 18 | 21.8 | 1.0 | 184.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 175.7 | 0.00 | 175.7 |
|  | 户墙 | 6.09 | 1.93 | 18 | 21.8 | 0.7 | 178.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 178.9 | 0.00 | 178.9 |
|  | 户门 | 1.89 | 2.30 | 18 | 21.8 | 0.7 | 66.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66.4 | 0.00 | 66.4 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 57.1 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 103.8 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 109.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1251 |
| X057@9[厨房] | 屋顶 | 6.16 | 0.83 | 18 | 21.8 | 1.0 | 111.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 111.0 | 0.00 | 111.0 |
|  | 东北外墙 | 3.57 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 86.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 90.9 | 0.00 | 90.9 |
|  | 北外墙 | 2.67 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 64.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 68.1 | 0.00 | 68.1 |
|  | 东北外窗 | 1.31 | 3.90 | 18 | 21.8 | 1.0 | 111.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 116.5 | 0.00 | 116.5 |
|  | 户墙 | 2.84 | 1.93 | 18 | 21.8 | 0.7 | 83.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 83.6 | 0.00 | 83.6 |
|  | 户墙 | 5.70 | 1.93 | 18 | 21.8 | 0.4 | 95.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 95.7 | 0.00 | 95.7 |
|  | 户门 | 1.58 | 2.30 | 18 | 21.8 | 0.7 | 55.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55.4 | 0.00 | 55.4 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 52.0 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 67.3 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 61.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 802 |
| X058@9[卫生间] | 屋顶 | 5.40 | 0.83 | 18 | 21.8 | 1.0 | 97.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 97.2 | 0.00 | 97.2 |
|  | 西外墙 | 4.11 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 99.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 94.6 | 0.00 | 94.6 |
|  | 西外窗 | 1.60 | 3.90 | 18 | 21.8 | 1.0 | 135.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 128.8 | 0.00 | 128.8 |
|  | 户墙 | 1.56 | 1.93 | 18 | 21.8 | 0.4 | 26.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.2 | 0.00 | 26.2 |
|  | 户门 | 1.58 | 2.30 | 18 | 21.8 | 0.4 | 31.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.6 | 0.00 | 31.6 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37.9 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 41.6 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 54.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 512 |
| X059@9[卧室] | 屋顶 | 12.78 | 0.83 | 18 | 21.8 | 1.0 | 230.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 230.1 | 0.00 | 230.1 |
|  | 北外墙 | 7.85 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 190.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 200.1 | 0.00 | 200.1 |
|  | 西外墙 | 8.55 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 207.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 197.1 | 0.00 | 197.1 |
|  | 东外墙 | 2.80 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 67.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 64.4 | 0.00 | 64.4 |
|  | 北外窗 | 3.26 | 3.90 | 18 | 21.8 | 1.0 | 277.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 291.2 | 0.00 | 291.2 |
|  | 东外窗 | 3.76 | 3.90 | 18 | 21.8 | 1.0 | 319.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 303.7 | 0.00 | 303.7 |
|  | 户墙 | 1.53 | 1.93 | 18 | 21.8 | 0.4 | 25.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.7 | 0.00 | 25.7 |
|  | 户门 | 1.89 | 2.30 | 18 | 21.8 | 0.4 | 38.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38.0 | 0.00 | 38.0 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25.6 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 137.6 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 127.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1641 |
| X060@9[卧室] | 屋顶 | 15.75 | 0.83 | 18 | 21.8 | 1.0 | 283.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 283.6 | 0.00 | 283.6 |
|  | 北外墙 | 3.96 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 96.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 101.0 | 0.00 | 101.0 |
|  | 西外墙 | 6.55 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 159.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 151.1 | 0.00 | 151.1 |
|  | 南外墙 | 1.71 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 41.5 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 35.3 | 0.00 | 35.3 |
|  | 北外窗 | 1.88 | 3.90 | 18 | 21.8 | 1.0 | 159.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 167.8 | 0.00 | 167.8 |
|  | 西外窗 | 3.42 | 3.90 | 18 | 21.8 | 1.0 | 290.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 276.2 | 0.00 | 276.2 |
|  | 户墙 | 8.08 | 1.93 | 18 | 21.8 | 0.7 | 237.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 237.5 | 0.00 | 237.5 |
|  | 户门 | 1.89 | 2.30 | 18 | 21.8 | 0.7 | 66.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66.4 | 0.00 | 66.4 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 56.7 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 137.6 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 157.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1671 |
| X061@9[卧室] | 屋顶 | 9.99 | 0.83 | 18 | 21.8 | 1.0 | 179.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 179.9 | 0.00 | 179.9 |
|  | 北外墙 | 7.70 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 186.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 196.1 | 0.00 | 196.1 |
|  | 东外墙 | 6.52 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 158.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 150.4 | 0.00 | 150.4 |
|  | 东外窗 | 1.74 | 3.90 | 18 | 21.8 | 1.0 | 147.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 140.5 | 0.00 | 140.5 |
|  | 户墙 | 11.63 | 1.93 | 18 | 21.8 | 0.7 | 341.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 341.5 | 0.00 | 341.5 |
|  | 户门 | 1.89 | 2.30 | 18 | 21.8 | 0.7 | 66.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66.4 | 0.00 | 66.4 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 44.8 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 112.0 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 99.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1331 |
| X062@9[卫生间] | 屋顶 | 4.86 | 0.83 | 18 | 21.8 | 1.0 | 87.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 87.5 | 0.00 | 87.5 |
|  | 东外墙 | 1.27 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 30.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 29.3 | 0.00 | 29.3 |
|  | 北外墙 | 7.69 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 186.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 196.0 | 0.00 | 196.0 |
|  | 东外窗 | 0.73 | 3.90 | 18 | 21.8 | 1.0 | 61.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 58.6 | 0.00 | 58.6 |
|  | 户墙 | 2.70 | 1.93 | 18 | 21.8 | 0.7 | 79.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 79.3 | 0.00 | 79.3 |
|  | 户门 | 1.58 | 2.30 | 18 | 21.8 | 0.7 | 55.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55.4 | 0.00 | 55.4 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 44.8 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 55.1 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 48.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 654 |
| X063@9[主卫] | 屋顶 | 4.41 | 0.83 | 18 | 21.8 | 1.0 | 79.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 79.4 | 0.00 | 79.4 |
|  | 北外墙 | 6.98 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 169.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 177.9 | 0.00 | 177.9 |
|  | 西外墙 | 3.55 | 1.11 | 18 | 21.8 | 1.0 | 86.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 81.9 | 0.00 | 81.9 |
|  | 西阳台外门 | 1.58 | 1.97 | 18 | 21.8 | 1.0 | 67.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 64.3 | 0.00 | 64.3 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13.3 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 41.7 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 44.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 503 |
| 9层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45416 |
| 金尊府 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 418966 |