金尊府

冷负荷计算书

| 工程名称 | 金尊府 |
| --- | --- |
| 设计编号 |  |
| 建设单位 |  |
| 设计单位 |  |
| 计 算 人 |  |
| 校 对 人 |  |
| 审 核 人 |  |
| 计算日期 | 2022年1月3日 |

| 采用软件 | 斯维尔暖通负荷BECH2020 |
| --- | --- |
| 软件版本 | 20200606(SP1) |
| 研发单位 | 北京绿建软件股份有限公司 |
| 正版授权码 | T15038481133 |

目  录

1	建筑概况	1

1.1	概况	1

1.2	室外温湿度	1

1.3	太阳辐射照度	1

1.4	其他气象参数	1

2	计算依据	2

3	计算原理	2

3.1	外窗的日射得热冷负荷	2

3.2	外窗传热的冷负荷	2

3.3	外墙和屋盖的冷负荷	3

3.4	新风冷负荷	3

3.5	内墙、内窗、楼板、地面的冷负荷	3

3.6	渗透空气冷负荷	4

3.7	设备冷负荷	5

3.8	照明冷负荷	5

3.9	人体冷负荷	6

3.10	冷负荷的修正	6

4	外围护构造	7

4.1	挤塑聚苯板20+加气砼80＋钢筋砼120	7

4.2	外-挤塑聚苯板20+钢筋砼200	7

4.3	挤塑聚苯板20＋钢筋砼200	8

4.4	挤塑聚苯板20+钢筋砼120	8

5	内围护构造	8

5.1	砼多孔砖(190六孔砖)	8

5.2	钢筋砼楼板120	9

6	封闭阳台构造	9

6.1	接触室外顶板构造一	9

6.2	接触室外底板构造一	10

6.3	栏板	10

7	地下围护构造	10

7.1	周边地面	10

7.1.1	混凝土120不保温地面	10

7.2	非周边地面	11

7.2.1	混凝土120不保温地面	11

7.3	地下墙	11

7.3.1	钢筋砼200地下墙	11

8	窗构造	11

9	门构造	11

10	负荷指标	12

11	建筑按楼层汇总表	12

12	新风负荷表	18

13	房间冷负荷详细表	26

建筑概况

概况

| 地理位置 | 河南-郑州 |  |
| --- | --- | --- |
| 北纬 | 34.72 |  |
| 东经 | 113.65 |  |
| 建筑名称 | 金尊府 |  |
| 建筑面积 | 地上 13216.84 ㎡ | 地下 820.89 ㎡ |
| 建筑高度 | 地上 28.50 m | 地下 2.85 m |
| 建筑层数 | 地上 9 | 地下 1 |
| 北向角度 | 86° |  |

室外温湿度

| 时刻 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 温度(℃) | 28 | 27 | 27 | 26 | 26 | 26 | 26 | 28 | 29 | 30 | 32 | 33 |
| 湿度(%) | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 |
| 时刻 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 温度(℃) | 34 | 35 | 35 | 35 | 34 | 34 | 33 | 31 | 30 | 29 | 29 | 28 |
| 湿度(%) | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 |

太阳辐射照度

| 朝向/时刻 |  |  | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 朝向 | S | 直射 | 0 | 0 | 0 | 27 | 54 | 88 | 102 | 88 | 54 | 27 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 散射 | 39 | 69 | 97 | 121 | 136 | 142 | 147 | 142 | 136 | 121 | 97 | 69 | 39 |
|  | SE | 直射 | 101 | 211 | 282 | 303 | 260 | 167 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 散射 | 39 | 69 | 97 | 121 | 136 | 142 | 147 | 142 | 136 | 121 | 97 | 69 | 39 |
|  | E | 直射 | 239 | 391 | 437 | 401 | 272 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 散射 | 39 | 69 | 97 | 121 | 136 | 142 | 147 | 142 | 136 | 121 | 97 | 69 | 39 |
|  | NE | 直射 | 221 | 317 | 303 | 209 | 79 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 散射 | 39 | 69 | 97 | 121 | 136 | 142 | 147 | 142 | 136 | 121 | 97 | 69 | 39 |
|  | N | 直射 | 51 | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 28 | 51 |
|  |  | 散射 | 39 | 69 | 97 | 121 | 136 | 142 | 147 | 142 | 136 | 121 | 97 | 69 | 39 |
|  | H | 直射 | 28 | 142 | 301 | 459 | 576 | 641 | 665 | 641 | 576 | 459 | 301 | 142 | 28 |
|  |  | 散射 | 55 | 90 | 109 | 126 | 133 | 133 | 136 | 133 | 133 | 126 | 109 | 90 | 55 |

其他气象参数

| 大气透明度等级 | 5 |
| --- | --- |
| 夏季室外计算日平均温度twp（℃） | 30.2 |
| 夏季室外计算干球温度twg（℃） | 34.9 |
| 室外计算日较差⊿tr（℃） | 9.0 |
| 夏季围护结构外表面换热系数αw(W/㎡· K) | 18.6 |
| 围护结构内表面换热系数αn(W/㎡· K) | 8.7 |
| 外墙太阳辐射吸收系数ρ | 0.75 |
| 屋顶太阳辐射吸收系数ρ | 0.75 |
| 夏季空气调节室外计算湿球温度（℃） | 27.4 |
| 夏季大气压力(Pa) | 99230 |

计算依据

1.《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736-2012.中国建筑工业出版社，2012

2.《空气调节设计手册》.中国建筑工业出版社，2005

3.《实用供热空调设计手册》.中国建筑工业出版社，2008

4.《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015.中国建筑工业出版社，2015

计算原理

外窗的日射得热冷负荷

公式中：

Qc——各小时的日射冷负荷（W）；

Fc——包括窗框的窗的面积（㎡）；

F1——该时刻玻璃窗被遮挡部分的面积（㎡）；

Xsc——窗的自遮阳系数；

xm——窗的有效面积系数:

xb——窗玻璃修正系数，即不是3mm厚的单层普通玻璃时的修正系数：

xz——窗的内遮阳的遮阳系数，无内遮阳时xz =1：

Jc`max——窗日射得热量最大值(W/㎡)，如果选择了“精确计算坡屋顶等的太阳辐射得热”，将按坡屋顶的太阳辐射总照度计算方法计算精确值。

CCL——冷负荷系数，分无内遮阳和有内遮阳；

（Jc`max）N——北向（北纬20°、25°地区为南向）日射得热量的最大值；

（JCL）N——该时刻北向（北纬20°、25°地区为南向）的冷负荷系数。

外窗传热的冷负荷

外窗传到室内的热量，按照对流和辐射两种方式传入室内，由于玻璃窗传热温差的波动幅度比太阳辐射热的波动幅度小很多，因此室内蓄热的温度波衰减对冷负荷影响很小，可认为外窗传热的得热即为冷负荷。

式中：

Q2——玻璃窗传热冷负荷（W）；

Xk——玻璃窗传热系数的修正系数；

KC——窗玻璃的传热系数[ W/（㎡·℃） ]；

FC——包括窗框的窗的面积（㎡）；

twp——夏季空气调节室外计算日平均温度（℃）；

tn——室内计算温度（℃）；

△tk——夏季室外逐时温差，

β——室外温度逐时变化系数；

△tr——夏季室外计算平均日较差（℃）。

外墙和屋盖的冷负荷

式中：

Qw——屋盖（或外墙）“计算时间”的冷负荷（W）；

Kw——屋盖（或外墙）的传热系数[ W/（㎡·℃） ]；

Fw——屋盖（或外墙）的面积(㎡)；

twp——夏季空气调节室外计算日平均温度（℃）；

△tfp——屋盖（或外墙）外表面辐射平均温升（℃），

Jp——太阳辐射日平均照度(W/㎡)；

αw——围护结构外表面换热系数， 一般可取18.6W/（㎡·℃）；

ρ——围护结构外表面太阳辐射吸收系数 。

tn——室内计算温度。

△tw——屋盖（或外墙）“作用时间”室外温度波动部分的综合负荷温差（℃）；

新风冷负荷

新风全热冷负荷＝（室外焓－室内焓）×新风量１－ηζ

式中：

η——全热回收效率（0～１），没有热回收时为０

ζ——排风比例（０～１），即热回收装置的排风量/新风量。

内墙、内窗、楼板、地面的冷负荷

内墙、内窗、楼板等围护结构，当邻室为非空气调节房间时，可用“设计温度法”或“按发热情况计算法”，其中，按发热情况计算法是邻室温度采用邻室平均温度，其冷负荷按下式计算：

式中：

Q4——通过内墙或楼板传热的冷负荷（W）；

K——内墙或楼板的传热系数[ W/（㎡·℃） ]；

F——内墙或楼板的面积(㎡)；

△tls——邻室平均温度与夏季空气调节室外计算日平均温度的差值（℃）；

“设计温度法”则采用温差传热计算，冷负荷按下式：

式中：

tls——邻室设计温度

内墙、内窗、楼板等围护结构的邻室为空气调节房间时，其室温与本房间温差小于3℃时，不计算冷负荷，反之亦按上式计算。

地面的冷负荷，舒适性空调房间夏季地面冷负荷可不必计算，对于工艺性空调房间，有外墙时，仅计算距外墙2M以内的地面传热作为冷负荷。即：

式中：

QD——地面冷负荷（W）；

KD——地面传热系数，无保温地面取K=0.52 W/（㎡·℃）；

FD——距外墙2米以内的地面面积(㎡)；

渗透空气冷负荷

空调房间在室内维持不了正压的情况下，可以按以下方法计算：

（1）通过空调房间外门渗入室内空气量按下式估算：

式中：

L——门渗透空气量（m³/h）；

n1——每小时通过的人数（h-1）；
V1——每进入一人渗入的空气量（m³）。

（2）渗透空气量的全热冷负荷Qq（W）按下式计算：

式中：

L——渗入室内的总空气量（）；

ρw——夏季空调室外计算干球温度下的空气密度，一般可取ρw ＝1.13kg/m³；

hw——在夏季室外计算参数时的焓值；

hn——室内空气的焓值。

（3）渗透空气量的湿负荷W（kg）按下式计算：

式中：

hw——在夏季室外计算参数时的含湿量（g/kg）；

hn——室内空气的含湿量（g/kg）。

其他符号与上同。

设备冷负荷

（1）热设备及热表面散热形成的计算时刻冷负荷Qτ（W）可按下式计算：

式中：

T——热源投入使用的时刻（点钟）；

τ-T——从热源投入使用的时刻算起到计算时刻的时间（h）；

Xτ-T——τ-T时间设备、器具散热的冷负荷系数；

Qs——热源的计算散热量（W）；

（2）热设备及热表面散热形成的冷负荷Q（W），当不能确定连续使用的小时数时，按照下式估算：

式中：

n4——蓄热系数、热源的冷负荷与计算散热量之比；

Qs——热源的计算散热量（W）。

照明冷负荷

（1）照明设备散热形成的计算时刻的冷负荷Qτ（W），可按照下式计算：

式中：

T——开灯时刻（点钟）；

τ-T——从开灯时刻算起到计算时刻的时间（h）；

Xτ-T——τ-T时间照明散热的冷负荷系数；

Qs——照明设备的散热量（W）；

当不能确定照明灯开关的确切时间时，照明的冷负荷可按照下式估算：

式中：

n4——蓄热系数，明装荧光灯可取0.9，暗装的荧光灯或明装的白炽灯可取0.85。

Qs（W）的值需要自行计算，计算过程如下：

对于明装的白炽灯

对于荧光灯

式中：

N——照明设备的安装功率(kW)；

n3——同时使用系数，一般为0.5~0.8；

n6——整流器消耗功率的系数，当整流器在空调房间内时取1.2；当整流器在吊顶内时取1.0；

n7——安装系数，明装时取1.0；暗装且灯罩上部穿有小孔时取0.5~0.6；暗装灯罩上无孔时，视吊顶内的通风情况取0.6~0.8；灯具回风时可取0.35.

人体冷负荷

（1）显热冷负荷

人体的显热散热量中辐射部分约占2/3，存在蓄热滞后的问题。显热散热形成的计算时刻冷负荷Qτ（W），可按照下式计算：

式中：

T——人员进入房间的时刻（点钟）；

τ-T——从人员进入房间时算起到计算时刻的时间（h）；

Xτ-T——τ-T时间人体显热散热的冷负荷系数；

Qs——人体显热的散热量（W）；

人体显热的散热量Qs（W）可按下式计算：

式中：

n——空调房间内的人员总数；

φ——群集系数，男子、女子、儿童折合成成年男子的散热比例；

qx——每名成年男子的显热散热量（W）。

（2）潜热冷负荷

潜热冷负荷按即时负荷考虑，即与潜热散热量相等。潜热冷负荷Qq按下式计算：

式中：.

qq——每名男子的潜热散热量（W） 。

其余符号与（1）中所述一致。

（3）人体全热冷负荷Q（W）

该负荷为显热冷负荷与潜热冷负荷之和，计算公式如下：

冷负荷的修正

（1）间歇附加系数

对于设备、人员发热较大的房间，其设备和人员的发热如按稳定传热计算时，如预冷(工作前开机)0.5~1小时或更多时间，则不需附加。对于以围护结构负荷为主的房间(如办公楼)，则需要将计算出的冷负荷乘以间歇负荷系数。

（2）轻型附加系数

每平方空调面积的围护结构的材料重量小于150kg的称为轻型结构。由于轻型结构的蓄热能力小，对波动负荷衰减少，故需增加一个附加系数。

（3）其它附加系数

对于跃层的房间或厂房，当房间高度比较高时，因为人都是在下边活动，所以房间上边的温度高一点是无所谓的。这时可以把“其它附加系数”设成小于1的适当的值；对于其它情况若考虑的不足或过多时也可以设置“其它附加系数”来修正。

外围护构造

挤塑聚苯板20+加气砼80＋钢筋砼120

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 碎石、卵石混凝土(ρ=2300) | 40 | 1.51 | 15.36 | 1 | 0.026 | 0.407 |
| 挤塑聚苯板(ρ=25-32) | 20 | 0.03 | 0.32 | 1.2 | 0.556 | 0.213 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700) | 80 | 0.22 | 3.59 | 1 | 0.364 | 1.305 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.74 | 17.2 | 1 | 0.069 | 1.186 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.81 | 10.07 | 1 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 300 | － | － | － | 1.061 | 3.605 |
| 夏季传热系数K=1/(0.11+∑R+0.05) |  | 0.819 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 78.53 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 9.34 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.10 |  |  |  |  |

备注：

外-挤塑聚苯板20+钢筋砼200

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 挤塑聚苯板(ρ=25-32) | 20 | 0.03 | 0.32 | 1.2 | 0.556 | 0.213 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 200 | 1.74 | 17.2 | 1 | 0.115 | 1.977 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.81 | 10.07 | 1 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 280 | － | － | － | 0.738 | 2.928 |
| 夏季传热系数K=1/(0.11+∑R+0.05) |  | 1.113 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 45.35 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 7.23 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.13 |  |  |  |  |

备注：

挤塑聚苯板20＋钢筋砼200

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 挤塑聚苯板(ρ=25-32) | 20 | 0.03 | 0.32 | 1.2 | 0.556 | 0.213 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 200 | 1.74 | 17.2 | 1 | 0.115 | 1.977 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.81 | 10.07 | 1 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 280 | － | － | － | 0.738 | 2.928 |
| 夏季传热系数K=1/(0.11+∑R+0.05) |  | 1.113 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 45.35 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 7.23 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.13 |  |  |  |  |

备注：

挤塑聚苯板20+钢筋砼120

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.74 | 17.2 | 1 | 0.069 | 1.186 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 挤塑聚苯板(ρ=25-32) | 20 | 0.03 | 0.32 | 1.2 | 0.556 | 0.213 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 各层之和∑ | 200 | － | － | － | 0.689 | 2.133 |
| 夏季传热系数K=1/(0.11+∑R+0.05) |  | 1.178 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 20.69 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 4.94 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.27 |  |  |  |  |

备注：

内围护构造

砼多孔砖(190六孔砖)

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 混凝土多孔砖(190六孔砖） | 190 | 0.75 | 7.49 | 1 | 0.253 | 1.897 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.81 | 10.07 | 1 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 230 | － | － | － | 0.300 | 2.391 |
| 传热系数K=1/(0.11+∑R+0.11) |  | 1.925 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 9.97 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 6.37 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.34 |  |  |  |  |

备注：

钢筋砼楼板120

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.74 | 17.2 | 1 | 0.069 | 1.186 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.81 | 10.07 | 1 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 160 | － | － | － | 0.115 | 1.679 |
| 传热系数K=1/(0.11+∑R+0.11) |  | 2.984 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 6.43 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 5.23 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.34 |  |  |  |  |

备注：

封闭阳台构造

接触室外顶板构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 钢筋混凝土 | 50 | 1.74 | 17.2 | 1 | 0.029 | 0.494 |
| 各层之和∑ | 50 | － | － | － | 0.029 | 0.494 |
| 夏季传热系数K=1/(0.11+∑R+0.05) |  | 5.298 |  |  |  |  |
| 修正后传热系数 |  | 5.595 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 1.83 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 1.56 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.67 |  |  |  |  |

备注：

接触室外底板构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 钢筋混凝土 | 50 | 1.74 | 17.2 | 1 | 0.029 | 0.494 |
| 各层之和∑ | 50 | － | － | － | 0.029 | 0.494 |
| 夏季传热系数K=1/(0.11+∑R+0.05) |  | 5.298 |  |  |  |  |
| 修正后传热系数 |  | 5.595 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 1.83 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 1.56 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.67 |  |  |  |  |

备注：

栏板

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 钢筋混凝土 | 50 | 1.74 | 17.2 | 1 | 0.029 | 0.494 |
| 各层之和∑ | 50 | － | － | － | 0.029 | 0.494 |
| 夏季传热系数K=1/(0.11+∑R+0.05) |  | 5.298 |  |  |  |  |
| 修正后传热系数 |  | 5.595 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 1.83 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 1.56 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.67 |  |  |  |  |

备注：

地下围护构造

周边地面

混凝土120不保温地面

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.74 | 17.2 | 1 | 0.069 | 1.186 |
| 各层之和∑ | 140 | － | － | － | 0.090 | 1.431 |
| 夏季传热系数K |  | 0.520 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 32.45 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 5.67 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.39 |  |  |  |  |

备注：

非周边地面

混凝土120不保温地面

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.74 | 17.2 | 1 | 0.069 | 1.186 |
| 各层之和∑ | 140 | － | － | － | 0.090 | 1.431 |
| 夏季传热系数K |  | 0.300 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 32.45 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 5.67 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.67 |  |  |  |  |

备注：

地下墙

钢筋砼200地下墙

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 钢筋混凝土 | 200 | 1.74 | 17.2 | 1 | 0.115 | 1.977 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.81 | 10.07 | 1 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 220 | － | － | － | 0.140 | 2.226 |
| 夏季传热系数K |  | 4.006 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 60.08 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 7.68 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.03 |  |  |  |  |

备注：

窗构造

| 做法名称 | 传热系数W/㎡.K | 遮阳系数 |
| --- | --- | --- |
| 12A钢铝单框双玻窗（平均） | 3.90 | 0.75 |

门构造

| 做法名称 | 传热系数W/㎡.K |
| --- | --- |
| 保温门（多功能门） | 1.97 |
| 单层实体门 | 2.30 |

负荷指标

| 整楼负荷(W) | 建筑面积(㎡) | 负荷指标(W/㎡) |
| --- | --- | --- |
| 231741 | 14037.73 | 16.51 |
|  | 空调面积(㎡) | 负荷指标(W/㎡) |
|  | 3217.04 | 72.04 |

建筑按楼层汇总表

| 楼层 | 户型 | 房间 | 面积(㎡) | 最大时刻(h) | 全热(W) | 显热(W) | 潜热(W) | 湿负荷(kg/h) | 新风负荷(W) | 总冷 指标 (W/㎡) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -1层 |  | X003[风机房] | 9.42 | 22 | 756 | 641 | 115 | 0.16 | 145 | 80.23 |
|  |  | X004[风井] | 1.44 | 23 | 58 | 43 | 15 | 0.02 | 19 | 40.49 |
|  |  | X012[电气小间] | 6.82 | 20 | 1341 | 1159 | 182 | 0.26 | 230 | 196.64 |
|  |  | X013[电气小间] | 6.82 | 23 | 503 | 431 | 72 | 0.10 | 91 | 73.80 |
|  |  | X015[水井] | 1.54 | 23 | 250 | 217 | 33 | 0.05 | 41 | 162.05 |
|  |  | X016[水井] | 1.54 | 23 | 250 | 217 | 33 | 0.05 | 41 | 162.06 |
|  |  | X021[电气小间] | 9.77 | 23 | 585 | 481 | 104 | 0.15 | 131 | 59.85 |
|  |  | X023[风井] | 4.76 | 23 | 303 | 253 | 50 | 0.07 | 64 | 63.73 |
|  |  | X024[风机房] | 37.62 | 23 | 1927 | 1517 | 410 | 0.58 | 517 | 51.22 |
|  |  | X026[集水坑] | 4.40 | 21 | 2192 | 1895 | 297 | 0.42 | 374 | 498.16 |
|  |  | X027[热力小室] | 5.50 | 23 | 442 | 384 | 58 | 0.08 | 74 | 80.42 |
|  |  | X028[风机房] | 37.62 | 22 | 2779 | 2274 | 505 | 0.71 | 636 | 73.87 |
|  |  | X030[集水坑] | 4.40 | 22 | 1492 | 1321 | 171 | 0.24 | 215 | 339.08 |
|  |  | X034[热力小室] | 6.17 | 22 | 1280 | 1113 | 166 | 0.23 | 210 | 207.49 |
|  |  | X036[风井] | 1.96 | 22 | 4303 | 3505 | 798 | 1.12 | 1006 | 2195.30 |
|  |  | X038[风井] | 1.20 | 21 | 2066 | 1797 | 268 | 0.38 | 338 | 1721.44 |
|  |  | X041[风机房] | 19.50 | 23 | 945 | 738 | 207 | 0.29 | 261 | 48.44 |
|  |  | X042[风井] | 1.20 | 23 | 101 | 89 | 13 | 0.02 | 16 | 84.72 |
|  |  | X043[风机房] | 20.16 | 23 | 1369 | 1127 | 242 | 0.34 | 305 | 67.89 |
|  |  | X046[风井] | 2.78 | 23 | 112 | 83 | 29 | 0.04 | 37 | 40.49 |
|  |  | X047[风井] | 3.69 | 23 | 149 | 110 | 39 | 0.05 | 49 | 40.49 |
|  | 整层 |  | 188.30 | 22 | 23168 | 19359 | 3809 | 5.34 | 4800 | 123.04 |
| 1层 |  | X001[商业网点2] | 89.98 | 18 | 6346 | 5225 | 1122 | 1.57 | 1413 | 70.53 |
|  |  | X006[商业网点5] | 33.88 | 20 | 3396 | 2862 | 533 | 0.75 | 672 | 100.23 |
|  |  | X008[商业网点7] | 160.22 | 18 | 10134 | 8256 | 1878 | 2.64 | 2367 | 63.25 |
|  |  | X009[商业网点8] | 33.88 | 20 | 5241 | 4338 | 903 | 1.27 | 1138 | 154.69 |
|  |  | X025[风井] | 4.76 | 22 | 356 | 294 | 62 | 0.09 | 78 | 74.73 |
|  |  | X048[风井] | 2.78 | 23 | 273 | 244 | 29 | 0.04 | 37 | 98.39 |
|  |  | X049[风井] | 3.69 | 23 | 282 | 243 | 39 | 0.05 | 49 | 76.37 |
|  | 整层 |  | 329.19 | 18 | 25859 | 21292 | 4567 | 6.41 | 5754 | 78.55 |
| 2层 |  | X002[主卧] | 16.03 | 21 | 1446 | 1276 | 170 | 0.24 | 214 | 90.22 |
|  |  | X005[卧室] | 16.87 | 15 | 1511 | 1332 | 179 | 0.25 | 225 | 89.57 |
|  |  | X007[主卧] | 16.39 | 16 | 1397 | 1223 | 174 | 0.24 | 219 | 85.23 |
|  |  | X011[卧室] | 10.92 | 21 | 912 | 796 | 116 | 0.16 | 146 | 83.50 |
|  |  | X033[卧室] | 9.52 | 18 | 857 | 756 | 101 | 0.14 | 127 | 90.00 |
|  |  | X037[水井] | 2.20 | 21 | 182 | 159 | 23 | 0.03 | 29 | 82.92 |
|  |  | X040[电井] | 2.20 | 21 | 237 | 214 | 23 | 0.03 | 29 | 107.86 |
|  |  | X044[前室] | 2.64 | 22 | 292 | 264 | 28 | 0.04 | 35 | 110.69 |
|  |  | X052[书房] | 8.10 | 17 | 874 | 788 | 86 | 0.12 | 108 | 107.95 |
|  |  | X054[卧室] | 14.43 | 15 | 1245 | 1092 | 153 | 0.21 | 193 | 86.30 |
|  |  | X055[卧室] | 10.92 | 17 | 1120 | 1004 | 116 | 0.16 | 146 | 102.54 |
|  |  | X058[卧室] | 12.78 | 16 | 1518 | 1382 | 136 | 0.19 | 171 | 118.78 |
|  |  | X059[卧室] | 15.75 | 18 | 1661 | 1494 | 167 | 0.23 | 211 | 105.46 |
|  |  | X060[卧室] | 9.99 | 16 | 999 | 894 | 106 | 0.15 | 134 | 100.04 |
|  | 整层 |  | 148.74 | 18 | 14002 | 12425 | 1578 | 2.21 | 1988 | 94.14 |
| 3层 |  | X001@3[卧室] | 15.75 | 14 | 1334 | 1167 | 167 | 0.23 | 211 | 84.70 |
|  |  | X002@3[主卧] | 16.03 | 16 | 1242 | 1072 | 170 | 0.24 | 214 | 77.47 |
|  |  | X005@3[卧室] | 16.87 | 14 | 1320 | 1141 | 179 | 0.25 | 225 | 78.27 |
|  |  | X006@3[主卧] | 16.39 | 16 | 1203 | 1029 | 174 | 0.24 | 219 | 73.37 |
|  |  | X007@3[主卧] | 16.39 | 16 | 1215 | 1041 | 174 | 0.24 | 219 | 74.14 |
|  |  | X008@3[卧室] | 16.87 | 14 | 1146 | 967 | 179 | 0.25 | 225 | 67.95 |
|  |  | X009@3[卧室] | 51.26 | 14 | 2955 | 2411 | 544 | 0.76 | 685 | 57.64 |
|  |  | X011@3[卧室] | 10.92 | 14 | 785 | 669 | 116 | 0.16 | 146 | 71.90 |
|  |  | X012@3[卧室] | 10.36 | 14 | 759 | 649 | 110 | 0.15 | 138 | 73.26 |
|  |  | X024@3[电] | 1.05 | 20 | 55 | 44 | 11 | 0.02 | 14 | 52.11 |
|  |  | X025@3[水] | 1.05 | 20 | 39 | 27 | 11 | 0.02 | 14 | 36.75 |
|  |  | X026@3[前室] | 23.58 | 18 | 1548 | 1298 | 250 | 0.35 | 315 | 65.66 |
|  |  | X027@3[前室] | 23.58 | 18 | 1498 | 1247 | 250 | 0.35 | 315 | 63.51 |
|  |  | X029@3[卧室] | 9.99 | 16 | 869 | 763 | 106 | 0.15 | 134 | 87.02 |
|  |  | X031@3[卧室] | 9.52 | 16 | 802 | 701 | 101 | 0.14 | 127 | 84.28 |
|  |  | X034@3[卧室] | 9.52 | 16 | 838 | 737 | 101 | 0.14 | 127 | 88.00 |
|  |  | X035@3[卧室] | 9.52 | 18 | 803 | 702 | 101 | 0.14 | 127 | 84.33 |
|  |  | X038@3[水井] | 2.20 | 20 | 152 | 129 | 23 | 0.03 | 29 | 69.22 |
|  |  | X039@3[前室] | 24.10 | 19 | 1657 | 1401 | 256 | 0.36 | 322 | 68.75 |
|  |  | X041@3[电井] | 2.20 | 20 | 207 | 184 | 23 | 0.03 | 29 | 94.16 |
|  |  | X044@3[前室] | 2.64 | 22 | 255 | 227 | 28 | 0.04 | 35 | 96.64 |
|  |  | X045@3[前室] | 2.64 | 22 | 255 | 227 | 28 | 0.04 | 35 | 96.64 |
|  |  | X053@3[书房] | 8.10 | 16 | 762 | 676 | 86 | 0.12 | 108 | 94.10 |
|  |  | X055@3[卧室] | 14.43 | 15 | 1095 | 942 | 153 | 0.21 | 193 | 75.85 |
|  |  | X056@3[卧室] | 10.92 | 17 | 991 | 875 | 116 | 0.16 | 146 | 90.71 |
|  |  | X059@3[卧室] | 12.78 | 14 | 1486 | 1350 | 136 | 0.19 | 171 | 116.27 |
|  |  | X060@3[卧室] | 15.75 | 18 | 1463 | 1295 | 167 | 0.23 | 211 | 92.86 |
|  |  | X061@3[卧室] | 9.99 | 16 | 889 | 783 | 106 | 0.15 | 134 | 88.95 |
|  | 整层 |  | 364.40 | 16 | 27142 | 23276 | 3865 | 5.42 | 4870 | 74.48 |
| 4层 |  | X001@4[卧室] | 15.75 | 14 | 1193 | 1026 | 167 | 0.23 | 211 | 75.76 |
|  |  | X002@4[主卧] | 16.03 | 16 | 1075 | 905 | 170 | 0.24 | 214 | 67.04 |
|  |  | X005@4[卧室] | 16.87 | 14 | 1170 | 991 | 179 | 0.25 | 225 | 69.33 |
|  |  | X006@4[主卧] | 16.39 | 14 | 1033 | 860 | 174 | 0.24 | 219 | 63.05 |
|  |  | X007@4[主卧] | 16.39 | 14 | 1045 | 871 | 174 | 0.24 | 219 | 63.76 |
|  |  | X008@4[卧室] | 16.87 | 14 | 995 | 816 | 179 | 0.25 | 225 | 59.00 |
|  |  | X009@4[卧室] | 51.26 | 13 | 2503 | 1959 | 544 | 0.76 | 685 | 48.82 |
|  |  | X011@4[卧室] | 10.92 | 14 | 687 | 572 | 116 | 0.16 | 146 | 62.95 |
|  |  | X012@4[卧室] | 10.36 | 13 | 669 | 559 | 110 | 0.15 | 138 | 64.54 |
|  |  | X024@4[电] | 1.05 | 23 | 44 | 33 | 11 | 0.02 | 14 | 41.91 |
|  |  | X025@4[水] | 1.05 | 23 | 28 | 17 | 11 | 0.02 | 14 | 26.55 |
|  |  | X026@4[前室] | 23.58 | 22 | 1300 | 1050 | 250 | 0.35 | 315 | 55.13 |
|  |  | X027@4[前室] | 23.58 | 22 | 1249 | 999 | 250 | 0.35 | 315 | 52.99 |
|  |  | X029@4[卧室] | 9.99 | 16 | 765 | 659 | 106 | 0.15 | 134 | 76.60 |
|  |  | X031@4[卧室] | 9.52 | 16 | 703 | 602 | 101 | 0.14 | 127 | 73.85 |
|  |  | X034@4[卧室] | 9.52 | 16 | 738 | 638 | 101 | 0.14 | 127 | 77.57 |
|  |  | X035@4[卧室] | 9.52 | 16 | 703 | 602 | 101 | 0.14 | 127 | 73.85 |
|  |  | X038@4[水井] | 2.20 | 23 | 130 | 106 | 23 | 0.03 | 29 | 59.02 |
|  |  | X039@4[前室] | 24.10 | 7 | 1425 | 1170 | 256 | 0.36 | 322 | 59.13 |
|  |  | X041@4[电井] | 2.20 | 23 | 185 | 161 | 23 | 0.03 | 29 | 83.95 |
|  |  | X044@4[前室] | 2.64 | 23 | 230 | 202 | 28 | 0.04 | 35 | 87.27 |
|  |  | X045@4[前室] | 2.64 | 23 | 230 | 202 | 28 | 0.04 | 35 | 87.27 |
|  |  | X053@4[书房] | 8.10 | 16 | 678 | 592 | 86 | 0.12 | 108 | 83.68 |
|  |  | X055@4[卧室] | 14.43 | 7 | 988 | 835 | 153 | 0.21 | 193 | 68.45 |
|  |  | X056@4[卧室] | 10.92 | 17 | 871 | 755 | 116 | 0.16 | 146 | 79.76 |
|  |  | X059@4[卧室] | 12.78 | 14 | 1372 | 1236 | 136 | 0.19 | 171 | 107.32 |
|  |  | X060@4[卧室] | 15.75 | 18 | 1285 | 1118 | 167 | 0.23 | 211 | 81.62 |
|  |  | X061@4[卧室] | 9.99 | 16 | 784 | 679 | 106 | 0.15 | 134 | 78.52 |
|  | 整层 |  | 364.40 | 14 | 23402 | 19537 | 3865 | 5.42 | 4870 | 64.22 |
| 5层 |  | X001@5[卧室] | 15.75 | 14 | 1192 | 1025 | 167 | 0.23 | 211 | 75.70 |
|  |  | X002@5[主卧] | 16.03 | 16 | 1075 | 905 | 170 | 0.24 | 214 | 67.04 |
|  |  | X005@5[卧室] | 16.87 | 14 | 1170 | 991 | 179 | 0.25 | 225 | 69.33 |
|  |  | X006@5[主卧] | 16.39 | 14 | 1032 | 859 | 174 | 0.24 | 219 | 62.99 |
|  |  | X007@5[主卧] | 16.39 | 16 | 1044 | 870 | 174 | 0.24 | 219 | 63.71 |
|  |  | X008@5[卧室] | 16.87 | 14 | 994 | 815 | 179 | 0.25 | 225 | 58.95 |
|  |  | X009@5[卧室] | 51.26 | 13 | 2503 | 1959 | 544 | 0.76 | 685 | 48.82 |
|  |  | X011@5[卧室] | 10.92 | 14 | 687 | 572 | 116 | 0.16 | 146 | 62.95 |
|  |  | X012@5[卧室] | 10.36 | 13 | 669 | 559 | 110 | 0.15 | 138 | 64.54 |
|  |  | X024@5[电] | 1.05 | 23 | 44 | 33 | 11 | 0.02 | 14 | 41.91 |
|  |  | X025@5[水] | 1.05 | 23 | 28 | 17 | 11 | 0.02 | 14 | 26.55 |
|  |  | X026@5[前室] | 23.58 | 22 | 1300 | 1050 | 250 | 0.35 | 315 | 55.13 |
|  |  | X027@5[前室] | 23.58 | 22 | 1249 | 999 | 250 | 0.35 | 315 | 52.99 |
|  |  | X029@5[卧室] | 9.99 | 16 | 765 | 659 | 106 | 0.15 | 134 | 76.60 |
|  |  | X031@5[卧室] | 9.52 | 16 | 703 | 602 | 101 | 0.14 | 127 | 73.85 |
|  |  | X034@5[卧室] | 9.52 | 16 | 738 | 638 | 101 | 0.14 | 127 | 77.57 |
|  |  | X035@5[卧室] | 9.52 | 16 | 703 | 602 | 101 | 0.14 | 127 | 73.85 |
|  |  | X038@5[水井] | 2.20 | 23 | 130 | 106 | 23 | 0.03 | 29 | 59.02 |
|  |  | X039@5[前室] | 24.10 | 7 | 1425 | 1170 | 256 | 0.36 | 322 | 59.13 |
|  |  | X041@5[电井] | 2.20 | 23 | 185 | 161 | 23 | 0.03 | 29 | 83.95 |
|  |  | X044@5[前室] | 2.64 | 23 | 230 | 202 | 28 | 0.04 | 35 | 87.27 |
|  |  | X045@5[前室] | 2.64 | 23 | 230 | 202 | 28 | 0.04 | 35 | 87.27 |
|  |  | X053@5[书房] | 8.10 | 16 | 678 | 592 | 86 | 0.12 | 108 | 83.68 |
|  |  | X055@5[卧室] | 14.43 | 7 | 988 | 835 | 153 | 0.21 | 193 | 68.45 |
|  |  | X056@5[卧室] | 10.92 | 17 | 871 | 755 | 116 | 0.16 | 146 | 79.76 |
|  |  | X059@5[卧室] | 12.78 | 14 | 1372 | 1236 | 136 | 0.19 | 171 | 107.32 |
|  |  | X060@5[卧室] | 15.75 | 18 | 1285 | 1118 | 167 | 0.23 | 211 | 81.62 |
|  |  | X061@5[卧室] | 9.99 | 16 | 784 | 679 | 106 | 0.15 | 134 | 78.52 |
|  | 整层 |  | 364.40 | 14 | 23395 | 19529 | 3865 | 5.42 | 4870 | 64.20 |
| 6层 |  | X001@6[卧室] | 15.75 | 14 | 1192 | 1025 | 167 | 0.23 | 211 | 75.70 |
|  |  | X002@6[主卧] | 16.03 | 16 | 1075 | 905 | 170 | 0.24 | 214 | 67.04 |
|  |  | X005@6[卧室] | 16.87 | 14 | 1171 | 992 | 179 | 0.25 | 225 | 69.38 |
|  |  | X006@6[主卧] | 16.39 | 14 | 1032 | 859 | 174 | 0.24 | 219 | 62.99 |
|  |  | X007@6[主卧] | 16.39 | 16 | 1044 | 870 | 174 | 0.24 | 219 | 63.71 |
|  |  | X008@6[卧室] | 16.87 | 14 | 994 | 815 | 179 | 0.25 | 225 | 58.95 |
|  |  | X009@6[卧室] | 51.26 | 13 | 2503 | 1959 | 544 | 0.76 | 685 | 48.82 |
|  |  | X011@6[卧室] | 10.92 | 14 | 687 | 572 | 116 | 0.16 | 146 | 62.95 |
|  |  | X012@6[卧室] | 10.36 | 13 | 669 | 559 | 110 | 0.15 | 138 | 64.54 |
|  |  | X024@6[电] | 1.05 | 23 | 44 | 33 | 11 | 0.02 | 14 | 41.91 |
|  |  | X025@6[水] | 1.05 | 23 | 28 | 17 | 11 | 0.02 | 14 | 26.55 |
|  |  | X026@6[前室] | 23.58 | 22 | 1300 | 1050 | 250 | 0.35 | 315 | 55.13 |
|  |  | X027@6[前室] | 23.58 | 22 | 1249 | 999 | 250 | 0.35 | 315 | 52.99 |
|  |  | X029@6[卧室] | 9.99 | 16 | 765 | 659 | 106 | 0.15 | 134 | 76.60 |
|  |  | X031@6[卧室] | 9.52 | 16 | 703 | 602 | 101 | 0.14 | 127 | 73.85 |
|  |  | X034@6[卧室] | 9.52 | 16 | 738 | 638 | 101 | 0.14 | 127 | 77.57 |
|  |  | X035@6[卧室] | 9.52 | 16 | 703 | 602 | 101 | 0.14 | 127 | 73.85 |
|  |  | X038@6[水井] | 2.20 | 23 | 130 | 106 | 23 | 0.03 | 29 | 59.02 |
|  |  | X039@6[前室] | 24.10 | 7 | 1425 | 1170 | 256 | 0.36 | 322 | 59.13 |
|  |  | X041@6[电井] | 2.20 | 23 | 185 | 161 | 23 | 0.03 | 29 | 83.95 |
|  |  | X044@6[前室] | 2.64 | 23 | 230 | 202 | 28 | 0.04 | 35 | 87.27 |
|  |  | X045@6[前室] | 2.64 | 23 | 230 | 202 | 28 | 0.04 | 35 | 87.27 |
|  |  | X053@6[书房] | 8.10 | 16 | 678 | 592 | 86 | 0.12 | 108 | 83.68 |
|  |  | X055@6[卧室] | 14.43 | 7 | 988 | 835 | 153 | 0.21 | 193 | 68.45 |
|  |  | X056@6[卧室] | 10.92 | 17 | 871 | 755 | 116 | 0.16 | 146 | 79.76 |
|  |  | X059@6[卧室] | 12.78 | 14 | 1372 | 1236 | 136 | 0.19 | 171 | 107.32 |
|  |  | X060@6[卧室] | 15.75 | 17 | 1440 | 1272 | 167 | 0.23 | 211 | 91.40 |
|  |  | X061@6[卧室] | 9.99 | 16 | 784 | 679 | 106 | 0.15 | 134 | 78.52 |
|  | 整层 |  | 364.40 | 16 | 23436 | 19570 | 3865 | 5.42 | 4870 | 64.31 |
| 7层 |  | X001@7[卧室] | 15.75 | 14 | 1192 | 1025 | 167 | 0.23 | 211 | 75.70 |
|  |  | X002@7[主卧] | 16.03 | 16 | 1075 | 905 | 170 | 0.24 | 214 | 67.04 |
|  |  | X005@7[卧室] | 16.87 | 14 | 1170 | 991 | 179 | 0.25 | 225 | 69.33 |
|  |  | X006@7[主卧] | 16.39 | 14 | 1032 | 859 | 174 | 0.24 | 219 | 62.99 |
|  |  | X007@7[主卧] | 16.39 | 16 | 1044 | 870 | 174 | 0.24 | 219 | 63.71 |
|  |  | X008@7[卧室] | 16.87 | 14 | 994 | 815 | 179 | 0.25 | 225 | 58.95 |
|  |  | X009@7[卧室] | 51.26 | 13 | 2503 | 1959 | 544 | 0.76 | 685 | 48.82 |
|  |  | X011@7[卧室] | 10.92 | 14 | 687 | 572 | 116 | 0.16 | 146 | 62.95 |
|  |  | X012@7[卧室] | 10.36 | 13 | 669 | 559 | 110 | 0.15 | 138 | 64.54 |
|  |  | X024@7[电] | 1.05 | 23 | 44 | 33 | 11 | 0.02 | 14 | 41.91 |
|  |  | X025@7[水] | 1.05 | 23 | 28 | 17 | 11 | 0.02 | 14 | 26.55 |
|  |  | X026@7[前室] | 23.58 | 22 | 1300 | 1050 | 250 | 0.35 | 315 | 55.13 |
|  |  | X027@7[前室] | 23.58 | 22 | 1249 | 999 | 250 | 0.35 | 315 | 52.99 |
|  |  | X029@7[卧室] | 9.99 | 16 | 765 | 659 | 106 | 0.15 | 134 | 76.60 |
|  |  | X031@7[卧室] | 9.52 | 16 | 703 | 602 | 101 | 0.14 | 127 | 73.85 |
|  |  | X034@7[卧室] | 9.52 | 16 | 738 | 638 | 101 | 0.14 | 127 | 77.57 |
|  |  | X035@7[卧室] | 9.52 | 16 | 703 | 602 | 101 | 0.14 | 127 | 73.85 |
|  |  | X038@7[水井] | 2.20 | 23 | 130 | 106 | 23 | 0.03 | 29 | 59.02 |
|  |  | X039@7[前室] | 24.10 | 7 | 1425 | 1170 | 256 | 0.36 | 322 | 59.13 |
|  |  | X041@7[电井] | 2.20 | 23 | 185 | 161 | 23 | 0.03 | 29 | 83.95 |
|  |  | X044@7[前室] | 2.64 | 23 | 230 | 202 | 28 | 0.04 | 35 | 87.27 |
|  |  | X045@7[前室] | 2.64 | 23 | 230 | 202 | 28 | 0.04 | 35 | 87.27 |
|  |  | X053@7[书房] | 8.10 | 16 | 678 | 592 | 86 | 0.12 | 108 | 83.68 |
|  |  | X055@7[卧室] | 14.43 | 7 | 988 | 835 | 153 | 0.21 | 193 | 68.45 |
|  |  | X056@7[卧室] | 10.92 | 17 | 871 | 755 | 116 | 0.16 | 146 | 79.76 |
|  |  | X059@7[卧室] | 12.78 | 14 | 1372 | 1236 | 136 | 0.19 | 171 | 107.32 |
|  |  | X060@7[卧室] | 15.75 | 18 | 1285 | 1118 | 167 | 0.23 | 211 | 81.62 |
|  |  | X061@7[卧室] | 9.99 | 16 | 784 | 679 | 106 | 0.15 | 134 | 78.52 |
|  | 整层 |  | 364.40 | 14 | 23395 | 19529 | 3865 | 5.42 | 4870 | 64.20 |
| 8层 |  | X001@8[卧室] | 15.75 | 14 | 1193 | 1026 | 167 | 0.23 | 211 | 75.76 |
|  |  | X002@8[主卧] | 16.03 | 16 | 1075 | 905 | 170 | 0.24 | 214 | 67.04 |
|  |  | X005@8[卧室] | 16.87 | 14 | 1171 | 992 | 179 | 0.25 | 225 | 69.38 |
|  |  | X006@8[主卧] | 16.39 | 14 | 1033 | 860 | 174 | 0.24 | 219 | 63.05 |
|  |  | X007@8[主卧] | 16.39 | 14 | 1045 | 871 | 174 | 0.24 | 219 | 63.76 |
|  |  | X008@8[卧室] | 16.87 | 14 | 995 | 816 | 179 | 0.25 | 225 | 59.00 |
|  |  | X009@8[卧室] | 51.26 | 13 | 2503 | 1959 | 544 | 0.76 | 685 | 48.82 |
|  |  | X011@8[卧室] | 10.92 | 14 | 687 | 572 | 116 | 0.16 | 146 | 62.95 |
|  |  | X012@8[卧室] | 10.36 | 13 | 669 | 559 | 110 | 0.15 | 138 | 64.54 |
|  |  | X024@8[电] | 1.05 | 23 | 44 | 33 | 11 | 0.02 | 14 | 41.91 |
|  |  | X025@8[水] | 1.05 | 23 | 28 | 17 | 11 | 0.02 | 14 | 26.55 |
|  |  | X026@8[前室] | 23.58 | 22 | 1300 | 1050 | 250 | 0.35 | 315 | 55.13 |
|  |  | X027@8[前室] | 23.58 | 22 | 1249 | 999 | 250 | 0.35 | 315 | 52.99 |
|  |  | X029@8[卧室] | 9.99 | 16 | 765 | 659 | 106 | 0.15 | 134 | 76.60 |
|  |  | X031@8[卧室] | 9.52 | 16 | 703 | 602 | 101 | 0.14 | 127 | 73.82 |
|  |  | X034@8[卧室] | 9.52 | 16 | 738 | 638 | 101 | 0.14 | 127 | 77.57 |
|  |  | X035@8[卧室] | 9.52 | 16 | 703 | 602 | 101 | 0.14 | 127 | 73.84 |
|  |  | X038@8[水井] | 2.20 | 23 | 130 | 106 | 23 | 0.03 | 29 | 59.02 |
|  |  | X039@8[前室] | 24.10 | 7 | 1425 | 1170 | 256 | 0.36 | 322 | 59.13 |
|  |  | X041@8[电井] | 2.20 | 23 | 185 | 161 | 23 | 0.03 | 29 | 83.95 |
|  |  | X044@8[前室] | 2.64 | 23 | 230 | 202 | 28 | 0.04 | 35 | 87.27 |
|  |  | X045@8[前室] | 2.64 | 23 | 230 | 202 | 28 | 0.04 | 35 | 87.27 |
|  |  | X053@8[书房] | 8.10 | 16 | 678 | 592 | 86 | 0.12 | 108 | 83.68 |
|  |  | X055@8[卧室] | 14.43 | 7 | 988 | 835 | 153 | 0.21 | 193 | 68.45 |
|  |  | X056@8[卧室] | 10.92 | 17 | 871 | 755 | 116 | 0.16 | 146 | 79.76 |
|  |  | X059@8[卧室] | 12.78 | 14 | 1372 | 1236 | 136 | 0.19 | 171 | 107.32 |
|  |  | X060@8[卧室] | 15.75 | 17 | 1440 | 1272 | 167 | 0.23 | 211 | 91.40 |
|  |  | X061@8[卧室] | 9.99 | 16 | 784 | 679 | 106 | 0.15 | 134 | 78.52 |
|  | 整层 |  | 364.40 | 16 | 23435 | 19570 | 3865 | 5.42 | 4870 | 64.31 |
| 9层 |  | X001@9[卧室] | 15.75 | 14 | 1351 | 1183 | 167 | 0.23 | 211 | 85.75 |
|  |  | X002@9[主卧] | 16.03 | 22 | 1281 | 1111 | 170 | 0.24 | 214 | 79.89 |
|  |  | X005@9[卧室] | 16.87 | 14 | 1339 | 1160 | 179 | 0.25 | 225 | 79.38 |
|  |  | X006@9[主卧] | 16.39 | 16 | 1214 | 1040 | 174 | 0.24 | 219 | 74.04 |
|  |  | X007@9[主卧] | 16.39 | 16 | 1226 | 1052 | 174 | 0.24 | 219 | 74.80 |
|  |  | X008@9[卧室] | 16.87 | 14 | 1164 | 985 | 179 | 0.25 | 225 | 69.00 |
|  |  | X009@9[卧室] | 51.26 | 13 | 3021 | 2477 | 544 | 0.76 | 685 | 58.93 |
|  |  | X011@9[卧室] | 10.92 | 22 | 800 | 684 | 116 | 0.16 | 146 | 73.21 |
|  |  | X012@9[卧室] | 10.36 | 13 | 773 | 663 | 110 | 0.15 | 138 | 74.65 |
|  |  | X024@9[电] | 1.05 | 23 | 59 | 48 | 11 | 0.02 | 14 | 55.85 |
|  |  | X025@9[水] | 1.05 | 23 | 43 | 31 | 11 | 0.02 | 14 | 40.49 |
|  |  | X026@9[前室] | 23.58 | 22 | 1631 | 1381 | 250 | 0.35 | 315 | 69.18 |
|  |  | X027@9[前室] | 23.58 | 22 | 1581 | 1330 | 250 | 0.35 | 315 | 67.03 |
|  |  | X029@9[卧室] | 9.99 | 18 | 877 | 771 | 106 | 0.15 | 134 | 87.80 |
|  |  | X031@9[卧室] | 9.52 | 18 | 819 | 718 | 101 | 0.14 | 127 | 86.03 |
|  |  | X034@9[卧室] | 9.52 | 16 | 844 | 743 | 101 | 0.14 | 127 | 88.66 |
|  |  | X035@9[卧室] | 9.52 | 18 | 820 | 719 | 101 | 0.14 | 127 | 86.10 |
|  |  | X038@9[水井] | 2.20 | 23 | 161 | 137 | 23 | 0.03 | 29 | 72.96 |
|  |  | X039@9[前室] | 24.10 | 22 | 1740 | 1484 | 256 | 0.36 | 322 | 72.19 |
|  |  | X041@9[电井] | 2.20 | 23 | 215 | 192 | 23 | 0.03 | 29 | 97.90 |
|  |  | X044@9[前室] | 2.64 | 23 | 267 | 239 | 28 | 0.04 | 35 | 101.21 |
|  |  | X045@9[前室] | 2.64 | 23 | 267 | 239 | 28 | 0.04 | 35 | 101.21 |
|  |  | X053@9[书房] | 8.10 | 17 | 786 | 700 | 86 | 0.12 | 108 | 97.00 |
|  |  | X055@9[卧室] | 14.43 | 7 | 1141 | 988 | 153 | 0.21 | 193 | 79.10 |
|  |  | X056@9[卧室] | 10.92 | 17 | 1000 | 884 | 116 | 0.16 | 146 | 91.59 |
|  |  | X059@9[卧室] | 12.78 | 14 | 1500 | 1364 | 136 | 0.19 | 171 | 117.37 |
|  |  | X060@9[卧室] | 15.75 | 18 | 1484 | 1317 | 167 | 0.23 | 211 | 94.22 |
|  |  | X061@9[卧室] | 9.99 | 16 | 895 | 789 | 106 | 0.15 | 134 | 89.61 |
|  | 整层 |  | 364.40 | 16 | 27382 | 23517 | 3865 | 5.42 | 4870 | 75.14 |
| 建筑 |  |  | 3217.04 | 16 | 231741 | 194730 | 37010 | 51.93 | 46634 | 72.04 |

新风负荷表

| 楼层 | 户型 | 房间 | 面积 (㎡) | 新风量 (m3/h) | 全热 负荷 (W) | 显热 负荷 (W) | 潜热 负荷 (W) | 湿负荷 (kg/h) | 总冷 指标 (W/㎡) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -1层 |  | X003[风机房] | 9.42 | 13.43 | 145 | 45 | 100 | 0.14 | 15.41 |
|  |  | X004[风井] | 1.44 | 2.05 | 19 | 6 | 13 | 0.02 | 13.37 |
|  |  | X012[电气小间] | 6.82 | 9.72 | 230 | 72 | 158 | 0.22 | 33.67 |
|  |  | X013[电气小间] | 6.82 | 9.72 | 91 | 28 | 63 | 0.09 | 13.37 |
|  |  | X015[水井] | 1.54 | 2.19 | 41 | 13 | 28 | 0.04 | 26.73 |
|  |  | X016[水井] | 1.54 | 2.19 | 41 | 13 | 28 | 0.04 | 26.73 |
|  |  | X021[电气小间] | 9.77 | 13.92 | 131 | 41 | 90 | 0.12 | 13.37 |
|  |  | X023[风井] | 4.76 | 6.78 | 64 | 20 | 44 | 0.06 | 13.37 |
|  |  | X024[风机房] | 37.62 | 53.61 | 517 | 162 | 355 | 0.49 | 13.74 |
|  |  | X026[集水坑] | 4.40 | 6.27 | 374 | 117 | 257 | 0.36 | 84.99 |
|  |  | X027[热力小室] | 5.50 | 7.84 | 74 | 23 | 51 | 0.07 | 13.37 |
|  |  | X028[风机房] | 37.62 | 53.61 | 636 | 199 | 437 | 0.61 | 16.91 |
|  |  | X030[集水坑] | 4.40 | 6.27 | 215 | 67 | 148 | 0.21 | 48.97 |
|  |  | X034[热力小室] | 6.17 | 8.79 | 210 | 66 | 144 | 0.20 | 34.00 |
|  |  | X036[风井] | 1.96 | 2.79 | 1006 | 314 | 692 | 0.96 | 513.28 |
|  |  | X038[风井] | 1.20 | 1.71 | 338 | 106 | 232 | 0.32 | 281.79 |
|  |  | X041[风机房] | 19.50 | 27.79 | 261 | 81 | 179 | 0.25 | 13.37 |
|  |  | X042[风井] | 1.20 | 1.70 | 16 | 5 | 11 | 0.02 | 13.37 |
|  |  | X043[风机房] | 20.16 | 28.73 | 305 | 95 | 209 | 0.29 | 15.12 |
|  |  | X046[风井] | 2.78 | 3.95 | 37 | 12 | 25 | 0.04 | 13.37 |
|  |  | X047[风井] | 3.69 | 5.26 | 49 | 15 | 34 | 0.05 | 13.37 |
|  | 合计 |  | 188 | 268.33 | 4800 | 1500 | 3300 | 4.58 | 25.49 |
| 1层 |  | X001[商业网点2] | 89.98 | 128.23 | 1413 | 442 | 972 | 1.35 | 15.70 |
|  |  | X006[商业网点5] | 33.88 | 48.28 | 672 | 210 | 462 | 0.64 | 19.83 |
|  |  | X008[商业网点7] | 160.22 | 228.31 | 2367 | 740 | 1627 | 2.26 | 14.77 |
|  |  | X009[商业网点8] | 33.88 | 48.28 | 1138 | 356 | 782 | 1.09 | 33.59 |
|  |  | X025[风井] | 4.76 | 6.78 | 78 | 24 | 53 | 0.07 | 16.31 |
|  |  | X048[风井] | 2.78 | 3.95 | 37 | 12 | 25 | 0.04 | 13.37 |
|  |  | X049[风井] | 3.69 | 5.26 | 49 | 15 | 34 | 0.05 | 13.37 |
|  | 合计 |  | 329 | 469.09 | 5754 | 1798 | 3956 | 5.49 | 17.48 |
| 2层 |  | X002[主卧] | 16.03 | 22.84 | 214 | 67 | 147 | 0.20 | 13.37 |
|  |  | X005[卧室] | 16.87 | 24.04 | 225 | 70 | 155 | 0.22 | 13.37 |
|  |  | X007[主卧] | 16.39 | 23.36 | 219 | 68 | 151 | 0.21 | 13.37 |
|  |  | X011[卧室] | 10.92 | 15.56 | 146 | 46 | 100 | 0.14 | 13.37 |
|  |  | X033[卧室] | 9.52 | 13.57 | 127 | 40 | 87 | 0.12 | 13.37 |
|  |  | X037[水井] | 2.20 | 3.14 | 29 | 9 | 20 | 0.03 | 13.37 |
|  |  | X040[电井] | 2.20 | 3.13 | 29 | 9 | 20 | 0.03 | 13.37 |
|  |  | X044[前室] | 2.64 | 3.76 | 35 | 11 | 24 | 0.03 | 13.37 |
|  |  | X052[书房] | 8.10 | 11.54 | 108 | 34 | 74 | 0.10 | 13.37 |
|  |  | X054[卧室] | 14.43 | 20.56 | 193 | 60 | 133 | 0.18 | 13.37 |
|  |  | X055[卧室] | 10.92 | 15.56 | 146 | 46 | 100 | 0.14 | 13.37 |
|  |  | X058[卧室] | 12.78 | 18.21 | 171 | 53 | 117 | 0.16 | 13.37 |
|  |  | X059[卧室] | 15.75 | 22.44 | 211 | 66 | 145 | 0.20 | 13.37 |
|  |  | X060[卧室] | 9.99 | 14.24 | 134 | 42 | 92 | 0.13 | 13.37 |
|  | 合计 |  | 149 | 211.96 | 1988 | 621 | 1367 | 1.90 | 13.37 |
| 3层 |  | X001@3[卧室] | 15.75 | 22.44 | 211 | 66 | 145 | 0.20 | 13.37 |
|  |  | X002@3[主卧] | 16.03 | 22.84 | 214 | 67 | 147 | 0.20 | 13.37 |
|  |  | X005@3[卧室] | 16.87 | 24.04 | 225 | 70 | 155 | 0.22 | 13.37 |
|  |  | X006@3[主卧] | 16.39 | 23.36 | 219 | 68 | 151 | 0.21 | 13.37 |
|  |  | X007@3[主卧] | 16.39 | 23.36 | 219 | 68 | 151 | 0.21 | 13.37 |
|  |  | X008@3[卧室] | 16.87 | 24.04 | 225 | 70 | 155 | 0.22 | 13.37 |
|  |  | X009@3[卧室] | 51.26 | 73.05 | 685 | 214 | 471 | 0.65 | 13.37 |
|  |  | X011@3[卧室] | 10.92 | 15.56 | 146 | 46 | 100 | 0.14 | 13.37 |
|  |  | X012@3[卧室] | 10.36 | 14.76 | 138 | 43 | 95 | 0.13 | 13.37 |
|  |  | X024@3[电] | 1.05 | 1.50 | 14 | 4 | 10 | 0.01 | 13.37 |
|  |  | X025@3[水] | 1.05 | 1.50 | 14 | 4 | 10 | 0.01 | 13.37 |
|  |  | X026@3[前室] | 23.58 | 33.60 | 315 | 98 | 217 | 0.30 | 13.37 |
|  |  | X027@3[前室] | 23.58 | 33.60 | 315 | 98 | 217 | 0.30 | 13.37 |
|  |  | X029@3[卧室] | 9.99 | 14.24 | 134 | 42 | 92 | 0.13 | 13.37 |
|  |  | X031@3[卧室] | 9.52 | 13.57 | 127 | 40 | 87 | 0.12 | 13.37 |
|  |  | X034@3[卧室] | 9.52 | 13.57 | 127 | 40 | 87 | 0.12 | 13.37 |
|  |  | X035@3[卧室] | 9.52 | 13.57 | 127 | 40 | 87 | 0.12 | 13.37 |
|  |  | X038@3[水井] | 2.20 | 3.14 | 29 | 9 | 20 | 0.03 | 13.37 |
|  |  | X039@3[前室] | 24.10 | 34.34 | 322 | 101 | 221 | 0.31 | 13.37 |
|  |  | X041@3[电井] | 2.20 | 3.13 | 29 | 9 | 20 | 0.03 | 13.37 |
|  |  | X044@3[前室] | 2.64 | 3.76 | 35 | 11 | 24 | 0.03 | 13.37 |
|  |  | X045@3[前室] | 2.64 | 3.76 | 35 | 11 | 24 | 0.03 | 13.37 |
|  |  | X053@3[书房] | 8.10 | 11.54 | 108 | 34 | 74 | 0.10 | 13.37 |
|  |  | X055@3[卧室] | 14.43 | 20.56 | 193 | 60 | 133 | 0.18 | 13.37 |
|  |  | X056@3[卧室] | 10.92 | 15.56 | 146 | 46 | 100 | 0.14 | 13.37 |
|  |  | X059@3[卧室] | 12.78 | 18.21 | 171 | 53 | 117 | 0.16 | 13.37 |
|  |  | X060@3[卧室] | 15.75 | 22.44 | 211 | 66 | 145 | 0.20 | 13.37 |
|  |  | X061@3[卧室] | 9.99 | 14.24 | 134 | 42 | 92 | 0.13 | 13.37 |
|  | 合计 |  | 364 | 519.27 | 4870 | 1522 | 3348 | 4.65 | 13.37 |
| 4层 |  | X001@4[卧室] | 15.75 | 22.44 | 211 | 66 | 145 | 0.20 | 13.37 |
|  |  | X002@4[主卧] | 16.03 | 22.84 | 214 | 67 | 147 | 0.20 | 13.37 |
|  |  | X005@4[卧室] | 16.87 | 24.04 | 225 | 70 | 155 | 0.22 | 13.37 |
|  |  | X006@4[主卧] | 16.39 | 23.36 | 219 | 68 | 151 | 0.21 | 13.37 |
|  |  | X007@4[主卧] | 16.39 | 23.36 | 219 | 68 | 151 | 0.21 | 13.37 |
|  |  | X008@4[卧室] | 16.87 | 24.04 | 225 | 70 | 155 | 0.22 | 13.37 |
|  |  | X009@4[卧室] | 51.26 | 73.05 | 685 | 214 | 471 | 0.65 | 13.37 |
|  |  | X011@4[卧室] | 10.92 | 15.56 | 146 | 46 | 100 | 0.14 | 13.37 |
|  |  | X012@4[卧室] | 10.36 | 14.76 | 138 | 43 | 95 | 0.13 | 13.37 |
|  |  | X024@4[电] | 1.05 | 1.50 | 14 | 4 | 10 | 0.01 | 13.37 |
|  |  | X025@4[水] | 1.05 | 1.50 | 14 | 4 | 10 | 0.01 | 13.37 |
|  |  | X026@4[前室] | 23.58 | 33.60 | 315 | 98 | 217 | 0.30 | 13.37 |
|  |  | X027@4[前室] | 23.58 | 33.60 | 315 | 98 | 217 | 0.30 | 13.37 |
|  |  | X029@4[卧室] | 9.99 | 14.24 | 134 | 42 | 92 | 0.13 | 13.37 |
|  |  | X031@4[卧室] | 9.52 | 13.57 | 127 | 40 | 87 | 0.12 | 13.37 |
|  |  | X034@4[卧室] | 9.52 | 13.57 | 127 | 40 | 87 | 0.12 | 13.37 |
|  |  | X035@4[卧室] | 9.52 | 13.57 | 127 | 40 | 87 | 0.12 | 13.37 |
|  |  | X038@4[水井] | 2.20 | 3.14 | 29 | 9 | 20 | 0.03 | 13.37 |
|  |  | X039@4[前室] | 24.10 | 34.34 | 322 | 101 | 221 | 0.31 | 13.37 |
|  |  | X041@4[电井] | 2.20 | 3.13 | 29 | 9 | 20 | 0.03 | 13.37 |
|  |  | X044@4[前室] | 2.64 | 3.76 | 35 | 11 | 24 | 0.03 | 13.37 |
|  |  | X045@4[前室] | 2.64 | 3.76 | 35 | 11 | 24 | 0.03 | 13.37 |
|  |  | X053@4[书房] | 8.10 | 11.54 | 108 | 34 | 74 | 0.10 | 13.37 |
|  |  | X055@4[卧室] | 14.43 | 20.56 | 193 | 60 | 133 | 0.18 | 13.37 |
|  |  | X056@4[卧室] | 10.92 | 15.56 | 146 | 46 | 100 | 0.14 | 13.37 |
|  |  | X059@4[卧室] | 12.78 | 18.21 | 171 | 53 | 117 | 0.16 | 13.37 |
|  |  | X060@4[卧室] | 15.75 | 22.44 | 211 | 66 | 145 | 0.20 | 13.37 |
|  |  | X061@4[卧室] | 9.99 | 14.24 | 134 | 42 | 92 | 0.13 | 13.37 |
|  | 合计 |  | 364 | 519.27 | 4870 | 1522 | 3348 | 4.65 | 13.37 |
| 5层 |  | X001@5[卧室] | 15.75 | 22.44 | 211 | 66 | 145 | 0.20 | 13.37 |
|  |  | X002@5[主卧] | 16.03 | 22.84 | 214 | 67 | 147 | 0.20 | 13.37 |
|  |  | X005@5[卧室] | 16.87 | 24.04 | 225 | 70 | 155 | 0.22 | 13.37 |
|  |  | X006@5[主卧] | 16.39 | 23.36 | 219 | 68 | 151 | 0.21 | 13.37 |
|  |  | X007@5[主卧] | 16.39 | 23.36 | 219 | 68 | 151 | 0.21 | 13.37 |
|  |  | X008@5[卧室] | 16.87 | 24.04 | 225 | 70 | 155 | 0.22 | 13.37 |
|  |  | X009@5[卧室] | 51.26 | 73.05 | 685 | 214 | 471 | 0.65 | 13.37 |
|  |  | X011@5[卧室] | 10.92 | 15.56 | 146 | 46 | 100 | 0.14 | 13.37 |
|  |  | X012@5[卧室] | 10.36 | 14.76 | 138 | 43 | 95 | 0.13 | 13.37 |
|  |  | X024@5[电] | 1.05 | 1.50 | 14 | 4 | 10 | 0.01 | 13.37 |
|  |  | X025@5[水] | 1.05 | 1.50 | 14 | 4 | 10 | 0.01 | 13.37 |
|  |  | X026@5[前室] | 23.58 | 33.60 | 315 | 98 | 217 | 0.30 | 13.37 |
|  |  | X027@5[前室] | 23.58 | 33.60 | 315 | 98 | 217 | 0.30 | 13.37 |
|  |  | X029@5[卧室] | 9.99 | 14.24 | 134 | 42 | 92 | 0.13 | 13.37 |
|  |  | X031@5[卧室] | 9.52 | 13.57 | 127 | 40 | 87 | 0.12 | 13.37 |
|  |  | X034@5[卧室] | 9.52 | 13.57 | 127 | 40 | 87 | 0.12 | 13.37 |
|  |  | X035@5[卧室] | 9.52 | 13.57 | 127 | 40 | 87 | 0.12 | 13.37 |
|  |  | X038@5[水井] | 2.20 | 3.14 | 29 | 9 | 20 | 0.03 | 13.37 |
|  |  | X039@5[前室] | 24.10 | 34.34 | 322 | 101 | 221 | 0.31 | 13.37 |
|  |  | X041@5[电井] | 2.20 | 3.13 | 29 | 9 | 20 | 0.03 | 13.37 |
|  |  | X044@5[前室] | 2.64 | 3.76 | 35 | 11 | 24 | 0.03 | 13.37 |
|  |  | X045@5[前室] | 2.64 | 3.76 | 35 | 11 | 24 | 0.03 | 13.37 |
|  |  | X053@5[书房] | 8.10 | 11.54 | 108 | 34 | 74 | 0.10 | 13.37 |
|  |  | X055@5[卧室] | 14.43 | 20.56 | 193 | 60 | 133 | 0.18 | 13.37 |
|  |  | X056@5[卧室] | 10.92 | 15.56 | 146 | 46 | 100 | 0.14 | 13.37 |
|  |  | X059@5[卧室] | 12.78 | 18.21 | 171 | 53 | 117 | 0.16 | 13.37 |
|  |  | X060@5[卧室] | 15.75 | 22.44 | 211 | 66 | 145 | 0.20 | 13.37 |
|  |  | X061@5[卧室] | 9.99 | 14.24 | 134 | 42 | 92 | 0.13 | 13.37 |
|  | 合计 |  | 364 | 519.27 | 4870 | 1522 | 3348 | 4.65 | 13.37 |
| 6层 |  | X001@6[卧室] | 15.75 | 22.44 | 211 | 66 | 145 | 0.20 | 13.37 |
|  |  | X002@6[主卧] | 16.03 | 22.84 | 214 | 67 | 147 | 0.20 | 13.37 |
|  |  | X005@6[卧室] | 16.87 | 24.04 | 225 | 70 | 155 | 0.22 | 13.37 |
|  |  | X006@6[主卧] | 16.39 | 23.36 | 219 | 68 | 151 | 0.21 | 13.37 |
|  |  | X007@6[主卧] | 16.39 | 23.36 | 219 | 68 | 151 | 0.21 | 13.37 |
|  |  | X008@6[卧室] | 16.87 | 24.04 | 225 | 70 | 155 | 0.22 | 13.37 |
|  |  | X009@6[卧室] | 51.26 | 73.05 | 685 | 214 | 471 | 0.65 | 13.37 |
|  |  | X011@6[卧室] | 10.92 | 15.56 | 146 | 46 | 100 | 0.14 | 13.37 |
|  |  | X012@6[卧室] | 10.36 | 14.76 | 138 | 43 | 95 | 0.13 | 13.37 |
|  |  | X024@6[电] | 1.05 | 1.50 | 14 | 4 | 10 | 0.01 | 13.37 |
|  |  | X025@6[水] | 1.05 | 1.50 | 14 | 4 | 10 | 0.01 | 13.37 |
|  |  | X026@6[前室] | 23.58 | 33.60 | 315 | 98 | 217 | 0.30 | 13.37 |
|  |  | X027@6[前室] | 23.58 | 33.60 | 315 | 98 | 217 | 0.30 | 13.37 |
|  |  | X029@6[卧室] | 9.99 | 14.24 | 134 | 42 | 92 | 0.13 | 13.37 |
|  |  | X031@6[卧室] | 9.52 | 13.57 | 127 | 40 | 87 | 0.12 | 13.37 |
|  |  | X034@6[卧室] | 9.52 | 13.57 | 127 | 40 | 87 | 0.12 | 13.37 |
|  |  | X035@6[卧室] | 9.52 | 13.57 | 127 | 40 | 87 | 0.12 | 13.37 |
|  |  | X038@6[水井] | 2.20 | 3.14 | 29 | 9 | 20 | 0.03 | 13.37 |
|  |  | X039@6[前室] | 24.10 | 34.34 | 322 | 101 | 221 | 0.31 | 13.37 |
|  |  | X041@6[电井] | 2.20 | 3.13 | 29 | 9 | 20 | 0.03 | 13.37 |
|  |  | X044@6[前室] | 2.64 | 3.76 | 35 | 11 | 24 | 0.03 | 13.37 |
|  |  | X045@6[前室] | 2.64 | 3.76 | 35 | 11 | 24 | 0.03 | 13.37 |
|  |  | X053@6[书房] | 8.10 | 11.54 | 108 | 34 | 74 | 0.10 | 13.37 |
|  |  | X055@6[卧室] | 14.43 | 20.56 | 193 | 60 | 133 | 0.18 | 13.37 |
|  |  | X056@6[卧室] | 10.92 | 15.56 | 146 | 46 | 100 | 0.14 | 13.37 |
|  |  | X059@6[卧室] | 12.78 | 18.21 | 171 | 53 | 117 | 0.16 | 13.37 |
|  |  | X060@6[卧室] | 15.75 | 22.44 | 211 | 66 | 145 | 0.20 | 13.37 |
|  |  | X061@6[卧室] | 9.99 | 14.24 | 134 | 42 | 92 | 0.13 | 13.37 |
|  | 合计 |  | 364 | 519.27 | 4870 | 1522 | 3348 | 4.65 | 13.37 |
| 7层 |  | X001@7[卧室] | 15.75 | 22.44 | 211 | 66 | 145 | 0.20 | 13.37 |
|  |  | X002@7[主卧] | 16.03 | 22.84 | 214 | 67 | 147 | 0.20 | 13.37 |
|  |  | X005@7[卧室] | 16.87 | 24.04 | 225 | 70 | 155 | 0.22 | 13.37 |
|  |  | X006@7[主卧] | 16.39 | 23.36 | 219 | 68 | 151 | 0.21 | 13.37 |
|  |  | X007@7[主卧] | 16.39 | 23.36 | 219 | 68 | 151 | 0.21 | 13.37 |
|  |  | X008@7[卧室] | 16.87 | 24.04 | 225 | 70 | 155 | 0.22 | 13.37 |
|  |  | X009@7[卧室] | 51.26 | 73.05 | 685 | 214 | 471 | 0.65 | 13.37 |
|  |  | X011@7[卧室] | 10.92 | 15.56 | 146 | 46 | 100 | 0.14 | 13.37 |
|  |  | X012@7[卧室] | 10.36 | 14.76 | 138 | 43 | 95 | 0.13 | 13.37 |
|  |  | X024@7[电] | 1.05 | 1.50 | 14 | 4 | 10 | 0.01 | 13.37 |
|  |  | X025@7[水] | 1.05 | 1.50 | 14 | 4 | 10 | 0.01 | 13.37 |
|  |  | X026@7[前室] | 23.58 | 33.60 | 315 | 98 | 217 | 0.30 | 13.37 |
|  |  | X027@7[前室] | 23.58 | 33.60 | 315 | 98 | 217 | 0.30 | 13.37 |
|  |  | X029@7[卧室] | 9.99 | 14.24 | 134 | 42 | 92 | 0.13 | 13.37 |
|  |  | X031@7[卧室] | 9.52 | 13.57 | 127 | 40 | 87 | 0.12 | 13.37 |
|  |  | X034@7[卧室] | 9.52 | 13.57 | 127 | 40 | 87 | 0.12 | 13.37 |
|  |  | X035@7[卧室] | 9.52 | 13.57 | 127 | 40 | 87 | 0.12 | 13.37 |
|  |  | X038@7[水井] | 2.20 | 3.14 | 29 | 9 | 20 | 0.03 | 13.37 |
|  |  | X039@7[前室] | 24.10 | 34.34 | 322 | 101 | 221 | 0.31 | 13.37 |
|  |  | X041@7[电井] | 2.20 | 3.13 | 29 | 9 | 20 | 0.03 | 13.37 |
|  |  | X044@7[前室] | 2.64 | 3.76 | 35 | 11 | 24 | 0.03 | 13.37 |
|  |  | X045@7[前室] | 2.64 | 3.76 | 35 | 11 | 24 | 0.03 | 13.37 |
|  |  | X053@7[书房] | 8.10 | 11.54 | 108 | 34 | 74 | 0.10 | 13.37 |
|  |  | X055@7[卧室] | 14.43 | 20.56 | 193 | 60 | 133 | 0.18 | 13.37 |
|  |  | X056@7[卧室] | 10.92 | 15.56 | 146 | 46 | 100 | 0.14 | 13.37 |
|  |  | X059@7[卧室] | 12.78 | 18.21 | 171 | 53 | 117 | 0.16 | 13.37 |
|  |  | X060@7[卧室] | 15.75 | 22.44 | 211 | 66 | 145 | 0.20 | 13.37 |
|  |  | X061@7[卧室] | 9.99 | 14.24 | 134 | 42 | 92 | 0.13 | 13.37 |
|  | 合计 |  | 364 | 519.27 | 4870 | 1522 | 3348 | 4.65 | 13.37 |
| 8层 |  | X001@8[卧室] | 15.75 | 22.44 | 211 | 66 | 145 | 0.20 | 13.37 |
|  |  | X002@8[主卧] | 16.03 | 22.84 | 214 | 67 | 147 | 0.20 | 13.37 |
|  |  | X005@8[卧室] | 16.87 | 24.04 | 225 | 70 | 155 | 0.22 | 13.37 |
|  |  | X006@8[主卧] | 16.39 | 23.36 | 219 | 68 | 151 | 0.21 | 13.37 |
|  |  | X007@8[主卧] | 16.39 | 23.36 | 219 | 68 | 151 | 0.21 | 13.37 |
|  |  | X008@8[卧室] | 16.87 | 24.04 | 225 | 70 | 155 | 0.22 | 13.37 |
|  |  | X009@8[卧室] | 51.26 | 73.05 | 685 | 214 | 471 | 0.65 | 13.37 |
|  |  | X011@8[卧室] | 10.92 | 15.56 | 146 | 46 | 100 | 0.14 | 13.37 |
|  |  | X012@8[卧室] | 10.36 | 14.76 | 138 | 43 | 95 | 0.13 | 13.37 |
|  |  | X024@8[电] | 1.05 | 1.50 | 14 | 4 | 10 | 0.01 | 13.37 |
|  |  | X025@8[水] | 1.05 | 1.50 | 14 | 4 | 10 | 0.01 | 13.37 |
|  |  | X026@8[前室] | 23.58 | 33.60 | 315 | 98 | 217 | 0.30 | 13.37 |
|  |  | X027@8[前室] | 23.58 | 33.60 | 315 | 98 | 217 | 0.30 | 13.37 |
|  |  | X029@8[卧室] | 9.99 | 14.24 | 134 | 42 | 92 | 0.13 | 13.37 |
|  |  | X031@8[卧室] | 9.52 | 13.57 | 127 | 40 | 87 | 0.12 | 13.37 |
|  |  | X034@8[卧室] | 9.52 | 13.57 | 127 | 40 | 87 | 0.12 | 13.37 |
|  |  | X035@8[卧室] | 9.52 | 13.57 | 127 | 40 | 87 | 0.12 | 13.37 |
|  |  | X038@8[水井] | 2.20 | 3.14 | 29 | 9 | 20 | 0.03 | 13.37 |
|  |  | X039@8[前室] | 24.10 | 34.34 | 322 | 101 | 221 | 0.31 | 13.37 |
|  |  | X041@8[电井] | 2.20 | 3.13 | 29 | 9 | 20 | 0.03 | 13.37 |
|  |  | X044@8[前室] | 2.64 | 3.76 | 35 | 11 | 24 | 0.03 | 13.37 |
|  |  | X045@8[前室] | 2.64 | 3.76 | 35 | 11 | 24 | 0.03 | 13.37 |
|  |  | X053@8[书房] | 8.10 | 11.54 | 108 | 34 | 74 | 0.10 | 13.37 |
|  |  | X055@8[卧室] | 14.43 | 20.56 | 193 | 60 | 133 | 0.18 | 13.37 |
|  |  | X056@8[卧室] | 10.92 | 15.56 | 146 | 46 | 100 | 0.14 | 13.37 |
|  |  | X059@8[卧室] | 12.78 | 18.21 | 171 | 53 | 117 | 0.16 | 13.37 |
|  |  | X060@8[卧室] | 15.75 | 22.44 | 211 | 66 | 145 | 0.20 | 13.37 |
|  |  | X061@8[卧室] | 9.99 | 14.24 | 134 | 42 | 92 | 0.13 | 13.37 |
|  | 合计 |  | 364 | 519.27 | 4870 | 1522 | 3348 | 4.65 | 13.37 |
| 9层 |  | X001@9[卧室] | 15.75 | 22.44 | 211 | 66 | 145 | 0.20 | 13.37 |
|  |  | X002@9[主卧] | 16.03 | 22.84 | 214 | 67 | 147 | 0.20 | 13.37 |
|  |  | X005@9[卧室] | 16.87 | 24.04 | 225 | 70 | 155 | 0.22 | 13.37 |
|  |  | X006@9[主卧] | 16.39 | 23.36 | 219 | 68 | 151 | 0.21 | 13.37 |
|  |  | X007@9[主卧] | 16.39 | 23.36 | 219 | 68 | 151 | 0.21 | 13.37 |
|  |  | X008@9[卧室] | 16.87 | 24.04 | 225 | 70 | 155 | 0.22 | 13.37 |
|  |  | X009@9[卧室] | 51.26 | 73.05 | 685 | 214 | 471 | 0.65 | 13.37 |
|  |  | X011@9[卧室] | 10.92 | 15.56 | 146 | 46 | 100 | 0.14 | 13.37 |
|  |  | X012@9[卧室] | 10.36 | 14.76 | 138 | 43 | 95 | 0.13 | 13.37 |
|  |  | X024@9[电] | 1.05 | 1.50 | 14 | 4 | 10 | 0.01 | 13.37 |
|  |  | X025@9[水] | 1.05 | 1.50 | 14 | 4 | 10 | 0.01 | 13.37 |
|  |  | X026@9[前室] | 23.58 | 33.60 | 315 | 98 | 217 | 0.30 | 13.37 |
|  |  | X027@9[前室] | 23.58 | 33.60 | 315 | 98 | 217 | 0.30 | 13.37 |
|  |  | X029@9[卧室] | 9.99 | 14.24 | 134 | 42 | 92 | 0.13 | 13.37 |
|  |  | X031@9[卧室] | 9.52 | 13.57 | 127 | 40 | 87 | 0.12 | 13.37 |
|  |  | X034@9[卧室] | 9.52 | 13.57 | 127 | 40 | 87 | 0.12 | 13.37 |
|  |  | X035@9[卧室] | 9.52 | 13.57 | 127 | 40 | 87 | 0.12 | 13.37 |
|  |  | X038@9[水井] | 2.20 | 3.14 | 29 | 9 | 20 | 0.03 | 13.37 |
|  |  | X039@9[前室] | 24.10 | 34.34 | 322 | 101 | 221 | 0.31 | 13.37 |
|  |  | X041@9[电井] | 2.20 | 3.13 | 29 | 9 | 20 | 0.03 | 13.37 |
|  |  | X044@9[前室] | 2.64 | 3.76 | 35 | 11 | 24 | 0.03 | 13.37 |
|  |  | X045@9[前室] | 2.64 | 3.76 | 35 | 11 | 24 | 0.03 | 13.37 |
|  |  | X053@9[书房] | 8.10 | 11.54 | 108 | 34 | 74 | 0.10 | 13.37 |
|  |  | X055@9[卧室] | 14.43 | 20.56 | 193 | 60 | 133 | 0.18 | 13.37 |
|  |  | X056@9[卧室] | 10.92 | 15.56 | 146 | 46 | 100 | 0.14 | 13.37 |
|  |  | X059@9[卧室] | 12.78 | 18.21 | 171 | 53 | 117 | 0.16 | 13.37 |
|  |  | X060@9[卧室] | 15.75 | 22.44 | 211 | 66 | 145 | 0.20 | 13.37 |
|  |  | X061@9[卧室] | 9.99 | 14.24 | 134 | 42 | 92 | 0.13 | 13.37 |
|  | 合计 |  | 364 | 519.27 | 4870 | 1522 | 3348 | 4.65 | 13.37 |
| 总计 |  |  | 3217 | 4584.28 | 46634 | 14574 | 32060 | 44.51 | 14.50 |

房间冷负荷详细表

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | X003[风机房] |  | 5.70 | 10.86 | 26 | 60 | 454.0 | 23 | 756.2 | 23 | 0.14 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 64.0(㎡/人) |  | 设备 | 10.0(W/㎡) |  | 照明 | 12.0(W/㎡) |  | 新风 | 1.00(次/h) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=10.86 K=0.82 D=3.61 | 147.7 110.5 | 141.1 109.8 | 134.3 109.2 | 126.8 113.5 | 120.8 120.5 | 118.7 128.5 | 117.0 136.9 | 115.6 143.7 | 114.4 148.4 | 113.5 151.7 | 112.2 152.6 | 111.3 151.5 |
| 户墙1 | F=19.06 K=1.93 | 154.1 154.1 | 154.1 154.1 | 154.1 154.1 | 154.1 154.1 | 154.1 154.1 | 154.1 154.1 | 154.1 154.1 | 154.1 154.1 | 154.1 154.1 | 154.1 154.1 | 154.1 154.1 | 154.1 154.1 |
| 户门1 | F=1.89 K=2.30 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 |
| 设备 | 负荷(W) | 54.3 54.3 | 54.3 54.3 | 54.3 54.3 | 54.3 54.3 | 54.3 54.3 | 54.3 54.3 | 54.3 54.3 | 54.3 54.3 | 54.3 54.3 | 54.3 54.3 | 54.3 54.3 | 54.3 54.3 |
| 照明 | 显热(W) | 31.9 2.6 | 18.9 2.6 | 15.0 2.0 | 12.4 2.0 | 10.4 1.3 | 8.5 1.3 | 7.2 24.1 | 5.9 37.8 | 5.2 43.0 | 3.9 46.9 | 3.9 50.2 | 3.3 52.2 |
| 人体 | 显热(W) | 21.3 21.3 | 21.3 21.3 | 21.3 21.3 | 21.3 21.3 | 21.3 21.3 | 21.3 21.3 | 21.3 21.3 | 21.3 21.3 | 21.3 21.3 | 21.3 21.3 | 21.3 21.3 | 21.3 21.3 |
|  | 全热(W) | 36.7 36.7 | 36.7 36.7 | 36.7 36.7 | 36.7 36.7 | 36.7 36.7 | 36.7 36.7 | 36.7 36.7 | 36.7 36.7 | 36.7 36.7 | 36.7 36.7 | 36.7 36.7 | 36.7 36.7 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 |
| 新风 | 显热(W) | 45.4 45.4 | 45.4 45.4 | 45.4 45.4 | 45.4 45.4 | 45.4 45.4 | 45.4 45.4 | 45.4 45.4 | 45.4 45.4 | 45.4 45.4 | 45.4 45.4 | 45.4 45.4 | 45.4 45.4 |
|  | 全热(W) | 145.2 145.2 | 145.2 145.2 | 145.2 145.2 | 145.2 145.2 | 145.2 145.2 | 145.2 145.2 | 145.2 145.2 | 145.2 145.2 | 145.2 145.2 | 145.2 145.2 | 145.2 145.2 | 145.2 145.2 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 |
| 东外墙 | F=2.28 K=1.11 D=2.93 | 29.0 24.3 | 28.2 29.4 | 27.2 32.5 | 26.7 34.2 | 26.3 34.7 | 25.9 34.0 | 25.6 32.4 | 25.4 30.4 | 25.0 30.4 | 24.8 30.4 | 24.6 30.1 | 24.4 29.5 |
| 南外墙 | F=5.13 K=1.11 D=2.93 | 51.3 41.2 | 49.6 42.5 | 47.5 44.2 | 46.4 46.3 | 45.5 50.4 | 44.7 54.0 | 44.1 56.5 | 43.6 58.1 | 42.8 58.2 | 42.4 57.2 | 41.9 54.8 | 41.5 52.4 |
| 内墙1 | F=7.41 K=1.93 | 59.9 59.9 | 59.9 59.9 | 59.9 59.9 | 59.9 59.9 | 59.9 59.9 | 59.9 59.9 | 59.9 59.9 | 59.9 59.9 | 59.9 59.9 | 59.9 59.9 | 59.9 59.9 | 59.9 59.9 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 728 647 | 706 653 | 693 656 | 681 664 | 671 676 | 666 686 | 662 719 | 659 738 | 656 749 | 653 755 | 651 756 | 649 754 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 613 532 | 591 538 | 577 541 | 566 549 | 556 560 | 551 571 | 547 603 | 544 623 | 541 633 | 538 639 | 536 641 | 534 639 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 583 502 | 561 508 | 547 511 | 536 519 | 526 530 | 521 541 | 517 573 | 514 593 | 511 603 | 508 610 | 506 611 | 504 609 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 568 487 | 546 492 | 532 496 | 520 504 | 511 515 | 506 526 | 502 558 | 498 578 | 495 588 | 493 594 | 491 596 | 488 593 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | X004[风井] |  | 2.85 | 1.44 | 26 | 60 | 43.0 | 23 | 58.3 | 23 | 0.02 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 32.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 6.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.50(次/h) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=1.44 K=0.82 D=3.61 | 19.6 14.6 | 18.7 14.6 | 17.8 14.5 | 16.8 15.0 | 16.0 16.0 | 15.7 17.0 | 15.5 18.1 | 15.3 19.0 | 15.2 19.7 | 15.0 20.1 | 14.9 20.2 | 14.8 20.1 |
| 设备 | 负荷(W) | 7.2 7.2 | 7.2 7.2 | 7.2 7.2 | 7.2 7.2 | 7.2 7.2 | 7.2 7.2 | 7.2 7.2 | 7.2 7.2 | 7.2 7.2 | 7.2 7.2 | 7.2 7.2 | 7.2 7.2 |
| 照明 | 显热(W) | 4.2 0.3 | 2.5 0.3 | 2.0 0.3 | 1.6 0.3 | 1.4 0.2 | 1.1 0.2 | 1.0 3.2 | 0.8 5.0 | 0.7 5.7 | 0.5 6.2 | 0.5 6.7 | 0.4 6.9 |
| 人体 | 显热(W) | 2.8 2.8 | 2.8 2.8 | 2.8 2.8 | 2.8 2.8 | 2.8 2.8 | 2.8 2.8 | 2.8 2.8 | 2.8 2.8 | 2.8 2.8 | 2.8 2.8 | 2.8 2.8 | 2.8 2.8 |
|  | 全热(W) | 4.9 4.9 | 4.9 4.9 | 4.9 4.9 | 4.9 4.9 | 4.9 4.9 | 4.9 4.9 | 4.9 4.9 | 4.9 4.9 | 4.9 4.9 | 4.9 4.9 | 4.9 4.9 | 4.9 4.9 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 6.0 6.0 | 6.0 6.0 | 6.0 6.0 | 6.0 6.0 | 6.0 6.0 | 6.0 6.0 | 6.0 6.0 | 6.0 6.0 | 6.0 6.0 | 6.0 6.0 | 6.0 6.0 | 6.0 6.0 |
|  | 全热(W) | 19.2 19.2 | 19.2 19.2 | 19.2 19.2 | 19.2 19.2 | 19.2 19.2 | 19.2 19.2 | 19.2 19.2 | 19.2 19.2 | 19.2 19.2 | 19.2 19.2 | 19.2 19.2 | 19.2 19.2 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 55 46 | 53 46 | 51 46 | 50 47 | 49 47 | 48 49 | 48 53 | 47 55 | 47 57 | 47 58 | 47 58 | 47 58 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 40 31 | 37 31 | 36 31 | 34 31 | 33 32 | 33 33 | 33 37 | 32 40 | 32 41 | 32 42 | 31 43 | 31 43 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 36 27 | 33 27 | 32 27 | 31 27 | 29 28 | 29 29 | 29 33 | 28 36 | 28 37 | 28 38 | 27 39 | 27 39 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 34 25 | 31 25 | 30 25 | 28 25 | 27 26 | 27 27 | 26 31 | 26 34 | 26 35 | 26 36 | 25 37 | 25 37 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | X012[电气小间] |  | 5.70 | 17.18 | 26 | 60 | 431.0 | 23 | 1341.1 | 23 | 0.10 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 64.0(㎡/人) |  | 设备 | 10.0(W/㎡) |  | 照明 | 12.0(W/㎡) |  | 新风 | 1.00(次/h) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=17.18 K=0.82 D=3.61 | 233.5 174.7 | 223.0 173.6 | 212.3 172.7 | 200.6 179.4 | 191.0 190.6 | 187.8 203.3 | 185.1 216.5 | 182.9 227.2 | 180.9 234.7 | 179.4 239.9 | 177.3 241.2 | 176.0 239.6 |
| 户墙1 | F=13.68 K=1.93 | 110.6 110.6 | 110.6 110.6 | 110.6 110.6 | 110.6 110.6 | 110.6 110.6 | 110.6 110.6 | 110.6 110.6 | 110.6 110.6 | 110.6 110.6 | 110.6 110.6 | 110.6 110.6 | 110.6 110.6 |
| 户墙1 | F=1.96 K=1.93 | 15.9 15.9 | 15.9 15.9 | 15.9 15.9 | 15.9 15.9 | 15.9 15.9 | 15.9 15.9 | 15.9 15.9 | 15.9 15.9 | 15.9 15.9 | 15.9 15.9 | 15.9 15.9 | 15.9 15.9 |
| 户墙1 | F=9.69 K=1.93 | 78.3 78.3 | 78.3 78.3 | 78.3 78.3 | 78.3 78.3 | 78.3 78.3 | 78.3 78.3 | 78.3 78.3 | 78.3 78.3 | 78.3 78.3 | 78.3 78.3 | 78.3 78.3 | 78.3 78.3 |
| 户门1 | F=2.31 K=2.30 | 22.3 22.3 | 22.3 22.3 | 22.3 22.3 | 22.3 22.3 | 22.3 22.3 | 22.3 22.3 | 22.3 22.3 | 22.3 22.3 | 22.3 22.3 | 22.3 22.3 | 22.3 22.3 | 22.3 22.3 |
| 设备 | 负荷(W) | 59.0 37.7 | 53.3 37.2 | 49.6 36.7 | 47.1 36.7 | 45.0 36.2 | 43.4 36.2 | 42.4 35.7 | 41.4 49.1 | 40.3 55.9 | 39.8 61.0 | 38.8 64.7 | 38.2 67.8 |
| 照明 | 显热(W) | 50.5 4.1 | 29.9 4.1 | 23.7 3.1 | 19.6 3.1 | 16.5 2.1 | 13.4 2.1 | 11.3 38.1 | 9.3 59.8 | 8.2 68.0 | 6.2 74.2 | 6.2 79.4 | 5.2 82.5 |
| 人体 | 显热(W) | 33.7 33.7 | 33.7 33.7 | 33.7 33.7 | 33.7 33.7 | 33.7 33.7 | 33.7 33.7 | 33.7 33.7 | 33.7 33.7 | 33.7 33.7 | 33.7 33.7 | 33.7 33.7 | 33.7 33.7 |
|  | 全热(W) | 58.1 58.1 | 58.1 58.1 | 58.1 58.1 | 58.1 58.1 | 58.1 58.1 | 58.1 58.1 | 58.1 58.1 | 58.1 58.1 | 58.1 58.1 | 58.1 58.1 | 58.1 58.1 | 58.1 58.1 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 |
| 新风 | 显热(W) | 71.8 71.8 | 71.8 71.8 | 71.8 71.8 | 71.8 71.8 | 71.8 71.8 | 71.8 71.8 | 71.8 71.8 | 71.8 71.8 | 71.8 71.8 | 71.8 71.8 | 71.8 71.8 | 71.8 71.8 |
|  | 全热(W) | 229.6 229.6 | 229.6 229.6 | 229.6 229.6 | 229.6 229.6 | 229.6 229.6 | 229.6 229.6 | 229.6 229.6 | 229.6 229.6 | 229.6 229.6 | 229.6 229.6 | 229.6 229.6 | 229.6 229.6 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 |
| 南外墙 | F=5.80 K=1.11 D=2.93 | 58.0 46.7 | 56.1 48.1 | 53.7 50.0 | 52.5 52.4 | 51.4 57.1 | 50.6 61.0 | 49.9 63.9 | 49.4 65.7 | 48.5 65.9 | 48.0 64.7 | 47.5 62.0 | 47.0 59.3 |
| 东与非采暖阳台相邻外墙 | F=5.84 K=1.13 D=2.93 | 47.4 47.4 | 47.4 47.4 | 47.4 47.4 | 47.4 47.4 | 47.4 47.4 | 47.4 47.4 | 47.4 47.4 | 47.4 47.4 | 47.4 47.4 | 47.4 47.4 | 47.4 47.4 | 47.4 47.4 |
| 南外窗 | F=2.18 K=3.90 SC=0.75 | 63.1 253.4 | 51.5 262.1 | 44.9 260.3 | 38.0 244.3 | 32.2 221.2 | 27.6 199.1 | 54.8 166.4 | 86.8 126.7 | 120.9 107.9 | 160.9 93.0 | 200.5 81.2 | 230.9 70.7 |
| 东不采暖封闭阳台窗 | F=4.70 K=3.90 SC=0.75 | 132.0 132.0 | 132.0 132.0 | 132.0 132.0 | 132.0 132.0 | 132.0 132.0 | 132.0 132.0 | 132.0 132.0 | 132.0 132.0 | 132.0 132.0 | 132.0 132.0 | 132.0 132.0 | 132.0 132.0 |
| 挑空楼板 | F=10.36 K=1.18 D=2.13 | 86.5 73.0 | 81.8 82.7 | 78.1 92.7 | 75.2 101.1 | 72.5 108.0 | 70.7 113.5 | 67.4 116.4 | 65.6 117.1 | 63.7 114.4 | 62.0 108.0 | 60.7 102.1 | 65.0 94.2 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 1245 1284 | 1190 1302 | 1157 1310 | 1127 1311 | 1103 1309 | 1088 1309 | 1105 1331 | 1130 1340 | 1157 1341 | 1191 1335 | 1225 1325 | 1257 1308 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 1063 1102 | 1008 1120 | 974 1127 | 945 1129 | 921 1127 | 906 1127 | 923 1149 | 947 1158 | 974 1159 | 1008 1153 | 1043 1143 | 1074 1126 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 1015 1054 | 960 1072 | 927 1080 | 897 1082 | 873 1080 | 858 1080 | 875 1102 | 900 1110 | 927 1111 | 961 1105 | 996 1095 | 1027 1079 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 991 1030 | 936 1048 | 903 1056 | 873 1057 | 849 1055 | 834 1055 | 851 1077 | 876 1086 | 903 1087 | 937 1081 | 971 1071 | 1003 1054 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | X013[电气小间] |  | 2.85 | 6.82 | 26 | 60 | 431.0 | 23 | 503.3 | 23 | 0.10 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 32.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 6.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.50(次/h) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=6.82 K=0.82 D=3.61 | 92.7 69.4 | 88.5 68.9 | 84.3 68.6 | 79.6 71.2 | 75.8 75.6 | 74.5 80.7 | 73.5 85.9 | 72.6 90.2 | 71.8 93.2 | 71.2 95.2 | 70.4 95.8 | 69.9 95.1 |
| 户墙1 | F=23.37 K=1.93 | 188.9 188.9 | 188.9 188.9 | 188.9 188.9 | 188.9 188.9 | 188.9 188.9 | 188.9 188.9 | 188.9 188.9 | 188.9 188.9 | 188.9 188.9 | 188.9 188.9 | 188.9 188.9 | 188.9 188.9 |
| 户墙1 | F=1.97 K=1.93 | 15.9 15.9 | 15.9 15.9 | 15.9 15.9 | 15.9 15.9 | 15.9 15.9 | 15.9 15.9 | 15.9 15.9 | 15.9 15.9 | 15.9 15.9 | 15.9 15.9 | 15.9 15.9 | 15.9 15.9 |
| 户门1 | F=2.31 K=2.30 | 22.3 22.3 | 22.3 22.3 | 22.3 22.3 | 22.3 22.3 | 22.3 22.3 | 22.3 22.3 | 22.3 22.3 | 22.3 22.3 | 22.3 22.3 | 22.3 22.3 | 22.3 22.3 | 22.3 22.3 |
| 设备 | 负荷(W) | 34.1 34.1 | 34.1 34.1 | 34.1 34.1 | 34.1 34.1 | 34.1 34.1 | 34.1 34.1 | 34.1 34.1 | 34.1 34.1 | 34.1 34.1 | 34.1 34.1 | 34.1 34.1 | 34.1 34.1 |
| 照明 | 显热(W) | 20.1 1.6 | 11.9 1.6 | 9.4 1.2 | 7.8 1.2 | 6.5 0.8 | 5.3 0.8 | 4.5 15.1 | 3.7 23.7 | 3.3 27.0 | 2.5 29.5 | 2.5 31.5 | 2.0 32.7 |
| 人体 | 显热(W) | 13.4 13.4 | 13.4 13.4 | 13.4 13.4 | 13.4 13.4 | 13.4 13.4 | 13.4 13.4 | 13.4 13.4 | 13.4 13.4 | 13.4 13.4 | 13.4 13.4 | 13.4 13.4 | 13.4 13.4 |
|  | 全热(W) | 23.1 23.1 | 23.1 23.1 | 23.1 23.1 | 23.1 23.1 | 23.1 23.1 | 23.1 23.1 | 23.1 23.1 | 23.1 23.1 | 23.1 23.1 | 23.1 23.1 | 23.1 23.1 | 23.1 23.1 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 |
| 新风 | 显热(W) | 28.5 28.5 | 28.5 28.5 | 28.5 28.5 | 28.5 28.5 | 28.5 28.5 | 28.5 28.5 | 28.5 28.5 | 28.5 28.5 | 28.5 28.5 | 28.5 28.5 | 28.5 28.5 | 28.5 28.5 |
|  | 全热(W) | 91.2 91.2 | 91.2 91.2 | 91.2 91.2 | 91.2 91.2 | 91.2 91.2 | 91.2 91.2 | 91.2 91.2 | 91.2 91.2 | 91.2 91.2 | 91.2 91.2 | 91.2 91.2 | 91.2 91.2 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 488 446 | 476 446 | 469 445 | 463 448 | 458 452 | 455 457 | 453 477 | 452 489 | 451 496 | 449 500 | 448 503 | 447 503 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 416 374 | 404 374 | 397 373 | 391 376 | 386 380 | 383 385 | 381 404 | 379 417 | 378 423 | 377 428 | 376 430 | 375 431 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 397 355 | 385 355 | 378 354 | 372 357 | 367 361 | 364 366 | 362 385 | 361 398 | 359 405 | 358 409 | 357 412 | 356 412 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 387 346 | 375 345 | 368 344 | 362 347 | 357 351 | 355 356 | 353 376 | 351 389 | 350 395 | 348 399 | 348 402 | 347 403 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | X015[水井] |  | 5.70 | 3.08 | 26 | 60 | 116.5 | 23 | 249.6 | 23 | 0.02 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 64.0(㎡/人) |  | 设备 | 10.0(W/㎡) |  | 照明 | 12.0(W/㎡) |  | 新风 | 1.00(次/h) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=3.08 K=0.82 D=3.61 | 41.9 31.3 | 40.0 31.1 | 38.1 31.0 | 36.0 32.2 | 34.2 34.2 | 33.7 36.4 | 33.2 38.8 | 32.8 40.7 | 32.4 42.1 | 32.2 43.0 | 31.8 43.2 | 31.6 43.0 |
| 户墙1 | F=3.99 K=1.93 | 32.3 32.3 | 32.3 32.3 | 32.3 32.3 | 32.3 32.3 | 32.3 32.3 | 32.3 32.3 | 32.3 32.3 | 32.3 32.3 | 32.3 32.3 | 32.3 32.3 | 32.3 32.3 | 32.3 32.3 |
| 户墙1 | F=1.96 K=1.93 | 15.9 15.9 | 15.9 15.9 | 15.9 15.9 | 15.9 15.9 | 15.9 15.9 | 15.9 15.9 | 15.9 15.9 | 15.9 15.9 | 15.9 15.9 | 15.9 15.9 | 15.9 15.9 | 15.9 15.9 |
| 户门1 | F=2.31 K=2.30 | 22.3 22.3 | 22.3 22.3 | 22.3 22.3 | 22.3 22.3 | 22.3 22.3 | 22.3 22.3 | 22.3 22.3 | 22.3 22.3 | 22.3 22.3 | 22.3 22.3 | 22.3 22.3 | 22.3 22.3 |
| 设备 | 负荷(W) | 15.4 15.4 | 15.4 15.4 | 15.4 15.4 | 15.4 15.4 | 15.4 15.4 | 15.4 15.4 | 15.4 15.4 | 15.4 15.4 | 15.4 15.4 | 15.4 15.4 | 15.4 15.4 | 15.4 15.4 |
| 照明 | 显热(W) | 9.1 0.7 | 5.4 0.7 | 4.3 0.6 | 3.5 0.6 | 3.0 0.4 | 2.4 0.4 | 2.0 6.8 | 1.7 10.7 | 1.5 12.2 | 1.1 13.3 | 1.1 14.2 | 0.9 14.8 |
| 人体 | 显热(W) | 6.0 6.0 | 6.0 6.0 | 6.0 6.0 | 6.0 6.0 | 6.0 6.0 | 6.0 6.0 | 6.0 6.0 | 6.0 6.0 | 6.0 6.0 | 6.0 6.0 | 6.0 6.0 | 6.0 6.0 |
|  | 全热(W) | 10.4 10.4 | 10.4 10.4 | 10.4 10.4 | 10.4 10.4 | 10.4 10.4 | 10.4 10.4 | 10.4 10.4 | 10.4 10.4 | 10.4 10.4 | 10.4 10.4 | 10.4 10.4 | 10.4 10.4 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 |
| 新风 | 显热(W) | 12.9 12.9 | 12.9 12.9 | 12.9 12.9 | 12.9 12.9 | 12.9 12.9 | 12.9 12.9 | 12.9 12.9 | 12.9 12.9 | 12.9 12.9 | 12.9 12.9 | 12.9 12.9 | 12.9 12.9 |
|  | 全热(W) | 41.2 41.2 | 41.2 41.2 | 41.2 41.2 | 41.2 41.2 | 41.2 41.2 | 41.2 41.2 | 41.2 41.2 | 41.2 41.2 | 41.2 41.2 | 41.2 41.2 | 41.2 41.2 | 41.2 41.2 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 |
| 户墙1 | F=1.97 K=1.93 | 15.9 15.9 | 15.9 15.9 | 15.9 15.9 | 15.9 15.9 | 15.9 15.9 | 15.9 15.9 | 15.9 15.9 | 15.9 15.9 | 15.9 15.9 | 15.9 15.9 | 15.9 15.9 | 15.9 15.9 |
| 户墙1 | F=1.99 K=1.93 | 16.1 16.1 | 16.1 16.1 | 16.1 16.1 | 16.1 16.1 | 16.1 16.1 | 16.1 16.1 | 16.1 16.1 | 16.1 16.1 | 16.1 16.1 | 16.1 16.1 | 16.1 16.1 | 16.1 16.1 |
| 户门1 | F=2.31 K=2.30 | 22.3 22.3 | 22.3 22.3 | 22.3 22.3 | 22.3 22.3 | 22.3 22.3 | 22.3 22.3 | 22.3 22.3 | 22.3 22.3 | 22.3 22.3 | 22.3 22.3 | 22.3 22.3 | 22.3 22.3 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 243 224 | 237 224 | 234 223 | 231 225 | 229 226 | 228 229 | 227 237 | 226 243 | 226 246 | 225 248 | 225 249 | 224 250 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 210 191 | 205 191 | 201 191 | 199 192 | 196 194 | 195 196 | 194 205 | 194 211 | 193 213 | 192 215 | 192 217 | 192 217 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 202 183 | 196 183 | 193 182 | 190 183 | 188 185 | 187 187 | 186 196 | 185 202 | 185 205 | 184 207 | 184 208 | 183 208 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 197 178 | 192 178 | 189 178 | 186 179 | 184 181 | 182 183 | 182 192 | 181 198 | 180 201 | 180 203 | 179 204 | 179 204 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | X016[水井] |  | 5.70 | 3.08 | 26 | 60 | 116.5 | 23 | 249.6 | 23 | 0.02 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 64.0(㎡/人) |  | 设备 | 10.0(W/㎡) |  | 照明 | 12.0(W/㎡) |  | 新风 | 1.00(次/h) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=3.08 K=0.82 D=3.61 | 41.9 31.3 | 40.0 31.1 | 38.1 31.0 | 36.0 32.2 | 34.2 34.2 | 33.7 36.4 | 33.2 38.8 | 32.8 40.7 | 32.4 42.1 | 32.2 43.0 | 31.8 43.2 | 31.6 43.0 |
| 户墙1 | F=1.96 K=1.93 | 15.9 15.9 | 15.9 15.9 | 15.9 15.9 | 15.9 15.9 | 15.9 15.9 | 15.9 15.9 | 15.9 15.9 | 15.9 15.9 | 15.9 15.9 | 15.9 15.9 | 15.9 15.9 | 15.9 15.9 |
| 户墙1 | F=3.99 K=1.93 | 32.3 32.3 | 32.3 32.3 | 32.3 32.3 | 32.3 32.3 | 32.3 32.3 | 32.3 32.3 | 32.3 32.3 | 32.3 32.3 | 32.3 32.3 | 32.3 32.3 | 32.3 32.3 | 32.3 32.3 |
| 户门1 | F=2.31 K=2.30 | 22.3 22.3 | 22.3 22.3 | 22.3 22.3 | 22.3 22.3 | 22.3 22.3 | 22.3 22.3 | 22.3 22.3 | 22.3 22.3 | 22.3 22.3 | 22.3 22.3 | 22.3 22.3 | 22.3 22.3 |
| 设备 | 负荷(W) | 15.4 15.4 | 15.4 15.4 | 15.4 15.4 | 15.4 15.4 | 15.4 15.4 | 15.4 15.4 | 15.4 15.4 | 15.4 15.4 | 15.4 15.4 | 15.4 15.4 | 15.4 15.4 | 15.4 15.4 |
| 照明 | 显热(W) | 9.1 0.7 | 5.4 0.7 | 4.3 0.6 | 3.5 0.6 | 3.0 0.4 | 2.4 0.4 | 2.0 6.8 | 1.7 10.7 | 1.5 12.2 | 1.1 13.3 | 1.1 14.2 | 0.9 14.8 |
| 人体 | 显热(W) | 6.0 6.0 | 6.0 6.0 | 6.0 6.0 | 6.0 6.0 | 6.0 6.0 | 6.0 6.0 | 6.0 6.0 | 6.0 6.0 | 6.0 6.0 | 6.0 6.0 | 6.0 6.0 | 6.0 6.0 |
|  | 全热(W) | 10.4 10.4 | 10.4 10.4 | 10.4 10.4 | 10.4 10.4 | 10.4 10.4 | 10.4 10.4 | 10.4 10.4 | 10.4 10.4 | 10.4 10.4 | 10.4 10.4 | 10.4 10.4 | 10.4 10.4 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 |
| 新风 | 显热(W) | 12.9 12.9 | 12.9 12.9 | 12.9 12.9 | 12.9 12.9 | 12.9 12.9 | 12.9 12.9 | 12.9 12.9 | 12.9 12.9 | 12.9 12.9 | 12.9 12.9 | 12.9 12.9 | 12.9 12.9 |
|  | 全热(W) | 41.2 41.2 | 41.2 41.2 | 41.2 41.2 | 41.2 41.2 | 41.2 41.2 | 41.2 41.2 | 41.2 41.2 | 41.2 41.2 | 41.2 41.2 | 41.2 41.2 | 41.2 41.2 | 41.2 41.2 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 |
| 户墙1 | F=2.00 K=1.93 | 16.1 16.1 | 16.1 16.1 | 16.1 16.1 | 16.1 16.1 | 16.1 16.1 | 16.1 16.1 | 16.1 16.1 | 16.1 16.1 | 16.1 16.1 | 16.1 16.1 | 16.1 16.1 | 16.1 16.1 |
| 户墙1 | F=1.96 K=1.93 | 15.9 15.9 | 15.9 15.9 | 15.9 15.9 | 15.9 15.9 | 15.9 15.9 | 15.9 15.9 | 15.9 15.9 | 15.9 15.9 | 15.9 15.9 | 15.9 15.9 | 15.9 15.9 | 15.9 15.9 |
| 户门1 | F=2.31 K=2.30 | 22.3 22.3 | 22.3 22.3 | 22.3 22.3 | 22.3 22.3 | 22.3 22.3 | 22.3 22.3 | 22.3 22.3 | 22.3 22.3 | 22.3 22.3 | 22.3 22.3 | 22.3 22.3 | 22.3 22.3 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 243 224 | 237 224 | 234 223 | 231 225 | 229 226 | 228 229 | 227 237 | 226 243 | 226 246 | 225 248 | 225 249 | 224 250 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 210 191 | 205 191 | 201 191 | 199 192 | 196 194 | 195 196 | 194 205 | 194 211 | 193 213 | 192 215 | 192 217 | 192 217 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 202 183 | 196 183 | 193 182 | 190 183 | 188 185 | 187 187 | 186 196 | 185 202 | 185 205 | 184 207 | 184 208 | 183 208 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 197 178 | 192 178 | 189 178 | 186 179 | 183 181 | 182 183 | 182 192 | 181 198 | 180 201 | 180 203 | 179 204 | 179 204 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | X021[电气小间] |  | 2.85 | 9.77 | 26 | 60 | 481.1 | 23 | 584.7 | 23 | 0.15 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 32.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 6.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.50(次/h) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=9.77 K=0.82 D=3.61 | 132.8 99.4 | 126.8 98.7 | 120.7 98.2 | 114.1 102.0 | 108.6 108.4 | 106.8 115.6 | 105.3 123.1 | 104.0 129.2 | 102.9 133.5 | 102.0 136.4 | 100.9 137.2 | 100.1 136.3 |
| 户墙1 | F=4.13 K=1.93 | 33.4 33.4 | 33.4 33.4 | 33.4 33.4 | 33.4 33.4 | 33.4 33.4 | 33.4 33.4 | 33.4 33.4 | 33.4 33.4 | 33.4 33.4 | 33.4 33.4 | 33.4 33.4 | 33.4 33.4 |
| 户墙1 | F=16.99 K=1.93 | 137.4 137.4 | 137.4 137.4 | 137.4 137.4 | 137.4 137.4 | 137.4 137.4 | 137.4 137.4 | 137.4 137.4 | 137.4 137.4 | 137.4 137.4 | 137.4 137.4 | 137.4 137.4 | 137.4 137.4 |
| 户门1 | F=1.89 K=2.30 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 |
| 设备 | 负荷(W) | 48.9 48.9 | 48.9 48.9 | 48.9 48.9 | 48.9 48.9 | 48.9 48.9 | 48.9 48.9 | 48.9 48.9 | 48.9 48.9 | 48.9 48.9 | 48.9 48.9 | 48.9 48.9 | 48.9 48.9 |
| 照明 | 显热(W) | 28.7 2.3 | 17.0 2.3 | 13.5 1.8 | 11.1 1.8 | 9.4 1.2 | 7.6 1.2 | 6.4 21.7 | 5.3 34.0 | 4.7 38.7 | 3.5 42.2 | 3.5 45.1 | 2.9 46.9 |
| 人体 | 显热(W) | 19.2 19.2 | 19.2 19.2 | 19.2 19.2 | 19.2 19.2 | 19.2 19.2 | 19.2 19.2 | 19.2 19.2 | 19.2 19.2 | 19.2 19.2 | 19.2 19.2 | 19.2 19.2 | 19.2 19.2 |
|  | 全热(W) | 33.0 33.0 | 33.0 33.0 | 33.0 33.0 | 33.0 33.0 | 33.0 33.0 | 33.0 33.0 | 33.0 33.0 | 33.0 33.0 | 33.0 33.0 | 33.0 33.0 | 33.0 33.0 | 33.0 33.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 |
| 新风 | 显热(W) | 40.8 40.8 | 40.8 40.8 | 40.8 40.8 | 40.8 40.8 | 40.8 40.8 | 40.8 40.8 | 40.8 40.8 | 40.8 40.8 | 40.8 40.8 | 40.8 40.8 | 40.8 40.8 | 40.8 40.8 |
|  | 全热(W) | 130.6 130.6 | 130.6 130.6 | 130.6 130.6 | 130.6 130.6 | 130.6 130.6 | 130.6 130.6 | 130.6 130.6 | 130.6 130.6 | 130.6 130.6 | 130.6 130.6 | 130.6 130.6 | 130.6 130.6 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 563 503 | 545 503 | 536 502 | 527 505 | 520 511 | 516 518 | 513 546 | 511 565 | 509 574 | 507 580 | 506 584 | 505 585 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 459 400 | 442 399 | 432 398 | 423 402 | 416 407 | 412 415 | 410 443 | 407 461 | 405 470 | 403 477 | 402 480 | 401 481 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.15 0.15 | 0.15 0.15 | 0.15 0.15 | 0.15 0.15 | 0.15 0.15 | 0.15 0.15 | 0.15 0.15 | 0.15 0.15 | 0.15 0.15 | 0.15 0.15 | 0.15 0.15 | 0.15 0.15 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 432 373 | 415 372 | 405 371 | 396 375 | 389 381 | 385 388 | 383 416 | 380 434 | 379 443 | 377 450 | 375 453 | 374 454 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 419 359 | 401 358 | 391 357 | 382 361 | 375 367 | 372 374 | 369 402 | 366 420 | 365 429 | 363 436 | 361 439 | 360 440 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | X023[风井] |  | 2.85 | 4.76 | 26 | 60 | 252.9 | 23 | 303.3 | 23 | 0.07 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 32.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 6.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.50(次/h) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=4.76 K=0.82 D=3.61 | 64.7 48.4 | 61.8 48.1 | 58.8 47.8 | 55.6 49.7 | 52.9 52.8 | 52.0 56.3 | 51.3 60.0 | 50.7 62.9 | 50.1 65.0 | 49.7 66.5 | 49.1 66.8 | 48.8 66.4 |
| 户墙1 | F=3.99 K=1.93 | 32.3 32.3 | 32.3 32.3 | 32.3 32.3 | 32.3 32.3 | 32.3 32.3 | 32.3 32.3 | 32.3 32.3 | 32.3 32.3 | 32.3 32.3 | 32.3 32.3 | 32.3 32.3 | 32.3 32.3 |
| 户墙1 | F=9.69 K=1.93 | 78.3 78.3 | 78.3 78.3 | 78.3 78.3 | 78.3 78.3 | 78.3 78.3 | 78.3 78.3 | 78.3 78.3 | 78.3 78.3 | 78.3 78.3 | 78.3 78.3 | 78.3 78.3 | 78.3 78.3 |
| 设备 | 负荷(W) | 23.8 23.8 | 23.8 23.8 | 23.8 23.8 | 23.8 23.8 | 23.8 23.8 | 23.8 23.8 | 23.8 23.8 | 23.8 23.8 | 23.8 23.8 | 23.8 23.8 | 23.8 23.8 | 23.8 23.8 |
| 照明 | 显热(W) | 14.0 1.1 | 8.3 1.1 | 6.6 0.9 | 5.4 0.9 | 4.6 0.6 | 3.7 0.6 | 3.1 10.6 | 2.6 16.6 | 2.3 18.8 | 1.7 20.6 | 1.7 22.0 | 1.4 22.8 |
| 人体 | 显热(W) | 9.3 9.3 | 9.3 9.3 | 9.3 9.3 | 9.3 9.3 | 9.3 9.3 | 9.3 9.3 | 9.3 9.3 | 9.3 9.3 | 9.3 9.3 | 9.3 9.3 | 9.3 9.3 | 9.3 9.3 |
|  | 全热(W) | 16.1 16.1 | 16.1 16.1 | 16.1 16.1 | 16.1 16.1 | 16.1 16.1 | 16.1 16.1 | 16.1 16.1 | 16.1 16.1 | 16.1 16.1 | 16.1 16.1 | 16.1 16.1 | 16.1 16.1 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 |
| 新风 | 显热(W) | 19.9 19.9 | 19.9 19.9 | 19.9 19.9 | 19.9 19.9 | 19.9 19.9 | 19.9 19.9 | 19.9 19.9 | 19.9 19.9 | 19.9 19.9 | 19.9 19.9 | 19.9 19.9 | 19.9 19.9 |
|  | 全热(W) | 63.6 63.6 | 63.6 63.6 | 63.6 63.6 | 63.6 63.6 | 63.6 63.6 | 63.6 63.6 | 63.6 63.6 | 63.6 63.6 | 63.6 63.6 | 63.6 63.6 | 63.6 63.6 | 63.6 63.6 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 293 264 | 284 263 | 280 263 | 275 265 | 272 267 | 270 271 | 269 285 | 267 294 | 267 298 | 266 301 | 265 303 | 264 303 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 242 213 | 234 213 | 229 212 | 225 214 | 221 217 | 219 221 | 218 234 | 217 243 | 216 248 | 215 251 | 214 252 | 214 253 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 229 200 | 221 200 | 216 199 | 211 201 | 208 204 | 206 207 | 205 221 | 204 230 | 203 234 | 202 238 | 201 239 | 201 240 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 222 193 | 214 193 | 209 192 | 205 194 | 201 197 | 199 201 | 198 214 | 197 223 | 196 228 | 195 231 | 195 233 | 194 233 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | X024[风机房] |  | 5.70 | 38.67 | 26 | 60 | 1459.8 | 23 | 1927.0 | 23 | 0.56 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 64.0(㎡/人) |  | 设备 | 10.0(W/㎡) |  | 照明 | 12.0(W/㎡) |  | 新风 | 1.00(次/h) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=38.67 K=0.82 D=3.61 | 525.5 393.3 | 502.0 390.8 | 477.9 388.7 | 451.5 403.8 | 430.0 428.9 | 422.6 457.5 | 416.6 487.3 | 411.6 511.3 | 407.2 528.3 | 403.8 539.9 | 399.2 543.0 | 396.2 539.3 |
| 户墙1 | F=11.97 K=1.93 | 96.8 96.8 | 96.8 96.8 | 96.8 96.8 | 96.8 96.8 | 96.8 96.8 | 96.8 96.8 | 96.8 96.8 | 96.8 96.8 | 96.8 96.8 | 96.8 96.8 | 96.8 96.8 | 96.8 96.8 |
| 户墙1 | F=15.31 K=1.93 | 123.8 123.8 | 123.8 123.8 | 123.8 123.8 | 123.8 123.8 | 123.8 123.8 | 123.8 123.8 | 123.8 123.8 | 123.8 123.8 | 123.8 123.8 | 123.8 123.8 | 123.8 123.8 | 123.8 123.8 |
| 户墙1 | F=9.69 K=1.93 | 78.3 78.3 | 78.3 78.3 | 78.3 78.3 | 78.3 78.3 | 78.3 78.3 | 78.3 78.3 | 78.3 78.3 | 78.3 78.3 | 78.3 78.3 | 78.3 78.3 | 78.3 78.3 | 78.3 78.3 |
| 户门1 | F=3.78 K=2.30 | 36.6 36.6 | 36.6 36.6 | 36.6 36.6 | 36.6 36.6 | 36.6 36.6 | 36.6 36.6 | 36.6 36.6 | 36.6 36.6 | 36.6 36.6 | 36.6 36.6 | 36.6 36.6 | 36.6 36.6 |
| 设备 | 负荷(W) | 193.3 193.3 | 193.3 193.3 | 193.3 193.3 | 193.3 193.3 | 193.3 193.3 | 193.3 193.3 | 193.3 193.3 | 193.3 193.3 | 193.3 193.3 | 193.3 193.3 | 193.3 193.3 | 193.3 193.3 |
| 照明 | 显热(W) | 113.7 9.3 | 67.3 9.3 | 53.4 7.0 | 44.1 7.0 | 37.1 4.6 | 30.2 4.6 | 25.5 85.8 | 20.9 134.6 | 18.6 153.1 | 13.9 167.1 | 13.9 178.7 | 11.6 185.6 |
| 人体 | 显热(W) | 75.9 75.9 | 75.9 75.9 | 75.9 75.9 | 75.9 75.9 | 75.9 75.9 | 75.9 75.9 | 75.9 75.9 | 75.9 75.9 | 75.9 75.9 | 75.9 75.9 | 75.9 75.9 | 75.9 75.9 |
|  | 全热(W) | 130.8 130.8 | 130.8 130.8 | 130.8 130.8 | 130.8 130.8 | 130.8 130.8 | 130.8 130.8 | 130.8 130.8 | 130.8 130.8 | 130.8 130.8 | 130.8 130.8 | 130.8 130.8 | 130.8 130.8 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 |
| 新风 | 显热(W) | 161.5 161.5 | 161.5 161.5 | 161.5 161.5 | 161.5 161.5 | 161.5 161.5 | 161.5 161.5 | 161.5 161.5 | 161.5 161.5 | 161.5 161.5 | 161.5 161.5 | 161.5 161.5 | 161.5 161.5 |
|  | 全热(W) | 516.8 516.8 | 516.8 516.8 | 516.8 516.8 | 516.8 516.8 | 516.8 516.8 | 516.8 516.8 | 516.8 516.8 | 516.8 516.8 | 516.8 516.8 | 516.8 516.8 | 516.8 516.8 | 516.8 516.8 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.49 0.49 | 0.49 0.49 | 0.49 0.49 | 0.49 0.49 | 0.49 0.49 | 0.49 0.49 | 0.49 0.49 | 0.49 0.49 | 0.49 0.49 | 0.49 0.49 | 0.49 0.49 | 0.49 0.49 |
| 户墙1 | F=2.00 K=1.93 | 16.1 16.1 | 16.1 16.1 | 16.1 16.1 | 16.1 16.1 | 16.1 16.1 | 16.1 16.1 | 16.1 16.1 | 16.1 16.1 | 16.1 16.1 | 16.1 16.1 | 16.1 16.1 | 16.1 16.1 |
| 挑空楼板 | F=1.05 K=1.18 D=2.13 | 8.8 7.4 | 8.3 8.4 | 7.9 9.4 | 7.6 10.2 | 7.4 10.9 | 7.2 11.5 | 6.8 11.8 | 6.7 11.9 | 6.5 11.6 | 6.3 10.9 | 6.2 10.3 | 6.6 9.5 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 1841 1603 | 1770 1601 | 1732 1598 | 1696 1614 | 1667 1637 | 1653 1666 | 1641 1778 | 1632 1850 | 1625 1886 | 1617 1910 | 1612 1925 | 1607 1927 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 1430 1192 | 1360 1191 | 1322 1187 | 1286 1203 | 1257 1227 | 1242 1256 | 1231 1367 | 1222 1440 | 1215 1475 | 1206 1500 | 1202 1514 | 1197 1517 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.58 0.58 | 0.58 0.58 | 0.58 0.58 | 0.58 0.58 | 0.58 0.58 | 0.58 0.58 | 0.58 0.58 | 0.58 0.58 | 0.58 0.58 | 0.58 0.58 | 0.58 0.58 | 0.58 0.58 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 1324 1086 | 1253 1084 | 1215 1081 | 1179 1097 | 1150 1120 | 1136 1149 | 1125 1261 | 1115 1334 | 1108 1369 | 1100 1394 | 1095 1408 | 1090 1410 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 1269 1031 | 1198 1029 | 1160 1026 | 1124 1042 | 1095 1065 | 1081 1095 | 1070 1206 | 1060 1279 | 1053 1314 | 1045 1339 | 1040 1353 | 1035 1355 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | X026[集水坑] |  | 5.70 | 27.98 | 26 | 60 | 327.8 | 23 | 2191.9 | 23 | 0.07 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 64.0(㎡/人) |  | 设备 | 10.0(W/㎡) |  | 照明 | 12.0(W/㎡) |  | 新风 | 1.00(次/h) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=27.98 K=0.82 D=3.61 | 380.3 284.6 | 363.3 282.8 | 345.8 281.3 | 326.7 292.2 | 311.1 310.4 | 305.8 331.0 | 301.4 352.6 | 297.8 370.0 | 294.6 382.3 | 292.2 390.6 | 288.8 392.9 | 286.7 390.2 |
| 户墙1 | F=9.66 K=1.93 | 78.1 78.1 | 78.1 78.1 | 78.1 78.1 | 78.1 78.1 | 78.1 78.1 | 78.1 78.1 | 78.1 78.1 | 78.1 78.1 | 78.1 78.1 | 78.1 78.1 | 78.1 78.1 | 78.1 78.1 |
| 户墙1 | F=10.26 K=1.93 | 83.0 83.0 | 83.0 83.0 | 83.0 83.0 | 83.0 83.0 | 83.0 83.0 | 83.0 83.0 | 83.0 83.0 | 83.0 83.0 | 83.0 83.0 | 83.0 83.0 | 83.0 83.0 | 83.0 83.0 |
| 户墙1 | F=6.27 K=1.93 | 50.7 50.7 | 50.7 50.7 | 50.7 50.7 | 50.7 50.7 | 50.7 50.7 | 50.7 50.7 | 50.7 50.7 | 50.7 50.7 | 50.7 50.7 | 50.7 50.7 | 50.7 50.7 | 50.7 50.7 |
| 户门1 | F=1.71 K=2.30 | 16.5 16.5 | 16.5 16.5 | 16.5 16.5 | 16.5 16.5 | 16.5 16.5 | 16.5 16.5 | 16.5 16.5 | 16.5 16.5 | 16.5 16.5 | 16.5 16.5 | 16.5 16.5 | 16.5 16.5 |
| 设备 | 负荷(W) | 78.6 30.3 | 65.6 29.1 | 57.4 27.9 | 51.5 27.9 | 46.8 26.7 | 43.2 26.7 | 40.9 25.5 | 38.5 56.2 | 36.1 71.5 | 35.0 83.3 | 32.6 91.6 | 31.4 98.6 |
| 照明 | 显热(W) | 82.3 6.7 | 48.7 6.7 | 38.6 5.0 | 31.9 5.0 | 26.9 3.4 | 21.8 3.4 | 18.5 62.1 | 15.1 97.4 | 13.4 110.8 | 10.1 120.9 | 10.1 129.3 | 8.4 134.3 |
| 人体 | 显热(W) | 54.9 54.9 | 54.9 54.9 | 54.9 54.9 | 54.9 54.9 | 54.9 54.9 | 54.9 54.9 | 54.9 54.9 | 54.9 54.9 | 54.9 54.9 | 54.9 54.9 | 54.9 54.9 | 54.9 54.9 |
|  | 全热(W) | 94.6 94.6 | 94.6 94.6 | 94.6 94.6 | 94.6 94.6 | 94.6 94.6 | 94.6 94.6 | 94.6 94.6 | 94.6 94.6 | 94.6 94.6 | 94.6 94.6 | 94.6 94.6 | 94.6 94.6 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 |
| 新风 | 显热(W) | 116.9 116.9 | 116.9 116.9 | 116.9 116.9 | 116.9 116.9 | 116.9 116.9 | 116.9 116.9 | 116.9 116.9 | 116.9 116.9 | 116.9 116.9 | 116.9 116.9 | 116.9 116.9 | 116.9 116.9 |
|  | 全热(W) | 374.0 374.0 | 374.0 374.0 | 374.0 374.0 | 374.0 374.0 | 374.0 374.0 | 374.0 374.0 | 374.0 374.0 | 374.0 374.0 | 374.0 374.0 | 374.0 374.0 | 374.0 374.0 | 374.0 374.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.36 0.36 | 0.36 0.36 | 0.36 0.36 | 0.36 0.36 | 0.36 0.36 | 0.36 0.36 | 0.36 0.36 | 0.36 0.36 | 0.36 0.36 | 0.36 0.36 | 0.36 0.36 | 0.36 0.36 |
| 东外墙 | F=4.55 K=1.11 D=2.93 | 57.8 48.4 | 56.2 58.7 | 54.3 64.9 | 53.2 68.2 | 52.4 69.3 | 51.7 67.8 | 51.1 64.7 | 50.7 60.6 | 49.9 60.6 | 49.5 60.6 | 49.1 60.0 | 48.7 58.9 |
| 北外墙 | F=5.01 K=1.11 D=2.93 | 47.4 35.5 | 46.2 39.3 | 41.4 40.3 | 40.3 40.4 | 39.4 42.1 | 38.8 43.6 | 38.1 44.8 | 37.7 45.8 | 37.0 46.5 | 36.6 46.8 | 36.1 46.4 | 35.8 46.5 |
| 西外墙 | F=4.56 K=1.11 D=2.93 | 68.9 47.2 | 63.8 48.3 | 54.3 49.7 | 53.1 51.3 | 52.0 52.8 | 51.2 54.1 | 50.4 55.2 | 49.9 56.1 | 49.0 61.4 | 48.5 66.4 | 48.0 69.7 | 47.6 70.3 |
| 北外窗 | F=2.40 K=3.90 SC=0.75 | 67.8 249.2 | 55.1 261.2 | 48.0 265.4 | 40.6 257.3 | 34.4 235.5 | 29.3 226.1 | 71.7 204.5 | 102.1 140.0 | 134.4 116.3 | 172.0 100.1 | 203.1 87.3 | 228.7 76.0 |
| 户墙1 | F=2.17 K=1.93 | 17.6 17.6 | 17.6 17.6 | 17.6 17.6 | 17.6 17.6 | 17.6 17.6 | 17.6 17.6 | 17.6 17.6 | 17.6 17.6 | 17.6 17.6 | 17.6 17.6 | 17.6 17.6 | 17.6 17.6 |
| 户墙1 | F=4.17 K=1.93 | 33.7 33.7 | 33.7 33.7 | 33.7 33.7 | 33.7 33.7 | 33.7 33.7 | 33.7 33.7 | 33.7 33.7 | 33.7 33.7 | 33.7 33.7 | 33.7 33.7 | 33.7 33.7 | 33.7 33.7 |
| 内墙1 | F=9.70 K=1.93 | 171.8 171.8 | 171.8 171.8 | 171.8 171.8 | 171.8 171.8 | 171.8 171.8 | 171.8 171.8 | 171.8 171.8 | 171.8 171.8 | 171.8 171.8 | 171.8 171.8 | 171.8 171.8 | 171.8 171.8 |
| 内墙1 | F=5.70 K=1.93 | 46.1 46.1 | 46.1 46.1 | 46.1 46.1 | 46.1 46.1 | 46.1 79.0 | 46.1 79.0 | 46.1 79.0 | 46.1 79.0 | 46.1 79.0 | 46.1 79.0 | 46.1 79.0 | 46.1 79.0 |
| 内窗1 | F=2.31 K=3.90 | 37.8 37.8 | 37.8 37.8 | 37.8 37.8 | 37.8 37.8 | 37.8 37.8 | 37.8 37.8 | 37.8 37.8 | 37.8 37.8 | 37.8 37.8 | 37.8 37.8 | 37.8 37.8 | 37.8 37.8 |
| 户门1 | F=2.10 K=2.30 | 20.3 20.3 | 20.3 20.3 | 20.3 20.3 | 20.3 20.3 | 20.3 20.3 | 20.3 20.3 | 20.3 20.3 | 20.3 20.3 | 20.3 20.3 | 20.3 20.3 | 20.3 20.3 | 20.3 20.3 |
| 户门1 | F=2.10 K=2.30 | 20.3 20.3 | 20.3 20.3 | 20.3 20.3 | 20.3 20.3 | 20.3 20.3 | 20.3 20.3 | 20.3 20.3 | 20.3 20.3 | 20.3 20.3 | 20.3 20.3 | 20.3 20.3 | 20.3 20.3 |
| 挑空楼板 | F=23.58 K=1.18 D=2.13 | 196.9 166.3 | 186.3 188.3 | 177.8 210.9 | 171.1 230.0 | 165.1 245.9 | 161.0 258.2 | 153.4 265.0 | 149.4 266.5 | 144.9 260.4 | 141.2 245.8 | 138.3 232.4 | 147.9 214.3 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 2024 1913 | 1930 1959 | 1862 1990 | 1813 2017 | 1773 2063 | 1747 2088 | 1770 2152 | 1786 2170 | 1804 2187 | 1830 2192 | 1851 2187 | 1880 2166 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 1728 1616 | 1633 1662 | 1565 1693 | 1516 1720 | 1476 1767 | 1450 1792 | 1473 1855 | 1489 1873 | 1507 1890 | 1533 1895 | 1554 1890 | 1583 1870 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.42 0.42 | 0.42 0.42 | 0.42 0.42 | 0.42 0.42 | 0.42 0.42 | 0.42 0.42 | 0.42 0.42 | 0.42 0.42 | 0.42 0.42 | 0.42 0.42 | 0.42 0.42 | 0.42 0.42 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 1650 1539 | 1556 1585 | 1488 1616 | 1439 1643 | 1399 1690 | 1373 1714 | 1396 1778 | 1412 1796 | 1430 1813 | 1456 1818 | 1477 1813 | 1506 1793 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 1611 1499 | 1516 1545 | 1448 1576 | 1399 1603 | 1359 1650 | 1334 1675 | 1356 1738 | 1372 1756 | 1390 1774 | 1416 1778 | 1437 1773 | 1466 1753 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | X027[热力小室] |  | 2.85 | 5.50 | 26 | 60 | 384.0 | 23 | 442.3 | 23 | 0.08 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 32.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 6.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.50(次/h) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=5.50 K=0.82 D=3.61 | 74.7 55.9 | 71.4 55.6 | 68.0 55.3 | 64.2 57.4 | 61.2 61.0 | 60.1 65.1 | 59.2 69.3 | 58.5 72.7 | 57.9 75.1 | 57.4 76.8 | 56.8 77.2 | 56.4 76.7 |
| 户墙1 | F=7.13 K=1.93 | 57.6 57.6 | 57.6 57.6 | 57.6 57.6 | 57.6 57.6 | 57.6 57.6 | 57.6 57.6 | 57.6 57.6 | 57.6 57.6 | 57.6 57.6 | 57.6 57.6 | 57.6 57.6 | 57.6 57.6 |
| 户墙1 | F=6.27 K=1.93 | 50.7 50.7 | 50.7 50.7 | 50.7 50.7 | 50.7 50.7 | 50.7 50.7 | 50.7 50.7 | 50.7 50.7 | 50.7 50.7 | 50.7 50.7 | 50.7 50.7 | 50.7 50.7 | 50.7 50.7 |
| 户墙1 | F=11.51 K=1.93 | 93.0 93.0 | 93.0 93.0 | 93.0 93.0 | 93.0 93.0 | 93.0 93.0 | 93.0 93.0 | 93.0 93.0 | 93.0 93.0 | 93.0 93.0 | 93.0 93.0 | 93.0 93.0 | 93.0 93.0 |
| 户门1 | F=1.89 K=2.30 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 |
| 设备 | 负荷(W) | 27.5 27.5 | 27.5 27.5 | 27.5 27.5 | 27.5 27.5 | 27.5 27.5 | 27.5 27.5 | 27.5 27.5 | 27.5 27.5 | 27.5 27.5 | 27.5 27.5 | 27.5 27.5 | 27.5 27.5 |
| 照明 | 显热(W) | 16.2 1.3 | 9.6 1.3 | 7.6 1.0 | 6.3 1.0 | 5.3 0.7 | 4.3 0.7 | 3.6 12.2 | 3.0 19.1 | 2.6 21.8 | 2.0 23.8 | 2.0 25.4 | 1.7 26.4 |
| 人体 | 显热(W) | 10.8 10.8 | 10.8 10.8 | 10.8 10.8 | 10.8 10.8 | 10.8 10.8 | 10.8 10.8 | 10.8 10.8 | 10.8 10.8 | 10.8 10.8 | 10.8 10.8 | 10.8 10.8 | 10.8 10.8 |
|  | 全热(W) | 18.6 18.6 | 18.6 18.6 | 18.6 18.6 | 18.6 18.6 | 18.6 18.6 | 18.6 18.6 | 18.6 18.6 | 18.6 18.6 | 18.6 18.6 | 18.6 18.6 | 18.6 18.6 | 18.6 18.6 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 |
| 新风 | 显热(W) | 23.0 23.0 | 23.0 23.0 | 23.0 23.0 | 23.0 23.0 | 23.0 23.0 | 23.0 23.0 | 23.0 23.0 | 23.0 23.0 | 23.0 23.0 | 23.0 23.0 | 23.0 23.0 | 23.0 23.0 |
|  | 全热(W) | 73.5 73.5 | 73.5 73.5 | 73.5 73.5 | 73.5 73.5 | 73.5 73.5 | 73.5 73.5 | 73.5 73.5 | 73.5 73.5 | 73.5 73.5 | 73.5 73.5 | 73.5 73.5 | 73.5 73.5 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 430 396 | 420 396 | 415 395 | 410 398 | 406 401 | 404 405 | 402 421 | 401 431 | 400 436 | 399 440 | 398 442 | 397 442 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 372 338 | 362 338 | 356 337 | 351 339 | 347 343 | 345 347 | 344 362 | 342 373 | 341 378 | 340 381 | 340 384 | 339 384 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 357 323 | 347 323 | 341 322 | 336 324 | 332 327 | 330 331 | 329 347 | 327 358 | 326 363 | 325 366 | 324 368 | 324 369 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 349 315 | 339 315 | 333 314 | 328 316 | 324 320 | 322 324 | 321 339 | 319 350 | 318 355 | 317 358 | 317 361 | 316 361 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | X028[风机房] |  | 5.70 | 47.61 | 26 | 60 | 1459.8 | 23 | 2778.9 | 23 | 0.56 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 64.0(㎡/人) |  | 设备 | 10.0(W/㎡) |  | 照明 | 12.0(W/㎡) |  | 新风 | 1.00(次/h) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=47.61 K=0.82 D=3.61 | 647.0 484.2 | 618.1 481.1 | 588.3 478.6 | 555.9 497.2 | 529.4 528.1 | 520.3 563.3 | 512.9 600.0 | 506.8 629.6 | 501.3 650.5 | 497.2 664.7 | 491.5 668.5 | 487.9 663.9 |
| 户墙1 | F=11.97 K=1.93 | 96.8 96.8 | 96.8 96.8 | 96.8 96.8 | 96.8 96.8 | 96.8 96.8 | 96.8 96.8 | 96.8 96.8 | 96.8 96.8 | 96.8 96.8 | 96.8 96.8 | 96.8 96.8 | 96.8 96.8 |
| 户墙1 | F=15.31 K=1.93 | 123.8 123.8 | 123.8 123.8 | 123.8 123.8 | 123.8 123.8 | 123.8 123.8 | 123.8 123.8 | 123.8 123.8 | 123.8 123.8 | 123.8 123.8 | 123.8 123.8 | 123.8 123.8 | 123.8 123.8 |
| 户墙1 | F=9.69 K=1.93 | 78.3 78.3 | 78.3 78.3 | 78.3 78.3 | 78.3 78.3 | 78.3 78.3 | 78.3 78.3 | 78.3 78.3 | 78.3 78.3 | 78.3 78.3 | 78.3 78.3 | 78.3 78.3 | 78.3 78.3 |
| 户门1 | F=3.78 K=2.30 | 36.6 36.6 | 36.6 36.6 | 36.6 36.6 | 36.6 36.6 | 36.6 36.6 | 36.6 36.6 | 36.6 36.6 | 36.6 36.6 | 36.6 36.6 | 36.6 36.6 | 36.6 36.6 | 36.6 36.6 |
| 设备 | 负荷(W) | 212.1 191.6 | 206.6 191.1 | 203.1 190.6 | 200.6 190.6 | 198.6 190.1 | 197.1 190.1 | 196.1 189.6 | 195.1 202.6 | 194.1 209.1 | 193.6 214.1 | 192.6 217.6 | 192.1 220.6 |
| 照明 | 显热(W) | 140.0 11.4 | 82.8 11.4 | 65.7 8.6 | 54.3 8.6 | 45.7 5.7 | 37.1 5.7 | 31.4 105.7 | 25.7 165.7 | 22.9 188.5 | 17.1 205.7 | 17.1 220.0 | 14.3 228.5 |
| 人体 | 显热(W) | 93.4 93.4 | 93.4 93.4 | 93.4 93.4 | 93.4 93.4 | 93.4 93.4 | 93.4 93.4 | 93.4 93.4 | 93.4 93.4 | 93.4 93.4 | 93.4 93.4 | 93.4 93.4 | 93.4 93.4 |
|  | 全热(W) | 161.0 161.0 | 161.0 161.0 | 161.0 161.0 | 161.0 161.0 | 161.0 161.0 | 161.0 161.0 | 161.0 161.0 | 161.0 161.0 | 161.0 161.0 | 161.0 161.0 | 161.0 161.0 | 161.0 161.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 |
| 新风 | 显热(W) | 198.9 198.9 | 198.9 198.9 | 198.9 198.9 | 198.9 198.9 | 198.9 198.9 | 198.9 198.9 | 198.9 198.9 | 198.9 198.9 | 198.9 198.9 | 198.9 198.9 | 198.9 198.9 | 198.9 198.9 |
|  | 全热(W) | 636.3 636.3 | 636.3 636.3 | 636.3 636.3 | 636.3 636.3 | 636.3 636.3 | 636.3 636.3 | 636.3 636.3 | 636.3 636.3 | 636.3 636.3 | 636.3 636.3 | 636.3 636.3 | 636.3 636.3 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.61 0.61 | 0.61 0.61 | 0.61 0.61 | 0.61 0.61 | 0.61 0.61 | 0.61 0.61 | 0.61 0.61 | 0.61 0.61 | 0.61 0.61 | 0.61 0.61 | 0.61 0.61 | 0.61 0.61 |
| 东外墙 | F=7.70 K=1.11 D=2.93 | 97.8 81.9 | 95.1 99.3 | 91.9 109.9 | 90.1 115.4 | 88.6 117.3 | 87.5 114.8 | 86.5 109.4 | 85.7 102.5 | 84.5 102.6 | 83.8 102.5 | 83.1 101.6 | 82.4 99.6 |
| 北外墙 | F=6.01 K=1.11 D=2.93 | 56.9 42.6 | 55.5 47.2 | 49.7 48.3 | 48.4 48.5 | 47.3 50.6 | 46.5 52.3 | 45.8 53.8 | 45.3 55.0 | 44.4 55.8 | 43.9 56.1 | 43.4 55.8 | 42.9 55.8 |
| 北外窗 | F=0.67 K=3.90 SC=0.75 | 19.1 70.1 | 15.5 73.5 | 13.5 74.6 | 11.4 72.4 | 9.7 66.4 | 8.3 62.5 | 21.5 54.8 | 30.2 38.4 | 37.8 32.7 | 48.4 28.2 | 57.1 24.5 | 64.3 21.4 |
| 北阳台外门 | F=1.58 K=1.97 | 5.7 24.3 | 3.2 26.5 | 2.4 27.6 | 1.3 27.4 | 0.4 25.1 | -0.1 24.0 | 1.5 20.9 | 5.2 17.0 | 9.7 13.0 | 13.9 10.2 | 17.5 8.3 | 21.2 6.6 |
| 户墙1 | F=11.63 K=1.93 | 94.0 94.0 | 94.0 94.0 | 94.0 94.0 | 94.0 94.0 | 94.0 94.0 | 94.0 94.0 | 94.0 94.0 | 94.0 94.0 | 94.0 94.0 | 94.0 94.0 | 94.0 94.0 | 94.0 94.0 |
| 内墙1 | F=6.55 K=1.93 | 53.0 53.0 | 53.0 53.0 | 53.0 53.0 | 53.0 53.0 | 53.0 90.8 | 53.0 90.8 | 53.0 90.8 | 53.0 90.8 | 53.0 90.8 | 53.0 90.8 | 53.0 90.8 | 53.0 90.8 |
| 内墙1 | F=2.73 K=1.93 | 48.3 48.3 | 48.3 48.3 | 48.3 48.3 | 48.3 48.3 | 48.3 48.3 | 48.3 48.3 | 48.3 48.3 | 48.3 48.3 | 48.3 48.3 | 48.3 48.3 | 48.3 48.3 | 48.3 48.3 |
| 户门1 | F=1.89 K=2.30 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 |
| 挑空楼板 | F=9.99 K=1.18 D=2.13 | 83.4 70.4 | 78.9 79.8 | 75.3 89.3 | 72.5 97.5 | 69.9 104.2 | 68.2 109.4 | 65.0 112.3 | 63.3 112.9 | 61.4 110.3 | 59.8 104.2 | 58.6 98.5 | 62.7 90.8 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 2608 2323 | 2502 2356 | 2436 2374 | 2381 2404 | 2336 2472 | 2311 2506 | 2307 2631 | 2304 2708 | 2302 2747 | 2304 2770 | 2307 2779 | 2314 2771 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 2103 1818 | 1997 1851 | 1931 1869 | 1876 1899 | 1831 1967 | 1806 2001 | 1802 2126 | 1799 2203 | 1797 2242 | 1799 2265 | 1802 2274 | 1809 2266 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.71 0.71 | 0.71 0.71 | 0.71 0.71 | 0.71 0.71 | 0.71 0.71 | 0.71 0.71 | 0.71 0.71 | 0.71 0.71 | 0.71 0.71 | 0.71 0.71 | 0.71 0.71 | 0.71 0.71 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 1972 1687 | 1866 1720 | 1800 1738 | 1744 1767 | 1700 1835 | 1675 1870 | 1671 1994 | 1667 2072 | 1666 2111 | 1668 2134 | 1671 2143 | 1678 2135 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 1905 1619 | 1798 1653 | 1732 1670 | 1677 1700 | 1632 1768 | 1607 1802 | 1603 1927 | 1600 2004 | 1599 2043 | 1600 2066 | 1603 2075 | 1610 2068 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | X030[集水坑] |  | 8.55 | 16.12 | 26 | 60 | 327.8 | 23 | 1491.9 | 23 | 0.07 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 96.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 18.0(W/㎡) |  | 新风 | 1.50(次/h) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=16.12 K=0.82 D=3.61 | 219.1 163.9 | 209.3 162.9 | 199.2 162.0 | 188.2 168.3 | 179.2 178.8 | 176.2 190.7 | 173.7 203.1 | 171.6 213.2 | 169.7 220.2 | 168.3 225.1 | 166.4 226.3 | 165.2 224.8 |
| 户墙1 | F=15.96 K=1.93 | 129.0 129.0 | 129.0 129.0 | 129.0 129.0 | 129.0 129.0 | 129.0 129.0 | 129.0 129.0 | 129.0 129.0 | 129.0 129.0 | 129.0 129.0 | 129.0 129.0 | 129.0 129.0 | 129.0 129.0 |
| 户墙1 | F=6.27 K=1.93 | 50.7 50.7 | 50.7 50.7 | 50.7 50.7 | 50.7 50.7 | 50.7 50.7 | 50.7 50.7 | 50.7 50.7 | 50.7 50.7 | 50.7 50.7 | 50.7 50.7 | 50.7 50.7 | 50.7 50.7 |
| 户门1 | F=1.71 K=2.30 | 16.5 16.5 | 16.5 16.5 | 16.5 16.5 | 16.5 16.5 | 16.5 16.5 | 16.5 16.5 | 16.5 16.5 | 16.5 16.5 | 16.5 16.5 | 16.5 16.5 | 16.5 16.5 | 16.5 16.5 |
| 设备 | 负荷(W) | 55.8 36.3 | 50.6 35.9 | 47.3 35.4 | 44.9 35.4 | 43.0 34.9 | 41.6 34.9 | 40.6 34.4 | 39.7 46.8 | 38.7 53.0 | 38.2 57.8 | 37.3 61.1 | 36.8 63.9 |
| 照明 | 显热(W) | 47.4 3.9 | 28.0 3.9 | 22.2 2.9 | 18.4 2.9 | 15.5 1.9 | 12.6 1.9 | 10.6 35.8 | 8.7 56.1 | 7.7 63.8 | 5.8 69.6 | 5.8 74.5 | 4.8 77.4 |
| 人体 | 显热(W) | 31.6 31.6 | 31.6 31.6 | 31.6 31.6 | 31.6 31.6 | 31.6 31.6 | 31.6 31.6 | 31.6 31.6 | 31.6 31.6 | 31.6 31.6 | 31.6 31.6 | 31.6 31.6 | 31.6 31.6 |
|  | 全热(W) | 54.5 54.5 | 54.5 54.5 | 54.5 54.5 | 54.5 54.5 | 54.5 54.5 | 54.5 54.5 | 54.5 54.5 | 54.5 54.5 | 54.5 54.5 | 54.5 54.5 | 54.5 54.5 | 54.5 54.5 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 |
| 新风 | 显热(W) | 67.3 67.3 | 67.3 67.3 | 67.3 67.3 | 67.3 67.3 | 67.3 67.3 | 67.3 67.3 | 67.3 67.3 | 67.3 67.3 | 67.3 67.3 | 67.3 67.3 | 67.3 67.3 | 67.3 67.3 |
|  | 全热(W) | 215.5 215.5 | 215.5 215.5 | 215.5 215.5 | 215.5 215.5 | 215.5 215.5 | 215.5 215.5 | 215.5 215.5 | 215.5 215.5 | 215.5 215.5 | 215.5 215.5 | 215.5 215.5 | 215.5 215.5 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 |
| 内墙1 | F=28.14 K=1.93 | 227.5 227.5 | 227.5 227.5 | 227.5 227.5 | 227.5 227.5 | 227.5 227.5 | 227.5 227.5 | 227.5 227.5 | 227.5 227.5 | 227.5 227.5 | 227.5 227.5 | 227.5 227.5 | 227.5 227.5 |
| 内门1 | F=3.78 K=2.30 | 36.6 36.6 | 36.6 36.6 | 36.6 36.6 | 36.6 36.6 | 36.6 36.6 | 36.6 36.6 | 36.6 36.6 | 36.6 36.6 | 36.6 36.6 | 36.6 36.6 | 36.6 36.6 | 36.6 36.6 |
| 北外墙 | F=4.83 K=1.11 D=2.93 | 45.7 34.2 | 44.6 37.9 | 39.9 38.8 | 38.8 38.9 | 38.0 40.6 | 37.4 42.0 | 36.8 43.2 | 36.4 44.2 | 35.6 44.8 | 35.3 45.1 | 34.8 44.8 | 34.5 44.8 |
| 西外墙 | F=9.69 K=1.11 D=2.93 | 146.5 100.3 | 135.5 102.6 | 115.5 105.6 | 112.8 108.9 | 110.5 112.2 | 108.7 115.0 | 107.1 117.4 | 105.9 119.3 | 104.2 130.6 | 103.1 141.1 | 102.0 148.2 | 101.1 149.4 |
| 北外窗 | F=1.58 K=3.90 SC=0.75 | 44.5 163.6 | 36.2 171.4 | 31.5 174.1 | 26.6 168.9 | 22.5 154.7 | 19.3 148.6 | 46.8 131.0 | 66.1 89.7 | 88.2 76.3 | 112.9 65.7 | 133.3 57.3 | 150.1 49.8 |
| 北阳台外门 | F=1.58 K=1.97 | 5.7 24.3 | 3.2 26.5 | 2.4 27.6 | 1.3 27.4 | 0.4 25.1 | -0.1 24.0 | 1.5 20.9 | 5.2 17.0 | 9.7 13.0 | 13.9 10.2 | 17.5 8.3 | 21.2 6.6 |
| 内墙1 | F=3.42 K=1.93 | 27.7 27.7 | 27.7 27.7 | 27.7 27.7 | 27.7 27.7 | 27.7 47.4 | 27.7 47.4 | 27.7 47.4 | 27.7 47.4 | 27.7 47.4 | 27.7 47.4 | 27.7 47.4 | 27.7 47.4 |
| 挑空楼板 | F=9.52 K=1.18 D=2.13 | 79.5 67.1 | 75.2 76.0 | 71.8 85.1 | 69.1 92.9 | 66.6 99.3 | 65.0 104.3 | 61.9 107.0 | 60.3 107.6 | 58.5 105.1 | 57.0 99.2 | 55.8 93.8 | 59.7 86.5 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 1402 1352 | 1341 1375 | 1288 1390 | 1258 1401 | 1234 1425 | 1218 1439 | 1237 1470 | 1252 1472 | 1270 1485 | 1292 1491 | 1311 1492 | 1331 1481 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 1231 1181 | 1170 1204 | 1117 1219 | 1087 1230 | 1063 1254 | 1047 1268 | 1066 1300 | 1081 1301 | 1099 1314 | 1121 1320 | 1140 1321 | 1160 1310 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 1187 1136 | 1125 1160 | 1072 1174 | 1043 1186 | 1018 1210 | 1003 1224 | 1022 1255 | 1036 1256 | 1055 1269 | 1077 1276 | 1095 1276 | 1116 1266 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 1164 1113 | 1102 1137 | 1049 1151 | 1020 1163 | 996 1187 | 980 1201 | 999 1232 | 1013 1233 | 1032 1246 | 1054 1253 | 1073 1254 | 1093 1243 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | X034[热力小室] |  | 5.70 | 15.69 | 26 | 60 | 351.2 | 23 | 1279.6 | 23 | 0.09 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 64.0(㎡/人) |  | 设备 | 10.0(W/㎡) |  | 照明 | 12.0(W/㎡) |  | 新风 | 1.00(次/h) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=15.69 K=0.82 D=3.61 | 213.2 159.5 | 203.7 158.5 | 193.9 157.7 | 183.1 163.8 | 174.4 174.0 | 171.4 185.6 | 169.0 197.7 | 167.0 207.4 | 165.2 214.3 | 163.8 219.0 | 161.9 220.3 | 160.7 218.8 |
| 户墙1 | F=7.41 K=1.93 | 59.9 59.9 | 59.9 59.9 | 59.9 59.9 | 59.9 59.9 | 59.9 59.9 | 59.9 59.9 | 59.9 59.9 | 59.9 59.9 | 59.9 59.9 | 59.9 59.9 | 59.9 59.9 | 59.9 59.9 |
| 户墙1 | F=5.70 K=1.93 | 46.1 46.1 | 46.1 46.1 | 46.1 46.1 | 46.1 46.1 | 46.1 46.1 | 46.1 46.1 | 46.1 46.1 | 46.1 46.1 | 46.1 46.1 | 46.1 46.1 | 46.1 46.1 | 46.1 46.1 |
| 户墙1 | F=2.54 K=1.93 | 20.5 20.5 | 20.5 20.5 | 20.5 20.5 | 20.5 20.5 | 20.5 20.5 | 20.5 20.5 | 20.5 20.5 | 20.5 20.5 | 20.5 20.5 | 20.5 20.5 | 20.5 20.5 | 20.5 20.5 |
| 户墙1 | F=2.73 K=1.93 | 22.1 22.1 | 22.1 22.1 | 22.1 22.1 | 22.1 22.1 | 22.1 22.1 | 22.1 22.1 | 22.1 22.1 | 22.1 22.1 | 22.1 22.1 | 22.1 22.1 | 22.1 22.1 | 22.1 22.1 |
| 户门1 | F=1.89 K=2.30 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 |
| 设备 | 负荷(W) | 53.7 34.2 | 48.4 33.7 | 45.1 33.2 | 42.7 33.2 | 40.8 32.7 | 39.4 32.7 | 38.5 32.3 | 37.5 44.6 | 36.5 50.8 | 36.1 55.6 | 35.1 58.9 | 34.6 61.8 |
| 照明 | 显热(W) | 46.1 3.8 | 27.3 3.8 | 21.6 2.8 | 17.9 2.8 | 15.1 1.9 | 12.2 1.9 | 10.4 34.8 | 8.5 54.6 | 7.5 62.1 | 5.6 67.8 | 5.6 72.5 | 4.7 75.3 |
| 人体 | 显热(W) | 30.8 30.8 | 30.8 30.8 | 30.8 30.8 | 30.8 30.8 | 30.8 30.8 | 30.8 30.8 | 30.8 30.8 | 30.8 30.8 | 30.8 30.8 | 30.8 30.8 | 30.8 30.8 | 30.8 30.8 |
|  | 全热(W) | 53.0 53.0 | 53.0 53.0 | 53.0 53.0 | 53.0 53.0 | 53.0 53.0 | 53.0 53.0 | 53.0 53.0 | 53.0 53.0 | 53.0 53.0 | 53.0 53.0 | 53.0 53.0 | 53.0 53.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 |
| 新风 | 显热(W) | 65.5 65.5 | 65.5 65.5 | 65.5 65.5 | 65.5 65.5 | 65.5 65.5 | 65.5 65.5 | 65.5 65.5 | 65.5 65.5 | 65.5 65.5 | 65.5 65.5 | 65.5 65.5 | 65.5 65.5 |
|  | 全热(W) | 209.7 209.7 | 209.7 209.7 | 209.7 209.7 | 209.7 209.7 | 209.7 209.7 | 209.7 209.7 | 209.7 209.7 | 209.7 209.7 | 209.7 209.7 | 209.7 209.7 | 209.7 209.7 | 209.7 209.7 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 |
| 西外墙 | F=9.69 K=1.11 D=2.93 | 146.5 100.3 | 135.5 102.6 | 115.5 105.6 | 112.8 108.9 | 110.5 112.2 | 108.7 115.0 | 107.1 117.4 | 105.9 119.3 | 104.2 130.6 | 103.1 141.1 | 102.0 148.2 | 101.1 149.4 |
| 北外墙 | F=5.19 K=1.11 D=2.93 | 49.1 36.7 | 47.9 40.7 | 42.8 41.7 | 41.7 41.8 | 40.9 43.6 | 40.1 45.1 | 39.5 46.4 | 39.1 47.5 | 38.3 48.1 | 37.9 48.4 | 37.4 48.1 | 37.0 48.1 |
| 北外窗 | F=0.90 K=3.90 SC=0.75 | 25.4 93.5 | 20.7 98.0 | 18.0 99.5 | 15.2 96.5 | 12.9 88.3 | 11.0 85.9 | 26.7 78.5 | 37.8 52.5 | 50.4 43.6 | 64.5 37.5 | 76.2 32.7 | 85.8 28.5 |
| 北阳台外门 | F=1.89 K=1.97 | 6.9 29.1 | 3.9 31.8 | 2.9 33.2 | 1.5 32.8 | 0.5 30.1 | -0.2 28.8 | 1.8 25.1 | 6.2 20.4 | 11.6 15.7 | 16.7 12.3 | 21.0 9.9 | 25.4 7.9 |
| 内墙1 | F=3.42 K=1.93 | 27.7 27.7 | 27.7 27.7 | 27.7 27.7 | 27.7 27.7 | 27.7 47.4 | 27.7 47.4 | 27.7 47.4 | 27.7 47.4 | 27.7 47.4 | 27.7 47.4 | 27.7 47.4 | 27.7 47.4 |
| 户墙1 | F=12.36 K=1.93 | 99.9 99.9 | 99.9 99.9 | 99.9 99.9 | 99.9 99.9 | 99.9 99.9 | 99.9 99.9 | 99.9 99.9 | 99.9 99.9 | 99.9 99.9 | 99.9 99.9 | 99.9 99.9 | 99.9 99.9 |
| 户门1 | F=1.89 K=2.30 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 |
| 挑空楼板 | F=9.52 K=1.18 D=2.13 | 79.5 67.1 | 75.2 76.0 | 71.8 85.1 | 69.1 92.9 | 66.6 99.3 | 65.0 104.3 | 61.9 107.0 | 60.3 107.6 | 58.5 105.1 | 57.0 99.2 | 55.8 93.8 | 59.7 86.5 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 1196 1100 | 1138 1121 | 1087 1134 | 1059 1148 | 1037 1177 | 1023 1194 | 1030 1234 | 1038 1249 | 1048 1266 | 1060 1276 | 1071 1280 | 1085 1272 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 1029 933 | 972 954 | 921 968 | 893 982 | 871 1011 | 857 1028 | 864 1068 | 871 1083 | 881 1099 | 894 1110 | 904 1113 | 918 1105 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.23 0.23 | 0.23 0.23 | 0.23 0.23 | 0.23 0.23 | 0.23 0.23 | 0.23 0.23 | 0.23 0.23 | 0.23 0.23 | 0.23 0.23 | 0.23 0.23 | 0.23 0.23 | 0.23 0.23 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 986 890 | 928 911 | 877 925 | 850 939 | 827 968 | 814 985 | 821 1025 | 828 1039 | 838 1056 | 850 1066 | 861 1070 | 875 1062 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 964 868 | 906 889 | 855 902 | 828 916 | 805 945 | 791 963 | 798 1002 | 806 1017 | 816 1034 | 828 1044 | 839 1048 | 853 1040 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | X036[风井] |  | 5.70 | 75.27 | 26 | 60 | 58.6 | 23 | 4303.0 | 23 | 0.03 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 64.0(㎡/人) |  | 设备 | 10.0(W/㎡) |  | 照明 | 12.0(W/㎡) |  | 新风 | 1.00(次/h) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=75.28 K=0.82 D=3.61 | 1023.0 765.6 | 977.3 760.7 | 930.2 756.7 | 878.8 786.1 | 837.0 835.0 | 822.7 890.6 | 810.9 948.6 | 801.2 995.4 | 792.6 1028.5 | 786.1 1050.9 | 777.0 1057.0 | 771.3 1049.7 |
| 设备 | 负荷(W) | 376.4 376.4 | 376.4 376.4 | 376.4 376.4 | 376.4 376.4 | 376.4 376.4 | 376.4 376.4 | 376.4 376.4 | 376.4 376.4 | 376.4 376.4 | 376.4 376.4 | 376.4 376.4 | 376.4 376.4 |
| 照明 | 显热(W) | 221.3 18.1 | 131.0 18.1 | 103.9 13.5 | 85.8 13.5 | 72.3 9.0 | 58.7 9.0 | 49.7 167.1 | 40.6 262.0 | 36.1 298.1 | 27.1 325.2 | 27.1 347.8 | 22.6 361.3 |
| 人体 | 显热(W) | 147.7 147.7 | 147.7 147.7 | 147.7 147.7 | 147.7 147.7 | 147.7 147.7 | 147.7 147.7 | 147.7 147.7 | 147.7 147.7 | 147.7 147.7 | 147.7 147.7 | 147.7 147.7 | 147.7 147.7 |
|  | 全热(W) | 254.5 254.5 | 254.5 254.5 | 254.5 254.5 | 254.5 254.5 | 254.5 254.5 | 254.5 254.5 | 254.5 254.5 | 254.5 254.5 | 254.5 254.5 | 254.5 254.5 | 254.5 254.5 | 254.5 254.5 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 |
| 新风 | 显热(W) | 314.4 314.4 | 314.4 314.4 | 314.4 314.4 | 314.4 314.4 | 314.4 314.4 | 314.4 314.4 | 314.4 314.4 | 314.4 314.4 | 314.4 314.4 | 314.4 314.4 | 314.4 314.4 | 314.4 314.4 |
|  | 全热(W) | 1006.1 1006.1 | 1006.1 1006.1 | 1006.1 1006.1 | 1006.1 1006.1 | 1006.1 1006.1 | 1006.1 1006.1 | 1006.1 1006.1 | 1006.1 1006.1 | 1006.1 1006.1 | 1006.1 1006.1 | 1006.1 1006.1 | 1006.1 1006.1 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.96 0.96 | 0.96 0.96 | 0.96 0.96 | 0.96 0.96 | 0.96 0.96 | 0.96 0.96 | 0.96 0.96 | 0.96 0.96 | 0.96 0.96 | 0.96 0.96 | 0.96 0.96 | 0.96 0.96 |
| 西外墙 | F=10.44 K=1.11 D=2.93 | 157.1 106.9 | 145.7 109.4 | 123.2 112.7 | 120.3 116.2 | 117.9 119.8 | 116.0 122.8 | 114.3 125.3 | 113.0 127.4 | 111.1 137.3 | 109.9 148.9 | 108.8 157.2 | 107.8 159.5 |
| 北外墙 | F=17.35 K=1.11 D=2.93 | 157.6 125.3 | 156.2 145.6 | 145.2 152.5 | 141.6 153.3 | 138.7 151.3 | 136.4 154.8 | 134.4 158.9 | 133.0 162.4 | 130.4 164.5 | 129.1 165.3 | 127.5 164.1 | 126.3 160.4 |
| 东外墙 | F=8.26 K=1.11 D=2.93 | 105.7 88.7 | 102.8 106.1 | 99.4 117.5 | 97.4 124.0 | 95.9 126.8 | 94.6 124.9 | 93.5 119.7 | 92.7 112.6 | 91.4 111.0 | 90.7 110.9 | 89.9 109.8 | 89.2 107.7 |
| 东北外墙 | F=3.57 K=1.11 D=2.93 | 40.4 33.4 | 39.2 41.1 | 37.8 44.8 | 37.0 46.2 | 36.4 46.1 | 35.9 44.5 | 35.4 42.3 | 35.1 42.1 | 34.5 42.4 | 34.2 42.4 | 33.9 42.1 | 33.6 41.2 |
| 西外窗 | F=0.90 K=3.90 SC=0.75 | 35.7 95.9 | 30.0 105.8 | 26.4 123.5 | 22.7 136.3 | 19.7 136.9 | 17.1 130.4 | 27.8 133.0 | 40.5 90.3 | 54.1 59.3 | 67.8 51.7 | 79.2 45.5 | 88.5 40.0 |
| 东北外窗 | F=1.30 K=3.90 SC=0.75 | 40.6 153.0 | 33.3 157.8 | 29.1 158.4 | 24.8 152.6 | 21.1 139.0 | 18.2 125.1 | 72.4 104.9 | 145.9 80.6 | 145.8 68.9 | 155.9 59.6 | 151.9 52.1 | 145.8 45.4 |
| 西阳台外门 | F=6.62 K=1.97 | 24.1 101.9 | 13.5 111.4 | 10.0 116.1 | 5.3 114.9 | 1.7 105.5 | -0.6 100.8 | 6.4 87.8 | 21.8 71.3 | 40.6 54.8 | 58.3 43.0 | 73.7 34.7 | 89.0 27.7 |
| 内墙1 | F=15.96 K=1.93 | 129.0 129.0 | 129.0 129.0 | 129.0 129.0 | 129.0 129.0 | 129.0 129.0 | 129.0 129.0 | 129.0 129.0 | 129.0 129.0 | 129.0 129.0 | 129.0 129.0 | 129.0 129.0 | 129.0 129.0 |
| 户墙1 | F=3.96 K=1.93 | 32.0 32.0 | 32.0 32.0 | 32.0 32.0 | 32.0 32.0 | 32.0 32.0 | 32.0 32.0 | 32.0 32.0 | 32.0 32.0 | 32.0 32.0 | 32.0 32.0 | 32.0 32.0 | 32.0 32.0 |
| 户墙1 | F=12.83 K=1.93 | 103.7 103.7 | 103.7 103.7 | 103.7 103.7 | 103.7 103.7 | 103.7 103.7 | 103.7 103.7 | 103.7 103.7 | 103.7 103.7 | 103.7 103.7 | 103.7 103.7 | 103.7 103.7 | 103.7 103.7 |
| 内墙1 | F=14.28 K=1.93 | 115.4 115.4 | 115.4 115.4 | 115.4 115.4 | 115.4 115.4 | 115.4 197.9 | 115.4 197.9 | 115.4 197.9 | 115.4 197.9 | 115.4 197.9 | 115.4 197.9 | 115.4 197.9 | 115.4 197.9 |
| 户墙1 | F=17.67 K=1.93 | 142.9 142.9 | 142.9 142.9 | 142.9 142.9 | 142.9 142.9 | 142.9 142.9 | 142.9 142.9 | 142.9 142.9 | 142.9 142.9 | 142.9 142.9 | 142.9 142.9 | 142.9 142.9 | 142.9 142.9 |
| 户门1 | F=2.31 K=2.30 | 22.3 22.3 | 22.3 22.3 | 22.3 22.3 | 22.3 22.3 | 22.3 22.3 | 22.3 22.3 | 22.3 22.3 | 22.3 22.3 | 22.3 22.3 | 22.3 22.3 | 22.3 22.3 | 22.3 22.3 |
| 内门1 | F=1.68 K=2.30 | 16.2 16.2 | 16.2 16.2 | 16.2 16.2 | 16.2 16.2 | 16.2 27.9 | 16.2 27.9 | 16.2 27.9 | 16.2 27.9 | 16.2 27.9 | 16.2 27.9 | 16.2 27.9 | 16.2 27.9 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 4004 3687 | 3828 3755 | 3704 3794 | 3612 3842 | 3539 3962 | 3498 3996 | 3543 4180 | 3622 4237 | 3635 4257 | 3658 4291 | 3667 4303 | 3673 4286 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 3206 2889 | 3029 2956 | 2905 2996 | 2814 3043 | 2741 3164 | 2699 3197 | 2745 3382 | 2824 3438 | 2837 3459 | 2859 3492 | 2869 3505 | 2874 3487 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.12 1.12 | 1.12 1.12 | 1.12 1.12 | 1.12 1.12 | 1.12 1.12 | 1.12 1.12 | 1.12 1.12 | 1.12 1.12 | 1.12 1.12 | 1.12 1.12 | 1.12 1.12 | 1.12 1.12 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 2998 2681 | 2822 2748 | 2698 2788 | 2606 2836 | 2533 2956 | 2491 2989 | 2537 3174 | 2616 3231 | 2629 3251 | 2652 3284 | 2661 3297 | 2667 3280 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 2891 2574 | 2715 2642 | 2591 2681 | 2500 2729 | 2426 2849 | 2385 2883 | 2430 3067 | 2510 3124 | 2522 3145 | 2545 3178 | 2555 3190 | 2560 3173 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | X038[风井] |  | 5.70 | 25.30 | 26 | 60 | 70.5 | 23 | 2065.7 | 23 | 0.02 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 64.0(㎡/人) |  | 设备 | 10.0(W/㎡) |  | 照明 | 12.0(W/㎡) |  | 新风 | 1.00(次/h) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=25.30 K=0.82 D=3.61 | 343.8 257.3 | 328.5 255.7 | 312.6 254.3 | 295.4 264.2 | 281.3 280.6 | 276.5 299.3 | 272.5 318.8 | 269.3 334.5 | 266.4 345.7 | 264.2 353.2 | 261.2 355.2 | 259.2 352.8 |
| 户墙1 | F=4.28 K=1.93 | 34.6 34.6 | 34.6 34.6 | 34.6 34.6 | 34.6 34.6 | 34.6 34.6 | 34.6 34.6 | 34.6 34.6 | 34.6 34.6 | 34.6 34.6 | 34.6 34.6 | 34.6 34.6 | 34.6 34.6 |
| 设备 | 负荷(W) | 63.8 14.4 | 50.6 13.2 | 42.2 12.0 | 36.1 12.0 | 31.3 10.8 | 27.7 10.8 | 25.3 9.6 | 22.9 40.9 | 20.5 56.6 | 19.3 68.7 | 16.8 77.1 | 15.6 84.3 |
| 照明 | 显热(W) | 74.4 6.1 | 44.0 6.1 | 34.9 4.6 | 28.8 4.6 | 24.3 3.0 | 19.7 3.0 | 16.7 56.2 | 13.7 88.0 | 12.1 100.2 | 9.1 109.3 | 9.1 116.9 | 7.6 121.4 |
| 人体 | 显热(W) | 49.7 49.7 | 49.7 49.7 | 49.7 49.7 | 49.7 49.7 | 49.7 49.7 | 49.7 49.7 | 49.7 49.7 | 49.7 49.7 | 49.7 49.7 | 49.7 49.7 | 49.7 49.7 | 49.7 49.7 |
|  | 全热(W) | 85.5 85.5 | 85.5 85.5 | 85.5 85.5 | 85.5 85.5 | 85.5 85.5 | 85.5 85.5 | 85.5 85.5 | 85.5 85.5 | 85.5 85.5 | 85.5 85.5 | 85.5 85.5 | 85.5 85.5 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 |
| 新风 | 显热(W) | 105.7 105.7 | 105.7 105.7 | 105.7 105.7 | 105.7 105.7 | 105.7 105.7 | 105.7 105.7 | 105.7 105.7 | 105.7 105.7 | 105.7 105.7 | 105.7 105.7 | 105.7 105.7 | 105.7 105.7 |
|  | 全热(W) | 338.1 338.1 | 338.1 338.1 | 338.1 338.1 | 338.1 338.1 | 338.1 338.1 | 338.1 338.1 | 338.1 338.1 | 338.1 338.1 | 338.1 338.1 | 338.1 338.1 | 338.1 338.1 | 338.1 338.1 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.32 0.32 | 0.32 0.32 | 0.32 0.32 | 0.32 0.32 | 0.32 0.32 | 0.32 0.32 | 0.32 0.32 | 0.32 0.32 | 0.32 0.32 | 0.32 0.32 | 0.32 0.32 | 0.32 0.32 |
| 西北外墙 | F=7.41 K=1.11 D=2.93 | 95.4 65.3 | 89.8 67.1 | 75.8 69.5 | 73.9 72.0 | 72.4 74.6 | 71.2 76.7 | 70.1 78.6 | 69.3 80.1 | 68.0 81.1 | 67.3 87.0 | 66.5 92.6 | 65.9 95.2 |
| 东北外墙 | F=5.01 K=1.11 D=2.93 | 56.8 46.9 | 55.1 57.6 | 53.1 62.9 | 52.0 64.8 | 51.1 64.7 | 50.4 62.5 | 49.7 59.3 | 49.3 59.1 | 48.5 59.5 | 48.1 59.6 | 47.6 59.1 | 47.2 57.9 |
| 东南外墙 | F=7.41 K=1.11 D=2.93 | 87.2 72.2 | 84.7 80.5 | 81.6 88.6 | 79.9 95.1 | 78.6 99.9 | 77.5 101.5 | 76.5 100.3 | 75.8 97.3 | 74.6 92.3 | 74.0 91.6 | 73.3 90.8 | 72.7 88.9 |
| 东北外窗 | F=2.40 K=3.90 SC=0.75 | 74.6 281.4 | 61.3 290.1 | 53.6 291.4 | 45.6 280.7 | 38.9 255.7 | 33.4 230.1 | 219.1 193.0 | 320.1 148.3 | 257.0 126.7 | 277.2 109.5 | 273.0 95.7 | 270.4 83.6 |
| 内墙1 | F=7.41 K=1.93 | 131.2 131.2 | 131.2 131.2 | 131.2 131.2 | 131.2 131.2 | 131.2 131.2 | 131.2 131.2 | 131.2 131.2 | 131.2 131.2 | 131.2 131.2 | 131.2 131.2 | 131.2 131.2 | 131.2 131.2 |
| 内墙1 | F=7.41 K=1.93 | 131.2 131.2 | 131.2 131.2 | 131.2 131.2 | 131.2 131.2 | 131.2 131.2 | 131.2 131.2 | 131.2 131.2 | 131.2 131.2 | 131.2 131.2 | 131.2 131.2 | 131.2 131.2 | 131.2 131.2 |
| 户墙1 | F=6.45 K=1.93 | 52.1 52.1 | 52.1 52.1 | 52.1 52.1 | 52.1 52.1 | 52.1 52.1 | 52.1 52.1 | 52.1 52.1 | 52.1 52.1 | 52.1 52.1 | 52.1 52.1 | 52.1 52.1 | 52.1 52.1 |
| 户墙1 | F=6.45 K=1.93 | 52.1 52.1 | 52.1 52.1 | 52.1 52.1 | 52.1 52.1 | 52.1 52.1 | 52.1 52.1 | 52.1 52.1 | 52.1 52.1 | 52.1 52.1 | 52.1 52.1 | 52.1 52.1 | 52.1 52.1 |
| 户墙1 | F=3.96 K=1.93 | 32.0 32.0 | 32.0 32.0 | 32.0 32.0 | 32.0 32.0 | 32.0 32.0 | 32.0 32.0 | 32.0 32.0 | 32.0 32.0 | 32.0 32.0 | 32.0 32.0 | 32.0 32.0 | 32.0 32.0 |
| 内窗1 | F=2.31 K=3.90 | 37.8 37.8 | 37.8 37.8 | 37.8 37.8 | 37.8 37.8 | 37.8 37.8 | 37.8 37.8 | 37.8 37.8 | 37.8 37.8 | 37.8 37.8 | 37.8 37.8 | 37.8 37.8 | 37.8 37.8 |
| 户门1 | F=2.10 K=2.30 | 20.3 20.3 | 20.3 20.3 | 20.3 20.3 | 20.3 20.3 | 20.3 20.3 | 20.3 20.3 | 20.3 20.3 | 20.3 20.3 | 20.3 20.3 | 20.3 20.3 | 20.3 20.3 | 20.3 20.3 |
| 户门1 | F=2.10 K=2.30 | 20.3 20.3 | 20.3 20.3 | 20.3 20.3 | 20.3 20.3 | 20.3 20.3 | 20.3 20.3 | 20.3 20.3 | 20.3 20.3 | 20.3 20.3 | 20.3 20.3 | 20.3 20.3 | 20.3 20.3 |
| 挑空楼板 | F=24.10 K=1.18 D=2.13 | 201.2 169.9 | 190.4 192.4 | 181.7 215.5 | 174.9 235.1 | 168.7 251.3 | 164.5 263.9 | 156.7 270.9 | 152.7 272.4 | 148.1 266.2 | 144.3 251.2 | 141.3 237.5 | 151.2 219.0 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 1933 1849 | 1840 1898 | 1771 1934 | 1722 1964 | 1682 1976 | 1656 1984 | 1822 2022 | 1908 2056 | 1831 2064 | 1839 2066 | 1824 2060 | 1825 2039 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 1665 1581 | 1572 1630 | 1503 1666 | 1454 1696 | 1414 1708 | 1388 1715 | 1554 1754 | 1640 1788 | 1562 1795 | 1571 1797 | 1556 1792 | 1557 1770 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.38 0.38 | 0.38 0.38 | 0.38 0.38 | 0.38 0.38 | 0.38 0.38 | 0.38 0.38 | 0.38 0.38 | 0.38 0.38 | 0.38 0.38 | 0.38 0.38 | 0.38 0.38 | 0.38 0.38 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 1595 1511 | 1502 1560 | 1433 1596 | 1384 1626 | 1344 1638 | 1318 1645 | 1484 1684 | 1570 1718 | 1493 1726 | 1501 1728 | 1486 1722 | 1487 1701 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 1559 1475 | 1466 1524 | 1397 1560 | 1348 1590 | 1308 1602 | 1282 1610 | 1448 1648 | 1534 1682 | 1457 1690 | 1465 1692 | 1450 1686 | 1451 1665 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | X041[风机房] |  | 2.85 | 19.50 | 26 | 60 | 737.8 | 23 | 944.7 | 23 | 0.29 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 32.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 6.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.50(次/h) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=19.50 K=0.82 D=3.61 | 265.0 198.3 | 253.2 197.1 | 241.0 196.0 | 227.7 203.6 | 216.8 216.3 | 213.1 230.7 | 210.1 245.7 | 207.6 257.9 | 205.3 266.4 | 203.6 272.2 | 201.3 273.8 | 199.8 271.9 |
| 户墙1 | F=9.22 K=1.93 | 74.6 74.6 | 74.6 74.6 | 74.6 74.6 | 74.6 74.6 | 74.6 74.6 | 74.6 74.6 | 74.6 74.6 | 74.6 74.6 | 74.6 74.6 | 74.6 74.6 | 74.6 74.6 | 74.6 74.6 |
| 户墙1 | F=7.70 K=1.93 | 62.2 62.2 | 62.2 62.2 | 62.2 62.2 | 62.2 62.2 | 62.2 62.2 | 62.2 62.2 | 62.2 62.2 | 62.2 62.2 | 62.2 62.2 | 62.2 62.2 | 62.2 62.2 | 62.2 62.2 |
| 户门1 | F=1.89 K=2.30 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 |
| 设备 | 负荷(W) | 97.5 97.5 | 97.5 97.5 | 97.5 97.5 | 97.5 97.5 | 97.5 97.5 | 97.5 97.5 | 97.5 97.5 | 97.5 97.5 | 97.5 97.5 | 97.5 97.5 | 97.5 97.5 | 97.5 97.5 |
| 照明 | 显热(W) | 57.3 4.7 | 33.9 4.7 | 26.9 3.5 | 22.2 3.5 | 18.7 2.3 | 15.2 2.3 | 12.9 43.3 | 10.5 67.9 | 9.4 77.2 | 7.0 84.2 | 7.0 90.1 | 5.8 93.6 |
| 人体 | 显热(W) | 38.3 38.3 | 38.3 38.3 | 38.3 38.3 | 38.3 38.3 | 38.3 38.3 | 38.3 38.3 | 38.3 38.3 | 38.3 38.3 | 38.3 38.3 | 38.3 38.3 | 38.3 38.3 | 38.3 38.3 |
|  | 全热(W) | 65.9 65.9 | 65.9 65.9 | 65.9 65.9 | 65.9 65.9 | 65.9 65.9 | 65.9 65.9 | 65.9 65.9 | 65.9 65.9 | 65.9 65.9 | 65.9 65.9 | 65.9 65.9 | 65.9 65.9 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 |
| 新风 | 显热(W) | 81.5 81.5 | 81.5 81.5 | 81.5 81.5 | 81.5 81.5 | 81.5 81.5 | 81.5 81.5 | 81.5 81.5 | 81.5 81.5 | 81.5 81.5 | 81.5 81.5 | 81.5 81.5 | 81.5 81.5 |
|  | 全热(W) | 260.6 260.6 | 260.6 260.6 | 260.6 260.6 | 260.6 260.6 | 260.6 260.6 | 260.6 260.6 | 260.6 260.6 | 260.6 260.6 | 260.6 260.6 | 260.6 260.6 | 260.6 260.6 | 260.6 260.6 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.25 0.25 | 0.25 0.25 | 0.25 0.25 | 0.25 0.25 | 0.25 0.25 | 0.25 0.25 | 0.25 0.25 | 0.25 0.25 | 0.25 0.25 | 0.25 0.25 | 0.25 0.25 | 0.25 0.25 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 901 782 | 866 781 | 847 779 | 829 786 | 815 798 | 807 812 | 802 868 | 797 905 | 794 923 | 790 936 | 787 943 | 785 945 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 695 575 | 659 574 | 640 572 | 622 579 | 608 591 | 601 605 | 595 661 | 590 698 | 587 716 | 583 729 | 581 736 | 578 738 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.29 0.29 | 0.29 0.29 | 0.29 0.29 | 0.29 0.29 | 0.29 0.29 | 0.29 0.29 | 0.29 0.29 | 0.29 0.29 | 0.29 0.29 | 0.29 0.29 | 0.29 0.29 | 0.29 0.29 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 641 522 | 606 520 | 586 518 | 568 526 | 554 537 | 547 552 | 541 608 | 537 644 | 533 662 | 529 675 | 527 682 | 524 684 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 613 494 | 578 493 | 559 490 | 541 498 | 526 509 | 519 524 | 514 580 | 509 617 | 506 634 | 501 647 | 499 655 | 497 656 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | X042[风井] |  | 2.85 | 1.20 | 26 | 60 | 88.6 | 23 | 101.3 | 23 | 0.02 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 32.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 6.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.50(次/h) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=1.20 K=0.82 D=3.61 | 16.3 12.2 | 15.5 12.1 | 14.8 12.0 | 14.0 12.5 | 13.3 13.3 | 13.1 14.1 | 12.9 15.1 | 12.7 15.8 | 12.6 16.3 | 12.5 16.7 | 12.3 16.8 | 12.3 16.7 |
| 户墙1 | F=4.27 K=1.93 | 34.5 34.5 | 34.5 34.5 | 34.5 34.5 | 34.5 34.5 | 34.5 34.5 | 34.5 34.5 | 34.5 34.5 | 34.5 34.5 | 34.5 34.5 | 34.5 34.5 | 34.5 34.5 | 34.5 34.5 |
| 户墙1 | F=2.27 K=1.93 | 18.4 18.4 | 18.4 18.4 | 18.4 18.4 | 18.4 18.4 | 18.4 18.4 | 18.4 18.4 | 18.4 18.4 | 18.4 18.4 | 18.4 18.4 | 18.4 18.4 | 18.4 18.4 | 18.4 18.4 |
| 设备 | 负荷(W) | 6.0 6.0 | 6.0 6.0 | 6.0 6.0 | 6.0 6.0 | 6.0 6.0 | 6.0 6.0 | 6.0 6.0 | 6.0 6.0 | 6.0 6.0 | 6.0 6.0 | 6.0 6.0 | 6.0 6.0 |
| 照明 | 显热(W) | 3.5 0.3 | 2.1 0.3 | 1.7 0.2 | 1.4 0.2 | 1.1 0.1 | 0.9 0.1 | 0.8 2.7 | 0.6 4.2 | 0.6 4.7 | 0.4 5.2 | 0.4 5.5 | 0.4 5.7 |
| 人体 | 显热(W) | 2.3 2.3 | 2.3 2.3 | 2.3 2.3 | 2.3 2.3 | 2.3 2.3 | 2.3 2.3 | 2.3 2.3 | 2.3 2.3 | 2.3 2.3 | 2.3 2.3 | 2.3 2.3 | 2.3 2.3 |
|  | 全热(W) | 4.0 4.0 | 4.0 4.0 | 4.0 4.0 | 4.0 4.0 | 4.0 4.0 | 4.0 4.0 | 4.0 4.0 | 4.0 4.0 | 4.0 4.0 | 4.0 4.0 | 4.0 4.0 | 4.0 4.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 5.0 5.0 | 5.0 5.0 | 5.0 5.0 | 5.0 5.0 | 5.0 5.0 | 5.0 5.0 | 5.0 5.0 | 5.0 5.0 | 5.0 5.0 | 5.0 5.0 | 5.0 5.0 | 5.0 5.0 |
|  | 全热(W) | 16.0 16.0 | 16.0 16.0 | 16.0 16.0 | 16.0 16.0 | 16.0 16.0 | 16.0 16.0 | 16.0 16.0 | 16.0 16.0 | 16.0 16.0 | 16.0 16.0 | 16.0 16.0 | 16.0 16.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 99 91 | 97 91 | 95 91 | 94 92 | 93 92 | 93 93 | 93 97 | 92 99 | 92 100 | 92 101 | 92 101 | 92 101 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 86 79 | 84 79 | 83 78 | 82 79 | 81 80 | 80 81 | 80 84 | 80 86 | 79 87 | 79 88 | 79 89 | 79 89 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 83 75 | 81 75 | 79 75 | 78 76 | 77 76 | 77 77 | 77 81 | 76 83 | 76 84 | 76 85 | 76 85 | 76 85 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 81 74 | 79 74 | 78 73 | 77 74 | 76 75 | 75 76 | 75 79 | 75 81 | 74 82 | 74 83 | 74 84 | 74 84 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | X043[风机房] |  | 5.70 | 22.80 | 26 | 60 | 831.3 | 23 | 1368.6 | 23 | 0.30 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 64.0(㎡/人) |  | 设备 | 10.0(W/㎡) |  | 照明 | 12.0(W/㎡) |  | 新风 | 1.00(次/h) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=22.80 K=0.82 D=3.61 | 309.9 231.9 | 296.0 230.4 | 281.7 229.2 | 266.2 238.1 | 253.5 252.9 | 249.2 269.7 | 245.6 287.3 | 242.7 301.5 | 240.1 311.5 | 238.1 318.3 | 235.3 320.1 | 233.6 318.0 |
| 户墙1 | F=20.91 K=1.93 | 169.1 169.1 | 169.1 169.1 | 169.1 169.1 | 169.1 169.1 | 169.1 169.1 | 169.1 169.1 | 169.1 169.1 | 169.1 169.1 | 169.1 169.1 | 169.1 169.1 | 169.1 169.1 | 169.1 169.1 |
| 内墙1 | F=5.13 K=1.93 | 41.5 41.5 | 41.5 41.5 | 41.5 41.5 | 41.5 41.5 | 41.5 41.5 | 41.5 41.5 | 41.5 41.5 | 41.5 41.5 | 41.5 41.5 | 41.5 41.5 | 41.5 41.5 | 41.5 41.5 |
| 户门1 | F=1.89 K=2.30 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 |
| 设备 | 负荷(W) | 107.1 101.7 | 105.7 101.6 | 104.8 101.5 | 104.1 101.5 | 103.6 101.3 | 103.2 101.3 | 102.9 101.2 | 102.6 104.6 | 102.4 106.3 | 102.3 107.7 | 102.0 108.6 | 101.9 109.4 |
| 照明 | 显热(W) | 67.0 5.5 | 39.7 5.5 | 31.5 4.1 | 26.0 4.1 | 21.9 2.7 | 17.8 2.7 | 15.0 50.6 | 12.3 79.3 | 10.9 90.3 | 8.2 98.5 | 8.2 105.3 | 6.8 109.4 |
| 人体 | 显热(W) | 44.7 44.7 | 44.7 44.7 | 44.7 44.7 | 44.7 44.7 | 44.7 44.7 | 44.7 44.7 | 44.7 44.7 | 44.7 44.7 | 44.7 44.7 | 44.7 44.7 | 44.7 44.7 | 44.7 44.7 |
|  | 全热(W) | 77.1 77.1 | 77.1 77.1 | 77.1 77.1 | 77.1 77.1 | 77.1 77.1 | 77.1 77.1 | 77.1 77.1 | 77.1 77.1 | 77.1 77.1 | 77.1 77.1 | 77.1 77.1 | 77.1 77.1 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 |
| 新风 | 显热(W) | 95.2 95.2 | 95.2 95.2 | 95.2 95.2 | 95.2 95.2 | 95.2 95.2 | 95.2 95.2 | 95.2 95.2 | 95.2 95.2 | 95.2 95.2 | 95.2 95.2 | 95.2 95.2 | 95.2 95.2 |
|  | 全热(W) | 304.7 304.7 | 304.7 304.7 | 304.7 304.7 | 304.7 304.7 | 304.7 304.7 | 304.7 304.7 | 304.7 304.7 | 304.7 304.7 | 304.7 304.7 | 304.7 304.7 | 304.7 304.7 | 304.7 304.7 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.29 0.29 | 0.29 0.29 | 0.29 0.29 | 0.29 0.29 | 0.29 0.29 | 0.29 0.29 | 0.29 0.29 | 0.29 0.29 | 0.29 0.29 | 0.29 0.29 | 0.29 0.29 | 0.29 0.29 |
| 户墙1 | F=5.70 K=1.93 | 46.1 46.1 | 46.1 46.1 | 46.1 46.1 | 46.1 46.1 | 46.1 46.1 | 46.1 46.1 | 46.1 46.1 | 46.1 46.1 | 46.1 46.1 | 46.1 46.1 | 46.1 46.1 | 46.1 46.1 |
| 户墙1 | F=3.42 K=1.93 | 27.7 27.7 | 27.7 27.7 | 27.7 27.7 | 27.7 27.7 | 27.7 27.7 | 27.7 27.7 | 27.7 27.7 | 27.7 27.7 | 27.7 27.7 | 27.7 27.7 | 27.7 27.7 | 27.7 27.7 |
| 内墙1 | F=4.69 K=1.93 | 38.0 38.0 | 38.0 38.0 | 38.0 38.0 | 38.0 38.0 | 38.0 65.1 | 38.0 65.1 | 38.0 65.1 | 38.0 65.1 | 38.0 65.1 | 38.0 65.1 | 38.0 65.1 | 38.0 65.1 |
| 户墙1 | F=3.99 K=1.93 | 32.3 32.3 | 32.3 32.3 | 32.3 32.3 | 32.3 32.3 | 32.3 32.3 | 32.3 32.3 | 32.3 32.3 | 32.3 32.3 | 32.3 32.3 | 32.3 32.3 | 32.3 32.3 | 32.3 32.3 |
| 内门1 | F=1.58 K=2.30 | 15.2 15.2 | 15.2 15.2 | 15.2 15.2 | 15.2 15.2 | 15.2 26.1 | 15.2 26.1 | 15.2 26.1 | 15.2 26.1 | 15.2 26.1 | 15.2 26.1 | 15.2 26.1 | 15.2 26.1 |
| 挑空楼板 | F=2.64 K=1.18 D=2.13 | 22.0 18.6 | 20.9 21.1 | 19.9 23.6 | 19.2 25.8 | 18.5 27.5 | 18.0 28.9 | 17.2 29.7 | 16.7 29.8 | 16.2 29.2 | 15.8 27.5 | 15.5 26.0 | 16.6 24.0 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 1276 1128 | 1232 1128 | 1208 1128 | 1185 1139 | 1167 1192 | 1158 1211 | 1151 1277 | 1144 1323 | 1139 1345 | 1134 1360 | 1131 1368 | 1129 1369 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 1034 886 | 990 887 | 966 886 | 943 897 | 925 950 | 916 969 | 909 1035 | 902 1081 | 898 1103 | 892 1118 | 889 1126 | 887 1127 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.34 0.34 | 0.34 0.34 | 0.34 0.34 | 0.34 0.34 | 0.34 0.34 | 0.34 0.34 | 0.34 0.34 | 0.34 0.34 | 0.34 0.34 | 0.34 0.34 | 0.34 0.34 | 0.34 0.34 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 971 823 | 927 824 | 903 823 | 881 834 | 863 888 | 853 906 | 846 972 | 839 1018 | 835 1040 | 829 1055 | 826 1063 | 824 1064 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 939 790 | 895 791 | 871 791 | 848 802 | 830 855 | 821 873 | 813 940 | 807 986 | 802 1008 | 797 1023 | 794 1031 | 792 1032 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | X046[风井] |  | 2.85 | 2.78 | 26 | 60 | 82.9 | 23 | 112.4 | 23 | 0.04 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 32.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 6.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.50(次/h) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=2.78 K=0.82 D=3.61 | 37.7 28.2 | 36.0 28.0 | 34.3 27.9 | 32.4 29.0 | 30.9 30.8 | 30.3 32.8 | 29.9 35.0 | 29.5 36.7 | 29.2 37.9 | 29.0 38.7 | 28.6 39.0 | 28.4 38.7 |
| 设备 | 负荷(W) | 13.9 13.9 | 13.9 13.9 | 13.9 13.9 | 13.9 13.9 | 13.9 13.9 | 13.9 13.9 | 13.9 13.9 | 13.9 13.9 | 13.9 13.9 | 13.9 13.9 | 13.9 13.9 | 13.9 13.9 |
| 照明 | 显热(W) | 8.2 0.7 | 4.8 0.7 | 3.8 0.5 | 3.2 0.5 | 2.7 0.3 | 2.2 0.3 | 1.8 6.2 | 1.5 9.7 | 1.3 11.0 | 1.0 12.0 | 1.0 12.8 | 0.8 13.3 |
| 人体 | 显热(W) | 5.4 5.4 | 5.4 5.4 | 5.4 5.4 | 5.4 5.4 | 5.4 5.4 | 5.4 5.4 | 5.4 5.4 | 5.4 5.4 | 5.4 5.4 | 5.4 5.4 | 5.4 5.4 | 5.4 5.4 |
|  | 全热(W) | 9.4 9.4 | 9.4 9.4 | 9.4 9.4 | 9.4 9.4 | 9.4 9.4 | 9.4 9.4 | 9.4 9.4 | 9.4 9.4 | 9.4 9.4 | 9.4 9.4 | 9.4 9.4 | 9.4 9.4 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 |
| 新风 | 显热(W) | 11.6 11.6 | 11.6 11.6 | 11.6 11.6 | 11.6 11.6 | 11.6 11.6 | 11.6 11.6 | 11.6 11.6 | 11.6 11.6 | 11.6 11.6 | 11.6 11.6 | 11.6 11.6 | 11.6 11.6 |
|  | 全热(W) | 37.1 37.1 | 37.1 37.1 | 37.1 37.1 | 37.1 37.1 | 37.1 37.1 | 37.1 37.1 | 37.1 37.1 | 37.1 37.1 | 37.1 37.1 | 37.1 37.1 | 37.1 37.1 | 37.1 37.1 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 106 89 | 101 89 | 98 89 | 96 90 | 94 91 | 93 94 | 92 101 | 91 107 | 91 109 | 90 111 | 90 112 | 90 112 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 77 60 | 72 60 | 69 59 | 66 60 | 64 62 | 63 64 | 63 72 | 62 77 | 61 80 | 61 82 | 61 83 | 60 83 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 69 52 | 64 52 | 61 52 | 59 53 | 57 54 | 56 56 | 55 64 | 54 70 | 54 72 | 53 74 | 53 75 | 53 75 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 65 48 | 60 48 | 57 48 | 55 49 | 53 50 | 52 52 | 51 60 | 50 66 | 50 68 | 49 70 | 49 71 | 49 71 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | X047[风井] |  | 2.85 | 3.69 | 26 | 60 | 110.3 | 23 | 149.4 | 23 | 0.05 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 32.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 6.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.50(次/h) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=3.69 K=0.82 D=3.61 | 50.1 37.5 | 47.9 37.3 | 45.6 37.1 | 43.1 38.5 | 41.0 40.9 | 40.3 43.7 | 39.8 46.5 | 39.3 48.8 | 38.9 50.4 | 38.5 51.5 | 38.1 51.8 | 37.8 51.5 |
| 设备 | 负荷(W) | 18.4 18.4 | 18.4 18.4 | 18.4 18.4 | 18.4 18.4 | 18.4 18.4 | 18.4 18.4 | 18.4 18.4 | 18.4 18.4 | 18.4 18.4 | 18.4 18.4 | 18.4 18.4 | 18.4 18.4 |
| 照明 | 显热(W) | 10.8 0.9 | 6.4 0.9 | 5.1 0.7 | 4.2 0.7 | 3.5 0.4 | 2.9 0.4 | 2.4 8.2 | 2.0 12.8 | 1.8 14.6 | 1.3 15.9 | 1.3 17.0 | 1.1 17.7 |
| 人体 | 显热(W) | 7.2 7.2 | 7.2 7.2 | 7.2 7.2 | 7.2 7.2 | 7.2 7.2 | 7.2 7.2 | 7.2 7.2 | 7.2 7.2 | 7.2 7.2 | 7.2 7.2 | 7.2 7.2 | 7.2 7.2 |
|  | 全热(W) | 12.5 12.5 | 12.5 12.5 | 12.5 12.5 | 12.5 12.5 | 12.5 12.5 | 12.5 12.5 | 12.5 12.5 | 12.5 12.5 | 12.5 12.5 | 12.5 12.5 | 12.5 12.5 | 12.5 12.5 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 |
| 新风 | 显热(W) | 15.4 15.4 | 15.4 15.4 | 15.4 15.4 | 15.4 15.4 | 15.4 15.4 | 15.4 15.4 | 15.4 15.4 | 15.4 15.4 | 15.4 15.4 | 15.4 15.4 | 15.4 15.4 | 15.4 15.4 |
|  | 全热(W) | 49.3 49.3 | 49.3 49.3 | 49.3 49.3 | 49.3 49.3 | 49.3 49.3 | 49.3 49.3 | 49.3 49.3 | 49.3 49.3 | 49.3 49.3 | 49.3 49.3 | 49.3 49.3 | 49.3 49.3 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 141 119 | 135 118 | 131 118 | 128 119 | 125 122 | 123 124 | 122 135 | 122 142 | 121 145 | 120 148 | 120 149 | 119 149 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 102 80 | 95 79 | 92 79 | 88 80 | 86 82 | 84 85 | 83 96 | 82 103 | 82 106 | 81 109 | 81 110 | 80 110 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 92 69 | 85 69 | 82 69 | 78 70 | 75 72 | 74 75 | 73 86 | 72 93 | 72 96 | 71 98 | 70 100 | 70 100 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 87 64 | 80 64 | 76 63 | 73 65 | 70 67 | 69 70 | 68 80 | 67 87 | 66 91 | 66 93 | 65 95 | 65 95 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | X001[商业网点2] |  | 5.70 | 105.73 | 26 | 60 | 3986.6 | 19 | 6346.3 | 19 | 1.34 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 64.0(㎡/人) |  | 设备 | 10.0(W/㎡) |  | 照明 | 12.0(W/㎡) |  | 新风 | 1.00(次/h) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=105.73 K=0.82 D=3.61 | 1436.9 1075.3 | 1372.7 1068.5 | 1306.6 1062.8 | 1234.4 1104.1 | 1175.7 1172.8 | 1155.5 1250.9 | 1139.0 1332.4 | 1125.4 1398.1 | 1113.3 1444.6 | 1104.1 1476.1 | 1091.4 1484.6 | 1083.4 1474.5 |
| 西南外墙 | F=13.15 K=1.11 D=2.93 | 178.2 128.2 | 164.9 131.3 | 147.5 135.5 | 144.0 140.0 | 141.2 144.5 | 138.9 148.3 | 136.9 151.6 | 135.4 163.0 | 133.1 175.0 | 131.7 184.2 | 130.3 188.2 | 129.1 185.1 |
| 西北外墙 | F=7.98 K=1.11 D=2.93 | 102.8 70.3 | 96.7 72.3 | 81.6 74.8 | 79.6 77.6 | 77.9 80.3 | 76.6 82.6 | 75.4 84.6 | 74.6 86.3 | 73.2 87.3 | 72.4 93.7 | 71.6 99.7 | 70.9 102.5 |
| 东南外墙 | F=8.04 K=1.11 D=2.93 | 94.7 78.4 | 91.9 87.4 | 88.6 96.2 | 86.8 103.3 | 85.3 108.5 | 84.1 110.2 | 83.0 108.9 | 82.3 105.6 | 81.0 100.2 | 80.3 99.5 | 79.6 98.6 | 78.9 96.5 |
| 东外墙 | F=3.96 K=1.11 D=2.93 | 50.3 42.2 | 48.9 51.1 | 47.3 56.6 | 46.4 59.4 | 45.6 60.4 | 45.0 59.1 | 44.5 56.3 | 44.1 52.8 | 43.5 52.8 | 43.1 52.8 | 42.8 52.3 | 42.4 51.3 |
| 南外墙 | F=6.55 K=1.11 D=2.93 | 65.5 52.7 | 63.3 54.3 | 60.7 56.5 | 59.2 59.2 | 58.1 64.4 | 57.2 68.9 | 56.3 72.2 | 55.7 74.2 | 54.7 74.4 | 54.2 73.1 | 53.6 70.0 | 53.1 66.9 |
| 西外墙 | F=1.71 K=1.11 D=2.93 | 25.8 17.7 | 23.9 18.1 | 20.4 18.6 | 19.9 19.2 | 19.5 19.8 | 19.2 20.3 | 18.9 20.7 | 18.7 21.1 | 18.4 23.0 | 18.2 24.9 | 18.0 26.2 | 17.8 26.4 |
| 西南外窗 | F=6.45 K=3.90 SC=0.75 | 236.1 709.4 | 196.7 817.8 | 172.8 909.9 | 148.4 944.1 | 127.7 931.0 | 110.8 869.1 | 188.5 702.0 | 280.9 566.5 | 379.2 394.8 | 478.3 343.1 | 560.5 301.2 | 627.8 264.1 |
| 东外窗 | F=1.88 K=3.90 SC=0.75 | 62.8 235.9 | 51.9 241.2 | 45.5 240.8 | 38.9 231.2 | 33.3 210.4 | 28.7 189.4 | 110.6 159.4 | 186.5 123.6 | 216.9 105.9 | 247.3 91.8 | 253.0 80.4 | 241.9 70.3 |
| 南外窗 | F=3.42 K=3.90 SC=0.75 | 99.2 398.5 | 80.9 412.1 | 70.6 409.2 | 59.7 385.2 | 50.7 347.7 | 43.4 313.1 | 86.1 261.6 | 136.5 199.2 | 189.8 169.7 | 254.0 146.3 | 315.2 127.6 | 363.1 111.2 |
| 西南阳台外门 | F=8.61 K=1.97 | 31.4 132.7 | 17.6 145.0 | 13.0 151.1 | 6.9 149.6 | 2.3 137.3 | -0.8 131.2 | 8.4 114.3 | 28.3 92.8 | 52.9 71.3 | 75.9 56.0 | 95.9 45.2 | 115.8 36.0 |
| 户墙1 | F=13.86 K=1.93 | 112.1 112.1 | 112.1 112.1 | 112.1 112.1 | 112.1 112.1 | 112.1 112.1 | 112.1 112.1 | 112.1 112.1 | 112.1 112.1 | 112.1 112.1 | 112.1 112.1 | 112.1 112.1 | 112.1 112.1 |
| 户墙1 | F=8.23 K=1.93 | 66.6 66.6 | 66.6 66.6 | 66.6 66.6 | 66.6 66.6 | 66.6 66.6 | 66.6 66.6 | 66.6 66.6 | 66.6 66.6 | 66.6 66.6 | 66.6 66.6 | 66.6 66.6 | 66.6 66.6 |
| 户墙1 | F=8.24 K=1.93 | 66.6 66.6 | 66.6 66.6 | 66.6 66.6 | 66.6 66.6 | 66.6 66.6 | 66.6 66.6 | 66.6 66.6 | 66.6 66.6 | 66.6 66.6 | 66.6 66.6 | 66.6 66.6 | 66.6 66.6 |
| 内墙1 | F=9.62 K=1.93 | 77.8 77.8 | 77.8 77.8 | 77.8 77.8 | 77.8 77.8 | 77.8 77.8 | 77.8 77.8 | 77.8 77.8 | 77.8 77.8 | 77.8 77.8 | 77.8 77.8 | 77.8 77.8 | 77.8 77.8 |
| 户墙1 | F=13.80 K=1.93 | 111.6 111.6 | 111.6 111.6 | 111.6 111.6 | 111.6 111.6 | 111.6 111.6 | 111.6 111.6 | 111.6 111.6 | 111.6 111.6 | 111.6 111.6 | 111.6 111.6 | 111.6 111.6 | 111.6 111.6 |
| 户门1 | F=1.68 K=2.30 | 16.2 16.2 | 16.2 16.2 | 16.2 16.2 | 16.2 16.2 | 16.2 16.2 | 16.2 16.2 | 16.2 16.2 | 16.2 16.2 | 16.2 16.2 | 16.2 16.2 | 16.2 16.2 | 16.2 16.2 |
| 户门1 | F=1.68 K=2.30 | 16.2 16.2 | 16.2 16.2 | 16.2 16.2 | 16.2 16.2 | 16.2 16.2 | 16.2 16.2 | 16.2 16.2 | 16.2 16.2 | 16.2 16.2 | 16.2 16.2 | 16.2 16.2 | 16.2 16.2 |
| 设备 | 负荷(W) | 487.7 455.4 | 479.1 454.6 | 473.5 453.9 | 469.6 453.9 | 466.5 453.1 | 464.1 453.1 | 462.5 452.3 | 460.9 472.8 | 459.4 483.0 | 458.6 490.9 | 457.0 496.4 | 456.2 501.1 |
| 照明 | 显热(W) | 310.9 25.4 | 184.0 25.4 | 145.9 19.0 | 120.5 19.0 | 101.5 12.7 | 82.5 12.7 | 69.8 234.7 | 57.1 368.0 | 50.8 418.7 | 38.1 456.8 | 38.1 488.5 | 31.7 507.5 |
| 人体 | 显热(W) | 207.5 207.5 | 207.5 207.5 | 207.5 207.5 | 207.5 207.5 | 207.5 207.5 | 207.5 207.5 | 207.5 207.5 | 207.5 207.5 | 207.5 207.5 | 207.5 207.5 | 207.5 207.5 | 207.5 207.5 |
|  | 全热(W) | 357.5 357.5 | 357.5 357.5 | 357.5 357.5 | 357.5 357.5 | 357.5 357.5 | 357.5 357.5 | 357.5 357.5 | 357.5 357.5 | 357.5 357.5 | 357.5 357.5 | 357.5 357.5 | 357.5 357.5 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 |
| 新风 | 显热(W) | 441.6 441.6 | 441.6 441.6 | 441.6 441.6 | 441.6 441.6 | 441.6 441.6 | 441.6 441.6 | 441.6 441.6 | 441.6 441.6 | 441.6 441.6 | 441.6 441.6 | 441.6 441.6 | 441.6 441.6 |
|  | 全热(W) | 1413.2 1413.2 | 1413.2 1413.2 | 1413.2 1413.2 | 1413.2 1413.2 | 1413.2 1413.2 | 1413.2 1413.2 | 1413.2 1413.2 | 1413.2 1413.2 | 1413.2 1413.2 | 1413.2 1413.2 | 1413.2 1413.2 | 1413.2 1413.2 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 1.35 1.35 | 1.35 1.35 | 1.35 1.35 | 1.35 1.35 | 1.35 1.35 | 1.35 1.35 | 1.35 1.35 | 1.35 1.35 | 1.35 1.35 | 1.35 1.35 | 1.35 1.35 | 1.35 1.35 |
| 户墙1 | F=8.08 K=1.93 | 65.4 65.4 | 65.4 65.4 | 65.4 65.4 | 65.4 65.4 | 65.4 65.4 | 65.4 65.4 | 65.4 65.4 | 65.4 65.4 | 65.4 65.4 | 65.4 65.4 | 65.4 65.4 | 65.4 65.4 |
| 内墙1 | F=6.98 K=1.93 | 56.5 56.5 | 56.5 56.5 | 56.5 56.5 | 56.5 56.5 | 56.5 96.8 | 56.5 96.8 | 56.5 96.8 | 56.5 96.8 | 56.5 96.8 | 56.5 96.8 | 56.5 96.8 | 56.5 96.8 |
| 户门1 | F=1.89 K=2.30 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 |
| 挑空楼板 | F=15.75 K=1.18 D=2.13 | 131.5 111.0 | 124.4 125.7 | 118.8 140.9 | 114.3 153.6 | 110.3 164.2 | 107.5 172.5 | 102.4 177.0 | 99.8 178.0 | 96.8 173.9 | 94.3 164.2 | 92.3 155.2 | 98.8 143.2 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 5692 5911 | 5375 6083 | 5171 6204 | 5006 6277 | 4873 6325 | 4791 6300 | 4960 6346 | 5164 6320 | 5341 6193 | 5529 6171 | 5677 6132 | 5789 6055 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 4570 4789 | 4253 4961 | 4049 5082 | 3885 5156 | 3752 5204 | 3669 5178 | 3839 5225 | 4043 5198 | 4219 5071 | 4407 5050 | 4556 5011 | 4667 4933 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.57 1.57 | 1.57 1.57 | 1.57 1.57 | 1.57 1.57 | 1.57 1.57 | 1.57 1.57 | 1.57 1.57 | 1.57 1.57 | 1.57 1.57 | 1.57 1.57 | 1.57 1.57 | 1.57 1.57 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 4279 4498 | 3962 4670 | 3758 4790 | 3593 4864 | 3460 4912 | 3377 4886 | 3547 4933 | 3751 4907 | 3928 4780 | 4115 4758 | 4264 4719 | 4376 4642 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 4129 4348 | 3812 4520 | 3608 4640 | 3443 4714 | 3310 4762 | 3227 4736 | 3397 4783 | 3601 4757 | 3778 4630 | 3965 4608 | 4114 4569 | 4226 4492 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | X006[商业网点5] |  | 5.70 | 50.27 | 26 | 60 | 1680.9 | 21 | 3395.7 | 21 | 0.50 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 64.0(㎡/人) |  | 设备 | 10.0(W/㎡) |  | 照明 | 12.0(W/㎡) |  | 新风 | 1.00(次/h) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=50.27 K=0.82 D=3.61 | 683.2 511.3 | 652.6 508.0 | 621.2 505.3 | 586.9 524.9 | 559.0 557.6 | 549.4 594.7 | 541.5 633.5 | 535.1 664.7 | 529.3 686.8 | 524.9 701.8 | 518.9 705.9 | 515.1 701.0 |
| 南外墙 | F=19.16 K=1.11 D=2.93 | 191.6 154.0 | 185.2 158.9 | 177.4 165.0 | 173.2 172.9 | 169.8 188.4 | 167.1 201.6 | 164.7 211.1 | 163.0 216.9 | 160.0 217.6 | 158.4 213.7 | 156.7 204.6 | 155.2 195.7 |
| 东外墙 | F=3.42 K=1.11 D=2.93 | 43.4 36.4 | 42.2 44.1 | 40.8 48.8 | 40.0 51.3 | 39.4 52.1 | 38.9 51.0 | 38.4 48.6 | 38.1 45.6 | 37.5 45.6 | 37.2 45.5 | 36.9 45.1 | 36.6 44.2 |
| 西外墙 | F=6.84 K=1.11 D=2.93 | 103.4 70.8 | 95.7 72.4 | 81.5 74.5 | 79.6 76.9 | 78.0 79.2 | 76.8 81.2 | 75.6 82.8 | 74.8 84.2 | 73.5 92.2 | 72.8 99.6 | 72.0 104.6 | 71.3 105.5 |
| 南阳台外门 | F=7.25 K=1.97 | 26.4 111.7 | 14.8 122.0 | 10.9 127.2 | 5.8 125.9 | 1.9 115.5 | -0.7 110.4 | 7.1 96.2 | 23.8 78.1 | 44.5 60.0 | 63.9 47.1 | 80.7 38.1 | 97.5 30.3 |
| 户墙1 | F=2.02 K=1.93 | 16.4 16.4 | 16.4 16.4 | 16.4 16.4 | 16.4 16.4 | 16.4 16.4 | 16.4 16.4 | 16.4 16.4 | 16.4 16.4 | 16.4 16.4 | 16.4 16.4 | 16.4 16.4 | 16.4 16.4 |
| 内墙1 | F=47.31 K=1.93 | 382.5 382.5 | 382.5 382.5 | 382.5 382.5 | 382.5 382.5 | 382.5 382.5 | 382.5 382.5 | 382.5 382.5 | 382.5 382.5 | 382.5 382.5 | 382.5 382.5 | 382.5 382.5 | 382.5 382.5 |
| 户墙1 | F=2.03 K=1.93 | 16.4 16.4 | 16.4 16.4 | 16.4 16.4 | 16.4 16.4 | 16.4 16.4 | 16.4 16.4 | 16.4 16.4 | 16.4 16.4 | 16.4 16.4 | 16.4 16.4 | 16.4 16.4 | 16.4 16.4 |
| 户门1 | F=1.68 K=2.30 | 16.2 16.2 | 16.2 16.2 | 16.2 16.2 | 16.2 16.2 | 16.2 16.2 | 16.2 16.2 | 16.2 16.2 | 16.2 16.2 | 16.2 16.2 | 16.2 16.2 | 16.2 16.2 | 16.2 16.2 |
| 户门1 | F=1.68 K=2.30 | 16.2 16.2 | 16.2 16.2 | 16.2 16.2 | 16.2 16.2 | 16.2 16.2 | 16.2 16.2 | 16.2 16.2 | 16.2 16.2 | 16.2 16.2 | 16.2 16.2 | 16.2 16.2 | 16.2 16.2 |
| 设备 | 负荷(W) | 208.7 175.1 | 199.7 174.3 | 194.0 173.5 | 189.9 173.5 | 186.6 172.7 | 184.2 172.7 | 182.5 171.9 | 180.9 193.2 | 179.2 203.8 | 178.4 212.0 | 176.8 217.8 | 176.0 222.7 |
| 照明 | 显热(W) | 147.8 12.1 | 87.5 12.1 | 69.4 9.0 | 57.3 9.0 | 48.3 6.0 | 39.2 6.0 | 33.2 111.6 | 27.1 174.9 | 24.1 199.1 | 18.1 217.2 | 18.1 232.2 | 15.1 241.3 |
| 人体 | 显热(W) | 98.7 98.7 | 98.7 98.7 | 98.7 98.7 | 98.7 98.7 | 98.7 98.7 | 98.7 98.7 | 98.7 98.7 | 98.7 98.7 | 98.7 98.7 | 98.7 98.7 | 98.7 98.7 | 98.7 98.7 |
|  | 全热(W) | 170.0 170.0 | 170.0 170.0 | 170.0 170.0 | 170.0 170.0 | 170.0 170.0 | 170.0 170.0 | 170.0 170.0 | 170.0 170.0 | 170.0 170.0 | 170.0 170.0 | 170.0 170.0 | 170.0 170.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 |
| 新风 | 显热(W) | 210.0 210.0 | 210.0 210.0 | 210.0 210.0 | 210.0 210.0 | 210.0 210.0 | 210.0 210.0 | 210.0 210.0 | 210.0 210.0 | 210.0 210.0 | 210.0 210.0 | 210.0 210.0 | 210.0 210.0 |
|  | 全热(W) | 671.9 671.9 | 671.9 671.9 | 671.9 671.9 | 671.9 671.9 | 671.9 671.9 | 671.9 671.9 | 671.9 671.9 | 671.9 671.9 | 671.9 671.9 | 671.9 671.9 | 671.9 671.9 | 671.9 671.9 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.64 0.64 | 0.64 0.64 | 0.64 0.64 | 0.64 0.64 | 0.64 0.64 | 0.64 0.64 | 0.64 0.64 | 0.64 0.64 | 0.64 0.64 | 0.64 0.64 | 0.64 0.64 | 0.64 0.64 |
| 南外窗 | F=3.52 K=3.90 SC=0.75 | 102.0 409.5 | 83.2 423.6 | 72.6 420.5 | 61.4 395.9 | 52.1 357.4 | 44.6 321.7 | 88.5 268.9 | 140.3 204.8 | 195.2 174.4 | 261.0 150.4 | 324.0 131.2 | 373.2 114.3 |
| 户墙1 | F=12.93 K=1.93 | 104.5 104.5 | 104.5 104.5 | 104.5 104.5 | 104.5 104.5 | 104.5 104.5 | 104.5 104.5 | 104.5 104.5 | 104.5 104.5 | 104.5 104.5 | 104.5 104.5 | 104.5 104.5 | 104.5 104.5 |
| 内墙1 | F=6.97 K=1.93 | 56.4 56.4 | 56.4 56.4 | 56.4 56.4 | 56.4 56.4 | 56.4 96.7 | 56.4 96.7 | 56.4 96.7 | 56.4 96.7 | 56.4 96.7 | 56.4 96.7 | 56.4 96.7 | 56.4 96.7 |
| 户门1 | F=1.89 K=2.30 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 |
| 内门1 | F=1.58 K=2.30 | 15.2 15.2 | 15.2 15.2 | 15.2 15.2 | 15.2 15.2 | 15.2 26.1 | 15.2 26.1 | 15.2 26.1 | 15.2 26.1 | 15.2 26.1 | 15.2 26.1 | 15.2 26.1 | 15.2 26.1 |
| 挑空楼板 | F=16.39 K=1.18 D=2.13 | 136.9 115.6 | 129.5 130.8 | 123.6 146.6 | 118.9 159.9 | 114.7 170.9 | 111.9 179.5 | 106.6 184.2 | 103.8 185.2 | 100.7 181.0 | 98.2 170.9 | 96.1 161.5 | 102.8 149.0 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 3127 3080 | 2974 3130 | 2875 3155 | 2797 3174 | 2734 3235 | 2695 3254 | 2722 3344 | 2771 3383 | 2828 3396 | 2897 3393 | 2964 3376 | 3027 3339 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 2594 2547 | 2441 2597 | 2342 2621 | 2264 2641 | 2201 2702 | 2162 2721 | 2189 2811 | 2238 2850 | 2295 2862 | 2364 2860 | 2431 2843 | 2494 2806 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.75 0.75 | 0.75 0.75 | 0.75 0.75 | 0.75 0.75 | 0.75 0.75 | 0.75 0.75 | 0.75 0.75 | 0.75 0.75 | 0.75 0.75 | 0.75 0.75 | 0.75 0.75 | 0.75 0.75 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 2456 2409 | 2303 2458 | 2204 2483 | 2125 2502 | 2062 2563 | 2023 2582 | 2050 2672 | 2099 2711 | 2156 2724 | 2225 2721 | 2292 2704 | 2355 2667 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 2384 2337 | 2231 2387 | 2132 2411 | 2054 2431 | 1991 2492 | 1952 2511 | 1979 2601 | 2028 2640 | 2085 2652 | 2154 2650 | 2221 2633 | 2284 2596 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | X008[商业网点7] |  | 5.70 | 177.09 | 26 | 60 | 7135.6 | 18 | 10134.4 | 18 | 2.38 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 64.0(㎡/人) |  | 设备 | 10.0(W/㎡) |  | 照明 | 12.0(W/㎡) |  | 新风 | 1.00(次/h) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=177.09 K=0.82 D=3.61 | 2406.7 1801.1 | 2299.1 1789.6 | 2188.4 1780.1 | 2067.5 1849.3 | 1969.1 1964.3 | 1935.4 2095.2 | 1907.7 2231.6 | 1884.9 2341.7 | 1864.7 2419.5 | 1849.3 2472.4 | 1828.0 2486.6 | 1814.6 2469.6 |
| 北外墙 | F=38.52 K=1.11 D=2.93 | 364.2 272.6 | 355.4 302.4 | 318.0 309.5 | 309.7 310.4 | 303.2 323.7 | 298.0 334.9 | 293.3 344.4 | 290.1 352.4 | 284.3 357.4 | 281.2 359.4 | 277.7 357.1 | 274.9 357.3 |
| 南外墙 | F=17.77 K=1.11 D=2.93 | 177.6 142.8 | 171.7 147.3 | 164.5 153.0 | 160.6 160.4 | 157.4 174.7 | 154.9 186.9 | 152.7 195.8 | 151.1 201.1 | 148.4 201.7 | 146.9 198.1 | 145.3 189.7 | 143.9 181.5 |
| 西外墙 | F=6.84 K=1.11 D=2.93 | 103.4 70.8 | 95.7 72.4 | 81.5 74.5 | 79.6 76.9 | 78.0 79.2 | 76.8 81.2 | 75.6 82.8 | 74.8 84.2 | 73.5 92.2 | 72.8 99.6 | 72.0 104.6 | 71.3 105.5 |
| 东外墙 | F=1.71 K=1.11 D=2.93 | 21.7 18.2 | 21.1 22.1 | 20.4 24.4 | 20.0 25.6 | 19.7 26.1 | 19.4 25.5 | 19.2 24.3 | 19.0 22.8 | 18.8 22.8 | 18.6 22.8 | 18.5 22.6 | 18.3 22.1 |
| 北外窗 | F=16.20 K=3.90 SC=0.75 | 457.5 1682.4 | 372.1 1763.3 | 324.3 1791.2 | 273.8 1736.8 | 231.9 1591.1 | 198.1 1522.4 | 513.8 1360.7 | 695.4 939.9 | 907.4 784.8 | 1160.8 675.7 | 1371.3 589.0 | 1543.8 512.7 |
| 南外窗 | F=6.36 K=3.90 SC=0.75 | 184.7 741.6 | 150.6 767.0 | 131.4 763.5 | 111.2 718.1 | 94.3 647.2 | 80.7 582.6 | 160.3 486.9 | 254.1 370.8 | 353.2 315.9 | 473.3 272.3 | 588.4 237.5 | 675.8 206.9 |
| 南阳台外门 | F=6.93 K=1.97 | 25.3 106.8 | 14.2 116.7 | 10.5 121.6 | 5.5 120.4 | 1.8 110.5 | -0.7 105.6 | 6.8 92.0 | 22.8 74.7 | 42.6 57.4 | 61.1 45.0 | 77.2 36.4 | 93.2 29.0 |
| 内墙1 | F=11.97 K=1.93 | 96.8 96.8 | 96.8 96.8 | 96.8 96.8 | 96.8 96.8 | 96.8 165.9 | 96.8 165.9 | 96.8 165.9 | 96.8 165.9 | 96.8 165.9 | 96.8 165.9 | 96.8 165.9 | 96.8 165.9 |
| 户墙1 | F=4.56 K=1.93 | 36.9 36.9 | 36.9 36.9 | 36.9 36.9 | 36.9 36.9 | 36.9 36.9 | 36.9 36.9 | 36.9 36.9 | 36.9 36.9 | 36.9 36.9 | 36.9 36.9 | 36.9 36.9 | 36.9 36.9 |
| 户墙1 | F=16.81 K=1.93 | 135.9 135.9 | 135.9 135.9 | 135.9 135.9 | 135.9 135.9 | 135.9 135.9 | 135.9 135.9 | 135.9 135.9 | 135.9 135.9 | 135.9 135.9 | 135.9 135.9 | 135.9 135.9 | 135.9 135.9 |
| 内墙1 | F=45.03 K=1.93 | 364.1 364.1 | 364.1 364.1 | 364.1 364.1 | 364.1 364.1 | 364.1 364.1 | 364.1 364.1 | 364.1 364.1 | 364.1 364.1 | 364.1 364.1 | 364.1 364.1 | 364.1 364.1 | 364.1 364.1 |
| 户墙1 | F=4.27 K=1.93 | 34.6 34.6 | 34.6 34.6 | 34.6 34.6 | 34.6 34.6 | 34.6 34.6 | 34.6 34.6 | 34.6 34.6 | 34.6 34.6 | 34.6 34.6 | 34.6 34.6 | 34.6 34.6 | 34.6 34.6 |
| 户墙1 | F=6.27 K=1.93 | 50.7 50.7 | 50.7 50.7 | 50.7 50.7 | 50.7 50.7 | 50.7 50.7 | 50.7 50.7 | 50.7 50.7 | 50.7 50.7 | 50.7 50.7 | 50.7 50.7 | 50.7 50.7 | 50.7 50.7 |
| 户墙1 | F=3.42 K=1.93 | 27.7 27.7 | 27.7 27.7 | 27.7 27.7 | 27.7 27.7 | 27.7 27.7 | 27.7 27.7 | 27.7 27.7 | 27.7 27.7 | 27.7 27.7 | 27.7 27.7 | 27.7 27.7 | 27.7 27.7 |
| 设备 | 负荷(W) | 841.6 807.0 | 832.3 806.2 | 826.4 805.3 | 822.2 805.3 | 818.8 804.5 | 816.3 804.5 | 814.6 803.6 | 812.9 825.6 | 811.2 836.5 | 810.4 845.0 | 808.7 850.9 | 807.8 855.9 |
| 照明 | 显热(W) | 520.6 42.5 | 308.1 42.5 | 244.4 31.9 | 201.9 31.9 | 170.0 21.3 | 138.1 21.3 | 116.9 393.1 | 95.6 616.3 | 85.0 701.3 | 63.8 765.0 | 63.8 818.2 | 53.1 850.0 |
| 人体 | 显热(W) | 347.5 347.5 | 347.5 347.5 | 347.5 347.5 | 347.5 347.5 | 347.5 347.5 | 347.5 347.5 | 347.5 347.5 | 347.5 347.5 | 347.5 347.5 | 347.5 347.5 | 347.5 347.5 | 347.5 347.5 |
|  | 全热(W) | 598.8 598.8 | 598.8 598.8 | 598.8 598.8 | 598.8 598.8 | 598.8 598.8 | 598.8 598.8 | 598.8 598.8 | 598.8 598.8 | 598.8 598.8 | 598.8 598.8 | 598.8 598.8 | 598.8 598.8 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.38 0.38 | 0.38 0.38 | 0.38 0.38 | 0.38 0.38 | 0.38 0.38 | 0.38 0.38 | 0.38 0.38 | 0.38 0.38 | 0.38 0.38 | 0.38 0.38 | 0.38 0.38 | 0.38 0.38 |
| 新风 | 显热(W) | 739.7 739.7 | 739.7 739.7 | 739.7 739.7 | 739.7 739.7 | 739.7 739.7 | 739.7 739.7 | 739.7 739.7 | 739.7 739.7 | 739.7 739.7 | 739.7 739.7 | 739.7 739.7 | 739.7 739.7 |
|  | 全热(W) | 2366.9 2366.9 | 2366.9 2366.9 | 2366.9 2366.9 | 2366.9 2366.9 | 2366.9 2366.9 | 2366.9 2366.9 | 2366.9 2366.9 | 2366.9 2366.9 | 2366.9 2366.9 | 2366.9 2366.9 | 2366.9 2366.9 | 2366.9 2366.9 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 2.26 2.26 | 2.26 2.26 | 2.26 2.26 | 2.26 2.26 | 2.26 2.26 | 2.26 2.26 | 2.26 2.26 | 2.26 2.26 | 2.26 2.26 | 2.26 2.26 | 2.26 2.26 | 2.26 2.26 |
| 户墙1 | F=16.06 K=1.93 | 129.9 129.9 | 129.9 129.9 | 129.9 129.9 | 129.9 129.9 | 129.9 129.9 | 129.9 129.9 | 129.9 129.9 | 129.9 129.9 | 129.9 129.9 | 129.9 129.9 | 129.9 129.9 | 129.9 129.9 |
| 户门1 | F=1.89 K=2.30 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 |
| 挑空楼板 | F=16.87 K=1.18 D=2.13 | 140.9 118.9 | 133.3 134.7 | 127.2 150.9 | 122.4 164.6 | 118.1 175.9 | 115.2 184.7 | 109.7 189.6 | 106.9 190.7 | 103.7 186.3 | 101.0 175.9 | 98.9 166.3 | 105.8 153.3 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 9105 9665 | 8614 9824 | 8297 9866 | 8035 9860 | 7823 9848 | 7693 9874 | 8031 10134 | 8268 9950 | 8553 9905 | 8900 9861 | 9210 9788 | 9463 9673 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 7226 7787 | 6736 7946 | 6419 7988 | 6156 7982 | 5944 7970 | 5814 7996 | 6153 8256 | 6390 8071 | 6675 8027 | 7021 7982 | 7332 7910 | 7585 7795 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 2.64 2.64 | 2.64 2.64 | 2.64 2.64 | 2.64 2.64 | 2.64 2.64 | 2.64 2.64 | 2.64 2.64 | 2.64 2.64 | 2.64 2.64 | 2.64 2.64 | 2.64 2.64 | 2.64 2.64 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 6738 7298 | 6247 7458 | 5930 7499 | 5668 7493 | 5456 7481 | 5326 7507 | 5664 7768 | 5901 7583 | 6186 7538 | 6533 7494 | 6843 7421 | 7096 7307 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 6487 7047 | 5996 7206 | 5679 7248 | 5417 7242 | 5205 7230 | 5075 7256 | 5413 7516 | 5650 7331 | 5935 7287 | 6281 7243 | 6592 7170 | 6845 7055 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.38 0.38 | 0.38 0.38 | 0.38 0.38 | 0.38 0.38 | 0.38 0.38 | 0.38 0.38 | 0.38 0.38 | 0.38 0.38 | 0.38 0.38 | 0.38 0.38 | 0.38 0.38 | 0.38 0.38 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | X009[商业网点8] |  | 5.70 | 85.14 | 26 | 60 | 1415.8 | 21 | 5240.7 | 21 | 0.50 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 64.0(㎡/人) |  | 设备 | 10.0(W/㎡) |  | 照明 | 12.0(W/㎡) |  | 新风 | 1.00(次/h) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=85.14 K=0.82 D=3.61 | 1157.1 865.9 | 1105.3 860.4 | 1052.1 855.8 | 994.0 889.1 | 946.7 944.4 | 930.5 1007.3 | 917.2 1072.9 | 906.2 1125.8 | 896.5 1163.2 | 889.1 1188.6 | 878.8 1195.5 | 872.4 1187.3 |
| 南外墙 | F=23.73 K=1.11 D=2.93 | 237.2 190.7 | 229.3 196.7 | 219.7 204.4 | 214.4 214.1 | 210.3 233.3 | 206.9 249.6 | 203.9 261.4 | 201.8 268.5 | 198.2 269.4 | 196.2 264.5 | 194.0 253.3 | 192.2 242.3 |
| 西外墙 | F=3.42 K=1.11 D=2.93 | 51.7 35.4 | 47.8 36.2 | 40.8 37.3 | 39.8 38.4 | 39.0 39.6 | 38.4 40.6 | 37.8 41.4 | 37.4 42.1 | 36.8 46.1 | 36.4 49.8 | 36.0 52.3 | 35.7 52.7 |
| 东外墙 | F=3.42 K=1.11 D=2.93 | 43.4 36.4 | 42.2 44.1 | 40.8 48.8 | 40.0 51.3 | 39.4 52.1 | 38.9 51.0 | 38.4 48.6 | 38.1 45.6 | 37.5 45.6 | 37.2 45.5 | 36.9 45.1 | 36.6 44.2 |
| 南阳台外门 | F=8.19 K=1.97 | 29.9 126.2 | 16.7 137.9 | 12.4 143.7 | 6.5 142.3 | 2.1 130.6 | -0.8 124.8 | 8.0 108.7 | 27.0 88.3 | 50.3 67.8 | 72.2 53.2 | 91.2 43.0 | 110.2 34.3 |
| 户墙1 | F=3.70 K=1.93 | 30.0 30.0 | 30.0 30.0 | 30.0 30.0 | 30.0 30.0 | 30.0 30.0 | 30.0 30.0 | 30.0 30.0 | 30.0 30.0 | 30.0 30.0 | 30.0 30.0 | 30.0 30.0 | 30.0 30.0 |
| 内墙1 | F=15.39 K=1.93 | 124.4 124.4 | 124.4 124.4 | 124.4 124.4 | 124.4 124.4 | 124.4 124.4 | 124.4 124.4 | 124.4 124.4 | 124.4 124.4 | 124.4 124.4 | 124.4 124.4 | 124.4 124.4 | 124.4 124.4 |
| 户墙1 | F=2.02 K=1.93 | 16.4 16.4 | 16.4 16.4 | 16.4 16.4 | 16.4 16.4 | 16.4 16.4 | 16.4 16.4 | 16.4 16.4 | 16.4 16.4 | 16.4 16.4 | 16.4 16.4 | 16.4 16.4 | 16.4 16.4 |
| 户门1 | F=1.68 K=2.30 | 16.2 16.2 | 16.2 16.2 | 16.2 16.2 | 16.2 16.2 | 16.2 16.2 | 16.2 16.2 | 16.2 16.2 | 16.2 16.2 | 16.2 16.2 | 16.2 16.2 | 16.2 16.2 | 16.2 16.2 |
| 设备 | 负荷(W) | 292.4 187.3 | 264.2 184.8 | 246.3 182.2 | 233.5 182.2 | 223.2 179.7 | 215.5 179.7 | 210.4 177.1 | 205.3 243.7 | 200.2 277.0 | 197.6 302.7 | 192.5 320.6 | 189.9 336.0 |
| 照明 | 显热(W) | 250.3 20.4 | 148.1 20.4 | 117.5 15.3 | 97.1 15.3 | 81.7 10.2 | 66.4 10.2 | 56.2 189.0 | 46.0 296.3 | 40.9 337.2 | 30.7 367.8 | 30.7 393.3 | 25.5 408.7 |
| 人体 | 显热(W) | 167.1 167.1 | 167.1 167.1 | 167.1 167.1 | 167.1 167.1 | 167.1 167.1 | 167.1 167.1 | 167.1 167.1 | 167.1 167.1 | 167.1 167.1 | 167.1 167.1 | 167.1 167.1 | 167.1 167.1 |
|  | 全热(W) | 287.9 287.9 | 287.9 287.9 | 287.9 287.9 | 287.9 287.9 | 287.9 287.9 | 287.9 287.9 | 287.9 287.9 | 287.9 287.9 | 287.9 287.9 | 287.9 287.9 | 287.9 287.9 | 287.9 287.9 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.18 0.18 | 0.18 0.18 | 0.18 0.18 | 0.18 0.18 | 0.18 0.18 | 0.18 0.18 | 0.18 0.18 | 0.18 0.18 | 0.18 0.18 | 0.18 0.18 | 0.18 0.18 | 0.18 0.18 |
| 新风 | 显热(W) | 355.6 355.6 | 355.6 355.6 | 355.6 355.6 | 355.6 355.6 | 355.6 355.6 | 355.6 355.6 | 355.6 355.6 | 355.6 355.6 | 355.6 355.6 | 355.6 355.6 | 355.6 355.6 | 355.6 355.6 |
|  | 全热(W) | 1137.9 1137.9 | 1137.9 1137.9 | 1137.9 1137.9 | 1137.9 1137.9 | 1137.9 1137.9 | 1137.9 1137.9 | 1137.9 1137.9 | 1137.9 1137.9 | 1137.9 1137.9 | 1137.9 1137.9 | 1137.9 1137.9 | 1137.9 1137.9 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 1.09 1.09 | 1.09 1.09 | 1.09 1.09 | 1.09 1.09 | 1.09 1.09 | 1.09 1.09 | 1.09 1.09 | 1.09 1.09 | 1.09 1.09 | 1.09 1.09 | 1.09 1.09 | 1.09 1.09 |
| 南外窗 | F=9.12 K=3.90 SC=0.75 | 264.6 1062.6 | 215.8 1099.0 | 188.3 1089.7 | 159.3 1025.5 | 135.2 927.3 | 115.7 834.8 | 229.7 697.6 | 364.1 531.3 | 506.5 452.6 | 676.6 390.1 | 840.3 340.3 | 968.3 296.5 |
| 户墙1 | F=16.81 K=1.93 | 135.9 135.9 | 135.9 135.9 | 135.9 135.9 | 135.9 135.9 | 135.9 135.9 | 135.9 135.9 | 135.9 135.9 | 135.9 135.9 | 135.9 135.9 | 135.9 135.9 | 135.9 135.9 | 135.9 135.9 |
| 内墙1 | F=9.82 K=1.93 | 174.0 174.0 | 174.0 174.0 | 174.0 174.0 | 174.0 174.0 | 174.0 174.0 | 174.0 174.0 | 174.0 174.0 | 174.0 174.0 | 174.0 174.0 | 174.0 174.0 | 174.0 174.0 | 174.0 174.0 |
| 内墙1 | F=2.42 K=1.93 | 19.5 19.5 | 19.5 19.5 | 19.5 19.5 | 19.5 19.5 | 19.5 33.5 | 19.5 33.5 | 19.5 33.5 | 19.5 33.5 | 19.5 33.5 | 19.5 33.5 | 19.5 33.5 | 19.5 33.5 |
| 内门1 | F=1.58 K=2.30 | 33.4 33.4 | 33.4 33.4 | 33.4 33.4 | 33.4 33.4 | 33.4 33.4 | 33.4 33.4 | 33.4 33.4 | 33.4 33.4 | 33.4 33.4 | 33.4 33.4 | 33.4 33.4 | 33.4 33.4 |
| 内门1 | F=1.58 K=2.30 | 15.2 15.2 | 15.2 15.2 | 15.2 15.2 | 15.2 15.2 | 15.2 26.1 | 15.2 26.1 | 15.2 26.1 | 15.2 26.1 | 15.2 26.1 | 15.2 26.1 | 15.2 26.1 | 15.2 26.1 |
| 挑空楼板 | F=51.26 K=1.18 D=2.13 | 428.0 361.4 | 404.9 409.2 | 386.5 458.4 | 372.0 500.0 | 358.8 534.5 | 349.9 561.3 | 333.4 576.1 | 324.7 579.3 | 315.1 566.1 | 307.0 534.4 | 300.5 505.2 | 321.5 465.9 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 4746 4877 | 4465 4980 | 4295 5027 | 4147 5049 | 4027 5067 | 3952 5075 | 4026 5189 | 4141 5237 | 4273 5241 | 4434 5212 | 4592 5164 | 4743 5084 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 3843 3974 | 3562 4077 | 3392 4123 | 3244 4146 | 3124 4164 | 3049 4172 | 3123 4285 | 3238 4334 | 3370 4338 | 3531 4309 | 3689 4261 | 3840 4181 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.27 1.27 | 1.27 1.27 | 1.27 1.27 | 1.27 1.27 | 1.27 1.27 | 1.27 1.27 | 1.27 1.27 | 1.27 1.27 | 1.27 1.27 | 1.27 1.27 | 1.27 1.27 | 1.27 1.27 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 3608 3739 | 3327 3842 | 3157 3889 | 3010 3911 | 2889 3929 | 2814 3937 | 2888 4051 | 3003 4099 | 3135 4103 | 3296 4075 | 3454 4027 | 3605 3946 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 3487 3619 | 3207 3721 | 3036 3768 | 2889 3790 | 2769 3809 | 2694 3816 | 2767 3930 | 2883 3978 | 3014 3982 | 3175 3954 | 3333 3906 | 3484 3825 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.18 0.18 | 0.18 0.18 | 0.18 0.18 | 0.18 0.18 | 0.18 0.18 | 0.18 0.18 | 0.18 0.18 | 0.18 0.18 | 0.18 0.18 | 0.18 0.18 | 0.18 0.18 | 0.18 0.18 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | X025[风井] |  | 5.70 | 5.81 | 26 | 60 | 252.9 | 23 | 355.7 | 23 | 0.07 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 64.0(㎡/人) |  | 设备 | 10.0(W/㎡) |  | 照明 | 12.0(W/㎡) |  | 新风 | 1.00(次/h) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=5.81 K=0.82 D=3.61 | 79.0 59.1 | 75.4 58.7 | 71.8 58.4 | 67.8 60.7 | 64.6 64.4 | 63.5 68.7 | 62.6 73.2 | 61.8 76.8 | 61.2 79.4 | 60.7 81.1 | 60.0 81.6 | 59.5 81.0 |
| 内墙1 | F=13.68 K=1.93 | 110.6 110.6 | 110.6 110.6 | 110.6 110.6 | 110.6 110.6 | 110.6 110.6 | 110.6 110.6 | 110.6 110.6 | 110.6 110.6 | 110.6 110.6 | 110.6 110.6 | 110.6 110.6 | 110.6 110.6 |
| 设备 | 负荷(W) | 29.1 29.1 | 29.1 29.1 | 29.1 29.1 | 29.1 29.1 | 29.1 29.1 | 29.1 29.1 | 29.1 29.1 | 29.1 29.1 | 29.1 29.1 | 29.1 29.1 | 29.1 29.1 | 29.1 29.1 |
| 照明 | 显热(W) | 17.1 1.4 | 10.1 1.4 | 8.0 1.0 | 6.6 1.0 | 5.6 0.7 | 4.5 0.7 | 3.8 12.9 | 3.1 20.2 | 2.8 23.0 | 2.1 25.1 | 2.1 26.8 | 1.7 27.9 |
| 人体 | 显热(W) | 11.4 11.4 | 11.4 11.4 | 11.4 11.4 | 11.4 11.4 | 11.4 11.4 | 11.4 11.4 | 11.4 11.4 | 11.4 11.4 | 11.4 11.4 | 11.4 11.4 | 11.4 11.4 | 11.4 11.4 |
|  | 全热(W) | 19.6 19.6 | 19.6 19.6 | 19.6 19.6 | 19.6 19.6 | 19.6 19.6 | 19.6 19.6 | 19.6 19.6 | 19.6 19.6 | 19.6 19.6 | 19.6 19.6 | 19.6 19.6 | 19.6 19.6 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 |
| 新风 | 显热(W) | 24.3 24.3 | 24.3 24.3 | 24.3 24.3 | 24.3 24.3 | 24.3 24.3 | 24.3 24.3 | 24.3 24.3 | 24.3 24.3 | 24.3 24.3 | 24.3 24.3 | 24.3 24.3 | 24.3 24.3 |
|  | 全热(W) | 77.7 77.7 | 77.7 77.7 | 77.7 77.7 | 77.7 77.7 | 77.7 77.7 | 77.7 77.7 | 77.7 77.7 | 77.7 77.7 | 77.7 77.7 | 77.7 77.7 | 77.7 77.7 | 77.7 77.7 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 |
| 挑空楼板 | F=1.05 K=1.18 D=2.13 | 8.8 7.4 | 8.3 8.4 | 7.9 9.4 | 7.6 10.2 | 7.4 10.9 | 7.2 11.5 | 6.8 11.8 | 6.7 11.9 | 6.5 11.6 | 6.3 10.9 | 6.2 10.3 | 6.6 9.5 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 342 305 | 331 305 | 325 306 | 319 309 | 314 313 | 312 318 | 310 335 | 309 346 | 307 351 | 306 354 | 305 356 | 305 355 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 280 243 | 269 244 | 263 244 | 257 247 | 253 251 | 251 256 | 249 273 | 247 284 | 246 289 | 244 292 | 244 294 | 243 294 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 264 227 | 253 228 | 247 228 | 241 231 | 237 235 | 234 240 | 233 257 | 231 268 | 230 273 | 228 276 | 228 278 | 227 278 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 256 219 | 245 220 | 239 220 | 233 223 | 229 227 | 226 232 | 224 249 | 223 260 | 221 265 | 220 268 | 219 270 | 219 270 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | X048[风井] |  | 2.85 | 2.78 | 26 | 60 | 243.6 | 23 | 273.0 | 23 | 0.04 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 32.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 6.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.50(次/h) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=2.78 K=0.82 D=3.61 | 37.7 28.2 | 36.0 28.0 | 34.3 27.9 | 32.4 29.0 | 30.9 30.8 | 30.3 32.8 | 29.9 35.0 | 29.5 36.7 | 29.2 37.9 | 29.0 38.7 | 28.6 39.0 | 28.4 38.7 |
| 北外墙 | F=5.27 K=1.11 D=2.93 | 49.9 37.3 | 48.7 41.4 | 43.5 42.4 | 42.4 42.5 | 41.5 44.3 | 40.8 45.8 | 40.1 47.1 | 39.7 48.2 | 38.9 48.9 | 38.5 49.2 | 38.0 48.9 | 37.6 48.9 |
| 内墙1 | F=13.82 K=1.93 | 111.8 111.8 | 111.8 111.8 | 111.8 111.8 | 111.8 111.8 | 111.8 111.8 | 111.8 111.8 | 111.8 111.8 | 111.8 111.8 | 111.8 111.8 | 111.8 111.8 | 111.8 111.8 | 111.8 111.8 |
| 设备 | 负荷(W) | 13.9 13.9 | 13.9 13.9 | 13.9 13.9 | 13.9 13.9 | 13.9 13.9 | 13.9 13.9 | 13.9 13.9 | 13.9 13.9 | 13.9 13.9 | 13.9 13.9 | 13.9 13.9 | 13.9 13.9 |
| 照明 | 显热(W) | 8.2 0.7 | 4.8 0.7 | 3.8 0.5 | 3.2 0.5 | 2.7 0.3 | 2.2 0.3 | 1.8 6.2 | 1.5 9.7 | 1.3 11.0 | 1.0 12.0 | 1.0 12.8 | 0.8 13.3 |
| 人体 | 显热(W) | 5.4 5.4 | 5.4 5.4 | 5.4 5.4 | 5.4 5.4 | 5.4 5.4 | 5.4 5.4 | 5.4 5.4 | 5.4 5.4 | 5.4 5.4 | 5.4 5.4 | 5.4 5.4 | 5.4 5.4 |
|  | 全热(W) | 9.4 9.4 | 9.4 9.4 | 9.4 9.4 | 9.4 9.4 | 9.4 9.4 | 9.4 9.4 | 9.4 9.4 | 9.4 9.4 | 9.4 9.4 | 9.4 9.4 | 9.4 9.4 | 9.4 9.4 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 |
| 新风 | 显热(W) | 11.6 11.6 | 11.6 11.6 | 11.6 11.6 | 11.6 11.6 | 11.6 11.6 | 11.6 11.6 | 11.6 11.6 | 11.6 11.6 | 11.6 11.6 | 11.6 11.6 | 11.6 11.6 | 11.6 11.6 |
|  | 全热(W) | 37.1 37.1 | 37.1 37.1 | 37.1 37.1 | 37.1 37.1 | 37.1 37.1 | 37.1 37.1 | 37.1 37.1 | 37.1 37.1 | 37.1 37.1 | 37.1 37.1 | 37.1 37.1 | 37.1 37.1 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 268 238 | 262 242 | 254 243 | 250 244 | 247 248 | 245 251 | 244 260 | 243 267 | 242 270 | 241 272 | 240 273 | 239 273 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 238 209 | 232 213 | 224 213 | 221 215 | 218 218 | 216 222 | 215 231 | 213 237 | 212 240 | 211 243 | 210 243 | 210 244 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 231 201 | 225 205 | 217 206 | 213 207 | 210 210 | 208 214 | 207 223 | 206 230 | 204 233 | 203 235 | 203 236 | 202 236 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 227 197 | 221 201 | 213 202 | 209 203 | 206 207 | 204 210 | 203 219 | 202 226 | 201 229 | 200 231 | 199 232 | 198 232 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | X049[风井] |  | 2.85 | 3.69 | 26 | 60 | 242.6 | 23 | 281.8 | 23 | 0.05 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 32.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 6.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.50(次/h) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=3.69 K=0.82 D=3.61 | 50.1 37.5 | 47.9 37.3 | 45.6 37.1 | 43.1 38.5 | 41.0 40.9 | 40.3 43.7 | 39.7 46.5 | 39.3 48.8 | 38.9 50.4 | 38.5 51.5 | 38.1 51.8 | 37.8 51.5 |
| 西外墙 | F=5.13 K=1.11 D=2.93 | 77.2 52.5 | 71.6 53.8 | 60.5 55.4 | 59.1 57.1 | 57.9 58.9 | 57.0 60.3 | 56.1 61.6 | 55.5 62.6 | 54.6 67.5 | 54.0 73.2 | 53.4 77.3 | 52.9 78.3 |
| 北外墙 | F=5.84 K=1.11 D=2.93 | 53.1 42.2 | 52.6 49.0 | 48.9 51.3 | 47.7 51.6 | 46.7 50.9 | 45.9 52.1 | 45.2 53.5 | 44.8 54.7 | 43.9 55.4 | 43.4 55.7 | 42.9 55.3 | 42.5 54.0 |
| 设备 | 负荷(W) | 18.4 18.4 | 18.4 18.4 | 18.4 18.4 | 18.4 18.4 | 18.4 18.4 | 18.4 18.4 | 18.4 18.4 | 18.4 18.4 | 18.4 18.4 | 18.4 18.4 | 18.4 18.4 | 18.4 18.4 |
| 照明 | 显热(W) | 10.8 0.9 | 6.4 0.9 | 5.1 0.7 | 4.2 0.7 | 3.5 0.4 | 2.9 0.4 | 2.4 8.2 | 2.0 12.8 | 1.8 14.6 | 1.3 15.9 | 1.3 17.0 | 1.1 17.7 |
| 人体 | 显热(W) | 7.2 7.2 | 7.2 7.2 | 7.2 7.2 | 7.2 7.2 | 7.2 7.2 | 7.2 7.2 | 7.2 7.2 | 7.2 7.2 | 7.2 7.2 | 7.2 7.2 | 7.2 7.2 | 7.2 7.2 |
|  | 全热(W) | 12.5 12.5 | 12.5 12.5 | 12.5 12.5 | 12.5 12.5 | 12.5 12.5 | 12.5 12.5 | 12.5 12.5 | 12.5 12.5 | 12.5 12.5 | 12.5 12.5 | 12.5 12.5 | 12.5 12.5 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 |
| 新风 | 显热(W) | 15.4 15.4 | 15.4 15.4 | 15.4 15.4 | 15.4 15.4 | 15.4 15.4 | 15.4 15.4 | 15.4 15.4 | 15.4 15.4 | 15.4 15.4 | 15.4 15.4 | 15.4 15.4 | 15.4 15.4 |
|  | 全热(W) | 49.3 49.3 | 49.3 49.3 | 49.3 49.3 | 49.3 49.3 | 49.3 49.3 | 49.3 49.3 | 49.3 49.3 | 49.3 49.3 | 49.3 49.3 | 49.3 49.3 | 49.3 49.3 | 49.3 49.3 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 271 213 | 259 221 | 240 225 | 234 228 | 229 231 | 226 237 | 224 250 | 222 259 | 219 268 | 218 277 | 216 282 | 215 282 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 232 174 | 220 182 | 201 186 | 195 189 | 190 192 | 187 198 | 185 211 | 183 220 | 180 229 | 178 237 | 177 242 | 175 243 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 222 164 | 209 172 | 191 175 | 185 179 | 180 182 | 177 187 | 174 201 | 172 210 | 170 219 | 168 227 | 167 232 | 165 232 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 217 159 | 204 167 | 186 170 | 180 174 | 175 177 | 172 182 | 169 195 | 167 205 | 165 214 | 163 222 | 161 227 | 160 227 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | X002[主卧] |  | 2.85 | 16.03 | 26 | 60 | 1276.1 | 21 | 1446.2 | 21 | 0.24 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 32.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 6.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.50(次/h) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=16.03 K=0.82 D=3.61 | 217.9 163.0 | 208.1 162.0 | 198.1 161.1 | 187.1 167.4 | 178.2 177.8 | 175.2 189.7 | 172.7 202.0 | 170.6 212.0 | 168.8 219.0 | 167.4 223.8 | 165.5 225.1 | 164.3 223.5 |
| 西外墙 | F=12.25 K=1.11 D=2.93 | 185.2 126.8 | 171.4 129.8 | 146.1 133.6 | 142.6 137.7 | 139.8 141.9 | 137.5 145.4 | 135.5 148.4 | 134.0 150.9 | 131.7 165.1 | 130.4 178.4 | 129.0 187.4 | 127.8 189.0 |
| 南外墙 | F=7.12 K=1.11 D=2.93 | 71.2 57.3 | 68.8 59.1 | 66.0 61.4 | 64.4 64.3 | 63.1 70.0 | 62.1 74.9 | 61.2 78.5 | 60.6 80.6 | 59.5 80.9 | 58.9 79.4 | 58.2 76.1 | 57.7 72.8 |
| 东外墙 | F=1.71 K=1.11 D=2.93 | 21.7 18.2 | 21.1 22.1 | 20.4 24.4 | 20.0 25.6 | 19.7 26.1 | 19.4 25.5 | 19.2 24.3 | 19.0 22.8 | 18.8 22.8 | 18.6 22.8 | 18.5 22.6 | 18.3 22.1 |
| 东与非采暖阳台相邻外墙 | F=3.42 K=1.13 D=2.93 | 27.7 27.7 | 27.7 27.7 | 27.7 27.7 | 27.7 27.7 | 27.7 27.7 | 27.7 27.7 | 27.7 27.7 | 27.7 27.7 | 27.7 27.7 | 27.7 27.7 | 27.7 27.7 | 27.7 27.7 |
| 南外窗 | F=2.85 K=3.90 SC=0.75 | 82.7 332.0 | 67.4 343.4 | 58.8 340.7 | 49.8 321.4 | 42.2 289.8 | 36.2 260.9 | 71.8 218.0 | 113.8 166.0 | 158.2 141.4 | 211.9 121.9 | 262.5 106.3 | 302.6 92.6 |
| 内墙1 | F=12.93 K=1.93 | 104.5 104.5 | 104.5 104.5 | 104.5 104.5 | 104.5 104.5 | 104.5 104.5 | 104.5 104.5 | 104.5 104.5 | 104.5 104.5 | 104.5 104.5 | 104.5 104.5 | 104.5 104.5 | 104.5 104.5 |
| 内墙1 | F=6.97 K=1.93 | 56.4 56.4 | 56.4 56.4 | 56.4 56.4 | 56.4 56.4 | 56.4 96.7 | 56.4 96.7 | 56.4 96.7 | 56.4 96.7 | 56.4 96.7 | 56.4 96.7 | 56.4 96.7 | 56.4 96.7 |
| 内门1 | F=1.89 K=2.30 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 |
| 内门1 | F=1.58 K=2.30 | 15.2 15.2 | 15.2 15.2 | 15.2 15.2 | 15.2 15.2 | 15.2 26.1 | 15.2 26.1 | 15.2 26.1 | 15.2 26.1 | 15.2 26.1 | 15.2 26.1 | 15.2 26.1 | 15.2 26.1 |
| 挑空楼板 | F=16.03 K=1.18 D=2.13 | 133.9 113.0 | 126.6 128.0 | 120.9 143.4 | 116.3 156.4 | 112.2 167.1 | 109.4 175.5 | 104.3 180.2 | 101.5 181.2 | 98.5 177.0 | 96.0 167.1 | 94.0 158.0 | 100.5 145.7 |
| 设备 | 负荷(W) | 38.5 5.6 | 29.7 4.8 | 24.0 4.0 | 20.0 4.0 | 16.8 3.2 | 14.4 3.2 | 12.8 2.4 | 11.2 23.2 | 9.6 33.7 | 8.8 41.7 | 7.2 47.3 | 6.4 52.1 |
| 照明 | 显热(W) | 47.1 3.8 | 27.9 3.8 | 22.1 2.9 | 18.3 2.9 | 15.4 1.9 | 12.5 1.9 | 10.6 35.6 | 8.7 55.8 | 7.7 63.5 | 5.8 69.2 | 5.8 74.1 | 4.8 76.9 |
| 人体 | 显热(W) | 31.5 31.5 | 31.5 31.5 | 31.5 31.5 | 31.5 31.5 | 31.5 31.5 | 31.5 31.5 | 31.5 31.5 | 31.5 31.5 | 31.5 31.5 | 31.5 31.5 | 31.5 31.5 | 31.5 31.5 |
|  | 全热(W) | 54.2 54.2 | 54.2 54.2 | 54.2 54.2 | 54.2 54.2 | 54.2 54.2 | 54.2 54.2 | 54.2 54.2 | 54.2 54.2 | 54.2 54.2 | 54.2 54.2 | 54.2 54.2 | 54.2 54.2 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 |
| 新风 | 显热(W) | 67.0 67.0 | 67.0 67.0 | 67.0 67.0 | 67.0 67.0 | 67.0 67.0 | 67.0 67.0 | 67.0 67.0 | 67.0 67.0 | 67.0 67.0 | 67.0 67.0 | 67.0 67.0 | 67.0 67.0 |
|  | 全热(W) | 214.2 214.2 | 214.2 214.2 | 214.2 214.2 | 214.2 214.2 | 214.2 214.2 | 214.2 214.2 | 214.2 214.2 | 214.2 214.2 | 214.2 214.2 | 214.2 214.2 | 214.2 214.2 | 214.2 214.2 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 1289 1310 | 1212 1344 | 1147 1362 | 1109 1370 | 1078 1420 | 1057 1419 | 1079 1431 | 1110 1434 | 1143 1445 | 1188 1446 | 1231 1439 | 1273 1417 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 1119 1140 | 1042 1174 | 977 1192 | 939 1200 | 908 1250 | 887 1249 | 909 1261 | 940 1264 | 973 1275 | 1018 1276 | 1061 1269 | 1103 1247 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 1075 1096 | 997 1129 | 933 1148 | 895 1156 | 864 1205 | 843 1205 | 864 1217 | 896 1220 | 929 1231 | 974 1232 | 1017 1224 | 1059 1202 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 1052 1074 | 975 1107 | 910 1125 | 872 1133 | 841 1183 | 820 1182 | 842 1194 | 873 1197 | 906 1208 | 951 1209 | 994 1202 | 1036 1180 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | X005[卧室] |  | 2.85 | 16.87 | 26 | 60 | 1332.1 | 15 | 1511.0 | 15 | 0.25 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 32.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 6.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.50(次/h) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=16.87 K=0.82 D=3.61 | 229.3 171.6 | 219.0 170.5 | 208.5 169.6 | 197.0 176.2 | 187.6 187.1 | 184.4 199.6 | 181.7 212.6 | 179.6 223.1 | 177.6 230.5 | 176.2 235.5 | 174.1 236.9 | 172.9 235.3 |
| 南外墙 | F=6.46 K=1.11 D=2.93 | 64.6 51.9 | 62.4 53.6 | 59.8 55.6 | 58.4 58.3 | 57.2 63.5 | 56.3 67.9 | 55.5 71.2 | 54.9 73.1 | 53.9 73.3 | 53.4 72.0 | 52.8 69.0 | 52.3 66.0 |
| 西外墙 | F=1.71 K=1.11 D=2.93 | 25.8 17.7 | 23.9 18.1 | 20.4 18.6 | 19.9 19.2 | 19.5 19.8 | 19.2 20.3 | 18.9 20.7 | 18.7 21.1 | 18.4 23.0 | 18.2 24.9 | 18.0 26.2 | 17.8 26.4 |
| 东外墙 | F=5.13 K=1.11 D=2.93 | 65.2 54.6 | 63.4 66.2 | 61.2 73.2 | 60.0 76.9 | 59.1 78.2 | 58.3 76.5 | 57.6 72.9 | 57.1 68.3 | 56.3 68.4 | 55.9 68.3 | 55.4 67.7 | 55.0 66.4 |
| 南外窗 | F=3.52 K=3.90 SC=0.75 | 102.0 409.5 | 83.2 423.6 | 72.6 420.5 | 61.4 395.9 | 52.1 357.4 | 44.6 321.7 | 88.5 268.9 | 140.3 204.8 | 195.1 174.4 | 261.0 150.4 | 324.0 131.2 | 373.2 114.3 |
| 户墙1 | F=10.83 K=1.93 | 87.6 87.6 | 87.6 87.6 | 87.6 87.6 | 87.6 87.6 | 87.6 87.6 | 87.6 87.6 | 87.6 87.6 | 87.6 87.6 | 87.6 87.6 | 87.6 87.6 | 87.6 87.6 | 87.6 87.6 |
| 内墙1 | F=11.69 K=1.93 | 94.5 94.5 | 94.5 94.5 | 94.5 94.5 | 94.5 94.5 | 94.5 94.5 | 94.5 94.5 | 94.5 94.5 | 94.5 94.5 | 94.5 94.5 | 94.5 94.5 | 94.5 94.5 | 94.5 94.5 |
| 户墙1 | F=16.06 K=1.93 | 129.9 129.9 | 129.9 129.9 | 129.9 129.9 | 129.9 129.9 | 129.9 129.9 | 129.9 129.9 | 129.9 129.9 | 129.9 129.9 | 129.9 129.9 | 129.9 129.9 | 129.9 129.9 | 129.9 129.9 |
| 户门1 | F=1.89 K=2.30 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 |
| 挑空楼板 | F=16.87 K=1.18 D=2.13 | 140.9 118.9 | 133.3 134.7 | 127.2 150.9 | 122.4 164.6 | 118.1 175.9 | 115.2 184.7 | 109.7 189.6 | 106.9 190.7 | 103.7 186.3 | 101.0 175.9 | 98.9 166.3 | 105.8 153.3 |
| 设备 | 负荷(W) | 40.5 5.9 | 31.2 5.1 | 25.3 4.2 | 21.1 4.2 | 17.7 3.4 | 15.2 3.4 | 13.5 2.5 | 11.8 24.5 | 10.1 35.4 | 9.3 43.9 | 7.6 49.8 | 6.7 54.8 |
| 照明 | 显热(W) | 49.6 4.0 | 29.4 4.0 | 23.3 3.0 | 19.2 3.0 | 16.2 2.0 | 13.2 2.0 | 11.1 37.5 | 9.1 58.7 | 8.1 66.8 | 6.1 72.9 | 6.1 77.9 | 5.1 81.0 |
| 人体 | 显热(W) | 33.1 33.1 | 33.1 33.1 | 33.1 33.1 | 33.1 33.1 | 33.1 33.1 | 33.1 33.1 | 33.1 33.1 | 33.1 33.1 | 33.1 33.1 | 33.1 33.1 | 33.1 33.1 | 33.1 33.1 |
|  | 全热(W) | 57.0 57.0 | 57.0 57.0 | 57.0 57.0 | 57.0 57.0 | 57.0 57.0 | 57.0 57.0 | 57.0 57.0 | 57.0 57.0 | 57.0 57.0 | 57.0 57.0 | 57.0 57.0 | 57.0 57.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 |
| 新风 | 显热(W) | 70.5 70.5 | 70.5 70.5 | 70.5 70.5 | 70.5 70.5 | 70.5 70.5 | 70.5 70.5 | 70.5 70.5 | 70.5 70.5 | 70.5 70.5 | 70.5 70.5 | 70.5 70.5 | 70.5 70.5 |
|  | 全热(W) | 225.5 225.5 | 225.5 225.5 | 225.5 225.5 | 225.5 225.5 | 225.5 225.5 | 225.5 225.5 | 225.5 225.5 | 225.5 225.5 | 225.5 225.5 | 225.5 225.5 | 225.5 225.5 | 225.5 225.5 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 1331 1447 | 1258 1488 | 1211 1508 | 1172 1511 | 1140 1500 | 1119 1489 | 1149 1489 | 1191 1477 | 1236 1471 | 1294 1456 | 1350 1438 | 1402 1410 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 1152 1268 | 1079 1309 | 1032 1330 | 993 1332 | 961 1321 | 940 1310 | 970 1310 | 1012 1298 | 1057 1292 | 1115 1277 | 1171 1259 | 1223 1231 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.25 0.25 | 0.25 0.25 | 0.25 0.25 | 0.25 0.25 | 0.25 0.25 | 0.25 0.25 | 0.25 0.25 | 0.25 0.25 | 0.25 0.25 | 0.25 0.25 | 0.25 0.25 | 0.25 0.25 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 1105 1221 | 1033 1263 | 985 1283 | 947 1286 | 915 1275 | 894 1263 | 924 1263 | 966 1251 | 1011 1245 | 1068 1231 | 1124 1212 | 1176 1185 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 1081 1198 | 1009 1239 | 962 1259 | 923 1262 | 891 1251 | 870 1240 | 900 1239 | 942 1227 | 987 1222 | 1044 1207 | 1100 1188 | 1152 1161 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | X007[主卧] |  | 2.85 | 16.39 | 26 | 60 | 1223.1 | 16 | 1396.9 | 16 | 0.24 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 32.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 6.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.50(次/h) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=16.39 K=0.82 D=3.61 | 222.7 166.7 | 212.8 165.6 | 202.5 164.8 | 191.4 171.2 | 182.2 181.8 | 179.1 193.9 | 176.6 206.5 | 174.5 216.7 | 172.6 223.9 | 171.2 228.8 | 169.2 230.1 | 167.9 228.6 |
| 南外墙 | F=6.46 K=1.11 D=2.93 | 64.6 51.9 | 62.4 53.6 | 59.8 55.6 | 58.4 58.3 | 57.2 63.5 | 56.3 67.9 | 55.5 71.2 | 54.9 73.1 | 53.9 73.3 | 53.4 72.0 | 52.8 69.0 | 52.3 66.0 |
| 西外墙 | F=1.71 K=1.11 D=2.93 | 25.8 17.7 | 23.9 18.1 | 20.4 18.6 | 19.9 19.2 | 19.5 19.8 | 19.2 20.3 | 18.9 20.7 | 18.7 21.1 | 18.4 23.0 | 18.2 24.9 | 18.0 26.2 | 17.8 26.4 |
| 东外墙 | F=5.13 K=1.11 D=2.93 | 65.2 54.6 | 63.4 66.2 | 61.2 73.2 | 60.0 76.9 | 59.1 78.2 | 58.3 76.5 | 57.6 72.9 | 57.1 68.3 | 56.3 68.4 | 55.9 68.3 | 55.4 67.7 | 55.0 66.4 |
| 南外窗 | F=3.52 K=3.90 SC=0.75 | 102.0 409.5 | 83.2 423.6 | 72.6 420.5 | 61.4 395.9 | 52.1 357.4 | 44.6 321.7 | 88.5 268.9 | 140.3 204.8 | 195.1 174.4 | 261.0 150.4 | 324.0 131.2 | 373.2 114.3 |
| 户墙1 | F=12.93 K=1.93 | 104.5 104.5 | 104.5 104.5 | 104.5 104.5 | 104.5 104.5 | 104.5 104.5 | 104.5 104.5 | 104.5 104.5 | 104.5 104.5 | 104.5 104.5 | 104.5 104.5 | 104.5 104.5 | 104.5 104.5 |
| 内墙1 | F=6.97 K=1.93 | 56.4 56.4 | 56.4 56.4 | 56.4 56.4 | 56.4 56.4 | 56.4 96.7 | 56.4 96.7 | 56.4 96.7 | 56.4 96.7 | 56.4 96.7 | 56.4 96.7 | 56.4 96.7 | 56.4 96.7 |
| 户门1 | F=1.89 K=2.30 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 |
| 内门1 | F=1.58 K=2.30 | 15.2 15.2 | 15.2 15.2 | 15.2 15.2 | 15.2 15.2 | 15.2 26.1 | 15.2 26.1 | 15.2 26.1 | 15.2 26.1 | 15.2 26.1 | 15.2 26.1 | 15.2 26.1 | 15.2 26.1 |
| 挑空楼板 | F=16.39 K=1.18 D=2.13 | 136.9 115.6 | 129.5 130.8 | 123.6 146.6 | 118.9 159.9 | 114.7 170.9 | 111.9 179.5 | 106.6 184.2 | 103.8 185.2 | 100.7 181.0 | 98.2 170.9 | 96.1 161.5 | 102.8 149.0 |
| 设备 | 负荷(W) | 39.3 5.7 | 30.3 4.9 | 24.6 4.1 | 20.5 4.1 | 17.2 3.3 | 14.8 3.3 | 13.1 2.5 | 11.5 23.8 | 9.8 34.4 | 9.0 42.6 | 7.4 48.4 | 6.6 53.3 |
| 照明 | 显热(W) | 48.2 3.9 | 28.5 3.9 | 22.6 3.0 | 18.7 3.0 | 15.7 2.0 | 12.8 2.0 | 10.8 36.4 | 8.9 57.0 | 7.9 64.9 | 5.9 70.8 | 5.9 75.7 | 4.9 78.7 |
| 人体 | 显热(W) | 32.2 32.2 | 32.2 32.2 | 32.2 32.2 | 32.2 32.2 | 32.2 32.2 | 32.2 32.2 | 32.2 32.2 | 32.2 32.2 | 32.2 32.2 | 32.2 32.2 | 32.2 32.2 | 32.2 32.2 |
|  | 全热(W) | 55.4 55.4 | 55.4 55.4 | 55.4 55.4 | 55.4 55.4 | 55.4 55.4 | 55.4 55.4 | 55.4 55.4 | 55.4 55.4 | 55.4 55.4 | 55.4 55.4 | 55.4 55.4 | 55.4 55.4 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 |
| 新风 | 显热(W) | 68.5 68.5 | 68.5 68.5 | 68.5 68.5 | 68.5 68.5 | 68.5 68.5 | 68.5 68.5 | 68.5 68.5 | 68.5 68.5 | 68.5 68.5 | 68.5 68.5 | 68.5 68.5 | 68.5 68.5 |
|  | 全热(W) | 219.1 219.1 | 219.1 219.1 | 219.1 219.1 | 219.1 219.1 | 219.1 219.1 | 219.1 219.1 | 219.1 219.1 | 219.1 219.1 | 219.1 219.1 | 219.1 219.1 | 219.1 219.1 | 219.1 219.1 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 1174 1295 | 1103 1336 | 1056 1355 | 1018 1357 | 987 1397 | 966 1385 | 997 1383 | 1039 1370 | 1084 1364 | 1142 1349 | 1198 1330 | 1249 1303 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 1000 1121 | 929 1162 | 882 1181 | 844 1183 | 813 1223 | 792 1211 | 823 1209 | 865 1196 | 910 1190 | 968 1175 | 1024 1156 | 1076 1129 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 955 1076 | 884 1117 | 837 1136 | 799 1138 | 768 1178 | 747 1166 | 778 1164 | 820 1151 | 865 1144 | 923 1130 | 979 1111 | 1030 1083 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 931 1052 | 861 1093 | 814 1113 | 776 1115 | 744 1155 | 724 1143 | 754 1141 | 796 1128 | 841 1121 | 899 1106 | 955 1088 | 1007 1060 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | X011[卧室] |  | 2.85 | 10.92 | 26 | 60 | 796.0 | 21 | 911.8 | 21 | 0.16 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 32.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 6.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.50(次/h) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=10.92 K=0.82 D=3.61 | 148.4 111.1 | 141.8 110.4 | 134.9 109.8 | 127.5 114.0 | 121.4 121.1 | 119.3 129.2 | 117.6 137.6 | 116.2 144.4 | 115.0 149.2 | 114.0 152.5 | 112.7 153.3 | 111.9 152.3 |
| 南外墙 | F=5.80 K=1.11 D=2.93 | 58.0 46.7 | 56.1 48.1 | 53.7 50.0 | 52.5 52.4 | 51.4 57.1 | 50.6 61.0 | 49.9 63.9 | 49.4 65.7 | 48.5 65.9 | 48.0 64.7 | 47.5 62.0 | 47.0 59.3 |
| 西外墙 | F=11.12 K=1.11 D=2.93 | 168.0 115.0 | 155.5 117.7 | 132.5 121.1 | 129.3 124.9 | 126.8 128.7 | 124.7 131.9 | 122.9 134.6 | 121.5 136.9 | 119.5 149.8 | 118.3 161.8 | 117.0 170.0 | 115.9 171.4 |
| 南外窗 | F=2.18 K=3.90 SC=0.75 | 63.1 253.4 | 51.5 262.1 | 44.9 261.0 | 38.0 245.6 | 32.2 221.2 | 27.6 199.1 | 54.8 166.4 | 86.8 126.7 | 120.9 107.9 | 161.1 93.0 | 200.5 81.2 | 230.9 70.7 |
| 户墙1 | F=6.09 K=1.93 | 49.2 49.2 | 49.2 49.2 | 49.2 49.2 | 49.2 49.2 | 49.2 49.2 | 49.2 49.2 | 49.2 49.2 | 49.2 49.2 | 49.2 49.2 | 49.2 49.2 | 49.2 49.2 | 49.2 49.2 |
| 户门1 | F=1.89 K=2.30 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 |
| 挑空楼板 | F=10.92 K=1.18 D=2.13 | 91.2 77.0 | 86.3 87.2 | 82.3 97.7 | 79.2 106.5 | 76.4 113.9 | 74.5 119.6 | 71.0 122.7 | 69.2 123.4 | 67.1 120.6 | 65.4 113.8 | 64.0 107.6 | 68.5 99.3 |
| 设备 | 负荷(W) | 26.2 3.8 | 20.2 3.3 | 16.4 2.7 | 13.6 2.7 | 11.5 2.2 | 9.8 2.2 | 8.7 1.6 | 7.6 15.8 | 6.6 22.9 | 6.0 28.4 | 4.9 32.2 | 4.4 35.5 |
| 照明 | 显热(W) | 32.1 2.6 | 19.0 2.6 | 15.1 2.0 | 12.4 2.0 | 10.5 1.3 | 8.5 1.3 | 7.2 24.2 | 5.9 38.0 | 5.2 43.2 | 3.9 47.2 | 3.9 50.5 | 3.3 52.4 |
| 人体 | 显热(W) | 21.4 21.4 | 21.4 21.4 | 21.4 21.4 | 21.4 21.4 | 21.4 21.4 | 21.4 21.4 | 21.4 21.4 | 21.4 21.4 | 21.4 21.4 | 21.4 21.4 | 21.4 21.4 | 21.4 21.4 |
|  | 全热(W) | 36.9 36.9 | 36.9 36.9 | 36.9 36.9 | 36.9 36.9 | 36.9 36.9 | 36.9 36.9 | 36.9 36.9 | 36.9 36.9 | 36.9 36.9 | 36.9 36.9 | 36.9 36.9 | 36.9 36.9 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 |
| 新风 | 显热(W) | 45.6 45.6 | 45.6 45.6 | 45.6 45.6 | 45.6 45.6 | 45.6 45.6 | 45.6 45.6 | 45.6 45.6 | 45.6 45.6 | 45.6 45.6 | 45.6 45.6 | 45.6 45.6 | 45.6 45.6 |
|  | 全热(W) | 146.0 146.0 | 146.0 146.0 | 146.0 146.0 | 146.0 146.0 | 146.0 146.0 | 146.0 146.0 | 146.0 146.0 | 146.0 146.0 | 146.0 146.0 | 146.0 146.0 | 146.0 146.0 | 146.0 146.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 837 860 | 781 882 | 730 895 | 703 899 | 681 896 | 666 895 | 683 902 | 707 901 | 733 910 | 767 912 | 801 907 | 832 891 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 722 744 | 665 766 | 614 779 | 587 783 | 565 780 | 550 779 | 567 786 | 591 785 | 617 794 | 651 796 | 685 791 | 716 775 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 691 714 | 635 736 | 584 749 | 557 753 | 535 750 | 520 749 | 537 756 | 561 755 | 587 764 | 621 766 | 655 761 | 686 745 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 676 699 | 619 720 | 569 733 | 542 737 | 519 734 | 504 733 | 521 740 | 546 740 | 572 749 | 606 750 | 640 746 | 671 730 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | X033[卧室] |  | 2.85 | 9.52 | 26 | 60 | 755.8 | 18 | 856.8 | 18 | 0.14 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 32.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 6.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.50(次/h) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=9.52 K=0.82 D=3.61 | 129.4 96.8 | 123.6 96.2 | 117.6 95.7 | 111.1 99.4 | 105.9 105.6 | 104.0 112.6 | 102.6 120.0 | 101.3 125.9 | 100.2 130.1 | 99.4 132.9 | 98.3 133.7 | 97.5 132.8 |
| 东外墙 | F=9.69 K=1.11 D=2.93 | 123.1 103.2 | 119.7 125.1 | 115.7 138.3 | 113.4 145.2 | 111.6 147.7 | 110.1 144.5 | 108.8 137.7 | 107.9 129.1 | 106.4 129.2 | 105.5 129.0 | 104.6 127.9 | 103.8 125.4 |
| 北外墙 | F=5.19 K=1.11 D=2.93 | 49.1 36.7 | 47.9 40.7 | 42.8 41.7 | 41.7 41.8 | 40.9 43.6 | 40.1 45.1 | 39.5 46.4 | 39.1 47.5 | 38.3 48.1 | 37.9 48.4 | 37.4 48.1 | 37.0 48.1 |
| 北外窗 | F=0.90 K=3.90 SC=0.75 | 25.4 93.5 | 20.7 98.0 | 18.0 99.5 | 15.2 96.5 | 12.9 88.5 | 11.0 83.4 | 28.5 73.0 | 39.8 51.2 | 50.4 43.6 | 64.5 37.5 | 76.2 32.7 | 85.8 28.5 |
| 北阳台外门 | F=1.89 K=1.97 | 6.9 29.1 | 3.9 31.8 | 2.9 33.2 | 1.5 32.8 | 0.5 30.1 | -0.2 28.8 | 1.8 25.1 | 6.2 20.4 | 11.6 15.7 | 16.7 12.3 | 21.0 9.9 | 25.4 7.9 |
| 内墙1 | F=3.42 K=1.93 | 27.7 27.7 | 27.7 27.7 | 27.7 27.7 | 27.7 27.7 | 27.7 47.4 | 27.7 47.4 | 27.7 47.4 | 27.7 47.4 | 27.7 47.4 | 27.7 47.4 | 27.7 47.4 | 27.7 47.4 |
| 户墙1 | F=12.36 K=1.93 | 99.9 99.9 | 99.9 99.9 | 99.9 99.9 | 99.9 99.9 | 99.9 99.9 | 99.9 99.9 | 99.9 99.9 | 99.9 99.9 | 99.9 99.9 | 99.9 99.9 | 99.9 99.9 | 99.9 99.9 |
| 户门1 | F=1.89 K=2.30 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 |
| 挑空楼板 | F=9.52 K=1.18 D=2.13 | 79.5 67.1 | 75.2 76.0 | 71.8 85.1 | 69.1 92.9 | 66.6 99.3 | 65.0 104.3 | 61.9 107.0 | 60.3 107.6 | 58.5 105.1 | 57.0 99.2 | 55.8 93.8 | 59.7 86.5 |
| 设备 | 负荷(W) | 22.8 3.3 | 17.6 2.9 | 14.3 2.4 | 11.9 2.4 | 10.0 1.9 | 8.6 1.9 | 7.6 1.4 | 6.7 13.8 | 5.7 20.0 | 5.2 24.8 | 4.3 28.1 | 3.8 30.9 |
| 照明 | 显热(W) | 28.0 2.3 | 16.6 2.3 | 13.1 1.7 | 10.9 1.7 | 9.1 1.1 | 7.4 1.1 | 6.3 21.1 | 5.1 33.1 | 4.6 37.7 | 3.4 41.1 | 3.4 44.0 | 2.9 45.7 |
| 人体 | 显热(W) | 18.7 18.7 | 18.7 18.7 | 18.7 18.7 | 18.7 18.7 | 18.7 18.7 | 18.7 18.7 | 18.7 18.7 | 18.7 18.7 | 18.7 18.7 | 18.7 18.7 | 18.7 18.7 | 18.7 18.7 |
|  | 全热(W) | 32.2 32.2 | 32.2 32.2 | 32.2 32.2 | 32.2 32.2 | 32.2 32.2 | 32.2 32.2 | 32.2 32.2 | 32.2 32.2 | 32.2 32.2 | 32.2 32.2 | 32.2 32.2 | 32.2 32.2 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 |
| 新风 | 显热(W) | 39.8 39.8 | 39.8 39.8 | 39.8 39.8 | 39.8 39.8 | 39.8 39.8 | 39.8 39.8 | 39.8 39.8 | 39.8 39.8 | 39.8 39.8 | 39.8 39.8 | 39.8 39.8 | 39.8 39.8 |
|  | 全热(W) | 127.2 127.2 | 127.2 127.2 | 127.2 127.2 | 127.2 127.2 | 127.2 127.2 | 127.2 127.2 | 127.2 127.2 | 127.2 127.2 | 127.2 127.2 | 127.2 127.2 | 127.2 127.2 | 127.2 127.2 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 769 737 | 730 778 | 701 803 | 680 818 | 663 843 | 651 847 | 662 857 | 672 854 | 681 855 | 695 850 | 706 843 | 721 831 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 669 636 | 629 677 | 601 702 | 579 717 | 562 742 | 550 746 | 561 756 | 571 753 | 580 754 | 594 749 | 605 742 | 620 730 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 642 610 | 603 651 | 574 676 | 553 691 | 536 716 | 524 719 | 535 730 | 544 726 | 554 727 | 568 723 | 579 716 | 594 704 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 629 597 | 590 637 | 561 662 | 539 677 | 522 702 | 511 706 | 522 716 | 531 713 | 540 714 | 554 710 | 566 702 | 580 690 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | X037[水井] |  | 2.85 | 2.20 | 26 | 60 | 159.1 | 21 | 182.4 | 21 | 0.03 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 32.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 6.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.50(次/h) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=2.20 K=0.82 D=3.61 | 29.9 22.4 | 28.6 22.2 | 27.2 22.1 | 25.7 23.0 | 24.5 24.4 | 24.0 26.0 | 23.7 27.7 | 23.4 29.1 | 23.2 30.1 | 23.0 30.7 | 22.7 30.9 | 22.5 30.7 |
| 户墙1 | F=8.84 K=1.93 | 71.4 71.4 | 71.4 71.4 | 71.4 71.4 | 71.4 71.4 | 71.4 71.4 | 71.4 71.4 | 71.4 71.4 | 71.4 71.4 | 71.4 71.4 | 71.4 71.4 | 71.4 71.4 | 71.4 71.4 |
| 挑空楼板 | F=2.20 K=1.18 D=2.13 | 18.4 15.5 | 17.4 17.6 | 16.6 19.7 | 16.0 21.5 | 15.4 22.9 | 15.0 24.1 | 14.3 24.7 | 13.9 24.9 | 13.5 24.3 | 13.2 22.9 | 12.9 21.7 | 13.8 20.0 |
| 设备 | 负荷(W) | 11.0 11.0 | 11.0 11.0 | 11.0 11.0 | 11.0 11.0 | 11.0 11.0 | 11.0 11.0 | 11.0 11.0 | 11.0 11.0 | 11.0 11.0 | 11.0 11.0 | 11.0 11.0 | 11.0 11.0 |
| 照明 | 显热(W) | 6.5 0.5 | 3.8 0.5 | 3.0 0.4 | 2.5 0.4 | 2.1 0.3 | 1.7 0.3 | 1.5 4.9 | 1.2 7.7 | 1.1 8.7 | 0.8 9.5 | 0.8 10.2 | 0.7 10.6 |
| 人体 | 显热(W) | 4.3 4.3 | 4.3 4.3 | 4.3 4.3 | 4.3 4.3 | 4.3 4.3 | 4.3 4.3 | 4.3 4.3 | 4.3 4.3 | 4.3 4.3 | 4.3 4.3 | 4.3 4.3 | 4.3 4.3 |
|  | 全热(W) | 7.4 7.4 | 7.4 7.4 | 7.4 7.4 | 7.4 7.4 | 7.4 7.4 | 7.4 7.4 | 7.4 7.4 | 7.4 7.4 | 7.4 7.4 | 7.4 7.4 | 7.4 7.4 | 7.4 7.4 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 9.2 9.2 | 9.2 9.2 | 9.2 9.2 | 9.2 9.2 | 9.2 9.2 | 9.2 9.2 | 9.2 9.2 | 9.2 9.2 | 9.2 9.2 | 9.2 9.2 | 9.2 9.2 | 9.2 9.2 |
|  | 全热(W) | 29.4 29.4 | 29.4 29.4 | 29.4 29.4 | 29.4 29.4 | 29.4 29.4 | 29.4 29.4 | 29.4 29.4 | 29.4 29.4 | 29.4 29.4 | 29.4 29.4 | 29.4 29.4 | 29.4 29.4 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 174 158 | 169 160 | 166 161 | 163 164 | 161 167 | 160 170 | 159 177 | 158 181 | 157 182 | 156 182 | 156 182 | 156 181 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 151 134 | 146 136 | 143 138 | 140 141 | 138 144 | 137 146 | 135 153 | 134 158 | 134 159 | 133 159 | 132 159 | 133 157 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 145 128 | 140 130 | 137 132 | 134 135 | 132 137 | 131 140 | 129 147 | 128 151 | 128 153 | 127 153 | 126 153 | 127 151 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 141 125 | 137 127 | 134 129 | 131 132 | 129 134 | 128 137 | 126 144 | 125 148 | 124 150 | 124 150 | 123 149 | 124 148 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | X040[电井] |  | 2.85 | 2.20 | 26 | 60 | 214.0 | 21 | 237.3 | 21 | 0.03 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 32.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 6.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.50(次/h) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=2.20 K=0.82 D=3.61 | 29.9 22.4 | 28.6 22.2 | 27.2 22.1 | 25.7 23.0 | 24.5 24.4 | 24.0 26.0 | 23.7 27.7 | 23.4 29.1 | 23.2 30.1 | 23.0 30.7 | 22.7 30.9 | 22.5 30.7 |
| 户墙1 | F=3.13 K=1.93 | 25.3 25.3 | 25.3 25.3 | 25.3 25.3 | 25.3 25.3 | 25.3 25.3 | 25.3 25.3 | 25.3 25.3 | 25.3 25.3 | 25.3 25.3 | 25.3 25.3 | 25.3 25.3 | 25.3 25.3 |
| 内墙1 | F=5.70 K=1.93 | 100.9 100.9 | 100.9 100.9 | 100.9 100.9 | 100.9 100.9 | 100.9 100.9 | 100.9 100.9 | 100.9 100.9 | 100.9 100.9 | 100.9 100.9 | 100.9 100.9 | 100.9 100.9 | 100.9 100.9 |
| 挑空楼板 | F=2.20 K=1.18 D=2.13 | 18.4 15.5 | 17.4 17.6 | 16.6 19.7 | 16.0 21.5 | 15.4 22.9 | 15.0 24.1 | 14.3 24.7 | 13.9 24.9 | 13.5 24.3 | 13.2 22.9 | 12.9 21.7 | 13.8 20.0 |
| 设备 | 负荷(W) | 11.0 11.0 | 11.0 11.0 | 11.0 11.0 | 11.0 11.0 | 11.0 11.0 | 11.0 11.0 | 11.0 11.0 | 11.0 11.0 | 11.0 11.0 | 11.0 11.0 | 11.0 11.0 | 11.0 11.0 |
| 照明 | 显热(W) | 6.5 0.5 | 3.8 0.5 | 3.0 0.4 | 2.5 0.4 | 2.1 0.3 | 1.7 0.3 | 1.5 4.9 | 1.2 7.7 | 1.1 8.7 | 0.8 9.5 | 0.8 10.2 | 0.7 10.6 |
| 人体 | 显热(W) | 4.3 4.3 | 4.3 4.3 | 4.3 4.3 | 4.3 4.3 | 4.3 4.3 | 4.3 4.3 | 4.3 4.3 | 4.3 4.3 | 4.3 4.3 | 4.3 4.3 | 4.3 4.3 | 4.3 4.3 |
|  | 全热(W) | 7.4 7.4 | 7.4 7.4 | 7.4 7.4 | 7.4 7.4 | 7.4 7.4 | 7.4 7.4 | 7.4 7.4 | 7.4 7.4 | 7.4 7.4 | 7.4 7.4 | 7.4 7.4 | 7.4 7.4 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 9.2 9.2 | 9.2 9.2 | 9.2 9.2 | 9.2 9.2 | 9.2 9.2 | 9.2 9.2 | 9.2 9.2 | 9.2 9.2 | 9.2 9.2 | 9.2 9.2 | 9.2 9.2 | 9.2 9.2 |
|  | 全热(W) | 29.4 29.4 | 29.4 29.4 | 29.4 29.4 | 29.4 29.4 | 29.4 29.4 | 29.4 29.4 | 29.4 29.4 | 29.4 29.4 | 29.4 29.4 | 29.4 29.4 | 29.4 29.4 | 29.4 29.4 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 229 213 | 224 214 | 221 216 | 218 219 | 216 222 | 215 225 | 214 231 | 213 236 | 212 237 | 211 237 | 211 237 | 211 235 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 206 189 | 201 191 | 198 193 | 195 196 | 193 198 | 192 201 | 190 208 | 189 212 | 189 214 | 188 214 | 187 214 | 188 212 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 199 183 | 194 185 | 192 187 | 189 190 | 187 192 | 186 195 | 184 202 | 183 206 | 182 208 | 182 208 | 181 207 | 182 206 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 196 180 | 191 182 | 188 184 | 186 186 | 184 189 | 182 192 | 181 199 | 180 203 | 179 205 | 179 205 | 178 204 | 179 203 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | X044[前室] |  | 2.85 | 2.64 | 26 | 60 | 264.2 | 22 | 292.2 | 22 | 0.04 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 32.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 6.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.50(次/h) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=2.64 K=0.82 D=3.61 | 35.9 26.8 | 34.3 26.7 | 32.6 26.5 | 30.8 27.6 | 29.4 29.3 | 28.9 31.2 | 28.4 33.3 | 28.1 34.9 | 27.8 36.1 | 27.6 36.9 | 27.3 37.1 | 27.1 36.8 |
| 户墙1 | F=5.70 K=1.93 | 46.1 46.1 | 46.1 46.1 | 46.1 46.1 | 46.1 46.1 | 46.1 46.1 | 46.1 46.1 | 46.1 46.1 | 46.1 46.1 | 46.1 46.1 | 46.1 46.1 | 46.1 46.1 | 46.1 46.1 |
| 户墙1 | F=3.42 K=1.93 | 27.7 27.7 | 27.7 27.7 | 27.7 27.7 | 27.7 27.7 | 27.7 27.7 | 27.7 27.7 | 27.7 27.7 | 27.7 27.7 | 27.7 27.7 | 27.7 27.7 | 27.7 27.7 | 27.7 27.7 |
| 内墙1 | F=4.69 K=1.93 | 38.0 38.0 | 38.0 38.0 | 38.0 38.0 | 38.0 38.0 | 38.0 65.1 | 38.0 65.1 | 38.0 65.1 | 38.0 65.1 | 38.0 65.1 | 38.0 65.1 | 38.0 65.1 | 38.0 65.1 |
| 内门1 | F=1.57 K=2.30 | 15.2 15.2 | 15.2 15.2 | 15.2 15.2 | 15.2 15.2 | 15.2 26.1 | 15.2 26.1 | 15.2 26.1 | 15.2 26.1 | 15.2 26.1 | 15.2 26.1 | 15.2 26.1 | 15.2 26.1 |
| 挑空楼板 | F=2.64 K=1.18 D=2.13 | 22.0 18.6 | 20.9 21.1 | 19.9 23.6 | 19.2 25.8 | 18.5 27.5 | 18.0 28.9 | 17.2 29.7 | 16.7 29.8 | 16.2 29.2 | 15.8 27.5 | 15.5 26.0 | 16.6 24.0 |
| 设备 | 负荷(W) | 6.3 0.9 | 4.9 0.8 | 4.0 0.7 | 3.3 0.7 | 2.8 0.5 | 2.4 0.5 | 2.1 0.4 | 1.8 3.8 | 1.6 5.5 | 1.5 6.9 | 1.2 7.8 | 1.1 8.6 |
| 照明 | 显热(W) | 7.8 0.6 | 4.6 0.6 | 3.6 0.5 | 3.0 0.5 | 2.5 0.3 | 2.1 0.3 | 1.7 5.9 | 1.4 9.2 | 1.3 10.5 | 1.0 11.4 | 1.0 12.2 | 0.8 12.7 |
| 人体 | 显热(W) | 5.2 5.2 | 5.2 5.2 | 5.2 5.2 | 5.2 5.2 | 5.2 5.2 | 5.2 5.2 | 5.2 5.2 | 5.2 5.2 | 5.2 5.2 | 5.2 5.2 | 5.2 5.2 | 5.2 5.2 |
|  | 全热(W) | 8.9 8.9 | 8.9 8.9 | 8.9 8.9 | 8.9 8.9 | 8.9 8.9 | 8.9 8.9 | 8.9 8.9 | 8.9 8.9 | 8.9 8.9 | 8.9 8.9 | 8.9 8.9 | 8.9 8.9 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 |
| 新风 | 显热(W) | 11.0 11.0 | 11.0 11.0 | 11.0 11.0 | 11.0 11.0 | 11.0 11.0 | 11.0 11.0 | 11.0 11.0 | 11.0 11.0 | 11.0 11.0 | 11.0 11.0 | 11.0 11.0 | 11.0 11.0 |
|  | 全热(W) | 35.3 35.3 | 35.3 35.3 | 35.3 35.3 | 35.3 35.3 | 35.3 35.3 | 35.3 35.3 | 35.3 35.3 | 35.3 35.3 | 35.3 35.3 | 35.3 35.3 | 35.3 35.3 | 35.3 35.3 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 243 218 | 236 220 | 231 222 | 227 226 | 224 267 | 222 270 | 221 278 | 219 287 | 218 290 | 217 292 | 216 292 | 217 291 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 215 190 | 208 192 | 203 194 | 199 198 | 196 239 | 194 242 | 193 250 | 191 259 | 190 262 | 189 264 | 188 264 | 189 263 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 208 183 | 200 185 | 196 187 | 192 190 | 189 232 | 187 235 | 185 243 | 184 252 | 183 255 | 182 256 | 181 257 | 181 256 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 204 179 | 197 181 | 192 183 | 188 187 | 185 228 | 183 231 | 182 239 | 180 248 | 179 251 | 178 253 | 177 253 | 178 252 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | X052[书房] |  | 2.85 | 8.10 | 26 | 60 | 788.5 | 17 | 874.4 | 17 | 0.12 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 32.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 6.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.50(次/h) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=8.10 K=0.82 D=3.61 | 110.1 82.4 | 105.2 81.9 | 100.1 81.4 | 94.6 84.6 | 90.1 89.8 | 88.5 95.8 | 87.3 102.1 | 86.2 107.1 | 85.3 110.7 | 84.6 113.1 | 83.6 113.7 | 83.0 113.0 |
| 西外墙 | F=1.68 K=1.11 D=2.93 | 25.4 17.4 | 23.5 17.8 | 20.0 18.3 | 19.5 18.9 | 19.2 19.5 | 18.9 19.9 | 18.6 20.3 | 18.4 20.7 | 18.1 22.6 | 17.9 24.5 | 17.7 25.7 | 17.5 25.9 |
| 西外窗 | F=1.16 K=3.90 SC=0.75 | 46.4 123.7 | 38.9 140.1 | 34.2 163.6 | 29.5 178.9 | 25.5 178.0 | 22.2 189.6 | 36.0 139.0 | 52.4 101.3 | 69.9 77.0 | 87.5 67.1 | 102.2 59.0 | 114.1 51.8 |
| 内墙1 | F=5.71 K=1.93 | 101.1 101.1 | 101.1 101.1 | 101.1 101.1 | 101.1 101.1 | 101.1 101.1 | 101.1 101.1 | 101.1 101.1 | 101.1 101.1 | 101.1 101.1 | 101.1 101.1 | 101.1 101.1 | 101.1 101.1 |
| 户墙1 | F=14.35 K=1.93 | 116.1 116.1 | 116.1 116.1 | 116.1 116.1 | 116.1 116.1 | 116.1 116.1 | 116.1 116.1 | 116.1 116.1 | 116.1 116.1 | 116.1 116.1 | 116.1 116.1 | 116.1 116.1 | 116.1 116.1 |
| 内墙1 | F=7.69 K=1.93 | 62.2 62.2 | 62.2 62.2 | 62.2 62.2 | 62.2 62.2 | 62.2 106.7 | 62.2 106.7 | 62.2 106.7 | 62.2 106.7 | 62.2 106.7 | 62.2 106.7 | 62.2 106.7 | 62.2 106.7 |
| 户门1 | F=1.89 K=2.30 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 |
| 挑空楼板 | F=8.10 K=1.18 D=2.13 | 67.6 57.1 | 64.0 64.7 | 61.1 72.4 | 58.8 79.0 | 56.7 84.5 | 55.3 88.7 | 52.7 91.0 | 51.3 91.5 | 49.8 89.5 | 48.5 84.4 | 47.5 79.8 | 50.8 73.6 |
| 设备 | 负荷(W) | 19.4 2.8 | 15.0 2.4 | 12.1 2.0 | 10.1 2.0 | 8.5 1.6 | 7.3 1.6 | 6.5 1.2 | 5.7 11.7 | 4.9 17.0 | 4.5 21.1 | 3.6 23.9 | 3.2 26.3 |
| 照明 | 显热(W) | 23.8 1.9 | 14.1 1.9 | 11.2 1.5 | 9.2 1.5 | 7.8 1.0 | 6.3 1.0 | 5.3 18.0 | 4.4 28.2 | 3.9 32.1 | 2.9 35.0 | 2.9 37.4 | 2.4 38.9 |
| 人体 | 显热(W) | 15.9 15.9 | 15.9 15.9 | 15.9 15.9 | 15.9 15.9 | 15.9 15.9 | 15.9 15.9 | 15.9 15.9 | 15.9 15.9 | 15.9 15.9 | 15.9 15.9 | 15.9 15.9 | 15.9 15.9 |
|  | 全热(W) | 27.4 27.4 | 27.4 27.4 | 27.4 27.4 | 27.4 27.4 | 27.4 27.4 | 27.4 27.4 | 27.4 27.4 | 27.4 27.4 | 27.4 27.4 | 27.4 27.4 | 27.4 27.4 | 27.4 27.4 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 |
| 新风 | 显热(W) | 33.8 33.8 | 33.8 33.8 | 33.8 33.8 | 33.8 33.8 | 33.8 33.8 | 33.8 33.8 | 33.8 33.8 | 33.8 33.8 | 33.8 33.8 | 33.8 33.8 | 33.8 33.8 | 33.8 33.8 |
|  | 全热(W) | 108.3 108.3 | 108.3 108.3 | 108.3 108.3 | 108.3 108.3 | 108.3 108.3 | 108.3 108.3 | 108.3 108.3 | 108.3 108.3 | 108.3 108.3 | 108.3 108.3 | 108.3 108.3 | 108.3 108.3 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 726 719 | 694 742 | 672 773 | 655 798 | 641 852 | 632 874 | 640 849 | 652 838 | 665 827 | 679 823 | 691 817 | 704 807 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 640 633 | 608 656 | 586 687 | 569 712 | 555 766 | 546 788 | 554 763 | 566 752 | 579 741 | 593 737 | 605 731 | 619 721 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 618 610 | 586 634 | 564 664 | 547 690 | 533 744 | 524 766 | 531 741 | 543 730 | 557 718 | 571 715 | 583 709 | 596 699 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 606 599 | 574 622 | 552 653 | 535 678 | 521 732 | 512 755 | 520 730 | 532 719 | 545 707 | 559 703 | 571 698 | 585 688 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | X054[卧室] |  | 2.85 | 14.43 | 26 | 60 | 1092.2 | 15 | 1245.3 | 15 | 0.21 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 32.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 6.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.50(次/h) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=14.43 K=0.82 D=3.61 | 196.1 146.8 | 187.3 145.8 | 178.3 145.0 | 168.5 150.7 | 160.4 160.1 | 157.7 170.7 | 155.4 181.8 | 153.6 190.8 | 151.9 197.2 | 150.7 201.5 | 149.0 202.6 | 147.9 201.2 |
| 东外墙 | F=8.22 K=1.11 D=2.93 | 104.4 87.5 | 101.5 106.0 | 98.1 117.3 | 96.1 123.1 | 94.6 125.2 | 93.4 122.5 | 92.3 116.8 | 91.5 109.4 | 90.2 109.5 | 89.4 109.4 | 88.7 108.4 | 88.0 106.3 |
| 北外墙 | F=10.54 K=1.11 D=2.93 | 99.7 74.6 | 97.3 82.8 | 87.0 84.7 | 84.8 85.0 | 83.0 88.6 | 81.6 91.7 | 80.3 94.3 | 79.4 96.5 | 77.8 97.8 | 77.0 98.4 | 76.0 97.7 | 75.2 97.8 |
| 东外窗 | F=2.90 K=3.90 SC=0.75 | 96.9 363.9 | 80.1 372.1 | 70.2 371.4 | 60.0 356.6 | 51.4 324.6 | 44.3 292.2 | 269.5 245.9 | 416.1 190.6 | 392.2 163.4 | 381.4 141.6 | 390.3 124.0 | 373.2 108.5 |
| 户墙1 | F=15.21 K=1.93 | 123.0 123.0 | 123.0 123.0 | 123.0 123.0 | 123.0 123.0 | 123.0 123.0 | 123.0 123.0 | 123.0 123.0 | 123.0 123.0 | 123.0 123.0 | 123.0 123.0 | 123.0 123.0 | 123.0 123.0 |
| 户门1 | F=1.89 K=2.30 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 |
| 挑空楼板 | F=14.43 K=1.18 D=2.13 | 120.5 101.7 | 114.0 115.2 | 108.8 129.1 | 104.7 140.8 | 101.0 150.5 | 98.5 158.0 | 93.9 162.2 | 91.4 163.1 | 88.7 159.4 | 86.4 150.4 | 84.6 142.2 | 90.5 131.2 |
| 设备 | 负荷(W) | 34.6 5.1 | 26.7 4.3 | 21.6 3.6 | 18.0 3.6 | 15.2 2.9 | 13.0 2.9 | 11.5 2.2 | 10.1 20.9 | 8.7 30.3 | 7.9 37.5 | 6.5 42.6 | 5.8 46.9 |
| 照明 | 显热(W) | 42.4 3.5 | 25.1 3.5 | 19.9 2.6 | 16.5 2.6 | 13.9 1.7 | 11.3 1.7 | 9.5 32.0 | 7.8 50.2 | 6.9 57.1 | 5.2 62.3 | 5.2 66.7 | 4.3 69.3 |
| 人体 | 显热(W) | 28.3 28.3 | 28.3 28.3 | 28.3 28.3 | 28.3 28.3 | 28.3 28.3 | 28.3 28.3 | 28.3 28.3 | 28.3 28.3 | 28.3 28.3 | 28.3 28.3 | 28.3 28.3 | 28.3 28.3 |
|  | 全热(W) | 48.8 48.8 | 48.8 48.8 | 48.8 48.8 | 48.8 48.8 | 48.8 48.8 | 48.8 48.8 | 48.8 48.8 | 48.8 48.8 | 48.8 48.8 | 48.8 48.8 | 48.8 48.8 | 48.8 48.8 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 |
| 新风 | 显热(W) | 60.3 60.3 | 60.3 60.3 | 60.3 60.3 | 60.3 60.3 | 60.3 60.3 | 60.3 60.3 | 60.3 60.3 | 60.3 60.3 | 60.3 60.3 | 60.3 60.3 | 60.3 60.3 | 60.3 60.3 |
|  | 全热(W) | 192.9 192.9 | 192.9 192.9 | 192.9 192.9 | 192.9 192.9 | 192.9 192.9 | 192.9 192.9 | 192.9 192.9 | 192.9 192.9 | 192.9 192.9 | 192.9 192.9 | 192.9 192.9 | 192.9 192.9 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.18 0.18 | 0.18 0.18 | 0.18 0.18 | 0.18 0.18 | 0.18 0.18 | 0.18 0.18 | 0.18 0.18 | 0.18 0.18 | 0.18 0.18 | 0.18 0.18 | 0.18 0.18 | 0.18 0.18 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 1078 1166 | 1015 1213 | 967 1237 | 931 1245 | 902 1236 | 883 1223 | 1095 1218 | 1233 1204 | 1199 1198 | 1181 1184 | 1183 1167 | 1168 1144 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 925 1013 | 862 1060 | 814 1084 | 778 1092 | 749 1083 | 730 1070 | 942 1065 | 1080 1051 | 1046 1045 | 1028 1031 | 1030 1014 | 1015 991 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 885 973 | 822 1020 | 774 1044 | 739 1052 | 709 1044 | 690 1030 | 902 1025 | 1040 1012 | 1006 1005 | 988 991 | 990 974 | 975 951 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 864 953 | 802 999 | 754 1023 | 718 1032 | 689 1023 | 669 1009 | 882 1005 | 1019 991 | 986 984 | 968 971 | 970 954 | 954 931 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | X055[卧室] |  | 2.85 | 10.92 | 26 | 60 | 1003.9 | 17 | 1119.7 | 17 | 0.16 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 32.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 6.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.50(次/h) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=10.92 K=0.82 D=3.61 | 148.4 111.1 | 141.8 110.4 | 134.9 109.8 | 127.5 114.0 | 121.4 121.1 | 119.3 129.2 | 117.6 137.6 | 116.2 144.4 | 115.0 149.2 | 114.0 152.5 | 112.7 153.3 | 111.9 152.3 |
| 南外墙 | F=11.12 K=1.11 D=2.93 | 112.2 90.0 | 108.4 92.8 | 103.9 96.4 | 101.4 100.3 | 99.4 104.2 | 97.8 112.2 | 96.3 119.7 | 95.3 125.4 | 93.6 128.3 | 92.6 128.5 | 91.6 125.1 | 90.7 118.5 |
| 西外墙 | F=5.80 K=1.11 D=2.93 | 87.3 59.5 | 81.0 60.8 | 68.5 62.6 | 66.9 64.6 | 65.6 66.6 | 64.5 68.3 | 63.5 69.7 | 62.8 70.9 | 61.8 76.4 | 61.1 82.8 | 60.5 87.4 | 59.9 88.7 |
| 西外窗 | F=2.17 K=3.90 SC=0.75 | 86.4 231.8 | 72.4 255.8 | 63.7 298.5 | 55.0 329.5 | 47.5 330.9 | 41.3 436.6 | 67.1 363.7 | 98.0 210.7 | 130.8 143.4 | 163.9 125.0 | 191.4 109.9 | 213.8 96.6 |
| 户墙1 | F=6.09 K=1.93 | 49.2 49.2 | 49.2 49.2 | 49.2 49.2 | 49.2 49.2 | 49.2 49.2 | 49.2 49.2 | 49.2 49.2 | 49.2 49.2 | 49.2 49.2 | 49.2 49.2 | 49.2 49.2 | 49.2 49.2 |
| 户门1 | F=1.89 K=2.30 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 |
| 挑空楼板 | F=10.92 K=1.18 D=2.13 | 91.2 77.0 | 86.3 87.2 | 82.3 97.7 | 79.2 106.5 | 76.4 113.9 | 74.5 119.6 | 71.0 122.7 | 69.2 123.4 | 67.1 120.6 | 65.4 113.8 | 64.0 107.6 | 68.5 99.3 |
| 设备 | 负荷(W) | 26.2 3.8 | 20.2 3.3 | 16.4 2.7 | 13.6 2.7 | 11.5 2.2 | 9.8 2.2 | 8.7 1.6 | 7.6 15.8 | 6.6 22.9 | 6.0 28.4 | 4.9 32.2 | 4.4 35.5 |
| 照明 | 显热(W) | 32.1 2.6 | 19.0 2.6 | 15.1 2.0 | 12.4 2.0 | 10.5 1.3 | 8.5 1.3 | 7.2 24.2 | 5.9 38.0 | 5.2 43.2 | 3.9 47.2 | 3.9 50.5 | 3.3 52.4 |
| 人体 | 显热(W) | 21.4 21.4 | 21.4 21.4 | 21.4 21.4 | 21.4 21.4 | 21.4 21.4 | 21.4 21.4 | 21.4 21.4 | 21.4 21.4 | 21.4 21.4 | 21.4 21.4 | 21.4 21.4 | 21.4 21.4 |
|  | 全热(W) | 36.9 36.9 | 36.9 36.9 | 36.9 36.9 | 36.9 36.9 | 36.9 36.9 | 36.9 36.9 | 36.9 36.9 | 36.9 36.9 | 36.9 36.9 | 36.9 36.9 | 36.9 36.9 | 36.9 36.9 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 |
| 新风 | 显热(W) | 45.6 45.6 | 45.6 45.6 | 45.6 45.6 | 45.6 45.6 | 45.6 45.6 | 45.6 45.6 | 45.6 45.6 | 45.6 45.6 | 45.6 45.6 | 45.6 45.6 | 45.6 45.6 | 45.6 45.6 |
|  | 全热(W) | 146.0 146.0 | 146.0 146.0 | 146.0 146.0 | 146.0 146.0 | 146.0 146.0 | 146.0 146.0 | 146.0 146.0 | 146.0 146.0 | 146.0 146.0 | 146.0 146.0 | 146.0 146.0 | 146.0 146.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 834 826 | 779 863 | 735 920 | 706 970 | 683 991 | 666 1120 | 682 1090 | 705 979 | 730 934 | 757 928 | 779 916 | 803 894 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 718 710 | 664 747 | 619 804 | 591 854 | 567 875 | 550 1004 | 566 974 | 590 863 | 615 819 | 642 813 | 664 801 | 687 778 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 688 680 | 634 717 | 589 774 | 561 824 | 537 845 | 520 974 | 536 944 | 559 833 | 584 788 | 611 783 | 633 771 | 657 748 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 673 665 | 618 702 | 574 759 | 545 809 | 521 829 | 505 958 | 521 928 | 544 818 | 569 773 | 596 767 | 618 755 | 641 732 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | X058[卧室] |  | 2.85 | 12.78 | 26 | 60 | 1382.4 | 16 | 1518.0 | 16 | 0.19 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 32.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 6.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.50(次/h) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=12.78 K=0.82 D=3.61 | 173.7 130.0 | 165.9 129.1 | 157.9 128.5 | 149.2 133.5 | 142.1 141.8 | 139.7 151.2 | 137.7 161.0 | 136.0 169.0 | 134.6 174.6 | 133.5 178.4 | 131.9 179.4 | 131.0 178.2 |
| 北外墙 | F=7.20 K=1.11 D=2.93 | 68.1 50.9 | 66.4 56.5 | 59.4 57.8 | 57.9 58.0 | 56.7 60.5 | 55.7 62.6 | 54.8 64.4 | 54.2 65.9 | 53.1 66.8 | 52.6 67.2 | 51.9 66.7 | 51.4 66.8 |
| 西外墙 | F=8.55 K=1.11 D=2.93 | 129.2 88.5 | 119.6 90.5 | 101.9 93.2 | 99.5 96.1 | 97.5 99.0 | 96.0 101.5 | 94.5 103.5 | 93.5 105.3 | 91.9 115.2 | 91.0 124.5 | 90.0 130.8 | 89.2 131.9 |
| 东外墙 | F=2.79 K=1.11 D=2.93 | 35.5 29.8 | 34.5 36.1 | 33.4 39.9 | 32.7 41.9 | 32.2 42.6 | 31.8 41.7 | 31.4 39.7 | 31.1 37.2 | 30.7 37.3 | 30.4 37.2 | 30.2 36.9 | 29.9 36.2 |
| 北外窗 | F=2.02 K=3.90 SC=0.75 | 57.2 210.3 | 46.5 220.4 | 40.5 223.9 | 34.2 217.1 | 29.0 198.9 | 24.8 190.0 | 65.6 169.6 | 86.9 117.6 | 113.4 98.1 | 145.1 84.5 | 171.4 73.6 | 193.0 64.1 |
| 东外窗 | F=3.76 K=3.90 SC=0.75 | 125.7 471.8 | 103.9 482.4 | 91.1 481.6 | 77.8 462.4 | 66.6 420.8 | 57.5 378.9 | 370.7 318.8 | 420.4 247.1 | 433.8 211.9 | 494.5 183.6 | 506.1 160.8 | 483.8 140.7 |
| 北阳台外门 | F=1.89 K=1.97 | 6.9 29.1 | 3.9 31.8 | 2.9 33.2 | 1.5 32.8 | 0.5 30.1 | -0.2 28.8 | 1.8 25.1 | 6.2 20.4 | 11.6 15.7 | 16.7 12.3 | 21.0 9.9 | 25.4 7.9 |
| 内墙1 | F=10.26 K=1.93 | 83.0 83.0 | 83.0 83.0 | 83.0 83.0 | 83.0 83.0 | 83.0 142.2 | 83.0 142.2 | 83.0 142.2 | 83.0 142.2 | 83.0 142.2 | 83.0 142.2 | 83.0 142.2 | 83.0 142.2 |
| 户墙1 | F=1.53 K=1.93 | 12.4 12.4 | 12.4 12.4 | 12.4 12.4 | 12.4 12.4 | 12.4 12.4 | 12.4 12.4 | 12.4 12.4 | 12.4 12.4 | 12.4 12.4 | 12.4 12.4 | 12.4 12.4 | 12.4 12.4 |
| 户门1 | F=1.89 K=2.30 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 |
| 挑空楼板 | F=12.78 K=1.18 D=2.13 | 106.7 90.1 | 100.9 102.0 | 96.4 114.3 | 92.7 124.7 | 89.5 133.3 | 87.2 140.0 | 83.1 143.6 | 81.0 144.4 | 78.6 141.1 | 76.5 133.2 | 74.9 126.0 | 80.2 116.2 |
| 设备 | 负荷(W) | 30.7 4.5 | 23.6 3.8 | 19.2 3.2 | 16.0 3.2 | 13.4 2.6 | 11.5 2.6 | 10.2 1.9 | 8.9 18.5 | 7.7 26.8 | 7.0 33.2 | 5.8 37.7 | 5.1 41.5 |
| 照明 | 显热(W) | 37.6 3.1 | 22.2 3.1 | 17.6 2.3 | 14.6 2.3 | 12.3 1.5 | 10.0 1.5 | 8.4 28.4 | 6.9 44.5 | 6.1 50.6 | 4.6 55.2 | 4.6 59.0 | 3.8 61.3 |
| 人体 | 显热(W) | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 |
|  | 全热(W) | 43.2 43.2 | 43.2 43.2 | 43.2 43.2 | 43.2 43.2 | 43.2 43.2 | 43.2 43.2 | 43.2 43.2 | 43.2 43.2 | 43.2 43.2 | 43.2 43.2 | 43.2 43.2 | 43.2 43.2 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 |
| 新风 | 显热(W) | 53.4 53.4 | 53.4 53.4 | 53.4 53.4 | 53.4 53.4 | 53.4 53.4 | 53.4 53.4 | 53.4 53.4 | 53.4 53.4 | 53.4 53.4 | 53.4 53.4 | 53.4 53.4 | 53.4 53.4 |
|  | 全热(W) | 170.8 170.8 | 170.8 170.8 | 170.8 170.8 | 170.8 170.8 | 170.8 170.8 | 170.8 170.8 | 170.8 170.8 | 170.8 170.8 | 170.8 170.8 | 170.8 170.8 | 170.8 170.8 | 170.8 170.8 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 1099 1436 | 1015 1483 | 948 1505 | 904 1500 | 867 1518 | 841 1486 | 1186 1443 | 1253 1357 | 1289 1325 | 1379 1296 | 1415 1268 | 1420 1232 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 963 1300 | 880 1348 | 812 1370 | 768 1364 | 732 1382 | 706 1350 | 1050 1307 | 1117 1221 | 1154 1189 | 1244 1161 | 1280 1132 | 1285 1096 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.19 0.19 | 0.19 0.19 | 0.19 0.19 | 0.19 0.19 | 0.19 0.19 | 0.19 0.19 | 0.19 0.19 | 0.19 0.19 | 0.19 0.19 | 0.19 0.19 | 0.19 0.19 | 0.19 0.19 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 928 1265 | 844 1313 | 777 1335 | 733 1329 | 697 1347 | 671 1315 | 1015 1272 | 1082 1186 | 1118 1154 | 1209 1125 | 1245 1097 | 1250 1061 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 910 1247 | 826 1295 | 759 1316 | 715 1311 | 678 1329 | 653 1297 | 997 1254 | 1064 1168 | 1100 1136 | 1191 1107 | 1226 1079 | 1231 1043 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | X059[卧室] |  | 2.85 | 15.75 | 26 | 60 | 1493.9 | 18 | 1661.0 | 18 | 0.23 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 32.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 6.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.50(次/h) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=15.75 K=0.82 D=3.61 | 214.0 160.2 | 204.5 159.2 | 194.6 158.3 | 183.9 164.5 | 175.1 174.7 | 172.1 186.3 | 169.7 198.5 | 167.6 208.3 | 165.8 215.2 | 164.5 219.9 | 162.6 221.2 | 161.4 219.6 |
| 北外墙 | F=3.96 K=1.11 D=2.93 | 36.0 28.6 | 35.7 33.2 | 33.2 34.8 | 32.3 35.0 | 31.7 34.5 | 31.2 35.3 | 30.7 36.3 | 30.4 37.1 | 29.8 37.6 | 29.5 37.7 | 29.1 37.5 | 28.8 36.6 |
| 西外墙 | F=6.55 K=1.11 D=2.93 | 98.6 67.1 | 91.5 68.7 | 77.4 70.7 | 75.5 73.0 | 74.0 75.2 | 72.8 77.1 | 71.7 78.7 | 70.9 80.0 | 69.7 86.2 | 69.0 93.5 | 68.3 98.7 | 67.7 100.1 |
| 南外墙 | F=1.71 K=1.11 D=2.93 | 17.3 13.9 | 16.7 14.3 | 16.0 14.8 | 15.6 15.4 | 15.3 16.0 | 15.0 17.3 | 14.8 18.4 | 14.7 19.3 | 14.4 19.7 | 14.3 19.8 | 14.1 19.3 | 14.0 18.2 |
| 北外窗 | F=1.88 K=3.90 SC=0.75 | 52.4 198.1 | 42.6 207.2 | 37.1 210.2 | 31.3 203.7 | 26.5 185.7 | 22.6 167.0 | 68.8 146.5 | 95.7 107.2 | 115.8 90.1 | 138.8 77.5 | 162.7 67.5 | 182.4 58.8 |
| 西外窗 | F=3.42 K=3.90 SC=0.75 | 135.8 364.4 | 113.9 402.1 | 100.2 469.4 | 86.4 518.0 | 74.7 520.2 | 65.0 495.5 | 105.6 524.1 | 154.0 343.0 | 205.6 225.5 | 257.7 196.5 | 300.9 172.8 | 336.2 151.8 |
| 户墙1 | F=8.08 K=1.93 | 65.4 65.4 | 65.4 65.4 | 65.4 65.4 | 65.4 65.4 | 65.4 65.4 | 65.4 65.4 | 65.4 65.4 | 65.4 65.4 | 65.4 65.4 | 65.4 65.4 | 65.4 65.4 | 65.4 65.4 |
| 内墙1 | F=6.98 K=1.93 | 56.5 56.5 | 56.5 56.5 | 56.5 56.5 | 56.5 56.5 | 56.5 96.8 | 56.5 96.8 | 56.5 96.8 | 56.5 96.8 | 56.5 96.8 | 56.5 96.8 | 56.5 96.8 | 56.5 96.8 |
| 户门1 | F=1.89 K=2.30 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 |
| 挑空楼板 | F=15.75 K=1.18 D=2.13 | 131.5 111.0 | 124.4 125.7 | 118.8 140.9 | 114.3 153.6 | 110.3 164.2 | 107.5 172.5 | 102.4 177.0 | 99.8 178.0 | 96.8 173.9 | 94.3 164.2 | 92.3 155.2 | 98.8 143.2 |
| 设备 | 负荷(W) | 37.8 5.5 | 29.1 4.7 | 23.6 3.9 | 19.7 3.9 | 16.5 3.1 | 14.2 3.1 | 12.6 2.4 | 11.0 22.8 | 9.4 33.1 | 8.7 40.9 | 7.1 46.5 | 6.3 51.2 |
| 照明 | 显热(W) | 46.3 3.8 | 27.4 3.8 | 21.7 2.8 | 18.0 2.8 | 15.1 1.9 | 12.3 1.9 | 10.4 35.0 | 8.5 54.8 | 7.6 62.4 | 5.7 68.0 | 5.7 72.8 | 4.7 75.6 |
| 人体 | 显热(W) | 30.9 30.9 | 30.9 30.9 | 30.9 30.9 | 30.9 30.9 | 30.9 30.9 | 30.9 30.9 | 30.9 30.9 | 30.9 30.9 | 30.9 30.9 | 30.9 30.9 | 30.9 30.9 | 30.9 30.9 |
|  | 全热(W) | 53.3 53.3 | 53.3 53.3 | 53.3 53.3 | 53.3 53.3 | 53.3 53.3 | 53.3 53.3 | 53.3 53.3 | 53.3 53.3 | 53.3 53.3 | 53.3 53.3 | 53.3 53.3 | 53.3 53.3 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 |
| 新风 | 显热(W) | 65.8 65.8 | 65.8 65.8 | 65.8 65.8 | 65.8 65.8 | 65.8 65.8 | 65.8 65.8 | 65.8 65.8 | 65.8 65.8 | 65.8 65.8 | 65.8 65.8 | 65.8 65.8 | 65.8 65.8 |
|  | 全热(W) | 210.5 210.5 | 210.5 210.5 | 210.5 210.5 | 210.5 210.5 | 210.5 210.5 | 210.5 210.5 | 210.5 210.5 | 210.5 210.5 | 210.5 210.5 | 210.5 210.5 | 210.5 210.5 | 210.5 210.5 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 1174 1357 | 1090 1423 | 1026 1510 | 981 1574 | 943 1620 | 917 1600 | 991 1661 | 1056 1495 | 1119 1388 | 1186 1362 | 1247 1336 | 1304 1299 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 1007 1189 | 922 1256 | 859 1343 | 814 1407 | 776 1453 | 750 1433 | 824 1494 | 889 1328 | 952 1221 | 1019 1195 | 1080 1169 | 1137 1132 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.23 0.23 | 0.23 0.23 | 0.23 0.23 | 0.23 0.23 | 0.23 0.23 | 0.23 0.23 | 0.23 0.23 | 0.23 0.23 | 0.23 0.23 | 0.23 0.23 | 0.23 0.23 | 0.23 0.23 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 963 1146 | 879 1212 | 816 1299 | 770 1363 | 733 1409 | 706 1390 | 780 1450 | 846 1284 | 908 1177 | 976 1152 | 1036 1125 | 1094 1089 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 941 1124 | 857 1190 | 794 1277 | 748 1341 | 710 1387 | 684 1367 | 758 1428 | 824 1262 | 886 1155 | 953 1129 | 1014 1103 | 1071 1067 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | X060[卧室] |  | 2.85 | 9.99 | 26 | 60 | 893.5 | 16 | 999.5 | 16 | 0.15 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 32.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 6.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.50(次/h) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=9.99 K=0.82 D=3.61 | 135.8 101.6 | 129.7 101.0 | 123.5 100.4 | 116.6 104.3 | 111.1 110.8 | 109.2 118.2 | 107.6 125.9 | 106.3 132.1 | 105.2 136.5 | 104.3 139.5 | 103.1 140.3 | 102.4 139.3 |
| 北外墙 | F=7.70 K=1.11 D=2.93 | 69.9 55.6 | 69.3 64.6 | 64.4 67.6 | 62.8 68.0 | 61.5 67.1 | 60.5 68.7 | 59.6 70.5 | 59.0 72.0 | 57.8 73.0 | 57.2 73.3 | 56.6 72.8 | 56.0 71.2 |
| 东外墙 | F=6.52 K=1.11 D=2.93 | 83.5 70.0 | 81.2 83.8 | 78.4 92.7 | 76.9 97.9 | 75.7 100.1 | 74.7 98.6 | 73.8 94.5 | 73.2 88.9 | 72.2 87.6 | 71.6 87.5 | 70.9 86.7 | 70.4 85.0 |
| 东外窗 | F=1.74 K=3.90 SC=0.75 | 58.4 220.3 | 48.3 224.0 | 42.3 223.5 | 36.2 214.6 | 31.0 195.3 | 26.7 175.8 | 153.3 148.0 | 241.1 114.8 | 232.1 98.4 | 229.1 85.3 | 237.8 74.7 | 229.5 65.4 |
| 户墙1 | F=11.63 K=1.93 | 94.0 94.0 | 94.0 94.0 | 94.0 94.0 | 94.0 94.0 | 94.0 94.0 | 94.0 94.0 | 94.0 94.0 | 94.0 94.0 | 94.0 94.0 | 94.0 94.0 | 94.0 94.0 | 94.0 94.0 |
| 内墙1 | F=6.55 K=1.93 | 53.0 53.0 | 53.0 53.0 | 53.0 53.0 | 53.0 53.0 | 53.0 90.8 | 53.0 90.8 | 53.0 90.8 | 53.0 90.8 | 53.0 90.8 | 53.0 90.8 | 53.0 90.8 | 53.0 90.8 |
| 内墙1 | F=2.73 K=1.93 | 48.3 48.3 | 48.3 48.3 | 48.3 48.3 | 48.3 48.3 | 48.3 48.3 | 48.3 48.3 | 48.3 48.3 | 48.3 48.3 | 48.3 48.3 | 48.3 48.3 | 48.3 48.3 | 48.3 48.3 |
| 户门1 | F=1.89 K=2.30 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 |
| 挑空楼板 | F=9.99 K=1.18 D=2.13 | 83.4 70.4 | 78.9 79.8 | 75.3 89.3 | 72.5 97.5 | 69.9 104.2 | 68.2 109.4 | 65.0 112.3 | 63.3 112.9 | 61.4 110.3 | 59.8 104.2 | 58.6 98.5 | 62.7 90.8 |
| 设备 | 负荷(W) | 24.0 3.5 | 18.5 3.0 | 15.0 2.5 | 12.5 2.5 | 10.5 2.0 | 9.0 2.0 | 8.0 1.5 | 7.0 14.5 | 6.0 21.0 | 5.5 26.0 | 4.5 29.5 | 4.0 32.5 |
| 照明 | 显热(W) | 29.4 2.4 | 17.4 2.4 | 13.8 1.8 | 11.4 1.8 | 9.6 1.2 | 7.8 1.2 | 6.6 22.2 | 5.4 34.8 | 4.8 39.6 | 3.6 43.2 | 3.6 46.2 | 3.0 48.0 |
| 人体 | 显热(W) | 19.6 19.6 | 19.6 19.6 | 19.6 19.6 | 19.6 19.6 | 19.6 19.6 | 19.6 19.6 | 19.6 19.6 | 19.6 19.6 | 19.6 19.6 | 19.6 19.6 | 19.6 19.6 | 19.6 19.6 |
|  | 全热(W) | 33.8 33.8 | 33.8 33.8 | 33.8 33.8 | 33.8 33.8 | 33.8 33.8 | 33.8 33.8 | 33.8 33.8 | 33.8 33.8 | 33.8 33.8 | 33.8 33.8 | 33.8 33.8 | 33.8 33.8 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 |
| 新风 | 显热(W) | 41.7 41.7 | 41.7 41.7 | 41.7 41.7 | 41.7 41.7 | 41.7 41.7 | 41.7 41.7 | 41.7 41.7 | 41.7 41.7 | 41.7 41.7 | 41.7 41.7 | 41.7 41.7 | 41.7 41.7 |
|  | 全热(W) | 133.5 133.5 | 133.5 133.5 | 133.5 133.5 | 133.5 133.5 | 133.5 133.5 | 133.5 133.5 | 133.5 133.5 | 133.5 133.5 | 133.5 133.5 | 133.5 133.5 | 133.5 133.5 | 133.5 133.5 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.13 0.13 | 0.13 0.13 | 0.13 0.13 | 0.13 0.13 | 0.13 0.13 | 0.13 0.13 | 0.13 0.13 | 0.13 0.13 | 0.13 0.13 | 0.13 0.13 | 0.13 0.13 | 0.13 0.13 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 865 905 | 824 939 | 794 959 | 770 967 | 750 999 | 737 993 | 855 994 | 936 989 | 920 985 | 912 978 | 916 967 | 909 951 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 759 799 | 718 833 | 688 853 | 664 861 | 644 894 | 631 887 | 749 888 | 830 883 | 814 879 | 806 872 | 810 861 | 803 845 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.15 0.15 | 0.15 0.15 | 0.15 0.15 | 0.15 0.15 | 0.15 0.15 | 0.15 0.15 | 0.15 0.15 | 0.15 0.15 | 0.15 0.15 | 0.15 0.15 | 0.15 0.15 | 0.15 0.15 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 732 771 | 691 806 | 660 825 | 636 834 | 617 866 | 604 859 | 721 860 | 803 855 | 787 852 | 779 844 | 783 834 | 775 817 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 718 757 | 676 792 | 646 811 | 622 820 | 603 852 | 589 845 | 707 846 | 789 841 | 773 837 | 764 830 | 768 820 | 761 803 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | X001@3[卧室] |  | 2.85 | 15.75 | 26 | 60 | 1167.0 | 14 | 1334.0 | 14 | 0.23 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 32.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 6.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.50(次/h) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 东外墙 | F=3.96 K=1.11 D=2.93 | 50.3 42.2 | 48.9 51.1 | 47.3 56.6 | 46.4 59.4 | 45.6 60.4 | 45.0 59.1 | 44.5 56.3 | 44.1 52.8 | 43.5 52.8 | 43.1 52.8 | 42.8 52.3 | 42.4 51.3 |
| 南外墙 | F=6.55 K=1.11 D=2.93 | 65.5 52.7 | 63.3 54.3 | 60.7 56.5 | 59.2 59.2 | 58.1 64.4 | 57.2 68.9 | 56.3 72.2 | 55.7 74.2 | 54.7 74.4 | 54.2 73.1 | 53.6 70.0 | 53.1 66.9 |
| 西外墙 | F=1.71 K=1.11 D=2.93 | 25.8 17.7 | 23.9 18.1 | 20.4 18.6 | 19.9 19.2 | 19.5 19.8 | 19.2 20.3 | 18.9 20.7 | 18.7 21.1 | 18.4 23.0 | 18.2 24.9 | 18.0 26.2 | 17.8 26.4 |
| 东外窗 | F=1.88 K=3.90 SC=0.75 | 62.8 235.9 | 51.9 241.2 | 45.5 240.8 | 38.9 231.2 | 33.3 210.4 | 28.7 189.4 | 110.6 159.4 | 172.3 123.6 | 216.9 105.9 | 247.3 91.8 | 253.0 80.4 | 241.9 70.3 |
| 南外窗 | F=3.42 K=3.90 SC=0.75 | 99.2 398.5 | 80.9 412.1 | 70.6 410.1 | 59.7 386.1 | 50.7 347.7 | 43.4 313.1 | 86.1 261.6 | 136.5 199.2 | 190.1 169.7 | 254.5 146.3 | 316.0 127.6 | 363.1 111.2 |
| 户墙1 | F=8.08 K=1.93 | 65.4 65.4 | 65.4 65.4 | 65.4 65.4 | 65.4 65.4 | 65.4 65.4 | 65.4 65.4 | 65.4 65.4 | 65.4 65.4 | 65.4 65.4 | 65.4 65.4 | 65.4 65.4 | 65.4 65.4 |
| 内墙1 | F=6.98 K=1.93 | 56.5 56.5 | 56.5 56.5 | 56.5 56.5 | 56.5 56.5 | 56.5 96.8 | 56.5 96.8 | 56.5 96.8 | 56.5 96.8 | 56.5 96.8 | 56.5 96.8 | 56.5 96.8 | 56.5 96.8 |
| 户门1 | F=1.89 K=2.30 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 |
| 挑空楼板 | F=15.75 K=1.18 D=2.13 | 131.5 111.0 | 124.4 125.7 | 118.8 140.9 | 114.3 153.6 | 110.3 164.2 | 107.5 172.5 | 102.4 177.0 | 99.8 178.0 | 96.8 173.9 | 94.3 164.2 | 92.3 155.2 | 98.8 143.2 |
| 设备 | 负荷(W) | 37.8 5.5 | 29.1 4.7 | 23.6 3.9 | 19.7 3.9 | 16.5 3.1 | 14.2 3.1 | 12.6 2.4 | 11.0 22.8 | 9.4 33.1 | 8.7 40.9 | 7.1 46.5 | 6.3 51.2 |
| 照明 | 显热(W) | 46.3 3.8 | 27.4 3.8 | 21.7 2.8 | 18.0 2.8 | 15.1 1.9 | 12.3 1.9 | 10.4 35.0 | 8.5 54.8 | 7.6 62.4 | 5.7 68.0 | 5.7 72.8 | 4.7 75.6 |
| 人体 | 显热(W) | 30.9 30.9 | 30.9 30.9 | 30.9 30.9 | 30.9 30.9 | 30.9 30.9 | 30.9 30.9 | 30.9 30.9 | 30.9 30.9 | 30.9 30.9 | 30.9 30.9 | 30.9 30.9 | 30.9 30.9 |
|  | 全热(W) | 53.3 53.3 | 53.3 53.3 | 53.3 53.3 | 53.3 53.3 | 53.3 53.3 | 53.3 53.3 | 53.3 53.3 | 53.3 53.3 | 53.3 53.3 | 53.3 53.3 | 53.3 53.3 | 53.3 53.3 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 |
| 新风 | 显热(W) | 65.8 65.8 | 65.8 65.8 | 65.8 65.8 | 65.8 65.8 | 65.8 65.8 | 65.8 65.8 | 65.8 65.8 | 65.8 65.8 | 65.8 65.8 | 65.8 65.8 | 65.8 65.8 | 65.8 65.8 |
|  | 全热(W) | 210.5 210.5 | 210.5 210.5 | 210.5 210.5 | 210.5 210.5 | 210.5 210.5 | 210.5 210.5 | 210.5 210.5 | 210.5 210.5 | 210.5 210.5 | 210.5 210.5 | 210.5 210.5 | 210.5 210.5 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 923 1271 | 854 1315 | 812 1334 | 780 1319 | 753 1316 | 731 1272 | 846 1229 | 951 1171 | 1041 1139 | 1130 1106 | 1192 1075 | 1232 1040 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 756 1104 | 687 1148 | 645 1167 | 613 1152 | 586 1149 | 564 1105 | 679 1062 | 784 1004 | 874 972 | 963 939 | 1025 908 | 1065 873 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.23 0.23 | 0.23 0.23 | 0.23 0.23 | 0.23 0.23 | 0.23 0.23 | 0.23 0.23 | 0.23 0.23 | 0.23 0.23 | 0.23 0.23 | 0.23 0.23 | 0.23 0.23 | 0.23 0.23 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 713 1061 | 643 1105 | 602 1124 | 569 1109 | 542 1106 | 521 1062 | 635 1018 | 740 960 | 831 929 | 919 896 | 982 865 | 1022 830 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 690 1038 | 621 1082 | 580 1101 | 547 1087 | 520 1083 | 498 1040 | 613 996 | 718 938 | 808 907 | 897 873 | 960 842 | 999 807 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | X002@3[主卧] |  | 2.85 | 16.03 | 26 | 60 | 1071.8 | 16 | 1241.9 | 16 | 0.24 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 32.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 6.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.50(次/h) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 西外墙 | F=12.25 K=1.11 D=2.93 | 185.2 126.8 | 171.4 129.8 | 146.1 133.6 | 142.6 137.7 | 139.8 141.9 | 137.5 145.4 | 135.5 148.4 | 134.0 150.9 | 131.7 165.1 | 130.4 178.4 | 129.0 187.4 | 127.8 189.0 |
| 南外墙 | F=7.12 K=1.11 D=2.93 | 71.2 57.3 | 68.8 59.1 | 66.0 61.4 | 64.4 64.3 | 63.1 70.0 | 62.1 74.9 | 61.2 78.5 | 60.6 80.6 | 59.5 80.9 | 58.9 79.4 | 58.2 76.1 | 57.7 72.8 |
| 东外墙 | F=1.71 K=1.11 D=2.93 | 21.7 18.2 | 21.1 22.1 | 20.4 24.4 | 20.0 25.6 | 19.7 26.1 | 19.4 25.5 | 19.2 24.3 | 19.0 22.8 | 18.8 22.8 | 18.6 22.8 | 18.5 22.6 | 18.3 22.1 |
| 东与非采暖阳台相邻外墙 | F=3.42 K=1.13 D=2.93 | 27.7 27.7 | 27.7 27.7 | 27.7 27.7 | 27.7 27.7 | 27.7 27.7 | 27.7 27.7 | 27.7 27.7 | 27.7 27.7 | 27.7 27.7 | 27.7 27.7 | 27.7 27.7 | 27.7 27.7 |
| 南外窗 | F=2.85 K=3.90 SC=0.75 | 82.7 332.0 | 67.4 343.4 | 58.8 342.4 | 49.8 322.4 | 42.2 289.8 | 36.2 260.9 | 71.8 218.0 | 113.8 166.0 | 158.4 141.4 | 212.4 121.9 | 264.0 106.3 | 302.6 92.6 |
| 户墙1 | F=12.93 K=1.93 | 104.5 104.5 | 104.5 104.5 | 104.5 104.5 | 104.5 104.5 | 104.5 104.5 | 104.5 104.5 | 104.5 104.5 | 104.5 104.5 | 104.5 104.5 | 104.5 104.5 | 104.5 104.5 | 104.5 104.5 |
| 内墙1 | F=6.97 K=1.93 | 56.4 56.4 | 56.4 56.4 | 56.4 56.4 | 56.4 56.4 | 56.4 96.7 | 56.4 96.7 | 56.4 96.7 | 56.4 96.7 | 56.4 96.7 | 56.4 96.7 | 56.4 96.7 | 56.4 96.7 |
| 户门1 | F=1.89 K=2.30 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 |
| 内门1 | F=1.57 K=2.30 | 15.2 15.2 | 15.2 15.2 | 15.2 15.2 | 15.2 15.2 | 15.2 26.1 | 15.2 26.1 | 15.2 26.1 | 15.2 26.1 | 15.2 26.1 | 15.2 26.1 | 15.2 26.1 | 15.2 26.1 |
| 挑空楼板 | F=16.03 K=1.18 D=2.13 | 133.9 113.0 | 126.6 128.0 | 120.9 143.4 | 116.3 156.4 | 112.2 167.1 | 109.4 175.5 | 104.3 180.2 | 101.5 181.2 | 98.5 177.0 | 96.0 167.1 | 94.0 158.0 | 100.5 145.7 |
| 设备 | 负荷(W) | 38.5 5.6 | 29.7 4.8 | 24.0 4.0 | 20.0 4.0 | 16.8 3.2 | 14.4 3.2 | 12.8 2.4 | 11.2 23.2 | 9.6 33.7 | 8.8 41.7 | 7.2 47.3 | 6.4 52.1 |
| 照明 | 显热(W) | 47.1 3.8 | 27.9 3.8 | 22.1 2.9 | 18.3 2.9 | 15.4 1.9 | 12.5 1.9 | 10.6 35.6 | 8.7 55.8 | 7.7 63.5 | 5.8 69.2 | 5.8 74.1 | 4.8 76.9 |
| 人体 | 显热(W) | 31.5 31.5 | 31.5 31.5 | 31.5 31.5 | 31.5 31.5 | 31.5 31.5 | 31.5 31.5 | 31.5 31.5 | 31.5 31.5 | 31.5 31.5 | 31.5 31.5 | 31.5 31.5 | 31.5 31.5 |
|  | 全热(W) | 54.2 54.2 | 54.2 54.2 | 54.2 54.2 | 54.2 54.2 | 54.2 54.2 | 54.2 54.2 | 54.2 54.2 | 54.2 54.2 | 54.2 54.2 | 54.2 54.2 | 54.2 54.2 | 54.2 54.2 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 |
| 新风 | 显热(W) | 67.0 67.0 | 67.0 67.0 | 67.0 67.0 | 67.0 67.0 | 67.0 67.0 | 67.0 67.0 | 67.0 67.0 | 67.0 67.0 | 67.0 67.0 | 67.0 67.0 | 67.0 67.0 | 67.0 67.0 |
|  | 全热(W) | 214.2 214.2 | 214.2 214.2 | 214.2 214.2 | 214.2 214.2 | 214.2 214.2 | 214.2 214.2 | 214.2 214.2 | 214.2 214.2 | 214.2 214.2 | 214.2 214.2 | 214.2 214.2 | 214.2 214.2 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 1071 1147 | 1004 1182 | 949 1203 | 922 1204 | 900 1242 | 882 1229 | 906 1229 | 939 1222 | 975 1226 | 1022 1222 | 1067 1214 | 1109 1193 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 901 977 | 834 1012 | 779 1033 | 752 1034 | 730 1072 | 712 1059 | 736 1059 | 769 1052 | 805 1056 | 852 1052 | 897 1043 | 939 1023 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 857 933 | 789 967 | 735 988 | 708 990 | 686 1028 | 668 1015 | 692 1015 | 725 1008 | 761 1012 | 807 1008 | 853 999 | 895 979 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 834 910 | 767 945 | 712 966 | 685 967 | 663 1005 | 645 992 | 669 992 | 702 985 | 738 989 | 785 985 | 830 977 | 872 956 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | X005@3[卧室] |  | 2.85 | 16.87 | 26 | 60 | 1141.5 | 14 | 1320.4 | 14 | 0.25 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 32.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 6.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.50(次/h) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 南外墙 | F=6.46 K=1.11 D=2.93 | 64.6 51.9 | 62.4 53.6 | 59.8 55.6 | 58.4 58.3 | 57.2 63.5 | 56.3 67.9 | 55.5 71.2 | 54.9 73.1 | 53.9 73.3 | 53.4 72.0 | 52.8 69.0 | 52.3 66.0 |
| 西外墙 | F=1.71 K=1.11 D=2.93 | 25.8 17.7 | 23.9 18.1 | 20.4 18.6 | 19.9 19.2 | 19.5 19.8 | 19.2 20.3 | 18.9 20.7 | 18.7 21.1 | 18.4 23.0 | 18.2 24.9 | 18.0 26.2 | 17.8 26.4 |
| 东外墙 | F=5.13 K=1.11 D=2.93 | 65.2 54.6 | 63.4 66.2 | 61.2 73.2 | 60.0 76.9 | 59.1 78.2 | 58.3 76.5 | 57.6 72.9 | 57.1 68.3 | 56.3 68.4 | 55.9 68.3 | 55.4 67.7 | 55.0 66.4 |
| 南外窗 | F=3.52 K=3.90 SC=0.75 | 102.0 409.5 | 83.2 423.6 | 72.6 420.5 | 61.4 394.9 | 52.1 357.4 | 44.6 321.7 | 88.5 268.9 | 140.3 204.8 | 195.3 174.4 | 261.0 150.4 | 324.0 131.2 | 373.2 114.3 |
| 内墙1 | F=20.23 K=1.93 | 163.6 163.6 | 163.6 163.6 | 163.6 163.6 | 163.6 163.6 | 163.6 163.6 | 163.6 163.6 | 163.6 163.6 | 163.6 163.6 | 163.6 163.6 | 163.6 163.6 | 163.6 163.6 | 163.6 163.6 |
| 户墙1 | F=16.06 K=1.93 | 129.9 129.9 | 129.9 129.9 | 129.9 129.9 | 129.9 129.9 | 129.9 129.9 | 129.9 129.9 | 129.9 129.9 | 129.9 129.9 | 129.9 129.9 | 129.9 129.9 | 129.9 129.9 | 129.9 129.9 |
| 户门1 | F=1.89 K=2.30 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 |
| 挑空楼板 | F=16.87 K=1.18 D=2.13 | 140.9 118.9 | 133.3 134.7 | 127.2 150.9 | 122.4 164.6 | 118.1 175.9 | 115.2 184.7 | 109.7 189.6 | 106.9 190.7 | 103.7 186.3 | 101.0 175.9 | 98.9 166.3 | 105.8 153.3 |
| 设备 | 负荷(W) | 40.5 5.9 | 31.2 5.1 | 25.3 4.2 | 21.1 4.2 | 17.7 3.4 | 15.2 3.4 | 13.5 2.5 | 11.8 24.5 | 10.1 35.4 | 9.3 43.9 | 7.6 49.8 | 6.7 54.8 |
| 照明 | 显热(W) | 49.6 4.0 | 29.4 4.0 | 23.3 3.0 | 19.2 3.0 | 16.2 2.0 | 13.2 2.0 | 11.1 37.5 | 9.1 58.7 | 8.1 66.8 | 6.1 72.9 | 6.1 77.9 | 5.1 81.0 |
| 人体 | 显热(W) | 33.1 33.1 | 33.1 33.1 | 33.1 33.1 | 33.1 33.1 | 33.1 33.1 | 33.1 33.1 | 33.1 33.1 | 33.1 33.1 | 33.1 33.1 | 33.1 33.1 | 33.1 33.1 | 33.1 33.1 |
|  | 全热(W) | 57.0 57.0 | 57.0 57.0 | 57.0 57.0 | 57.0 57.0 | 57.0 57.0 | 57.0 57.0 | 57.0 57.0 | 57.0 57.0 | 57.0 57.0 | 57.0 57.0 | 57.0 57.0 | 57.0 57.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 |
| 新风 | 显热(W) | 70.5 70.5 | 70.5 70.5 | 70.5 70.5 | 70.5 70.5 | 70.5 70.5 | 70.5 70.5 | 70.5 70.5 | 70.5 70.5 | 70.5 70.5 | 70.5 70.5 | 70.5 70.5 | 70.5 70.5 |
|  | 全热(W) | 225.5 225.5 | 225.5 225.5 | 225.5 225.5 | 225.5 225.5 | 225.5 225.5 | 225.5 225.5 | 225.5 225.5 | 225.5 225.5 | 225.5 225.5 | 225.5 225.5 | 225.5 225.5 | 225.5 225.5 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 1083 1257 | 1021 1300 | 984 1320 | 957 1315 | 934 1294 | 916 1271 | 949 1258 | 993 1235 | 1040 1222 | 1099 1202 | 1157 1182 | 1210 1156 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 904 1078 | 842 1121 | 805 1141 | 778 1137 | 755 1116 | 737 1092 | 770 1079 | 814 1056 | 861 1043 | 920 1024 | 978 1003 | 1031 977 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.25 0.25 | 0.25 0.25 | 0.25 0.25 | 0.25 0.25 | 0.25 0.25 | 0.25 0.25 | 0.25 0.25 | 0.25 0.25 | 0.25 0.25 | 0.25 0.25 | 0.25 0.25 | 0.25 0.25 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 857 1031 | 796 1074 | 759 1095 | 731 1090 | 709 1069 | 691 1045 | 724 1032 | 768 1010 | 815 997 | 874 977 | 932 957 | 985 931 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 833 1008 | 772 1050 | 735 1071 | 707 1066 | 685 1045 | 667 1021 | 700 1008 | 744 986 | 791 973 | 850 953 | 908 933 | 961 907 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | X006@3[主卧] |  | 2.85 | 16.39 | 26 | 60 | 1028.7 | 16 | 1202.6 | 16 | 0.24 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 32.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 6.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.50(次/h) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 南外墙 | F=6.46 K=1.11 D=2.93 | 64.6 51.9 | 62.4 53.6 | 59.8 55.6 | 58.4 58.3 | 57.2 63.5 | 56.3 67.9 | 55.5 71.2 | 54.9 73.1 | 53.9 73.3 | 53.4 72.0 | 52.8 69.0 | 52.3 66.0 |
| 东外墙 | F=1.71 K=1.11 D=2.93 | 21.7 18.2 | 21.1 22.1 | 20.4 24.4 | 20.0 25.6 | 19.7 26.1 | 19.4 25.5 | 19.2 24.3 | 19.0 22.8 | 18.8 22.8 | 18.6 22.8 | 18.5 22.6 | 18.3 22.1 |
| 西外墙 | F=5.13 K=1.11 D=2.93 | 77.5 53.1 | 71.7 54.3 | 61.1 55.9 | 59.7 57.7 | 58.5 59.4 | 57.6 60.9 | 56.7 62.1 | 56.1 63.2 | 55.1 69.1 | 54.6 74.7 | 54.0 78.5 | 53.5 79.1 |
| 南外窗 | F=3.51 K=3.90 SC=0.75 | 102.0 409.5 | 83.2 423.6 | 72.6 421.5 | 61.4 396.9 | 52.1 357.4 | 44.6 321.7 | 88.5 268.9 | 140.3 204.8 | 195.3 174.4 | 261.6 150.4 | 324.8 131.2 | 373.2 114.3 |
| 户墙1 | F=12.93 K=1.93 | 104.5 104.5 | 104.5 104.5 | 104.5 104.5 | 104.5 104.5 | 104.5 104.5 | 104.5 104.5 | 104.5 104.5 | 104.5 104.5 | 104.5 104.5 | 104.5 104.5 | 104.5 104.5 | 104.5 104.5 |
| 内墙1 | F=6.97 K=1.93 | 56.4 56.4 | 56.4 56.4 | 56.4 56.4 | 56.4 56.4 | 56.4 96.7 | 56.4 96.7 | 56.4 96.7 | 56.4 96.7 | 56.4 96.7 | 56.4 96.7 | 56.4 96.7 | 56.4 96.7 |
| 户门1 | F=1.89 K=2.30 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 |
| 内门1 | F=1.57 K=2.30 | 15.2 15.2 | 15.2 15.2 | 15.2 15.2 | 15.2 15.2 | 15.2 26.1 | 15.2 26.1 | 15.2 26.1 | 15.2 26.1 | 15.2 26.1 | 15.2 26.1 | 15.2 26.1 | 15.2 26.1 |
| 挑空楼板 | F=16.39 K=1.18 D=2.13 | 136.9 115.6 | 129.5 130.8 | 123.6 146.6 | 118.9 159.9 | 114.7 170.9 | 111.9 179.5 | 106.6 184.2 | 103.8 185.2 | 100.7 181.0 | 98.2 170.9 | 96.1 161.5 | 102.8 149.0 |
| 设备 | 负荷(W) | 39.3 5.7 | 30.3 4.9 | 24.6 4.1 | 20.5 4.1 | 17.2 3.3 | 14.8 3.3 | 13.1 2.5 | 11.5 23.8 | 9.8 34.4 | 9.0 42.6 | 7.4 48.4 | 6.6 53.3 |
| 照明 | 显热(W) | 48.2 3.9 | 28.5 3.9 | 22.6 3.0 | 18.7 3.0 | 15.7 2.0 | 12.8 2.0 | 10.8 36.4 | 8.9 57.0 | 7.9 64.9 | 5.9 70.8 | 5.9 75.7 | 4.9 78.7 |
| 人体 | 显热(W) | 32.2 32.2 | 32.2 32.2 | 32.2 32.2 | 32.2 32.2 | 32.2 32.2 | 32.2 32.2 | 32.2 32.2 | 32.2 32.2 | 32.2 32.2 | 32.2 32.2 | 32.2 32.2 | 32.2 32.2 |
|  | 全热(W) | 55.4 55.4 | 55.4 55.4 | 55.4 55.4 | 55.4 55.4 | 55.4 55.4 | 55.4 55.4 | 55.4 55.4 | 55.4 55.4 | 55.4 55.4 | 55.4 55.4 | 55.4 55.4 | 55.4 55.4 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 |
| 新风 | 显热(W) | 68.5 68.5 | 68.5 68.5 | 68.5 68.5 | 68.5 68.5 | 68.5 68.5 | 68.5 68.5 | 68.5 68.5 | 68.5 68.5 | 68.5 68.5 | 68.5 68.5 | 68.5 68.5 | 68.5 68.5 |
|  | 全热(W) | 219.1 219.1 | 219.1 219.1 | 219.1 219.1 | 219.1 219.1 | 219.1 219.1 | 219.1 219.1 | 219.1 219.1 | 219.1 219.1 | 219.1 219.1 | 219.1 219.1 | 219.1 219.1 | 219.1 219.1 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 959 1127 | 896 1162 | 854 1180 | 827 1174 | 804 1203 | 786 1181 | 819 1170 | 863 1150 | 911 1140 | 970 1124 | 1028 1107 | 1081 1082 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 785 953 | 722 988 | 680 1006 | 653 1000 | 630 1029 | 612 1007 | 646 996 | 690 976 | 737 966 | 796 950 | 855 933 | 907 909 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 740 908 | 677 943 | 635 961 | 607 955 | 585 984 | 567 962 | 600 951 | 644 931 | 692 921 | 751 905 | 809 888 | 861 863 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 717 885 | 653 920 | 611 938 | 584 932 | 562 960 | 544 939 | 577 927 | 621 908 | 668 898 | 728 882 | 786 865 | 838 840 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | X007@3[主卧] |  | 2.85 | 16.39 | 26 | 60 | 1041.3 | 16 | 1215.1 | 16 | 0.24 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 32.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 6.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.50(次/h) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 南外墙 | F=6.46 K=1.11 D=2.93 | 64.6 51.9 | 62.4 53.6 | 59.8 55.6 | 58.4 58.3 | 57.2 63.5 | 56.3 67.9 | 55.5 71.2 | 54.9 73.1 | 53.9 73.3 | 53.4 72.0 | 52.8 69.0 | 52.3 66.0 |
| 西外墙 | F=1.71 K=1.11 D=2.93 | 25.8 17.7 | 23.9 18.1 | 20.4 18.6 | 19.9 19.2 | 19.5 19.8 | 19.2 20.3 | 18.9 20.7 | 18.7 21.1 | 18.4 23.0 | 18.2 24.9 | 18.0 26.2 | 17.8 26.4 |
| 东外墙 | F=5.13 K=1.11 D=2.93 | 65.2 54.6 | 63.4 66.2 | 61.2 73.2 | 60.0 76.9 | 59.1 78.2 | 58.3 76.5 | 57.6 72.9 | 57.1 68.3 | 56.3 68.4 | 55.9 68.3 | 55.4 67.7 | 55.0 66.4 |
| 南外窗 | F=3.52 K=3.90 SC=0.75 | 102.0 409.5 | 83.2 423.6 | 72.6 421.5 | 61.4 395.0 | 52.1 357.4 | 44.6 321.7 | 88.5 268.9 | 140.3 204.8 | 195.3 174.4 | 261.6 150.4 | 324.8 131.2 | 373.2 114.3 |
| 户墙1 | F=12.93 K=1.93 | 104.5 104.5 | 104.5 104.5 | 104.5 104.5 | 104.5 104.5 | 104.5 104.5 | 104.5 104.5 | 104.5 104.5 | 104.5 104.5 | 104.5 104.5 | 104.5 104.5 | 104.5 104.5 | 104.5 104.5 |
| 内墙1 | F=6.97 K=1.93 | 56.4 56.4 | 56.4 56.4 | 56.4 56.4 | 56.4 56.4 | 56.4 96.7 | 56.4 96.7 | 56.4 96.7 | 56.4 96.7 | 56.4 96.7 | 56.4 96.7 | 56.4 96.7 | 56.4 96.7 |
| 户门1 | F=1.89 K=2.30 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 |
| 内门1 | F=1.58 K=2.30 | 15.2 15.2 | 15.2 15.2 | 15.2 15.2 | 15.2 15.2 | 15.2 26.1 | 15.2 26.1 | 15.2 26.1 | 15.2 26.1 | 15.2 26.1 | 15.2 26.1 | 15.2 26.1 | 15.2 26.1 |
| 挑空楼板 | F=16.39 K=1.18 D=2.13 | 136.9 115.6 | 129.5 130.8 | 123.6 146.6 | 118.9 159.9 | 114.7 170.9 | 111.9 179.5 | 106.6 184.2 | 103.8 185.2 | 100.7 181.0 | 98.2 170.9 | 96.1 161.5 | 102.8 149.0 |
| 设备 | 负荷(W) | 39.3 5.7 | 30.3 4.9 | 24.6 4.1 | 20.5 4.1 | 17.2 3.3 | 14.8 3.3 | 13.1 2.5 | 11.5 23.8 | 9.8 34.4 | 9.0 42.6 | 7.4 48.4 | 6.6 53.3 |
| 照明 | 显热(W) | 48.2 3.9 | 28.5 3.9 | 22.6 3.0 | 18.7 3.0 | 15.7 2.0 | 12.8 2.0 | 10.8 36.4 | 8.9 57.0 | 7.9 64.9 | 5.9 70.8 | 5.9 75.7 | 4.9 78.7 |
| 人体 | 显热(W) | 32.2 32.2 | 32.2 32.2 | 32.2 32.2 | 32.2 32.2 | 32.2 32.2 | 32.2 32.2 | 32.2 32.2 | 32.2 32.2 | 32.2 32.2 | 32.2 32.2 | 32.2 32.2 | 32.2 32.2 |
|  | 全热(W) | 55.4 55.4 | 55.4 55.4 | 55.4 55.4 | 55.4 55.4 | 55.4 55.4 | 55.4 55.4 | 55.4 55.4 | 55.4 55.4 | 55.4 55.4 | 55.4 55.4 | 55.4 55.4 | 55.4 55.4 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 |
| 新风 | 显热(W) | 68.5 68.5 | 68.5 68.5 | 68.5 68.5 | 68.5 68.5 | 68.5 68.5 | 68.5 68.5 | 68.5 68.5 | 68.5 68.5 | 68.5 68.5 | 68.5 68.5 | 68.5 68.5 | 68.5 68.5 |
|  | 全热(W) | 219.1 219.1 | 219.1 219.1 | 219.1 219.1 | 219.1 219.1 | 219.1 219.1 | 219.1 219.1 | 219.1 219.1 | 219.1 219.1 | 219.1 219.1 | 219.1 219.1 | 219.1 219.1 | 219.1 219.1 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 951 1128 | 890 1170 | 854 1192 | 827 1185 | 805 1215 | 787 1191 | 820 1177 | 864 1153 | 911 1140 | 971 1120 | 1029 1100 | 1082 1074 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 777 954 | 716 996 | 680 1018 | 653 1011 | 631 1041 | 613 1017 | 646 1003 | 690 980 | 737 966 | 797 946 | 855 926 | 908 900 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 732 909 | 671 951 | 635 972 | 608 966 | 585 996 | 568 972 | 601 958 | 645 934 | 692 921 | 752 901 | 810 881 | 862 855 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 709 886 | 648 928 | 611 949 | 584 943 | 562 973 | 544 949 | 578 934 | 622 911 | 669 897 | 729 878 | 787 857 | 839 832 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | X008@3[卧室] |  | 2.85 | 16.87 | 26 | 60 | 967.3 | 14 | 1146.2 | 14 | 0.25 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 32.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 6.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.50(次/h) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 东外墙 | F=1.71 K=1.11 D=2.93 | 21.7 18.2 | 21.1 22.1 | 20.4 24.4 | 20.0 25.6 | 19.7 26.1 | 19.4 25.5 | 19.2 24.3 | 19.0 22.8 | 18.8 22.8 | 18.6 22.8 | 18.5 22.6 | 18.3 22.1 |
| 南外墙 | F=6.46 K=1.11 D=2.93 | 64.6 51.9 | 62.4 53.6 | 59.8 55.6 | 58.4 58.3 | 57.2 63.5 | 56.3 67.9 | 55.5 71.2 | 54.9 73.1 | 53.9 73.3 | 53.4 72.0 | 52.8 69.0 | 52.3 66.0 |
| 西外墙 | F=5.13 K=1.11 D=2.93 | 77.5 53.1 | 71.7 54.3 | 61.1 55.9 | 59.7 57.7 | 58.5 59.4 | 57.6 60.9 | 56.7 62.1 | 56.1 63.2 | 55.1 69.1 | 54.6 74.7 | 54.0 78.5 | 53.5 79.1 |
| 南外窗 | F=3.51 K=3.90 SC=0.75 | 102.0 409.5 | 83.2 423.6 | 72.6 421.5 | 61.4 396.9 | 52.1 357.4 | 44.6 321.7 | 88.5 268.9 | 140.3 204.8 | 195.3 174.4 | 261.6 150.4 | 324.8 131.2 | 373.2 114.3 |
| 户墙1 | F=16.06 K=1.93 | 129.9 129.9 | 129.9 129.9 | 129.9 129.9 | 129.9 129.9 | 129.9 129.9 | 129.9 129.9 | 129.9 129.9 | 129.9 129.9 | 129.9 129.9 | 129.9 129.9 | 129.9 129.9 | 129.9 129.9 |
| 户门1 | F=1.89 K=2.30 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 |
| 挑空楼板 | F=16.87 K=1.18 D=2.13 | 140.9 118.9 | 133.3 134.7 | 127.2 150.9 | 122.4 164.6 | 118.1 175.9 | 115.2 184.7 | 109.7 189.6 | 106.9 190.7 | 103.7 186.3 | 101.0 175.9 | 98.9 166.3 | 105.8 153.3 |
| 设备 | 负荷(W) | 40.5 5.9 | 31.2 5.1 | 25.3 4.2 | 21.1 4.2 | 17.7 3.4 | 15.2 3.4 | 13.5 2.5 | 11.8 24.5 | 10.1 35.4 | 9.3 43.9 | 7.6 49.8 | 6.7 54.8 |
| 照明 | 显热(W) | 49.6 4.0 | 29.4 4.0 | 23.3 3.0 | 19.2 3.0 | 16.2 2.0 | 13.2 2.0 | 11.1 37.5 | 9.1 58.7 | 8.1 66.8 | 6.1 72.9 | 6.1 77.9 | 5.1 81.0 |
| 人体 | 显热(W) | 33.1 33.1 | 33.1 33.1 | 33.1 33.1 | 33.1 33.1 | 33.1 33.1 | 33.1 33.1 | 33.1 33.1 | 33.1 33.1 | 33.1 33.1 | 33.1 33.1 | 33.1 33.1 | 33.1 33.1 |
|  | 全热(W) | 57.0 57.0 | 57.0 57.0 | 57.0 57.0 | 57.0 57.0 | 57.0 57.0 | 57.0 57.0 | 57.0 57.0 | 57.0 57.0 | 57.0 57.0 | 57.0 57.0 | 57.0 57.0 | 57.0 57.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 |
| 新风 | 显热(W) | 70.5 70.5 | 70.5 70.5 | 70.5 70.5 | 70.5 70.5 | 70.5 70.5 | 70.5 70.5 | 70.5 70.5 | 70.5 70.5 | 70.5 70.5 | 70.5 70.5 | 70.5 70.5 | 70.5 70.5 |
|  | 全热(W) | 225.5 225.5 | 225.5 225.5 | 225.5 225.5 | 225.5 225.5 | 225.5 225.5 | 225.5 225.5 | 225.5 225.5 | 225.5 225.5 | 225.5 225.5 | 225.5 225.5 | 225.5 225.5 | 225.5 225.5 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 927 1092 | 863 1128 | 820 1146 | 793 1141 | 770 1118 | 752 1097 | 785 1087 | 829 1068 | 876 1059 | 935 1043 | 993 1026 | 1046 1001 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 749 913 | 684 949 | 641 967 | 614 962 | 591 939 | 573 918 | 606 908 | 650 889 | 697 880 | 756 864 | 814 847 | 867 822 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.25 0.25 | 0.25 0.25 | 0.25 0.25 | 0.25 0.25 | 0.25 0.25 | 0.25 0.25 | 0.25 0.25 | 0.25 0.25 | 0.25 0.25 | 0.25 0.25 | 0.25 0.25 | 0.25 0.25 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 702 867 | 637 903 | 595 921 | 567 915 | 545 893 | 527 871 | 560 861 | 603 843 | 650 833 | 710 818 | 768 800 | 820 776 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 678 843 | 614 879 | 571 897 | 543 892 | 521 869 | 503 847 | 536 837 | 579 819 | 626 809 | 686 794 | 744 776 | 796 752 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | X009@3[卧室] |  | 2.85 | 51.26 | 26 | 60 | 2410.9 | 14 | 2954.6 | 14 | 0.76 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 32.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 6.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.50(次/h) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 东外墙 | F=1.71 K=1.11 D=2.93 | 21.7 18.2 | 21.1 22.1 | 20.4 24.4 | 20.0 25.6 | 19.7 26.1 | 19.4 25.5 | 19.2 24.3 | 19.0 22.8 | 18.8 22.8 | 18.6 22.8 | 18.5 22.6 | 18.3 22.1 |
| 南外墙 | F=11.97 K=1.11 D=2.93 | 119.7 96.2 | 115.7 99.2 | 110.8 103.1 | 108.2 108.0 | 106.1 117.7 | 104.4 125.9 | 102.9 131.9 | 101.8 135.5 | 100.0 135.9 | 99.0 133.4 | 97.9 127.8 | 96.9 122.2 |
| 西外墙 | F=1.71 K=1.11 D=2.93 | 25.8 17.7 | 23.9 18.1 | 20.4 18.6 | 19.9 19.2 | 19.5 19.8 | 19.2 20.3 | 18.9 20.7 | 18.7 21.1 | 18.4 23.0 | 18.2 24.9 | 18.0 26.2 | 17.8 26.4 |
| 南外窗 | F=9.12 K=3.90 SC=0.75 | 264.6 1062.6 | 215.8 1099.0 | 188.3 1091.5 | 159.3 1024.0 | 135.2 927.3 | 115.7 834.8 | 229.7 697.6 | 364.1 531.3 | 506.4 452.6 | 678.0 390.1 | 840.8 340.3 | 968.3 296.5 |
| 户墙1 | F=16.81 K=1.93 | 135.9 135.9 | 135.9 135.9 | 135.9 135.9 | 135.9 135.9 | 135.9 135.9 | 135.9 135.9 | 135.9 135.9 | 135.9 135.9 | 135.9 135.9 | 135.9 135.9 | 135.9 135.9 | 135.9 135.9 |
| 内墙1 | F=9.82 K=1.93 | 174.0 174.0 | 174.0 174.0 | 174.0 174.0 | 174.0 174.0 | 174.0 174.0 | 174.0 174.0 | 174.0 174.0 | 174.0 174.0 | 174.0 174.0 | 174.0 174.0 | 174.0 174.0 | 174.0 174.0 |
| 内墙1 | F=2.42 K=1.93 | 19.5 19.5 | 19.5 19.5 | 19.5 19.5 | 19.5 19.5 | 19.5 33.5 | 19.5 33.5 | 19.5 33.5 | 19.5 33.5 | 19.5 33.5 | 19.5 33.5 | 19.5 33.5 | 19.5 33.5 |
| 内门1 | F=1.57 K=2.30 | 33.4 33.4 | 33.4 33.4 | 33.4 33.4 | 33.4 33.4 | 33.4 33.4 | 33.4 33.4 | 33.4 33.4 | 33.4 33.4 | 33.4 33.4 | 33.4 33.4 | 33.4 33.4 | 33.4 33.4 |
| 内门1 | F=1.57 K=2.30 | 15.2 15.2 | 15.2 15.2 | 15.2 15.2 | 15.2 15.2 | 15.2 26.1 | 15.2 26.1 | 15.2 26.1 | 15.2 26.1 | 15.2 26.1 | 15.2 26.1 | 15.2 26.1 | 15.2 26.1 |
| 挑空楼板 | F=51.26 K=1.18 D=2.13 | 428.0 361.4 | 404.9 409.2 | 386.5 458.4 | 372.0 500.0 | 358.8 534.5 | 349.9 561.3 | 333.4 576.1 | 324.7 579.3 | 315.1 566.1 | 307.0 534.4 | 300.5 505.2 | 321.5 465.9 |
| 设备 | 负荷(W) | 123.0 17.9 | 94.8 15.4 | 76.9 12.8 | 64.1 12.8 | 53.8 10.3 | 46.1 10.3 | 41.0 7.7 | 35.9 74.3 | 30.8 107.6 | 28.2 133.3 | 23.1 151.2 | 20.5 166.6 |
| 照明 | 显热(W) | 150.7 12.3 | 89.2 12.3 | 70.7 9.2 | 58.4 9.2 | 49.2 6.2 | 40.0 6.2 | 33.8 113.8 | 27.7 178.4 | 24.6 203.0 | 18.5 221.4 | 18.5 236.8 | 15.4 246.0 |
| 人体 | 显热(W) | 100.6 100.6 | 100.6 100.6 | 100.6 100.6 | 100.6 100.6 | 100.6 100.6 | 100.6 100.6 | 100.6 100.6 | 100.6 100.6 | 100.6 100.6 | 100.6 100.6 | 100.6 100.6 | 100.6 100.6 |
|  | 全热(W) | 173.3 173.3 | 173.3 173.3 | 173.3 173.3 | 173.3 173.3 | 173.3 173.3 | 173.3 173.3 | 173.3 173.3 | 173.3 173.3 | 173.3 173.3 | 173.3 173.3 | 173.3 173.3 | 173.3 173.3 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 |
| 新风 | 显热(W) | 214.1 214.1 | 214.1 214.1 | 214.1 214.1 | 214.1 214.1 | 214.1 214.1 | 214.1 214.1 | 214.1 214.1 | 214.1 214.1 | 214.1 214.1 | 214.1 214.1 | 214.1 214.1 | 214.1 214.1 |
|  | 全热(W) | 685.1 685.1 | 685.1 685.1 | 685.1 685.1 | 685.1 685.1 | 685.1 685.1 | 685.1 685.1 | 685.1 685.1 | 685.1 685.1 | 685.1 685.1 | 685.1 685.1 | 685.1 685.1 | 685.1 685.1 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.65 0.65 | 0.65 0.65 | 0.65 0.65 | 0.65 0.65 | 0.65 0.65 | 0.65 0.65 | 0.65 0.65 | 0.65 0.65 | 0.65 0.65 | 0.65 0.65 | 0.65 0.65 | 0.65 0.65 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 2370 2823 | 2202 2912 | 2111 2955 | 2038 2935 | 1979 2903 | 1931 2846 | 2015 2833 | 2128 2804 | 2251 2772 | 2404 2722 | 2554 2671 | 2695 2607 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 1826 2279 | 1658 2368 | 1567 2411 | 1495 2392 | 1435 2359 | 1387 2302 | 1472 2290 | 1585 2260 | 1707 2229 | 1860 2178 | 2010 2128 | 2152 2063 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.76 0.76 | 0.76 0.76 | 0.76 0.76 | 0.76 0.76 | 0.76 0.76 | 0.76 0.76 | 0.76 0.76 | 0.76 0.76 | 0.76 0.76 | 0.76 0.76 | 0.76 0.76 | 0.76 0.76 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 1685 2138 | 1517 2227 | 1425 2269 | 1353 2250 | 1294 2218 | 1246 2160 | 1330 2148 | 1443 2119 | 1565 2087 | 1719 2037 | 1869 1986 | 2010 1922 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 1612 2065 | 1444 2154 | 1353 2197 | 1281 2178 | 1221 2145 | 1173 2088 | 1258 2076 | 1371 2046 | 1493 2015 | 1646 1964 | 1796 1914 | 1937 1849 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | X011@3[卧室] |  | 2.85 | 10.92 | 26 | 60 | 669.3 | 14 | 785.1 | 14 | 0.16 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 32.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 6.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.50(次/h) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 南外墙 | F=5.80 K=1.11 D=2.93 | 58.0 46.7 | 56.1 48.1 | 53.7 50.0 | 52.5 52.4 | 51.4 57.1 | 50.6 61.0 | 49.9 63.9 | 49.4 65.7 | 48.5 65.9 | 48.0 64.7 | 47.5 62.0 | 47.0 59.3 |
| 西外墙 | F=11.12 K=1.11 D=2.93 | 168.0 115.0 | 155.5 117.7 | 132.5 121.1 | 129.3 124.9 | 126.8 128.7 | 124.7 131.9 | 122.9 134.6 | 121.5 136.9 | 119.5 149.8 | 118.3 161.8 | 117.0 170.0 | 115.9 171.4 |
| 南外窗 | F=2.17 K=3.90 SC=0.75 | 63.1 253.4 | 51.5 262.1 | 44.9 261.2 | 38.0 245.1 | 32.2 221.2 | 27.6 199.1 | 54.8 166.4 | 86.8 126.7 | 120.9 107.9 | 160.9 93.0 | 199.4 81.2 | 230.9 70.7 |
| 户墙1 | F=6.09 K=1.93 | 49.2 49.2 | 49.2 49.2 | 49.2 49.2 | 49.2 49.2 | 49.2 49.2 | 49.2 49.2 | 49.2 49.2 | 49.2 49.2 | 49.2 49.2 | 49.2 49.2 | 49.2 49.2 | 49.2 49.2 |
| 户门1 | F=1.89 K=2.30 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 |
| 挑空楼板 | F=10.92 K=1.18 D=2.13 | 91.2 77.0 | 86.3 87.2 | 82.3 97.7 | 79.2 106.5 | 76.4 113.9 | 74.5 119.6 | 71.0 122.7 | 69.2 123.4 | 67.1 120.6 | 65.4 113.8 | 64.0 107.6 | 68.5 99.3 |
| 设备 | 负荷(W) | 26.2 3.8 | 20.2 3.3 | 16.4 2.7 | 13.6 2.7 | 11.5 2.2 | 9.8 2.2 | 8.7 1.6 | 7.6 15.8 | 6.6 22.9 | 6.0 28.4 | 4.9 32.2 | 4.4 35.5 |
| 照明 | 显热(W) | 32.1 2.6 | 19.0 2.6 | 15.1 2.0 | 12.4 2.0 | 10.5 1.3 | 8.5 1.3 | 7.2 24.2 | 5.9 38.0 | 5.2 43.2 | 3.9 47.2 | 3.9 50.5 | 3.3 52.4 |
| 人体 | 显热(W) | 21.4 21.4 | 21.4 21.4 | 21.4 21.4 | 21.4 21.4 | 21.4 21.4 | 21.4 21.4 | 21.4 21.4 | 21.4 21.4 | 21.4 21.4 | 21.4 21.4 | 21.4 21.4 | 21.4 21.4 |
|  | 全热(W) | 36.9 36.9 | 36.9 36.9 | 36.9 36.9 | 36.9 36.9 | 36.9 36.9 | 36.9 36.9 | 36.9 36.9 | 36.9 36.9 | 36.9 36.9 | 36.9 36.9 | 36.9 36.9 | 36.9 36.9 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 |
| 新风 | 显热(W) | 45.6 45.6 | 45.6 45.6 | 45.6 45.6 | 45.6 45.6 | 45.6 45.6 | 45.6 45.6 | 45.6 45.6 | 45.6 45.6 | 45.6 45.6 | 45.6 45.6 | 45.6 45.6 | 45.6 45.6 |
|  | 全热(W) | 146.0 146.0 | 146.0 146.0 | 146.0 146.0 | 146.0 146.0 | 146.0 146.0 | 146.0 146.0 | 146.0 146.0 | 146.0 146.0 | 146.0 146.0 | 146.0 146.0 | 146.0 146.0 | 146.0 146.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 689 749 | 639 771 | 595 785 | 576 784 | 559 775 | 546 765 | 565 764 | 591 757 | 618 761 | 653 759 | 687 754 | 720 739 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 573 633 | 523 656 | 479 669 | 460 668 | 443 659 | 430 650 | 449 648 | 475 641 | 502 645 | 537 644 | 571 638 | 605 623 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 543 603 | 493 625 | 449 639 | 430 638 | 413 629 | 400 620 | 419 618 | 445 611 | 472 615 | 507 613 | 541 608 | 574 593 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 528 587 | 477 610 | 434 624 | 414 623 | 398 613 | 385 604 | 403 602 | 429 595 | 457 599 | 491 598 | 526 592 | 559 578 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | X012@3[卧室] |  | 2.85 | 10.36 | 26 | 60 | 649.1 | 14 | 759.0 | 14 | 0.15 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 32.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 6.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.50(次/h) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 南外墙 | F=5.80 K=1.11 D=2.93 | 58.0 46.7 | 56.1 48.1 | 53.7 50.0 | 52.5 52.4 | 51.4 57.1 | 50.6 61.0 | 49.9 63.9 | 49.4 65.7 | 48.5 65.9 | 48.0 64.7 | 47.5 62.0 | 47.0 59.3 |
| 东与非采暖阳台相邻外墙 | F=5.84 K=1.13 D=2.93 | 47.4 47.4 | 47.4 47.4 | 47.4 47.4 | 47.4 47.4 | 47.4 47.4 | 47.4 47.4 | 47.4 47.4 | 47.4 47.4 | 47.4 47.4 | 47.4 47.4 | 47.4 47.4 | 47.4 47.4 |
| 南外窗 | F=2.17 K=3.90 SC=0.75 | 63.1 253.4 | 51.5 262.1 | 44.9 259.0 | 38.0 244.0 | 32.2 221.2 | 27.6 199.1 | 54.8 166.4 | 86.8 126.7 | 120.9 107.9 | 160.9 93.0 | 199.4 81.2 | 230.9 70.7 |
| 东不采暖封闭阳台窗 | F=4.70 K=3.90 SC=0.75 | 132.0 132.0 | 132.0 132.0 | 132.0 132.0 | 132.0 132.0 | 132.0 132.0 | 132.0 132.0 | 132.0 132.0 | 132.0 132.0 | 132.0 132.0 | 132.0 132.0 | 132.0 132.0 | 132.0 132.0 |
| 挑空楼板 | F=10.36 K=1.18 D=2.13 | 86.5 73.0 | 81.8 82.7 | 78.1 92.7 | 75.2 101.1 | 72.5 108.0 | 70.7 113.5 | 67.4 116.4 | 65.6 117.1 | 63.7 114.4 | 62.0 108.0 | 60.7 102.1 | 65.0 94.2 |
| 设备 | 负荷(W) | 24.9 3.6 | 19.2 3.1 | 15.5 2.6 | 12.9 2.6 | 10.9 2.1 | 9.3 2.1 | 8.3 1.6 | 7.3 15.0 | 6.2 21.8 | 5.7 26.9 | 4.7 30.6 | 4.1 33.7 |
| 照明 | 显热(W) | 30.5 2.5 | 18.0 2.5 | 14.3 1.9 | 11.8 1.9 | 9.9 1.2 | 8.1 1.2 | 6.8 23.0 | 5.6 36.1 | 5.0 41.0 | 3.7 44.8 | 3.7 47.9 | 3.1 49.7 |
| 人体 | 显热(W) | 20.3 20.3 | 20.3 20.3 | 20.3 20.3 | 20.3 20.3 | 20.3 20.3 | 20.3 20.3 | 20.3 20.3 | 20.3 20.3 | 20.3 20.3 | 20.3 20.3 | 20.3 20.3 | 20.3 20.3 |
|  | 全热(W) | 35.0 35.0 | 35.0 35.0 | 35.0 35.0 | 35.0 35.0 | 35.0 35.0 | 35.0 35.0 | 35.0 35.0 | 35.0 35.0 | 35.0 35.0 | 35.0 35.0 | 35.0 35.0 | 35.0 35.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 |
| 新风 | 显热(W) | 43.3 43.3 | 43.3 43.3 | 43.3 43.3 | 43.3 43.3 | 43.3 43.3 | 43.3 43.3 | 43.3 43.3 | 43.3 43.3 | 43.3 43.3 | 43.3 43.3 | 43.3 43.3 | 43.3 43.3 |
|  | 全热(W) | 138.5 138.5 | 138.5 138.5 | 138.5 138.5 | 138.5 138.5 | 138.5 138.5 | 138.5 138.5 | 138.5 138.5 | 138.5 138.5 | 138.5 138.5 | 138.5 138.5 | 138.5 138.5 | 138.5 138.5 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.13 0.13 | 0.13 0.13 | 0.13 0.13 | 0.13 0.13 | 0.13 0.13 | 0.13 0.13 | 0.13 0.13 | 0.13 0.13 | 0.13 0.13 | 0.13 0.13 | 0.13 0.13 | 0.13 0.13 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 616 732 | 579 751 | 559 759 | 543 755 | 530 742 | 519 730 | 540 724 | 568 713 | 597 704 | 633 690 | 669 677 | 703 660 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 506 622 | 470 641 | 450 649 | 433 645 | 420 633 | 409 620 | 430 614 | 458 604 | 487 594 | 523 580 | 559 567 | 593 551 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.15 0.15 | 0.15 0.15 | 0.15 0.15 | 0.15 0.15 | 0.15 0.15 | 0.15 0.15 | 0.15 0.15 | 0.15 0.15 | 0.15 0.15 | 0.15 0.15 | 0.15 0.15 | 0.15 0.15 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 477 594 | 441 613 | 421 620 | 405 616 | 391 604 | 381 591 | 402 586 | 429 575 | 459 565 | 495 552 | 530 538 | 565 522 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 463 579 | 426 598 | 406 606 | 390 602 | 377 589 | 366 577 | 387 571 | 414 560 | 444 551 | 480 537 | 516 523 | 550 507 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | X024@3[电] |  | 2.85 | 1.05 | 26 | 60 | 43.6 | 20 | 54.7 | 20 | 0.02 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 32.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 6.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.50(次/h) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 户墙1 | F=1.99 K=1.93 | 16.1 16.1 | 16.1 16.1 | 16.1 16.1 | 16.1 16.1 | 16.1 16.1 | 16.1 16.1 | 16.1 16.1 | 16.1 16.1 | 16.1 16.1 | 16.1 16.1 | 16.1 16.1 | 16.1 16.1 |
| 挑空楼板 | F=1.05 K=1.18 D=2.13 | 8.8 7.4 | 8.3 8.4 | 7.9 9.4 | 7.6 10.2 | 7.4 10.9 | 7.2 11.5 | 6.8 11.8 | 6.7 11.9 | 6.5 11.6 | 6.3 10.9 | 6.2 10.3 | 6.6 9.5 |
| 设备 | 负荷(W) | 5.3 5.3 | 5.3 5.3 | 5.3 5.3 | 5.3 5.3 | 5.3 5.3 | 5.3 5.3 | 5.3 5.3 | 5.3 5.3 | 5.3 5.3 | 5.3 5.3 | 5.3 5.3 | 5.3 5.3 |
| 照明 | 显热(W) | 3.1 0.3 | 1.8 0.3 | 1.4 0.2 | 1.2 0.2 | 1.0 0.1 | 0.8 0.1 | 0.7 2.3 | 0.6 3.7 | 0.5 4.2 | 0.4 4.5 | 0.4 4.9 | 0.3 5.0 |
| 人体 | 显热(W) | 2.1 2.1 | 2.1 2.1 | 2.1 2.1 | 2.1 2.1 | 2.1 2.1 | 2.1 2.1 | 2.1 2.1 | 2.1 2.1 | 2.1 2.1 | 2.1 2.1 | 2.1 2.1 | 2.1 2.1 |
|  | 全热(W) | 3.6 3.6 | 3.6 3.6 | 3.6 3.6 | 3.6 3.6 | 3.6 3.6 | 3.6 3.6 | 3.6 3.6 | 3.6 3.6 | 3.6 3.6 | 3.6 3.6 | 3.6 3.6 | 3.6 3.6 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 4.4 4.4 | 4.4 4.4 | 4.4 4.4 | 4.4 4.4 | 4.4 4.4 | 4.4 4.4 | 4.4 4.4 | 4.4 4.4 | 4.4 4.4 | 4.4 4.4 | 4.4 4.4 | 4.4 4.4 |
|  | 全热(W) | 14.0 14.0 | 14.0 14.0 | 14.0 14.0 | 14.0 14.0 | 14.0 14.0 | 14.0 14.0 | 14.0 14.0 | 14.0 14.0 | 14.0 14.0 | 14.0 14.0 | 14.0 14.0 | 14.0 14.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 51 47 | 49 48 | 48 49 | 48 49 | 47 50 | 47 51 | 46 53 | 46 54 | 46 55 | 46 54 | 45 54 | 46 54 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 40 35 | 38 36 | 37 37 | 37 38 | 36 39 | 36 39 | 35 42 | 35 43 | 35 44 | 34 43 | 34 43 | 35 42 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 37 33 | 35 34 | 34 35 | 34 35 | 33 36 | 33 37 | 32 39 | 32 40 | 32 41 | 32 40 | 31 40 | 32 40 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 35 31 | 34 32 | 33 33 | 32 34 | 32 35 | 31 35 | 31 38 | 31 39 | 30 39 | 30 39 | 30 39 | 30 38 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | X025@3[水] |  | 2.85 | 1.05 | 26 | 60 | 27.5 | 20 | 38.6 | 20 | 0.02 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 32.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 6.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.50(次/h) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 挑空楼板 | F=1.05 K=1.18 D=2.13 | 8.8 7.4 | 8.3 8.4 | 7.9 9.4 | 7.6 10.2 | 7.4 10.9 | 7.2 11.5 | 6.8 11.8 | 6.7 11.9 | 6.5 11.6 | 6.3 10.9 | 6.2 10.3 | 6.6 9.5 |
| 设备 | 负荷(W) | 5.3 5.3 | 5.3 5.3 | 5.3 5.3 | 5.3 5.3 | 5.3 5.3 | 5.3 5.3 | 5.3 5.3 | 5.3 5.3 | 5.3 5.3 | 5.3 5.3 | 5.3 5.3 | 5.3 5.3 |
| 照明 | 显热(W) | 3.1 0.3 | 1.8 0.3 | 1.4 0.2 | 1.2 0.2 | 1.0 0.1 | 0.8 0.1 | 0.7 2.3 | 0.6 3.7 | 0.5 4.2 | 0.4 4.5 | 0.4 4.9 | 0.3 5.0 |
| 人体 | 显热(W) | 2.1 2.1 | 2.1 2.1 | 2.1 2.1 | 2.1 2.1 | 2.1 2.1 | 2.1 2.1 | 2.1 2.1 | 2.1 2.1 | 2.1 2.1 | 2.1 2.1 | 2.1 2.1 | 2.1 2.1 |
|  | 全热(W) | 3.6 3.6 | 3.6 3.6 | 3.6 3.6 | 3.6 3.6 | 3.6 3.6 | 3.6 3.6 | 3.6 3.6 | 3.6 3.6 | 3.6 3.6 | 3.6 3.6 | 3.6 3.6 | 3.6 3.6 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 4.4 4.4 | 4.4 4.4 | 4.4 4.4 | 4.4 4.4 | 4.4 4.4 | 4.4 4.4 | 4.4 4.4 | 4.4 4.4 | 4.4 4.4 | 4.4 4.4 | 4.4 4.4 | 4.4 4.4 |
|  | 全热(W) | 14.0 14.0 | 14.0 14.0 | 14.0 14.0 | 14.0 14.0 | 14.0 14.0 | 14.0 14.0 | 14.0 14.0 | 14.0 14.0 | 14.0 14.0 | 14.0 14.0 | 14.0 14.0 | 14.0 14.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 35 30 | 33 31 | 32 32 | 32 33 | 31 34 | 31 34 | 30 37 | 30 38 | 30 39 | 30 38 | 29 38 | 30 37 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 24 19 | 22 20 | 21 21 | 21 22 | 20 23 | 20 23 | 19 26 | 19 27 | 19 27 | 18 27 | 18 27 | 19 26 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 21 16 | 19 17 | 18 18 | 18 19 | 17 20 | 17 20 | 16 23 | 16 24 | 16 25 | 15 24 | 15 24 | 16 23 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 19 15 | 17 16 | 17 17 | 16 18 | 16 18 | 15 19 | 15 21 | 15 23 | 14 23 | 14 23 | 14 23 | 14 22 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | X026@3[前室] |  | 2.85 | 23.58 | 26 | 60 | 1298.1 | 18 | 1548.2 | 18 | 0.35 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 32.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 6.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.50(次/h) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 西外墙 | F=4.56 K=1.11 D=2.93 | 68.9 47.2 | 63.8 48.3 | 54.3 49.7 | 53.1 51.3 | 52.0 52.8 | 51.2 54.1 | 50.4 55.2 | 49.9 56.1 | 49.0 61.4 | 48.5 66.4 | 48.0 69.7 | 47.6 70.3 |
| 北外墙 | F=5.01 K=1.11 D=2.93 | 47.4 35.5 | 46.2 39.3 | 41.4 40.3 | 40.3 40.4 | 39.4 42.1 | 38.8 43.6 | 38.1 44.8 | 37.7 45.8 | 37.0 46.5 | 36.6 46.8 | 36.1 46.4 | 35.8 46.5 |
| 东外墙 | F=4.56 K=1.11 D=2.93 | 57.9 48.6 | 56.3 58.9 | 54.4 65.1 | 53.4 68.3 | 52.5 69.5 | 51.8 68.0 | 51.2 64.8 | 50.8 60.7 | 50.1 60.8 | 49.7 60.7 | 49.2 60.2 | 48.8 59.0 |
| 北外窗 | F=2.40 K=3.90 SC=0.75 | 67.8 249.2 | 55.1 261.2 | 48.0 265.4 | 40.6 257.3 | 34.4 236.1 | 29.3 222.3 | 78.2 204.5 | 100.7 140.0 | 134.4 116.3 | 172.0 100.1 | 203.1 87.3 | 228.7 76.0 |
| 内墙1 | F=3.93 K=1.93 | 31.8 31.8 | 31.8 31.8 | 31.8 31.8 | 31.8 31.8 | 31.8 31.8 | 31.8 31.8 | 31.8 31.8 | 31.8 31.8 | 31.8 31.8 | 31.8 31.8 | 31.8 31.8 | 31.8 31.8 |
| 户墙1 | F=2.17 K=1.93 | 17.6 17.6 | 17.6 17.6 | 17.6 17.6 | 17.6 17.6 | 17.6 17.6 | 17.6 17.6 | 17.6 17.6 | 17.6 17.6 | 17.6 17.6 | 17.6 17.6 | 17.6 17.6 | 17.6 17.6 |
| 户墙1 | F=3.96 K=1.93 | 32.0 32.0 | 32.0 32.0 | 32.0 32.0 | 32.0 32.0 | 32.0 32.0 | 32.0 32.0 | 32.0 32.0 | 32.0 32.0 | 32.0 32.0 | 32.0 32.0 | 32.0 32.0 | 32.0 32.0 |
| 户墙1 | F=3.99 K=1.93 | 32.3 32.3 | 32.3 32.3 | 32.3 32.3 | 32.3 32.3 | 32.3 32.3 | 32.3 32.3 | 32.3 32.3 | 32.3 32.3 | 32.3 32.3 | 32.3 32.3 | 32.3 32.3 | 32.3 32.3 |
| 内墙1 | F=5.70 K=1.93 | 46.1 46.1 | 46.1 46.1 | 46.1 46.1 | 46.1 46.1 | 46.1 79.0 | 46.1 79.0 | 46.1 79.0 | 46.1 79.0 | 46.1 79.0 | 46.1 79.0 | 46.1 79.0 | 46.1 79.0 |
| 内墙1 | F=5.70 K=1.93 | 46.1 46.1 | 46.1 46.1 | 46.1 46.1 | 46.1 46.1 | 46.1 79.0 | 46.1 79.0 | 46.1 79.0 | 46.1 79.0 | 46.1 79.0 | 46.1 79.0 | 46.1 79.0 | 46.1 79.0 |
| 户墙1 | F=6.27 K=1.93 | 50.7 50.7 | 50.7 50.7 | 50.7 50.7 | 50.7 50.7 | 50.7 50.7 | 50.7 50.7 | 50.7 50.7 | 50.7 50.7 | 50.7 50.7 | 50.7 50.7 | 50.7 50.7 | 50.7 50.7 |
| 户墙1 | F=2.17 K=1.93 | 17.6 17.6 | 17.6 17.6 | 17.6 17.6 | 17.6 17.6 | 17.6 17.6 | 17.6 17.6 | 17.6 17.6 | 17.6 17.6 | 17.6 17.6 | 17.6 17.6 | 17.6 17.6 | 17.6 17.6 |
| 内窗1 | F=2.31 K=3.90 | 37.8 37.8 | 37.8 37.8 | 37.8 37.8 | 37.8 37.8 | 37.8 37.8 | 37.8 37.8 | 37.8 37.8 | 37.8 37.8 | 37.8 37.8 | 37.8 37.8 | 37.8 37.8 | 37.8 37.8 |
| 内门1 | F=4.62 K=2.30 | 44.7 44.7 | 44.7 44.7 | 44.7 44.7 | 44.7 44.7 | 44.7 44.7 | 44.7 44.7 | 44.7 44.7 | 44.7 44.7 | 44.7 44.7 | 44.7 44.7 | 44.7 44.7 | 44.7 44.7 |
| 户门1 | F=2.10 K=2.30 | 20.3 20.3 | 20.3 20.3 | 20.3 20.3 | 20.3 20.3 | 20.3 20.3 | 20.3 20.3 | 20.3 20.3 | 20.3 20.3 | 20.3 20.3 | 20.3 20.3 | 20.3 20.3 | 20.3 20.3 |
| 户门1 | F=2.10 K=2.30 | 20.3 20.3 | 20.3 20.3 | 20.3 20.3 | 20.3 20.3 | 20.3 20.3 | 20.3 20.3 | 20.3 20.3 | 20.3 20.3 | 20.3 20.3 | 20.3 20.3 | 20.3 20.3 | 20.3 20.3 |
| 挑空楼板 | F=23.58 K=1.18 D=2.13 | 196.9 166.3 | 186.3 188.3 | 177.8 210.9 | 171.1 230.0 | 165.1 245.9 | 161.0 258.2 | 153.4 265.0 | 149.4 266.5 | 144.9 260.4 | 141.2 245.8 | 138.3 232.4 | 147.9 214.3 |
| 设备 | 负荷(W) | 56.6 8.3 | 43.6 7.1 | 35.4 5.9 | 29.5 5.9 | 24.8 4.7 | 21.2 4.7 | 18.9 3.5 | 16.5 34.2 | 14.1 49.5 | 13.0 61.3 | 10.6 69.6 | 9.4 76.6 |
| 照明 | 显热(W) | 69.3 5.7 | 41.0 5.7 | 32.5 4.2 | 26.9 4.2 | 22.6 2.8 | 18.4 2.8 | 15.6 52.3 | 12.7 82.1 | 11.3 93.4 | 8.5 101.9 | 8.5 108.9 | 7.1 113.2 |
| 人体 | 显热(W) | 46.3 46.3 | 46.3 46.3 | 46.3 46.3 | 46.3 46.3 | 46.3 46.3 | 46.3 46.3 | 46.3 46.3 | 46.3 46.3 | 46.3 46.3 | 46.3 46.3 | 46.3 46.3 | 46.3 46.3 |
|  | 全热(W) | 79.7 79.7 | 79.7 79.7 | 79.7 79.7 | 79.7 79.7 | 79.7 79.7 | 79.7 79.7 | 79.7 79.7 | 79.7 79.7 | 79.7 79.7 | 79.7 79.7 | 79.7 79.7 | 79.7 79.7 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 |
| 新风 | 显热(W) | 98.5 98.5 | 98.5 98.5 | 98.5 98.5 | 98.5 98.5 | 98.5 98.5 | 98.5 98.5 | 98.5 98.5 | 98.5 98.5 | 98.5 98.5 | 98.5 98.5 | 98.5 98.5 | 98.5 98.5 |
|  | 全热(W) | 315.2 315.2 | 315.2 315.2 | 315.2 315.2 | 315.2 315.2 | 315.2 315.2 | 315.2 315.2 | 315.2 315.2 | 315.2 315.2 | 315.2 315.2 | 315.2 315.2 | 315.2 315.2 | 315.2 315.2 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.30 0.30 | 0.30 0.30 | 0.30 0.30 | 0.30 0.30 | 0.30 0.30 | 0.30 0.30 | 0.30 0.30 | 0.30 0.30 | 0.30 0.30 | 0.30 0.30 | 0.30 0.30 | 0.30 0.30 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 1357 1353 | 1284 1401 | 1236 1434 | 1207 1450 | 1183 1512 | 1164 1512 | 1198 1548 | 1210 1543 | 1233 1546 | 1262 1541 | 1286 1532 | 1317 1514 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 1107 1103 | 1034 1151 | 986 1183 | 957 1199 | 933 1262 | 914 1262 | 948 1298 | 960 1293 | 983 1296 | 1011 1291 | 1036 1282 | 1067 1264 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.35 0.35 | 0.35 0.35 | 0.35 0.35 | 0.35 0.35 | 0.35 0.35 | 0.35 0.35 | 0.35 0.35 | 0.35 0.35 | 0.35 0.35 | 0.35 0.35 | 0.35 0.35 | 0.35 0.35 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 1042 1038 | 969 1086 | 921 1118 | 892 1134 | 868 1197 | 849 1197 | 883 1233 | 895 1228 | 918 1231 | 946 1226 | 971 1217 | 1002 1199 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 1008 1004 | 936 1052 | 887 1085 | 858 1101 | 834 1163 | 815 1163 | 849 1200 | 861 1195 | 884 1198 | 913 1192 | 937 1184 | 969 1165 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | X027@3[前室] |  | 2.85 | 23.58 | 26 | 60 | 1247.5 | 18 | 1497.6 | 18 | 0.35 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 32.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 6.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.50(次/h) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 东外墙 | F=4.55 K=1.11 D=2.93 | 57.8 48.4 | 56.2 58.7 | 54.3 64.9 | 53.2 68.2 | 52.4 69.3 | 51.7 67.8 | 51.1 64.7 | 50.7 60.6 | 49.9 60.6 | 49.5 60.6 | 49.1 60.0 | 48.7 58.9 |
| 北外墙 | F=5.01 K=1.11 D=2.93 | 47.4 35.5 | 46.2 39.3 | 41.4 40.3 | 40.3 40.4 | 39.4 42.1 | 38.8 43.6 | 38.1 44.8 | 37.7 45.8 | 37.0 46.5 | 36.6 46.8 | 36.1 46.4 | 35.8 46.5 |
| 西外墙 | F=4.56 K=1.11 D=2.93 | 68.9 47.2 | 63.8 48.3 | 54.3 49.7 | 53.1 51.3 | 52.0 52.8 | 51.2 54.1 | 50.4 55.2 | 49.9 56.1 | 49.0 61.4 | 48.5 66.4 | 48.0 69.7 | 47.6 70.3 |
| 北外窗 | F=2.40 K=3.90 SC=0.75 | 67.8 249.2 | 55.1 261.2 | 48.0 265.4 | 40.6 257.3 | 34.4 235.5 | 29.3 226.1 | 71.3 204.5 | 100.7 140.0 | 134.4 116.3 | 172.0 100.1 | 203.1 87.3 | 228.7 76.0 |
| 户墙1 | F=2.17 K=1.93 | 17.6 17.6 | 17.6 17.6 | 17.6 17.6 | 17.6 17.6 | 17.6 17.6 | 17.6 17.6 | 17.6 17.6 | 17.6 17.6 | 17.6 17.6 | 17.6 17.6 | 17.6 17.6 | 17.6 17.6 |
| 户墙1 | F=4.17 K=1.93 | 33.7 33.7 | 33.7 33.7 | 33.7 33.7 | 33.7 33.7 | 33.7 33.7 | 33.7 33.7 | 33.7 33.7 | 33.7 33.7 | 33.7 33.7 | 33.7 33.7 | 33.7 33.7 | 33.7 33.7 |
| 内墙1 | F=9.70 K=1.93 | 171.8 171.8 | 171.8 171.8 | 171.8 171.8 | 171.8 171.8 | 171.8 171.8 | 171.8 171.8 | 171.8 171.8 | 171.8 171.8 | 171.8 171.8 | 171.8 171.8 | 171.8 171.8 | 171.8 171.8 |
| 内墙1 | F=5.70 K=1.93 | 46.1 46.1 | 46.1 46.1 | 46.1 46.1 | 46.1 46.1 | 46.1 79.0 | 46.1 79.0 | 46.1 79.0 | 46.1 79.0 | 46.1 79.0 | 46.1 79.0 | 46.1 79.0 | 46.1 79.0 |
| 户墙1 | F=3.96 K=1.93 | 32.0 32.0 | 32.0 32.0 | 32.0 32.0 | 32.0 32.0 | 32.0 32.0 | 32.0 32.0 | 32.0 32.0 | 32.0 32.0 | 32.0 32.0 | 32.0 32.0 | 32.0 32.0 | 32.0 32.0 |
| 内窗1 | F=2.31 K=3.90 | 37.8 37.8 | 37.8 37.8 | 37.8 37.8 | 37.8 37.8 | 37.8 37.8 | 37.8 37.8 | 37.8 37.8 | 37.8 37.8 | 37.8 37.8 | 37.8 37.8 | 37.8 37.8 | 37.8 37.8 |
| 户门1 | F=2.10 K=2.30 | 20.3 20.3 | 20.3 20.3 | 20.3 20.3 | 20.3 20.3 | 20.3 20.3 | 20.3 20.3 | 20.3 20.3 | 20.3 20.3 | 20.3 20.3 | 20.3 20.3 | 20.3 20.3 | 20.3 20.3 |
| 户门1 | F=2.10 K=2.30 | 20.3 20.3 | 20.3 20.3 | 20.3 20.3 | 20.3 20.3 | 20.3 20.3 | 20.3 20.3 | 20.3 20.3 | 20.3 20.3 | 20.3 20.3 | 20.3 20.3 | 20.3 20.3 | 20.3 20.3 |
| 挑空楼板 | F=23.58 K=1.18 D=2.13 | 196.9 166.3 | 186.3 188.3 | 177.8 210.9 | 171.1 230.0 | 165.1 245.9 | 161.0 258.2 | 153.4 265.0 | 149.4 266.5 | 144.9 260.4 | 141.2 245.8 | 138.3 232.4 | 147.9 214.3 |
| 设备 | 负荷(W) | 56.6 8.3 | 43.6 7.1 | 35.4 5.9 | 29.5 5.9 | 24.8 4.7 | 21.2 4.7 | 18.9 3.5 | 16.5 34.2 | 14.1 49.5 | 13.0 61.3 | 10.6 69.6 | 9.4 76.6 |
| 照明 | 显热(W) | 69.3 5.7 | 41.0 5.7 | 32.5 4.2 | 26.9 4.2 | 22.6 2.8 | 18.4 2.8 | 15.6 52.3 | 12.7 82.1 | 11.3 93.4 | 8.5 101.9 | 8.5 108.9 | 7.1 113.2 |
| 人体 | 显热(W) | 46.3 46.3 | 46.3 46.3 | 46.3 46.3 | 46.3 46.3 | 46.3 46.3 | 46.3 46.3 | 46.3 46.3 | 46.3 46.3 | 46.3 46.3 | 46.3 46.3 | 46.3 46.3 | 46.3 46.3 |
|  | 全热(W) | 79.7 79.7 | 79.7 79.7 | 79.7 79.7 | 79.7 79.7 | 79.7 79.7 | 79.7 79.7 | 79.7 79.7 | 79.7 79.7 | 79.7 79.7 | 79.7 79.7 | 79.7 79.7 | 79.7 79.7 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 |
| 新风 | 显热(W) | 98.5 98.5 | 98.5 98.5 | 98.5 98.5 | 98.5 98.5 | 98.5 98.5 | 98.5 98.5 | 98.5 98.5 | 98.5 98.5 | 98.5 98.5 | 98.5 98.5 | 98.5 98.5 | 98.5 98.5 |
|  | 全热(W) | 315.2 315.2 | 315.2 315.2 | 315.2 315.2 | 315.2 315.2 | 315.2 315.2 | 315.2 315.2 | 315.2 315.2 | 315.2 315.2 | 315.2 315.2 | 315.2 315.2 | 315.2 315.2 | 315.2 315.2 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.30 0.30 | 0.30 0.30 | 0.30 0.30 | 0.30 0.30 | 0.30 0.30 | 0.30 0.30 | 0.30 0.30 | 0.30 0.30 | 0.30 0.30 | 0.30 0.30 | 0.30 0.30 | 0.30 0.30 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 1339 1335 | 1267 1383 | 1218 1416 | 1189 1432 | 1165 1461 | 1146 1465 | 1173 1498 | 1192 1493 | 1215 1496 | 1244 1490 | 1268 1482 | 1300 1463 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 1089 1085 | 1017 1133 | 968 1166 | 939 1182 | 915 1211 | 896 1215 | 923 1247 | 942 1243 | 965 1245 | 994 1240 | 1018 1232 | 1050 1213 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.35 0.35 | 0.35 0.35 | 0.35 0.35 | 0.35 0.35 | 0.35 0.35 | 0.35 0.35 | 0.35 0.35 | 0.35 0.35 | 0.35 0.35 | 0.35 0.35 | 0.35 0.35 | 0.35 0.35 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 1024 1020 | 952 1068 | 903 1101 | 874 1117 | 850 1145 | 831 1150 | 858 1182 | 877 1178 | 900 1180 | 929 1175 | 953 1167 | 985 1148 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 991 986 | 918 1034 | 870 1067 | 841 1083 | 817 1112 | 797 1116 | 825 1149 | 843 1144 | 867 1147 | 895 1142 | 920 1133 | 951 1115 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | X029@3[卧室] |  | 2.85 | 9.99 | 26 | 60 | 763.4 | 16 | 869.4 | 16 | 0.15 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 32.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 6.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.50(次/h) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 东外墙 | F=7.70 K=1.11 D=2.93 | 97.8 81.9 | 95.1 99.3 | 91.9 109.9 | 90.1 115.4 | 88.6 117.3 | 87.5 114.8 | 86.5 109.4 | 85.7 102.5 | 84.5 102.6 | 83.8 102.5 | 83.1 101.6 | 82.4 99.6 |
| 北外墙 | F=6.52 K=1.11 D=2.93 | 61.7 46.2 | 60.2 51.2 | 53.9 52.4 | 52.5 52.6 | 51.4 54.8 | 50.5 56.7 | 49.7 58.3 | 49.1 59.7 | 48.2 60.5 | 47.6 60.9 | 47.0 60.5 | 46.6 60.5 |
| 北外窗 | F=1.74 K=3.90 SC=0.75 | 49.1 180.7 | 40.0 189.4 | 34.8 192.4 | 29.4 186.5 | 24.9 171.2 | 21.3 161.2 | 51.7 141.1 | 73.0 99.1 | 97.5 84.3 | 124.7 72.6 | 147.3 63.3 | 165.8 55.1 |
| 户墙1 | F=11.63 K=1.93 | 94.0 94.0 | 94.0 94.0 | 94.0 94.0 | 94.0 94.0 | 94.0 94.0 | 94.0 94.0 | 94.0 94.0 | 94.0 94.0 | 94.0 94.0 | 94.0 94.0 | 94.0 94.0 | 94.0 94.0 |
| 内墙1 | F=6.55 K=1.93 | 53.0 53.0 | 53.0 53.0 | 53.0 53.0 | 53.0 53.0 | 53.0 90.8 | 53.0 90.8 | 53.0 90.8 | 53.0 90.8 | 53.0 90.8 | 53.0 90.8 | 53.0 90.8 | 53.0 90.8 |
| 内墙1 | F=2.73 K=1.93 | 48.3 48.3 | 48.3 48.3 | 48.3 48.3 | 48.3 48.3 | 48.3 48.3 | 48.3 48.3 | 48.3 48.3 | 48.3 48.3 | 48.3 48.3 | 48.3 48.3 | 48.3 48.3 | 48.3 48.3 |
| 户门1 | F=1.89 K=2.30 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 |
| 挑空楼板 | F=9.99 K=1.18 D=2.13 | 83.4 70.4 | 78.9 79.8 | 75.3 89.3 | 72.5 97.5 | 69.9 104.2 | 68.2 109.4 | 65.0 112.3 | 63.3 112.9 | 61.4 110.3 | 59.8 104.2 | 58.6 98.5 | 62.7 90.8 |
| 设备 | 负荷(W) | 24.0 3.5 | 18.5 3.0 | 15.0 2.5 | 12.5 2.5 | 10.5 2.0 | 9.0 2.0 | 8.0 1.5 | 7.0 14.5 | 6.0 21.0 | 5.5 26.0 | 4.5 29.5 | 4.0 32.5 |
| 照明 | 显热(W) | 29.4 2.4 | 17.4 2.4 | 13.8 1.8 | 11.4 1.8 | 9.6 1.2 | 7.8 1.2 | 6.6 22.2 | 5.4 34.8 | 4.8 39.6 | 3.6 43.2 | 3.6 46.2 | 3.0 48.0 |
| 人体 | 显热(W) | 19.6 19.6 | 19.6 19.6 | 19.6 19.6 | 19.6 19.6 | 19.6 19.6 | 19.6 19.6 | 19.6 19.6 | 19.6 19.6 | 19.6 19.6 | 19.6 19.6 | 19.6 19.6 | 19.6 19.6 |
|  | 全热(W) | 33.8 33.8 | 33.8 33.8 | 33.8 33.8 | 33.8 33.8 | 33.8 33.8 | 33.8 33.8 | 33.8 33.8 | 33.8 33.8 | 33.8 33.8 | 33.8 33.8 | 33.8 33.8 | 33.8 33.8 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 |
| 新风 | 显热(W) | 41.7 41.7 | 41.7 41.7 | 41.7 41.7 | 41.7 41.7 | 41.7 41.7 | 41.7 41.7 | 41.7 41.7 | 41.7 41.7 | 41.7 41.7 | 41.7 41.7 | 41.7 41.7 | 41.7 41.7 |
|  | 全热(W) | 133.5 133.5 | 133.5 133.5 | 133.5 133.5 | 133.5 133.5 | 133.5 133.5 | 133.5 133.5 | 133.5 133.5 | 133.5 133.5 | 133.5 133.5 | 133.5 133.5 | 133.5 133.5 | 133.5 133.5 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.13 0.13 | 0.13 0.13 | 0.13 0.13 | 0.13 0.13 | 0.13 0.13 | 0.13 0.13 | 0.13 0.13 | 0.13 0.13 | 0.13 0.13 | 0.13 0.13 | 0.13 0.13 | 0.13 0.13 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 726 766 | 691 806 | 666 829 | 649 837 | 636 869 | 625 864 | 648 864 | 664 842 | 683 837 | 706 828 | 725 818 | 745 805 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 620 660 | 585 700 | 560 723 | 543 731 | 530 763 | 519 758 | 542 758 | 558 736 | 577 731 | 600 722 | 619 712 | 639 699 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.15 0.15 | 0.15 0.15 | 0.15 0.15 | 0.15 0.15 | 0.15 0.15 | 0.15 0.15 | 0.15 0.15 | 0.15 0.15 | 0.15 0.15 | 0.15 0.15 | 0.15 0.15 | 0.15 0.15 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 593 633 | 557 672 | 532 696 | 516 704 | 502 736 | 492 730 | 515 730 | 531 709 | 550 704 | 572 694 | 591 685 | 612 672 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 579 618 | 543 658 | 518 682 | 502 689 | 488 722 | 477 716 | 501 716 | 517 694 | 536 689 | 558 680 | 577 670 | 598 657 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | X031@3[卧室] |  | 2.85 | 9.52 | 26 | 60 | 701.3 | 16 | 802.3 | 16 | 0.14 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 32.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 6.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.50(次/h) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 西外墙 | F=9.69 K=1.11 D=2.93 | 146.5 100.3 | 135.5 102.6 | 115.5 105.6 | 112.8 108.9 | 110.5 112.2 | 108.7 115.0 | 107.1 117.4 | 105.9 119.3 | 104.2 130.6 | 103.1 141.1 | 102.0 148.2 | 101.1 149.4 |
| 北外墙 | F=5.80 K=1.11 D=2.93 | 54.9 41.1 | 53.6 45.6 | 47.9 46.6 | 46.7 46.8 | 45.7 48.8 | 44.9 50.5 | 44.2 51.9 | 43.7 53.1 | 42.8 53.9 | 42.4 54.2 | 41.9 53.8 | 41.4 53.8 |
| 北外窗 | F=2.18 K=3.90 SC=0.75 | 61.4 225.9 | 50.0 236.7 | 43.5 240.5 | 36.8 233.2 | 31.1 214.0 | 26.6 201.5 | 64.6 176.4 | 91.2 123.8 | 121.8 105.4 | 155.9 90.7 | 184.1 79.1 | 207.3 68.8 |
| 内墙1 | F=3.42 K=1.93 | 27.7 27.7 | 27.7 27.7 | 27.7 27.7 | 27.7 27.7 | 27.7 47.4 | 27.7 47.4 | 27.7 47.4 | 27.7 47.4 | 27.7 47.4 | 27.7 47.4 | 27.7 47.4 | 27.7 47.4 |
| 户墙1 | F=12.36 K=1.93 | 99.9 99.9 | 99.9 99.9 | 99.9 99.9 | 99.9 99.9 | 99.9 99.9 | 99.9 99.9 | 99.9 99.9 | 99.9 99.9 | 99.9 99.9 | 99.9 99.9 | 99.9 99.9 | 99.9 99.9 |
| 户门1 | F=1.89 K=2.30 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 |
| 挑空楼板 | F=9.52 K=1.18 D=2.13 | 79.5 67.1 | 75.2 76.0 | 71.8 85.1 | 69.1 92.9 | 66.6 99.3 | 65.0 104.3 | 61.9 107.0 | 60.3 107.6 | 58.5 105.1 | 57.0 99.2 | 55.8 93.8 | 59.7 86.5 |
| 设备 | 负荷(W) | 22.8 3.3 | 17.6 2.9 | 14.3 2.4 | 11.9 2.4 | 10.0 1.9 | 8.6 1.9 | 7.6 1.4 | 6.7 13.8 | 5.7 20.0 | 5.2 24.8 | 4.3 28.1 | 3.8 30.9 |
| 照明 | 显热(W) | 28.0 2.3 | 16.6 2.3 | 13.1 1.7 | 10.9 1.7 | 9.1 1.1 | 7.4 1.1 | 6.3 21.1 | 5.1 33.1 | 4.6 37.7 | 3.4 41.1 | 3.4 44.0 | 2.9 45.7 |
| 人体 | 显热(W) | 18.7 18.7 | 18.7 18.7 | 18.7 18.7 | 18.7 18.7 | 18.7 18.7 | 18.7 18.7 | 18.7 18.7 | 18.7 18.7 | 18.7 18.7 | 18.7 18.7 | 18.7 18.7 | 18.7 18.7 |
|  | 全热(W) | 32.2 32.2 | 32.2 32.2 | 32.2 32.2 | 32.2 32.2 | 32.2 32.2 | 32.2 32.2 | 32.2 32.2 | 32.2 32.2 | 32.2 32.2 | 32.2 32.2 | 32.2 32.2 | 32.2 32.2 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 |
| 新风 | 显热(W) | 39.8 39.8 | 39.8 39.8 | 39.8 39.8 | 39.8 39.8 | 39.8 39.8 | 39.8 39.8 | 39.8 39.8 | 39.8 39.8 | 39.8 39.8 | 39.8 39.8 | 39.8 39.8 | 39.8 39.8 |
|  | 全热(W) | 127.2 127.2 | 127.2 127.2 | 127.2 127.2 | 127.2 127.2 | 127.2 127.2 | 127.2 127.2 | 127.2 127.2 | 127.2 127.2 | 127.2 127.2 | 127.2 127.2 | 127.2 127.2 | 127.2 127.2 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 698 745 | 654 771 | 611 787 | 593 791 | 578 802 | 567 799 | 597 800 | 618 776 | 643 778 | 672 776 | 697 772 | 721 760 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 597 644 | 553 670 | 510 686 | 492 690 | 477 701 | 466 698 | 496 699 | 517 675 | 542 677 | 571 675 | 596 671 | 620 659 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 571 618 | 526 644 | 484 660 | 466 664 | 451 675 | 439 672 | 470 673 | 491 649 | 516 650 | 545 649 | 570 645 | 594 633 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 558 605 | 513 631 | 471 647 | 453 650 | 438 662 | 426 659 | 456 660 | 478 635 | 502 637 | 532 635 | 556 631 | 581 620 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | X034@3[卧室] |  | 2.85 | 9.52 | 26 | 60 | 736.8 | 16 | 837.8 | 16 | 0.14 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 32.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 6.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.50(次/h) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 东外墙 | F=9.69 K=1.11 D=2.93 | 123.1 103.2 | 119.7 125.1 | 115.7 138.3 | 113.4 145.2 | 111.6 147.7 | 110.1 144.5 | 108.8 137.7 | 107.9 129.1 | 106.4 129.2 | 105.5 129.0 | 104.6 127.9 | 103.8 125.4 |
| 北外墙 | F=5.80 K=1.11 D=2.93 | 54.9 41.1 | 53.6 45.6 | 47.9 46.6 | 46.7 46.8 | 45.7 48.8 | 44.9 50.5 | 44.2 51.9 | 43.7 53.1 | 42.8 53.9 | 42.4 54.2 | 41.9 53.8 | 41.4 53.8 |
| 北外窗 | F=2.18 K=3.90 SC=0.75 | 61.4 225.9 | 50.0 236.7 | 43.5 240.5 | 36.8 233.2 | 31.1 214.0 | 26.6 201.5 | 64.6 176.4 | 91.2 123.8 | 121.8 105.4 | 155.9 90.7 | 184.1 79.1 | 207.3 68.8 |
| 内墙1 | F=3.42 K=1.93 | 27.7 27.7 | 27.7 27.7 | 27.7 27.7 | 27.7 27.7 | 27.7 47.4 | 27.7 47.4 | 27.7 47.4 | 27.7 47.4 | 27.7 47.4 | 27.7 47.4 | 27.7 47.4 | 27.7 47.4 |
| 户墙1 | F=12.36 K=1.93 | 99.9 99.9 | 99.9 99.9 | 99.9 99.9 | 99.9 99.9 | 99.9 99.9 | 99.9 99.9 | 99.9 99.9 | 99.9 99.9 | 99.9 99.9 | 99.9 99.9 | 99.9 99.9 | 99.9 99.9 |
| 户门1 | F=1.89 K=2.30 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 |
| 挑空楼板 | F=9.52 K=1.18 D=2.13 | 79.5 67.1 | 75.2 76.0 | 71.8 85.1 | 69.1 92.9 | 66.6 99.3 | 65.0 104.3 | 61.9 107.0 | 60.3 107.6 | 58.5 105.1 | 57.0 99.2 | 55.8 93.8 | 59.7 86.5 |
| 设备 | 负荷(W) | 22.8 3.3 | 17.6 2.9 | 14.3 2.4 | 11.9 2.4 | 10.0 1.9 | 8.6 1.9 | 7.6 1.4 | 6.7 13.8 | 5.7 20.0 | 5.2 24.8 | 4.3 28.1 | 3.8 30.9 |
| 照明 | 显热(W) | 28.0 2.3 | 16.6 2.3 | 13.1 1.7 | 10.9 1.7 | 9.1 1.1 | 7.4 1.1 | 6.3 21.1 | 5.1 33.1 | 4.6 37.7 | 3.4 41.1 | 3.4 44.0 | 2.9 45.7 |
| 人体 | 显热(W) | 18.7 18.7 | 18.7 18.7 | 18.7 18.7 | 18.7 18.7 | 18.7 18.7 | 18.7 18.7 | 18.7 18.7 | 18.7 18.7 | 18.7 18.7 | 18.7 18.7 | 18.7 18.7 | 18.7 18.7 |
|  | 全热(W) | 32.2 32.2 | 32.2 32.2 | 32.2 32.2 | 32.2 32.2 | 32.2 32.2 | 32.2 32.2 | 32.2 32.2 | 32.2 32.2 | 32.2 32.2 | 32.2 32.2 | 32.2 32.2 | 32.2 32.2 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 |
| 新风 | 显热(W) | 39.8 39.8 | 39.8 39.8 | 39.8 39.8 | 39.8 39.8 | 39.8 39.8 | 39.8 39.8 | 39.8 39.8 | 39.8 39.8 | 39.8 39.8 | 39.8 39.8 | 39.8 39.8 | 39.8 39.8 |
|  | 全热(W) | 127.2 127.2 | 127.2 127.2 | 127.2 127.2 | 127.2 127.2 | 127.2 127.2 | 127.2 127.2 | 127.2 127.2 | 127.2 127.2 | 127.2 127.2 | 127.2 127.2 | 127.2 127.2 | 127.2 127.2 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 675 748 | 638 794 | 612 820 | 594 827 | 579 838 | 568 829 | 599 821 | 620 786 | 645 776 | 675 764 | 699 752 | 724 736 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 574 647 | 537 693 | 511 719 | 493 726 | 479 737 | 467 728 | 498 720 | 519 685 | 544 675 | 574 663 | 598 651 | 623 635 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 548 621 | 511 667 | 484 693 | 467 700 | 452 711 | 441 702 | 472 693 | 493 658 | 518 649 | 547 637 | 572 624 | 597 609 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 534 607 | 497 653 | 471 679 | 453 687 | 439 697 | 427 688 | 458 680 | 480 645 | 504 636 | 534 623 | 559 611 | 583 595 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | X035@3[卧室] |  | 2.85 | 9.52 | 26 | 60 | 701.9 | 18 | 802.9 | 18 | 0.14 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 32.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 6.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.50(次/h) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 西外墙 | F=9.69 K=1.11 D=2.93 | 146.5 100.3 | 135.5 102.6 | 115.5 105.6 | 112.8 108.9 | 110.5 112.2 | 108.7 115.0 | 107.1 117.4 | 105.9 119.3 | 104.2 130.6 | 103.1 141.1 | 102.0 148.2 | 101.1 149.4 |
| 北外墙 | F=5.80 K=1.11 D=2.93 | 54.9 41.1 | 53.6 45.6 | 47.9 46.6 | 46.7 46.8 | 45.7 48.8 | 44.9 50.5 | 44.2 51.9 | 43.7 53.1 | 42.8 53.9 | 42.4 54.2 | 41.9 53.8 | 41.4 53.8 |
| 北外窗 | F=2.18 K=3.90 SC=0.75 | 61.4 225.9 | 50.0 236.7 | 43.5 240.5 | 36.8 233.2 | 31.1 214.0 | 26.6 201.5 | 64.6 179.0 | 91.2 126.6 | 121.8 105.4 | 155.9 90.7 | 184.1 79.1 | 207.3 68.8 |
| 内墙1 | F=3.42 K=1.93 | 27.7 27.7 | 27.7 27.7 | 27.7 27.7 | 27.7 27.7 | 27.7 47.4 | 27.7 47.4 | 27.7 47.4 | 27.7 47.4 | 27.7 47.4 | 27.7 47.4 | 27.7 47.4 | 27.7 47.4 |
| 户墙1 | F=12.36 K=1.93 | 99.9 99.9 | 99.9 99.9 | 99.9 99.9 | 99.9 99.9 | 99.9 99.9 | 99.9 99.9 | 99.9 99.9 | 99.9 99.9 | 99.9 99.9 | 99.9 99.9 | 99.9 99.9 | 99.9 99.9 |
| 户门1 | F=1.89 K=2.30 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 |
| 挑空楼板 | F=9.52 K=1.18 D=2.13 | 79.5 67.1 | 75.2 76.0 | 71.8 85.1 | 69.1 92.9 | 66.6 99.3 | 65.0 104.3 | 61.9 107.0 | 60.3 107.6 | 58.5 105.1 | 57.0 99.2 | 55.8 93.8 | 59.7 86.5 |
| 设备 | 负荷(W) | 22.8 3.3 | 17.6 2.9 | 14.3 2.4 | 11.9 2.4 | 10.0 1.9 | 8.6 1.9 | 7.6 1.4 | 6.7 13.8 | 5.7 20.0 | 5.2 24.8 | 4.3 28.1 | 3.8 30.9 |
| 照明 | 显热(W) | 28.0 2.3 | 16.6 2.3 | 13.1 1.7 | 10.9 1.7 | 9.1 1.1 | 7.4 1.1 | 6.3 21.1 | 5.1 33.1 | 4.6 37.7 | 3.4 41.1 | 3.4 44.0 | 2.9 45.7 |
| 人体 | 显热(W) | 18.7 18.7 | 18.7 18.7 | 18.7 18.7 | 18.7 18.7 | 18.7 18.7 | 18.7 18.7 | 18.7 18.7 | 18.7 18.7 | 18.7 18.7 | 18.7 18.7 | 18.7 18.7 | 18.7 18.7 |
|  | 全热(W) | 32.2 32.2 | 32.2 32.2 | 32.2 32.2 | 32.2 32.2 | 32.2 32.2 | 32.2 32.2 | 32.2 32.2 | 32.2 32.2 | 32.2 32.2 | 32.2 32.2 | 32.2 32.2 | 32.2 32.2 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 |
| 新风 | 显热(W) | 39.8 39.8 | 39.8 39.8 | 39.8 39.8 | 39.8 39.8 | 39.8 39.8 | 39.8 39.8 | 39.8 39.8 | 39.8 39.8 | 39.8 39.8 | 39.8 39.8 | 39.8 39.8 | 39.8 39.8 |
|  | 全热(W) | 127.2 127.2 | 127.2 127.2 | 127.2 127.2 | 127.2 127.2 | 127.2 127.2 | 127.2 127.2 | 127.2 127.2 | 127.2 127.2 | 127.2 127.2 | 127.2 127.2 | 127.2 127.2 | 127.2 127.2 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 698 745 | 654 771 | 611 787 | 593 791 | 578 802 | 567 799 | 597 803 | 618 779 | 643 778 | 672 776 | 697 772 | 721 760 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 597 644 | 553 670 | 510 686 | 492 690 | 477 701 | 466 698 | 496 702 | 517 678 | 542 677 | 571 675 | 596 671 | 620 659 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 571 618 | 526 644 | 484 660 | 466 664 | 451 675 | 439 672 | 470 676 | 491 651 | 516 650 | 545 649 | 570 645 | 594 633 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 558 605 | 513 631 | 471 647 | 453 650 | 438 662 | 426 659 | 456 662 | 478 638 | 502 637 | 532 635 | 556 631 | 581 620 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | X038@3[水井] |  | 2.85 | 2.20 | 26 | 60 | 128.9 | 20 | 152.3 | 20 | 0.03 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 32.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 6.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.50(次/h) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 户墙1 | F=8.84 K=1.93 | 71.4 71.4 | 71.4 71.4 | 71.4 71.4 | 71.4 71.4 | 71.4 71.4 | 71.4 71.4 | 71.4 71.4 | 71.4 71.4 | 71.4 71.4 | 71.4 71.4 | 71.4 71.4 | 71.4 71.4 |
| 挑空楼板 | F=2.20 K=1.18 D=2.13 | 18.4 15.5 | 17.4 17.6 | 16.6 19.7 | 16.0 21.5 | 15.4 22.9 | 15.0 24.1 | 14.3 24.7 | 13.9 24.9 | 13.5 24.3 | 13.2 22.9 | 12.9 21.7 | 13.8 20.0 |
| 设备 | 负荷(W) | 11.0 11.0 | 11.0 11.0 | 11.0 11.0 | 11.0 11.0 | 11.0 11.0 | 11.0 11.0 | 11.0 11.0 | 11.0 11.0 | 11.0 11.0 | 11.0 11.0 | 11.0 11.0 | 11.0 11.0 |
| 照明 | 显热(W) | 6.5 0.5 | 3.8 0.5 | 3.0 0.4 | 2.5 0.4 | 2.1 0.3 | 1.7 0.3 | 1.5 4.9 | 1.2 7.7 | 1.1 8.7 | 0.8 9.5 | 0.8 10.2 | 0.7 10.6 |
| 人体 | 显热(W) | 4.3 4.3 | 4.3 4.3 | 4.3 4.3 | 4.3 4.3 | 4.3 4.3 | 4.3 4.3 | 4.3 4.3 | 4.3 4.3 | 4.3 4.3 | 4.3 4.3 | 4.3 4.3 | 4.3 4.3 |
|  | 全热(W) | 7.4 7.4 | 7.4 7.4 | 7.4 7.4 | 7.4 7.4 | 7.4 7.4 | 7.4 7.4 | 7.4 7.4 | 7.4 7.4 | 7.4 7.4 | 7.4 7.4 | 7.4 7.4 | 7.4 7.4 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 9.2 9.2 | 9.2 9.2 | 9.2 9.2 | 9.2 9.2 | 9.2 9.2 | 9.2 9.2 | 9.2 9.2 | 9.2 9.2 | 9.2 9.2 | 9.2 9.2 | 9.2 9.2 | 9.2 9.2 |
|  | 全热(W) | 29.4 29.4 | 29.4 29.4 | 29.4 29.4 | 29.4 29.4 | 29.4 29.4 | 29.4 29.4 | 29.4 29.4 | 29.4 29.4 | 29.4 29.4 | 29.4 29.4 | 29.4 29.4 | 29.4 29.4 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 144 135 | 140 137 | 139 139 | 138 141 | 137 142 | 136 144 | 135 149 | 134 152 | 134 152 | 133 152 | 133 151 | 134 150 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 121 112 | 117 114 | 116 116 | 114 118 | 113 119 | 113 120 | 112 126 | 111 128 | 111 129 | 110 128 | 110 128 | 110 126 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 115 106 | 111 108 | 109 110 | 108 112 | 107 113 | 107 114 | 106 119 | 105 122 | 104 123 | 104 122 | 104 122 | 104 120 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 112 103 | 108 105 | 106 107 | 105 109 | 104 110 | 103 111 | 103 116 | 102 119 | 101 120 | 101 119 | 100 119 | 101 117 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | X039@3[前室] |  | 2.85 | 24.10 | 26 | 60 | 1401.2 | 19 | 1656.8 | 19 | 0.36 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 32.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 6.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.50(次/h) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 西北外墙 | F=7.41 K=1.11 D=2.93 | 95.4 65.3 | 89.8 67.1 | 75.8 69.5 | 73.9 72.0 | 72.4 74.6 | 71.2 76.7 | 70.1 78.6 | 69.3 80.1 | 68.0 81.1 | 67.3 87.0 | 66.5 92.6 | 65.9 95.2 |
| 东北外墙 | F=5.01 K=1.11 D=2.93 | 56.8 46.9 | 55.1 57.6 | 53.1 62.9 | 52.0 64.8 | 51.1 64.7 | 50.4 62.5 | 49.7 59.3 | 49.3 59.1 | 48.5 59.5 | 48.1 59.6 | 47.6 59.1 | 47.2 57.9 |
| 东南外墙 | F=7.41 K=1.11 D=2.93 | 87.2 72.2 | 84.7 80.5 | 81.6 88.6 | 79.9 95.1 | 78.6 99.9 | 77.5 101.5 | 76.5 100.3 | 75.8 97.3 | 74.6 92.3 | 74.0 91.6 | 73.3 90.8 | 72.7 88.9 |
| 东北外窗 | F=2.40 K=3.90 SC=0.75 | 74.6 281.4 | 61.3 290.1 | 53.6 291.4 | 45.6 280.7 | 38.9 255.7 | 33.4 230.1 | 219.1 193.0 | 320.1 148.3 | 245.3 126.7 | 263.9 109.5 | 264.3 95.7 | 265.3 83.6 |
| 内墙1 | F=7.41 K=1.93 | 131.2 131.2 | 131.2 131.2 | 131.2 131.2 | 131.2 131.2 | 131.2 131.2 | 131.2 131.2 | 131.2 131.2 | 131.2 131.2 | 131.2 131.2 | 131.2 131.2 | 131.2 131.2 | 131.2 131.2 |
| 内墙1 | F=7.41 K=1.93 | 131.2 131.2 | 131.2 131.2 | 131.2 131.2 | 131.2 131.2 | 131.2 131.2 | 131.2 131.2 | 131.2 131.2 | 131.2 131.2 | 131.2 131.2 | 131.2 131.2 | 131.2 131.2 | 131.2 131.2 |
| 户墙1 | F=6.45 K=1.93 | 52.1 52.1 | 52.1 52.1 | 52.1 52.1 | 52.1 52.1 | 52.1 52.1 | 52.1 52.1 | 52.1 52.1 | 52.1 52.1 | 52.1 52.1 | 52.1 52.1 | 52.1 52.1 | 52.1 52.1 |
| 户墙1 | F=6.45 K=1.93 | 52.1 52.1 | 52.1 52.1 | 52.1 52.1 | 52.1 52.1 | 52.1 52.1 | 52.1 52.1 | 52.1 52.1 | 52.1 52.1 | 52.1 52.1 | 52.1 52.1 | 52.1 52.1 | 52.1 52.1 |
| 户墙1 | F=3.96 K=1.93 | 32.0 32.0 | 32.0 32.0 | 32.0 32.0 | 32.0 32.0 | 32.0 32.0 | 32.0 32.0 | 32.0 32.0 | 32.0 32.0 | 32.0 32.0 | 32.0 32.0 | 32.0 32.0 | 32.0 32.0 |
| 内窗1 | F=2.31 K=3.90 | 37.8 37.8 | 37.8 37.8 | 37.8 37.8 | 37.8 37.8 | 37.8 37.8 | 37.8 37.8 | 37.8 37.8 | 37.8 37.8 | 37.8 37.8 | 37.8 37.8 | 37.8 37.8 | 37.8 37.8 |
| 户门1 | F=2.10 K=2.30 | 20.3 20.3 | 20.3 20.3 | 20.3 20.3 | 20.3 20.3 | 20.3 20.3 | 20.3 20.3 | 20.3 20.3 | 20.3 20.3 | 20.3 20.3 | 20.3 20.3 | 20.3 20.3 | 20.3 20.3 |
| 户门1 | F=2.10 K=2.30 | 20.3 20.3 | 20.3 20.3 | 20.3 20.3 | 20.3 20.3 | 20.3 20.3 | 20.3 20.3 | 20.3 20.3 | 20.3 20.3 | 20.3 20.3 | 20.3 20.3 | 20.3 20.3 | 20.3 20.3 |
| 挑空楼板 | F=24.10 K=1.18 D=2.13 | 201.2 169.9 | 190.4 192.4 | 181.7 215.5 | 174.9 235.1 | 168.7 251.3 | 164.5 263.9 | 156.7 270.9 | 152.7 272.4 | 148.1 266.2 | 144.3 251.2 | 141.3 237.5 | 151.2 219.0 |
| 设备 | 负荷(W) | 57.8 8.4 | 44.6 7.2 | 36.2 6.0 | 30.1 6.0 | 25.3 4.8 | 21.7 4.8 | 19.3 3.6 | 16.9 34.9 | 14.5 50.6 | 13.3 62.7 | 10.8 71.1 | 9.6 78.3 |
| 照明 | 显热(W) | 70.9 5.8 | 41.9 5.8 | 33.3 4.3 | 27.5 4.3 | 23.1 2.9 | 18.8 2.9 | 15.9 53.5 | 13.0 83.9 | 11.6 95.4 | 8.7 104.1 | 8.7 111.3 | 7.2 115.7 |
| 人体 | 显热(W) | 47.3 47.3 | 47.3 47.3 | 47.3 47.3 | 47.3 47.3 | 47.3 47.3 | 47.3 47.3 | 47.3 47.3 | 47.3 47.3 | 47.3 47.3 | 47.3 47.3 | 47.3 47.3 | 47.3 47.3 |
|  | 全热(W) | 81.5 81.5 | 81.5 81.5 | 81.5 81.5 | 81.5 81.5 | 81.5 81.5 | 81.5 81.5 | 81.5 81.5 | 81.5 81.5 | 81.5 81.5 | 81.5 81.5 | 81.5 81.5 | 81.5 81.5 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 |
| 新风 | 显热(W) | 100.7 100.7 | 100.7 100.7 | 100.7 100.7 | 100.7 100.7 | 100.7 100.7 | 100.7 100.7 | 100.7 100.7 | 100.7 100.7 | 100.7 100.7 | 100.7 100.7 | 100.7 100.7 | 100.7 100.7 |
|  | 全热(W) | 322.1 322.1 | 322.1 322.1 | 322.1 322.1 | 322.1 322.1 | 322.1 322.1 | 322.1 322.1 | 322.1 322.1 | 322.1 322.1 | 322.1 322.1 | 322.1 322.1 | 322.1 322.1 | 322.1 322.1 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.31 0.31 | 0.31 0.31 | 0.31 0.31 | 0.31 0.31 | 0.31 0.31 | 0.31 0.31 | 0.31 0.31 | 0.31 0.31 | 0.31 0.31 | 0.31 0.31 | 0.31 0.31 | 0.31 0.31 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 1525 1531 | 1449 1582 | 1396 1619 | 1365 1639 | 1339 1635 | 1318 1623 | 1488 1640 | 1578 1657 | 1491 1653 | 1500 1647 | 1493 1639 | 1500 1619 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 1269 1275 | 1193 1326 | 1140 1363 | 1109 1383 | 1083 1379 | 1063 1368 | 1232 1384 | 1322 1401 | 1236 1397 | 1245 1391 | 1238 1383 | 1244 1364 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.36 0.36 | 0.36 0.36 | 0.36 0.36 | 0.36 0.36 | 0.36 0.36 | 0.36 0.36 | 0.36 0.36 | 0.36 0.36 | 0.36 0.36 | 0.36 0.36 | 0.36 0.36 | 0.36 0.36 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 1203 1209 | 1127 1260 | 1074 1297 | 1043 1317 | 1017 1313 | 996 1301 | 1166 1318 | 1256 1335 | 1169 1331 | 1178 1325 | 1171 1317 | 1178 1297 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 1169 1175 | 1092 1225 | 1040 1263 | 1008 1283 | 983 1278 | 962 1267 | 1132 1284 | 1222 1301 | 1135 1296 | 1144 1290 | 1137 1283 | 1144 1263 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | X041@3[电井] |  | 2.85 | 2.20 | 26 | 60 | 183.8 | 20 | 207.1 | 20 | 0.03 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 32.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 6.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.50(次/h) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 户墙1 | F=3.13 K=1.93 | 25.3 25.3 | 25.3 25.3 | 25.3 25.3 | 25.3 25.3 | 25.3 25.3 | 25.3 25.3 | 25.3 25.3 | 25.3 25.3 | 25.3 25.3 | 25.3 25.3 | 25.3 25.3 | 25.3 25.3 |
| 内墙1 | F=5.70 K=1.93 | 100.9 100.9 | 100.9 100.9 | 100.9 100.9 | 100.9 100.9 | 100.9 100.9 | 100.9 100.9 | 100.9 100.9 | 100.9 100.9 | 100.9 100.9 | 100.9 100.9 | 100.9 100.9 | 100.9 100.9 |
| 挑空楼板 | F=2.20 K=1.18 D=2.13 | 18.4 15.5 | 17.4 17.6 | 16.6 19.7 | 16.0 21.5 | 15.4 22.9 | 15.0 24.1 | 14.3 24.7 | 13.9 24.9 | 13.5 24.3 | 13.2 22.9 | 12.9 21.7 | 13.8 20.0 |
| 设备 | 负荷(W) | 11.0 11.0 | 11.0 11.0 | 11.0 11.0 | 11.0 11.0 | 11.0 11.0 | 11.0 11.0 | 11.0 11.0 | 11.0 11.0 | 11.0 11.0 | 11.0 11.0 | 11.0 11.0 | 11.0 11.0 |
| 照明 | 显热(W) | 6.5 0.5 | 3.8 0.5 | 3.0 0.4 | 2.5 0.4 | 2.1 0.3 | 1.7 0.3 | 1.5 4.9 | 1.2 7.7 | 1.1 8.7 | 0.8 9.5 | 0.8 10.2 | 0.7 10.6 |
| 人体 | 显热(W) | 4.3 4.3 | 4.3 4.3 | 4.3 4.3 | 4.3 4.3 | 4.3 4.3 | 4.3 4.3 | 4.3 4.3 | 4.3 4.3 | 4.3 4.3 | 4.3 4.3 | 4.3 4.3 | 4.3 4.3 |
|  | 全热(W) | 7.4 7.4 | 7.4 7.4 | 7.4 7.4 | 7.4 7.4 | 7.4 7.4 | 7.4 7.4 | 7.4 7.4 | 7.4 7.4 | 7.4 7.4 | 7.4 7.4 | 7.4 7.4 | 7.4 7.4 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 9.2 9.2 | 9.2 9.2 | 9.2 9.2 | 9.2 9.2 | 9.2 9.2 | 9.2 9.2 | 9.2 9.2 | 9.2 9.2 | 9.2 9.2 | 9.2 9.2 | 9.2 9.2 | 9.2 9.2 |
|  | 全热(W) | 29.4 29.4 | 29.4 29.4 | 29.4 29.4 | 29.4 29.4 | 29.4 29.4 | 29.4 29.4 | 29.4 29.4 | 29.4 29.4 | 29.4 29.4 | 29.4 29.4 | 29.4 29.4 | 29.4 29.4 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 199 190 | 195 192 | 194 194 | 193 196 | 192 197 | 191 198 | 190 204 | 189 207 | 189 207 | 188 207 | 188 206 | 189 205 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 176 167 | 172 169 | 170 171 | 169 173 | 168 174 | 168 175 | 167 180 | 166 183 | 165 184 | 165 183 | 164 183 | 165 181 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 170 161 | 166 163 | 164 165 | 163 167 | 162 168 | 161 169 | 160 174 | 160 177 | 159 178 | 159 177 | 158 177 | 159 175 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 166 158 | 163 160 | 161 162 | 160 163 | 159 165 | 158 166 | 157 171 | 157 174 | 156 175 | 156 174 | 155 173 | 156 172 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | X044@3[前室] |  | 2.85 | 2.64 | 26 | 60 | 227.1 | 22 | 255.1 | 22 | 0.04 | 0 |
| 相同房间 |  | X045@3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 32.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 6.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.50(次/h) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 户墙1 | F=5.70 K=1.93 | 46.1 46.1 | 46.1 46.1 | 46.1 46.1 | 46.1 46.1 | 46.1 46.1 | 46.1 46.1 | 46.1 46.1 | 46.1 46.1 | 46.1 46.1 | 46.1 46.1 | 46.1 46.1 | 46.1 46.1 |
| 户墙1 | F=3.42 K=1.93 | 27.7 27.7 | 27.7 27.7 | 27.7 27.7 | 27.7 27.7 | 27.7 27.7 | 27.7 27.7 | 27.7 27.7 | 27.7 27.7 | 27.7 27.7 | 27.7 27.7 | 27.7 27.7 | 27.7 27.7 |
| 内墙1 | F=4.69 K=1.93 | 38.0 38.0 | 38.0 38.0 | 38.0 38.0 | 38.0 38.0 | 38.0 65.1 | 38.0 65.1 | 38.0 65.1 | 38.0 65.1 | 38.0 65.1 | 38.0 65.1 | 38.0 65.1 | 38.0 65.1 |
| 内门1 | F=1.57 K=2.30 | 15.2 15.2 | 15.2 15.2 | 15.2 15.2 | 15.2 15.2 | 15.2 26.1 | 15.2 26.1 | 15.2 26.1 | 15.2 26.1 | 15.2 26.1 | 15.2 26.1 | 15.2 26.1 | 15.2 26.1 |
| 挑空楼板 | F=2.64 K=1.18 D=2.13 | 22.0 18.6 | 20.9 21.1 | 19.9 23.6 | 19.2 25.8 | 18.5 27.5 | 18.0 28.9 | 17.2 29.7 | 16.7 29.8 | 16.2 29.2 | 15.8 27.5 | 15.5 26.0 | 16.6 24.0 |
| 设备 | 负荷(W) | 6.3 0.9 | 4.9 0.8 | 4.0 0.7 | 3.3 0.7 | 2.8 0.5 | 2.4 0.5 | 2.1 0.4 | 1.8 3.8 | 1.6 5.5 | 1.5 6.9 | 1.2 7.8 | 1.1 8.6 |
| 照明 | 显热(W) | 7.8 0.6 | 4.6 0.6 | 3.6 0.5 | 3.0 0.5 | 2.5 0.3 | 2.1 0.3 | 1.7 5.9 | 1.4 9.2 | 1.3 10.5 | 1.0 11.4 | 1.0 12.2 | 0.8 12.7 |
| 人体 | 显热(W) | 5.2 5.2 | 5.2 5.2 | 5.2 5.2 | 5.2 5.2 | 5.2 5.2 | 5.2 5.2 | 5.2 5.2 | 5.2 5.2 | 5.2 5.2 | 5.2 5.2 | 5.2 5.2 | 5.2 5.2 |
|  | 全热(W) | 8.9 8.9 | 8.9 8.9 | 8.9 8.9 | 8.9 8.9 | 8.9 8.9 | 8.9 8.9 | 8.9 8.9 | 8.9 8.9 | 8.9 8.9 | 8.9 8.9 | 8.9 8.9 | 8.9 8.9 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 |
| 新风 | 显热(W) | 11.0 11.0 | 11.0 11.0 | 11.0 11.0 | 11.0 11.0 | 11.0 11.0 | 11.0 11.0 | 11.0 11.0 | 11.0 11.0 | 11.0 11.0 | 11.0 11.0 | 11.0 11.0 | 11.0 11.0 |
|  | 全热(W) | 35.3 35.3 | 35.3 35.3 | 35.3 35.3 | 35.3 35.3 | 35.3 35.3 | 35.3 35.3 | 35.3 35.3 | 35.3 35.3 | 35.3 35.3 | 35.3 35.3 | 35.3 35.3 | 35.3 35.3 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 207 191 | 201 194 | 199 196 | 197 198 | 195 238 | 194 239 | 192 245 | 191 252 | 190 254 | 189 255 | 189 255 | 190 254 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 179 163 | 173 166 | 171 168 | 169 170 | 167 210 | 166 211 | 164 217 | 163 224 | 162 226 | 161 227 | 161 227 | 162 226 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 172 156 | 166 158 | 163 161 | 161 163 | 160 202 | 158 204 | 157 210 | 156 217 | 155 219 | 154 220 | 153 220 | 154 219 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 168 152 | 162 155 | 160 157 | 158 159 | 156 198 | 155 200 | 153 206 | 152 213 | 151 215 | 150 216 | 150 216 | 151 215 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | X053@3[书房] |  | 2.85 | 8.10 | 26 | 60 | 676.3 | 16 | 762.2 | 16 | 0.12 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 32.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 6.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.50(次/h) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 西外墙 | F=1.68 K=1.11 D=2.93 | 25.4 17.4 | 23.5 17.8 | 20.0 18.3 | 19.5 18.9 | 19.2 19.5 | 18.9 19.9 | 18.6 20.3 | 18.4 20.7 | 18.1 22.6 | 17.9 24.5 | 17.7 25.7 | 17.5 25.9 |
| 西外窗 | F=1.16 K=3.90 SC=0.75 | 46.4 123.7 | 38.9 140.1 | 34.2 163.6 | 29.5 178.9 | 25.5 178.0 | 22.2 168.0 | 36.0 139.0 | 52.4 101.3 | 69.9 77.0 | 87.5 67.1 | 102.2 59.0 | 114.1 51.8 |
| 内墙1 | F=5.71 K=1.93 | 101.1 101.1 | 101.1 101.1 | 101.1 101.1 | 101.1 101.1 | 101.1 101.1 | 101.1 101.1 | 101.1 101.1 | 101.1 101.1 | 101.1 101.1 | 101.1 101.1 | 101.1 101.1 | 101.1 101.1 |
| 户墙1 | F=14.35 K=1.93 | 116.1 116.1 | 116.1 116.1 | 116.1 116.1 | 116.1 116.1 | 116.1 116.1 | 116.1 116.1 | 116.1 116.1 | 116.1 116.1 | 116.1 116.1 | 116.1 116.1 | 116.1 116.1 | 116.1 116.1 |
| 内墙1 | F=7.69 K=1.93 | 62.2 62.2 | 62.2 62.2 | 62.2 62.2 | 62.2 62.2 | 62.2 106.7 | 62.2 106.7 | 62.2 106.7 | 62.2 106.7 | 62.2 106.7 | 62.2 106.7 | 62.2 106.7 | 62.2 106.7 |
| 户门1 | F=1.89 K=2.30 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 |
| 挑空楼板 | F=8.10 K=1.18 D=2.13 | 67.6 57.1 | 64.0 64.7 | 61.1 72.4 | 58.8 79.0 | 56.7 84.5 | 55.3 88.7 | 52.7 91.0 | 51.3 91.5 | 49.8 89.5 | 48.5 84.4 | 47.5 79.8 | 50.8 73.6 |
| 设备 | 负荷(W) | 19.4 2.8 | 15.0 2.4 | 12.1 2.0 | 10.1 2.0 | 8.5 1.6 | 7.3 1.6 | 6.5 1.2 | 5.7 11.7 | 4.9 17.0 | 4.5 21.1 | 3.6 23.9 | 3.2 26.3 |
| 照明 | 显热(W) | 23.8 1.9 | 14.1 1.9 | 11.2 1.5 | 9.2 1.5 | 7.8 1.0 | 6.3 1.0 | 5.3 18.0 | 4.4 28.2 | 3.9 32.1 | 2.9 35.0 | 2.9 37.4 | 2.4 38.9 |
| 人体 | 显热(W) | 15.9 15.9 | 15.9 15.9 | 15.9 15.9 | 15.9 15.9 | 15.9 15.9 | 15.9 15.9 | 15.9 15.9 | 15.9 15.9 | 15.9 15.9 | 15.9 15.9 | 15.9 15.9 | 15.9 15.9 |
|  | 全热(W) | 27.4 27.4 | 27.4 27.4 | 27.4 27.4 | 27.4 27.4 | 27.4 27.4 | 27.4 27.4 | 27.4 27.4 | 27.4 27.4 | 27.4 27.4 | 27.4 27.4 | 27.4 27.4 | 27.4 27.4 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 |
| 新风 | 显热(W) | 33.8 33.8 | 33.8 33.8 | 33.8 33.8 | 33.8 33.8 | 33.8 33.8 | 33.8 33.8 | 33.8 33.8 | 33.8 33.8 | 33.8 33.8 | 33.8 33.8 | 33.8 33.8 | 33.8 33.8 |
|  | 全热(W) | 108.3 108.3 | 108.3 108.3 | 108.3 108.3 | 108.3 108.3 | 108.3 108.3 | 108.3 108.3 | 108.3 108.3 | 108.3 108.3 | 108.3 108.3 | 108.3 108.3 | 108.3 108.3 | 108.3 108.3 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 616 636 | 589 660 | 572 691 | 561 714 | 551 762 | 543 757 | 552 747 | 565 731 | 580 716 | 595 710 | 607 704 | 621 694 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 530 550 | 503 574 | 486 605 | 475 628 | 465 676 | 457 671 | 466 661 | 480 645 | 494 630 | 509 624 | 521 618 | 536 608 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 508 528 | 481 552 | 464 583 | 452 605 | 443 654 | 435 649 | 444 639 | 457 623 | 472 608 | 486 602 | 499 595 | 513 586 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 496 517 | 469 541 | 452 571 | 441 594 | 431 642 | 424 637 | 433 628 | 446 611 | 460 596 | 475 590 | 487 584 | 502 575 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | X055@3[卧室] |  | 2.85 | 14.43 | 26 | 60 | 941.5 | 15 | 1094.6 | 15 | 0.21 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 32.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 6.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.50(次/h) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 东外墙 | F=8.22 K=1.11 D=2.93 | 104.4 87.5 | 101.5 106.0 | 98.1 117.3 | 96.1 123.1 | 94.6 125.2 | 93.4 122.5 | 92.3 116.8 | 91.5 109.4 | 90.2 109.5 | 89.4 109.4 | 88.7 108.4 | 88.0 106.3 |
| 北外墙 | F=10.54 K=1.11 D=2.93 | 99.7 74.6 | 97.3 82.8 | 87.0 84.7 | 84.8 85.0 | 83.0 88.6 | 81.6 91.7 | 80.3 94.3 | 79.4 96.5 | 77.8 97.8 | 77.0 98.4 | 76.0 97.7 | 75.2 97.8 |
| 东外窗 | F=2.90 K=3.90 SC=0.75 | 96.9 363.9 | 80.1 372.1 | 70.2 371.4 | 60.0 356.6 | 51.4 324.6 | 44.3 292.2 | 269.5 245.9 | 416.1 190.6 | 392.2 163.4 | 381.4 141.6 | 390.3 124.0 | 373.2 108.5 |
| 户墙1 | F=15.21 K=1.93 | 123.0 123.0 | 123.0 123.0 | 123.0 123.0 | 123.0 123.0 | 123.0 123.0 | 123.0 123.0 | 123.0 123.0 | 123.0 123.0 | 123.0 123.0 | 123.0 123.0 | 123.0 123.0 | 123.0 123.0 |
| 户门1 | F=1.89 K=2.30 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 |
| 挑空楼板 | F=14.43 K=1.18 D=2.13 | 120.5 101.7 | 114.0 115.2 | 108.8 129.1 | 104.7 140.8 | 101.0 150.5 | 98.5 158.0 | 93.9 162.2 | 91.4 163.1 | 88.7 159.4 | 86.4 150.4 | 84.6 142.2 | 90.5 131.2 |
| 设备 | 负荷(W) | 34.6 5.1 | 26.7 4.3 | 21.6 3.6 | 18.0 3.6 | 15.2 2.9 | 13.0 2.9 | 11.5 2.2 | 10.1 20.9 | 8.7 30.3 | 7.9 37.5 | 6.5 42.6 | 5.8 46.9 |
| 照明 | 显热(W) | 42.4 3.5 | 25.1 3.5 | 19.9 2.6 | 16.5 2.6 | 13.9 1.7 | 11.3 1.7 | 9.5 32.0 | 7.8 50.2 | 6.9 57.1 | 5.2 62.3 | 5.2 66.7 | 4.3 69.3 |
| 人体 | 显热(W) | 28.3 28.3 | 28.3 28.3 | 28.3 28.3 | 28.3 28.3 | 28.3 28.3 | 28.3 28.3 | 28.3 28.3 | 28.3 28.3 | 28.3 28.3 | 28.3 28.3 | 28.3 28.3 | 28.3 28.3 |
|  | 全热(W) | 48.8 48.8 | 48.8 48.8 | 48.8 48.8 | 48.8 48.8 | 48.8 48.8 | 48.8 48.8 | 48.8 48.8 | 48.8 48.8 | 48.8 48.8 | 48.8 48.8 | 48.8 48.8 | 48.8 48.8 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 |
| 新风 | 显热(W) | 60.3 60.3 | 60.3 60.3 | 60.3 60.3 | 60.3 60.3 | 60.3 60.3 | 60.3 60.3 | 60.3 60.3 | 60.3 60.3 | 60.3 60.3 | 60.3 60.3 | 60.3 60.3 | 60.3 60.3 |
|  | 全热(W) | 192.9 192.9 | 192.9 192.9 | 192.9 192.9 | 192.9 192.9 | 192.9 192.9 | 192.9 192.9 | 192.9 192.9 | 192.9 192.9 | 192.9 192.9 | 192.9 192.9 | 192.9 192.9 | 192.9 192.9 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.18 0.18 | 0.18 0.18 | 0.18 0.18 | 0.18 0.18 | 0.18 0.18 | 0.18 0.18 | 0.18 0.18 | 0.18 0.18 | 0.18 0.18 | 0.18 0.18 | 0.18 0.18 | 0.18 0.18 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 881 1019 | 828 1067 | 789 1092 | 763 1095 | 742 1076 | 725 1052 | 940 1036 | 1079 1014 | 1047 1000 | 1030 983 | 1034 965 | 1020 943 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 728 866 | 675 914 | 636 939 | 610 942 | 589 923 | 572 899 | 787 883 | 926 861 | 894 847 | 877 830 | 881 811 | 867 790 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 689 826 | 635 874 | 596 899 | 570 902 | 549 884 | 532 859 | 747 843 | 886 821 | 855 808 | 837 790 | 841 772 | 827 750 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 668 806 | 614 853 | 575 878 | 550 881 | 529 863 | 512 839 | 727 823 | 866 800 | 834 787 | 817 769 | 821 751 | 807 729 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | X056@3[卧室] |  | 2.85 | 10.92 | 26 | 60 | 874.7 | 17 | 990.5 | 17 | 0.16 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 32.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 6.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.50(次/h) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 南外墙 | F=11.12 K=1.11 D=2.93 | 112.2 90.0 | 108.4 92.8 | 103.9 96.4 | 101.4 100.3 | 99.4 104.2 | 97.8 112.2 | 96.3 119.7 | 95.3 125.4 | 93.6 128.3 | 92.6 128.5 | 91.6 125.1 | 90.7 118.5 |
| 西外墙 | F=5.80 K=1.11 D=2.93 | 87.3 59.5 | 81.0 60.8 | 68.5 62.6 | 66.9 64.6 | 65.6 66.6 | 64.5 68.3 | 63.5 69.7 | 62.8 70.9 | 61.8 76.4 | 61.1 82.8 | 60.5 87.4 | 59.9 88.7 |
| 西外窗 | F=2.17 K=3.90 SC=0.75 | 86.4 231.8 | 72.4 255.8 | 63.7 298.5 | 55.0 329.5 | 47.5 330.9 | 41.3 436.6 | 67.1 363.7 | 98.0 210.7 | 130.8 143.4 | 163.9 125.0 | 191.4 109.9 | 213.8 96.6 |
| 户墙1 | F=6.09 K=1.93 | 49.2 49.2 | 49.2 49.2 | 49.2 49.2 | 49.2 49.2 | 49.2 49.2 | 49.2 49.2 | 49.2 49.2 | 49.2 49.2 | 49.2 49.2 | 49.2 49.2 | 49.2 49.2 | 49.2 49.2 |
| 户门1 | F=1.89 K=2.30 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 |
| 挑空楼板 | F=10.92 K=1.18 D=2.13 | 91.2 77.0 | 86.3 87.2 | 82.3 97.7 | 79.2 106.5 | 76.4 113.9 | 74.5 119.6 | 71.0 122.7 | 69.2 123.4 | 67.1 120.6 | 65.4 113.8 | 64.0 107.6 | 68.5 99.3 |
| 设备 | 负荷(W) | 26.2 3.8 | 20.2 3.3 | 16.4 2.7 | 13.6 2.7 | 11.5 2.2 | 9.8 2.2 | 8.7 1.6 | 7.6 15.8 | 6.6 22.9 | 6.0 28.4 | 4.9 32.2 | 4.4 35.5 |
| 照明 | 显热(W) | 32.1 2.6 | 19.0 2.6 | 15.1 2.0 | 12.4 2.0 | 10.5 1.3 | 8.5 1.3 | 7.2 24.2 | 5.9 38.0 | 5.2 43.2 | 3.9 47.2 | 3.9 50.5 | 3.3 52.4 |
| 人体 | 显热(W) | 21.4 21.4 | 21.4 21.4 | 21.4 21.4 | 21.4 21.4 | 21.4 21.4 | 21.4 21.4 | 21.4 21.4 | 21.4 21.4 | 21.4 21.4 | 21.4 21.4 | 21.4 21.4 | 21.4 21.4 |
|  | 全热(W) | 36.9 36.9 | 36.9 36.9 | 36.9 36.9 | 36.9 36.9 | 36.9 36.9 | 36.9 36.9 | 36.9 36.9 | 36.9 36.9 | 36.9 36.9 | 36.9 36.9 | 36.9 36.9 | 36.9 36.9 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 |
| 新风 | 显热(W) | 45.6 45.6 | 45.6 45.6 | 45.6 45.6 | 45.6 45.6 | 45.6 45.6 | 45.6 45.6 | 45.6 45.6 | 45.6 45.6 | 45.6 45.6 | 45.6 45.6 | 45.6 45.6 | 45.6 45.6 |
|  | 全热(W) | 146.0 146.0 | 146.0 146.0 | 146.0 146.0 | 146.0 146.0 | 146.0 146.0 | 146.0 146.0 | 146.0 146.0 | 146.0 146.0 | 146.0 146.0 | 146.0 146.0 | 146.0 146.0 | 146.0 146.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 686 715 | 638 753 | 600 810 | 579 856 | 561 869 | 547 991 | 564 952 | 589 835 | 615 785 | 643 776 | 667 763 | 691 741 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 570 599 | 522 637 | 485 694 | 463 740 | 445 754 | 431 875 | 449 836 | 473 719 | 500 669 | 528 660 | 551 647 | 575 625 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 540 569 | 492 607 | 454 664 | 433 710 | 415 723 | 401 845 | 418 806 | 443 689 | 469 639 | 497 630 | 521 617 | 545 595 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 524 554 | 476 591 | 439 649 | 418 695 | 400 708 | 385 829 | 403 791 | 428 673 | 454 624 | 482 615 | 505 602 | 530 580 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | X059@3[卧室] |  | 2.85 | 12.78 | 26 | 60 | 1350.3 | 14 | 1485.9 | 14 | 0.19 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 32.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 6.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.50(次/h) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 北外墙 | F=7.85 K=1.11 D=2.93 | 74.3 55.6 | 72.5 61.6 | 64.8 63.1 | 63.1 63.3 | 61.8 66.0 | 60.7 68.3 | 59.8 70.2 | 59.1 71.8 | 57.9 72.8 | 57.3 73.3 | 56.6 72.8 | 56.0 72.8 |
| 西外墙 | F=8.55 K=1.11 D=2.93 | 129.2 88.5 | 119.6 90.5 | 101.9 93.2 | 99.5 96.1 | 97.5 99.0 | 96.0 101.5 | 94.5 103.5 | 93.5 105.3 | 91.9 115.2 | 91.0 124.5 | 90.0 130.8 | 89.2 131.9 |
| 东外墙 | F=2.79 K=1.11 D=2.93 | 35.5 29.8 | 34.5 36.1 | 33.4 39.9 | 32.7 41.9 | 32.2 42.6 | 31.8 41.7 | 31.4 39.7 | 31.1 37.2 | 30.7 37.3 | 30.4 37.2 | 30.2 36.9 | 29.9 36.2 |
| 北外窗 | F=3.26 K=3.90 SC=0.75 | 92.1 338.8 | 74.9 355.1 | 65.3 360.7 | 55.1 349.8 | 46.7 320.4 | 39.9 305.8 | 107.2 278.6 | 139.6 189.7 | 182.7 158.0 | 233.8 136.1 | 276.2 118.6 | 310.9 103.2 |
| 东外窗 | F=3.76 K=3.90 SC=0.75 | 125.7 471.8 | 103.9 482.4 | 91.1 481.6 | 77.8 462.4 | 66.6 420.8 | 57.5 378.9 | 370.7 318.8 | 420.4 247.1 | 433.8 211.9 | 494.5 183.6 | 506.1 160.8 | 483.8 140.7 |
| 内墙1 | F=10.26 K=1.93 | 83.0 83.0 | 83.0 83.0 | 83.0 83.0 | 83.0 83.0 | 83.0 142.2 | 83.0 142.2 | 83.0 142.2 | 83.0 142.2 | 83.0 142.2 | 83.0 142.2 | 83.0 142.2 | 83.0 142.2 |
| 户墙1 | F=1.53 K=1.93 | 12.4 12.4 | 12.4 12.4 | 12.4 12.4 | 12.4 12.4 | 12.4 12.4 | 12.4 12.4 | 12.4 12.4 | 12.4 12.4 | 12.4 12.4 | 12.4 12.4 | 12.4 12.4 | 12.4 12.4 |
| 户门1 | F=1.89 K=2.30 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 |
| 挑空楼板 | F=12.78 K=1.18 D=2.13 | 106.7 90.1 | 100.9 102.0 | 96.4 114.3 | 92.7 124.7 | 89.5 133.3 | 87.2 140.0 | 83.1 143.6 | 81.0 144.4 | 78.6 141.1 | 76.5 133.2 | 74.9 126.0 | 80.2 116.2 |
| 设备 | 负荷(W) | 30.7 4.5 | 23.6 3.8 | 19.2 3.2 | 16.0 3.2 | 13.4 2.6 | 11.5 2.6 | 10.2 1.9 | 8.9 18.5 | 7.7 26.8 | 7.0 33.2 | 5.8 37.7 | 5.1 41.5 |
| 照明 | 显热(W) | 37.6 3.1 | 22.2 3.1 | 17.6 2.3 | 14.6 2.3 | 12.3 1.5 | 10.0 1.5 | 8.4 28.4 | 6.9 44.5 | 6.1 50.6 | 4.6 55.2 | 4.6 59.0 | 3.8 61.3 |
| 人体 | 显热(W) | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 |
|  | 全热(W) | 43.2 43.2 | 43.2 43.2 | 43.2 43.2 | 43.2 43.2 | 43.2 43.2 | 43.2 43.2 | 43.2 43.2 | 43.2 43.2 | 43.2 43.2 | 43.2 43.2 | 43.2 43.2 | 43.2 43.2 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 |
| 新风 | 显热(W) | 53.4 53.4 | 53.4 53.4 | 53.4 53.4 | 53.4 53.4 | 53.4 53.4 | 53.4 53.4 | 53.4 53.4 | 53.4 53.4 | 53.4 53.4 | 53.4 53.4 | 53.4 53.4 | 53.4 53.4 |
|  | 全热(W) | 170.8 170.8 | 170.8 170.8 | 170.8 170.8 | 170.8 170.8 | 170.8 170.8 | 170.8 170.8 | 170.8 170.8 | 170.8 170.8 | 170.8 170.8 | 170.8 170.8 | 170.8 170.8 | 170.8 170.8 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 959 1410 | 880 1462 | 817 1486 | 779 1471 | 748 1473 | 722 1427 | 1093 1372 | 1168 1245 | 1217 1201 | 1323 1163 | 1372 1129 | 1387 1091 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 824 1274 | 744 1327 | 682 1350 | 644 1336 | 612 1338 | 587 1291 | 957 1236 | 1033 1110 | 1082 1065 | 1187 1028 | 1236 994 | 1251 955 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.19 0.19 | 0.19 0.19 | 0.19 0.19 | 0.19 0.19 | 0.19 0.19 | 0.19 0.19 | 0.19 0.19 | 0.19 0.19 | 0.19 0.19 | 0.19 0.19 | 0.19 0.19 | 0.19 0.19 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 789 1239 | 709 1292 | 646 1315 | 608 1300 | 577 1302 | 551 1256 | 922 1201 | 997 1075 | 1046 1030 | 1152 992 | 1201 959 | 1216 920 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 770 1221 | 691 1273 | 628 1297 | 590 1282 | 559 1284 | 533 1238 | 904 1183 | 979 1057 | 1028 1012 | 1134 974 | 1183 940 | 1198 902 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | X060@3[卧室] |  | 2.85 | 15.75 | 26 | 60 | 1295.4 | 18 | 1462.5 | 18 | 0.23 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 32.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 6.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.50(次/h) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 北外墙 | F=3.96 K=1.11 D=2.93 | 36.0 28.6 | 35.7 33.2 | 33.2 34.8 | 32.3 35.0 | 31.7 34.5 | 31.2 35.3 | 30.7 36.3 | 30.4 37.1 | 29.8 37.6 | 29.5 37.7 | 29.1 37.5 | 28.8 36.6 |
| 西外墙 | F=6.55 K=1.11 D=2.93 | 98.6 67.1 | 91.5 68.7 | 77.4 70.7 | 75.5 73.0 | 74.0 75.2 | 72.8 77.1 | 71.7 78.7 | 70.9 80.0 | 69.7 86.2 | 69.0 93.5 | 68.3 98.7 | 67.7 100.1 |
| 南外墙 | F=1.71 K=1.11 D=2.93 | 17.3 13.9 | 16.7 14.3 | 16.0 14.8 | 15.6 15.4 | 15.3 16.0 | 15.0 17.3 | 14.8 18.4 | 14.7 19.3 | 14.4 19.7 | 14.3 19.8 | 14.1 19.3 | 14.0 18.2 |
| 北外窗 | F=1.88 K=3.90 SC=0.75 | 52.4 198.1 | 42.6 207.2 | 37.1 210.2 | 31.3 203.7 | 26.5 185.7 | 22.6 167.0 | 68.8 146.5 | 95.7 107.2 | 115.8 90.1 | 138.8 77.5 | 162.7 67.5 | 182.4 58.8 |
| 西外窗 | F=3.42 K=3.90 SC=0.75 | 135.8 364.4 | 113.9 402.1 | 100.2 469.4 | 86.4 518.0 | 74.7 520.2 | 65.0 495.5 | 105.6 524.1 | 154.0 343.0 | 205.6 225.5 | 257.7 196.5 | 300.9 172.8 | 336.2 151.8 |
| 户墙1 | F=8.08 K=1.93 | 65.4 65.4 | 65.4 65.4 | 65.4 65.4 | 65.4 65.4 | 65.4 65.4 | 65.4 65.4 | 65.4 65.4 | 65.4 65.4 | 65.4 65.4 | 65.4 65.4 | 65.4 65.4 | 65.4 65.4 |
| 内墙1 | F=6.98 K=1.93 | 56.5 56.5 | 56.5 56.5 | 56.5 56.5 | 56.5 56.5 | 56.5 96.8 | 56.5 96.8 | 56.5 96.8 | 56.5 96.8 | 56.5 96.8 | 56.5 96.8 | 56.5 96.8 | 56.5 96.8 |
| 户门1 | F=1.89 K=2.30 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 |
| 挑空楼板 | F=15.75 K=1.18 D=2.13 | 131.5 111.0 | 124.4 125.7 | 118.8 140.9 | 114.3 153.6 | 110.3 164.2 | 107.5 172.5 | 102.4 177.0 | 99.8 178.0 | 96.8 173.9 | 94.3 164.2 | 92.3 155.2 | 98.8 143.2 |
| 设备 | 负荷(W) | 37.8 5.5 | 29.1 4.7 | 23.6 3.9 | 19.7 3.9 | 16.5 3.1 | 14.2 3.1 | 12.6 2.4 | 11.0 22.8 | 9.4 33.1 | 8.7 40.9 | 7.1 46.5 | 6.3 51.2 |
| 照明 | 显热(W) | 46.3 3.8 | 27.4 3.8 | 21.7 2.8 | 18.0 2.8 | 15.1 1.9 | 12.3 1.9 | 10.4 35.0 | 8.5 54.8 | 7.6 62.4 | 5.7 68.0 | 5.7 72.8 | 4.7 75.6 |
| 人体 | 显热(W) | 30.9 30.9 | 30.9 30.9 | 30.9 30.9 | 30.9 30.9 | 30.9 30.9 | 30.9 30.9 | 30.9 30.9 | 30.9 30.9 | 30.9 30.9 | 30.9 30.9 | 30.9 30.9 | 30.9 30.9 |
|  | 全热(W) | 53.3 53.3 | 53.3 53.3 | 53.3 53.3 | 53.3 53.3 | 53.3 53.3 | 53.3 53.3 | 53.3 53.3 | 53.3 53.3 | 53.3 53.3 | 53.3 53.3 | 53.3 53.3 | 53.3 53.3 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 |
| 新风 | 显热(W) | 65.8 65.8 | 65.8 65.8 | 65.8 65.8 | 65.8 65.8 | 65.8 65.8 | 65.8 65.8 | 65.8 65.8 | 65.8 65.8 | 65.8 65.8 | 65.8 65.8 | 65.8 65.8 | 65.8 65.8 |
|  | 全热(W) | 210.5 210.5 | 210.5 210.5 | 210.5 210.5 | 210.5 210.5 | 210.5 210.5 | 210.5 210.5 | 210.5 210.5 | 210.5 210.5 | 210.5 210.5 | 210.5 210.5 | 210.5 210.5 | 210.5 210.5 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 960 1196 | 885 1264 | 832 1351 | 797 1409 | 768 1445 | 744 1414 | 821 1463 | 889 1286 | 953 1173 | 1022 1142 | 1084 1114 | 1143 1080 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 793 1029 | 718 1097 | 665 1184 | 630 1242 | 601 1278 | 577 1247 | 654 1295 | 722 1119 | 786 1006 | 855 975 | 917 947 | 976 913 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.23 0.23 | 0.23 0.23 | 0.23 0.23 | 0.23 0.23 | 0.23 0.23 | 0.23 0.23 | 0.23 0.23 | 0.23 0.23 | 0.23 0.23 | 0.23 0.23 | 0.23 0.23 | 0.23 0.23 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 749 986 | 675 1053 | 621 1141 | 586 1199 | 557 1235 | 534 1203 | 610 1252 | 678 1076 | 743 962 | 811 932 | 874 904 | 932 869 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 727 963 | 652 1031 | 599 1119 | 564 1177 | 535 1212 | 512 1181 | 588 1230 | 656 1054 | 720 940 | 789 910 | 851 882 | 910 847 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | X061@3[卧室] |  | 2.85 | 9.99 | 26 | 60 | 782.7 | 16 | 888.7 | 16 | 0.15 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 32.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 6.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.50(次/h) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 北外墙 | F=7.70 K=1.11 D=2.93 | 69.9 55.6 | 69.3 64.6 | 64.4 67.6 | 62.8 68.0 | 61.5 67.1 | 60.5 68.7 | 59.6 70.5 | 59.0 72.0 | 57.8 73.0 | 57.2 73.3 | 56.6 72.8 | 56.0 71.2 |
| 东外墙 | F=6.52 K=1.11 D=2.93 | 83.5 70.0 | 81.2 83.8 | 78.4 92.7 | 76.9 97.9 | 75.7 100.1 | 74.7 98.6 | 73.8 94.5 | 73.2 88.9 | 72.2 87.6 | 71.6 87.5 | 70.9 86.7 | 70.4 85.0 |
| 东外窗 | F=1.74 K=3.90 SC=0.75 | 58.4 220.3 | 48.3 224.0 | 42.3 223.5 | 36.2 214.6 | 31.0 195.3 | 26.7 175.8 | 153.3 148.0 | 241.1 114.8 | 232.1 98.4 | 229.1 85.3 | 237.8 74.7 | 229.5 65.4 |
| 户墙1 | F=11.63 K=1.93 | 94.0 94.0 | 94.0 94.0 | 94.0 94.0 | 94.0 94.0 | 94.0 94.0 | 94.0 94.0 | 94.0 94.0 | 94.0 94.0 | 94.0 94.0 | 94.0 94.0 | 94.0 94.0 | 94.0 94.0 |
| 内墙1 | F=6.55 K=1.93 | 53.0 53.0 | 53.0 53.0 | 53.0 53.0 | 53.0 53.0 | 53.0 90.8 | 53.0 90.8 | 53.0 90.8 | 53.0 90.8 | 53.0 90.8 | 53.0 90.8 | 53.0 90.8 | 53.0 90.8 |
| 内墙1 | F=2.73 K=1.93 | 48.3 48.3 | 48.3 48.3 | 48.3 48.3 | 48.3 48.3 | 48.3 48.3 | 48.3 48.3 | 48.3 48.3 | 48.3 48.3 | 48.3 48.3 | 48.3 48.3 | 48.3 48.3 | 48.3 48.3 |
| 户门1 | F=1.89 K=2.30 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 |
| 挑空楼板 | F=9.99 K=1.18 D=2.13 | 83.4 70.4 | 78.9 79.8 | 75.3 89.3 | 72.5 97.5 | 69.9 104.2 | 68.2 109.4 | 65.0 112.3 | 63.3 112.9 | 61.4 110.3 | 59.8 104.2 | 58.6 98.5 | 62.7 90.8 |
| 设备 | 负荷(W) | 24.0 3.5 | 18.5 3.0 | 15.0 2.5 | 12.5 2.5 | 10.5 2.0 | 9.0 2.0 | 8.0 1.5 | 7.0 14.5 | 6.0 21.0 | 5.5 26.0 | 4.5 29.5 | 4.0 32.5 |
| 照明 | 显热(W) | 29.4 2.4 | 17.4 2.4 | 13.8 1.8 | 11.4 1.8 | 9.6 1.2 | 7.8 1.2 | 6.6 22.2 | 5.4 34.8 | 4.8 39.6 | 3.6 43.2 | 3.6 46.2 | 3.0 48.0 |
| 人体 | 显热(W) | 19.6 19.6 | 19.6 19.6 | 19.6 19.6 | 19.6 19.6 | 19.6 19.6 | 19.6 19.6 | 19.6 19.6 | 19.6 19.6 | 19.6 19.6 | 19.6 19.6 | 19.6 19.6 | 19.6 19.6 |
|  | 全热(W) | 33.8 33.8 | 33.8 33.8 | 33.8 33.8 | 33.8 33.8 | 33.8 33.8 | 33.8 33.8 | 33.8 33.8 | 33.8 33.8 | 33.8 33.8 | 33.8 33.8 | 33.8 33.8 | 33.8 33.8 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 |
| 新风 | 显热(W) | 41.7 41.7 | 41.7 41.7 | 41.7 41.7 | 41.7 41.7 | 41.7 41.7 | 41.7 41.7 | 41.7 41.7 | 41.7 41.7 | 41.7 41.7 | 41.7 41.7 | 41.7 41.7 | 41.7 41.7 |
|  | 全热(W) | 133.5 133.5 | 133.5 133.5 | 133.5 133.5 | 133.5 133.5 | 133.5 133.5 | 133.5 133.5 | 133.5 133.5 | 133.5 133.5 | 133.5 133.5 | 133.5 133.5 | 133.5 133.5 | 133.5 133.5 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.13 0.13 | 0.13 0.13 | 0.13 0.13 | 0.13 0.13 | 0.13 0.13 | 0.13 0.13 | 0.13 0.13 | 0.13 0.13 | 0.13 0.13 | 0.13 0.13 | 0.13 0.13 | 0.13 0.13 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 729 803 | 694 838 | 670 858 | 653 863 | 639 889 | 628 874 | 747 868 | 830 857 | 815 849 | 808 838 | 813 827 | 806 812 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 623 697 | 588 732 | 564 753 | 547 757 | 533 783 | 522 768 | 641 762 | 724 751 | 709 743 | 702 732 | 707 721 | 700 706 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.15 0.15 | 0.15 0.15 | 0.15 0.15 | 0.15 0.15 | 0.15 0.15 | 0.15 0.15 | 0.15 0.15 | 0.15 0.15 | 0.15 0.15 | 0.15 0.15 | 0.15 0.15 | 0.15 0.15 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 596 670 | 561 705 | 537 725 | 520 730 | 506 755 | 494 741 | 614 734 | 696 723 | 682 715 | 674 705 | 679 694 | 673 678 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 582 655 | 547 691 | 522 711 | 505 715 | 491 741 | 480 727 | 599 720 | 682 709 | 668 701 | 660 690 | 665 679 | 659 664 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | X001@4[卧室] |  | 2.85 | 15.75 | 26 | 60 | 1026.1 | 14 | 1193.2 | 14 | 0.23 | 0 |
| 相同房间 |  | X001@8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 32.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 6.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.50(次/h) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 东外墙 | F=3.96 K=1.11 D=2.93 | 50.3 42.2 | 48.9 51.1 | 47.3 56.6 | 46.4 59.4 | 45.6 60.4 | 45.0 59.1 | 44.5 56.3 | 44.1 52.8 | 43.5 52.8 | 43.1 52.8 | 42.8 52.3 | 42.4 51.3 |
| 南外墙 | F=6.55 K=1.11 D=2.93 | 65.5 52.7 | 63.3 54.3 | 60.7 56.5 | 59.2 59.2 | 58.1 64.4 | 57.2 68.9 | 56.3 72.2 | 55.7 74.2 | 54.7 74.4 | 54.2 73.1 | 53.6 70.0 | 53.1 66.9 |
| 西外墙 | F=1.71 K=1.11 D=2.93 | 25.8 17.7 | 23.9 18.1 | 20.4 18.6 | 19.9 19.2 | 19.5 19.8 | 19.2 20.3 | 18.9 20.7 | 18.7 21.1 | 18.4 23.0 | 18.2 24.9 | 18.0 26.2 | 17.8 26.4 |
| 东外窗 | F=1.88 K=3.90 SC=0.75 | 62.8 235.9 | 51.9 241.2 | 45.5 240.8 | 38.9 231.2 | 33.3 210.4 | 28.7 189.4 | 110.6 159.4 | 172.3 123.6 | 216.9 105.9 | 247.3 91.8 | 253.0 80.4 | 241.9 70.3 |
| 南外窗 | F=3.42 K=3.90 SC=0.75 | 99.2 398.5 | 80.9 412.1 | 70.6 410.1 | 59.7 386.1 | 50.7 347.7 | 43.4 313.1 | 86.1 261.6 | 136.5 199.2 | 190.1 169.7 | 254.5 146.3 | 316.0 127.6 | 363.1 111.2 |
| 户墙1 | F=8.08 K=1.93 | 65.4 65.4 | 65.4 65.4 | 65.4 65.4 | 65.4 65.4 | 65.4 65.4 | 65.4 65.4 | 65.4 65.4 | 65.4 65.4 | 65.4 65.4 | 65.4 65.4 | 65.4 65.4 | 65.4 65.4 |
| 内墙1 | F=6.98 K=1.93 | 56.5 56.5 | 56.5 56.5 | 56.5 56.5 | 56.5 56.5 | 56.5 96.8 | 56.5 96.8 | 56.5 96.8 | 56.5 96.8 | 56.5 96.8 | 56.5 96.8 | 56.5 96.8 | 56.5 96.8 |
| 户门1 | F=1.89 K=2.30 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 |
| 设备 | 负荷(W) | 37.8 5.5 | 29.1 4.7 | 23.6 3.9 | 19.7 3.9 | 16.5 3.1 | 14.2 3.1 | 12.6 2.4 | 11.0 22.8 | 9.4 33.1 | 8.7 40.9 | 7.1 46.5 | 6.3 51.2 |
| 照明 | 显热(W) | 46.3 3.8 | 27.4 3.8 | 21.7 2.8 | 18.0 2.8 | 15.1 1.9 | 12.3 1.9 | 10.4 35.0 | 8.5 54.8 | 7.6 62.4 | 5.7 68.0 | 5.7 72.8 | 4.7 75.6 |
| 人体 | 显热(W) | 30.9 30.9 | 30.9 30.9 | 30.9 30.9 | 30.9 30.9 | 30.9 30.9 | 30.9 30.9 | 30.9 30.9 | 30.9 30.9 | 30.9 30.9 | 30.9 30.9 | 30.9 30.9 | 30.9 30.9 |
|  | 全热(W) | 53.3 53.3 | 53.3 53.3 | 53.3 53.3 | 53.3 53.3 | 53.3 53.3 | 53.3 53.3 | 53.3 53.3 | 53.3 53.3 | 53.3 53.3 | 53.3 53.3 | 53.3 53.3 | 53.3 53.3 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 |
| 新风 | 显热(W) | 65.8 65.8 | 65.8 65.8 | 65.8 65.8 | 65.8 65.8 | 65.8 65.8 | 65.8 65.8 | 65.8 65.8 | 65.8 65.8 | 65.8 65.8 | 65.8 65.8 | 65.8 65.8 | 65.8 65.8 |
|  | 全热(W) | 210.5 210.5 | 210.5 210.5 | 210.5 210.5 | 210.5 210.5 | 210.5 210.5 | 210.5 210.5 | 210.5 210.5 | 210.5 210.5 | 210.5 210.5 | 210.5 210.5 | 210.5 210.5 | 210.5 210.5 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 792 1160 | 729 1189 | 694 1193 | 666 1166 | 643 1152 | 624 1100 | 743 1052 | 851 993 | 944 966 | 1035 942 | 1100 920 | 1133 897 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 625 993 | 562 1022 | 527 1026 | 499 999 | 476 985 | 457 933 | 576 885 | 684 826 | 777 798 | 868 775 | 933 753 | 966 730 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.23 0.23 | 0.23 0.23 | 0.23 0.23 | 0.23 0.23 | 0.23 0.23 | 0.23 0.23 | 0.23 0.23 | 0.23 0.23 | 0.23 0.23 | 0.23 0.23 | 0.23 0.23 | 0.23 0.23 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 581 950 | 519 979 | 483 983 | 455 955 | 432 942 | 413 890 | 533 841 | 640 782 | 734 755 | 825 731 | 890 709 | 923 687 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 559 927 | 497 956 | 461 960 | 433 933 | 410 919 | 391 867 | 510 819 | 618 760 | 712 733 | 803 709 | 867 687 | 900 664 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | X002@4[主卧] |  | 2.85 | 16.03 | 26 | 60 | 904.7 | 16 | 1074.7 | 16 | 0.24 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 32.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 6.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.50(次/h) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 西外墙 | F=12.25 K=1.11 D=2.93 | 185.2 126.8 | 171.4 129.8 | 146.1 133.6 | 142.6 137.7 | 139.8 141.9 | 137.5 145.4 | 135.5 148.4 | 134.0 150.9 | 131.7 165.1 | 130.4 178.4 | 129.0 187.4 | 127.8 189.0 |
| 南外墙 | F=7.12 K=1.11 D=2.93 | 71.2 57.3 | 68.8 59.1 | 66.0 61.4 | 64.4 64.3 | 63.1 70.0 | 62.1 74.9 | 61.2 78.5 | 60.6 80.6 | 59.5 80.9 | 58.9 79.4 | 58.2 76.1 | 57.7 72.8 |
| 东外墙 | F=1.71 K=1.11 D=2.93 | 21.7 18.2 | 21.1 22.1 | 20.4 24.4 | 20.0 25.6 | 19.7 26.1 | 19.4 25.5 | 19.2 24.3 | 19.0 22.8 | 18.8 22.8 | 18.6 22.8 | 18.5 22.6 | 18.3 22.1 |
| 东与非采暖阳台相邻外墙 | F=3.42 K=1.13 D=2.93 | 27.7 27.7 | 27.7 27.7 | 27.7 27.7 | 27.7 27.7 | 27.7 27.7 | 27.7 27.7 | 27.7 27.7 | 27.7 27.7 | 27.7 27.7 | 27.7 27.7 | 27.7 27.7 | 27.7 27.7 |
| 南外窗 | F=2.85 K=3.90 SC=0.75 | 82.7 332.0 | 67.4 343.4 | 58.8 342.4 | 49.8 322.4 | 42.2 289.8 | 36.2 260.9 | 71.8 218.0 | 113.8 166.0 | 158.4 141.4 | 212.4 121.9 | 264.0 106.3 | 302.6 92.6 |
| 户墙1 | F=12.93 K=1.93 | 104.5 104.5 | 104.5 104.5 | 104.5 104.5 | 104.5 104.5 | 104.5 104.5 | 104.5 104.5 | 104.5 104.5 | 104.5 104.5 | 104.5 104.5 | 104.5 104.5 | 104.5 104.5 | 104.5 104.5 |
| 内墙1 | F=6.97 K=1.93 | 56.4 56.4 | 56.4 56.4 | 56.4 56.4 | 56.4 56.4 | 56.4 96.7 | 56.4 96.7 | 56.4 96.7 | 56.4 96.7 | 56.4 96.7 | 56.4 96.7 | 56.4 96.7 | 56.4 96.7 |
| 户门1 | F=1.89 K=2.30 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 |
| 内门1 | F=1.58 K=2.30 | 15.2 15.2 | 15.2 15.2 | 15.2 15.2 | 15.2 15.2 | 15.2 26.1 | 15.2 26.1 | 15.2 26.1 | 15.2 26.1 | 15.2 26.1 | 15.2 26.1 | 15.2 26.1 | 15.2 26.1 |
| 设备 | 负荷(W) | 38.5 5.6 | 29.7 4.8 | 24.0 4.0 | 20.0 4.0 | 16.8 3.2 | 14.4 3.2 | 12.8 2.4 | 11.2 23.2 | 9.6 33.7 | 8.8 41.7 | 7.2 47.3 | 6.4 52.1 |
| 照明 | 显热(W) | 47.1 3.8 | 27.9 3.8 | 22.1 2.9 | 18.3 2.9 | 15.4 1.9 | 12.5 1.9 | 10.6 35.6 | 8.7 55.8 | 7.7 63.5 | 5.8 69.2 | 5.8 74.1 | 4.8 76.9 |
| 人体 | 显热(W) | 31.5 31.5 | 31.5 31.5 | 31.5 31.5 | 31.5 31.5 | 31.5 31.5 | 31.5 31.5 | 31.5 31.5 | 31.5 31.5 | 31.5 31.5 | 31.5 31.5 | 31.5 31.5 | 31.5 31.5 |
|  | 全热(W) | 54.2 54.2 | 54.2 54.2 | 54.2 54.2 | 54.2 54.2 | 54.2 54.2 | 54.2 54.2 | 54.2 54.2 | 54.2 54.2 | 54.2 54.2 | 54.2 54.2 | 54.2 54.2 | 54.2 54.2 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 |
| 新风 | 显热(W) | 67.0 67.0 | 67.0 67.0 | 67.0 67.0 | 67.0 67.0 | 67.0 67.0 | 67.0 67.0 | 67.0 67.0 | 67.0 67.0 | 67.0 67.0 | 67.0 67.0 | 67.0 67.0 | 67.0 67.0 |
|  | 全热(W) | 214.2 214.2 | 214.2 214.2 | 214.2 214.2 | 214.2 214.2 | 214.2 214.2 | 214.2 214.2 | 214.2 214.2 | 214.2 214.2 | 214.2 214.2 | 214.2 214.2 | 214.2 214.2 | 214.2 214.2 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 937 1034 | 877 1054 | 828 1059 | 806 1048 | 788 1075 | 773 1054 | 802 1049 | 838 1041 | 876 1049 | 926 1055 | 973 1056 | 1008 1047 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 767 864 | 707 884 | 658 889 | 636 878 | 618 905 | 603 884 | 632 879 | 668 871 | 706 879 | 756 885 | 803 885 | 838 877 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 723 820 | 663 839 | 614 845 | 591 833 | 573 860 | 559 839 | 587 835 | 624 827 | 662 835 | 711 841 | 759 841 | 794 833 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 700 797 | 640 817 | 591 822 | 569 811 | 551 838 | 536 817 | 565 812 | 601 804 | 639 812 | 689 818 | 736 819 | 771 810 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | X005@4[卧室] |  | 2.85 | 16.87 | 26 | 60 | 990.6 | 14 | 1169.6 | 14 | 0.25 | 0 |
| 相同房间 |  | X005@5,X005@7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 32.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 6.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.50(次/h) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 南外墙 | F=6.46 K=1.11 D=2.93 | 64.6 51.9 | 62.4 53.6 | 59.8 55.6 | 58.4 58.3 | 57.2 63.5 | 56.3 67.9 | 55.5 71.2 | 54.9 73.1 | 53.9 73.3 | 53.4 72.0 | 52.8 69.0 | 52.3 66.0 |
| 西外墙 | F=1.71 K=1.11 D=2.93 | 25.8 17.7 | 23.9 18.1 | 20.4 18.6 | 19.9 19.2 | 19.5 19.8 | 19.2 20.3 | 18.9 20.7 | 18.7 21.1 | 18.4 23.0 | 18.2 24.9 | 18.0 26.2 | 17.8 26.4 |
| 东外墙 | F=5.13 K=1.11 D=2.93 | 65.2 54.6 | 63.4 66.2 | 61.2 73.2 | 60.0 76.9 | 59.1 78.2 | 58.3 76.5 | 57.6 72.9 | 57.1 68.3 | 56.3 68.4 | 55.9 68.3 | 55.4 67.7 | 55.0 66.4 |
| 南外窗 | F=3.52 K=3.90 SC=0.75 | 102.0 409.5 | 83.2 423.6 | 72.6 420.5 | 61.4 394.9 | 52.1 357.4 | 44.6 321.7 | 88.5 268.9 | 140.3 204.8 | 195.3 174.4 | 261.0 150.4 | 324.0 131.2 | 373.2 114.3 |
| 内墙1 | F=20.23 K=1.93 | 163.6 163.6 | 163.6 163.6 | 163.6 163.6 | 163.6 163.6 | 163.6 163.6 | 163.6 163.6 | 163.6 163.6 | 163.6 163.6 | 163.6 163.6 | 163.6 163.6 | 163.6 163.6 | 163.6 163.6 |
| 户墙1 | F=16.06 K=1.93 | 129.9 129.9 | 129.9 129.9 | 129.9 129.9 | 129.9 129.9 | 129.9 129.9 | 129.9 129.9 | 129.9 129.9 | 129.9 129.9 | 129.9 129.9 | 129.9 129.9 | 129.9 129.9 | 129.9 129.9 |
| 户门1 | F=1.89 K=2.30 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 |
| 设备 | 负荷(W) | 40.5 5.9 | 31.2 5.1 | 25.3 4.2 | 21.1 4.2 | 17.7 3.4 | 15.2 3.4 | 13.5 2.5 | 11.8 24.5 | 10.1 35.4 | 9.3 43.9 | 7.6 49.8 | 6.7 54.8 |
| 照明 | 显热(W) | 49.6 4.0 | 29.4 4.0 | 23.3 3.0 | 19.2 3.0 | 16.2 2.0 | 13.2 2.0 | 11.1 37.5 | 9.1 58.7 | 8.1 66.8 | 6.1 72.9 | 6.1 77.9 | 5.1 81.0 |
| 人体 | 显热(W) | 33.1 33.1 | 33.1 33.1 | 33.1 33.1 | 33.1 33.1 | 33.1 33.1 | 33.1 33.1 | 33.1 33.1 | 33.1 33.1 | 33.1 33.1 | 33.1 33.1 | 33.1 33.1 | 33.1 33.1 |
|  | 全热(W) | 57.0 57.0 | 57.0 57.0 | 57.0 57.0 | 57.0 57.0 | 57.0 57.0 | 57.0 57.0 | 57.0 57.0 | 57.0 57.0 | 57.0 57.0 | 57.0 57.0 | 57.0 57.0 | 57.0 57.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 |
| 新风 | 显热(W) | 70.5 70.5 | 70.5 70.5 | 70.5 70.5 | 70.5 70.5 | 70.5 70.5 | 70.5 70.5 | 70.5 70.5 | 70.5 70.5 | 70.5 70.5 | 70.5 70.5 | 70.5 70.5 | 70.5 70.5 |
|  | 全热(W) | 225.5 225.5 | 225.5 225.5 | 225.5 225.5 | 225.5 225.5 | 225.5 225.5 | 225.5 225.5 | 225.5 225.5 | 225.5 225.5 | 225.5 225.5 | 225.5 225.5 | 225.5 225.5 | 225.5 225.5 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 942 1138 | 888 1165 | 857 1170 | 834 1151 | 816 1119 | 801 1086 | 839 1068 | 886 1045 | 936 1036 | 998 1027 | 1058 1016 | 1104 1003 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 763 959 | 709 986 | 678 991 | 655 972 | 637 940 | 622 907 | 661 889 | 707 866 | 758 857 | 819 848 | 879 837 | 925 824 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.25 0.25 | 0.25 0.25 | 0.25 0.25 | 0.25 0.25 | 0.25 0.25 | 0.25 0.25 | 0.25 0.25 | 0.25 0.25 | 0.25 0.25 | 0.25 0.25 | 0.25 0.25 | 0.25 0.25 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 716 913 | 662 939 | 631 944 | 609 925 | 591 893 | 576 861 | 614 842 | 661 819 | 711 810 | 773 801 | 833 790 | 879 778 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 693 889 | 638 915 | 607 920 | 585 901 | 567 869 | 552 837 | 590 819 | 637 795 | 687 786 | 749 777 | 809 767 | 855 754 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | X006@4[主卧] |  | 2.85 | 16.39 | 26 | 60 | 859.6 | 14 | 1033.4 | 14 | 0.24 | 0 |
| 相同房间 |  | X006@8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 32.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 6.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.50(次/h) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 南外墙 | F=6.46 K=1.11 D=2.93 | 64.6 51.9 | 62.4 53.6 | 59.8 55.6 | 58.4 58.3 | 57.2 63.5 | 56.3 67.9 | 55.5 71.2 | 54.9 73.1 | 53.9 73.3 | 53.4 72.0 | 52.8 69.0 | 52.3 66.0 |
| 东外墙 | F=1.71 K=1.11 D=2.93 | 21.7 18.2 | 21.1 22.1 | 20.4 24.4 | 20.0 25.6 | 19.7 26.1 | 19.4 25.5 | 19.2 24.3 | 19.0 22.8 | 18.8 22.8 | 18.6 22.8 | 18.5 22.6 | 18.3 22.1 |
| 西外墙 | F=5.13 K=1.11 D=2.93 | 77.5 53.1 | 71.7 54.3 | 61.1 55.9 | 59.7 57.7 | 58.5 59.4 | 57.6 60.9 | 56.7 62.1 | 56.1 63.2 | 55.1 69.1 | 54.6 74.7 | 54.0 78.5 | 53.5 79.1 |
| 南外窗 | F=3.51 K=3.90 SC=0.75 | 102.0 409.5 | 83.2 423.6 | 72.6 421.5 | 61.4 396.9 | 52.1 357.4 | 44.6 321.7 | 88.5 268.9 | 140.3 204.8 | 195.3 174.4 | 261.6 150.4 | 324.8 131.2 | 373.2 114.3 |
| 户墙1 | F=12.93 K=1.93 | 104.5 104.5 | 104.5 104.5 | 104.5 104.5 | 104.5 104.5 | 104.5 104.5 | 104.5 104.5 | 104.5 104.5 | 104.5 104.5 | 104.5 104.5 | 104.5 104.5 | 104.5 104.5 | 104.5 104.5 |
| 内墙1 | F=6.97 K=1.93 | 56.4 56.4 | 56.4 56.4 | 56.4 56.4 | 56.4 56.4 | 56.4 96.7 | 56.4 96.7 | 56.4 96.7 | 56.4 96.7 | 56.4 96.7 | 56.4 96.7 | 56.4 96.7 | 56.4 96.7 |
| 户门1 | F=1.89 K=2.30 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 |
| 内门1 | F=1.58 K=2.30 | 15.2 15.2 | 15.2 15.2 | 15.2 15.2 | 15.2 15.2 | 15.2 26.1 | 15.2 26.1 | 15.2 26.1 | 15.2 26.1 | 15.2 26.1 | 15.2 26.1 | 15.2 26.1 | 15.2 26.1 |
| 设备 | 负荷(W) | 39.3 5.7 | 30.3 4.9 | 24.6 4.1 | 20.5 4.1 | 17.2 3.3 | 14.8 3.3 | 13.1 2.5 | 11.5 23.8 | 9.8 34.4 | 9.0 42.6 | 7.4 48.4 | 6.6 53.3 |
| 照明 | 显热(W) | 48.2 3.9 | 28.5 3.9 | 22.6 3.0 | 18.7 3.0 | 15.7 2.0 | 12.8 2.0 | 10.8 36.4 | 8.9 57.0 | 7.9 64.9 | 5.9 70.8 | 5.9 75.7 | 4.9 78.7 |
| 人体 | 显热(W) | 32.2 32.2 | 32.2 32.2 | 32.2 32.2 | 32.2 32.2 | 32.2 32.2 | 32.2 32.2 | 32.2 32.2 | 32.2 32.2 | 32.2 32.2 | 32.2 32.2 | 32.2 32.2 | 32.2 32.2 |
|  | 全热(W) | 55.4 55.4 | 55.4 55.4 | 55.4 55.4 | 55.4 55.4 | 55.4 55.4 | 55.4 55.4 | 55.4 55.4 | 55.4 55.4 | 55.4 55.4 | 55.4 55.4 | 55.4 55.4 | 55.4 55.4 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 |
| 新风 | 显热(W) | 68.5 68.5 | 68.5 68.5 | 68.5 68.5 | 68.5 68.5 | 68.5 68.5 | 68.5 68.5 | 68.5 68.5 | 68.5 68.5 | 68.5 68.5 | 68.5 68.5 | 68.5 68.5 | 68.5 68.5 |
|  | 全热(W) | 219.1 219.1 | 219.1 219.1 | 219.1 219.1 | 219.1 219.1 | 219.1 219.1 | 219.1 219.1 | 219.1 219.1 | 219.1 219.1 | 219.1 219.1 | 219.1 219.1 | 219.1 219.1 | 219.1 219.1 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 822 1011 | 766 1031 | 730 1033 | 708 1014 | 689 1032 | 674 1001 | 713 985 | 760 965 | 810 959 | 872 953 | 932 945 | 978 933 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 648 837 | 592 857 | 556 860 | 534 841 | 516 858 | 501 828 | 539 812 | 586 791 | 636 785 | 698 779 | 758 771 | 804 760 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 603 792 | 547 812 | 511 814 | 489 795 | 470 813 | 455 782 | 494 766 | 541 746 | 591 740 | 653 734 | 713 726 | 759 714 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 580 769 | 524 789 | 488 791 | 465 772 | 447 789 | 432 759 | 470 743 | 517 722 | 568 717 | 630 711 | 690 703 | 735 691 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | X007@4[主卧] |  | 2.85 | 16.39 | 26 | 60 | 871.1 | 14 | 1045.0 | 14 | 0.24 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 32.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 6.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.50(次/h) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 南外墙 | F=6.46 K=1.11 D=2.93 | 64.6 51.9 | 62.4 53.6 | 59.8 55.6 | 58.4 58.3 | 57.2 63.5 | 56.3 67.9 | 55.5 71.2 | 54.9 73.1 | 53.9 73.3 | 53.4 72.0 | 52.8 69.0 | 52.3 66.0 |
| 西外墙 | F=1.71 K=1.11 D=2.93 | 25.8 17.7 | 23.9 18.1 | 20.4 18.6 | 19.9 19.2 | 19.5 19.8 | 19.2 20.3 | 18.9 20.7 | 18.7 21.1 | 18.4 23.0 | 18.2 24.9 | 18.0 26.2 | 17.8 26.4 |
| 东外墙 | F=5.13 K=1.11 D=2.93 | 65.2 54.6 | 63.4 66.2 | 61.2 73.2 | 60.0 76.9 | 59.1 78.2 | 58.3 76.5 | 57.6 72.9 | 57.1 68.3 | 56.3 68.4 | 55.9 68.3 | 55.4 67.7 | 55.0 66.4 |
| 南外窗 | F=3.52 K=3.90 SC=0.75 | 102.0 409.5 | 83.2 423.6 | 72.6 421.5 | 61.4 395.0 | 52.1 357.4 | 44.6 321.7 | 88.5 268.9 | 140.3 204.8 | 195.3 174.4 | 261.6 150.4 | 324.8 131.2 | 373.2 114.3 |
| 户墙1 | F=12.93 K=1.93 | 104.5 104.5 | 104.5 104.5 | 104.5 104.5 | 104.5 104.5 | 104.5 104.5 | 104.5 104.5 | 104.5 104.5 | 104.5 104.5 | 104.5 104.5 | 104.5 104.5 | 104.5 104.5 | 104.5 104.5 |
| 内墙1 | F=6.97 K=1.93 | 56.4 56.4 | 56.4 56.4 | 56.4 56.4 | 56.4 56.4 | 56.4 96.7 | 56.4 96.7 | 56.4 96.7 | 56.4 96.7 | 56.4 96.7 | 56.4 96.7 | 56.4 96.7 | 56.4 96.7 |
| 户门1 | F=1.89 K=2.30 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 |
| 内门1 | F=1.58 K=2.30 | 15.2 15.2 | 15.2 15.2 | 15.2 15.2 | 15.2 15.2 | 15.2 26.1 | 15.2 26.1 | 15.2 26.1 | 15.2 26.1 | 15.2 26.1 | 15.2 26.1 | 15.2 26.1 | 15.2 26.1 |
| 设备 | 负荷(W) | 39.3 5.7 | 30.3 4.9 | 24.6 4.1 | 20.5 4.1 | 17.2 3.3 | 14.8 3.3 | 13.1 2.5 | 11.5 23.8 | 9.8 34.4 | 9.0 42.6 | 7.4 48.4 | 6.6 53.3 |
| 照明 | 显热(W) | 48.2 3.9 | 28.5 3.9 | 22.6 3.0 | 18.7 3.0 | 15.7 2.0 | 12.8 2.0 | 10.8 36.4 | 8.9 57.0 | 7.9 64.9 | 5.9 70.8 | 5.9 75.7 | 4.9 78.7 |
| 人体 | 显热(W) | 32.2 32.2 | 32.2 32.2 | 32.2 32.2 | 32.2 32.2 | 32.2 32.2 | 32.2 32.2 | 32.2 32.2 | 32.2 32.2 | 32.2 32.2 | 32.2 32.2 | 32.2 32.2 | 32.2 32.2 |
|  | 全热(W) | 55.4 55.4 | 55.4 55.4 | 55.4 55.4 | 55.4 55.4 | 55.4 55.4 | 55.4 55.4 | 55.4 55.4 | 55.4 55.4 | 55.4 55.4 | 55.4 55.4 | 55.4 55.4 | 55.4 55.4 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 |
| 新风 | 显热(W) | 68.5 68.5 | 68.5 68.5 | 68.5 68.5 | 68.5 68.5 | 68.5 68.5 | 68.5 68.5 | 68.5 68.5 | 68.5 68.5 | 68.5 68.5 | 68.5 68.5 | 68.5 68.5 | 68.5 68.5 |
|  | 全热(W) | 219.1 219.1 | 219.1 219.1 | 219.1 219.1 | 219.1 219.1 | 219.1 219.1 | 219.1 219.1 | 219.1 219.1 | 219.1 219.1 | 219.1 219.1 | 219.1 219.1 | 219.1 219.1 | 219.1 219.1 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 814 1012 | 761 1039 | 730 1045 | 708 1025 | 690 1044 | 675 1012 | 713 993 | 760 968 | 811 959 | 873 949 | 933 938 | 979 925 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 640 839 | 587 865 | 556 871 | 534 852 | 516 870 | 501 838 | 540 819 | 586 794 | 637 785 | 699 775 | 759 764 | 805 751 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 595 793 | 542 820 | 511 826 | 489 806 | 471 825 | 456 793 | 494 774 | 541 749 | 592 740 | 654 730 | 714 719 | 760 706 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 572 770 | 518 797 | 488 803 | 465 783 | 447 802 | 433 769 | 471 750 | 518 726 | 568 716 | 631 707 | 691 696 | 736 683 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | X008@4[卧室] |  | 2.85 | 16.87 | 26 | 60 | 816.4 | 14 | 995.4 | 14 | 0.25 | 0 |
| 相同房间 |  | X008@8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 32.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 6.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.50(次/h) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 东外墙 | F=1.71 K=1.11 D=2.93 | 21.7 18.2 | 21.1 22.1 | 20.4 24.4 | 20.0 25.6 | 19.7 26.1 | 19.4 25.5 | 19.2 24.3 | 19.0 22.8 | 18.8 22.8 | 18.6 22.8 | 18.5 22.6 | 18.3 22.1 |
| 南外墙 | F=6.46 K=1.11 D=2.93 | 64.6 51.9 | 62.4 53.6 | 59.8 55.6 | 58.4 58.3 | 57.2 63.5 | 56.3 67.9 | 55.5 71.2 | 54.9 73.1 | 53.9 73.3 | 53.4 72.0 | 52.8 69.0 | 52.3 66.0 |
| 西外墙 | F=5.13 K=1.11 D=2.93 | 77.5 53.1 | 71.7 54.3 | 61.1 55.9 | 59.7 57.7 | 58.5 59.4 | 57.6 60.9 | 56.7 62.1 | 56.1 63.2 | 55.1 69.1 | 54.6 74.7 | 54.0 78.5 | 53.5 79.1 |
| 南外窗 | F=3.51 K=3.90 SC=0.75 | 102.0 409.5 | 83.2 423.6 | 72.6 421.5 | 61.4 396.9 | 52.1 357.4 | 44.6 321.7 | 88.5 268.9 | 140.3 204.8 | 195.3 174.4 | 261.6 150.4 | 324.8 131.2 | 373.2 114.3 |
| 户墙1 | F=16.06 K=1.93 | 129.9 129.9 | 129.9 129.9 | 129.9 129.9 | 129.9 129.9 | 129.9 129.9 | 129.9 129.9 | 129.9 129.9 | 129.9 129.9 | 129.9 129.9 | 129.9 129.9 | 129.9 129.9 | 129.9 129.9 |
| 户门1 | F=1.89 K=2.30 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 |
| 设备 | 负荷(W) | 40.5 5.9 | 31.2 5.1 | 25.3 4.2 | 21.1 4.2 | 17.7 3.4 | 15.2 3.4 | 13.5 2.5 | 11.8 24.5 | 10.1 35.4 | 9.3 43.9 | 7.6 49.8 | 6.7 54.8 |
| 照明 | 显热(W) | 49.6 4.0 | 29.4 4.0 | 23.3 3.0 | 19.2 3.0 | 16.2 2.0 | 13.2 2.0 | 11.1 37.5 | 9.1 58.7 | 8.1 66.8 | 6.1 72.9 | 6.1 77.9 | 5.1 81.0 |
| 人体 | 显热(W) | 33.1 33.1 | 33.1 33.1 | 33.1 33.1 | 33.1 33.1 | 33.1 33.1 | 33.1 33.1 | 33.1 33.1 | 33.1 33.1 | 33.1 33.1 | 33.1 33.1 | 33.1 33.1 | 33.1 33.1 |
|  | 全热(W) | 57.0 57.0 | 57.0 57.0 | 57.0 57.0 | 57.0 57.0 | 57.0 57.0 | 57.0 57.0 | 57.0 57.0 | 57.0 57.0 | 57.0 57.0 | 57.0 57.0 | 57.0 57.0 | 57.0 57.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 |
| 新风 | 显热(W) | 70.5 70.5 | 70.5 70.5 | 70.5 70.5 | 70.5 70.5 | 70.5 70.5 | 70.5 70.5 | 70.5 70.5 | 70.5 70.5 | 70.5 70.5 | 70.5 70.5 | 70.5 70.5 | 70.5 70.5 |
|  | 全热(W) | 225.5 225.5 | 225.5 225.5 | 225.5 225.5 | 225.5 225.5 | 225.5 225.5 | 225.5 225.5 | 225.5 225.5 | 225.5 225.5 | 225.5 225.5 | 225.5 225.5 | 225.5 225.5 | 225.5 225.5 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 787 973 | 730 993 | 693 995 | 670 976 | 652 942 | 637 912 | 675 897 | 722 878 | 772 873 | 834 867 | 894 860 | 940 848 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 608 794 | 551 814 | 514 816 | 492 797 | 473 764 | 458 733 | 496 718 | 543 699 | 593 694 | 655 688 | 715 681 | 761 669 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.25 0.25 | 0.25 0.25 | 0.25 0.25 | 0.25 0.25 | 0.25 0.25 | 0.25 0.25 | 0.25 0.25 | 0.25 0.25 | 0.25 0.25 | 0.25 0.25 | 0.25 0.25 | 0.25 0.25 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 561 748 | 504 768 | 468 770 | 445 751 | 427 717 | 411 687 | 450 672 | 497 652 | 547 647 | 609 642 | 669 634 | 714 622 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 537 724 | 480 744 | 444 746 | 421 727 | 403 693 | 388 663 | 426 648 | 473 628 | 523 623 | 585 618 | 645 610 | 690 599 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | X009@4[卧室] |  | 2.85 | 51.26 | 26 | 60 | 1958.9 | 13 | 2502.6 | 13 | 0.76 | 0 |
| 相同房间 |  | X009@8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 32.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 6.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.50(次/h) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 东外墙 | F=1.71 K=1.11 D=2.93 | 21.7 18.2 | 21.1 22.1 | 20.4 24.4 | 20.0 25.6 | 19.7 26.1 | 19.4 25.5 | 19.2 24.3 | 19.0 22.8 | 18.8 22.8 | 18.6 22.8 | 18.5 22.6 | 18.3 22.1 |
| 南外墙 | F=11.97 K=1.11 D=2.93 | 119.7 96.2 | 115.7 99.2 | 110.8 103.1 | 108.2 108.0 | 106.1 117.7 | 104.4 125.9 | 102.9 131.9 | 101.8 135.5 | 100.0 135.9 | 99.0 133.4 | 97.9 127.8 | 96.9 122.2 |
| 西外墙 | F=1.71 K=1.11 D=2.93 | 25.8 17.7 | 23.9 18.1 | 20.4 18.6 | 19.9 19.2 | 19.5 19.8 | 19.2 20.3 | 18.9 20.7 | 18.7 21.1 | 18.4 23.0 | 18.2 24.9 | 18.0 26.2 | 17.8 26.4 |
| 南外窗 | F=9.12 K=3.90 SC=0.75 | 264.6 1062.6 | 215.8 1099.0 | 188.3 1091.5 | 159.3 1024.0 | 135.2 927.3 | 115.7 834.8 | 229.7 697.6 | 364.1 531.3 | 506.4 452.6 | 678.0 390.1 | 840.8 340.3 | 968.3 296.5 |
| 户墙1 | F=16.81 K=1.93 | 135.9 135.9 | 135.9 135.9 | 135.9 135.9 | 135.9 135.9 | 135.9 135.9 | 135.9 135.9 | 135.9 135.9 | 135.9 135.9 | 135.9 135.9 | 135.9 135.9 | 135.9 135.9 | 135.9 135.9 |
| 内墙1 | F=9.82 K=1.93 | 174.0 174.0 | 174.0 174.0 | 174.0 174.0 | 174.0 174.0 | 174.0 174.0 | 174.0 174.0 | 174.0 174.0 | 174.0 174.0 | 174.0 174.0 | 174.0 174.0 | 174.0 174.0 | 174.0 174.0 |
| 内墙1 | F=2.42 K=1.93 | 19.5 19.5 | 19.5 19.5 | 19.5 19.5 | 19.5 19.5 | 19.5 33.5 | 19.5 33.5 | 19.5 33.5 | 19.5 33.5 | 19.5 33.5 | 19.5 33.5 | 19.5 33.5 | 19.5 33.5 |
| 内门1 | F=1.58 K=2.30 | 33.4 33.4 | 33.4 33.4 | 33.4 33.4 | 33.4 33.4 | 33.4 33.4 | 33.4 33.4 | 33.4 33.4 | 33.4 33.4 | 33.4 33.4 | 33.4 33.4 | 33.4 33.4 | 33.4 33.4 |
| 内门1 | F=1.58 K=2.30 | 15.2 15.2 | 15.2 15.2 | 15.2 15.2 | 15.2 15.2 | 15.2 26.1 | 15.2 26.1 | 15.2 26.1 | 15.2 26.1 | 15.2 26.1 | 15.2 26.1 | 15.2 26.1 | 15.2 26.1 |
| 设备 | 负荷(W) | 123.0 17.9 | 94.8 15.4 | 76.9 12.8 | 64.1 12.8 | 53.8 10.3 | 46.1 10.3 | 41.0 7.7 | 35.9 74.3 | 30.8 107.6 | 28.2 133.3 | 23.1 151.2 | 20.5 166.6 |
| 照明 | 显热(W) | 150.7 12.3 | 89.2 12.3 | 70.7 9.2 | 58.4 9.2 | 49.2 6.2 | 40.0 6.2 | 33.8 113.8 | 27.7 178.4 | 24.6 203.0 | 18.5 221.4 | 18.5 236.8 | 15.4 246.0 |
| 人体 | 显热(W) | 100.6 100.6 | 100.6 100.6 | 100.6 100.6 | 100.6 100.6 | 100.6 100.6 | 100.6 100.6 | 100.6 100.6 | 100.6 100.6 | 100.6 100.6 | 100.6 100.6 | 100.6 100.6 | 100.6 100.6 |
|  | 全热(W) | 173.3 173.3 | 173.3 173.3 | 173.3 173.3 | 173.3 173.3 | 173.3 173.3 | 173.3 173.3 | 173.3 173.3 | 173.3 173.3 | 173.3 173.3 | 173.3 173.3 | 173.3 173.3 | 173.3 173.3 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 |
| 新风 | 显热(W) | 214.1 214.1 | 214.1 214.1 | 214.1 214.1 | 214.1 214.1 | 214.1 214.1 | 214.1 214.1 | 214.1 214.1 | 214.1 214.1 | 214.1 214.1 | 214.1 214.1 | 214.1 214.1 | 214.1 214.1 |
|  | 全热(W) | 685.1 685.1 | 685.1 685.1 | 685.1 685.1 | 685.1 685.1 | 685.1 685.1 | 685.1 685.1 | 685.1 685.1 | 685.1 685.1 | 685.1 685.1 | 685.1 685.1 | 685.1 685.1 | 685.1 685.1 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.65 0.65 | 0.65 0.65 | 0.65 0.65 | 0.65 0.65 | 0.65 0.65 | 0.65 0.65 | 0.65 0.65 | 0.65 0.65 | 0.65 0.65 | 0.65 0.65 | 0.65 0.65 | 0.65 0.65 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 1942 2461 | 1797 2503 | 1724 2496 | 1666 2435 | 1620 2369 | 1581 2284 | 1682 2257 | 1804 2225 | 1935 2206 | 2097 2187 | 2253 2166 | 2374 2141 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 1398 1918 | 1253 1959 | 1180 1952 | 1123 1892 | 1076 1825 | 1038 1740 | 1138 1714 | 1260 1681 | 1392 1663 | 1553 1644 | 1709 1622 | 1830 1597 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.76 0.76 | 0.76 0.76 | 0.76 0.76 | 0.76 0.76 | 0.76 0.76 | 0.76 0.76 | 0.76 0.76 | 0.76 0.76 | 0.76 0.76 | 0.76 0.76 | 0.76 0.76 | 0.76 0.76 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 1257 1776 | 1112 1817 | 1039 1811 | 981 1750 | 935 1683 | 896 1599 | 997 1572 | 1119 1539 | 1250 1521 | 1412 1502 | 1568 1481 | 1689 1456 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 1184 1704 | 1039 1745 | 966 1738 | 909 1678 | 862 1611 | 823 1526 | 924 1499 | 1046 1467 | 1178 1448 | 1339 1429 | 1495 1408 | 1616 1383 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | X011@4[卧室] |  | 2.85 | 10.92 | 26 | 60 | 571.6 | 14 | 687.4 | 14 | 0.16 | 0 |
| 相同房间 |  | X011@5,X011@6,X011@7,X011@8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 32.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 6.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.50(次/h) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 南外墙 | F=5.80 K=1.11 D=2.93 | 58.0 46.7 | 56.1 48.1 | 53.7 50.0 | 52.5 52.4 | 51.4 57.1 | 50.6 61.0 | 49.9 63.9 | 49.4 65.7 | 48.5 65.9 | 48.0 64.7 | 47.5 62.0 | 47.0 59.3 |
| 西外墙 | F=11.12 K=1.11 D=2.93 | 168.0 115.0 | 155.5 117.7 | 132.5 121.1 | 129.3 124.9 | 126.8 128.7 | 124.7 131.9 | 122.9 134.6 | 121.5 136.9 | 119.5 149.8 | 118.3 161.8 | 117.0 170.0 | 115.9 171.4 |
| 南外窗 | F=2.17 K=3.90 SC=0.75 | 63.1 253.4 | 51.5 262.1 | 44.9 261.2 | 38.0 245.1 | 32.2 221.2 | 27.6 199.1 | 54.8 166.4 | 86.8 126.7 | 120.9 107.9 | 160.9 93.0 | 199.4 81.2 | 230.9 70.7 |
| 户墙1 | F=6.09 K=1.93 | 49.2 49.2 | 49.2 49.2 | 49.2 49.2 | 49.2 49.2 | 49.2 49.2 | 49.2 49.2 | 49.2 49.2 | 49.2 49.2 | 49.2 49.2 | 49.2 49.2 | 49.2 49.2 | 49.2 49.2 |
| 户门1 | F=1.89 K=2.30 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 |
| 设备 | 负荷(W) | 26.2 3.8 | 20.2 3.3 | 16.4 2.7 | 13.6 2.7 | 11.5 2.2 | 9.8 2.2 | 8.7 1.6 | 7.6 15.8 | 6.6 22.9 | 6.0 28.4 | 4.9 32.2 | 4.4 35.5 |
| 照明 | 显热(W) | 32.1 2.6 | 19.0 2.6 | 15.1 2.0 | 12.4 2.0 | 10.5 1.3 | 8.5 1.3 | 7.2 24.2 | 5.9 38.0 | 5.2 43.2 | 3.9 47.2 | 3.9 50.5 | 3.3 52.4 |
| 人体 | 显热(W) | 21.4 21.4 | 21.4 21.4 | 21.4 21.4 | 21.4 21.4 | 21.4 21.4 | 21.4 21.4 | 21.4 21.4 | 21.4 21.4 | 21.4 21.4 | 21.4 21.4 | 21.4 21.4 | 21.4 21.4 |
|  | 全热(W) | 36.9 36.9 | 36.9 36.9 | 36.9 36.9 | 36.9 36.9 | 36.9 36.9 | 36.9 36.9 | 36.9 36.9 | 36.9 36.9 | 36.9 36.9 | 36.9 36.9 | 36.9 36.9 | 36.9 36.9 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 |
| 新风 | 显热(W) | 45.6 45.6 | 45.6 45.6 | 45.6 45.6 | 45.6 45.6 | 45.6 45.6 | 45.6 45.6 | 45.6 45.6 | 45.6 45.6 | 45.6 45.6 | 45.6 45.6 | 45.6 45.6 | 45.6 45.6 |
|  | 全热(W) | 146.0 146.0 | 146.0 146.0 | 146.0 146.0 | 146.0 146.0 | 146.0 146.0 | 146.0 146.0 | 146.0 146.0 | 146.0 146.0 | 146.0 146.0 | 146.0 146.0 | 146.0 146.0 | 146.0 146.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 598 672 | 553 684 | 513 687 | 496 678 | 483 661 | 472 646 | 494 641 | 522 633 | 551 640 | 588 646 | 623 646 | 652 640 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 482 556 | 437 568 | 397 572 | 380 562 | 367 545 | 356 530 | 378 525 | 406 518 | 435 524 | 472 530 | 507 530 | 536 524 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 452 526 | 407 538 | 367 541 | 350 532 | 337 515 | 326 500 | 348 495 | 376 488 | 405 494 | 442 500 | 477 500 | 506 494 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 436 510 | 391 523 | 352 526 | 335 516 | 321 499 | 310 484 | 332 480 | 360 472 | 390 479 | 426 484 | 462 485 | 490 478 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | X012@4[卧室] |  | 2.85 | 10.36 | 26 | 60 | 558.8 | 13 | 668.7 | 13 | 0.15 | 0 |
| 相同房间 |  | X012@7,X012@8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 32.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 6.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.50(次/h) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 南外墙 | F=5.80 K=1.11 D=2.93 | 58.0 46.7 | 56.1 48.1 | 53.7 50.0 | 52.5 52.4 | 51.4 57.1 | 50.6 61.0 | 49.9 63.9 | 49.4 65.7 | 48.5 65.9 | 48.0 64.7 | 47.5 62.0 | 47.0 59.3 |
| 东与非采暖阳台相邻外墙 | F=5.84 K=1.13 D=2.93 | 47.4 47.4 | 47.4 47.4 | 47.4 47.4 | 47.4 47.4 | 47.4 47.4 | 47.4 47.4 | 47.4 47.4 | 47.4 47.4 | 47.4 47.4 | 47.4 47.4 | 47.4 47.4 | 47.4 47.4 |
| 南外窗 | F=2.17 K=3.90 SC=0.75 | 63.1 253.4 | 51.5 262.1 | 44.9 259.0 | 38.0 244.0 | 32.2 221.2 | 27.6 199.1 | 54.8 166.4 | 86.8 126.7 | 120.9 107.9 | 160.9 93.0 | 199.4 81.2 | 230.9 70.7 |
| 东不采暖封闭阳台窗 | F=4.70 K=3.90 SC=0.75 | 132.0 132.0 | 132.0 132.0 | 132.0 132.0 | 132.0 132.0 | 132.0 132.0 | 132.0 132.0 | 132.0 132.0 | 132.0 132.0 | 132.0 132.0 | 132.0 132.0 | 132.0 132.0 | 132.0 132.0 |
| 设备 | 负荷(W) | 24.9 3.6 | 19.2 3.1 | 15.5 2.6 | 12.9 2.6 | 10.9 2.1 | 9.3 2.1 | 8.3 1.6 | 7.3 15.0 | 6.2 21.8 | 5.7 26.9 | 4.7 30.6 | 4.1 33.7 |
| 照明 | 显热(W) | 30.5 2.5 | 18.0 2.5 | 14.3 1.9 | 11.8 1.9 | 9.9 1.2 | 8.1 1.2 | 6.8 23.0 | 5.6 36.1 | 5.0 41.0 | 3.7 44.8 | 3.7 47.9 | 3.1 49.7 |
| 人体 | 显热(W) | 20.3 20.3 | 20.3 20.3 | 20.3 20.3 | 20.3 20.3 | 20.3 20.3 | 20.3 20.3 | 20.3 20.3 | 20.3 20.3 | 20.3 20.3 | 20.3 20.3 | 20.3 20.3 | 20.3 20.3 |
|  | 全热(W) | 35.0 35.0 | 35.0 35.0 | 35.0 35.0 | 35.0 35.0 | 35.0 35.0 | 35.0 35.0 | 35.0 35.0 | 35.0 35.0 | 35.0 35.0 | 35.0 35.0 | 35.0 35.0 | 35.0 35.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 |
| 新风 | 显热(W) | 43.3 43.3 | 43.3 43.3 | 43.3 43.3 | 43.3 43.3 | 43.3 43.3 | 43.3 43.3 | 43.3 43.3 | 43.3 43.3 | 43.3 43.3 | 43.3 43.3 | 43.3 43.3 | 43.3 43.3 |
|  | 全热(W) | 138.5 138.5 | 138.5 138.5 | 138.5 138.5 | 138.5 138.5 | 138.5 138.5 | 138.5 138.5 | 138.5 138.5 | 138.5 138.5 | 138.5 138.5 | 138.5 138.5 | 138.5 138.5 | 138.5 138.5 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.13 0.13 | 0.13 0.13 | 0.13 0.13 | 0.13 0.13 | 0.13 0.13 | 0.13 0.13 | 0.13 0.13 | 0.13 0.13 | 0.13 0.13 | 0.13 0.13 | 0.13 0.13 | 0.13 0.13 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 529 659 | 498 669 | 481 666 | 468 654 | 457 634 | 448 616 | 473 608 | 502 596 | 533 589 | 571 582 | 608 574 | 638 566 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 419 549 | 388 559 | 371 556 | 358 544 | 347 524 | 339 506 | 363 498 | 392 486 | 423 480 | 461 472 | 498 465 | 528 456 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.15 0.15 | 0.15 0.15 | 0.15 0.15 | 0.15 0.15 | 0.15 0.15 | 0.15 0.15 | 0.15 0.15 | 0.15 0.15 | 0.15 0.15 | 0.15 0.15 | 0.15 0.15 | 0.15 0.15 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 391 521 | 359 530 | 343 528 | 330 515 | 319 496 | 310 478 | 334 469 | 363 458 | 395 451 | 433 444 | 470 436 | 500 428 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 376 506 | 344 516 | 328 513 | 315 501 | 304 481 | 295 463 | 319 455 | 349 443 | 380 436 | 418 429 | 455 421 | 485 413 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | X024@4[电] |  | 2.85 | 1.05 | 26 | 60 | 32.9 | 23 | 44.0 | 23 | 0.02 | 0 |
| 相同房间 |  | X024@5,X024@6,X024@7,X024@8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 32.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 6.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.50(次/h) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 户墙1 | F=1.99 K=1.93 | 16.1 16.1 | 16.1 16.1 | 16.1 16.1 | 16.1 16.1 | 16.1 16.1 | 16.1 16.1 | 16.1 16.1 | 16.1 16.1 | 16.1 16.1 | 16.1 16.1 | 16.1 16.1 | 16.1 16.1 |
| 设备 | 负荷(W) | 5.3 5.3 | 5.3 5.3 | 5.3 5.3 | 5.3 5.3 | 5.3 5.3 | 5.3 5.3 | 5.3 5.3 | 5.3 5.3 | 5.3 5.3 | 5.3 5.3 | 5.3 5.3 | 5.3 5.3 |
| 照明 | 显热(W) | 3.1 0.3 | 1.8 0.3 | 1.4 0.2 | 1.2 0.2 | 1.0 0.1 | 0.8 0.1 | 0.7 2.3 | 0.6 3.7 | 0.5 4.2 | 0.4 4.5 | 0.4 4.9 | 0.3 5.0 |
| 人体 | 显热(W) | 2.1 2.1 | 2.1 2.1 | 2.1 2.1 | 2.1 2.1 | 2.1 2.1 | 2.1 2.1 | 2.1 2.1 | 2.1 2.1 | 2.1 2.1 | 2.1 2.1 | 2.1 2.1 | 2.1 2.1 |
|  | 全热(W) | 3.6 3.6 | 3.6 3.6 | 3.6 3.6 | 3.6 3.6 | 3.6 3.6 | 3.6 3.6 | 3.6 3.6 | 3.6 3.6 | 3.6 3.6 | 3.6 3.6 | 3.6 3.6 | 3.6 3.6 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 4.4 4.4 | 4.4 4.4 | 4.4 4.4 | 4.4 4.4 | 4.4 4.4 | 4.4 4.4 | 4.4 4.4 | 4.4 4.4 | 4.4 4.4 | 4.4 4.4 | 4.4 4.4 | 4.4 4.4 |
|  | 全热(W) | 14.0 14.0 | 14.0 14.0 | 14.0 14.0 | 14.0 14.0 | 14.0 14.0 | 14.0 14.0 | 14.0 14.0 | 14.0 14.0 | 14.0 14.0 | 14.0 14.0 | 14.0 14.0 | 14.0 14.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 42 39 | 41 39 | 40 39 | 40 39 | 40 39 | 40 39 | 40 41 | 40 43 | 39 43 | 39 43 | 39 44 | 39 44 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 31 28 | 30 28 | 29 28 | 29 28 | 29 28 | 29 28 | 29 30 | 28 31 | 28 32 | 28 32 | 28 33 | 28 33 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 28 25 | 27 25 | 26 25 | 26 25 | 26 25 | 26 25 | 26 27 | 25 29 | 25 29 | 25 29 | 25 30 | 25 30 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 27 24 | 25 24 | 25 24 | 25 24 | 24 24 | 24 24 | 24 26 | 24 27 | 24 28 | 24 28 | 24 28 | 24 28 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | X025@4[水] |  | 2.85 | 1.05 | 26 | 60 | 16.7 | 23 | 27.9 | 23 | 0.02 | 0 |
| 相同房间 |  | X025@5,X025@6,X025@7,X025@8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 32.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 6.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.50(次/h) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 设备 | 负荷(W) | 5.3 5.3 | 5.3 5.3 | 5.3 5.3 | 5.3 5.3 | 5.3 5.3 | 5.3 5.3 | 5.3 5.3 | 5.3 5.3 | 5.3 5.3 | 5.3 5.3 | 5.3 5.3 | 5.3 5.3 |
| 照明 | 显热(W) | 3.1 0.3 | 1.8 0.3 | 1.4 0.2 | 1.2 0.2 | 1.0 0.1 | 0.8 0.1 | 0.7 2.3 | 0.6 3.7 | 0.5 4.2 | 0.4 4.5 | 0.4 4.9 | 0.3 5.0 |
| 人体 | 显热(W) | 2.1 2.1 | 2.1 2.1 | 2.1 2.1 | 2.1 2.1 | 2.1 2.1 | 2.1 2.1 | 2.1 2.1 | 2.1 2.1 | 2.1 2.1 | 2.1 2.1 | 2.1 2.1 | 2.1 2.1 |
|  | 全热(W) | 3.6 3.6 | 3.6 3.6 | 3.6 3.6 | 3.6 3.6 | 3.6 3.6 | 3.6 3.6 | 3.6 3.6 | 3.6 3.6 | 3.6 3.6 | 3.6 3.6 | 3.6 3.6 | 3.6 3.6 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 4.4 4.4 | 4.4 4.4 | 4.4 4.4 | 4.4 4.4 | 4.4 4.4 | 4.4 4.4 | 4.4 4.4 | 4.4 4.4 | 4.4 4.4 | 4.4 4.4 | 4.4 4.4 | 4.4 4.4 |
|  | 全热(W) | 14.0 14.0 | 14.0 14.0 | 14.0 14.0 | 14.0 14.0 | 14.0 14.0 | 14.0 14.0 | 14.0 14.0 | 14.0 14.0 | 14.0 14.0 | 14.0 14.0 | 14.0 14.0 | 14.0 14.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 26 23 | 25 23 | 24 23 | 24 23 | 24 23 | 24 23 | 24 25 | 23 26 | 23 27 | 23 27 | 23 28 | 23 28 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 15 12 | 14 12 | 13 12 | 13 12 | 13 12 | 13 12 | 12 14 | 12 15 | 12 16 | 12 16 | 12 17 | 12 17 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 12 9 | 11 9 | 10 9 | 10 9 | 10 9 | 10 9 | 9 11 | 9 12 | 9 13 | 9 13 | 9 14 | 9 14 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 10 8 | 9 8 | 9 7 | 9 7 | 8 7 | 8 7 | 8 10 | 8 11 | 8 11 | 8 12 | 8 12 | 8 12 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | X026@4[前室] |  | 2.85 | 23.58 | 26 | 60 | 1049.9 | 22 | 1300.1 | 22 | 0.35 | 0 |
| 相同房间 |  | X026@5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 32.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 6.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.50(次/h) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 西外墙 | F=4.56 K=1.11 D=2.93 | 68.9 47.2 | 63.8 48.3 | 54.3 49.7 | 53.1 51.3 | 52.0 52.8 | 51.2 54.1 | 50.4 55.2 | 49.9 56.1 | 49.0 61.4 | 48.5 66.4 | 48.0 69.7 | 47.6 70.3 |
| 北外墙 | F=5.01 K=1.11 D=2.93 | 47.4 35.5 | 46.2 39.3 | 41.4 40.3 | 40.3 40.4 | 39.4 42.1 | 38.8 43.6 | 38.1 44.8 | 37.7 45.8 | 37.0 46.5 | 36.6 46.8 | 36.1 46.4 | 35.8 46.5 |
| 东外墙 | F=4.56 K=1.11 D=2.93 | 57.9 48.6 | 56.3 58.9 | 54.4 65.1 | 53.4 68.3 | 52.5 69.5 | 51.8 68.0 | 51.2 64.8 | 50.8 60.7 | 50.1 60.8 | 49.7 60.7 | 49.2 60.2 | 48.8 59.0 |
| 北外窗 | F=2.40 K=3.90 SC=0.75 | 67.8 249.2 | 55.1 261.2 | 48.0 265.4 | 40.6 257.3 | 34.4 236.1 | 29.3 222.3 | 78.2 204.5 | 100.7 140.0 | 134.4 116.3 | 172.0 100.1 | 203.1 87.3 | 228.7 76.0 |
| 内墙1 | F=3.93 K=1.93 | 31.8 31.8 | 31.8 31.8 | 31.8 31.8 | 31.8 31.8 | 31.8 31.8 | 31.8 31.8 | 31.8 31.8 | 31.8 31.8 | 31.8 31.8 | 31.8 31.8 | 31.8 31.8 | 31.8 31.8 |
| 户墙1 | F=2.17 K=1.93 | 17.6 17.6 | 17.6 17.6 | 17.6 17.6 | 17.6 17.6 | 17.6 17.6 | 17.6 17.6 | 17.6 17.6 | 17.6 17.6 | 17.6 17.6 | 17.6 17.6 | 17.6 17.6 | 17.6 17.6 |
| 户墙1 | F=3.96 K=1.93 | 32.0 32.0 | 32.0 32.0 | 32.0 32.0 | 32.0 32.0 | 32.0 32.0 | 32.0 32.0 | 32.0 32.0 | 32.0 32.0 | 32.0 32.0 | 32.0 32.0 | 32.0 32.0 | 32.0 32.0 |
| 户墙1 | F=3.99 K=1.93 | 32.3 32.3 | 32.3 32.3 | 32.3 32.3 | 32.3 32.3 | 32.3 32.3 | 32.3 32.3 | 32.3 32.3 | 32.3 32.3 | 32.3 32.3 | 32.3 32.3 | 32.3 32.3 | 32.3 32.3 |
| 内墙1 | F=5.70 K=1.93 | 46.1 46.1 | 46.1 46.1 | 46.1 46.1 | 46.1 46.1 | 46.1 79.0 | 46.1 79.0 | 46.1 79.0 | 46.1 79.0 | 46.1 79.0 | 46.1 79.0 | 46.1 79.0 | 46.1 79.0 |
| 内墙1 | F=5.70 K=1.93 | 46.1 46.1 | 46.1 46.1 | 46.1 46.1 | 46.1 46.1 | 46.1 79.0 | 46.1 79.0 | 46.1 79.0 | 46.1 79.0 | 46.1 79.0 | 46.1 79.0 | 46.1 79.0 | 46.1 79.0 |
| 户墙1 | F=6.27 K=1.93 | 50.7 50.7 | 50.7 50.7 | 50.7 50.7 | 50.7 50.7 | 50.7 50.7 | 50.7 50.7 | 50.7 50.7 | 50.7 50.7 | 50.7 50.7 | 50.7 50.7 | 50.7 50.7 | 50.7 50.7 |
| 户墙1 | F=2.17 K=1.93 | 17.6 17.6 | 17.6 17.6 | 17.6 17.6 | 17.6 17.6 | 17.6 17.6 | 17.6 17.6 | 17.6 17.6 | 17.6 17.6 | 17.6 17.6 | 17.6 17.6 | 17.6 17.6 | 17.6 17.6 |
| 内窗1 | F=2.31 K=3.90 | 37.8 37.8 | 37.8 37.8 | 37.8 37.8 | 37.8 37.8 | 37.8 37.8 | 37.8 37.8 | 37.8 37.8 | 37.8 37.8 | 37.8 37.8 | 37.8 37.8 | 37.8 37.8 | 37.8 37.8 |
| 内门1 | F=4.62 K=2.30 | 44.7 44.7 | 44.7 44.7 | 44.7 44.7 | 44.7 44.7 | 44.7 44.7 | 44.7 44.7 | 44.7 44.7 | 44.7 44.7 | 44.7 44.7 | 44.7 44.7 | 44.7 44.7 | 44.7 44.7 |
| 户门1 | F=2.10 K=2.30 | 20.3 20.3 | 20.3 20.3 | 20.3 20.3 | 20.3 20.3 | 20.3 20.3 | 20.3 20.3 | 20.3 20.3 | 20.3 20.3 | 20.3 20.3 | 20.3 20.3 | 20.3 20.3 | 20.3 20.3 |
| 户门1 | F=2.10 K=2.30 | 20.3 20.3 | 20.3 20.3 | 20.3 20.3 | 20.3 20.3 | 20.3 20.3 | 20.3 20.3 | 20.3 20.3 | 20.3 20.3 | 20.3 20.3 | 20.3 20.3 | 20.3 20.3 | 20.3 20.3 |
| 设备 | 负荷(W) | 56.6 8.3 | 43.6 7.1 | 35.4 5.9 | 29.5 5.9 | 24.8 4.7 | 21.2 4.7 | 18.9 3.5 | 16.5 34.2 | 14.1 49.5 | 13.0 61.3 | 10.6 69.6 | 9.4 76.6 |
| 照明 | 显热(W) | 69.3 5.7 | 41.0 5.7 | 32.5 4.2 | 26.9 4.2 | 22.6 2.8 | 18.4 2.8 | 15.6 52.3 | 12.7 82.1 | 11.3 93.4 | 8.5 101.9 | 8.5 108.9 | 7.1 113.2 |
| 人体 | 显热(W) | 46.3 46.3 | 46.3 46.3 | 46.3 46.3 | 46.3 46.3 | 46.3 46.3 | 46.3 46.3 | 46.3 46.3 | 46.3 46.3 | 46.3 46.3 | 46.3 46.3 | 46.3 46.3 | 46.3 46.3 |
|  | 全热(W) | 79.7 79.7 | 79.7 79.7 | 79.7 79.7 | 79.7 79.7 | 79.7 79.7 | 79.7 79.7 | 79.7 79.7 | 79.7 79.7 | 79.7 79.7 | 79.7 79.7 | 79.7 79.7 | 79.7 79.7 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 |
| 新风 | 显热(W) | 98.5 98.5 | 98.5 98.5 | 98.5 98.5 | 98.5 98.5 | 98.5 98.5 | 98.5 98.5 | 98.5 98.5 | 98.5 98.5 | 98.5 98.5 | 98.5 98.5 | 98.5 98.5 | 98.5 98.5 |
|  | 全热(W) | 315.2 315.2 | 315.2 315.2 | 315.2 315.2 | 315.2 315.2 | 315.2 315.2 | 315.2 315.2 | 315.2 315.2 | 315.2 315.2 | 315.2 315.2 | 315.2 315.2 | 315.2 315.2 | 315.2 315.2 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.30 0.30 | 0.30 0.30 | 0.30 0.30 | 0.30 0.30 | 0.30 0.30 | 0.30 0.30 | 0.30 0.30 | 0.30 0.30 | 0.30 0.30 | 0.30 0.30 | 0.30 0.30 | 0.30 0.30 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 1160 1186 | 1098 1213 | 1058 1223 | 1036 1220 | 1018 1266 | 1003 1253 | 1045 1283 | 1060 1277 | 1088 1286 | 1120 1295 | 1148 1300 | 1169 1300 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 910 936 | 848 962 | 808 973 | 786 969 | 768 1016 | 753 1003 | 794 1033 | 810 1027 | 838 1036 | 870 1045 | 898 1050 | 919 1049 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.35 0.35 | 0.35 0.35 | 0.35 0.35 | 0.35 0.35 | 0.35 0.35 | 0.35 0.35 | 0.35 0.35 | 0.35 0.35 | 0.35 0.35 | 0.35 0.35 | 0.35 0.35 | 0.35 0.35 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 845 871 | 783 897 | 743 907 | 721 904 | 703 951 | 688 938 | 729 968 | 745 962 | 773 971 | 805 980 | 833 985 | 854 984 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 811 838 | 750 864 | 710 874 | 687 871 | 669 917 | 654 905 | 696 935 | 712 928 | 739 937 | 772 946 | 799 951 | 821 951 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | X027@4[前室] |  | 2.85 | 23.58 | 26 | 60 | 999.3 | 22 | 1249.4 | 22 | 0.35 | 0 |
| 相同房间 |  | X027@5,X027@6,X027@7,X027@8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 32.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 6.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.50(次/h) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 东外墙 | F=4.55 K=1.11 D=2.93 | 57.8 48.4 | 56.2 58.7 | 54.3 64.9 | 53.2 68.2 | 52.4 69.3 | 51.7 67.8 | 51.1 64.7 | 50.7 60.6 | 49.9 60.6 | 49.5 60.6 | 49.1 60.0 | 48.7 58.9 |
| 北外墙 | F=5.01 K=1.11 D=2.93 | 47.4 35.5 | 46.2 39.3 | 41.4 40.3 | 40.3 40.4 | 39.4 42.1 | 38.8 43.6 | 38.1 44.8 | 37.7 45.8 | 37.0 46.5 | 36.6 46.8 | 36.1 46.4 | 35.8 46.5 |
| 西外墙 | F=4.56 K=1.11 D=2.93 | 68.9 47.2 | 63.8 48.3 | 54.3 49.7 | 53.1 51.3 | 52.0 52.8 | 51.2 54.1 | 50.4 55.2 | 49.9 56.1 | 49.0 61.4 | 48.5 66.4 | 48.0 69.7 | 47.6 70.3 |
| 北外窗 | F=2.40 K=3.90 SC=0.75 | 67.8 249.2 | 55.1 261.2 | 48.0 265.4 | 40.6 257.3 | 34.4 235.5 | 29.3 226.1 | 71.3 204.5 | 100.7 140.0 | 134.4 116.3 | 172.0 100.1 | 203.1 87.3 | 228.7 76.0 |
| 户墙1 | F=2.17 K=1.93 | 17.6 17.6 | 17.6 17.6 | 17.6 17.6 | 17.6 17.6 | 17.6 17.6 | 17.6 17.6 | 17.6 17.6 | 17.6 17.6 | 17.6 17.6 | 17.6 17.6 | 17.6 17.6 | 17.6 17.6 |
| 户墙1 | F=4.17 K=1.93 | 33.7 33.7 | 33.7 33.7 | 33.7 33.7 | 33.7 33.7 | 33.7 33.7 | 33.7 33.7 | 33.7 33.7 | 33.7 33.7 | 33.7 33.7 | 33.7 33.7 | 33.7 33.7 | 33.7 33.7 |
| 内墙1 | F=9.70 K=1.93 | 171.8 171.8 | 171.8 171.8 | 171.8 171.8 | 171.8 171.8 | 171.8 171.8 | 171.8 171.8 | 171.8 171.8 | 171.8 171.8 | 171.8 171.8 | 171.8 171.8 | 171.8 171.8 | 171.8 171.8 |
| 内墙1 | F=5.70 K=1.93 | 46.1 46.1 | 46.1 46.1 | 46.1 46.1 | 46.1 46.1 | 46.1 79.0 | 46.1 79.0 | 46.1 79.0 | 46.1 79.0 | 46.1 79.0 | 46.1 79.0 | 46.1 79.0 | 46.1 79.0 |
| 户墙1 | F=3.96 K=1.93 | 32.0 32.0 | 32.0 32.0 | 32.0 32.0 | 32.0 32.0 | 32.0 32.0 | 32.0 32.0 | 32.0 32.0 | 32.0 32.0 | 32.0 32.0 | 32.0 32.0 | 32.0 32.0 | 32.0 32.0 |
| 内窗1 | F=2.31 K=3.90 | 37.8 37.8 | 37.8 37.8 | 37.8 37.8 | 37.8 37.8 | 37.8 37.8 | 37.8 37.8 | 37.8 37.8 | 37.8 37.8 | 37.8 37.8 | 37.8 37.8 | 37.8 37.8 | 37.8 37.8 |
| 户门1 | F=2.10 K=2.30 | 20.3 20.3 | 20.3 20.3 | 20.3 20.3 | 20.3 20.3 | 20.3 20.3 | 20.3 20.3 | 20.3 20.3 | 20.3 20.3 | 20.3 20.3 | 20.3 20.3 | 20.3 20.3 | 20.3 20.3 |
| 户门1 | F=2.10 K=2.30 | 20.3 20.3 | 20.3 20.3 | 20.3 20.3 | 20.3 20.3 | 20.3 20.3 | 20.3 20.3 | 20.3 20.3 | 20.3 20.3 | 20.3 20.3 | 20.3 20.3 | 20.3 20.3 | 20.3 20.3 |
| 设备 | 负荷(W) | 56.6 8.3 | 43.6 7.1 | 35.4 5.9 | 29.5 5.9 | 24.8 4.7 | 21.2 4.7 | 18.9 3.5 | 16.5 34.2 | 14.1 49.5 | 13.0 61.3 | 10.6 69.6 | 9.4 76.6 |
| 照明 | 显热(W) | 69.3 5.7 | 41.0 5.7 | 32.5 4.2 | 26.9 4.2 | 22.6 2.8 | 18.4 2.8 | 15.6 52.3 | 12.7 82.1 | 11.3 93.4 | 8.5 101.9 | 8.5 108.9 | 7.1 113.2 |
| 人体 | 显热(W) | 46.3 46.3 | 46.3 46.3 | 46.3 46.3 | 46.3 46.3 | 46.3 46.3 | 46.3 46.3 | 46.3 46.3 | 46.3 46.3 | 46.3 46.3 | 46.3 46.3 | 46.3 46.3 | 46.3 46.3 |
|  | 全热(W) | 79.7 79.7 | 79.7 79.7 | 79.7 79.7 | 79.7 79.7 | 79.7 79.7 | 79.7 79.7 | 79.7 79.7 | 79.7 79.7 | 79.7 79.7 | 79.7 79.7 | 79.7 79.7 | 79.7 79.7 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 |
| 新风 | 显热(W) | 98.5 98.5 | 98.5 98.5 | 98.5 98.5 | 98.5 98.5 | 98.5 98.5 | 98.5 98.5 | 98.5 98.5 | 98.5 98.5 | 98.5 98.5 | 98.5 98.5 | 98.5 98.5 | 98.5 98.5 |
|  | 全热(W) | 315.2 315.2 | 315.2 315.2 | 315.2 315.2 | 315.2 315.2 | 315.2 315.2 | 315.2 315.2 | 315.2 315.2 | 315.2 315.2 | 315.2 315.2 | 315.2 315.2 | 315.2 315.2 | 315.2 315.2 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.30 0.30 | 0.30 0.30 | 0.30 0.30 | 0.30 0.30 | 0.30 0.30 | 0.30 0.30 | 0.30 0.30 | 0.30 0.30 | 0.30 0.30 | 0.30 0.30 | 0.30 0.30 | 0.30 0.30 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 1142 1169 | 1081 1195 | 1041 1205 | 1018 1202 | 1000 1215 | 985 1207 | 1020 1233 | 1043 1226 | 1070 1235 | 1103 1244 | 1130 1249 | 1152 1249 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 892 919 | 830 945 | 790 955 | 768 952 | 750 965 | 735 956 | 770 982 | 793 976 | 820 985 | 852 994 | 880 999 | 902 999 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.35 0.35 | 0.35 0.35 | 0.35 0.35 | 0.35 0.35 | 0.35 0.35 | 0.35 0.35 | 0.35 0.35 | 0.35 0.35 | 0.35 0.35 | 0.35 0.35 | 0.35 0.35 | 0.35 0.35 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 827 854 | 765 880 | 725 890 | 703 887 | 685 900 | 670 891 | 705 917 | 728 911 | 755 920 | 787 929 | 815 934 | 837 934 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 794 820 | 732 846 | 692 856 | 669 853 | 652 866 | 637 858 | 671 884 | 694 878 | 722 887 | 754 896 | 781 901 | 803 900 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | X029@4[卧室] |  | 2.85 | 9.99 | 26 | 60 | 659.3 | 16 | 765.2 | 16 | 0.15 | 0 |
| 相同房间 |  | X029@5,X029@6,X029@7,X029@8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 32.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 6.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.50(次/h) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 东外墙 | F=7.70 K=1.11 D=2.93 | 97.8 81.9 | 95.1 99.3 | 91.9 109.9 | 90.1 115.4 | 88.6 117.3 | 87.5 114.8 | 86.5 109.4 | 85.7 102.5 | 84.5 102.6 | 83.8 102.5 | 83.1 101.6 | 82.4 99.6 |
| 北外墙 | F=6.52 K=1.11 D=2.93 | 61.7 46.2 | 60.2 51.2 | 53.9 52.4 | 52.5 52.6 | 51.4 54.8 | 50.5 56.7 | 49.7 58.3 | 49.1 59.7 | 48.2 60.5 | 47.6 60.9 | 47.0 60.5 | 46.6 60.5 |
| 北外窗 | F=1.74 K=3.90 SC=0.75 | 49.1 180.7 | 40.0 189.4 | 34.8 192.4 | 29.4 186.5 | 24.9 171.2 | 21.3 161.2 | 51.7 141.1 | 73.0 99.1 | 97.5 84.3 | 124.7 72.6 | 147.3 63.3 | 165.8 55.1 |
| 户墙1 | F=11.63 K=1.93 | 94.0 94.0 | 94.0 94.0 | 94.0 94.0 | 94.0 94.0 | 94.0 94.0 | 94.0 94.0 | 94.0 94.0 | 94.0 94.0 | 94.0 94.0 | 94.0 94.0 | 94.0 94.0 | 94.0 94.0 |
| 内墙1 | F=6.55 K=1.93 | 53.0 53.0 | 53.0 53.0 | 53.0 53.0 | 53.0 53.0 | 53.0 90.8 | 53.0 90.8 | 53.0 90.8 | 53.0 90.8 | 53.0 90.8 | 53.0 90.8 | 53.0 90.8 | 53.0 90.8 |
| 内墙1 | F=2.73 K=1.93 | 48.3 48.3 | 48.3 48.3 | 48.3 48.3 | 48.3 48.3 | 48.3 48.3 | 48.3 48.3 | 48.3 48.3 | 48.3 48.3 | 48.3 48.3 | 48.3 48.3 | 48.3 48.3 | 48.3 48.3 |
| 户门1 | F=1.89 K=2.30 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 |
| 设备 | 负荷(W) | 24.0 3.5 | 18.5 3.0 | 15.0 2.5 | 12.5 2.5 | 10.5 2.0 | 9.0 2.0 | 8.0 1.5 | 7.0 14.5 | 6.0 21.0 | 5.5 26.0 | 4.5 29.5 | 4.0 32.5 |
| 照明 | 显热(W) | 29.4 2.4 | 17.4 2.4 | 13.8 1.8 | 11.4 1.8 | 9.6 1.2 | 7.8 1.2 | 6.6 22.2 | 5.4 34.8 | 4.8 39.6 | 3.6 43.2 | 3.6 46.2 | 3.0 48.0 |
| 人体 | 显热(W) | 19.6 19.6 | 19.6 19.6 | 19.6 19.6 | 19.6 19.6 | 19.6 19.6 | 19.6 19.6 | 19.6 19.6 | 19.6 19.6 | 19.6 19.6 | 19.6 19.6 | 19.6 19.6 | 19.6 19.6 |
|  | 全热(W) | 33.8 33.8 | 33.8 33.8 | 33.8 33.8 | 33.8 33.8 | 33.8 33.8 | 33.8 33.8 | 33.8 33.8 | 33.8 33.8 | 33.8 33.8 | 33.8 33.8 | 33.8 33.8 | 33.8 33.8 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 |
| 新风 | 显热(W) | 41.7 41.7 | 41.7 41.7 | 41.7 41.7 | 41.7 41.7 | 41.7 41.7 | 41.7 41.7 | 41.7 41.7 | 41.7 41.7 | 41.7 41.7 | 41.7 41.7 | 41.7 41.7 | 41.7 41.7 |
|  | 全热(W) | 133.5 133.5 | 133.5 133.5 | 133.5 133.5 | 133.5 133.5 | 133.5 133.5 | 133.5 133.5 | 133.5 133.5 | 133.5 133.5 | 133.5 133.5 | 133.5 133.5 | 133.5 133.5 | 133.5 133.5 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.13 0.13 | 0.13 0.13 | 0.13 0.13 | 0.13 0.13 | 0.13 0.13 | 0.13 0.13 | 0.13 0.13 | 0.13 0.13 | 0.13 0.13 | 0.13 0.13 | 0.13 0.13 | 0.13 0.13 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 643 696 | 612 726 | 590 740 | 577 740 | 566 765 | 557 755 | 583 751 | 601 729 | 622 727 | 646 724 | 666 720 | 683 714 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 537 590 | 506 620 | 484 634 | 471 634 | 460 659 | 451 649 | 477 645 | 495 623 | 516 621 | 540 618 | 560 614 | 577 608 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.15 0.15 | 0.15 0.15 | 0.15 0.15 | 0.15 0.15 | 0.15 0.15 | 0.15 0.15 | 0.15 0.15 | 0.15 0.15 | 0.15 0.15 | 0.15 0.15 | 0.15 0.15 | 0.15 0.15 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 509 562 | 478 593 | 457 606 | 443 606 | 432 632 | 423 621 | 450 618 | 468 596 | 488 593 | 513 590 | 533 586 | 549 581 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 495 548 | 464 579 | 443 592 | 429 592 | 418 618 | 409 607 | 436 604 | 453 582 | 474 579 | 498 576 | 519 572 | 535 567 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | X031@4[卧室] |  | 2.85 | 9.52 | 26 | 60 | 602.1 | 16 | 703.1 | 16 | 0.14 | 0 |
| 相同房间 |  | X031@6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 32.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 6.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.50(次/h) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 西外墙 | F=9.69 K=1.11 D=2.93 | 146.5 100.3 | 135.5 102.6 | 115.5 105.6 | 112.8 108.9 | 110.5 112.2 | 108.7 115.0 | 107.1 117.4 | 105.9 119.3 | 104.2 130.6 | 103.1 141.1 | 102.0 148.2 | 101.1 149.4 |
| 北外墙 | F=5.80 K=1.11 D=2.93 | 54.9 41.1 | 53.6 45.6 | 47.9 46.6 | 46.7 46.8 | 45.7 48.8 | 44.9 50.5 | 44.2 51.9 | 43.7 53.1 | 42.8 53.9 | 42.4 54.2 | 41.9 53.8 | 41.4 53.8 |
| 北外窗 | F=2.18 K=3.90 SC=0.75 | 61.4 225.9 | 50.0 236.7 | 43.5 240.5 | 36.8 233.2 | 31.1 214.0 | 26.6 201.5 | 64.6 176.4 | 91.2 123.8 | 121.8 105.4 | 155.9 90.7 | 184.1 79.1 | 207.3 68.8 |
| 内墙1 | F=3.42 K=1.93 | 27.7 27.7 | 27.7 27.7 | 27.7 27.7 | 27.7 27.7 | 27.7 47.4 | 27.7 47.4 | 27.7 47.4 | 27.7 47.4 | 27.7 47.4 | 27.7 47.4 | 27.7 47.4 | 27.7 47.4 |
| 户墙1 | F=12.36 K=1.93 | 99.9 99.9 | 99.9 99.9 | 99.9 99.9 | 99.9 99.9 | 99.9 99.9 | 99.9 99.9 | 99.9 99.9 | 99.9 99.9 | 99.9 99.9 | 99.9 99.9 | 99.9 99.9 | 99.9 99.9 |
| 户门1 | F=1.89 K=2.30 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 |
| 设备 | 负荷(W) | 22.8 3.3 | 17.6 2.9 | 14.3 2.4 | 11.9 2.4 | 10.0 1.9 | 8.6 1.9 | 7.6 1.4 | 6.7 13.8 | 5.7 20.0 | 5.2 24.8 | 4.3 28.1 | 3.8 30.9 |
| 照明 | 显热(W) | 28.0 2.3 | 16.6 2.3 | 13.1 1.7 | 10.9 1.7 | 9.1 1.1 | 7.4 1.1 | 6.3 21.1 | 5.1 33.1 | 4.6 37.7 | 3.4 41.1 | 3.4 44.0 | 2.9 45.7 |
| 人体 | 显热(W) | 18.7 18.7 | 18.7 18.7 | 18.7 18.7 | 18.7 18.7 | 18.7 18.7 | 18.7 18.7 | 18.7 18.7 | 18.7 18.7 | 18.7 18.7 | 18.7 18.7 | 18.7 18.7 | 18.7 18.7 |
|  | 全热(W) | 32.2 32.2 | 32.2 32.2 | 32.2 32.2 | 32.2 32.2 | 32.2 32.2 | 32.2 32.2 | 32.2 32.2 | 32.2 32.2 | 32.2 32.2 | 32.2 32.2 | 32.2 32.2 | 32.2 32.2 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 |
| 新风 | 显热(W) | 39.8 39.8 | 39.8 39.8 | 39.8 39.8 | 39.8 39.8 | 39.8 39.8 | 39.8 39.8 | 39.8 39.8 | 39.8 39.8 | 39.8 39.8 | 39.8 39.8 | 39.8 39.8 | 39.8 39.8 |
|  | 全热(W) | 127.2 127.2 | 127.2 127.2 | 127.2 127.2 | 127.2 127.2 | 127.2 127.2 | 127.2 127.2 | 127.2 127.2 | 127.2 127.2 | 127.2 127.2 | 127.2 127.2 | 127.2 127.2 | 127.2 127.2 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 619 678 | 579 695 | 540 702 | 524 698 | 512 703 | 502 695 | 535 693 | 558 668 | 584 673 | 615 677 | 641 678 | 662 674 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 518 577 | 478 594 | 439 601 | 423 597 | 411 602 | 401 594 | 434 592 | 457 567 | 483 572 | 514 576 | 540 577 | 561 573 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 492 551 | 451 568 | 412 575 | 397 571 | 385 576 | 374 568 | 408 566 | 431 541 | 457 545 | 488 550 | 514 551 | 534 547 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 478 537 | 438 555 | 399 561 | 384 558 | 371 562 | 361 554 | 394 553 | 417 527 | 444 532 | 475 536 | 500 537 | 521 533 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | X034@4[卧室] |  | 2.85 | 9.52 | 26 | 60 | 637.5 | 16 | 738.5 | 16 | 0.14 | 0 |
| 相同房间 |  | X034@5,X034@6,X034@7,X034@8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 32.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 6.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.50(次/h) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 东外墙 | F=9.69 K=1.11 D=2.93 | 123.1 103.2 | 119.7 125.1 | 115.7 138.3 | 113.4 145.2 | 111.6 147.7 | 110.1 144.5 | 108.8 137.7 | 107.9 129.1 | 106.4 129.2 | 105.5 129.0 | 104.6 127.9 | 103.8 125.4 |
| 北外墙 | F=5.80 K=1.11 D=2.93 | 54.9 41.1 | 53.6 45.6 | 47.9 46.6 | 46.7 46.8 | 45.7 48.8 | 44.9 50.5 | 44.2 51.9 | 43.7 53.1 | 42.8 53.9 | 42.4 54.2 | 41.9 53.8 | 41.4 53.8 |
| 北外窗 | F=2.18 K=3.90 SC=0.75 | 61.4 225.9 | 50.0 236.7 | 43.5 240.5 | 36.8 233.2 | 31.1 214.0 | 26.6 201.5 | 64.6 176.4 | 91.2 123.8 | 121.8 105.4 | 155.9 90.7 | 184.1 79.1 | 207.3 68.8 |
| 内墙1 | F=3.42 K=1.93 | 27.7 27.7 | 27.7 27.7 | 27.7 27.7 | 27.7 27.7 | 27.7 47.4 | 27.7 47.4 | 27.7 47.4 | 27.7 47.4 | 27.7 47.4 | 27.7 47.4 | 27.7 47.4 | 27.7 47.4 |
| 户墙1 | F=12.36 K=1.93 | 99.9 99.9 | 99.9 99.9 | 99.9 99.9 | 99.9 99.9 | 99.9 99.9 | 99.9 99.9 | 99.9 99.9 | 99.9 99.9 | 99.9 99.9 | 99.9 99.9 | 99.9 99.9 | 99.9 99.9 |
| 户门1 | F=1.89 K=2.30 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 |
| 设备 | 负荷(W) | 22.8 3.3 | 17.6 2.9 | 14.3 2.4 | 11.9 2.4 | 10.0 1.9 | 8.6 1.9 | 7.6 1.4 | 6.7 13.8 | 5.7 20.0 | 5.2 24.8 | 4.3 28.1 | 3.8 30.9 |
| 照明 | 显热(W) | 28.0 2.3 | 16.6 2.3 | 13.1 1.7 | 10.9 1.7 | 9.1 1.1 | 7.4 1.1 | 6.3 21.1 | 5.1 33.1 | 4.6 37.7 | 3.4 41.1 | 3.4 44.0 | 2.9 45.7 |
| 人体 | 显热(W) | 18.7 18.7 | 18.7 18.7 | 18.7 18.7 | 18.7 18.7 | 18.7 18.7 | 18.7 18.7 | 18.7 18.7 | 18.7 18.7 | 18.7 18.7 | 18.7 18.7 | 18.7 18.7 | 18.7 18.7 |
|  | 全热(W) | 32.2 32.2 | 32.2 32.2 | 32.2 32.2 | 32.2 32.2 | 32.2 32.2 | 32.2 32.2 | 32.2 32.2 | 32.2 32.2 | 32.2 32.2 | 32.2 32.2 | 32.2 32.2 | 32.2 32.2 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 |
| 新风 | 显热(W) | 39.8 39.8 | 39.8 39.8 | 39.8 39.8 | 39.8 39.8 | 39.8 39.8 | 39.8 39.8 | 39.8 39.8 | 39.8 39.8 | 39.8 39.8 | 39.8 39.8 | 39.8 39.8 | 39.8 39.8 |
|  | 全热(W) | 127.2 127.2 | 127.2 127.2 | 127.2 127.2 | 127.2 127.2 | 127.2 127.2 | 127.2 127.2 | 127.2 127.2 | 127.2 127.2 | 127.2 127.2 | 127.2 127.2 | 127.2 127.2 | 127.2 127.2 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 596 681 | 563 718 | 540 735 | 525 735 | 513 738 | 503 725 | 537 714 | 560 678 | 587 671 | 618 665 | 644 658 | 664 650 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 495 580 | 462 617 | 439 634 | 424 634 | 412 638 | 402 624 | 436 613 | 459 577 | 486 570 | 517 564 | 543 557 | 563 549 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 468 554 | 435 591 | 413 608 | 398 607 | 386 611 | 376 597 | 410 586 | 433 551 | 459 544 | 490 538 | 516 531 | 537 522 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 455 540 | 422 577 | 399 594 | 384 594 | 372 598 | 362 584 | 396 573 | 419 537 | 446 530 | 477 524 | 503 517 | 524 509 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | X035@4[卧室] |  | 2.85 | 9.52 | 26 | 60 | 602.1 | 16 | 703.1 | 16 | 0.14 | 0 |
| 相同房间 |  | X035@6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 32.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 6.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.50(次/h) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 西外墙 | F=9.69 K=1.11 D=2.93 | 146.5 100.3 | 135.5 102.6 | 115.5 105.6 | 112.8 108.9 | 110.5 112.2 | 108.7 115.0 | 107.1 117.4 | 105.9 119.3 | 104.2 130.6 | 103.1 141.1 | 102.0 148.2 | 101.1 149.4 |
| 北外墙 | F=5.80 K=1.11 D=2.93 | 54.9 41.1 | 53.6 45.6 | 47.9 46.6 | 46.7 46.8 | 45.7 48.8 | 44.9 50.5 | 44.2 51.9 | 43.7 53.1 | 42.8 53.9 | 42.4 54.2 | 41.9 53.8 | 41.4 53.8 |
| 北外窗 | F=2.18 K=3.90 SC=0.75 | 61.4 225.9 | 50.0 236.7 | 43.5 240.5 | 36.8 233.2 | 31.1 214.0 | 26.6 201.5 | 64.6 179.0 | 91.2 126.6 | 121.8 105.4 | 155.9 90.7 | 184.1 79.1 | 207.3 68.8 |
| 内墙1 | F=3.42 K=1.93 | 27.7 27.7 | 27.7 27.7 | 27.7 27.7 | 27.7 27.7 | 27.7 47.4 | 27.7 47.4 | 27.7 47.4 | 27.7 47.4 | 27.7 47.4 | 27.7 47.4 | 27.7 47.4 | 27.7 47.4 |
| 户墙1 | F=12.36 K=1.93 | 99.9 99.9 | 99.9 99.9 | 99.9 99.9 | 99.9 99.9 | 99.9 99.9 | 99.9 99.9 | 99.9 99.9 | 99.9 99.9 | 99.9 99.9 | 99.9 99.9 | 99.9 99.9 | 99.9 99.9 |
| 户门1 | F=1.89 K=2.30 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 |
| 设备 | 负荷(W) | 22.8 3.3 | 17.6 2.9 | 14.3 2.4 | 11.9 2.4 | 10.0 1.9 | 8.6 1.9 | 7.6 1.4 | 6.7 13.8 | 5.7 20.0 | 5.2 24.8 | 4.3 28.1 | 3.8 30.9 |
| 照明 | 显热(W) | 28.0 2.3 | 16.6 2.3 | 13.1 1.7 | 10.9 1.7 | 9.1 1.1 | 7.4 1.1 | 6.3 21.1 | 5.1 33.1 | 4.6 37.7 | 3.4 41.1 | 3.4 44.0 | 2.9 45.7 |
| 人体 | 显热(W) | 18.7 18.7 | 18.7 18.7 | 18.7 18.7 | 18.7 18.7 | 18.7 18.7 | 18.7 18.7 | 18.7 18.7 | 18.7 18.7 | 18.7 18.7 | 18.7 18.7 | 18.7 18.7 | 18.7 18.7 |
|  | 全热(W) | 32.2 32.2 | 32.2 32.2 | 32.2 32.2 | 32.2 32.2 | 32.2 32.2 | 32.2 32.2 | 32.2 32.2 | 32.2 32.2 | 32.2 32.2 | 32.2 32.2 | 32.2 32.2 | 32.2 32.2 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 |
| 新风 | 显热(W) | 39.8 39.8 | 39.8 39.8 | 39.8 39.8 | 39.8 39.8 | 39.8 39.8 | 39.8 39.8 | 39.8 39.8 | 39.8 39.8 | 39.8 39.8 | 39.8 39.8 | 39.8 39.8 | 39.8 39.8 |
|  | 全热(W) | 127.2 127.2 | 127.2 127.2 | 127.2 127.2 | 127.2 127.2 | 127.2 127.2 | 127.2 127.2 | 127.2 127.2 | 127.2 127.2 | 127.2 127.2 | 127.2 127.2 | 127.2 127.2 | 127.2 127.2 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 619 678 | 579 695 | 540 702 | 524 698 | 512 703 | 502 695 | 535 696 | 558 671 | 584 673 | 615 677 | 641 678 | 662 674 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 518 577 | 478 594 | 439 601 | 423 597 | 411 602 | 401 594 | 434 595 | 457 570 | 483 572 | 514 576 | 540 577 | 561 573 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 492 551 | 451 568 | 412 575 | 397 571 | 385 576 | 374 568 | 408 569 | 431 544 | 457 545 | 488 550 | 514 551 | 534 547 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 478 537 | 438 555 | 399 561 | 384 558 | 371 562 | 361 554 | 394 555 | 417 530 | 444 532 | 475 536 | 500 537 | 521 533 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | X038@4[水井] |  | 2.85 | 2.20 | 26 | 60 | 106.5 | 23 | 129.8 | 23 | 0.03 | 0 |
| 相同房间 |  | X038@5,X038@6,X038@7,X038@8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 32.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 6.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.50(次/h) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 户墙1 | F=8.84 K=1.93 | 71.4 71.4 | 71.4 71.4 | 71.4 71.4 | 71.4 71.4 | 71.4 71.4 | 71.4 71.4 | 71.4 71.4 | 71.4 71.4 | 71.4 71.4 | 71.4 71.4 | 71.4 71.4 | 71.4 71.4 |
| 设备 | 负荷(W) | 11.0 11.0 | 11.0 11.0 | 11.0 11.0 | 11.0 11.0 | 11.0 11.0 | 11.0 11.0 | 11.0 11.0 | 11.0 11.0 | 11.0 11.0 | 11.0 11.0 | 11.0 11.0 | 11.0 11.0 |
| 照明 | 显热(W) | 6.5 0.5 | 3.8 0.5 | 3.0 0.4 | 2.5 0.4 | 2.1 0.3 | 1.7 0.3 | 1.5 4.9 | 1.2 7.7 | 1.1 8.7 | 0.8 9.5 | 0.8 10.2 | 0.7 10.6 |
| 人体 | 显热(W) | 4.3 4.3 | 4.3 4.3 | 4.3 4.3 | 4.3 4.3 | 4.3 4.3 | 4.3 4.3 | 4.3 4.3 | 4.3 4.3 | 4.3 4.3 | 4.3 4.3 | 4.3 4.3 | 4.3 4.3 |
|  | 全热(W) | 7.4 7.4 | 7.4 7.4 | 7.4 7.4 | 7.4 7.4 | 7.4 7.4 | 7.4 7.4 | 7.4 7.4 | 7.4 7.4 | 7.4 7.4 | 7.4 7.4 | 7.4 7.4 | 7.4 7.4 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 9.2 9.2 | 9.2 9.2 | 9.2 9.2 | 9.2 9.2 | 9.2 9.2 | 9.2 9.2 | 9.2 9.2 | 9.2 9.2 | 9.2 9.2 | 9.2 9.2 | 9.2 9.2 | 9.2 9.2 |
|  | 全热(W) | 29.4 29.4 | 29.4 29.4 | 29.4 29.4 | 29.4 29.4 | 29.4 29.4 | 29.4 29.4 | 29.4 29.4 | 29.4 29.4 | 29.4 29.4 | 29.4 29.4 | 29.4 29.4 | 29.4 29.4 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 126 120 | 123 120 | 122 120 | 122 120 | 121 120 | 121 120 | 121 124 | 120 127 | 120 128 | 120 129 | 120 129 | 120 130 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 102 96 | 100 96 | 99 96 | 98 96 | 98 96 | 98 96 | 97 101 | 97 104 | 97 105 | 97 105 | 97 106 | 97 106 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 96 90 | 94 90 | 93 90 | 92 90 | 92 90 | 92 90 | 91 95 | 91 98 | 91 99 | 91 99 | 91 100 | 91 100 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 93 87 | 91 87 | 90 87 | 89 87 | 89 87 | 88 87 | 88 92 | 88 94 | 88 95 | 88 96 | 88 97 | 87 97 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | X039@4[前室] |  | 2.85 | 24.10 | 26 | 60 | 1169.5 | 7 | 1425.1 | 7 | 0.36 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 32.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 6.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.50(次/h) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 西北外墙 | F=7.41 K=1.11 D=2.93 | 95.4 65.3 | 89.8 67.1 | 75.8 69.5 | 73.9 72.0 | 72.4 74.6 | 71.2 76.7 | 70.1 78.6 | 69.3 80.1 | 68.0 81.1 | 67.3 87.0 | 66.5 92.6 | 65.9 95.2 |
| 东北外墙 | F=5.01 K=1.11 D=2.93 | 56.8 46.9 | 55.1 57.6 | 53.1 62.9 | 52.0 64.8 | 51.1 64.7 | 50.4 62.5 | 49.7 59.3 | 49.3 59.1 | 48.5 59.5 | 48.1 59.6 | 47.6 59.1 | 47.2 57.9 |
| 东南外墙 | F=7.41 K=1.11 D=2.93 | 87.2 72.2 | 84.7 80.5 | 81.6 88.6 | 79.9 95.1 | 78.6 99.9 | 77.5 101.5 | 76.5 100.3 | 75.8 97.3 | 74.6 92.3 | 74.0 91.6 | 73.3 90.8 | 72.7 88.9 |
| 东北外窗 | F=2.40 K=3.90 SC=0.75 | 74.6 281.4 | 61.3 290.1 | 53.6 291.4 | 45.6 280.7 | 38.9 255.7 | 33.4 230.1 | 219.1 193.0 | 320.1 148.3 | 245.3 126.7 | 263.9 109.5 | 264.3 95.7 | 269.1 83.6 |
| 内墙1 | F=7.41 K=1.93 | 131.2 131.2 | 131.2 131.2 | 131.2 131.2 | 131.2 131.2 | 131.2 131.2 | 131.2 131.2 | 131.2 131.2 | 131.2 131.2 | 131.2 131.2 | 131.2 131.2 | 131.2 131.2 | 131.2 131.2 |
| 内墙1 | F=7.41 K=1.93 | 131.2 131.2 | 131.2 131.2 | 131.2 131.2 | 131.2 131.2 | 131.2 131.2 | 131.2 131.2 | 131.2 131.2 | 131.2 131.2 | 131.2 131.2 | 131.2 131.2 | 131.2 131.2 | 131.2 131.2 |
| 户墙1 | F=6.45 K=1.93 | 52.1 52.1 | 52.1 52.1 | 52.1 52.1 | 52.1 52.1 | 52.1 52.1 | 52.1 52.1 | 52.1 52.1 | 52.1 52.1 | 52.1 52.1 | 52.1 52.1 | 52.1 52.1 | 52.1 52.1 |
| 户墙1 | F=6.45 K=1.93 | 52.1 52.1 | 52.1 52.1 | 52.1 52.1 | 52.1 52.1 | 52.1 52.1 | 52.1 52.1 | 52.1 52.1 | 52.1 52.1 | 52.1 52.1 | 52.1 52.1 | 52.1 52.1 | 52.1 52.1 |
| 户墙1 | F=3.96 K=1.93 | 32.0 32.0 | 32.0 32.0 | 32.0 32.0 | 32.0 32.0 | 32.0 32.0 | 32.0 32.0 | 32.0 32.0 | 32.0 32.0 | 32.0 32.0 | 32.0 32.0 | 32.0 32.0 | 32.0 32.0 |
| 内窗1 | F=2.31 K=3.90 | 37.8 37.8 | 37.8 37.8 | 37.8 37.8 | 37.8 37.8 | 37.8 37.8 | 37.8 37.8 | 37.8 37.8 | 37.8 37.8 | 37.8 37.8 | 37.8 37.8 | 37.8 37.8 | 37.8 37.8 |
| 户门1 | F=2.10 K=2.30 | 20.3 20.3 | 20.3 20.3 | 20.3 20.3 | 20.3 20.3 | 20.3 20.3 | 20.3 20.3 | 20.3 20.3 | 20.3 20.3 | 20.3 20.3 | 20.3 20.3 | 20.3 20.3 | 20.3 20.3 |
| 户门1 | F=2.10 K=2.30 | 20.3 20.3 | 20.3 20.3 | 20.3 20.3 | 20.3 20.3 | 20.3 20.3 | 20.3 20.3 | 20.3 20.3 | 20.3 20.3 | 20.3 20.3 | 20.3 20.3 | 20.3 20.3 | 20.3 20.3 |
| 设备 | 负荷(W) | 57.8 8.4 | 44.6 7.2 | 36.2 6.0 | 30.1 6.0 | 25.3 4.8 | 21.7 4.8 | 19.3 3.6 | 16.9 34.9 | 14.5 50.6 | 13.3 62.7 | 10.8 71.1 | 9.6 78.3 |
| 照明 | 显热(W) | 70.9 5.8 | 41.9 5.8 | 33.3 4.3 | 27.5 4.3 | 23.1 2.9 | 18.8 2.9 | 15.9 53.5 | 13.0 83.9 | 11.6 95.4 | 8.7 104.1 | 8.7 111.3 | 7.2 115.7 |
| 人体 | 显热(W) | 47.3 47.3 | 47.3 47.3 | 47.3 47.3 | 47.3 47.3 | 47.3 47.3 | 47.3 47.3 | 47.3 47.3 | 47.3 47.3 | 47.3 47.3 | 47.3 47.3 | 47.3 47.3 | 47.3 47.3 |
|  | 全热(W) | 81.5 81.5 | 81.5 81.5 | 81.5 81.5 | 81.5 81.5 | 81.5 81.5 | 81.5 81.5 | 81.5 81.5 | 81.5 81.5 | 81.5 81.5 | 81.5 81.5 | 81.5 81.5 | 81.5 81.5 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 |
| 新风 | 显热(W) | 100.7 100.7 | 100.7 100.7 | 100.7 100.7 | 100.7 100.7 | 100.7 100.7 | 100.7 100.7 | 100.7 100.7 | 100.7 100.7 | 100.7 100.7 | 100.7 100.7 | 100.7 100.7 | 100.7 100.7 |
|  | 全热(W) | 322.1 322.1 | 322.1 322.1 | 322.1 322.1 | 322.1 322.1 | 322.1 322.1 | 322.1 322.1 | 322.1 322.1 | 322.1 322.1 | 322.1 322.1 | 322.1 322.1 | 322.1 322.1 | 322.1 322.1 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.31 0.31 | 0.31 0.31 | 0.31 0.31 | 0.31 0.31 | 0.31 0.31 | 0.31 0.31 | 0.31 0.31 | 0.31 0.31 | 0.31 0.31 | 0.31 0.31 | 0.31 0.31 | 0.31 0.31 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 1324 1361 | 1258 1389 | 1214 1404 | 1190 1404 | 1170 1383 | 1154 1359 | 1331 1369 | 1425 1384 | 1343 1387 | 1356 1395 | 1352 1401 | 1353 1400 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 1068 1105 | 1003 1134 | 959 1148 | 934 1148 | 915 1128 | 898 1104 | 1076 1114 | 1170 1129 | 1088 1131 | 1100 1140 | 1096 1146 | 1097 1145 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.36 0.36 | 0.36 0.36 | 0.36 0.36 | 0.36 0.36 | 0.36 0.36 | 0.36 0.36 | 0.36 0.36 | 0.36 0.36 | 0.36 0.36 | 0.36 0.36 | 0.36 0.36 | 0.36 0.36 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 1002 1039 | 936 1067 | 892 1081 | 868 1082 | 848 1061 | 832 1037 | 1009 1047 | 1103 1062 | 1021 1064 | 1034 1073 | 1030 1079 | 1031 1078 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 967 1005 | 902 1033 | 858 1047 | 833 1048 | 814 1027 | 797 1003 | 975 1013 | 1069 1028 | 987 1030 | 1000 1039 | 996 1045 | 996 1044 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | X041@4[电井] |  | 2.85 | 2.20 | 26 | 60 | 161.4 | 23 | 184.7 | 23 | 0.03 | 0 |
| 相同房间 |  | X041@5,X041@6,X041@7,X041@8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 32.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 6.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.50(次/h) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 户墙1 | F=3.13 K=1.93 | 25.3 25.3 | 25.3 25.3 | 25.3 25.3 | 25.3 25.3 | 25.3 25.3 | 25.3 25.3 | 25.3 25.3 | 25.3 25.3 | 25.3 25.3 | 25.3 25.3 | 25.3 25.3 | 25.3 25.3 |
| 内墙1 | F=5.70 K=1.93 | 100.9 100.9 | 100.9 100.9 | 100.9 100.9 | 100.9 100.9 | 100.9 100.9 | 100.9 100.9 | 100.9 100.9 | 100.9 100.9 | 100.9 100.9 | 100.9 100.9 | 100.9 100.9 | 100.9 100.9 |
| 设备 | 负荷(W) | 11.0 11.0 | 11.0 11.0 | 11.0 11.0 | 11.0 11.0 | 11.0 11.0 | 11.0 11.0 | 11.0 11.0 | 11.0 11.0 | 11.0 11.0 | 11.0 11.0 | 11.0 11.0 | 11.0 11.0 |
| 照明 | 显热(W) | 6.5 0.5 | 3.8 0.5 | 3.0 0.4 | 2.5 0.4 | 2.1 0.3 | 1.7 0.3 | 1.5 4.9 | 1.2 7.7 | 1.1 8.7 | 0.8 9.5 | 0.8 10.2 | 0.7 10.6 |
| 人体 | 显热(W) | 4.3 4.3 | 4.3 4.3 | 4.3 4.3 | 4.3 4.3 | 4.3 4.3 | 4.3 4.3 | 4.3 4.3 | 4.3 4.3 | 4.3 4.3 | 4.3 4.3 | 4.3 4.3 | 4.3 4.3 |
|  | 全热(W) | 7.4 7.4 | 7.4 7.4 | 7.4 7.4 | 7.4 7.4 | 7.4 7.4 | 7.4 7.4 | 7.4 7.4 | 7.4 7.4 | 7.4 7.4 | 7.4 7.4 | 7.4 7.4 | 7.4 7.4 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 9.2 9.2 | 9.2 9.2 | 9.2 9.2 | 9.2 9.2 | 9.2 9.2 | 9.2 9.2 | 9.2 9.2 | 9.2 9.2 | 9.2 9.2 | 9.2 9.2 | 9.2 9.2 | 9.2 9.2 |
|  | 全热(W) | 29.4 29.4 | 29.4 29.4 | 29.4 29.4 | 29.4 29.4 | 29.4 29.4 | 29.4 29.4 | 29.4 29.4 | 29.4 29.4 | 29.4 29.4 | 29.4 29.4 | 29.4 29.4 | 29.4 29.4 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 181 175 | 178 175 | 177 175 | 177 175 | 176 174 | 176 174 | 176 179 | 175 182 | 175 183 | 175 184 | 175 184 | 175 185 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 157 151 | 155 151 | 154 151 | 153 151 | 153 151 | 153 151 | 152 156 | 152 158 | 152 160 | 152 160 | 152 161 | 151 161 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 151 145 | 149 145 | 148 145 | 147 145 | 147 145 | 146 145 | 146 150 | 146 152 | 146 153 | 146 154 | 146 155 | 145 155 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 148 142 | 145 142 | 145 142 | 144 142 | 144 142 | 143 142 | 143 146 | 143 149 | 143 150 | 142 151 | 142 152 | 142 152 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | X044@4[前室] |  | 2.85 | 2.64 | 26 | 60 | 202.4 | 23 | 230.4 | 23 | 0.04 | 0 |
| 相同房间 |  | X045@4,X044@6,X045@6,X044@8,X045@8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 32.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 6.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.50(次/h) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 户墙1 | F=5.70 K=1.93 | 46.1 46.1 | 46.1 46.1 | 46.1 46.1 | 46.1 46.1 | 46.1 46.1 | 46.1 46.1 | 46.1 46.1 | 46.1 46.1 | 46.1 46.1 | 46.1 46.1 | 46.1 46.1 | 46.1 46.1 |
| 户墙1 | F=3.42 K=1.93 | 27.7 27.7 | 27.7 27.7 | 27.7 27.7 | 27.7 27.7 | 27.7 27.7 | 27.7 27.7 | 27.7 27.7 | 27.7 27.7 | 27.7 27.7 | 27.7 27.7 | 27.7 27.7 | 27.7 27.7 |
| 内墙1 | F=4.69 K=1.93 | 38.0 38.0 | 38.0 38.0 | 38.0 38.0 | 38.0 38.0 | 38.0 65.1 | 38.0 65.1 | 38.0 65.1 | 38.0 65.1 | 38.0 65.1 | 38.0 65.1 | 38.0 65.1 | 38.0 65.1 |
| 内门1 | F=1.58 K=2.30 | 15.2 15.2 | 15.2 15.2 | 15.2 15.2 | 15.2 15.2 | 15.2 26.1 | 15.2 26.1 | 15.2 26.1 | 15.2 26.1 | 15.2 26.1 | 15.2 26.1 | 15.2 26.1 | 15.2 26.1 |
| 设备 | 负荷(W) | 6.3 0.9 | 4.9 0.8 | 4.0 0.7 | 3.3 0.7 | 2.8 0.5 | 2.4 0.5 | 2.1 0.4 | 1.8 3.8 | 1.6 5.5 | 1.5 6.9 | 1.2 7.8 | 1.1 8.6 |
| 照明 | 显热(W) | 7.8 0.6 | 4.6 0.6 | 3.6 0.5 | 3.0 0.5 | 2.5 0.3 | 2.1 0.3 | 1.7 5.9 | 1.4 9.2 | 1.3 10.5 | 1.0 11.4 | 1.0 12.2 | 0.8 12.7 |
| 人体 | 显热(W) | 5.2 5.2 | 5.2 5.2 | 5.2 5.2 | 5.2 5.2 | 5.2 5.2 | 5.2 5.2 | 5.2 5.2 | 5.2 5.2 | 5.2 5.2 | 5.2 5.2 | 5.2 5.2 | 5.2 5.2 |
|  | 全热(W) | 8.9 8.9 | 8.9 8.9 | 8.9 8.9 | 8.9 8.9 | 8.9 8.9 | 8.9 8.9 | 8.9 8.9 | 8.9 8.9 | 8.9 8.9 | 8.9 8.9 | 8.9 8.9 | 8.9 8.9 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 |
| 新风 | 显热(W) | 11.0 11.0 | 11.0 11.0 | 11.0 11.0 | 11.0 11.0 | 11.0 11.0 | 11.0 11.0 | 11.0 11.0 | 11.0 11.0 | 11.0 11.0 | 11.0 11.0 | 11.0 11.0 | 11.0 11.0 |
|  | 全热(W) | 35.3 35.3 | 35.3 35.3 | 35.3 35.3 | 35.3 35.3 | 35.3 35.3 | 35.3 35.3 | 35.3 35.3 | 35.3 35.3 | 35.3 35.3 | 35.3 35.3 | 35.3 35.3 | 35.3 35.3 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 185 173 | 181 173 | 179 172 | 177 172 | 176 210 | 176 210 | 175 215 | 174 222 | 174 225 | 174 227 | 173 229 | 173 230 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 157 145 | 153 145 | 151 144 | 149 144 | 148 182 | 148 182 | 147 187 | 146 194 | 146 197 | 146 199 | 145 201 | 145 202 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 150 137 | 145 137 | 143 137 | 142 137 | 141 175 | 140 175 | 140 180 | 139 187 | 139 190 | 138 192 | 138 194 | 138 195 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 146 134 | 142 134 | 140 133 | 138 133 | 137 171 | 137 171 | 136 176 | 135 183 | 135 186 | 135 188 | 134 190 | 134 191 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | X053@4[书房] |  | 2.85 | 8.10 | 26 | 60 | 591.8 | 16 | 677.8 | 16 | 0.12 | 0 |
| 相同房间 |  | X053@5,X053@6,X053@7,X053@8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 32.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 6.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.50(次/h) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 西外墙 | F=1.68 K=1.11 D=2.93 | 25.4 17.4 | 23.5 17.8 | 20.0 18.3 | 19.5 18.9 | 19.2 19.5 | 18.9 19.9 | 18.6 20.3 | 18.4 20.7 | 18.1 22.6 | 17.9 24.5 | 17.7 25.7 | 17.5 25.9 |
| 西外窗 | F=1.16 K=3.90 SC=0.75 | 46.4 123.7 | 38.9 140.1 | 34.2 163.6 | 29.5 178.9 | 25.5 178.0 | 22.2 168.0 | 36.0 139.0 | 52.4 101.3 | 69.9 77.0 | 87.5 67.1 | 102.2 59.0 | 114.1 51.8 |
| 内墙1 | F=5.71 K=1.93 | 101.1 101.1 | 101.1 101.1 | 101.1 101.1 | 101.1 101.1 | 101.1 101.1 | 101.1 101.1 | 101.1 101.1 | 101.1 101.1 | 101.1 101.1 | 101.1 101.1 | 101.1 101.1 | 101.1 101.1 |
| 户墙1 | F=14.35 K=1.93 | 116.1 116.1 | 116.1 116.1 | 116.1 116.1 | 116.1 116.1 | 116.1 116.1 | 116.1 116.1 | 116.1 116.1 | 116.1 116.1 | 116.1 116.1 | 116.1 116.1 | 116.1 116.1 | 116.1 116.1 |
| 内墙1 | F=7.69 K=1.93 | 62.2 62.2 | 62.2 62.2 | 62.2 62.2 | 62.2 62.2 | 62.2 106.7 | 62.2 106.7 | 62.2 106.7 | 62.2 106.7 | 62.2 106.7 | 62.2 106.7 | 62.2 106.7 | 62.2 106.7 |
| 户门1 | F=1.89 K=2.30 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 |
| 设备 | 负荷(W) | 19.4 2.8 | 15.0 2.4 | 12.1 2.0 | 10.1 2.0 | 8.5 1.6 | 7.3 1.6 | 6.5 1.2 | 5.7 11.7 | 4.9 17.0 | 4.5 21.1 | 3.6 23.9 | 3.2 26.3 |
| 照明 | 显热(W) | 23.8 1.9 | 14.1 1.9 | 11.2 1.5 | 9.2 1.5 | 7.8 1.0 | 6.3 1.0 | 5.3 18.0 | 4.4 28.2 | 3.9 32.1 | 2.9 35.0 | 2.9 37.4 | 2.4 38.9 |
| 人体 | 显热(W) | 15.9 15.9 | 15.9 15.9 | 15.9 15.9 | 15.9 15.9 | 15.9 15.9 | 15.9 15.9 | 15.9 15.9 | 15.9 15.9 | 15.9 15.9 | 15.9 15.9 | 15.9 15.9 | 15.9 15.9 |
|  | 全热(W) | 27.4 27.4 | 27.4 27.4 | 27.4 27.4 | 27.4 27.4 | 27.4 27.4 | 27.4 27.4 | 27.4 27.4 | 27.4 27.4 | 27.4 27.4 | 27.4 27.4 | 27.4 27.4 | 27.4 27.4 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 |
| 新风 | 显热(W) | 33.8 33.8 | 33.8 33.8 | 33.8 33.8 | 33.8 33.8 | 33.8 33.8 | 33.8 33.8 | 33.8 33.8 | 33.8 33.8 | 33.8 33.8 | 33.8 33.8 | 33.8 33.8 | 33.8 33.8 |
|  | 全热(W) | 108.3 108.3 | 108.3 108.3 | 108.3 108.3 | 108.3 108.3 | 108.3 108.3 | 108.3 108.3 | 108.3 108.3 | 108.3 108.3 | 108.3 108.3 | 108.3 108.3 | 108.3 108.3 | 108.3 108.3 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 548 579 | 525 596 | 511 619 | 502 635 | 494 678 | 488 668 | 500 656 | 514 640 | 530 626 | 546 625 | 560 624 | 571 621 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 462 493 | 439 510 | 425 533 | 416 549 | 408 592 | 402 582 | 414 570 | 428 554 | 444 541 | 460 539 | 474 538 | 485 535 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 440 471 | 417 487 | 403 510 | 394 526 | 386 570 | 380 560 | 391 548 | 406 531 | 422 518 | 438 517 | 451 516 | 462 512 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 429 459 | 405 476 | 391 499 | 382 515 | 375 558 | 368 549 | 380 537 | 394 520 | 410 507 | 426 506 | 440 504 | 451 501 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | X055@4[卧室] |  | 2.85 | 14.43 | 26 | 60 | 834.7 | 7 | 987.8 | 7 | 0.21 | 0 |
| 相同房间 |  | X055@5,X055@6,X055@7,X055@8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 32.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 6.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.50(次/h) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 东外墙 | F=8.22 K=1.11 D=2.93 | 104.4 87.5 | 101.5 106.0 | 98.1 117.3 | 96.1 123.1 | 94.6 125.2 | 93.4 122.5 | 92.3 116.8 | 91.5 109.4 | 90.2 109.5 | 89.4 109.4 | 88.7 108.4 | 88.0 106.3 |
| 北外墙 | F=10.54 K=1.11 D=2.93 | 99.7 74.6 | 97.3 82.8 | 87.0 84.7 | 84.8 85.0 | 83.0 88.6 | 81.6 91.7 | 80.3 94.3 | 79.4 96.5 | 77.8 97.8 | 77.0 98.4 | 76.0 97.7 | 75.2 97.8 |
| 东外窗 | F=2.90 K=3.90 SC=0.75 | 96.9 363.9 | 80.1 372.1 | 70.2 371.4 | 60.0 356.6 | 51.4 324.6 | 44.3 292.2 | 269.5 245.9 | 416.1 190.6 | 392.2 163.4 | 381.4 141.6 | 390.3 124.0 | 373.2 108.5 |
| 户墙1 | F=15.21 K=1.93 | 123.0 123.0 | 123.0 123.0 | 123.0 123.0 | 123.0 123.0 | 123.0 123.0 | 123.0 123.0 | 123.0 123.0 | 123.0 123.0 | 123.0 123.0 | 123.0 123.0 | 123.0 123.0 | 123.0 123.0 |
| 户门1 | F=1.89 K=2.30 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 |
| 设备 | 负荷(W) | 34.6 5.1 | 26.7 4.3 | 21.6 3.6 | 18.0 3.6 | 15.2 2.9 | 13.0 2.9 | 11.5 2.2 | 10.1 20.9 | 8.7 30.3 | 7.9 37.5 | 6.5 42.6 | 5.8 46.9 |
| 照明 | 显热(W) | 42.4 3.5 | 25.1 3.5 | 19.9 2.6 | 16.5 2.6 | 13.9 1.7 | 11.3 1.7 | 9.5 32.0 | 7.8 50.2 | 6.9 57.1 | 5.2 62.3 | 5.2 66.7 | 4.3 69.3 |
| 人体 | 显热(W) | 28.3 28.3 | 28.3 28.3 | 28.3 28.3 | 28.3 28.3 | 28.3 28.3 | 28.3 28.3 | 28.3 28.3 | 28.3 28.3 | 28.3 28.3 | 28.3 28.3 | 28.3 28.3 | 28.3 28.3 |
|  | 全热(W) | 48.8 48.8 | 48.8 48.8 | 48.8 48.8 | 48.8 48.8 | 48.8 48.8 | 48.8 48.8 | 48.8 48.8 | 48.8 48.8 | 48.8 48.8 | 48.8 48.8 | 48.8 48.8 | 48.8 48.8 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 |
| 新风 | 显热(W) | 60.3 60.3 | 60.3 60.3 | 60.3 60.3 | 60.3 60.3 | 60.3 60.3 | 60.3 60.3 | 60.3 60.3 | 60.3 60.3 | 60.3 60.3 | 60.3 60.3 | 60.3 60.3 | 60.3 60.3 |
|  | 全热(W) | 192.9 192.9 | 192.9 192.9 | 192.9 192.9 | 192.9 192.9 | 192.9 192.9 | 192.9 192.9 | 192.9 192.9 | 192.9 192.9 | 192.9 192.9 | 192.9 192.9 | 192.9 192.9 | 192.9 192.9 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.18 0.18 | 0.18 0.18 | 0.18 0.18 | 0.18 0.18 | 0.18 0.18 | 0.18 0.18 | 0.18 0.18 | 0.18 0.18 | 0.18 0.18 | 0.18 0.18 | 0.18 0.18 | 0.18 0.18 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 761 917 | 714 952 | 680 963 | 658 954 | 641 926 | 626 894 | 846 874 | 988 851 | 959 841 | 944 832 | 950 822 | 929 812 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 608 764 | 561 799 | 527 809 | 505 801 | 488 773 | 473 741 | 693 721 | 835 697 | 806 688 | 791 679 | 797 669 | 776 659 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 568 725 | 521 759 | 487 770 | 465 761 | 448 733 | 434 701 | 653 681 | 795 658 | 766 648 | 751 639 | 757 629 | 737 619 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 548 704 | 500 738 | 466 749 | 445 740 | 428 713 | 413 681 | 633 661 | 774 637 | 745 628 | 731 619 | 736 609 | 716 598 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | X056@4[卧室] |  | 2.85 | 10.92 | 26 | 60 | 755.1 | 17 | 871.0 | 17 | 0.16 | 0 |
| 相同房间 |  | X056@5,X056@6,X056@7,X056@8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 32.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 6.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.50(次/h) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 南外墙 | F=11.12 K=1.11 D=2.93 | 112.2 90.0 | 108.4 92.8 | 103.9 96.4 | 101.4 100.3 | 99.4 104.2 | 97.8 112.2 | 96.3 119.7 | 95.3 125.4 | 93.6 128.3 | 92.6 128.5 | 91.6 125.1 | 90.7 118.5 |
| 西外墙 | F=5.80 K=1.11 D=2.93 | 87.3 59.5 | 81.0 60.8 | 68.5 62.6 | 66.9 64.6 | 65.6 66.6 | 64.5 68.3 | 63.5 69.7 | 62.8 70.9 | 61.8 76.4 | 61.1 82.8 | 60.5 87.4 | 59.9 88.7 |
| 西外窗 | F=2.17 K=3.90 SC=0.75 | 86.4 231.8 | 72.4 255.8 | 63.7 298.5 | 55.0 329.5 | 47.5 330.9 | 41.3 436.6 | 67.1 363.7 | 98.0 210.7 | 130.8 143.4 | 163.9 125.0 | 191.4 109.9 | 213.8 96.6 |
| 户墙1 | F=6.09 K=1.93 | 49.2 49.2 | 49.2 49.2 | 49.2 49.2 | 49.2 49.2 | 49.2 49.2 | 49.2 49.2 | 49.2 49.2 | 49.2 49.2 | 49.2 49.2 | 49.2 49.2 | 49.2 49.2 | 49.2 49.2 |
| 户门1 | F=1.89 K=2.30 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 |
| 设备 | 负荷(W) | 26.2 3.8 | 20.2 3.3 | 16.4 2.7 | 13.6 2.7 | 11.5 2.2 | 9.8 2.2 | 8.7 1.6 | 7.6 15.8 | 6.6 22.9 | 6.0 28.4 | 4.9 32.2 | 4.4 35.5 |
| 照明 | 显热(W) | 32.1 2.6 | 19.0 2.6 | 15.1 2.0 | 12.4 2.0 | 10.5 1.3 | 8.5 1.3 | 7.2 24.2 | 5.9 38.0 | 5.2 43.2 | 3.9 47.2 | 3.9 50.5 | 3.3 52.4 |
| 人体 | 显热(W) | 21.4 21.4 | 21.4 21.4 | 21.4 21.4 | 21.4 21.4 | 21.4 21.4 | 21.4 21.4 | 21.4 21.4 | 21.4 21.4 | 21.4 21.4 | 21.4 21.4 | 21.4 21.4 | 21.4 21.4 |
|  | 全热(W) | 36.9 36.9 | 36.9 36.9 | 36.9 36.9 | 36.9 36.9 | 36.9 36.9 | 36.9 36.9 | 36.9 36.9 | 36.9 36.9 | 36.9 36.9 | 36.9 36.9 | 36.9 36.9 | 36.9 36.9 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 |
| 新风 | 显热(W) | 45.6 45.6 | 45.6 45.6 | 45.6 45.6 | 45.6 45.6 | 45.6 45.6 | 45.6 45.6 | 45.6 45.6 | 45.6 45.6 | 45.6 45.6 | 45.6 45.6 | 45.6 45.6 | 45.6 45.6 |
|  | 全热(W) | 146.0 146.0 | 146.0 146.0 | 146.0 146.0 | 146.0 146.0 | 146.0 146.0 | 146.0 146.0 | 146.0 146.0 | 146.0 146.0 | 146.0 146.0 | 146.0 146.0 | 146.0 146.0 | 146.0 146.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 595 638 | 551 666 | 518 713 | 500 749 | 485 756 | 472 871 | 493 829 | 520 711 | 548 665 | 578 662 | 603 656 | 622 642 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 479 522 | 436 550 | 402 597 | 384 634 | 369 640 | 357 755 | 378 713 | 404 595 | 432 549 | 462 546 | 487 540 | 507 526 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 449 492 | 405 520 | 372 567 | 354 604 | 339 610 | 326 725 | 347 683 | 374 565 | 402 519 | 432 516 | 457 510 | 477 496 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 433 477 | 390 504 | 357 551 | 338 588 | 323 594 | 311 710 | 332 668 | 359 550 | 387 503 | 417 501 | 441 494 | 461 481 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | X059@4[卧室] |  | 2.85 | 12.78 | 26 | 60 | 1236.0 | 14 | 1371.6 | 14 | 0.19 | 0 |
| 相同房间 |  | X059@5,X059@6,X059@7,X059@8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 32.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 6.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.50(次/h) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 北外墙 | F=7.85 K=1.11 D=2.93 | 74.3 55.6 | 72.5 61.6 | 64.8 63.1 | 63.1 63.3 | 61.8 66.0 | 60.7 68.3 | 59.8 70.2 | 59.1 71.8 | 57.9 72.8 | 57.3 73.3 | 56.6 72.8 | 56.0 72.8 |
| 西外墙 | F=8.55 K=1.11 D=2.93 | 129.2 88.5 | 119.6 90.5 | 101.9 93.2 | 99.5 96.1 | 97.5 99.0 | 96.0 101.5 | 94.5 103.5 | 93.5 105.3 | 91.9 115.2 | 91.0 124.5 | 90.0 130.8 | 89.2 131.9 |
| 东外墙 | F=2.79 K=1.11 D=2.93 | 35.5 29.8 | 34.5 36.1 | 33.4 39.9 | 32.7 41.9 | 32.2 42.6 | 31.8 41.7 | 31.4 39.7 | 31.1 37.2 | 30.7 37.3 | 30.4 37.2 | 30.2 36.9 | 29.9 36.2 |
| 北外窗 | F=3.26 K=3.90 SC=0.75 | 92.1 338.8 | 74.9 355.1 | 65.3 360.7 | 55.1 349.8 | 46.7 320.4 | 39.9 305.8 | 107.2 278.6 | 139.6 189.7 | 182.7 158.0 | 233.8 136.1 | 276.2 118.6 | 310.9 103.2 |
| 东外窗 | F=3.76 K=3.90 SC=0.75 | 125.7 471.8 | 103.9 482.4 | 91.1 481.6 | 77.8 462.4 | 66.6 420.8 | 57.5 378.9 | 370.7 318.8 | 420.4 247.1 | 433.8 211.9 | 494.5 183.6 | 506.1 160.8 | 483.8 140.7 |
| 内墙1 | F=10.26 K=1.93 | 83.0 83.0 | 83.0 83.0 | 83.0 83.0 | 83.0 83.0 | 83.0 142.2 | 83.0 142.2 | 83.0 142.2 | 83.0 142.2 | 83.0 142.2 | 83.0 142.2 | 83.0 142.2 | 83.0 142.2 |
| 户墙1 | F=1.53 K=1.93 | 12.4 12.4 | 12.4 12.4 | 12.4 12.4 | 12.4 12.4 | 12.4 12.4 | 12.4 12.4 | 12.4 12.4 | 12.4 12.4 | 12.4 12.4 | 12.4 12.4 | 12.4 12.4 | 12.4 12.4 |
| 户门1 | F=1.89 K=2.30 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 |
| 设备 | 负荷(W) | 30.7 4.5 | 23.6 3.8 | 19.2 3.2 | 16.0 3.2 | 13.4 2.6 | 11.5 2.6 | 10.2 1.9 | 8.9 18.5 | 7.7 26.8 | 7.0 33.2 | 5.8 37.7 | 5.1 41.5 |
| 照明 | 显热(W) | 37.6 3.1 | 22.2 3.1 | 17.6 2.3 | 14.6 2.3 | 12.3 1.5 | 10.0 1.5 | 8.4 28.4 | 6.9 44.5 | 6.1 50.6 | 4.6 55.2 | 4.6 59.0 | 3.8 61.3 |
| 人体 | 显热(W) | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 |
|  | 全热(W) | 43.2 43.2 | 43.2 43.2 | 43.2 43.2 | 43.2 43.2 | 43.2 43.2 | 43.2 43.2 | 43.2 43.2 | 43.2 43.2 | 43.2 43.2 | 43.2 43.2 | 43.2 43.2 | 43.2 43.2 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 |
| 新风 | 显热(W) | 53.4 53.4 | 53.4 53.4 | 53.4 53.4 | 53.4 53.4 | 53.4 53.4 | 53.4 53.4 | 53.4 53.4 | 53.4 53.4 | 53.4 53.4 | 53.4 53.4 | 53.4 53.4 | 53.4 53.4 |
|  | 全热(W) | 170.8 170.8 | 170.8 170.8 | 170.8 170.8 | 170.8 170.8 | 170.8 170.8 | 170.8 170.8 | 170.8 170.8 | 170.8 170.8 | 170.8 170.8 | 170.8 170.8 | 170.8 170.8 | 170.8 170.8 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 853 1320 | 779 1360 | 721 1372 | 686 1347 | 658 1340 | 635 1287 | 1010 1228 | 1087 1101 | 1139 1060 | 1246 1030 | 1297 1003 | 1306 975 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 717 1184 | 643 1225 | 585 1236 | 551 1211 | 523 1204 | 499 1151 | 874 1092 | 952 965 | 1003 924 | 1111 894 | 1161 868 | 1171 839 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.19 0.19 | 0.19 0.19 | 0.19 0.19 | 0.19 0.19 | 0.19 0.19 | 0.19 0.19 | 0.19 0.19 | 0.19 0.19 | 0.19 0.19 | 0.19 0.19 | 0.19 0.19 | 0.19 0.19 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 682 1149 | 608 1189 | 550 1201 | 516 1176 | 487 1169 | 464 1116 | 839 1057 | 916 930 | 968 889 | 1075 859 | 1126 833 | 1136 804 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 664 1131 | 590 1171 | 532 1183 | 497 1158 | 469 1151 | 446 1098 | 821 1039 | 898 912 | 950 871 | 1057 841 | 1108 815 | 1118 786 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | X060@4[卧室] |  | 2.85 | 15.75 | 26 | 60 | 1118.4 | 18 | 1285.5 | 18 | 0.23 | 0 |
| 相同房间 |  | X060@5,X060@7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 32.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 6.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.50(次/h) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 北外墙 | F=3.96 K=1.11 D=2.93 | 36.0 28.6 | 35.7 33.2 | 33.2 34.8 | 32.3 35.0 | 31.7 34.5 | 31.2 35.3 | 30.7 36.3 | 30.4 37.1 | 29.8 37.6 | 29.5 37.7 | 29.1 37.5 | 28.8 36.6 |
| 西外墙 | F=6.55 K=1.11 D=2.93 | 98.6 67.1 | 91.5 68.7 | 77.4 70.7 | 75.5 73.0 | 74.0 75.2 | 72.8 77.1 | 71.7 78.7 | 70.9 80.0 | 69.7 86.2 | 69.0 93.5 | 68.3 98.7 | 67.7 100.1 |
| 南外墙 | F=1.71 K=1.11 D=2.93 | 17.3 13.9 | 16.7 14.3 | 16.0 14.8 | 15.6 15.4 | 15.3 16.0 | 15.0 17.3 | 14.8 18.4 | 14.7 19.3 | 14.4 19.7 | 14.3 19.8 | 14.1 19.3 | 14.0 18.2 |
| 北外窗 | F=1.88 K=3.90 SC=0.75 | 52.4 198.1 | 42.6 207.2 | 37.1 210.2 | 31.3 203.7 | 26.5 185.7 | 22.6 167.0 | 68.8 146.5 | 95.7 107.2 | 115.8 90.1 | 138.8 77.5 | 162.7 67.5 | 182.4 58.8 |
| 西外窗 | F=3.42 K=3.90 SC=0.75 | 135.8 364.4 | 113.9 402.1 | 100.2 469.4 | 86.4 518.0 | 74.7 520.2 | 65.0 495.5 | 105.6 524.1 | 154.0 343.0 | 205.6 225.5 | 257.7 196.5 | 300.9 172.8 | 336.2 151.8 |
| 户墙1 | F=8.08 K=1.93 | 65.4 65.4 | 65.4 65.4 | 65.4 65.4 | 65.4 65.4 | 65.4 65.4 | 65.4 65.4 | 65.4 65.4 | 65.4 65.4 | 65.4 65.4 | 65.4 65.4 | 65.4 65.4 | 65.4 65.4 |
| 内墙1 | F=6.98 K=1.93 | 56.5 56.5 | 56.5 56.5 | 56.5 56.5 | 56.5 56.5 | 56.5 96.8 | 56.5 96.8 | 56.5 96.8 | 56.5 96.8 | 56.5 96.8 | 56.5 96.8 | 56.5 96.8 | 56.5 96.8 |
| 户门1 | F=1.89 K=2.30 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 |
| 设备 | 负荷(W) | 37.8 5.5 | 29.1 4.7 | 23.6 3.9 | 19.7 3.9 | 16.5 3.1 | 14.2 3.1 | 12.6 2.4 | 11.0 22.8 | 9.4 33.1 | 8.7 40.9 | 7.1 46.5 | 6.3 51.2 |
| 照明 | 显热(W) | 46.3 3.8 | 27.4 3.8 | 21.7 2.8 | 18.0 2.8 | 15.1 1.9 | 12.3 1.9 | 10.4 35.0 | 8.5 54.8 | 7.6 62.4 | 5.7 68.0 | 5.7 72.8 | 4.7 75.6 |
| 人体 | 显热(W) | 30.9 30.9 | 30.9 30.9 | 30.9 30.9 | 30.9 30.9 | 30.9 30.9 | 30.9 30.9 | 30.9 30.9 | 30.9 30.9 | 30.9 30.9 | 30.9 30.9 | 30.9 30.9 | 30.9 30.9 |
|  | 全热(W) | 53.3 53.3 | 53.3 53.3 | 53.3 53.3 | 53.3 53.3 | 53.3 53.3 | 53.3 53.3 | 53.3 53.3 | 53.3 53.3 | 53.3 53.3 | 53.3 53.3 | 53.3 53.3 | 53.3 53.3 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 |
| 新风 | 显热(W) | 65.8 65.8 | 65.8 65.8 | 65.8 65.8 | 65.8 65.8 | 65.8 65.8 | 65.8 65.8 | 65.8 65.8 | 65.8 65.8 | 65.8 65.8 | 65.8 65.8 | 65.8 65.8 | 65.8 65.8 |
|  | 全热(W) | 210.5 210.5 | 210.5 210.5 | 210.5 210.5 | 210.5 210.5 | 210.5 210.5 | 210.5 210.5 | 210.5 210.5 | 210.5 210.5 | 210.5 210.5 | 210.5 210.5 | 210.5 210.5 | 210.5 210.5 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 828 1085 | 761 1138 | 713 1211 | 683 1256 | 658 1281 | 637 1241 | 718 1285 | 789 1108 | 856 999 | 928 978 | 992 959 | 1044 937 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 661 918 | 594 971 | 546 1044 | 516 1089 | 491 1114 | 470 1074 | 551 1118 | 622 941 | 689 832 | 760 811 | 825 792 | 877 769 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.23 0.23 | 0.23 0.23 | 0.23 0.23 | 0.23 0.23 | 0.23 0.23 | 0.23 0.23 | 0.23 0.23 | 0.23 0.23 | 0.23 0.23 | 0.23 0.23 | 0.23 0.23 | 0.23 0.23 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 618 875 | 550 927 | 503 1000 | 472 1045 | 447 1070 | 426 1031 | 508 1075 | 579 898 | 646 788 | 717 768 | 781 749 | 833 726 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 595 852 | 528 905 | 480 978 | 450 1023 | 425 1048 | 404 1009 | 486 1053 | 556 876 | 623 766 | 695 745 | 759 726 | 811 704 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | X061@4[卧室] |  | 2.85 | 9.99 | 26 | 60 | 678.5 | 16 | 784.5 | 16 | 0.15 | 0 |
| 相同房间 |  | X061@5,X061@6,X061@7,X061@8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 32.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 6.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.50(次/h) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 北外墙 | F=7.70 K=1.11 D=2.93 | 69.9 55.6 | 69.3 64.6 | 64.4 67.6 | 62.8 68.0 | 61.5 67.1 | 60.5 68.7 | 59.6 70.5 | 59.0 72.0 | 57.8 73.0 | 57.2 73.3 | 56.6 72.8 | 56.0 71.2 |
| 东外墙 | F=6.52 K=1.11 D=2.93 | 83.5 70.0 | 81.2 83.8 | 78.4 92.7 | 76.9 97.9 | 75.7 100.1 | 74.7 98.6 | 73.8 94.5 | 73.2 88.9 | 72.2 87.6 | 71.6 87.5 | 70.9 86.7 | 70.4 85.0 |
| 东外窗 | F=1.74 K=3.90 SC=0.75 | 58.4 220.3 | 48.3 224.0 | 42.3 223.5 | 36.2 214.6 | 31.0 195.3 | 26.7 175.8 | 153.3 148.0 | 241.1 114.8 | 232.1 98.4 | 229.1 85.3 | 237.8 74.7 | 229.5 65.4 |
| 户墙1 | F=11.63 K=1.93 | 94.0 94.0 | 94.0 94.0 | 94.0 94.0 | 94.0 94.0 | 94.0 94.0 | 94.0 94.0 | 94.0 94.0 | 94.0 94.0 | 94.0 94.0 | 94.0 94.0 | 94.0 94.0 | 94.0 94.0 |
| 内墙1 | F=6.55 K=1.93 | 53.0 53.0 | 53.0 53.0 | 53.0 53.0 | 53.0 53.0 | 53.0 90.8 | 53.0 90.8 | 53.0 90.8 | 53.0 90.8 | 53.0 90.8 | 53.0 90.8 | 53.0 90.8 | 53.0 90.8 |
| 内墙1 | F=2.73 K=1.93 | 48.3 48.3 | 48.3 48.3 | 48.3 48.3 | 48.3 48.3 | 48.3 48.3 | 48.3 48.3 | 48.3 48.3 | 48.3 48.3 | 48.3 48.3 | 48.3 48.3 | 48.3 48.3 | 48.3 48.3 |
| 户门1 | F=1.89 K=2.30 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 |
| 设备 | 负荷(W) | 24.0 3.5 | 18.5 3.0 | 15.0 2.5 | 12.5 2.5 | 10.5 2.0 | 9.0 2.0 | 8.0 1.5 | 7.0 14.5 | 6.0 21.0 | 5.5 26.0 | 4.5 29.5 | 4.0 32.5 |
| 照明 | 显热(W) | 29.4 2.4 | 17.4 2.4 | 13.8 1.8 | 11.4 1.8 | 9.6 1.2 | 7.8 1.2 | 6.6 22.2 | 5.4 34.8 | 4.8 39.6 | 3.6 43.2 | 3.6 46.2 | 3.0 48.0 |
| 人体 | 显热(W) | 19.6 19.6 | 19.6 19.6 | 19.6 19.6 | 19.6 19.6 | 19.6 19.6 | 19.6 19.6 | 19.6 19.6 | 19.6 19.6 | 19.6 19.6 | 19.6 19.6 | 19.6 19.6 | 19.6 19.6 |
|  | 全热(W) | 33.8 33.8 | 33.8 33.8 | 33.8 33.8 | 33.8 33.8 | 33.8 33.8 | 33.8 33.8 | 33.8 33.8 | 33.8 33.8 | 33.8 33.8 | 33.8 33.8 | 33.8 33.8 | 33.8 33.8 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 |
| 新风 | 显热(W) | 41.7 41.7 | 41.7 41.7 | 41.7 41.7 | 41.7 41.7 | 41.7 41.7 | 41.7 41.7 | 41.7 41.7 | 41.7 41.7 | 41.7 41.7 | 41.7 41.7 | 41.7 41.7 | 41.7 41.7 |
|  | 全热(W) | 133.5 133.5 | 133.5 133.5 | 133.5 133.5 | 133.5 133.5 | 133.5 133.5 | 133.5 133.5 | 133.5 133.5 | 133.5 133.5 | 133.5 133.5 | 133.5 133.5 | 133.5 133.5 | 133.5 133.5 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.13 0.13 | 0.13 0.13 | 0.13 0.13 | 0.13 0.13 | 0.13 0.13 | 0.13 0.13 | 0.13 0.13 | 0.13 0.13 | 0.13 0.13 | 0.13 0.13 | 0.13 0.13 | 0.13 0.13 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 646 733 | 616 759 | 595 769 | 581 766 | 569 784 | 560 765 | 682 755 | 767 744 | 754 738 | 748 734 | 754 729 | 744 721 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 540 627 | 510 653 | 489 663 | 475 660 | 463 679 | 454 659 | 576 649 | 661 638 | 648 632 | 642 628 | 648 623 | 638 615 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.15 0.15 | 0.15 0.15 | 0.15 0.15 | 0.15 0.15 | 0.15 0.15 | 0.15 0.15 | 0.15 0.15 | 0.15 0.15 | 0.15 0.15 | 0.15 0.15 | 0.15 0.15 | 0.15 0.15 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 512 599 | 482 625 | 461 636 | 447 632 | 436 651 | 426 631 | 549 622 | 633 610 | 620 605 | 614 600 | 621 595 | 610 587 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 498 585 | 468 611 | 447 621 | 433 618 | 421 637 | 412 617 | 534 608 | 619 596 | 606 591 | 600 586 | 607 581 | 596 573 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | X001@5[卧室] |  | 2.85 | 15.75 | 26 | 60 | 1025.2 | 14 | 1192.2 | 14 | 0.23 | 0 |
| 相同房间 |  | X001@6,X001@7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 32.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 6.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.50(次/h) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 东外墙 | F=3.96 K=1.11 D=2.93 | 50.3 42.2 | 48.9 51.1 | 47.3 56.6 | 46.4 59.4 | 45.6 60.4 | 45.0 59.1 | 44.5 56.3 | 44.1 52.8 | 43.5 52.8 | 43.1 52.8 | 42.8 52.3 | 42.4 51.3 |
| 南外墙 | F=6.55 K=1.11 D=2.93 | 65.5 52.7 | 63.3 54.3 | 60.7 56.5 | 59.2 59.2 | 58.1 64.4 | 57.2 68.9 | 56.3 72.2 | 55.7 74.2 | 54.7 74.4 | 54.2 73.1 | 53.6 70.0 | 53.1 66.9 |
| 西外墙 | F=1.71 K=1.11 D=2.93 | 25.8 17.7 | 23.9 18.1 | 20.4 18.6 | 19.9 19.2 | 19.5 19.8 | 19.2 20.3 | 18.9 20.7 | 18.7 21.1 | 18.4 23.0 | 18.2 24.9 | 18.0 26.2 | 17.8 26.4 |
| 东外窗 | F=1.88 K=3.90 SC=0.75 | 62.8 235.9 | 51.9 241.2 | 45.5 240.8 | 38.9 231.2 | 33.3 210.4 | 28.7 189.4 | 110.6 159.4 | 172.3 123.6 | 216.9 105.9 | 247.3 91.8 | 253.0 80.4 | 241.9 70.3 |
| 南外窗 | F=3.42 K=3.90 SC=0.75 | 99.2 398.5 | 80.9 412.1 | 70.6 409.2 | 59.7 385.2 | 50.7 347.7 | 43.4 313.1 | 86.1 261.6 | 136.5 199.2 | 190.1 169.7 | 254.0 146.3 | 315.2 127.6 | 363.1 111.2 |
| 户墙1 | F=8.08 K=1.93 | 65.4 65.4 | 65.4 65.4 | 65.4 65.4 | 65.4 65.4 | 65.4 65.4 | 65.4 65.4 | 65.4 65.4 | 65.4 65.4 | 65.4 65.4 | 65.4 65.4 | 65.4 65.4 | 65.4 65.4 |
| 内墙1 | F=6.98 K=1.93 | 56.5 56.5 | 56.5 56.5 | 56.5 56.5 | 56.5 56.5 | 56.5 96.8 | 56.5 96.8 | 56.5 96.8 | 56.5 96.8 | 56.5 96.8 | 56.5 96.8 | 56.5 96.8 | 56.5 96.8 |
| 户门1 | F=1.89 K=2.30 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 |
| 设备 | 负荷(W) | 37.8 5.5 | 29.1 4.7 | 23.6 3.9 | 19.7 3.9 | 16.5 3.1 | 14.2 3.1 | 12.6 2.4 | 11.0 22.8 | 9.4 33.1 | 8.7 40.9 | 7.1 46.5 | 6.3 51.2 |
| 照明 | 显热(W) | 46.3 3.8 | 27.4 3.8 | 21.7 2.8 | 18.0 2.8 | 15.1 1.9 | 12.3 1.9 | 10.4 35.0 | 8.5 54.8 | 7.6 62.4 | 5.7 68.0 | 5.7 72.8 | 4.7 75.6 |
| 人体 | 显热(W) | 30.9 30.9 | 30.9 30.9 | 30.9 30.9 | 30.9 30.9 | 30.9 30.9 | 30.9 30.9 | 30.9 30.9 | 30.9 30.9 | 30.9 30.9 | 30.9 30.9 | 30.9 30.9 | 30.9 30.9 |
|  | 全热(W) | 53.3 53.3 | 53.3 53.3 | 53.3 53.3 | 53.3 53.3 | 53.3 53.3 | 53.3 53.3 | 53.3 53.3 | 53.3 53.3 | 53.3 53.3 | 53.3 53.3 | 53.3 53.3 | 53.3 53.3 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 |
| 新风 | 显热(W) | 65.8 65.8 | 65.8 65.8 | 65.8 65.8 | 65.8 65.8 | 65.8 65.8 | 65.8 65.8 | 65.8 65.8 | 65.8 65.8 | 65.8 65.8 | 65.8 65.8 | 65.8 65.8 | 65.8 65.8 |
|  | 全热(W) | 210.5 210.5 | 210.5 210.5 | 210.5 210.5 | 210.5 210.5 | 210.5 210.5 | 210.5 210.5 | 210.5 210.5 | 210.5 210.5 | 210.5 210.5 | 210.5 210.5 | 210.5 210.5 | 210.5 210.5 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 792 1160 | 729 1189 | 694 1192 | 666 1165 | 643 1152 | 624 1100 | 743 1052 | 851 993 | 944 966 | 1035 942 | 1099 920 | 1133 897 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 625 993 | 562 1022 | 527 1025 | 499 998 | 476 985 | 457 933 | 576 885 | 684 826 | 777 798 | 868 775 | 932 753 | 966 730 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.23 0.23 | 0.23 0.23 | 0.23 0.23 | 0.23 0.23 | 0.23 0.23 | 0.23 0.23 | 0.23 0.23 | 0.23 0.23 | 0.23 0.23 | 0.23 0.23 | 0.23 0.23 | 0.23 0.23 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 581 950 | 519 979 | 483 982 | 455 954 | 432 942 | 413 890 | 533 841 | 640 782 | 734 755 | 824 731 | 889 709 | 923 687 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 559 927 | 497 956 | 461 959 | 433 932 | 410 919 | 391 867 | 510 819 | 618 760 | 712 733 | 802 709 | 866 687 | 900 664 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | X002@5[主卧] |  | 2.85 | 16.03 | 26 | 60 | 904.7 | 16 | 1074.7 | 16 | 0.24 | 0 |
| 相同房间 |  | X002@7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 32.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 6.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.50(次/h) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 西外墙 | F=12.25 K=1.11 D=2.93 | 185.2 126.8 | 171.4 129.8 | 146.1 133.6 | 142.6 137.7 | 139.8 141.9 | 137.5 145.4 | 135.5 148.4 | 134.0 150.9 | 131.7 165.1 | 130.4 178.4 | 129.0 187.4 | 127.8 189.0 |
| 南外墙 | F=7.12 K=1.11 D=2.93 | 71.2 57.3 | 68.8 59.1 | 66.0 61.4 | 64.4 64.3 | 63.1 70.0 | 62.1 74.9 | 61.2 78.5 | 60.6 80.6 | 59.5 80.9 | 58.9 79.4 | 58.2 76.1 | 57.7 72.8 |
| 东外墙 | F=1.71 K=1.11 D=2.93 | 21.7 18.2 | 21.1 22.1 | 20.4 24.4 | 20.0 25.6 | 19.7 26.1 | 19.4 25.5 | 19.2 24.3 | 19.0 22.8 | 18.8 22.8 | 18.6 22.8 | 18.5 22.6 | 18.3 22.1 |
| 东与非采暖阳台相邻外墙 | F=3.42 K=1.13 D=2.93 | 27.7 27.7 | 27.7 27.7 | 27.7 27.7 | 27.7 27.7 | 27.7 27.7 | 27.7 27.7 | 27.7 27.7 | 27.7 27.7 | 27.7 27.7 | 27.7 27.7 | 27.7 27.7 | 27.7 27.7 |
| 南外窗 | F=2.85 K=3.90 SC=0.75 | 82.7 332.0 | 67.4 343.4 | 58.8 340.7 | 49.8 321.4 | 42.2 289.8 | 36.2 260.9 | 71.8 218.0 | 113.8 166.0 | 158.4 141.4 | 211.9 121.9 | 262.5 106.3 | 302.6 92.6 |
| 户墙1 | F=12.93 K=1.93 | 104.5 104.5 | 104.5 104.5 | 104.5 104.5 | 104.5 104.5 | 104.5 104.5 | 104.5 104.5 | 104.5 104.5 | 104.5 104.5 | 104.5 104.5 | 104.5 104.5 | 104.5 104.5 | 104.5 104.5 |
| 内墙1 | F=6.97 K=1.93 | 56.4 56.4 | 56.4 56.4 | 56.4 56.4 | 56.4 56.4 | 56.4 96.7 | 56.4 96.7 | 56.4 96.7 | 56.4 96.7 | 56.4 96.7 | 56.4 96.7 | 56.4 96.7 | 56.4 96.7 |
| 户门1 | F=1.89 K=2.30 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 |
| 内门1 | F=1.57 K=2.30 | 15.2 15.2 | 15.2 15.2 | 15.2 15.2 | 15.2 15.2 | 15.2 26.1 | 15.2 26.1 | 15.2 26.1 | 15.2 26.1 | 15.2 26.1 | 15.2 26.1 | 15.2 26.1 | 15.2 26.1 |
| 设备 | 负荷(W) | 38.5 5.6 | 29.7 4.8 | 24.0 4.0 | 20.0 4.0 | 16.8 3.2 | 14.4 3.2 | 12.8 2.4 | 11.2 23.2 | 9.6 33.7 | 8.8 41.7 | 7.2 47.3 | 6.4 52.1 |
| 照明 | 显热(W) | 47.1 3.8 | 27.9 3.8 | 22.1 2.9 | 18.3 2.9 | 15.4 1.9 | 12.5 1.9 | 10.6 35.6 | 8.7 55.8 | 7.7 63.5 | 5.8 69.2 | 5.8 74.1 | 4.8 76.9 |
| 人体 | 显热(W) | 31.5 31.5 | 31.5 31.5 | 31.5 31.5 | 31.5 31.5 | 31.5 31.5 | 31.5 31.5 | 31.5 31.5 | 31.5 31.5 | 31.5 31.5 | 31.5 31.5 | 31.5 31.5 | 31.5 31.5 |
|  | 全热(W) | 54.2 54.2 | 54.2 54.2 | 54.2 54.2 | 54.2 54.2 | 54.2 54.2 | 54.2 54.2 | 54.2 54.2 | 54.2 54.2 | 54.2 54.2 | 54.2 54.2 | 54.2 54.2 | 54.2 54.2 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 |
| 新风 | 显热(W) | 67.0 67.0 | 67.0 67.0 | 67.0 67.0 | 67.0 67.0 | 67.0 67.0 | 67.0 67.0 | 67.0 67.0 | 67.0 67.0 | 67.0 67.0 | 67.0 67.0 | 67.0 67.0 | 67.0 67.0 |
|  | 全热(W) | 214.2 214.2 | 214.2 214.2 | 214.2 214.2 | 214.2 214.2 | 214.2 214.2 | 214.2 214.2 | 214.2 214.2 | 214.2 214.2 | 214.2 214.2 | 214.2 214.2 | 214.2 214.2 | 214.2 214.2 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 937 1034 | 877 1054 | 828 1058 | 806 1047 | 788 1075 | 773 1054 | 802 1049 | 838 1041 | 876 1049 | 925 1055 | 972 1056 | 1008 1047 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 767 864 | 707 884 | 658 888 | 636 877 | 618 905 | 603 884 | 632 879 | 668 871 | 706 879 | 755 885 | 802 885 | 838 877 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 723 820 | 663 839 | 614 843 | 591 832 | 573 860 | 559 839 | 587 835 | 624 827 | 662 835 | 711 841 | 758 841 | 794 833 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 700 797 | 640 817 | 591 821 | 569 810 | 551 838 | 536 817 | 565 812 | 601 804 | 639 812 | 688 818 | 735 819 | 771 810 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | X006@5[主卧] |  | 2.85 | 16.39 | 26 | 60 | 858.6 | 14 | 1032.5 | 14 | 0.24 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 32.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 6.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.50(次/h) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 南外墙 | F=6.46 K=1.11 D=2.93 | 64.6 51.9 | 62.4 53.6 | 59.8 55.6 | 58.4 58.3 | 57.2 63.5 | 56.3 67.9 | 55.5 71.2 | 54.9 73.1 | 53.9 73.3 | 53.4 72.0 | 52.8 69.0 | 52.3 66.0 |
| 东外墙 | F=1.71 K=1.11 D=2.93 | 21.7 18.2 | 21.1 22.1 | 20.4 24.4 | 20.0 25.6 | 19.7 26.1 | 19.4 25.5 | 19.2 24.3 | 19.0 22.8 | 18.8 22.8 | 18.6 22.8 | 18.5 22.6 | 18.3 22.1 |
| 西外墙 | F=5.13 K=1.11 D=2.93 | 77.5 53.1 | 71.7 54.3 | 61.1 55.9 | 59.7 57.7 | 58.5 59.4 | 57.6 60.9 | 56.7 62.1 | 56.1 63.2 | 55.1 69.1 | 54.6 74.7 | 54.0 78.5 | 53.5 79.1 |
| 南外窗 | F=3.51 K=3.90 SC=0.75 | 102.0 409.5 | 83.2 423.6 | 72.6 420.5 | 61.4 395.9 | 52.1 357.4 | 44.6 321.7 | 88.5 268.9 | 140.3 204.8 | 195.3 174.4 | 261.0 150.4 | 324.0 131.2 | 373.2 114.3 |
| 户墙1 | F=12.93 K=1.93 | 104.5 104.5 | 104.5 104.5 | 104.5 104.5 | 104.5 104.5 | 104.5 104.5 | 104.5 104.5 | 104.5 104.5 | 104.5 104.5 | 104.5 104.5 | 104.5 104.5 | 104.5 104.5 | 104.5 104.5 |
| 内墙1 | F=6.97 K=1.93 | 56.4 56.4 | 56.4 56.4 | 56.4 56.4 | 56.4 56.4 | 56.4 96.7 | 56.4 96.7 | 56.4 96.7 | 56.4 96.7 | 56.4 96.7 | 56.4 96.7 | 56.4 96.7 | 56.4 96.7 |
| 户门1 | F=1.89 K=2.30 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 |
| 内门1 | F=1.57 K=2.30 | 15.2 15.2 | 15.2 15.2 | 15.2 15.2 | 15.2 15.2 | 15.2 26.1 | 15.2 26.1 | 15.2 26.1 | 15.2 26.1 | 15.2 26.1 | 15.2 26.1 | 15.2 26.1 | 15.2 26.1 |
| 设备 | 负荷(W) | 39.3 5.7 | 30.3 4.9 | 24.6 4.1 | 20.5 4.1 | 17.2 3.3 | 14.8 3.3 | 13.1 2.5 | 11.5 23.8 | 9.8 34.4 | 9.0 42.6 | 7.4 48.4 | 6.6 53.3 |
| 照明 | 显热(W) | 48.2 3.9 | 28.5 3.9 | 22.6 3.0 | 18.7 3.0 | 15.7 2.0 | 12.8 2.0 | 10.8 36.4 | 8.9 57.0 | 7.9 64.9 | 5.9 70.8 | 5.9 75.7 | 4.9 78.7 |
| 人体 | 显热(W) | 32.2 32.2 | 32.2 32.2 | 32.2 32.2 | 32.2 32.2 | 32.2 32.2 | 32.2 32.2 | 32.2 32.2 | 32.2 32.2 | 32.2 32.2 | 32.2 32.2 | 32.2 32.2 | 32.2 32.2 |
|  | 全热(W) | 55.4 55.4 | 55.4 55.4 | 55.4 55.4 | 55.4 55.4 | 55.4 55.4 | 55.4 55.4 | 55.4 55.4 | 55.4 55.4 | 55.4 55.4 | 55.4 55.4 | 55.4 55.4 | 55.4 55.4 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 |
| 新风 | 显热(W) | 68.5 68.5 | 68.5 68.5 | 68.5 68.5 | 68.5 68.5 | 68.5 68.5 | 68.5 68.5 | 68.5 68.5 | 68.5 68.5 | 68.5 68.5 | 68.5 68.5 | 68.5 68.5 | 68.5 68.5 |
|  | 全热(W) | 219.1 219.1 | 219.1 219.1 | 219.1 219.1 | 219.1 219.1 | 219.1 219.1 | 219.1 219.1 | 219.1 219.1 | 219.1 219.1 | 219.1 219.1 | 219.1 219.1 | 219.1 219.1 | 219.1 219.1 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 822 1011 | 766 1031 | 730 1032 | 708 1013 | 689 1032 | 674 1001 | 713 985 | 760 965 | 810 959 | 871 953 | 931 945 | 978 933 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 648 837 | 592 857 | 556 859 | 534 840 | 516 858 | 501 828 | 539 812 | 586 791 | 636 785 | 698 779 | 758 771 | 804 760 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 603 792 | 547 812 | 511 813 | 489 794 | 470 813 | 455 782 | 494 766 | 541 746 | 591 740 | 652 734 | 712 726 | 759 714 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 580 769 | 524 789 | 488 790 | 465 771 | 447 789 | 432 759 | 470 743 | 517 722 | 568 717 | 629 711 | 689 703 | 735 691 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | X007@5[主卧] |  | 2.85 | 16.39 | 26 | 60 | 870.4 | 16 | 1044.2 | 16 | 0.24 | 0 |
| 相同房间 |  | X007@6,X007@7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 32.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 6.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.50(次/h) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 南外墙 | F=6.46 K=1.11 D=2.93 | 64.6 51.9 | 62.4 53.6 | 59.8 55.6 | 58.4 58.3 | 57.2 63.5 | 56.3 67.9 | 55.5 71.2 | 54.9 73.1 | 53.9 73.3 | 53.4 72.0 | 52.8 69.0 | 52.3 66.0 |
| 西外墙 | F=1.71 K=1.11 D=2.93 | 25.8 17.7 | 23.9 18.1 | 20.4 18.6 | 19.9 19.2 | 19.5 19.8 | 19.2 20.3 | 18.9 20.7 | 18.7 21.1 | 18.4 23.0 | 18.2 24.9 | 18.0 26.2 | 17.8 26.4 |
| 东外墙 | F=5.13 K=1.11 D=2.93 | 65.2 54.6 | 63.4 66.2 | 61.2 73.2 | 60.0 76.9 | 59.1 78.2 | 58.3 76.5 | 57.6 72.9 | 57.1 68.3 | 56.3 68.4 | 55.9 68.3 | 55.4 67.7 | 55.0 66.4 |
| 南外窗 | F=3.52 K=3.90 SC=0.75 | 102.0 409.5 | 83.2 423.6 | 72.6 420.5 | 61.4 394.9 | 52.1 357.4 | 44.6 321.7 | 88.5 268.9 | 140.3 204.8 | 195.3 174.4 | 261.0 150.4 | 324.0 131.2 | 373.2 114.3 |
| 户墙1 | F=12.93 K=1.93 | 104.5 104.5 | 104.5 104.5 | 104.5 104.5 | 104.5 104.5 | 104.5 104.5 | 104.5 104.5 | 104.5 104.5 | 104.5 104.5 | 104.5 104.5 | 104.5 104.5 | 104.5 104.5 | 104.5 104.5 |
| 内墙1 | F=6.97 K=1.93 | 56.4 56.4 | 56.4 56.4 | 56.4 56.4 | 56.4 56.4 | 56.4 96.7 | 56.4 96.7 | 56.4 96.7 | 56.4 96.7 | 56.4 96.7 | 56.4 96.7 | 56.4 96.7 | 56.4 96.7 |
| 户门1 | F=1.89 K=2.30 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 |
| 内门1 | F=1.58 K=2.30 | 15.2 15.2 | 15.2 15.2 | 15.2 15.2 | 15.2 15.2 | 15.2 26.1 | 15.2 26.1 | 15.2 26.1 | 15.2 26.1 | 15.2 26.1 | 15.2 26.1 | 15.2 26.1 | 15.2 26.1 |
| 设备 | 负荷(W) | 39.3 5.7 | 30.3 4.9 | 24.6 4.1 | 20.5 4.1 | 17.2 3.3 | 14.8 3.3 | 13.1 2.5 | 11.5 23.8 | 9.8 34.4 | 9.0 42.6 | 7.4 48.4 | 6.6 53.3 |
| 照明 | 显热(W) | 48.2 3.9 | 28.5 3.9 | 22.6 3.0 | 18.7 3.0 | 15.7 2.0 | 12.8 2.0 | 10.8 36.4 | 8.9 57.0 | 7.9 64.9 | 5.9 70.8 | 5.9 75.7 | 4.9 78.7 |
| 人体 | 显热(W) | 32.2 32.2 | 32.2 32.2 | 32.2 32.2 | 32.2 32.2 | 32.2 32.2 | 32.2 32.2 | 32.2 32.2 | 32.2 32.2 | 32.2 32.2 | 32.2 32.2 | 32.2 32.2 | 32.2 32.2 |
|  | 全热(W) | 55.4 55.4 | 55.4 55.4 | 55.4 55.4 | 55.4 55.4 | 55.4 55.4 | 55.4 55.4 | 55.4 55.4 | 55.4 55.4 | 55.4 55.4 | 55.4 55.4 | 55.4 55.4 | 55.4 55.4 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 |
| 新风 | 显热(W) | 68.5 68.5 | 68.5 68.5 | 68.5 68.5 | 68.5 68.5 | 68.5 68.5 | 68.5 68.5 | 68.5 68.5 | 68.5 68.5 | 68.5 68.5 | 68.5 68.5 | 68.5 68.5 | 68.5 68.5 |
|  | 全热(W) | 219.1 219.1 | 219.1 219.1 | 219.1 219.1 | 219.1 219.1 | 219.1 219.1 | 219.1 219.1 | 219.1 219.1 | 219.1 219.1 | 219.1 219.1 | 219.1 219.1 | 219.1 219.1 | 219.1 219.1 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 814 1012 | 761 1039 | 730 1044 | 708 1025 | 690 1044 | 675 1012 | 713 993 | 760 968 | 811 959 | 872 949 | 932 938 | 979 925 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 640 839 | 587 865 | 556 870 | 534 851 | 516 870 | 501 838 | 540 819 | 586 794 | 637 785 | 698 775 | 758 764 | 805 751 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 595 793 | 542 820 | 511 825 | 489 806 | 471 825 | 456 793 | 494 774 | 541 749 | 592 740 | 653 730 | 713 719 | 760 706 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 572 770 | 518 797 | 488 802 | 465 783 | 447 802 | 433 769 | 471 750 | 518 726 | 568 716 | 630 707 | 690 696 | 736 683 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | X008@5[卧室] |  | 2.85 | 16.87 | 26 | 60 | 815.5 | 14 | 994.4 | 14 | 0.25 | 0 |
| 相同房间 |  | X008@6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 32.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 6.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.50(次/h) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 东外墙 | F=1.71 K=1.11 D=2.93 | 21.7 18.2 | 21.1 22.1 | 20.4 24.4 | 20.0 25.6 | 19.7 26.1 | 19.4 25.5 | 19.2 24.3 | 19.0 22.8 | 18.8 22.8 | 18.6 22.8 | 18.5 22.6 | 18.3 22.1 |
| 南外墙 | F=6.46 K=1.11 D=2.93 | 64.6 51.9 | 62.4 53.6 | 59.8 55.6 | 58.4 58.3 | 57.2 63.5 | 56.3 67.9 | 55.5 71.2 | 54.9 73.1 | 53.9 73.3 | 53.4 72.0 | 52.8 69.0 | 52.3 66.0 |
| 西外墙 | F=5.13 K=1.11 D=2.93 | 77.5 53.1 | 71.7 54.3 | 61.1 55.9 | 59.7 57.7 | 58.5 59.4 | 57.6 60.9 | 56.7 62.1 | 56.1 63.2 | 55.1 69.1 | 54.6 74.7 | 54.0 78.5 | 53.5 79.1 |
| 南外窗 | F=3.51 K=3.90 SC=0.75 | 102.0 409.5 | 83.2 423.6 | 72.6 420.5 | 61.4 395.9 | 52.1 357.4 | 44.6 321.7 | 88.5 268.9 | 140.3 204.8 | 195.3 174.4 | 261.0 150.4 | 324.0 131.2 | 373.2 114.3 |
| 户墙1 | F=16.06 K=1.93 | 129.9 129.9 | 129.9 129.9 | 129.9 129.9 | 129.9 129.9 | 129.9 129.9 | 129.9 129.9 | 129.9 129.9 | 129.9 129.9 | 129.9 129.9 | 129.9 129.9 | 129.9 129.9 | 129.9 129.9 |
| 户门1 | F=1.89 K=2.30 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 |
| 设备 | 负荷(W) | 40.5 5.9 | 31.2 5.1 | 25.3 4.2 | 21.1 4.2 | 17.7 3.4 | 15.2 3.4 | 13.5 2.5 | 11.8 24.5 | 10.1 35.4 | 9.3 43.9 | 7.6 49.8 | 6.7 54.8 |
| 照明 | 显热(W) | 49.6 4.0 | 29.4 4.0 | 23.3 3.0 | 19.2 3.0 | 16.2 2.0 | 13.2 2.0 | 11.1 37.5 | 9.1 58.7 | 8.1 66.8 | 6.1 72.9 | 6.1 77.9 | 5.1 81.0 |
| 人体 | 显热(W) | 33.1 33.1 | 33.1 33.1 | 33.1 33.1 | 33.1 33.1 | 33.1 33.1 | 33.1 33.1 | 33.1 33.1 | 33.1 33.1 | 33.1 33.1 | 33.1 33.1 | 33.1 33.1 | 33.1 33.1 |
|  | 全热(W) | 57.0 57.0 | 57.0 57.0 | 57.0 57.0 | 57.0 57.0 | 57.0 57.0 | 57.0 57.0 | 57.0 57.0 | 57.0 57.0 | 57.0 57.0 | 57.0 57.0 | 57.0 57.0 | 57.0 57.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 |
| 新风 | 显热(W) | 70.5 70.5 | 70.5 70.5 | 70.5 70.5 | 70.5 70.5 | 70.5 70.5 | 70.5 70.5 | 70.5 70.5 | 70.5 70.5 | 70.5 70.5 | 70.5 70.5 | 70.5 70.5 | 70.5 70.5 |
|  | 全热(W) | 225.5 225.5 | 225.5 225.5 | 225.5 225.5 | 225.5 225.5 | 225.5 225.5 | 225.5 225.5 | 225.5 225.5 | 225.5 225.5 | 225.5 225.5 | 225.5 225.5 | 225.5 225.5 | 225.5 225.5 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 787 973 | 730 993 | 693 994 | 670 975 | 652 942 | 637 912 | 675 897 | 722 878 | 772 873 | 834 867 | 894 860 | 940 848 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 608 794 | 551 814 | 514 815 | 492 797 | 473 764 | 458 733 | 496 718 | 543 699 | 593 694 | 655 688 | 715 681 | 761 669 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.25 0.25 | 0.25 0.25 | 0.25 0.25 | 0.25 0.25 | 0.25 0.25 | 0.25 0.25 | 0.25 0.25 | 0.25 0.25 | 0.25 0.25 | 0.25 0.25 | 0.25 0.25 | 0.25 0.25 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 561 748 | 504 768 | 468 769 | 445 750 | 427 717 | 411 687 | 450 672 | 497 652 | 547 647 | 608 642 | 668 634 | 714 622 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 537 724 | 480 744 | 444 745 | 421 726 | 403 693 | 388 663 | 426 648 | 473 628 | 523 623 | 584 618 | 644 610 | 690 599 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | X009@5[卧室] |  | 2.85 | 51.26 | 26 | 60 | 1958.9 | 13 | 2502.6 | 13 | 0.76 | 0 |
| 相同房间 |  | X009@7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 32.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 6.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.50(次/h) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 东外墙 | F=1.71 K=1.11 D=2.93 | 21.7 18.2 | 21.1 22.1 | 20.4 24.4 | 20.0 25.6 | 19.7 26.1 | 19.4 25.5 | 19.2 24.3 | 19.0 22.8 | 18.8 22.8 | 18.6 22.8 | 18.5 22.6 | 18.3 22.1 |
| 南外墙 | F=11.97 K=1.11 D=2.93 | 119.7 96.2 | 115.7 99.2 | 110.8 103.1 | 108.2 108.0 | 106.1 117.7 | 104.4 125.9 | 102.9 131.9 | 101.8 135.5 | 100.0 135.9 | 99.0 133.4 | 97.9 127.8 | 96.9 122.2 |
| 西外墙 | F=1.71 K=1.11 D=2.93 | 25.8 17.7 | 23.9 18.1 | 20.4 18.6 | 19.9 19.2 | 19.5 19.8 | 19.2 20.3 | 18.9 20.7 | 18.7 21.1 | 18.4 23.0 | 18.2 24.9 | 18.0 26.2 | 17.8 26.4 |
| 南外窗 | F=9.12 K=3.90 SC=0.75 | 264.6 1062.6 | 215.8 1099.0 | 188.3 1089.7 | 159.3 1023.6 | 135.2 927.3 | 115.7 834.8 | 229.7 697.6 | 364.1 531.3 | 506.6 452.6 | 676.6 390.1 | 840.3 340.3 | 968.3 296.5 |
| 户墙1 | F=16.81 K=1.93 | 135.9 135.9 | 135.9 135.9 | 135.9 135.9 | 135.9 135.9 | 135.9 135.9 | 135.9 135.9 | 135.9 135.9 | 135.9 135.9 | 135.9 135.9 | 135.9 135.9 | 135.9 135.9 | 135.9 135.9 |
| 内墙1 | F=9.82 K=1.93 | 174.0 174.0 | 174.0 174.0 | 174.0 174.0 | 174.0 174.0 | 174.0 174.0 | 174.0 174.0 | 174.0 174.0 | 174.0 174.0 | 174.0 174.0 | 174.0 174.0 | 174.0 174.0 | 174.0 174.0 |
| 内墙1 | F=2.42 K=1.93 | 19.5 19.5 | 19.5 19.5 | 19.5 19.5 | 19.5 19.5 | 19.5 33.5 | 19.5 33.5 | 19.5 33.5 | 19.5 33.5 | 19.5 33.5 | 19.5 33.5 | 19.5 33.5 | 19.5 33.5 |
| 内门1 | F=1.57 K=2.30 | 33.4 33.4 | 33.4 33.4 | 33.4 33.4 | 33.4 33.4 | 33.4 33.4 | 33.4 33.4 | 33.4 33.4 | 33.4 33.4 | 33.4 33.4 | 33.4 33.4 | 33.4 33.4 | 33.4 33.4 |
| 内门1 | F=1.57 K=2.30 | 15.2 15.2 | 15.2 15.2 | 15.2 15.2 | 15.2 15.2 | 15.2 26.1 | 15.2 26.1 | 15.2 26.1 | 15.2 26.1 | 15.2 26.1 | 15.2 26.1 | 15.2 26.1 | 15.2 26.1 |
| 设备 | 负荷(W) | 123.0 17.9 | 94.8 15.4 | 76.9 12.8 | 64.1 12.8 | 53.8 10.3 | 46.1 10.3 | 41.0 7.7 | 35.9 74.3 | 30.8 107.6 | 28.2 133.3 | 23.1 151.2 | 20.5 166.6 |
| 照明 | 显热(W) | 150.7 12.3 | 89.2 12.3 | 70.7 9.2 | 58.4 9.2 | 49.2 6.2 | 40.0 6.2 | 33.8 113.8 | 27.7 178.4 | 24.6 203.0 | 18.5 221.4 | 18.5 236.8 | 15.4 246.0 |
| 人体 | 显热(W) | 100.6 100.6 | 100.6 100.6 | 100.6 100.6 | 100.6 100.6 | 100.6 100.6 | 100.6 100.6 | 100.6 100.6 | 100.6 100.6 | 100.6 100.6 | 100.6 100.6 | 100.6 100.6 | 100.6 100.6 |
|  | 全热(W) | 173.3 173.3 | 173.3 173.3 | 173.3 173.3 | 173.3 173.3 | 173.3 173.3 | 173.3 173.3 | 173.3 173.3 | 173.3 173.3 | 173.3 173.3 | 173.3 173.3 | 173.3 173.3 | 173.3 173.3 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 |
| 新风 | 显热(W) | 214.1 214.1 | 214.1 214.1 | 214.1 214.1 | 214.1 214.1 | 214.1 214.1 | 214.1 214.1 | 214.1 214.1 | 214.1 214.1 | 214.1 214.1 | 214.1 214.1 | 214.1 214.1 | 214.1 214.1 |
|  | 全热(W) | 685.1 685.1 | 685.1 685.1 | 685.1 685.1 | 685.1 685.1 | 685.1 685.1 | 685.1 685.1 | 685.1 685.1 | 685.1 685.1 | 685.1 685.1 | 685.1 685.1 | 685.1 685.1 | 685.1 685.1 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.65 0.65 | 0.65 0.65 | 0.65 0.65 | 0.65 0.65 | 0.65 0.65 | 0.65 0.65 | 0.65 0.65 | 0.65 0.65 | 0.65 0.65 | 0.65 0.65 | 0.65 0.65 | 0.65 0.65 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 1942 2461 | 1797 2503 | 1724 2494 | 1666 2435 | 1620 2369 | 1581 2284 | 1682 2257 | 1804 2225 | 1936 2206 | 2096 2187 | 2253 2166 | 2374 2141 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 1398 1918 | 1253 1959 | 1180 1951 | 1123 1891 | 1076 1825 | 1038 1740 | 1138 1714 | 1260 1681 | 1392 1663 | 1552 1644 | 1709 1622 | 1830 1597 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.76 0.76 | 0.76 0.76 | 0.76 0.76 | 0.76 0.76 | 0.76 0.76 | 0.76 0.76 | 0.76 0.76 | 0.76 0.76 | 0.76 0.76 | 0.76 0.76 | 0.76 0.76 | 0.76 0.76 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 1257 1776 | 1112 1817 | 1039 1809 | 981 1750 | 935 1683 | 896 1599 | 997 1572 | 1119 1539 | 1250 1521 | 1410 1502 | 1568 1481 | 1689 1456 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 1184 1704 | 1039 1745 | 966 1737 | 909 1677 | 862 1611 | 823 1526 | 924 1499 | 1046 1467 | 1178 1448 | 1338 1429 | 1495 1408 | 1616 1383 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | X012@5[卧室] |  | 2.85 | 10.36 | 26 | 60 | 558.8 | 13 | 668.7 | 13 | 0.15 | 0 |
| 相同房间 |  | X012@6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 32.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 6.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.50(次/h) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 南外墙 | F=5.80 K=1.11 D=2.93 | 58.0 46.7 | 56.1 48.1 | 53.7 50.0 | 52.5 52.4 | 51.4 57.1 | 50.6 61.0 | 49.9 63.9 | 49.4 65.7 | 48.5 65.9 | 48.0 64.7 | 47.5 62.0 | 47.0 59.3 |
| 东与非采暖阳台相邻外墙 | F=5.84 K=1.13 D=2.93 | 47.4 47.4 | 47.4 47.4 | 47.4 47.4 | 47.4 47.4 | 47.4 47.4 | 47.4 47.4 | 47.4 47.4 | 47.4 47.4 | 47.4 47.4 | 47.4 47.4 | 47.4 47.4 | 47.4 47.4 |
| 南外窗 | F=2.18 K=3.90 SC=0.75 | 63.1 253.4 | 51.5 262.1 | 44.9 259.0 | 38.0 244.0 | 32.2 221.2 | 27.6 199.1 | 54.8 166.4 | 86.8 126.7 | 120.9 107.9 | 160.9 93.0 | 199.4 81.2 | 230.9 70.7 |
| 东不采暖封闭阳台窗 | F=4.70 K=3.90 SC=0.75 | 132.0 132.0 | 132.0 132.0 | 132.0 132.0 | 132.0 132.0 | 132.0 132.0 | 132.0 132.0 | 132.0 132.0 | 132.0 132.0 | 132.0 132.0 | 132.0 132.0 | 132.0 132.0 | 132.0 132.0 |
| 设备 | 负荷(W) | 24.9 3.6 | 19.2 3.1 | 15.5 2.6 | 12.9 2.6 | 10.9 2.1 | 9.3 2.1 | 8.3 1.6 | 7.3 15.0 | 6.2 21.8 | 5.7 26.9 | 4.7 30.6 | 4.1 33.7 |
| 照明 | 显热(W) | 30.5 2.5 | 18.0 2.5 | 14.3 1.9 | 11.8 1.9 | 9.9 1.2 | 8.1 1.2 | 6.8 23.0 | 5.6 36.1 | 5.0 41.0 | 3.7 44.8 | 3.7 47.9 | 3.1 49.7 |
| 人体 | 显热(W) | 20.3 20.3 | 20.3 20.3 | 20.3 20.3 | 20.3 20.3 | 20.3 20.3 | 20.3 20.3 | 20.3 20.3 | 20.3 20.3 | 20.3 20.3 | 20.3 20.3 | 20.3 20.3 | 20.3 20.3 |
|  | 全热(W) | 35.0 35.0 | 35.0 35.0 | 35.0 35.0 | 35.0 35.0 | 35.0 35.0 | 35.0 35.0 | 35.0 35.0 | 35.0 35.0 | 35.0 35.0 | 35.0 35.0 | 35.0 35.0 | 35.0 35.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 |
| 新风 | 显热(W) | 43.3 43.3 | 43.3 43.3 | 43.3 43.3 | 43.3 43.3 | 43.3 43.3 | 43.3 43.3 | 43.3 43.3 | 43.3 43.3 | 43.3 43.3 | 43.3 43.3 | 43.3 43.3 | 43.3 43.3 |
|  | 全热(W) | 138.5 138.5 | 138.5 138.5 | 138.5 138.5 | 138.5 138.5 | 138.5 138.5 | 138.5 138.5 | 138.5 138.5 | 138.5 138.5 | 138.5 138.5 | 138.5 138.5 | 138.5 138.5 | 138.5 138.5 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.13 0.13 | 0.13 0.13 | 0.13 0.13 | 0.13 0.13 | 0.13 0.13 | 0.13 0.13 | 0.13 0.13 | 0.13 0.13 | 0.13 0.13 | 0.13 0.13 | 0.13 0.13 | 0.13 0.13 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 529 659 | 498 669 | 481 666 | 468 654 | 457 634 | 448 616 | 473 608 | 502 596 | 533 589 | 571 582 | 608 574 | 638 566 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 419 549 | 388 559 | 371 556 | 358 544 | 347 524 | 339 506 | 363 498 | 392 486 | 423 480 | 461 472 | 498 465 | 528 456 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.15 0.15 | 0.15 0.15 | 0.15 0.15 | 0.15 0.15 | 0.15 0.15 | 0.15 0.15 | 0.15 0.15 | 0.15 0.15 | 0.15 0.15 | 0.15 0.15 | 0.15 0.15 | 0.15 0.15 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 391 521 | 359 530 | 343 528 | 330 515 | 319 496 | 310 478 | 334 469 | 363 458 | 395 451 | 433 444 | 470 436 | 500 428 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 376 506 | 344 516 | 328 513 | 315 501 | 304 481 | 295 463 | 319 455 | 349 443 | 380 436 | 418 429 | 455 421 | 485 413 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | X031@5[卧室] |  | 2.85 | 9.52 | 26 | 60 | 602.1 | 16 | 703.1 | 16 | 0.14 | 0 |
| 相同房间 |  | X031@7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 32.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 6.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.50(次/h) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 西外墙 | F=9.69 K=1.11 D=2.93 | 146.5 100.3 | 135.5 102.6 | 115.5 105.6 | 112.8 108.9 | 110.5 112.2 | 108.7 115.0 | 107.1 117.4 | 105.9 119.3 | 104.2 130.6 | 103.1 141.1 | 102.0 148.2 | 101.1 149.4 |
| 北外墙 | F=5.80 K=1.11 D=2.93 | 54.9 41.1 | 53.6 45.6 | 47.9 46.6 | 46.7 46.8 | 45.7 48.8 | 44.9 50.5 | 44.2 51.9 | 43.7 53.1 | 42.8 53.9 | 42.4 54.2 | 41.9 53.8 | 41.4 53.8 |
| 北外窗 | F=2.17 K=3.90 SC=0.75 | 61.4 225.9 | 50.0 236.7 | 43.5 240.5 | 36.8 233.2 | 31.1 214.0 | 26.6 201.5 | 64.6 176.4 | 91.2 123.8 | 121.8 105.4 | 155.9 90.7 | 184.1 79.1 | 207.3 68.8 |
| 内墙1 | F=3.42 K=1.93 | 27.7 27.7 | 27.7 27.7 | 27.7 27.7 | 27.7 27.7 | 27.7 47.4 | 27.7 47.4 | 27.7 47.4 | 27.7 47.4 | 27.7 47.4 | 27.7 47.4 | 27.7 47.4 | 27.7 47.4 |
| 户墙1 | F=12.36 K=1.93 | 99.9 99.9 | 99.9 99.9 | 99.9 99.9 | 99.9 99.9 | 99.9 99.9 | 99.9 99.9 | 99.9 99.9 | 99.9 99.9 | 99.9 99.9 | 99.9 99.9 | 99.9 99.9 | 99.9 99.9 |
| 户门1 | F=1.89 K=2.30 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 |
| 设备 | 负荷(W) | 22.8 3.3 | 17.6 2.9 | 14.3 2.4 | 11.9 2.4 | 10.0 1.9 | 8.6 1.9 | 7.6 1.4 | 6.7 13.8 | 5.7 20.0 | 5.2 24.8 | 4.3 28.1 | 3.8 30.9 |
| 照明 | 显热(W) | 28.0 2.3 | 16.6 2.3 | 13.1 1.7 | 10.9 1.7 | 9.1 1.1 | 7.4 1.1 | 6.3 21.1 | 5.1 33.1 | 4.6 37.7 | 3.4 41.1 | 3.4 44.0 | 2.9 45.7 |
| 人体 | 显热(W) | 18.7 18.7 | 18.7 18.7 | 18.7 18.7 | 18.7 18.7 | 18.7 18.7 | 18.7 18.7 | 18.7 18.7 | 18.7 18.7 | 18.7 18.7 | 18.7 18.7 | 18.7 18.7 | 18.7 18.7 |
|  | 全热(W) | 32.2 32.2 | 32.2 32.2 | 32.2 32.2 | 32.2 32.2 | 32.2 32.2 | 32.2 32.2 | 32.2 32.2 | 32.2 32.2 | 32.2 32.2 | 32.2 32.2 | 32.2 32.2 | 32.2 32.2 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 |
| 新风 | 显热(W) | 39.8 39.8 | 39.8 39.8 | 39.8 39.8 | 39.8 39.8 | 39.8 39.8 | 39.8 39.8 | 39.8 39.8 | 39.8 39.8 | 39.8 39.8 | 39.8 39.8 | 39.8 39.8 | 39.8 39.8 |
|  | 全热(W) | 127.2 127.2 | 127.2 127.2 | 127.2 127.2 | 127.2 127.2 | 127.2 127.2 | 127.2 127.2 | 127.2 127.2 | 127.2 127.2 | 127.2 127.2 | 127.2 127.2 | 127.2 127.2 | 127.2 127.2 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 619 678 | 579 695 | 540 702 | 524 698 | 512 703 | 502 695 | 535 693 | 558 668 | 584 673 | 615 677 | 641 678 | 662 674 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 518 577 | 478 594 | 439 601 | 423 597 | 411 602 | 401 594 | 434 592 | 457 567 | 483 572 | 514 576 | 540 577 | 561 573 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 492 551 | 451 568 | 412 575 | 397 571 | 385 576 | 374 568 | 408 566 | 431 541 | 457 545 | 488 550 | 514 551 | 534 547 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 478 537 | 438 555 | 399 561 | 384 558 | 371 562 | 361 554 | 394 553 | 417 527 | 444 532 | 475 536 | 500 537 | 521 533 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | X035@5[卧室] |  | 2.85 | 9.52 | 26 | 60 | 602.1 | 16 | 703.1 | 16 | 0.14 | 0 |
| 相同房间 |  | X035@7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 32.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 6.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.50(次/h) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 西外墙 | F=9.69 K=1.11 D=2.93 | 146.5 100.3 | 135.5 102.6 | 115.5 105.6 | 112.8 108.9 | 110.5 112.2 | 108.7 115.0 | 107.1 117.4 | 105.9 119.3 | 104.2 130.6 | 103.1 141.1 | 102.0 148.2 | 101.1 149.4 |
| 北外墙 | F=5.80 K=1.11 D=2.93 | 54.9 41.1 | 53.6 45.6 | 47.9 46.6 | 46.7 46.8 | 45.7 48.8 | 44.9 50.5 | 44.2 51.9 | 43.7 53.1 | 42.8 53.9 | 42.4 54.2 | 41.9 53.8 | 41.4 53.8 |
| 北外窗 | F=2.17 K=3.90 SC=0.75 | 61.4 225.9 | 50.0 236.7 | 43.5 240.5 | 36.8 233.2 | 31.1 214.0 | 26.6 201.5 | 64.6 179.0 | 91.2 126.6 | 121.8 105.4 | 155.9 90.7 | 184.1 79.1 | 207.3 68.8 |
| 内墙1 | F=3.42 K=1.93 | 27.7 27.7 | 27.7 27.7 | 27.7 27.7 | 27.7 27.7 | 27.7 47.4 | 27.7 47.4 | 27.7 47.4 | 27.7 47.4 | 27.7 47.4 | 27.7 47.4 | 27.7 47.4 | 27.7 47.4 |
| 户墙1 | F=12.36 K=1.93 | 99.9 99.9 | 99.9 99.9 | 99.9 99.9 | 99.9 99.9 | 99.9 99.9 | 99.9 99.9 | 99.9 99.9 | 99.9 99.9 | 99.9 99.9 | 99.9 99.9 | 99.9 99.9 | 99.9 99.9 |
| 户门1 | F=1.89 K=2.30 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 |
| 设备 | 负荷(W) | 22.8 3.3 | 17.6 2.9 | 14.3 2.4 | 11.9 2.4 | 10.0 1.9 | 8.6 1.9 | 7.6 1.4 | 6.7 13.8 | 5.7 20.0 | 5.2 24.8 | 4.3 28.1 | 3.8 30.9 |
| 照明 | 显热(W) | 28.0 2.3 | 16.6 2.3 | 13.1 1.7 | 10.9 1.7 | 9.1 1.1 | 7.4 1.1 | 6.3 21.1 | 5.1 33.1 | 4.6 37.7 | 3.4 41.1 | 3.4 44.0 | 2.9 45.7 |
| 人体 | 显热(W) | 18.7 18.7 | 18.7 18.7 | 18.7 18.7 | 18.7 18.7 | 18.7 18.7 | 18.7 18.7 | 18.7 18.7 | 18.7 18.7 | 18.7 18.7 | 18.7 18.7 | 18.7 18.7 | 18.7 18.7 |
|  | 全热(W) | 32.2 32.2 | 32.2 32.2 | 32.2 32.2 | 32.2 32.2 | 32.2 32.2 | 32.2 32.2 | 32.2 32.2 | 32.2 32.2 | 32.2 32.2 | 32.2 32.2 | 32.2 32.2 | 32.2 32.2 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 |
| 新风 | 显热(W) | 39.8 39.8 | 39.8 39.8 | 39.8 39.8 | 39.8 39.8 | 39.8 39.8 | 39.8 39.8 | 39.8 39.8 | 39.8 39.8 | 39.8 39.8 | 39.8 39.8 | 39.8 39.8 | 39.8 39.8 |
|  | 全热(W) | 127.2 127.2 | 127.2 127.2 | 127.2 127.2 | 127.2 127.2 | 127.2 127.2 | 127.2 127.2 | 127.2 127.2 | 127.2 127.2 | 127.2 127.2 | 127.2 127.2 | 127.2 127.2 | 127.2 127.2 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 619 678 | 579 695 | 540 702 | 524 698 | 512 703 | 502 695 | 535 696 | 558 671 | 584 673 | 615 677 | 641 678 | 662 674 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 518 577 | 478 594 | 439 601 | 423 597 | 411 602 | 401 594 | 434 595 | 457 570 | 483 572 | 514 576 | 540 577 | 561 573 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 492 551 | 451 568 | 412 575 | 397 571 | 385 576 | 374 568 | 408 569 | 431 544 | 457 545 | 488 550 | 514 551 | 534 547 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 478 537 | 438 555 | 399 561 | 384 558 | 371 562 | 361 554 | 394 555 | 417 530 | 444 532 | 475 536 | 500 537 | 521 533 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | X039@5[前室] |  | 2.85 | 24.10 | 26 | 60 | 1169.5 | 7 | 1425.1 | 7 | 0.36 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 32.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 6.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.50(次/h) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 西北外墙 | F=7.41 K=1.11 D=2.93 | 95.4 65.3 | 89.8 67.1 | 75.8 69.5 | 73.9 72.0 | 72.4 74.6 | 71.2 76.7 | 70.1 78.6 | 69.3 80.1 | 68.0 81.1 | 67.3 87.0 | 66.5 92.6 | 65.9 95.2 |
| 东北外墙 | F=5.01 K=1.11 D=2.93 | 56.8 46.9 | 55.1 57.6 | 53.1 62.9 | 52.0 64.8 | 51.1 64.7 | 50.4 62.5 | 49.7 59.3 | 49.3 59.1 | 48.5 59.5 | 48.1 59.6 | 47.6 59.1 | 47.2 57.9 |
| 东南外墙 | F=7.41 K=1.11 D=2.93 | 87.2 72.2 | 84.7 80.5 | 81.6 88.6 | 79.9 95.1 | 78.6 99.9 | 77.5 101.5 | 76.5 100.3 | 75.8 97.3 | 74.6 92.3 | 74.0 91.6 | 73.3 90.8 | 72.7 88.9 |
| 东北外窗 | F=2.40 K=3.90 SC=0.75 | 74.6 281.4 | 61.3 290.1 | 53.6 291.4 | 45.6 280.7 | 38.9 255.7 | 33.4 230.1 | 219.1 193.0 | 320.1 148.3 | 245.3 126.7 | 267.2 109.5 | 266.5 95.7 | 270.4 83.6 |
| 内墙1 | F=7.41 K=1.93 | 131.2 131.2 | 131.2 131.2 | 131.2 131.2 | 131.2 131.2 | 131.2 131.2 | 131.2 131.2 | 131.2 131.2 | 131.2 131.2 | 131.2 131.2 | 131.2 131.2 | 131.2 131.2 | 131.2 131.2 |
| 内墙1 | F=7.41 K=1.93 | 131.2 131.2 | 131.2 131.2 | 131.2 131.2 | 131.2 131.2 | 131.2 131.2 | 131.2 131.2 | 131.2 131.2 | 131.2 131.2 | 131.2 131.2 | 131.2 131.2 | 131.2 131.2 | 131.2 131.2 |
| 户墙1 | F=6.45 K=1.93 | 52.1 52.1 | 52.1 52.1 | 52.1 52.1 | 52.1 52.1 | 52.1 52.1 | 52.1 52.1 | 52.1 52.1 | 52.1 52.1 | 52.1 52.1 | 52.1 52.1 | 52.1 52.1 | 52.1 52.1 |
| 户墙1 | F=6.45 K=1.93 | 52.1 52.1 | 52.1 52.1 | 52.1 52.1 | 52.1 52.1 | 52.1 52.1 | 52.1 52.1 | 52.1 52.1 | 52.1 52.1 | 52.1 52.1 | 52.1 52.1 | 52.1 52.1 | 52.1 52.1 |
| 户墙1 | F=3.96 K=1.93 | 32.0 32.0 | 32.0 32.0 | 32.0 32.0 | 32.0 32.0 | 32.0 32.0 | 32.0 32.0 | 32.0 32.0 | 32.0 32.0 | 32.0 32.0 | 32.0 32.0 | 32.0 32.0 | 32.0 32.0 |
| 内窗1 | F=2.31 K=3.90 | 37.8 37.8 | 37.8 37.8 | 37.8 37.8 | 37.8 37.8 | 37.8 37.8 | 37.8 37.8 | 37.8 37.8 | 37.8 37.8 | 37.8 37.8 | 37.8 37.8 | 37.8 37.8 | 37.8 37.8 |
| 户门1 | F=2.10 K=2.30 | 20.3 20.3 | 20.3 20.3 | 20.3 20.3 | 20.3 20.3 | 20.3 20.3 | 20.3 20.3 | 20.3 20.3 | 20.3 20.3 | 20.3 20.3 | 20.3 20.3 | 20.3 20.3 | 20.3 20.3 |
| 户门1 | F=2.10 K=2.30 | 20.3 20.3 | 20.3 20.3 | 20.3 20.3 | 20.3 20.3 | 20.3 20.3 | 20.3 20.3 | 20.3 20.3 | 20.3 20.3 | 20.3 20.3 | 20.3 20.3 | 20.3 20.3 | 20.3 20.3 |
| 设备 | 负荷(W) | 57.8 8.4 | 44.6 7.2 | 36.2 6.0 | 30.1 6.0 | 25.3 4.8 | 21.7 4.8 | 19.3 3.6 | 16.9 34.9 | 14.5 50.6 | 13.3 62.7 | 10.8 71.1 | 9.6 78.3 |
| 照明 | 显热(W) | 70.9 5.8 | 41.9 5.8 | 33.3 4.3 | 27.5 4.3 | 23.1 2.9 | 18.8 2.9 | 15.9 53.5 | 13.0 83.9 | 11.6 95.4 | 8.7 104.1 | 8.7 111.3 | 7.2 115.7 |
| 人体 | 显热(W) | 47.3 47.3 | 47.3 47.3 | 47.3 47.3 | 47.3 47.3 | 47.3 47.3 | 47.3 47.3 | 47.3 47.3 | 47.3 47.3 | 47.3 47.3 | 47.3 47.3 | 47.3 47.3 | 47.3 47.3 |
|  | 全热(W) | 81.5 81.5 | 81.5 81.5 | 81.5 81.5 | 81.5 81.5 | 81.5 81.5 | 81.5 81.5 | 81.5 81.5 | 81.5 81.5 | 81.5 81.5 | 81.5 81.5 | 81.5 81.5 | 81.5 81.5 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 |
| 新风 | 显热(W) | 100.7 100.7 | 100.7 100.7 | 100.7 100.7 | 100.7 100.7 | 100.7 100.7 | 100.7 100.7 | 100.7 100.7 | 100.7 100.7 | 100.7 100.7 | 100.7 100.7 | 100.7 100.7 | 100.7 100.7 |
|  | 全热(W) | 322.1 322.1 | 322.1 322.1 | 322.1 322.1 | 322.1 322.1 | 322.1 322.1 | 322.1 322.1 | 322.1 322.1 | 322.1 322.1 | 322.1 322.1 | 322.1 322.1 | 322.1 322.1 | 322.1 322.1 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.31 0.31 | 0.31 0.31 | 0.31 0.31 | 0.31 0.31 | 0.31 0.31 | 0.31 0.31 | 0.31 0.31 | 0.31 0.31 | 0.31 0.31 | 0.31 0.31 | 0.31 0.31 | 0.31 0.31 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 1324 1361 | 1258 1389 | 1214 1404 | 1190 1404 | 1170 1383 | 1154 1359 | 1331 1369 | 1425 1384 | 1343 1387 | 1359 1395 | 1354 1401 | 1354 1400 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 1068 1105 | 1003 1134 | 959 1148 | 934 1148 | 915 1128 | 898 1104 | 1076 1114 | 1170 1129 | 1088 1131 | 1104 1140 | 1099 1146 | 1098 1145 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.36 0.36 | 0.36 0.36 | 0.36 0.36 | 0.36 0.36 | 0.36 0.36 | 0.36 0.36 | 0.36 0.36 | 0.36 0.36 | 0.36 0.36 | 0.36 0.36 | 0.36 0.36 | 0.36 0.36 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 1002 1039 | 936 1067 | 892 1081 | 868 1082 | 848 1061 | 832 1037 | 1009 1047 | 1103 1062 | 1021 1064 | 1037 1073 | 1032 1079 | 1032 1078 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 967 1005 | 902 1033 | 858 1047 | 833 1048 | 814 1027 | 797 1003 | 975 1013 | 1069 1028 | 987 1030 | 1003 1039 | 998 1045 | 998 1044 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | X044@5[前室] |  | 2.85 | 2.64 | 26 | 60 | 202.4 | 23 | 230.4 | 23 | 0.04 | 0 |
| 相同房间 |  | X045@5,X044@7,X045@7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 32.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 6.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.50(次/h) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 户墙1 | F=5.70 K=1.93 | 46.1 46.1 | 46.1 46.1 | 46.1 46.1 | 46.1 46.1 | 46.1 46.1 | 46.1 46.1 | 46.1 46.1 | 46.1 46.1 | 46.1 46.1 | 46.1 46.1 | 46.1 46.1 | 46.1 46.1 |
| 户墙1 | F=3.42 K=1.93 | 27.7 27.7 | 27.7 27.7 | 27.7 27.7 | 27.7 27.7 | 27.7 27.7 | 27.7 27.7 | 27.7 27.7 | 27.7 27.7 | 27.7 27.7 | 27.7 27.7 | 27.7 27.7 | 27.7 27.7 |
| 内墙1 | F=4.69 K=1.93 | 38.0 38.0 | 38.0 38.0 | 38.0 38.0 | 38.0 38.0 | 38.0 65.1 | 38.0 65.1 | 38.0 65.1 | 38.0 65.1 | 38.0 65.1 | 38.0 65.1 | 38.0 65.1 | 38.0 65.1 |
| 内门1 | F=1.57 K=2.30 | 15.2 15.2 | 15.2 15.2 | 15.2 15.2 | 15.2 15.2 | 15.2 26.1 | 15.2 26.1 | 15.2 26.1 | 15.2 26.1 | 15.2 26.1 | 15.2 26.1 | 15.2 26.1 | 15.2 26.1 |
| 设备 | 负荷(W) | 6.3 0.9 | 4.9 0.8 | 4.0 0.7 | 3.3 0.7 | 2.8 0.5 | 2.4 0.5 | 2.1 0.4 | 1.8 3.8 | 1.6 5.5 | 1.5 6.9 | 1.2 7.8 | 1.1 8.6 |
| 照明 | 显热(W) | 7.8 0.6 | 4.6 0.6 | 3.6 0.5 | 3.0 0.5 | 2.5 0.3 | 2.1 0.3 | 1.7 5.9 | 1.4 9.2 | 1.3 10.5 | 1.0 11.4 | 1.0 12.2 | 0.8 12.7 |
| 人体 | 显热(W) | 5.2 5.2 | 5.2 5.2 | 5.2 5.2 | 5.2 5.2 | 5.2 5.2 | 5.2 5.2 | 5.2 5.2 | 5.2 5.2 | 5.2 5.2 | 5.2 5.2 | 5.2 5.2 | 5.2 5.2 |
|  | 全热(W) | 8.9 8.9 | 8.9 8.9 | 8.9 8.9 | 8.9 8.9 | 8.9 8.9 | 8.9 8.9 | 8.9 8.9 | 8.9 8.9 | 8.9 8.9 | 8.9 8.9 | 8.9 8.9 | 8.9 8.9 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 |
| 新风 | 显热(W) | 11.0 11.0 | 11.0 11.0 | 11.0 11.0 | 11.0 11.0 | 11.0 11.0 | 11.0 11.0 | 11.0 11.0 | 11.0 11.0 | 11.0 11.0 | 11.0 11.0 | 11.0 11.0 | 11.0 11.0 |
|  | 全热(W) | 35.3 35.3 | 35.3 35.3 | 35.3 35.3 | 35.3 35.3 | 35.3 35.3 | 35.3 35.3 | 35.3 35.3 | 35.3 35.3 | 35.3 35.3 | 35.3 35.3 | 35.3 35.3 | 35.3 35.3 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 185 173 | 181 173 | 179 172 | 177 172 | 176 210 | 176 210 | 175 215 | 174 222 | 174 225 | 174 227 | 173 229 | 173 230 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 157 145 | 153 145 | 151 144 | 149 144 | 148 182 | 148 182 | 147 187 | 146 194 | 146 197 | 146 199 | 145 201 | 145 202 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 150 137 | 145 137 | 143 137 | 142 137 | 141 175 | 140 175 | 140 180 | 139 187 | 139 190 | 138 192 | 138 194 | 138 195 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 146 134 | 142 134 | 140 133 | 138 133 | 137 171 | 137 171 | 136 176 | 135 183 | 135 186 | 135 188 | 134 190 | 134 191 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | X002@6[主卧] |  | 2.85 | 16.03 | 26 | 60 | 904.7 | 16 | 1074.7 | 16 | 0.24 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 32.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 6.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.50(次/h) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 西外墙 | F=12.25 K=1.11 D=2.93 | 185.2 126.8 | 171.4 129.8 | 146.1 133.6 | 142.6 137.7 | 139.8 141.9 | 137.5 145.4 | 135.5 148.4 | 134.0 150.9 | 131.7 165.1 | 130.4 178.4 | 129.0 187.4 | 127.8 189.0 |
| 南外墙 | F=7.12 K=1.11 D=2.93 | 71.2 57.3 | 68.8 59.1 | 66.0 61.4 | 64.4 64.3 | 63.1 70.0 | 62.1 74.9 | 61.2 78.5 | 60.6 80.6 | 59.5 80.9 | 58.9 79.4 | 58.2 76.1 | 57.7 72.8 |
| 东外墙 | F=1.71 K=1.11 D=2.93 | 21.7 18.2 | 21.1 22.1 | 20.4 24.4 | 20.0 25.6 | 19.7 26.1 | 19.4 25.5 | 19.2 24.3 | 19.0 22.8 | 18.8 22.8 | 18.6 22.8 | 18.5 22.6 | 18.3 22.1 |
| 东与非采暖阳台相邻外墙 | F=3.42 K=1.13 D=2.93 | 27.7 27.7 | 27.7 27.7 | 27.7 27.7 | 27.7 27.7 | 27.7 27.7 | 27.7 27.7 | 27.7 27.7 | 27.7 27.7 | 27.7 27.7 | 27.7 27.7 | 27.7 27.7 | 27.7 27.7 |
| 南外窗 | F=2.85 K=3.90 SC=0.75 | 82.7 332.0 | 67.4 343.4 | 58.8 340.7 | 49.8 321.4 | 42.2 289.8 | 36.2 260.9 | 71.8 218.0 | 113.8 166.0 | 158.4 141.4 | 211.9 121.9 | 262.5 106.3 | 302.6 92.6 |
| 户墙1 | F=12.93 K=1.93 | 104.5 104.5 | 104.5 104.5 | 104.5 104.5 | 104.5 104.5 | 104.5 104.5 | 104.5 104.5 | 104.5 104.5 | 104.5 104.5 | 104.5 104.5 | 104.5 104.5 | 104.5 104.5 | 104.5 104.5 |
| 内墙1 | F=6.97 K=1.93 | 56.4 56.4 | 56.4 56.4 | 56.4 56.4 | 56.4 56.4 | 56.4 96.7 | 56.4 96.7 | 56.4 96.7 | 56.4 96.7 | 56.4 96.7 | 56.4 96.7 | 56.4 96.7 | 56.4 96.7 |
| 户门1 | F=1.89 K=2.30 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 |
| 内门1 | F=1.58 K=2.30 | 15.2 15.2 | 15.2 15.2 | 15.2 15.2 | 15.2 15.2 | 15.2 26.1 | 15.2 26.1 | 15.2 26.1 | 15.2 26.1 | 15.2 26.1 | 15.2 26.1 | 15.2 26.1 | 15.2 26.1 |
| 设备 | 负荷(W) | 38.5 5.6 | 29.7 4.8 | 24.0 4.0 | 20.0 4.0 | 16.8 3.2 | 14.4 3.2 | 12.8 2.4 | 11.2 23.2 | 9.6 33.7 | 8.8 41.7 | 7.2 47.3 | 6.4 52.1 |
| 照明 | 显热(W) | 47.1 3.8 | 27.9 3.8 | 22.1 2.9 | 18.3 2.9 | 15.4 1.9 | 12.5 1.9 | 10.6 35.6 | 8.7 55.8 | 7.7 63.5 | 5.8 69.2 | 5.8 74.1 | 4.8 76.9 |
| 人体 | 显热(W) | 31.5 31.5 | 31.5 31.5 | 31.5 31.5 | 31.5 31.5 | 31.5 31.5 | 31.5 31.5 | 31.5 31.5 | 31.5 31.5 | 31.5 31.5 | 31.5 31.5 | 31.5 31.5 | 31.5 31.5 |
|  | 全热(W) | 54.2 54.2 | 54.2 54.2 | 54.2 54.2 | 54.2 54.2 | 54.2 54.2 | 54.2 54.2 | 54.2 54.2 | 54.2 54.2 | 54.2 54.2 | 54.2 54.2 | 54.2 54.2 | 54.2 54.2 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 |
| 新风 | 显热(W) | 67.0 67.0 | 67.0 67.0 | 67.0 67.0 | 67.0 67.0 | 67.0 67.0 | 67.0 67.0 | 67.0 67.0 | 67.0 67.0 | 67.0 67.0 | 67.0 67.0 | 67.0 67.0 | 67.0 67.0 |
|  | 全热(W) | 214.2 214.2 | 214.2 214.2 | 214.2 214.2 | 214.2 214.2 | 214.2 214.2 | 214.2 214.2 | 214.2 214.2 | 214.2 214.2 | 214.2 214.2 | 214.2 214.2 | 214.2 214.2 | 214.2 214.2 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 937 1034 | 877 1054 | 828 1058 | 806 1047 | 788 1075 | 773 1054 | 802 1049 | 838 1041 | 876 1049 | 925 1055 | 972 1056 | 1008 1047 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 767 864 | 707 884 | 658 888 | 636 877 | 618 905 | 603 884 | 632 879 | 668 871 | 706 879 | 755 885 | 802 885 | 838 877 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 723 820 | 663 839 | 614 843 | 591 832 | 573 860 | 559 839 | 587 835 | 624 827 | 662 835 | 711 841 | 758 841 | 794 833 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 700 797 | 640 817 | 591 821 | 569 810 | 551 838 | 536 817 | 565 812 | 601 804 | 639 812 | 688 818 | 735 819 | 771 810 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | X005@6[卧室] |  | 2.85 | 16.87 | 26 | 60 | 991.6 | 14 | 1170.5 | 14 | 0.25 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 32.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 6.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.50(次/h) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 南外墙 | F=6.46 K=1.11 D=2.93 | 64.6 51.9 | 62.4 53.6 | 59.8 55.6 | 58.4 58.3 | 57.2 63.5 | 56.3 67.9 | 55.5 71.2 | 54.9 73.1 | 53.9 73.3 | 53.4 72.0 | 52.8 69.0 | 52.3 66.0 |
| 西外墙 | F=1.71 K=1.11 D=2.93 | 25.8 17.7 | 23.9 18.1 | 20.4 18.6 | 19.9 19.2 | 19.5 19.8 | 19.2 20.3 | 18.9 20.7 | 18.7 21.1 | 18.4 23.0 | 18.2 24.9 | 18.0 26.2 | 17.8 26.4 |
| 东外墙 | F=5.13 K=1.11 D=2.93 | 65.2 54.6 | 63.4 66.2 | 61.2 73.2 | 60.0 76.9 | 59.1 78.2 | 58.3 76.5 | 57.6 72.9 | 57.1 68.3 | 56.3 68.4 | 55.9 68.3 | 55.4 67.7 | 55.0 66.4 |
| 南外窗 | F=3.52 K=3.90 SC=0.75 | 102.0 409.5 | 83.2 423.6 | 72.6 421.5 | 61.4 395.0 | 52.1 357.4 | 44.6 321.7 | 88.5 268.9 | 140.3 204.8 | 195.3 174.4 | 261.6 150.4 | 324.8 131.2 | 373.2 114.3 |
| 内墙1 | F=20.23 K=1.93 | 163.6 163.6 | 163.6 163.6 | 163.6 163.6 | 163.6 163.6 | 163.6 163.6 | 163.6 163.6 | 163.6 163.6 | 163.6 163.6 | 163.6 163.6 | 163.6 163.6 | 163.6 163.6 | 163.6 163.6 |
| 户墙1 | F=16.06 K=1.93 | 129.9 129.9 | 129.9 129.9 | 129.9 129.9 | 129.9 129.9 | 129.9 129.9 | 129.9 129.9 | 129.9 129.9 | 129.9 129.9 | 129.9 129.9 | 129.9 129.9 | 129.9 129.9 | 129.9 129.9 |
| 户门1 | F=1.89 K=2.30 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 |
| 设备 | 负荷(W) | 40.5 5.9 | 31.2 5.1 | 25.3 4.2 | 21.1 4.2 | 17.7 3.4 | 15.2 3.4 | 13.5 2.5 | 11.8 24.5 | 10.1 35.4 | 9.3 43.9 | 7.6 49.8 | 6.7 54.8 |
| 照明 | 显热(W) | 49.6 4.0 | 29.4 4.0 | 23.3 3.0 | 19.2 3.0 | 16.2 2.0 | 13.2 2.0 | 11.1 37.5 | 9.1 58.7 | 8.1 66.8 | 6.1 72.9 | 6.1 77.9 | 5.1 81.0 |
| 人体 | 显热(W) | 33.1 33.1 | 33.1 33.1 | 33.1 33.1 | 33.1 33.1 | 33.1 33.1 | 33.1 33.1 | 33.1 33.1 | 33.1 33.1 | 33.1 33.1 | 33.1 33.1 | 33.1 33.1 | 33.1 33.1 |
|  | 全热(W) | 57.0 57.0 | 57.0 57.0 | 57.0 57.0 | 57.0 57.0 | 57.0 57.0 | 57.0 57.0 | 57.0 57.0 | 57.0 57.0 | 57.0 57.0 | 57.0 57.0 | 57.0 57.0 | 57.0 57.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 |
| 新风 | 显热(W) | 70.5 70.5 | 70.5 70.5 | 70.5 70.5 | 70.5 70.5 | 70.5 70.5 | 70.5 70.5 | 70.5 70.5 | 70.5 70.5 | 70.5 70.5 | 70.5 70.5 | 70.5 70.5 | 70.5 70.5 |
|  | 全热(W) | 225.5 225.5 | 225.5 225.5 | 225.5 225.5 | 225.5 225.5 | 225.5 225.5 | 225.5 225.5 | 225.5 225.5 | 225.5 225.5 | 225.5 225.5 | 225.5 225.5 | 225.5 225.5 | 225.5 225.5 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 942 1138 | 888 1165 | 857 1171 | 834 1151 | 816 1119 | 801 1086 | 839 1068 | 886 1045 | 936 1036 | 999 1027 | 1059 1016 | 1104 1003 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 763 959 | 709 986 | 678 992 | 655 972 | 637 940 | 622 907 | 661 889 | 707 866 | 758 857 | 820 848 | 880 837 | 925 824 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.25 0.25 | 0.25 0.25 | 0.25 0.25 | 0.25 0.25 | 0.25 0.25 | 0.25 0.25 | 0.25 0.25 | 0.25 0.25 | 0.25 0.25 | 0.25 0.25 | 0.25 0.25 | 0.25 0.25 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 716 913 | 662 939 | 631 945 | 609 925 | 591 893 | 576 861 | 614 842 | 661 819 | 711 810 | 773 801 | 833 790 | 879 778 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 693 889 | 638 915 | 607 921 | 585 902 | 567 869 | 552 837 | 590 819 | 637 795 | 687 786 | 749 777 | 810 767 | 855 754 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | X006@6[主卧] |  | 2.85 | 16.39 | 26 | 60 | 858.6 | 14 | 1032.5 | 14 | 0.24 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 32.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 6.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.50(次/h) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 南外墙 | F=6.46 K=1.11 D=2.93 | 64.6 51.9 | 62.4 53.6 | 59.8 55.6 | 58.4 58.3 | 57.2 63.5 | 56.3 67.9 | 55.5 71.2 | 54.9 73.1 | 53.9 73.3 | 53.4 72.0 | 52.8 69.0 | 52.3 66.0 |
| 东外墙 | F=1.71 K=1.11 D=2.93 | 21.7 18.2 | 21.1 22.1 | 20.4 24.4 | 20.0 25.6 | 19.7 26.1 | 19.4 25.5 | 19.2 24.3 | 19.0 22.8 | 18.8 22.8 | 18.6 22.8 | 18.5 22.6 | 18.3 22.1 |
| 西外墙 | F=5.13 K=1.11 D=2.93 | 77.5 53.1 | 71.7 54.3 | 61.1 55.9 | 59.7 57.7 | 58.5 59.4 | 57.6 60.9 | 56.7 62.1 | 56.1 63.2 | 55.1 69.1 | 54.6 74.7 | 54.0 78.5 | 53.5 79.1 |
| 南外窗 | F=3.51 K=3.90 SC=0.75 | 102.0 409.5 | 83.2 423.6 | 72.6 420.5 | 61.4 395.9 | 52.1 357.4 | 44.6 321.7 | 88.5 268.9 | 140.3 204.8 | 195.3 174.4 | 261.0 150.4 | 324.0 131.2 | 373.2 114.3 |
| 户墙1 | F=12.93 K=1.93 | 104.5 104.5 | 104.5 104.5 | 104.5 104.5 | 104.5 104.5 | 104.5 104.5 | 104.5 104.5 | 104.5 104.5 | 104.5 104.5 | 104.5 104.5 | 104.5 104.5 | 104.5 104.5 | 104.5 104.5 |
| 内墙1 | F=6.97 K=1.93 | 56.4 56.4 | 56.4 56.4 | 56.4 56.4 | 56.4 56.4 | 56.4 96.7 | 56.4 96.7 | 56.4 96.7 | 56.4 96.7 | 56.4 96.7 | 56.4 96.7 | 56.4 96.7 | 56.4 96.7 |
| 户门1 | F=1.89 K=2.30 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 |
| 内门1 | F=1.58 K=2.30 | 15.2 15.2 | 15.2 15.2 | 15.2 15.2 | 15.2 15.2 | 15.2 26.1 | 15.2 26.1 | 15.2 26.1 | 15.2 26.1 | 15.2 26.1 | 15.2 26.1 | 15.2 26.1 | 15.2 26.1 |
| 设备 | 负荷(W) | 39.3 5.7 | 30.3 4.9 | 24.6 4.1 | 20.5 4.1 | 17.2 3.3 | 14.8 3.3 | 13.1 2.5 | 11.5 23.8 | 9.8 34.4 | 9.0 42.6 | 7.4 48.4 | 6.6 53.3 |
| 照明 | 显热(W) | 48.2 3.9 | 28.5 3.9 | 22.6 3.0 | 18.7 3.0 | 15.7 2.0 | 12.8 2.0 | 10.8 36.4 | 8.9 57.0 | 7.9 64.9 | 5.9 70.8 | 5.9 75.7 | 4.9 78.7 |
| 人体 | 显热(W) | 32.2 32.2 | 32.2 32.2 | 32.2 32.2 | 32.2 32.2 | 32.2 32.2 | 32.2 32.2 | 32.2 32.2 | 32.2 32.2 | 32.2 32.2 | 32.2 32.2 | 32.2 32.2 | 32.2 32.2 |
|  | 全热(W) | 55.4 55.4 | 55.4 55.4 | 55.4 55.4 | 55.4 55.4 | 55.4 55.4 | 55.4 55.4 | 55.4 55.4 | 55.4 55.4 | 55.4 55.4 | 55.4 55.4 | 55.4 55.4 | 55.4 55.4 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 |
| 新风 | 显热(W) | 68.5 68.5 | 68.5 68.5 | 68.5 68.5 | 68.5 68.5 | 68.5 68.5 | 68.5 68.5 | 68.5 68.5 | 68.5 68.5 | 68.5 68.5 | 68.5 68.5 | 68.5 68.5 | 68.5 68.5 |
|  | 全热(W) | 219.1 219.1 | 219.1 219.1 | 219.1 219.1 | 219.1 219.1 | 219.1 219.1 | 219.1 219.1 | 219.1 219.1 | 219.1 219.1 | 219.1 219.1 | 219.1 219.1 | 219.1 219.1 | 219.1 219.1 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 822 1011 | 766 1031 | 730 1032 | 708 1013 | 689 1032 | 674 1001 | 713 985 | 760 965 | 810 959 | 871 953 | 931 945 | 978 933 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 648 837 | 592 857 | 556 859 | 534 840 | 516 858 | 501 828 | 539 812 | 586 791 | 636 785 | 698 779 | 758 771 | 804 760 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 603 792 | 547 812 | 511 813 | 489 794 | 470 813 | 455 782 | 494 766 | 541 746 | 591 740 | 652 734 | 712 726 | 759 714 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 580 769 | 524 789 | 488 790 | 465 771 | 447 789 | 432 759 | 470 743 | 517 722 | 568 717 | 629 711 | 689 703 | 735 691 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | X009@6[卧室] |  | 2.85 | 51.26 | 26 | 60 | 1958.9 | 13 | 2502.6 | 13 | 0.76 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 32.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 6.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.50(次/h) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 东外墙 | F=1.71 K=1.11 D=2.93 | 21.7 18.2 | 21.1 22.1 | 20.4 24.4 | 20.0 25.6 | 19.7 26.1 | 19.4 25.5 | 19.2 24.3 | 19.0 22.8 | 18.8 22.8 | 18.6 22.8 | 18.5 22.6 | 18.3 22.1 |
| 南外墙 | F=11.97 K=1.11 D=2.93 | 119.7 96.2 | 115.7 99.2 | 110.8 103.1 | 108.2 108.0 | 106.1 117.7 | 104.4 125.9 | 102.9 131.9 | 101.8 135.5 | 100.0 135.9 | 99.0 133.4 | 97.9 127.8 | 96.9 122.2 |
| 西外墙 | F=1.71 K=1.11 D=2.93 | 25.8 17.7 | 23.9 18.1 | 20.4 18.6 | 19.9 19.2 | 19.5 19.8 | 19.2 20.3 | 18.9 20.7 | 18.7 21.1 | 18.4 23.0 | 18.2 24.9 | 18.0 26.2 | 17.8 26.4 |
| 南外窗 | F=9.12 K=3.90 SC=0.75 | 264.6 1062.6 | 215.8 1099.0 | 188.3 1089.7 | 159.3 1023.6 | 135.2 927.3 | 115.7 834.8 | 229.7 697.6 | 364.1 531.3 | 506.6 452.6 | 676.6 390.1 | 840.3 340.3 | 968.3 296.5 |
| 户墙1 | F=16.81 K=1.93 | 135.9 135.9 | 135.9 135.9 | 135.9 135.9 | 135.9 135.9 | 135.9 135.9 | 135.9 135.9 | 135.9 135.9 | 135.9 135.9 | 135.9 135.9 | 135.9 135.9 | 135.9 135.9 | 135.9 135.9 |
| 内墙1 | F=9.82 K=1.93 | 174.0 174.0 | 174.0 174.0 | 174.0 174.0 | 174.0 174.0 | 174.0 174.0 | 174.0 174.0 | 174.0 174.0 | 174.0 174.0 | 174.0 174.0 | 174.0 174.0 | 174.0 174.0 | 174.0 174.0 |
| 内墙1 | F=2.42 K=1.93 | 19.5 19.5 | 19.5 19.5 | 19.5 19.5 | 19.5 19.5 | 19.5 33.5 | 19.5 33.5 | 19.5 33.5 | 19.5 33.5 | 19.5 33.5 | 19.5 33.5 | 19.5 33.5 | 19.5 33.5 |
| 内门1 | F=1.58 K=2.30 | 33.4 33.4 | 33.4 33.4 | 33.4 33.4 | 33.4 33.4 | 33.4 33.4 | 33.4 33.4 | 33.4 33.4 | 33.4 33.4 | 33.4 33.4 | 33.4 33.4 | 33.4 33.4 | 33.4 33.4 |
| 内门1 | F=1.58 K=2.30 | 15.2 15.2 | 15.2 15.2 | 15.2 15.2 | 15.2 15.2 | 15.2 26.1 | 15.2 26.1 | 15.2 26.1 | 15.2 26.1 | 15.2 26.1 | 15.2 26.1 | 15.2 26.1 | 15.2 26.1 |
| 设备 | 负荷(W) | 123.0 17.9 | 94.8 15.4 | 76.9 12.8 | 64.1 12.8 | 53.8 10.3 | 46.1 10.3 | 41.0 7.7 | 35.9 74.3 | 30.8 107.6 | 28.2 133.3 | 23.1 151.2 | 20.5 166.6 |
| 照明 | 显热(W) | 150.7 12.3 | 89.2 12.3 | 70.7 9.2 | 58.4 9.2 | 49.2 6.2 | 40.0 6.2 | 33.8 113.8 | 27.7 178.4 | 24.6 203.0 | 18.5 221.4 | 18.5 236.8 | 15.4 246.0 |
| 人体 | 显热(W) | 100.6 100.6 | 100.6 100.6 | 100.6 100.6 | 100.6 100.6 | 100.6 100.6 | 100.6 100.6 | 100.6 100.6 | 100.6 100.6 | 100.6 100.6 | 100.6 100.6 | 100.6 100.6 | 100.6 100.6 |
|  | 全热(W) | 173.3 173.3 | 173.3 173.3 | 173.3 173.3 | 173.3 173.3 | 173.3 173.3 | 173.3 173.3 | 173.3 173.3 | 173.3 173.3 | 173.3 173.3 | 173.3 173.3 | 173.3 173.3 | 173.3 173.3 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 |
| 新风 | 显热(W) | 214.1 214.1 | 214.1 214.1 | 214.1 214.1 | 214.1 214.1 | 214.1 214.1 | 214.1 214.1 | 214.1 214.1 | 214.1 214.1 | 214.1 214.1 | 214.1 214.1 | 214.1 214.1 | 214.1 214.1 |
|  | 全热(W) | 685.1 685.1 | 685.1 685.1 | 685.1 685.1 | 685.1 685.1 | 685.1 685.1 | 685.1 685.1 | 685.1 685.1 | 685.1 685.1 | 685.1 685.1 | 685.1 685.1 | 685.1 685.1 | 685.1 685.1 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.65 0.65 | 0.65 0.65 | 0.65 0.65 | 0.65 0.65 | 0.65 0.65 | 0.65 0.65 | 0.65 0.65 | 0.65 0.65 | 0.65 0.65 | 0.65 0.65 | 0.65 0.65 | 0.65 0.65 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 1942 2461 | 1797 2503 | 1724 2494 | 1666 2435 | 1620 2369 | 1581 2284 | 1682 2257 | 1804 2225 | 1936 2206 | 2096 2187 | 2253 2166 | 2374 2141 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 1398 1918 | 1253 1959 | 1180 1951 | 1123 1891 | 1076 1825 | 1038 1740 | 1138 1714 | 1260 1681 | 1392 1663 | 1552 1644 | 1709 1622 | 1830 1597 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.76 0.76 | 0.76 0.76 | 0.76 0.76 | 0.76 0.76 | 0.76 0.76 | 0.76 0.76 | 0.76 0.76 | 0.76 0.76 | 0.76 0.76 | 0.76 0.76 | 0.76 0.76 | 0.76 0.76 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 1257 1776 | 1112 1817 | 1039 1809 | 981 1750 | 935 1683 | 896 1599 | 997 1572 | 1119 1539 | 1250 1521 | 1410 1502 | 1568 1481 | 1689 1456 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 1184 1704 | 1039 1745 | 966 1737 | 909 1677 | 862 1611 | 823 1526 | 924 1499 | 1046 1467 | 1178 1448 | 1338 1429 | 1495 1408 | 1616 1383 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | X026@6[前室] |  | 2.85 | 23.58 | 26 | 60 | 1049.9 | 22 | 1300.1 | 22 | 0.35 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 32.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 6.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.50(次/h) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 西外墙 | F=4.56 K=1.11 D=2.93 | 68.9 47.2 | 63.8 48.3 | 54.3 49.7 | 53.1 51.3 | 52.0 52.8 | 51.2 54.1 | 50.4 55.2 | 49.9 56.1 | 49.0 61.4 | 48.5 66.4 | 48.0 69.7 | 47.6 70.3 |
| 北外墙 | F=5.01 K=1.11 D=2.93 | 47.4 35.5 | 46.2 39.3 | 41.4 40.3 | 40.3 40.4 | 39.4 42.1 | 38.8 43.6 | 38.1 44.8 | 37.7 45.8 | 37.0 46.5 | 36.6 46.8 | 36.1 46.4 | 35.8 46.5 |
| 东外墙 | F=4.56 K=1.11 D=2.93 | 57.9 48.6 | 56.3 58.9 | 54.4 65.1 | 53.4 68.3 | 52.5 69.5 | 51.8 68.0 | 51.2 64.8 | 50.8 60.7 | 50.1 60.8 | 49.7 60.7 | 49.2 60.2 | 48.8 59.0 |
| 北外窗 | F=2.40 K=3.90 SC=0.75 | 67.8 249.2 | 55.1 261.2 | 48.0 265.4 | 40.6 257.3 | 34.4 235.5 | 29.3 222.3 | 78.2 204.5 | 102.9 140.0 | 134.4 116.3 | 172.0 100.1 | 203.1 87.3 | 228.7 76.0 |
| 内墙1 | F=3.93 K=1.93 | 31.8 31.8 | 31.8 31.8 | 31.8 31.8 | 31.8 31.8 | 31.8 31.8 | 31.8 31.8 | 31.8 31.8 | 31.8 31.8 | 31.8 31.8 | 31.8 31.8 | 31.8 31.8 | 31.8 31.8 |
| 户墙1 | F=2.17 K=1.93 | 17.6 17.6 | 17.6 17.6 | 17.6 17.6 | 17.6 17.6 | 17.6 17.6 | 17.6 17.6 | 17.6 17.6 | 17.6 17.6 | 17.6 17.6 | 17.6 17.6 | 17.6 17.6 | 17.6 17.6 |
| 户墙1 | F=3.96 K=1.93 | 32.0 32.0 | 32.0 32.0 | 32.0 32.0 | 32.0 32.0 | 32.0 32.0 | 32.0 32.0 | 32.0 32.0 | 32.0 32.0 | 32.0 32.0 | 32.0 32.0 | 32.0 32.0 | 32.0 32.0 |
| 户墙1 | F=3.99 K=1.93 | 32.3 32.3 | 32.3 32.3 | 32.3 32.3 | 32.3 32.3 | 32.3 32.3 | 32.3 32.3 | 32.3 32.3 | 32.3 32.3 | 32.3 32.3 | 32.3 32.3 | 32.3 32.3 | 32.3 32.3 |
| 内墙1 | F=5.70 K=1.93 | 46.1 46.1 | 46.1 46.1 | 46.1 46.1 | 46.1 46.1 | 46.1 79.0 | 46.1 79.0 | 46.1 79.0 | 46.1 79.0 | 46.1 79.0 | 46.1 79.0 | 46.1 79.0 | 46.1 79.0 |
| 内墙1 | F=5.70 K=1.93 | 46.1 46.1 | 46.1 46.1 | 46.1 46.1 | 46.1 46.1 | 46.1 79.0 | 46.1 79.0 | 46.1 79.0 | 46.1 79.0 | 46.1 79.0 | 46.1 79.0 | 46.1 79.0 | 46.1 79.0 |
| 户墙1 | F=6.27 K=1.93 | 50.7 50.7 | 50.7 50.7 | 50.7 50.7 | 50.7 50.7 | 50.7 50.7 | 50.7 50.7 | 50.7 50.7 | 50.7 50.7 | 50.7 50.7 | 50.7 50.7 | 50.7 50.7 | 50.7 50.7 |
| 户墙1 | F=2.17 K=1.93 | 17.6 17.6 | 17.6 17.6 | 17.6 17.6 | 17.6 17.6 | 17.6 17.6 | 17.6 17.6 | 17.6 17.6 | 17.6 17.6 | 17.6 17.6 | 17.6 17.6 | 17.6 17.6 | 17.6 17.6 |
| 内窗1 | F=2.31 K=3.90 | 37.8 37.8 | 37.8 37.8 | 37.8 37.8 | 37.8 37.8 | 37.8 37.8 | 37.8 37.8 | 37.8 37.8 | 37.8 37.8 | 37.8 37.8 | 37.8 37.8 | 37.8 37.8 | 37.8 37.8 |
| 内门1 | F=4.62 K=2.30 | 44.7 44.7 | 44.7 44.7 | 44.7 44.7 | 44.7 44.7 | 44.7 44.7 | 44.7 44.7 | 44.7 44.7 | 44.7 44.7 | 44.7 44.7 | 44.7 44.7 | 44.7 44.7 | 44.7 44.7 |
| 户门1 | F=2.10 K=2.30 | 20.3 20.3 | 20.3 20.3 | 20.3 20.3 | 20.3 20.3 | 20.3 20.3 | 20.3 20.3 | 20.3 20.3 | 20.3 20.3 | 20.3 20.3 | 20.3 20.3 | 20.3 20.3 | 20.3 20.3 |
| 户门1 | F=2.10 K=2.30 | 20.3 20.3 | 20.3 20.3 | 20.3 20.3 | 20.3 20.3 | 20.3 20.3 | 20.3 20.3 | 20.3 20.3 | 20.3 20.3 | 20.3 20.3 | 20.3 20.3 | 20.3 20.3 | 20.3 20.3 |
| 设备 | 负荷(W) | 56.6 8.3 | 43.6 7.1 | 35.4 5.9 | 29.5 5.9 | 24.8 4.7 | 21.2 4.7 | 18.9 3.5 | 16.5 34.2 | 14.1 49.5 | 13.0 61.3 | 10.6 69.6 | 9.4 76.6 |
| 照明 | 显热(W) | 69.3 5.7 | 41.0 5.7 | 32.5 4.2 | 26.9 4.2 | 22.6 2.8 | 18.4 2.8 | 15.6 52.3 | 12.7 82.1 | 11.3 93.4 | 8.5 101.9 | 8.5 108.9 | 7.1 113.2 |
| 人体 | 显热(W) | 46.3 46.3 | 46.3 46.3 | 46.3 46.3 | 46.3 46.3 | 46.3 46.3 | 46.3 46.3 | 46.3 46.3 | 46.3 46.3 | 46.3 46.3 | 46.3 46.3 | 46.3 46.3 | 46.3 46.3 |
|  | 全热(W) | 79.7 79.7 | 79.7 79.7 | 79.7 79.7 | 79.7 79.7 | 79.7 79.7 | 79.7 79.7 | 79.7 79.7 | 79.7 79.7 | 79.7 79.7 | 79.7 79.7 | 79.7 79.7 | 79.7 79.7 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 |
| 新风 | 显热(W) | 98.5 98.5 | 98.5 98.5 | 98.5 98.5 | 98.5 98.5 | 98.5 98.5 | 98.5 98.5 | 98.5 98.5 | 98.5 98.5 | 98.5 98.5 | 98.5 98.5 | 98.5 98.5 | 98.5 98.5 |
|  | 全热(W) | 315.2 315.2 | 315.2 315.2 | 315.2 315.2 | 315.2 315.2 | 315.2 315.2 | 315.2 315.2 | 315.2 315.2 | 315.2 315.2 | 315.2 315.2 | 315.2 315.2 | 315.2 315.2 | 315.2 315.2 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.30 0.30 | 0.30 0.30 | 0.30 0.30 | 0.30 0.30 | 0.30 0.30 | 0.30 0.30 | 0.30 0.30 | 0.30 0.30 | 0.30 0.30 | 0.30 0.30 | 0.30 0.30 | 0.30 0.30 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 1160 1186 | 1098 1213 | 1058 1223 | 1036 1220 | 1018 1265 | 1003 1253 | 1045 1283 | 1063 1277 | 1088 1286 | 1120 1295 | 1148 1300 | 1169 1300 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 910 936 | 848 962 | 808 973 | 786 969 | 768 1015 | 753 1003 | 794 1033 | 812 1027 | 838 1036 | 870 1045 | 898 1050 | 919 1049 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.35 0.35 | 0.35 0.35 | 0.35 0.35 | 0.35 0.35 | 0.35 0.35 | 0.35 0.35 | 0.35 0.35 | 0.35 0.35 | 0.35 0.35 | 0.35 0.35 | 0.35 0.35 | 0.35 0.35 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 845 871 | 783 897 | 743 907 | 721 904 | 703 950 | 688 938 | 729 968 | 747 962 | 773 971 | 805 980 | 833 985 | 854 984 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 811 838 | 750 864 | 710 874 | 687 871 | 669 917 | 654 905 | 696 935 | 714 928 | 739 937 | 772 946 | 799 951 | 821 951 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | X039@6[前室] |  | 2.85 | 24.10 | 26 | 60 | 1169.5 | 7 | 1425.1 | 7 | 0.36 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 32.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 6.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.50(次/h) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 西北外墙 | F=7.41 K=1.11 D=2.93 | 95.4 65.3 | 89.8 67.1 | 75.8 69.5 | 73.9 72.0 | 72.4 74.6 | 71.2 76.7 | 70.1 78.6 | 69.3 80.1 | 68.0 81.1 | 67.3 87.0 | 66.5 92.6 | 65.9 95.2 |
| 东北外墙 | F=5.01 K=1.11 D=2.93 | 56.8 46.9 | 55.1 57.6 | 53.1 62.9 | 52.0 64.8 | 51.1 64.7 | 50.4 62.5 | 49.7 59.3 | 49.3 59.1 | 48.5 59.5 | 48.1 59.6 | 47.6 59.1 | 47.2 57.9 |
| 东南外墙 | F=7.41 K=1.11 D=2.93 | 87.2 72.2 | 84.7 80.5 | 81.6 88.6 | 79.9 95.1 | 78.6 99.9 | 77.5 101.5 | 76.5 100.3 | 75.8 97.3 | 74.6 92.3 | 74.0 91.6 | 73.3 90.8 | 72.7 88.9 |
| 东北外窗 | F=2.40 K=3.90 SC=0.75 | 74.6 281.4 | 61.3 290.1 | 53.6 291.4 | 45.6 280.7 | 38.9 255.7 | 33.4 230.1 | 219.1 193.0 | 320.1 148.3 | 249.2 126.7 | 277.2 109.5 | 273.0 95.7 | 270.4 83.6 |
| 内墙1 | F=7.41 K=1.93 | 131.2 131.2 | 131.2 131.2 | 131.2 131.2 | 131.2 131.2 | 131.2 131.2 | 131.2 131.2 | 131.2 131.2 | 131.2 131.2 | 131.2 131.2 | 131.2 131.2 | 131.2 131.2 | 131.2 131.2 |
| 内墙1 | F=7.41 K=1.93 | 131.2 131.2 | 131.2 131.2 | 131.2 131.2 | 131.2 131.2 | 131.2 131.2 | 131.2 131.2 | 131.2 131.2 | 131.2 131.2 | 131.2 131.2 | 131.2 131.2 | 131.2 131.2 | 131.2 131.2 |
| 户墙1 | F=6.45 K=1.93 | 52.1 52.1 | 52.1 52.1 | 52.1 52.1 | 52.1 52.1 | 52.1 52.1 | 52.1 52.1 | 52.1 52.1 | 52.1 52.1 | 52.1 52.1 | 52.1 52.1 | 52.1 52.1 | 52.1 52.1 |
| 户墙1 | F=6.45 K=1.93 | 52.1 52.1 | 52.1 52.1 | 52.1 52.1 | 52.1 52.1 | 52.1 52.1 | 52.1 52.1 | 52.1 52.1 | 52.1 52.1 | 52.1 52.1 | 52.1 52.1 | 52.1 52.1 | 52.1 52.1 |
| 户墙1 | F=3.96 K=1.93 | 32.0 32.0 | 32.0 32.0 | 32.0 32.0 | 32.0 32.0 | 32.0 32.0 | 32.0 32.0 | 32.0 32.0 | 32.0 32.0 | 32.0 32.0 | 32.0 32.0 | 32.0 32.0 | 32.0 32.0 |
| 内窗1 | F=2.31 K=3.90 | 37.8 37.8 | 37.8 37.8 | 37.8 37.8 | 37.8 37.8 | 37.8 37.8 | 37.8 37.8 | 37.8 37.8 | 37.8 37.8 | 37.8 37.8 | 37.8 37.8 | 37.8 37.8 | 37.8 37.8 |
| 户门1 | F=2.10 K=2.30 | 20.3 20.3 | 20.3 20.3 | 20.3 20.3 | 20.3 20.3 | 20.3 20.3 | 20.3 20.3 | 20.3 20.3 | 20.3 20.3 | 20.3 20.3 | 20.3 20.3 | 20.3 20.3 | 20.3 20.3 |
| 户门1 | F=2.10 K=2.30 | 20.3 20.3 | 20.3 20.3 | 20.3 20.3 | 20.3 20.3 | 20.3 20.3 | 20.3 20.3 | 20.3 20.3 | 20.3 20.3 | 20.3 20.3 | 20.3 20.3 | 20.3 20.3 | 20.3 20.3 |
| 设备 | 负荷(W) | 57.8 8.4 | 44.6 7.2 | 36.2 6.0 | 30.1 6.0 | 25.3 4.8 | 21.7 4.8 | 19.3 3.6 | 16.9 34.9 | 14.5 50.6 | 13.3 62.7 | 10.8 71.1 | 9.6 78.3 |
| 照明 | 显热(W) | 70.9 5.8 | 41.9 5.8 | 33.3 4.3 | 27.5 4.3 | 23.1 2.9 | 18.8 2.9 | 15.9 53.5 | 13.0 83.9 | 11.6 95.4 | 8.7 104.1 | 8.7 111.3 | 7.2 115.7 |
| 人体 | 显热(W) | 47.3 47.3 | 47.3 47.3 | 47.3 47.3 | 47.3 47.3 | 47.3 47.3 | 47.3 47.3 | 47.3 47.3 | 47.3 47.3 | 47.3 47.3 | 47.3 47.3 | 47.3 47.3 | 47.3 47.3 |
|  | 全热(W) | 81.5 81.5 | 81.5 81.5 | 81.5 81.5 | 81.5 81.5 | 81.5 81.5 | 81.5 81.5 | 81.5 81.5 | 81.5 81.5 | 81.5 81.5 | 81.5 81.5 | 81.5 81.5 | 81.5 81.5 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 |
| 新风 | 显热(W) | 100.7 100.7 | 100.7 100.7 | 100.7 100.7 | 100.7 100.7 | 100.7 100.7 | 100.7 100.7 | 100.7 100.7 | 100.7 100.7 | 100.7 100.7 | 100.7 100.7 | 100.7 100.7 | 100.7 100.7 |
|  | 全热(W) | 322.1 322.1 | 322.1 322.1 | 322.1 322.1 | 322.1 322.1 | 322.1 322.1 | 322.1 322.1 | 322.1 322.1 | 322.1 322.1 | 322.1 322.1 | 322.1 322.1 | 322.1 322.1 | 322.1 322.1 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.31 0.31 | 0.31 0.31 | 0.31 0.31 | 0.31 0.31 | 0.31 0.31 | 0.31 0.31 | 0.31 0.31 | 0.31 0.31 | 0.31 0.31 | 0.31 0.31 | 0.31 0.31 | 0.31 0.31 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 1324 1361 | 1258 1389 | 1214 1404 | 1190 1404 | 1170 1383 | 1154 1359 | 1331 1369 | 1425 1384 | 1347 1387 | 1369 1395 | 1361 1401 | 1354 1400 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 1068 1105 | 1003 1134 | 959 1148 | 934 1148 | 915 1128 | 898 1104 | 1076 1114 | 1170 1129 | 1092 1131 | 1114 1140 | 1105 1146 | 1098 1145 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.36 0.36 | 0.36 0.36 | 0.36 0.36 | 0.36 0.36 | 0.36 0.36 | 0.36 0.36 | 0.36 0.36 | 0.36 0.36 | 0.36 0.36 | 0.36 0.36 | 0.36 0.36 | 0.36 0.36 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 1002 1039 | 936 1067 | 892 1081 | 868 1082 | 848 1061 | 832 1037 | 1009 1047 | 1103 1062 | 1025 1064 | 1047 1073 | 1039 1079 | 1032 1078 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 967 1005 | 902 1033 | 858 1047 | 833 1048 | 814 1027 | 797 1003 | 975 1013 | 1069 1028 | 991 1030 | 1013 1039 | 1005 1045 | 998 1044 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | X060@6[卧室] |  | 2.85 | 15.75 | 26 | 60 | 1272.5 | 17 | 1439.5 | 17 | 0.23 | 0 |
| 相同房间 |  | X060@8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 32.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 6.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.50(次/h) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 北外墙 | F=3.96 K=1.11 D=2.93 | 36.0 28.6 | 35.7 33.2 | 33.2 34.8 | 32.3 35.0 | 31.7 34.5 | 31.2 35.3 | 30.7 36.3 | 30.4 37.1 | 29.8 37.6 | 29.5 37.7 | 29.1 37.5 | 28.8 36.6 |
| 西外墙 | F=6.55 K=1.11 D=2.93 | 98.6 67.1 | 91.5 68.7 | 77.4 70.7 | 75.5 73.0 | 74.0 75.2 | 72.8 77.1 | 71.7 78.7 | 70.9 80.0 | 69.7 86.2 | 69.0 93.5 | 68.3 98.7 | 67.7 100.1 |
| 南外墙 | F=1.71 K=1.11 D=2.93 | 17.3 13.9 | 16.7 14.3 | 16.0 14.8 | 15.6 15.4 | 15.3 16.0 | 15.0 17.3 | 14.8 18.4 | 14.7 19.3 | 14.4 19.7 | 14.3 19.8 | 14.1 19.3 | 14.0 18.2 |
| 北外窗 | F=1.88 K=3.90 SC=0.75 | 52.4 198.1 | 42.6 207.2 | 37.1 210.2 | 31.3 203.7 | 26.5 185.7 | 22.6 167.0 | 68.8 146.5 | 95.7 107.2 | 115.8 90.1 | 138.8 77.5 | 162.7 67.5 | 182.4 58.8 |
| 西外窗 | F=3.42 K=3.90 SC=0.75 | 135.8 364.4 | 113.9 402.1 | 100.2 469.4 | 86.4 518.0 | 74.7 614.6 | 65.0 693.6 | 105.6 577.7 | 154.0 333.9 | 205.6 225.5 | 257.7 196.5 | 300.9 172.8 | 336.2 151.8 |
| 户墙1 | F=8.08 K=1.93 | 65.4 65.4 | 65.4 65.4 | 65.4 65.4 | 65.4 65.4 | 65.4 65.4 | 65.4 65.4 | 65.4 65.4 | 65.4 65.4 | 65.4 65.4 | 65.4 65.4 | 65.4 65.4 | 65.4 65.4 |
| 内墙1 | F=6.98 K=1.93 | 56.5 56.5 | 56.5 56.5 | 56.5 56.5 | 56.5 56.5 | 56.5 96.8 | 56.5 96.8 | 56.5 96.8 | 56.5 96.8 | 56.5 96.8 | 56.5 96.8 | 56.5 96.8 | 56.5 96.8 |
| 户门1 | F=1.89 K=2.30 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 |
| 设备 | 负荷(W) | 37.8 5.5 | 29.1 4.7 | 23.6 3.9 | 19.7 3.9 | 16.5 3.1 | 14.2 3.1 | 12.6 2.4 | 11.0 22.8 | 9.4 33.1 | 8.7 40.9 | 7.1 46.5 | 6.3 51.2 |
| 照明 | 显热(W) | 46.3 3.8 | 27.4 3.8 | 21.7 2.8 | 18.0 2.8 | 15.1 1.9 | 12.3 1.9 | 10.4 35.0 | 8.5 54.8 | 7.6 62.4 | 5.7 68.0 | 5.7 72.8 | 4.7 75.6 |
| 人体 | 显热(W) | 30.9 30.9 | 30.9 30.9 | 30.9 30.9 | 30.9 30.9 | 30.9 30.9 | 30.9 30.9 | 30.9 30.9 | 30.9 30.9 | 30.9 30.9 | 30.9 30.9 | 30.9 30.9 | 30.9 30.9 |
|  | 全热(W) | 53.3 53.3 | 53.3 53.3 | 53.3 53.3 | 53.3 53.3 | 53.3 53.3 | 53.3 53.3 | 53.3 53.3 | 53.3 53.3 | 53.3 53.3 | 53.3 53.3 | 53.3 53.3 | 53.3 53.3 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 |
| 新风 | 显热(W) | 65.8 65.8 | 65.8 65.8 | 65.8 65.8 | 65.8 65.8 | 65.8 65.8 | 65.8 65.8 | 65.8 65.8 | 65.8 65.8 | 65.8 65.8 | 65.8 65.8 | 65.8 65.8 | 65.8 65.8 |
|  | 全热(W) | 210.5 210.5 | 210.5 210.5 | 210.5 210.5 | 210.5 210.5 | 210.5 210.5 | 210.5 210.5 | 210.5 210.5 | 210.5 210.5 | 210.5 210.5 | 210.5 210.5 | 210.5 210.5 | 210.5 210.5 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 828 1085 | 761 1138 | 713 1211 | 683 1256 | 658 1375 | 637 1440 | 718 1339 | 789 1099 | 856 999 | 928 978 | 992 959 | 1044 937 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 661 918 | 594 971 | 546 1044 | 516 1089 | 491 1208 | 470 1272 | 551 1172 | 622 932 | 689 832 | 760 811 | 825 792 | 877 769 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.23 0.23 | 0.23 0.23 | 0.23 0.23 | 0.23 0.23 | 0.23 0.23 | 0.23 0.23 | 0.23 0.23 | 0.23 0.23 | 0.23 0.23 | 0.23 0.23 | 0.23 0.23 | 0.23 0.23 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 618 875 | 550 927 | 503 1000 | 472 1045 | 447 1165 | 426 1229 | 508 1129 | 579 889 | 646 788 | 717 768 | 781 749 | 833 726 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 595 852 | 528 905 | 480 978 | 450 1023 | 425 1142 | 404 1207 | 486 1106 | 556 867 | 623 766 | 695 745 | 759 726 | 811 704 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | X006@7[主卧] |  | 2.85 | 16.39 | 26 | 60 | 858.6 | 14 | 1032.5 | 14 | 0.24 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 32.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 6.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.50(次/h) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 南外墙 | F=6.46 K=1.11 D=2.93 | 64.6 51.9 | 62.4 53.6 | 59.8 55.6 | 58.4 58.3 | 57.2 63.5 | 56.3 67.9 | 55.5 71.2 | 54.9 73.1 | 53.9 73.3 | 53.4 72.0 | 52.8 69.0 | 52.3 66.0 |
| 东外墙 | F=1.71 K=1.11 D=2.93 | 21.7 18.2 | 21.1 22.1 | 20.4 24.4 | 20.0 25.6 | 19.7 26.1 | 19.4 25.5 | 19.2 24.3 | 19.0 22.8 | 18.8 22.8 | 18.6 22.8 | 18.5 22.6 | 18.3 22.1 |
| 西外墙 | F=5.13 K=1.11 D=2.93 | 77.5 53.1 | 71.7 54.3 | 61.1 55.9 | 59.7 57.7 | 58.5 59.4 | 57.6 60.9 | 56.7 62.1 | 56.1 63.2 | 55.1 69.1 | 54.6 74.7 | 54.0 78.5 | 53.5 79.1 |
| 南外窗 | F=3.52 K=3.90 SC=0.75 | 102.0 409.5 | 83.2 423.6 | 72.6 420.5 | 61.4 395.9 | 52.1 357.4 | 44.6 321.7 | 88.5 268.9 | 140.3 204.8 | 195.3 174.4 | 261.0 150.4 | 324.0 131.2 | 373.2 114.3 |
| 户墙1 | F=12.93 K=1.93 | 104.5 104.5 | 104.5 104.5 | 104.5 104.5 | 104.5 104.5 | 104.5 104.5 | 104.5 104.5 | 104.5 104.5 | 104.5 104.5 | 104.5 104.5 | 104.5 104.5 | 104.5 104.5 | 104.5 104.5 |
| 内墙1 | F=6.97 K=1.93 | 56.4 56.4 | 56.4 56.4 | 56.4 56.4 | 56.4 56.4 | 56.4 96.7 | 56.4 96.7 | 56.4 96.7 | 56.4 96.7 | 56.4 96.7 | 56.4 96.7 | 56.4 96.7 | 56.4 96.7 |
| 户门1 | F=1.89 K=2.30 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 |
| 内门1 | F=1.57 K=2.30 | 15.2 15.2 | 15.2 15.2 | 15.2 15.2 | 15.2 15.2 | 15.2 26.1 | 15.2 26.1 | 15.2 26.1 | 15.2 26.1 | 15.2 26.1 | 15.2 26.1 | 15.2 26.1 | 15.2 26.1 |
| 设备 | 负荷(W) | 39.3 5.7 | 30.3 4.9 | 24.6 4.1 | 20.5 4.1 | 17.2 3.3 | 14.8 3.3 | 13.1 2.5 | 11.5 23.8 | 9.8 34.4 | 9.0 42.6 | 7.4 48.4 | 6.6 53.3 |
| 照明 | 显热(W) | 48.2 3.9 | 28.5 3.9 | 22.6 3.0 | 18.7 3.0 | 15.7 2.0 | 12.8 2.0 | 10.8 36.4 | 8.9 57.0 | 7.9 64.9 | 5.9 70.8 | 5.9 75.7 | 4.9 78.7 |
| 人体 | 显热(W) | 32.2 32.2 | 32.2 32.2 | 32.2 32.2 | 32.2 32.2 | 32.2 32.2 | 32.2 32.2 | 32.2 32.2 | 32.2 32.2 | 32.2 32.2 | 32.2 32.2 | 32.2 32.2 | 32.2 32.2 |
|  | 全热(W) | 55.4 55.4 | 55.4 55.4 | 55.4 55.4 | 55.4 55.4 | 55.4 55.4 | 55.4 55.4 | 55.4 55.4 | 55.4 55.4 | 55.4 55.4 | 55.4 55.4 | 55.4 55.4 | 55.4 55.4 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 |
| 新风 | 显热(W) | 68.5 68.5 | 68.5 68.5 | 68.5 68.5 | 68.5 68.5 | 68.5 68.5 | 68.5 68.5 | 68.5 68.5 | 68.5 68.5 | 68.5 68.5 | 68.5 68.5 | 68.5 68.5 | 68.5 68.5 |
|  | 全热(W) | 219.1 219.1 | 219.1 219.1 | 219.1 219.1 | 219.1 219.1 | 219.1 219.1 | 219.1 219.1 | 219.1 219.1 | 219.1 219.1 | 219.1 219.1 | 219.1 219.1 | 219.1 219.1 | 219.1 219.1 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 822 1011 | 766 1031 | 730 1032 | 708 1013 | 689 1032 | 674 1001 | 713 985 | 760 965 | 810 959 | 871 953 | 931 945 | 978 933 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 648 837 | 592 857 | 556 859 | 534 840 | 516 858 | 501 828 | 539 812 | 586 791 | 636 785 | 698 779 | 758 771 | 804 760 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 603 792 | 547 812 | 511 813 | 489 794 | 470 813 | 455 782 | 494 766 | 541 746 | 591 740 | 652 734 | 712 726 | 759 714 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 580 769 | 524 789 | 488 790 | 465 771 | 447 789 | 432 759 | 470 743 | 517 722 | 568 717 | 629 711 | 689 703 | 735 691 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | X008@7[卧室] |  | 2.85 | 16.87 | 26 | 60 | 815.5 | 14 | 994.4 | 14 | 0.25 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 32.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 6.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.50(次/h) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 东外墙 | F=1.71 K=1.11 D=2.93 | 21.7 18.2 | 21.1 22.1 | 20.4 24.4 | 20.0 25.6 | 19.7 26.1 | 19.4 25.5 | 19.2 24.3 | 19.0 22.8 | 18.8 22.8 | 18.6 22.8 | 18.5 22.6 | 18.3 22.1 |
| 南外墙 | F=6.46 K=1.11 D=2.93 | 64.6 51.9 | 62.4 53.6 | 59.8 55.6 | 58.4 58.3 | 57.2 63.5 | 56.3 67.9 | 55.5 71.2 | 54.9 73.1 | 53.9 73.3 | 53.4 72.0 | 52.8 69.0 | 52.3 66.0 |
| 西外墙 | F=5.13 K=1.11 D=2.93 | 77.5 53.1 | 71.7 54.3 | 61.1 55.9 | 59.7 57.7 | 58.5 59.4 | 57.6 60.9 | 56.7 62.1 | 56.1 63.2 | 55.1 69.1 | 54.6 74.7 | 54.0 78.5 | 53.5 79.1 |
| 南外窗 | F=3.52 K=3.90 SC=0.75 | 102.0 409.5 | 83.2 423.6 | 72.6 420.5 | 61.4 395.9 | 52.1 357.4 | 44.6 321.7 | 88.5 268.9 | 140.3 204.8 | 195.3 174.4 | 261.0 150.4 | 324.0 131.2 | 373.2 114.3 |
| 户墙1 | F=16.06 K=1.93 | 129.9 129.9 | 129.9 129.9 | 129.9 129.9 | 129.9 129.9 | 129.9 129.9 | 129.9 129.9 | 129.9 129.9 | 129.9 129.9 | 129.9 129.9 | 129.9 129.9 | 129.9 129.9 | 129.9 129.9 |
| 户门1 | F=1.89 K=2.30 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 |
| 设备 | 负荷(W) | 40.5 5.9 | 31.2 5.1 | 25.3 4.2 | 21.1 4.2 | 17.7 3.4 | 15.2 3.4 | 13.5 2.5 | 11.8 24.5 | 10.1 35.4 | 9.3 43.9 | 7.6 49.8 | 6.7 54.8 |
| 照明 | 显热(W) | 49.6 4.0 | 29.4 4.0 | 23.3 3.0 | 19.2 3.0 | 16.2 2.0 | 13.2 2.0 | 11.1 37.5 | 9.1 58.7 | 8.1 66.8 | 6.1 72.9 | 6.1 77.9 | 5.1 81.0 |
| 人体 | 显热(W) | 33.1 33.1 | 33.1 33.1 | 33.1 33.1 | 33.1 33.1 | 33.1 33.1 | 33.1 33.1 | 33.1 33.1 | 33.1 33.1 | 33.1 33.1 | 33.1 33.1 | 33.1 33.1 | 33.1 33.1 |
|  | 全热(W) | 57.0 57.0 | 57.0 57.0 | 57.0 57.0 | 57.0 57.0 | 57.0 57.0 | 57.0 57.0 | 57.0 57.0 | 57.0 57.0 | 57.0 57.0 | 57.0 57.0 | 57.0 57.0 | 57.0 57.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 |
| 新风 | 显热(W) | 70.5 70.5 | 70.5 70.5 | 70.5 70.5 | 70.5 70.5 | 70.5 70.5 | 70.5 70.5 | 70.5 70.5 | 70.5 70.5 | 70.5 70.5 | 70.5 70.5 | 70.5 70.5 | 70.5 70.5 |
|  | 全热(W) | 225.5 225.5 | 225.5 225.5 | 225.5 225.5 | 225.5 225.5 | 225.5 225.5 | 225.5 225.5 | 225.5 225.5 | 225.5 225.5 | 225.5 225.5 | 225.5 225.5 | 225.5 225.5 | 225.5 225.5 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 787 973 | 730 993 | 693 994 | 670 975 | 652 942 | 637 912 | 675 897 | 722 878 | 772 873 | 834 867 | 894 860 | 940 848 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 608 794 | 551 814 | 514 815 | 492 797 | 473 764 | 458 733 | 496 718 | 543 699 | 593 694 | 655 688 | 715 681 | 761 669 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.25 0.25 | 0.25 0.25 | 0.25 0.25 | 0.25 0.25 | 0.25 0.25 | 0.25 0.25 | 0.25 0.25 | 0.25 0.25 | 0.25 0.25 | 0.25 0.25 | 0.25 0.25 | 0.25 0.25 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 561 748 | 504 768 | 468 769 | 445 750 | 427 717 | 411 687 | 450 672 | 497 652 | 547 647 | 608 642 | 668 634 | 714 622 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 537 724 | 480 744 | 444 745 | 421 726 | 403 693 | 388 663 | 426 648 | 473 628 | 523 623 | 584 618 | 644 610 | 690 599 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | X026@7[前室] |  | 2.85 | 23.58 | 26 | 60 | 1049.9 | 22 | 1300.1 | 22 | 0.35 | 0 |
| 相同房间 |  | X026@8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 32.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 6.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.50(次/h) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 西外墙 | F=4.56 K=1.11 D=2.93 | 68.9 47.2 | 63.8 48.3 | 54.3 49.7 | 53.1 51.3 | 52.0 52.8 | 51.2 54.1 | 50.4 55.2 | 49.9 56.1 | 49.0 61.4 | 48.5 66.4 | 48.0 69.7 | 47.6 70.3 |
| 北外墙 | F=5.01 K=1.11 D=2.93 | 47.4 35.5 | 46.2 39.3 | 41.4 40.3 | 40.3 40.4 | 39.4 42.1 | 38.8 43.6 | 38.1 44.8 | 37.7 45.8 | 37.0 46.5 | 36.6 46.8 | 36.1 46.4 | 35.8 46.5 |
| 东外墙 | F=4.56 K=1.11 D=2.93 | 57.9 48.6 | 56.3 58.9 | 54.4 65.1 | 53.4 68.3 | 52.5 69.5 | 51.8 68.0 | 51.2 64.8 | 50.8 60.7 | 50.1 60.8 | 49.7 60.7 | 49.2 60.2 | 48.8 59.0 |
| 北外窗 | F=2.40 K=3.90 SC=0.75 | 67.8 249.2 | 55.1 261.2 | 48.0 265.4 | 40.6 257.3 | 34.4 235.5 | 29.3 226.1 | 78.2 204.5 | 103.6 140.0 | 134.4 116.3 | 172.0 100.1 | 203.1 87.3 | 228.7 76.0 |
| 内墙1 | F=3.93 K=1.93 | 31.8 31.8 | 31.8 31.8 | 31.8 31.8 | 31.8 31.8 | 31.8 31.8 | 31.8 31.8 | 31.8 31.8 | 31.8 31.8 | 31.8 31.8 | 31.8 31.8 | 31.8 31.8 | 31.8 31.8 |
| 户墙1 | F=2.17 K=1.93 | 17.6 17.6 | 17.6 17.6 | 17.6 17.6 | 17.6 17.6 | 17.6 17.6 | 17.6 17.6 | 17.6 17.6 | 17.6 17.6 | 17.6 17.6 | 17.6 17.6 | 17.6 17.6 | 17.6 17.6 |
| 户墙1 | F=3.96 K=1.93 | 32.0 32.0 | 32.0 32.0 | 32.0 32.0 | 32.0 32.0 | 32.0 32.0 | 32.0 32.0 | 32.0 32.0 | 32.0 32.0 | 32.0 32.0 | 32.0 32.0 | 32.0 32.0 | 32.0 32.0 |
| 户墙1 | F=3.99 K=1.93 | 32.3 32.3 | 32.3 32.3 | 32.3 32.3 | 32.3 32.3 | 32.3 32.3 | 32.3 32.3 | 32.3 32.3 | 32.3 32.3 | 32.3 32.3 | 32.3 32.3 | 32.3 32.3 | 32.3 32.3 |
| 内墙1 | F=5.70 K=1.93 | 46.1 46.1 | 46.1 46.1 | 46.1 46.1 | 46.1 46.1 | 46.1 79.0 | 46.1 79.0 | 46.1 79.0 | 46.1 79.0 | 46.1 79.0 | 46.1 79.0 | 46.1 79.0 | 46.1 79.0 |
| 内墙1 | F=5.70 K=1.93 | 46.1 46.1 | 46.1 46.1 | 46.1 46.1 | 46.1 46.1 | 46.1 79.0 | 46.1 79.0 | 46.1 79.0 | 46.1 79.0 | 46.1 79.0 | 46.1 79.0 | 46.1 79.0 | 46.1 79.0 |
| 户墙1 | F=6.27 K=1.93 | 50.7 50.7 | 50.7 50.7 | 50.7 50.7 | 50.7 50.7 | 50.7 50.7 | 50.7 50.7 | 50.7 50.7 | 50.7 50.7 | 50.7 50.7 | 50.7 50.7 | 50.7 50.7 | 50.7 50.7 |
| 户墙1 | F=2.17 K=1.93 | 17.6 17.6 | 17.6 17.6 | 17.6 17.6 | 17.6 17.6 | 17.6 17.6 | 17.6 17.6 | 17.6 17.6 | 17.6 17.6 | 17.6 17.6 | 17.6 17.6 | 17.6 17.6 | 17.6 17.6 |
| 内窗1 | F=2.31 K=3.90 | 37.8 37.8 | 37.8 37.8 | 37.8 37.8 | 37.8 37.8 | 37.8 37.8 | 37.8 37.8 | 37.8 37.8 | 37.8 37.8 | 37.8 37.8 | 37.8 37.8 | 37.8 37.8 | 37.8 37.8 |
| 内门1 | F=4.62 K=2.30 | 44.7 44.7 | 44.7 44.7 | 44.7 44.7 | 44.7 44.7 | 44.7 44.7 | 44.7 44.7 | 44.7 44.7 | 44.7 44.7 | 44.7 44.7 | 44.7 44.7 | 44.7 44.7 | 44.7 44.7 |
| 户门1 | F=2.10 K=2.30 | 20.3 20.3 | 20.3 20.3 | 20.3 20.3 | 20.3 20.3 | 20.3 20.3 | 20.3 20.3 | 20.3 20.3 | 20.3 20.3 | 20.3 20.3 | 20.3 20.3 | 20.3 20.3 | 20.3 20.3 |
| 户门1 | F=2.10 K=2.30 | 20.3 20.3 | 20.3 20.3 | 20.3 20.3 | 20.3 20.3 | 20.3 20.3 | 20.3 20.3 | 20.3 20.3 | 20.3 20.3 | 20.3 20.3 | 20.3 20.3 | 20.3 20.3 | 20.3 20.3 |
| 设备 | 负荷(W) | 56.6 8.3 | 43.6 7.1 | 35.4 5.9 | 29.5 5.9 | 24.8 4.7 | 21.2 4.7 | 18.9 3.5 | 16.5 34.2 | 14.1 49.5 | 13.0 61.3 | 10.6 69.6 | 9.4 76.6 |
| 照明 | 显热(W) | 69.3 5.7 | 41.0 5.7 | 32.5 4.2 | 26.9 4.2 | 22.6 2.8 | 18.4 2.8 | 15.6 52.3 | 12.7 82.1 | 11.3 93.4 | 8.5 101.9 | 8.5 108.9 | 7.1 113.2 |
| 人体 | 显热(W) | 46.3 46.3 | 46.3 46.3 | 46.3 46.3 | 46.3 46.3 | 46.3 46.3 | 46.3 46.3 | 46.3 46.3 | 46.3 46.3 | 46.3 46.3 | 46.3 46.3 | 46.3 46.3 | 46.3 46.3 |
|  | 全热(W) | 79.7 79.7 | 79.7 79.7 | 79.7 79.7 | 79.7 79.7 | 79.7 79.7 | 79.7 79.7 | 79.7 79.7 | 79.7 79.7 | 79.7 79.7 | 79.7 79.7 | 79.7 79.7 | 79.7 79.7 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 |
| 新风 | 显热(W) | 98.5 98.5 | 98.5 98.5 | 98.5 98.5 | 98.5 98.5 | 98.5 98.5 | 98.5 98.5 | 98.5 98.5 | 98.5 98.5 | 98.5 98.5 | 98.5 98.5 | 98.5 98.5 | 98.5 98.5 |
|  | 全热(W) | 315.2 315.2 | 315.2 315.2 | 315.2 315.2 | 315.2 315.2 | 315.2 315.2 | 315.2 315.2 | 315.2 315.2 | 315.2 315.2 | 315.2 315.2 | 315.2 315.2 | 315.2 315.2 | 315.2 315.2 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.30 0.30 | 0.30 0.30 | 0.30 0.30 | 0.30 0.30 | 0.30 0.30 | 0.30 0.30 | 0.30 0.30 | 0.30 0.30 | 0.30 0.30 | 0.30 0.30 | 0.30 0.30 | 0.30 0.30 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 1160 1186 | 1098 1213 | 1058 1223 | 1036 1220 | 1018 1265 | 1003 1257 | 1045 1283 | 1063 1277 | 1088 1286 | 1120 1295 | 1148 1300 | 1169 1300 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 910 936 | 848 962 | 808 973 | 786 969 | 768 1015 | 753 1007 | 794 1033 | 813 1027 | 838 1036 | 870 1045 | 898 1050 | 919 1049 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.35 0.35 | 0.35 0.35 | 0.35 0.35 | 0.35 0.35 | 0.35 0.35 | 0.35 0.35 | 0.35 0.35 | 0.35 0.35 | 0.35 0.35 | 0.35 0.35 | 0.35 0.35 | 0.35 0.35 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 845 871 | 783 897 | 743 907 | 721 904 | 703 950 | 688 942 | 729 968 | 748 962 | 773 971 | 805 980 | 833 985 | 854 984 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 811 838 | 750 864 | 710 874 | 687 871 | 669 917 | 654 909 | 696 935 | 715 928 | 739 937 | 772 946 | 799 951 | 821 951 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | X039@7[前室] |  | 2.85 | 24.10 | 26 | 60 | 1169.5 | 7 | 1425.1 | 7 | 0.36 | 0 |
| 相同房间 |  | X039@8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 32.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 6.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.50(次/h) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 西北外墙 | F=7.41 K=1.11 D=2.93 | 95.4 65.3 | 89.8 67.1 | 75.8 69.5 | 73.9 72.0 | 72.4 74.6 | 71.2 76.7 | 70.1 78.6 | 69.3 80.1 | 68.0 81.1 | 67.3 87.0 | 66.5 92.6 | 65.9 95.2 |
| 东北外墙 | F=5.01 K=1.11 D=2.93 | 56.8 46.9 | 55.1 57.6 | 53.1 62.9 | 52.0 64.8 | 51.1 64.7 | 50.4 62.5 | 49.7 59.3 | 49.3 59.1 | 48.5 59.5 | 48.1 59.6 | 47.6 59.1 | 47.2 57.9 |
| 东南外墙 | F=7.41 K=1.11 D=2.93 | 87.2 72.2 | 84.7 80.5 | 81.6 88.6 | 79.9 95.1 | 78.6 99.9 | 77.5 101.5 | 76.5 100.3 | 75.8 97.3 | 74.6 92.3 | 74.0 91.6 | 73.3 90.8 | 72.7 88.9 |
| 东北外窗 | F=2.40 K=3.90 SC=0.75 | 74.6 281.4 | 61.3 290.1 | 53.6 291.4 | 45.6 280.7 | 38.9 255.7 | 33.4 230.1 | 219.1 193.0 | 320.1 148.3 | 257.0 126.7 | 277.2 109.5 | 273.0 95.7 | 270.4 83.6 |
| 内墙1 | F=7.41 K=1.93 | 131.2 131.2 | 131.2 131.2 | 131.2 131.2 | 131.2 131.2 | 131.2 131.2 | 131.2 131.2 | 131.2 131.2 | 131.2 131.2 | 131.2 131.2 | 131.2 131.2 | 131.2 131.2 | 131.2 131.2 |
| 内墙1 | F=7.41 K=1.93 | 131.2 131.2 | 131.2 131.2 | 131.2 131.2 | 131.2 131.2 | 131.2 131.2 | 131.2 131.2 | 131.2 131.2 | 131.2 131.2 | 131.2 131.2 | 131.2 131.2 | 131.2 131.2 | 131.2 131.2 |
| 户墙1 | F=6.45 K=1.93 | 52.1 52.1 | 52.1 52.1 | 52.1 52.1 | 52.1 52.1 | 52.1 52.1 | 52.1 52.1 | 52.1 52.1 | 52.1 52.1 | 52.1 52.1 | 52.1 52.1 | 52.1 52.1 | 52.1 52.1 |
| 户墙1 | F=6.45 K=1.93 | 52.1 52.1 | 52.1 52.1 | 52.1 52.1 | 52.1 52.1 | 52.1 52.1 | 52.1 52.1 | 52.1 52.1 | 52.1 52.1 | 52.1 52.1 | 52.1 52.1 | 52.1 52.1 | 52.1 52.1 |
| 户墙1 | F=3.96 K=1.93 | 32.0 32.0 | 32.0 32.0 | 32.0 32.0 | 32.0 32.0 | 32.0 32.0 | 32.0 32.0 | 32.0 32.0 | 32.0 32.0 | 32.0 32.0 | 32.0 32.0 | 32.0 32.0 | 32.0 32.0 |
| 内窗1 | F=2.31 K=3.90 | 37.8 37.8 | 37.8 37.8 | 37.8 37.8 | 37.8 37.8 | 37.8 37.8 | 37.8 37.8 | 37.8 37.8 | 37.8 37.8 | 37.8 37.8 | 37.8 37.8 | 37.8 37.8 | 37.8 37.8 |
| 户门1 | F=2.10 K=2.30 | 20.3 20.3 | 20.3 20.3 | 20.3 20.3 | 20.3 20.3 | 20.3 20.3 | 20.3 20.3 | 20.3 20.3 | 20.3 20.3 | 20.3 20.3 | 20.3 20.3 | 20.3 20.3 | 20.3 20.3 |
| 户门1 | F=2.10 K=2.30 | 20.3 20.3 | 20.3 20.3 | 20.3 20.3 | 20.3 20.3 | 20.3 20.3 | 20.3 20.3 | 20.3 20.3 | 20.3 20.3 | 20.3 20.3 | 20.3 20.3 | 20.3 20.3 | 20.3 20.3 |
| 设备 | 负荷(W) | 57.8 8.4 | 44.6 7.2 | 36.2 6.0 | 30.1 6.0 | 25.3 4.8 | 21.7 4.8 | 19.3 3.6 | 16.9 34.9 | 14.5 50.6 | 13.3 62.7 | 10.8 71.1 | 9.6 78.3 |
| 照明 | 显热(W) | 70.9 5.8 | 41.9 5.8 | 33.3 4.3 | 27.5 4.3 | 23.1 2.9 | 18.8 2.9 | 15.9 53.5 | 13.0 83.9 | 11.6 95.4 | 8.7 104.1 | 8.7 111.3 | 7.2 115.7 |
| 人体 | 显热(W) | 47.3 47.3 | 47.3 47.3 | 47.3 47.3 | 47.3 47.3 | 47.3 47.3 | 47.3 47.3 | 47.3 47.3 | 47.3 47.3 | 47.3 47.3 | 47.3 47.3 | 47.3 47.3 | 47.3 47.3 |
|  | 全热(W) | 81.5 81.5 | 81.5 81.5 | 81.5 81.5 | 81.5 81.5 | 81.5 81.5 | 81.5 81.5 | 81.5 81.5 | 81.5 81.5 | 81.5 81.5 | 81.5 81.5 | 81.5 81.5 | 81.5 81.5 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 |
| 新风 | 显热(W) | 100.7 100.7 | 100.7 100.7 | 100.7 100.7 | 100.7 100.7 | 100.7 100.7 | 100.7 100.7 | 100.7 100.7 | 100.7 100.7 | 100.7 100.7 | 100.7 100.7 | 100.7 100.7 | 100.7 100.7 |
|  | 全热(W) | 322.1 322.1 | 322.1 322.1 | 322.1 322.1 | 322.1 322.1 | 322.1 322.1 | 322.1 322.1 | 322.1 322.1 | 322.1 322.1 | 322.1 322.1 | 322.1 322.1 | 322.1 322.1 | 322.1 322.1 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.31 0.31 | 0.31 0.31 | 0.31 0.31 | 0.31 0.31 | 0.31 0.31 | 0.31 0.31 | 0.31 0.31 | 0.31 0.31 | 0.31 0.31 | 0.31 0.31 | 0.31 0.31 | 0.31 0.31 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 1324 1361 | 1258 1389 | 1214 1404 | 1190 1404 | 1170 1383 | 1154 1359 | 1331 1369 | 1425 1384 | 1355 1387 | 1369 1395 | 1361 1401 | 1354 1400 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 1068 1105 | 1003 1134 | 959 1148 | 934 1148 | 915 1128 | 898 1104 | 1076 1114 | 1170 1129 | 1099 1131 | 1114 1140 | 1105 1146 | 1098 1145 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.36 0.36 | 0.36 0.36 | 0.36 0.36 | 0.36 0.36 | 0.36 0.36 | 0.36 0.36 | 0.36 0.36 | 0.36 0.36 | 0.36 0.36 | 0.36 0.36 | 0.36 0.36 | 0.36 0.36 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 1002 1039 | 936 1067 | 892 1081 | 868 1082 | 848 1061 | 832 1037 | 1009 1047 | 1103 1062 | 1033 1064 | 1047 1073 | 1039 1079 | 1032 1078 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 967 1005 | 902 1033 | 858 1047 | 833 1048 | 814 1027 | 797 1003 | 975 1013 | 1069 1028 | 999 1030 | 1013 1039 | 1005 1045 | 998 1044 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | X002@8[主卧] |  | 2.85 | 16.03 | 26 | 60 | 904.7 | 16 | 1074.7 | 16 | 0.24 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 32.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 6.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.50(次/h) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 西外墙 | F=12.25 K=1.11 D=2.93 | 185.2 126.8 | 171.4 129.8 | 146.1 133.6 | 142.6 137.7 | 139.8 141.9 | 137.5 145.4 | 135.5 148.4 | 134.0 150.9 | 131.7 165.1 | 130.4 178.4 | 129.0 187.4 | 127.8 189.0 |
| 南外墙 | F=7.12 K=1.11 D=2.93 | 71.2 57.3 | 68.8 59.1 | 66.0 61.4 | 64.4 64.3 | 63.1 70.0 | 62.1 74.9 | 61.2 78.5 | 60.6 80.6 | 59.5 80.9 | 58.9 79.4 | 58.2 76.1 | 57.7 72.8 |
| 东外墙 | F=1.71 K=1.11 D=2.93 | 21.7 18.2 | 21.1 22.1 | 20.4 24.4 | 20.0 25.6 | 19.7 26.1 | 19.4 25.5 | 19.2 24.3 | 19.0 22.8 | 18.8 22.8 | 18.6 22.8 | 18.5 22.6 | 18.3 22.1 |
| 东与非采暖阳台相邻外墙 | F=3.42 K=1.13 D=2.93 | 27.7 27.7 | 27.7 27.7 | 27.7 27.7 | 27.7 27.7 | 27.7 27.7 | 27.7 27.7 | 27.7 27.7 | 27.7 27.7 | 27.7 27.7 | 27.7 27.7 | 27.7 27.7 | 27.7 27.7 |
| 南外窗 | F=2.85 K=3.90 SC=0.75 | 82.7 332.0 | 67.4 343.4 | 58.8 342.4 | 49.8 322.4 | 42.2 289.8 | 36.2 260.9 | 71.8 218.0 | 113.8 166.0 | 158.1 141.4 | 212.4 121.9 | 264.0 106.3 | 302.6 92.6 |
| 户墙1 | F=12.93 K=1.93 | 104.5 104.5 | 104.5 104.5 | 104.5 104.5 | 104.5 104.5 | 104.5 104.5 | 104.5 104.5 | 104.5 104.5 | 104.5 104.5 | 104.5 104.5 | 104.5 104.5 | 104.5 104.5 | 104.5 104.5 |
| 内墙1 | F=6.97 K=1.93 | 56.4 56.4 | 56.4 56.4 | 56.4 56.4 | 56.4 56.4 | 56.4 96.7 | 56.4 96.7 | 56.4 96.7 | 56.4 96.7 | 56.4 96.7 | 56.4 96.7 | 56.4 96.7 | 56.4 96.7 |
| 户门1 | F=1.89 K=2.30 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 |
| 内门1 | F=1.58 K=2.30 | 15.2 15.2 | 15.2 15.2 | 15.2 15.2 | 15.2 15.2 | 15.2 26.1 | 15.2 26.1 | 15.2 26.1 | 15.2 26.1 | 15.2 26.1 | 15.2 26.1 | 15.2 26.1 | 15.2 26.1 |
| 设备 | 负荷(W) | 38.5 5.6 | 29.7 4.8 | 24.0 4.0 | 20.0 4.0 | 16.8 3.2 | 14.4 3.2 | 12.8 2.4 | 11.2 23.2 | 9.6 33.7 | 8.8 41.7 | 7.2 47.3 | 6.4 52.1 |
| 照明 | 显热(W) | 47.1 3.8 | 27.9 3.8 | 22.1 2.9 | 18.3 2.9 | 15.4 1.9 | 12.5 1.9 | 10.6 35.6 | 8.7 55.8 | 7.7 63.5 | 5.8 69.2 | 5.8 74.1 | 4.8 76.9 |
| 人体 | 显热(W) | 31.5 31.5 | 31.5 31.5 | 31.5 31.5 | 31.5 31.5 | 31.5 31.5 | 31.5 31.5 | 31.5 31.5 | 31.5 31.5 | 31.5 31.5 | 31.5 31.5 | 31.5 31.5 | 31.5 31.5 |
|  | 全热(W) | 54.2 54.2 | 54.2 54.2 | 54.2 54.2 | 54.2 54.2 | 54.2 54.2 | 54.2 54.2 | 54.2 54.2 | 54.2 54.2 | 54.2 54.2 | 54.2 54.2 | 54.2 54.2 | 54.2 54.2 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 |
| 新风 | 显热(W) | 67.0 67.0 | 67.0 67.0 | 67.0 67.0 | 67.0 67.0 | 67.0 67.0 | 67.0 67.0 | 67.0 67.0 | 67.0 67.0 | 67.0 67.0 | 67.0 67.0 | 67.0 67.0 | 67.0 67.0 |
|  | 全热(W) | 214.2 214.2 | 214.2 214.2 | 214.2 214.2 | 214.2 214.2 | 214.2 214.2 | 214.2 214.2 | 214.2 214.2 | 214.2 214.2 | 214.2 214.2 | 214.2 214.2 | 214.2 214.2 | 214.2 214.2 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 937 1034 | 877 1054 | 828 1059 | 806 1048 | 788 1075 | 773 1054 | 802 1049 | 838 1041 | 876 1049 | 926 1055 | 973 1056 | 1008 1047 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 767 864 | 707 884 | 658 889 | 636 878 | 618 905 | 603 884 | 632 879 | 668 871 | 706 879 | 756 885 | 803 885 | 838 877 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 723 820 | 663 839 | 614 845 | 591 833 | 573 860 | 559 839 | 587 835 | 624 827 | 662 835 | 711 841 | 759 841 | 794 833 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 700 797 | 640 817 | 591 822 | 569 811 | 551 838 | 536 817 | 565 812 | 601 804 | 639 812 | 689 818 | 736 819 | 771 810 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | X005@8[卧室] |  | 2.85 | 16.87 | 26 | 60 | 991.6 | 14 | 1170.5 | 14 | 0.25 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 32.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 6.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.50(次/h) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 南外墙 | F=6.46 K=1.11 D=2.93 | 64.6 51.9 | 62.4 53.6 | 59.8 55.6 | 58.4 58.3 | 57.2 63.5 | 56.3 67.9 | 55.5 71.2 | 54.9 73.1 | 53.9 73.3 | 53.4 72.0 | 52.8 69.0 | 52.3 66.0 |
| 西外墙 | F=1.71 K=1.11 D=2.93 | 25.8 17.7 | 23.9 18.1 | 20.4 18.6 | 19.9 19.2 | 19.5 19.8 | 19.2 20.3 | 18.9 20.7 | 18.7 21.1 | 18.4 23.0 | 18.2 24.9 | 18.0 26.2 | 17.8 26.4 |
| 东外墙 | F=5.13 K=1.11 D=2.93 | 65.2 54.6 | 63.4 66.2 | 61.2 73.2 | 60.0 76.9 | 59.1 78.2 | 58.3 76.5 | 57.6 72.9 | 57.1 68.3 | 56.3 68.4 | 55.9 68.3 | 55.4 67.7 | 55.0 66.4 |
| 南外窗 | F=3.52 K=3.90 SC=0.75 | 102.0 409.5 | 83.2 423.6 | 72.6 421.5 | 61.4 395.0 | 52.1 357.4 | 44.6 321.7 | 88.5 268.9 | 140.3 204.8 | 195.1 174.4 | 261.6 150.4 | 324.8 131.2 | 373.2 114.3 |
| 内墙1 | F=20.23 K=1.93 | 163.6 163.6 | 163.6 163.6 | 163.6 163.6 | 163.6 163.6 | 163.6 163.6 | 163.6 163.6 | 163.6 163.6 | 163.6 163.6 | 163.6 163.6 | 163.6 163.6 | 163.6 163.6 | 163.6 163.6 |
| 户墙1 | F=16.06 K=1.93 | 129.9 129.9 | 129.9 129.9 | 129.9 129.9 | 129.9 129.9 | 129.9 129.9 | 129.9 129.9 | 129.9 129.9 | 129.9 129.9 | 129.9 129.9 | 129.9 129.9 | 129.9 129.9 | 129.9 129.9 |
| 户门1 | F=1.89 K=2.30 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 |
| 设备 | 负荷(W) | 40.5 5.9 | 31.2 5.1 | 25.3 4.2 | 21.1 4.2 | 17.7 3.4 | 15.2 3.4 | 13.5 2.5 | 11.8 24.5 | 10.1 35.4 | 9.3 43.9 | 7.6 49.8 | 6.7 54.8 |
| 照明 | 显热(W) | 49.6 4.0 | 29.4 4.0 | 23.3 3.0 | 19.2 3.0 | 16.2 2.0 | 13.2 2.0 | 11.1 37.5 | 9.1 58.7 | 8.1 66.8 | 6.1 72.9 | 6.1 77.9 | 5.1 81.0 |
| 人体 | 显热(W) | 33.1 33.1 | 33.1 33.1 | 33.1 33.1 | 33.1 33.1 | 33.1 33.1 | 33.1 33.1 | 33.1 33.1 | 33.1 33.1 | 33.1 33.1 | 33.1 33.1 | 33.1 33.1 | 33.1 33.1 |
|  | 全热(W) | 57.0 57.0 | 57.0 57.0 | 57.0 57.0 | 57.0 57.0 | 57.0 57.0 | 57.0 57.0 | 57.0 57.0 | 57.0 57.0 | 57.0 57.0 | 57.0 57.0 | 57.0 57.0 | 57.0 57.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 |
| 新风 | 显热(W) | 70.5 70.5 | 70.5 70.5 | 70.5 70.5 | 70.5 70.5 | 70.5 70.5 | 70.5 70.5 | 70.5 70.5 | 70.5 70.5 | 70.5 70.5 | 70.5 70.5 | 70.5 70.5 | 70.5 70.5 |
|  | 全热(W) | 225.5 225.5 | 225.5 225.5 | 225.5 225.5 | 225.5 225.5 | 225.5 225.5 | 225.5 225.5 | 225.5 225.5 | 225.5 225.5 | 225.5 225.5 | 225.5 225.5 | 225.5 225.5 | 225.5 225.5 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 942 1138 | 888 1165 | 857 1171 | 834 1151 | 816 1119 | 801 1086 | 839 1068 | 886 1045 | 936 1036 | 999 1027 | 1059 1016 | 1104 1003 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 763 959 | 709 986 | 678 992 | 655 972 | 637 940 | 622 907 | 661 889 | 707 866 | 757 857 | 820 848 | 880 837 | 925 824 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.25 0.25 | 0.25 0.25 | 0.25 0.25 | 0.25 0.25 | 0.25 0.25 | 0.25 0.25 | 0.25 0.25 | 0.25 0.25 | 0.25 0.25 | 0.25 0.25 | 0.25 0.25 | 0.25 0.25 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 716 913 | 662 939 | 631 945 | 609 925 | 591 893 | 576 861 | 614 842 | 661 819 | 711 810 | 773 801 | 833 790 | 879 778 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 693 889 | 638 915 | 607 921 | 585 902 | 567 869 | 552 837 | 590 819 | 637 795 | 687 786 | 749 777 | 810 767 | 855 754 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | X007@8[主卧] |  | 2.85 | 16.39 | 26 | 60 | 871.1 | 14 | 1045.0 | 14 | 0.24 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 32.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 6.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.50(次/h) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 南外墙 | F=6.46 K=1.11 D=2.93 | 64.6 51.9 | 62.4 53.6 | 59.8 55.6 | 58.4 58.3 | 57.2 63.5 | 56.3 67.9 | 55.5 71.2 | 54.9 73.1 | 53.9 73.3 | 53.4 72.0 | 52.8 69.0 | 52.3 66.0 |
| 西外墙 | F=1.71 K=1.11 D=2.93 | 25.8 17.7 | 23.9 18.1 | 20.4 18.6 | 19.9 19.2 | 19.5 19.8 | 19.2 20.3 | 18.9 20.7 | 18.7 21.1 | 18.4 23.0 | 18.2 24.9 | 18.0 26.2 | 17.8 26.4 |
| 东外墙 | F=5.13 K=1.11 D=2.93 | 65.2 54.6 | 63.4 66.2 | 61.2 73.2 | 60.0 76.9 | 59.1 78.2 | 58.3 76.5 | 57.6 72.9 | 57.1 68.3 | 56.3 68.4 | 55.9 68.3 | 55.4 67.7 | 55.0 66.4 |
| 南外窗 | F=3.52 K=3.90 SC=0.75 | 102.0 409.5 | 83.2 423.6 | 72.6 421.5 | 61.4 395.0 | 52.1 357.4 | 44.6 321.7 | 88.5 268.9 | 140.3 204.8 | 195.1 174.4 | 261.6 150.4 | 324.8 131.2 | 373.2 114.3 |
| 户墙1 | F=12.93 K=1.93 | 104.5 104.5 | 104.5 104.5 | 104.5 104.5 | 104.5 104.5 | 104.5 104.5 | 104.5 104.5 | 104.5 104.5 | 104.5 104.5 | 104.5 104.5 | 104.5 104.5 | 104.5 104.5 | 104.5 104.5 |
| 内墙1 | F=6.97 K=1.93 | 56.4 56.4 | 56.4 56.4 | 56.4 56.4 | 56.4 56.4 | 56.4 96.7 | 56.4 96.7 | 56.4 96.7 | 56.4 96.7 | 56.4 96.7 | 56.4 96.7 | 56.4 96.7 | 56.4 96.7 |
| 户门1 | F=1.89 K=2.30 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 |
| 内门1 | F=1.58 K=2.30 | 15.2 15.2 | 15.2 15.2 | 15.2 15.2 | 15.2 15.2 | 15.2 26.1 | 15.2 26.1 | 15.2 26.1 | 15.2 26.1 | 15.2 26.1 | 15.2 26.1 | 15.2 26.1 | 15.2 26.1 |
| 设备 | 负荷(W) | 39.3 5.7 | 30.3 4.9 | 24.6 4.1 | 20.5 4.1 | 17.2 3.3 | 14.8 3.3 | 13.1 2.5 | 11.5 23.8 | 9.8 34.4 | 9.0 42.6 | 7.4 48.4 | 6.6 53.3 |
| 照明 | 显热(W) | 48.2 3.9 | 28.5 3.9 | 22.6 3.0 | 18.7 3.0 | 15.7 2.0 | 12.8 2.0 | 10.8 36.4 | 8.9 57.0 | 7.9 64.9 | 5.9 70.8 | 5.9 75.7 | 4.9 78.7 |
| 人体 | 显热(W) | 32.2 32.2 | 32.2 32.2 | 32.2 32.2 | 32.2 32.2 | 32.2 32.2 | 32.2 32.2 | 32.2 32.2 | 32.2 32.2 | 32.2 32.2 | 32.2 32.2 | 32.2 32.2 | 32.2 32.2 |
|  | 全热(W) | 55.4 55.4 | 55.4 55.4 | 55.4 55.4 | 55.4 55.4 | 55.4 55.4 | 55.4 55.4 | 55.4 55.4 | 55.4 55.4 | 55.4 55.4 | 55.4 55.4 | 55.4 55.4 | 55.4 55.4 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 |
| 新风 | 显热(W) | 68.5 68.5 | 68.5 68.5 | 68.5 68.5 | 68.5 68.5 | 68.5 68.5 | 68.5 68.5 | 68.5 68.5 | 68.5 68.5 | 68.5 68.5 | 68.5 68.5 | 68.5 68.5 | 68.5 68.5 |
|  | 全热(W) | 219.1 219.1 | 219.1 219.1 | 219.1 219.1 | 219.1 219.1 | 219.1 219.1 | 219.1 219.1 | 219.1 219.1 | 219.1 219.1 | 219.1 219.1 | 219.1 219.1 | 219.1 219.1 | 219.1 219.1 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 814 1012 | 761 1039 | 730 1045 | 708 1025 | 690 1044 | 675 1012 | 713 993 | 760 968 | 810 959 | 873 949 | 933 938 | 979 925 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 640 839 | 587 865 | 556 871 | 534 852 | 516 870 | 501 838 | 540 819 | 586 794 | 637 785 | 699 775 | 759 764 | 805 751 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 595 793 | 542 820 | 511 826 | 489 806 | 471 825 | 456 793 | 494 774 | 541 749 | 591 740 | 654 730 | 714 719 | 760 706 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 572 770 | 518 797 | 488 803 | 465 783 | 447 802 | 433 769 | 471 750 | 518 726 | 568 716 | 631 707 | 691 696 | 736 683 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | X031@8[卧室] |  | 2.85 | 9.52 | 26 | 60 | 601.8 | 16 | 702.8 | 16 | 0.14 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 32.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 6.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.50(次/h) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 西外墙 | F=9.69 K=1.11 D=2.93 | 146.5 100.3 | 135.5 102.6 | 115.5 105.6 | 112.8 108.9 | 110.5 112.2 | 108.7 115.0 | 107.1 117.4 | 105.9 119.3 | 104.2 130.6 | 103.1 141.1 | 102.0 148.2 | 101.1 149.4 |
| 北外墙 | F=5.80 K=1.11 D=2.93 | 54.9 41.1 | 53.6 45.6 | 47.9 46.6 | 46.7 46.8 | 45.7 48.8 | 44.9 50.5 | 44.2 51.9 | 43.7 53.1 | 42.8 53.9 | 42.4 54.2 | 41.9 53.8 | 41.4 53.8 |
| 北外窗 | F=2.18 K=3.90 SC=0.75 | 61.4 225.9 | 50.0 236.7 | 43.5 240.5 | 36.8 233.2 | 31.1 213.7 | 26.6 201.5 | 64.6 176.4 | 91.2 123.8 | 121.8 105.4 | 155.9 90.7 | 184.1 79.1 | 207.3 68.8 |
| 内墙1 | F=3.42 K=1.93 | 27.7 27.7 | 27.7 27.7 | 27.7 27.7 | 27.7 27.7 | 27.7 47.4 | 27.7 47.4 | 27.7 47.4 | 27.7 47.4 | 27.7 47.4 | 27.7 47.4 | 27.7 47.4 | 27.7 47.4 |
| 户墙1 | F=12.36 K=1.93 | 99.9 99.9 | 99.9 99.9 | 99.9 99.9 | 99.9 99.9 | 99.9 99.9 | 99.9 99.9 | 99.9 99.9 | 99.9 99.9 | 99.9 99.9 | 99.9 99.9 | 99.9 99.9 | 99.9 99.9 |
| 户门1 | F=1.89 K=2.30 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 |
| 设备 | 负荷(W) | 22.8 3.3 | 17.6 2.9 | 14.3 2.4 | 11.9 2.4 | 10.0 1.9 | 8.6 1.9 | 7.6 1.4 | 6.7 13.8 | 5.7 20.0 | 5.2 24.8 | 4.3 28.1 | 3.8 30.9 |
| 照明 | 显热(W) | 28.0 2.3 | 16.6 2.3 | 13.1 1.7 | 10.9 1.7 | 9.1 1.1 | 7.4 1.1 | 6.3 21.1 | 5.1 33.1 | 4.6 37.7 | 3.4 41.1 | 3.4 44.0 | 2.9 45.7 |
| 人体 | 显热(W) | 18.7 18.7 | 18.7 18.7 | 18.7 18.7 | 18.7 18.7 | 18.7 18.7 | 18.7 18.7 | 18.7 18.7 | 18.7 18.7 | 18.7 18.7 | 18.7 18.7 | 18.7 18.7 | 18.7 18.7 |
|  | 全热(W) | 32.2 32.2 | 32.2 32.2 | 32.2 32.2 | 32.2 32.2 | 32.2 32.2 | 32.2 32.2 | 32.2 32.2 | 32.2 32.2 | 32.2 32.2 | 32.2 32.2 | 32.2 32.2 | 32.2 32.2 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 |
| 新风 | 显热(W) | 39.8 39.8 | 39.8 39.8 | 39.8 39.8 | 39.8 39.8 | 39.8 39.8 | 39.8 39.8 | 39.8 39.8 | 39.8 39.8 | 39.8 39.8 | 39.8 39.8 | 39.8 39.8 | 39.8 39.8 |
|  | 全热(W) | 127.2 127.2 | 127.2 127.2 | 127.2 127.2 | 127.2 127.2 | 127.2 127.2 | 127.2 127.2 | 127.2 127.2 | 127.2 127.2 | 127.2 127.2 | 127.2 127.2 | 127.2 127.2 | 127.2 127.2 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 619 678 | 579 695 | 540 702 | 524 698 | 512 703 | 502 695 | 535 693 | 558 668 | 584 673 | 615 677 | 641 678 | 662 674 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 518 577 | 478 594 | 439 601 | 423 597 | 411 602 | 401 594 | 434 592 | 457 567 | 483 572 | 514 576 | 540 577 | 561 573 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 492 551 | 451 568 | 412 575 | 397 571 | 385 576 | 374 568 | 408 566 | 431 541 | 457 545 | 488 550 | 514 551 | 534 547 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 478 537 | 438 555 | 399 561 | 384 558 | 371 562 | 361 554 | 394 553 | 417 527 | 444 532 | 475 536 | 500 537 | 521 533 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | X035@8[卧室] |  | 2.85 | 9.52 | 26 | 60 | 602.0 | 16 | 703.0 | 16 | 0.14 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 32.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 6.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.50(次/h) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 西外墙 | F=9.69 K=1.11 D=2.93 | 146.5 100.3 | 135.5 102.6 | 115.5 105.6 | 112.8 108.9 | 110.5 112.2 | 108.7 115.0 | 107.1 117.4 | 105.9 119.3 | 104.2 130.6 | 103.1 141.1 | 102.0 148.2 | 101.1 149.4 |
| 北外墙 | F=5.80 K=1.11 D=2.93 | 54.9 41.1 | 53.6 45.6 | 47.9 46.6 | 46.7 46.8 | 45.7 48.8 | 44.9 50.5 | 44.2 51.9 | 43.7 53.1 | 42.8 53.9 | 42.4 54.2 | 41.9 53.8 | 41.4 53.8 |
| 北外窗 | F=2.18 K=3.90 SC=0.75 | 61.4 225.9 | 50.0 236.7 | 43.5 240.5 | 36.8 233.2 | 31.1 213.9 | 26.6 201.5 | 64.6 179.0 | 91.2 126.6 | 121.8 105.4 | 155.9 90.7 | 184.1 79.1 | 207.3 68.8 |
| 内墙1 | F=3.42 K=1.93 | 27.7 27.7 | 27.7 27.7 | 27.7 27.7 | 27.7 27.7 | 27.7 47.4 | 27.7 47.4 | 27.7 47.4 | 27.7 47.4 | 27.7 47.4 | 27.7 47.4 | 27.7 47.4 | 27.7 47.4 |
| 户墙1 | F=12.36 K=1.93 | 99.9 99.9 | 99.9 99.9 | 99.9 99.9 | 99.9 99.9 | 99.9 99.9 | 99.9 99.9 | 99.9 99.9 | 99.9 99.9 | 99.9 99.9 | 99.9 99.9 | 99.9 99.9 | 99.9 99.9 |
| 户门1 | F=1.89 K=2.30 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 |
| 设备 | 负荷(W) | 22.8 3.3 | 17.6 2.9 | 14.3 2.4 | 11.9 2.4 | 10.0 1.9 | 8.6 1.9 | 7.6 1.4 | 6.7 13.8 | 5.7 20.0 | 5.2 24.8 | 4.3 28.1 | 3.8 30.9 |
| 照明 | 显热(W) | 28.0 2.3 | 16.6 2.3 | 13.1 1.7 | 10.9 1.7 | 9.1 1.1 | 7.4 1.1 | 6.3 21.1 | 5.1 33.1 | 4.6 37.7 | 3.4 41.1 | 3.4 44.0 | 2.9 45.7 |
| 人体 | 显热(W) | 18.7 18.7 | 18.7 18.7 | 18.7 18.7 | 18.7 18.7 | 18.7 18.7 | 18.7 18.7 | 18.7 18.7 | 18.7 18.7 | 18.7 18.7 | 18.7 18.7 | 18.7 18.7 | 18.7 18.7 |
|  | 全热(W) | 32.2 32.2 | 32.2 32.2 | 32.2 32.2 | 32.2 32.2 | 32.2 32.2 | 32.2 32.2 | 32.2 32.2 | 32.2 32.2 | 32.2 32.2 | 32.2 32.2 | 32.2 32.2 | 32.2 32.2 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 |
| 新风 | 显热(W) | 39.8 39.8 | 39.8 39.8 | 39.8 39.8 | 39.8 39.8 | 39.8 39.8 | 39.8 39.8 | 39.8 39.8 | 39.8 39.8 | 39.8 39.8 | 39.8 39.8 | 39.8 39.8 | 39.8 39.8 |
|  | 全热(W) | 127.2 127.2 | 127.2 127.2 | 127.2 127.2 | 127.2 127.2 | 127.2 127.2 | 127.2 127.2 | 127.2 127.2 | 127.2 127.2 | 127.2 127.2 | 127.2 127.2 | 127.2 127.2 | 127.2 127.2 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 619 678 | 579 695 | 540 702 | 524 698 | 512 703 | 502 695 | 535 696 | 558 671 | 584 673 | 615 677 | 641 678 | 662 674 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 518 577 | 478 594 | 439 601 | 423 597 | 411 602 | 401 594 | 434 595 | 457 570 | 483 572 | 514 576 | 540 577 | 561 573 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 492 551 | 451 568 | 412 575 | 397 571 | 385 576 | 374 568 | 408 569 | 431 544 | 457 545 | 488 550 | 514 551 | 534 547 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 478 537 | 438 555 | 399 561 | 384 558 | 371 562 | 361 554 | 394 555 | 417 530 | 444 532 | 475 536 | 500 537 | 521 533 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | X001@9[卧室] |  | 2.85 | 15.75 | 26 | 60 | 1183.5 | 14 | 1350.6 | 14 | 0.23 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 32.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 6.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.50(次/h) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=15.75 K=0.82 D=3.61 | 214.0 160.2 | 204.5 159.2 | 194.6 158.3 | 183.9 164.5 | 175.1 174.7 | 172.1 186.3 | 169.7 198.5 | 167.6 208.3 | 165.8 215.2 | 164.5 219.9 | 162.6 221.2 | 161.4 219.6 |
| 东外墙 | F=3.96 K=1.11 D=2.93 | 50.3 42.2 | 48.9 51.1 | 47.3 56.6 | 46.4 59.4 | 45.6 60.4 | 45.0 59.1 | 44.5 56.3 | 44.1 52.8 | 43.5 52.8 | 43.1 52.8 | 42.8 52.3 | 42.4 51.3 |
| 南外墙 | F=6.55 K=1.11 D=2.93 | 65.5 52.7 | 63.3 54.3 | 60.7 56.5 | 59.2 59.2 | 58.1 64.4 | 57.2 68.9 | 56.3 72.2 | 55.7 74.2 | 54.7 74.4 | 54.2 73.1 | 53.6 70.0 | 53.1 66.9 |
| 西外墙 | F=1.71 K=1.11 D=2.93 | 25.8 17.7 | 23.9 18.1 | 20.4 18.6 | 19.9 19.2 | 19.5 19.8 | 19.2 20.3 | 18.9 20.7 | 18.7 21.1 | 18.4 23.0 | 18.2 24.9 | 18.0 26.2 | 17.8 26.4 |
| 东外窗 | F=1.88 K=3.90 SC=0.75 | 62.8 235.9 | 51.9 241.2 | 45.5 240.8 | 38.9 231.2 | 33.3 210.4 | 28.7 189.4 | 110.6 159.4 | 186.5 123.6 | 216.9 105.9 | 247.3 91.8 | 253.0 80.4 | 241.9 70.3 |
| 南外窗 | F=3.42 K=3.90 SC=0.75 | 99.2 398.5 | 80.9 412.1 | 70.6 409.2 | 59.7 385.2 | 50.7 347.7 | 43.4 313.1 | 86.1 261.6 | 136.5 199.2 | 189.8 169.7 | 254.0 146.3 | 315.2 127.6 | 363.1 111.2 |
| 户墙1 | F=8.08 K=1.93 | 65.4 65.4 | 65.4 65.4 | 65.4 65.4 | 65.4 65.4 | 65.4 65.4 | 65.4 65.4 | 65.4 65.4 | 65.4 65.4 | 65.4 65.4 | 65.4 65.4 | 65.4 65.4 | 65.4 65.4 |
| 内墙1 | F=6.98 K=1.93 | 56.5 56.5 | 56.5 56.5 | 56.5 56.5 | 56.5 56.5 | 56.5 96.8 | 56.5 96.8 | 56.5 96.8 | 56.5 96.8 | 56.5 96.8 | 56.5 96.8 | 56.5 96.8 | 56.5 96.8 |
| 户门1 | F=1.89 K=2.30 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 |
| 设备 | 负荷(W) | 37.8 5.5 | 29.1 4.7 | 23.6 3.9 | 19.7 3.9 | 16.5 3.1 | 14.2 3.1 | 12.6 2.4 | 11.0 22.8 | 9.4 33.1 | 8.7 40.9 | 7.1 46.5 | 6.3 51.2 |
| 照明 | 显热(W) | 46.3 3.8 | 27.4 3.8 | 21.7 2.8 | 18.0 2.8 | 15.1 1.9 | 12.3 1.9 | 10.4 35.0 | 8.5 54.8 | 7.6 62.4 | 5.7 68.0 | 5.7 72.8 | 4.7 75.6 |
| 人体 | 显热(W) | 30.9 30.9 | 30.9 30.9 | 30.9 30.9 | 30.9 30.9 | 30.9 30.9 | 30.9 30.9 | 30.9 30.9 | 30.9 30.9 | 30.9 30.9 | 30.9 30.9 | 30.9 30.9 | 30.9 30.9 |
|  | 全热(W) | 53.3 53.3 | 53.3 53.3 | 53.3 53.3 | 53.3 53.3 | 53.3 53.3 | 53.3 53.3 | 53.3 53.3 | 53.3 53.3 | 53.3 53.3 | 53.3 53.3 | 53.3 53.3 | 53.3 53.3 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 |
| 新风 | 显热(W) | 65.8 65.8 | 65.8 65.8 | 65.8 65.8 | 65.8 65.8 | 65.8 65.8 | 65.8 65.8 | 65.8 65.8 | 65.8 65.8 | 65.8 65.8 | 65.8 65.8 | 65.8 65.8 | 65.8 65.8 |
|  | 全热(W) | 210.5 210.5 | 210.5 210.5 | 210.5 210.5 | 210.5 210.5 | 210.5 210.5 | 210.5 210.5 | 210.5 210.5 | 210.5 210.5 | 210.5 210.5 | 210.5 210.5 | 210.5 210.5 | 210.5 210.5 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 1006 1320 | 934 1348 | 888 1351 | 850 1329 | 818 1327 | 796 1286 | 913 1250 | 1033 1201 | 1110 1181 | 1199 1162 | 1262 1141 | 1295 1117 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 839 1153 | 767 1181 | 721 1183 | 682 1162 | 651 1160 | 629 1119 | 746 1083 | 866 1034 | 943 1014 | 1032 995 | 1095 974 | 1128 950 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.23 0.23 | 0.23 0.23 | 0.23 0.23 | 0.23 0.23 | 0.23 0.23 | 0.23 0.23 | 0.23 0.23 | 0.23 0.23 | 0.23 0.23 | 0.23 0.23 | 0.23 0.23 | 0.23 0.23 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 795 1110 | 723 1138 | 678 1140 | 639 1119 | 607 1116 | 585 1076 | 702 1040 | 822 990 | 900 970 | 989 951 | 1051 930 | 1084 906 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 773 1087 | 701 1116 | 655 1118 | 617 1096 | 585 1094 | 563 1054 | 680 1017 | 800 968 | 877 948 | 967 929 | 1029 908 | 1062 884 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | X002@9[主卧] |  | 2.85 | 16.03 | 26 | 60 | 1110.6 | 22 | 1280.6 | 22 | 0.24 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 32.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 6.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.50(次/h) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=16.03 K=0.82 D=3.61 | 217.9 163.0 | 208.1 162.0 | 198.1 161.1 | 187.1 167.4 | 178.2 177.8 | 175.2 189.7 | 172.7 202.0 | 170.6 212.0 | 168.8 219.0 | 167.4 223.8 | 165.5 225.1 | 164.3 223.5 |
| 西外墙 | F=12.25 K=1.11 D=2.93 | 185.2 126.8 | 171.4 129.8 | 146.1 133.6 | 142.6 137.7 | 139.8 141.9 | 137.5 145.4 | 135.5 148.4 | 134.0 150.9 | 131.7 165.1 | 130.4 178.4 | 129.0 187.4 | 127.8 189.0 |
| 南外墙 | F=7.12 K=1.11 D=2.93 | 71.2 57.3 | 68.8 59.1 | 66.0 61.4 | 64.4 64.3 | 63.1 70.0 | 62.1 74.9 | 61.2 78.5 | 60.6 80.6 | 59.5 80.9 | 58.9 79.4 | 58.2 76.1 | 57.7 72.8 |
| 东外墙 | F=1.71 K=1.11 D=2.93 | 21.7 18.2 | 21.1 22.1 | 20.4 24.4 | 20.0 25.6 | 19.7 26.1 | 19.4 25.5 | 19.2 24.3 | 19.0 22.8 | 18.8 22.8 | 18.6 22.8 | 18.5 22.6 | 18.3 22.1 |
| 东与非采暖阳台相邻外墙 | F=3.42 K=1.13 D=2.93 | 27.7 27.7 | 27.7 27.7 | 27.7 27.7 | 27.7 27.7 | 27.7 27.7 | 27.7 27.7 | 27.7 27.7 | 27.7 27.7 | 27.7 27.7 | 27.7 27.7 | 27.7 27.7 | 27.7 27.7 |
| 南外窗 | F=2.85 K=3.90 SC=0.75 | 82.7 332.0 | 67.4 343.4 | 58.8 340.7 | 49.8 321.4 | 42.2 289.8 | 36.2 260.9 | 71.8 218.0 | 113.8 166.0 | 158.2 141.4 | 211.9 121.9 | 262.5 106.3 | 302.6 92.6 |
| 户墙1 | F=12.93 K=1.93 | 104.5 104.5 | 104.5 104.5 | 104.5 104.5 | 104.5 104.5 | 104.5 104.5 | 104.5 104.5 | 104.5 104.5 | 104.5 104.5 | 104.5 104.5 | 104.5 104.5 | 104.5 104.5 | 104.5 104.5 |
| 内墙1 | F=6.97 K=1.93 | 56.4 56.4 | 56.4 56.4 | 56.4 56.4 | 56.4 56.4 | 56.4 96.7 | 56.4 96.7 | 56.4 96.7 | 56.4 96.7 | 56.4 96.7 | 56.4 96.7 | 56.4 96.7 | 56.4 96.7 |
| 户门1 | F=1.89 K=2.30 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 |
| 内门1 | F=1.57 K=2.30 | 15.2 15.2 | 15.2 15.2 | 15.2 15.2 | 15.2 15.2 | 15.2 26.1 | 15.2 26.1 | 15.2 26.1 | 15.2 26.1 | 15.2 26.1 | 15.2 26.1 | 15.2 26.1 | 15.2 26.1 |
| 设备 | 负荷(W) | 38.5 5.6 | 29.7 4.8 | 24.0 4.0 | 20.0 4.0 | 16.8 3.2 | 14.4 3.2 | 12.8 2.4 | 11.2 23.2 | 9.6 33.7 | 8.8 41.7 | 7.2 47.3 | 6.4 52.1 |
| 照明 | 显热(W) | 47.1 3.8 | 27.9 3.8 | 22.1 2.9 | 18.3 2.9 | 15.4 1.9 | 12.5 1.9 | 10.6 35.6 | 8.7 55.8 | 7.7 63.5 | 5.8 69.2 | 5.8 74.1 | 4.8 76.9 |
| 人体 | 显热(W) | 31.5 31.5 | 31.5 31.5 | 31.5 31.5 | 31.5 31.5 | 31.5 31.5 | 31.5 31.5 | 31.5 31.5 | 31.5 31.5 | 31.5 31.5 | 31.5 31.5 | 31.5 31.5 | 31.5 31.5 |
|  | 全热(W) | 54.2 54.2 | 54.2 54.2 | 54.2 54.2 | 54.2 54.2 | 54.2 54.2 | 54.2 54.2 | 54.2 54.2 | 54.2 54.2 | 54.2 54.2 | 54.2 54.2 | 54.2 54.2 | 54.2 54.2 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 |
| 新风 | 显热(W) | 67.0 67.0 | 67.0 67.0 | 67.0 67.0 | 67.0 67.0 | 67.0 67.0 | 67.0 67.0 | 67.0 67.0 | 67.0 67.0 | 67.0 67.0 | 67.0 67.0 | 67.0 67.0 | 67.0 67.0 |
|  | 全热(W) | 214.2 214.2 | 214.2 214.2 | 214.2 214.2 | 214.2 214.2 | 214.2 214.2 | 214.2 214.2 | 214.2 214.2 | 214.2 214.2 | 214.2 214.2 | 214.2 214.2 | 214.2 214.2 | 214.2 214.2 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 1155 1197 | 1085 1216 | 1026 1219 | 993 1214 | 966 1253 | 948 1243 | 974 1251 | 1009 1253 | 1045 1268 | 1092 1279 | 1137 1281 | 1173 1271 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 985 1027 | 915 1046 | 856 1049 | 823 1044 | 796 1083 | 778 1073 | 804 1081 | 838 1083 | 875 1098 | 922 1109 | 967 1111 | 1002 1101 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 941 983 | 871 1001 | 812 1004 | 779 1000 | 752 1038 | 734 1029 | 760 1037 | 794 1039 | 831 1054 | 878 1065 | 923 1066 | 958 1057 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 918 960 | 848 979 | 789 982 | 756 977 | 729 1016 | 711 1006 | 737 1014 | 772 1016 | 808 1031 | 855 1042 | 900 1044 | 936 1034 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | X005@9[卧室] |  | 2.85 | 16.87 | 26 | 60 | 1160.2 | 14 | 1339.1 | 14 | 0.25 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 32.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 6.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.50(次/h) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=16.87 K=0.82 D=3.61 | 229.3 171.6 | 219.0 170.5 | 208.5 169.6 | 197.0 176.2 | 187.6 187.1 | 184.4 199.6 | 181.7 212.6 | 179.6 223.1 | 177.6 230.5 | 176.2 235.5 | 174.1 236.9 | 172.9 235.3 |
| 南外墙 | F=6.46 K=1.11 D=2.93 | 64.6 51.9 | 62.4 53.6 | 59.8 55.6 | 58.4 58.3 | 57.2 63.5 | 56.3 67.9 | 55.5 71.2 | 54.9 73.1 | 53.9 73.3 | 53.4 72.0 | 52.8 69.0 | 52.3 66.0 |
| 西外墙 | F=1.71 K=1.11 D=2.93 | 25.8 17.7 | 23.9 18.1 | 20.4 18.6 | 19.9 19.2 | 19.5 19.8 | 19.2 20.3 | 18.9 20.7 | 18.7 21.1 | 18.4 23.0 | 18.2 24.9 | 18.0 26.2 | 17.8 26.4 |
| 东外墙 | F=5.13 K=1.11 D=2.93 | 65.2 54.6 | 63.4 66.2 | 61.2 73.2 | 60.0 76.9 | 59.1 78.2 | 58.3 76.5 | 57.6 72.9 | 57.1 68.3 | 56.3 68.4 | 55.9 68.3 | 55.4 67.7 | 55.0 66.4 |
| 南外窗 | F=3.52 K=3.90 SC=0.75 | 102.0 409.5 | 83.2 423.6 | 72.6 420.5 | 61.4 395.9 | 52.1 357.4 | 44.6 321.7 | 88.5 268.9 | 140.3 204.8 | 195.1 174.4 | 261.0 150.4 | 324.0 131.2 | 373.2 114.3 |
| 内墙1 | F=20.23 K=1.93 | 163.6 163.6 | 163.6 163.6 | 163.6 163.6 | 163.6 163.6 | 163.6 163.6 | 163.6 163.6 | 163.6 163.6 | 163.6 163.6 | 163.6 163.6 | 163.6 163.6 | 163.6 163.6 | 163.6 163.6 |
| 户墙1 | F=16.06 K=1.93 | 129.9 129.9 | 129.9 129.9 | 129.9 129.9 | 129.9 129.9 | 129.9 129.9 | 129.9 129.9 | 129.9 129.9 | 129.9 129.9 | 129.9 129.9 | 129.9 129.9 | 129.9 129.9 | 129.9 129.9 |
| 户门1 | F=1.89 K=2.30 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 |
| 设备 | 负荷(W) | 40.5 5.9 | 31.2 5.1 | 25.3 4.2 | 21.1 4.2 | 17.7 3.4 | 15.2 3.4 | 13.5 2.5 | 11.8 24.5 | 10.1 35.4 | 9.3 43.9 | 7.6 49.8 | 6.7 54.8 |
| 照明 | 显热(W) | 49.6 4.0 | 29.4 4.0 | 23.3 3.0 | 19.2 3.0 | 16.2 2.0 | 13.2 2.0 | 11.1 37.5 | 9.1 58.7 | 8.1 66.8 | 6.1 72.9 | 6.1 77.9 | 5.1 81.0 |
| 人体 | 显热(W) | 33.1 33.1 | 33.1 33.1 | 33.1 33.1 | 33.1 33.1 | 33.1 33.1 | 33.1 33.1 | 33.1 33.1 | 33.1 33.1 | 33.1 33.1 | 33.1 33.1 | 33.1 33.1 | 33.1 33.1 |
|  | 全热(W) | 57.0 57.0 | 57.0 57.0 | 57.0 57.0 | 57.0 57.0 | 57.0 57.0 | 57.0 57.0 | 57.0 57.0 | 57.0 57.0 | 57.0 57.0 | 57.0 57.0 | 57.0 57.0 | 57.0 57.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 |
| 新风 | 显热(W) | 70.5 70.5 | 70.5 70.5 | 70.5 70.5 | 70.5 70.5 | 70.5 70.5 | 70.5 70.5 | 70.5 70.5 | 70.5 70.5 | 70.5 70.5 | 70.5 70.5 | 70.5 70.5 | 70.5 70.5 |
|  | 全热(W) | 225.5 225.5 | 225.5 225.5 | 225.5 225.5 | 225.5 225.5 | 225.5 225.5 | 225.5 225.5 | 225.5 225.5 | 225.5 225.5 | 225.5 225.5 | 225.5 225.5 | 225.5 225.5 | 225.5 225.5 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 1171 1310 | 1107 1335 | 1065 1339 | 1031 1328 | 1004 1306 | 985 1286 | 1021 1281 | 1066 1268 | 1114 1266 | 1174 1262 | 1232 1253 | 1277 1238 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 992 1131 | 928 1156 | 886 1160 | 852 1149 | 825 1127 | 806 1107 | 842 1102 | 887 1089 | 935 1087 | 995 1083 | 1053 1074 | 1098 1059 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.25 0.25 | 0.25 0.25 | 0.25 0.25 | 0.25 0.25 | 0.25 0.25 | 0.25 0.25 | 0.25 0.25 | 0.25 0.25 | 0.25 0.25 | 0.25 0.25 | 0.25 0.25 | 0.25 0.25 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 946 1084 | 881 1110 | 840 1114 | 806 1103 | 778 1080 | 760 1060 | 796 1055 | 840 1042 | 888 1041 | 949 1037 | 1007 1027 | 1052 1013 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 922 1060 | 857 1086 | 816 1090 | 782 1079 | 754 1056 | 736 1036 | 772 1031 | 816 1018 | 864 1017 | 925 1013 | 983 1003 | 1028 989 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | X006@9[主卧] |  | 2.85 | 16.39 | 26 | 60 | 1039.7 | 16 | 1213.5 | 16 | 0.24 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 32.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 6.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.50(次/h) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=16.39 K=0.82 D=3.61 | 222.7 166.7 | 212.8 165.6 | 202.5 164.8 | 191.4 171.2 | 182.2 181.8 | 179.1 193.9 | 176.6 206.5 | 174.4 216.7 | 172.6 223.9 | 171.2 228.8 | 169.2 230.1 | 167.9 228.6 |
| 南外墙 | F=6.46 K=1.11 D=2.93 | 64.6 51.9 | 62.4 53.6 | 59.8 55.6 | 58.4 58.3 | 57.2 63.5 | 56.3 67.9 | 55.5 71.2 | 54.9 73.1 | 53.9 73.3 | 53.4 72.0 | 52.8 69.0 | 52.3 66.0 |
| 东外墙 | F=1.71 K=1.11 D=2.93 | 21.7 18.2 | 21.1 22.1 | 20.4 24.4 | 20.0 25.6 | 19.7 26.1 | 19.4 25.5 | 19.2 24.3 | 19.0 22.8 | 18.8 22.8 | 18.6 22.8 | 18.5 22.6 | 18.3 22.1 |
| 西外墙 | F=5.13 K=1.11 D=2.93 | 77.5 53.1 | 71.7 54.3 | 61.1 55.9 | 59.7 57.7 | 58.5 59.4 | 57.6 60.9 | 56.7 62.1 | 56.1 63.2 | 55.1 69.1 | 54.6 74.7 | 54.0 78.5 | 53.5 79.1 |
| 南外窗 | F=3.52 K=3.90 SC=0.75 | 102.0 409.5 | 83.2 423.6 | 72.6 420.5 | 61.4 395.9 | 52.1 357.4 | 44.6 321.7 | 88.5 268.9 | 140.3 204.8 | 195.2 174.4 | 261.0 150.4 | 324.0 131.2 | 373.2 114.3 |
| 户墙1 | F=12.93 K=1.93 | 104.5 104.5 | 104.5 104.5 | 104.5 104.5 | 104.5 104.5 | 104.5 104.5 | 104.5 104.5 | 104.5 104.5 | 104.5 104.5 | 104.5 104.5 | 104.5 104.5 | 104.5 104.5 | 104.5 104.5 |
| 内墙1 | F=6.97 K=1.93 | 56.4 56.4 | 56.4 56.4 | 56.4 56.4 | 56.4 56.4 | 56.4 96.7 | 56.4 96.7 | 56.4 96.7 | 56.4 96.7 | 56.4 96.7 | 56.4 96.7 | 56.4 96.7 | 56.4 96.7 |
| 户门1 | F=1.89 K=2.30 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 |
| 内门1 | F=1.57 K=2.30 | 15.2 15.2 | 15.2 15.2 | 15.2 15.2 | 15.2 15.2 | 15.2 26.1 | 15.2 26.1 | 15.2 26.1 | 15.2 26.1 | 15.2 26.1 | 15.2 26.1 | 15.2 26.1 | 15.2 26.1 |
| 设备 | 负荷(W) | 39.3 5.7 | 30.3 4.9 | 24.6 4.1 | 20.5 4.1 | 17.2 3.3 | 14.8 3.3 | 13.1 2.5 | 11.5 23.8 | 9.8 34.4 | 9.0 42.6 | 7.4 48.4 | 6.6 53.3 |
| 照明 | 显热(W) | 48.2 3.9 | 28.5 3.9 | 22.6 3.0 | 18.7 3.0 | 15.7 2.0 | 12.8 2.0 | 10.8 36.4 | 8.9 57.0 | 7.9 64.9 | 5.9 70.8 | 5.9 75.7 | 4.9 78.7 |
| 人体 | 显热(W) | 32.2 32.2 | 32.2 32.2 | 32.2 32.2 | 32.2 32.2 | 32.2 32.2 | 32.2 32.2 | 32.2 32.2 | 32.2 32.2 | 32.2 32.2 | 32.2 32.2 | 32.2 32.2 | 32.2 32.2 |
|  | 全热(W) | 55.4 55.4 | 55.4 55.4 | 55.4 55.4 | 55.4 55.4 | 55.4 55.4 | 55.4 55.4 | 55.4 55.4 | 55.4 55.4 | 55.4 55.4 | 55.4 55.4 | 55.4 55.4 | 55.4 55.4 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 |
| 新风 | 显热(W) | 68.5 68.5 | 68.5 68.5 | 68.5 68.5 | 68.5 68.5 | 68.5 68.5 | 68.5 68.5 | 68.5 68.5 | 68.5 68.5 | 68.5 68.5 | 68.5 68.5 | 68.5 68.5 | 68.5 68.5 |
|  | 全热(W) | 219.1 219.1 | 219.1 219.1 | 219.1 219.1 | 219.1 219.1 | 219.1 219.1 | 219.1 219.1 | 219.1 219.1 | 219.1 219.1 | 219.1 219.1 | 219.1 219.1 | 219.1 219.1 | 219.1 219.1 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 1045 1178 | 979 1197 | 933 1197 | 899 1185 | 872 1214 | 854 1195 | 889 1192 | 934 1181 | 982 1183 | 1043 1182 | 1101 1175 | 1146 1162 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 871 1004 | 805 1023 | 759 1023 | 725 1011 | 698 1040 | 680 1021 | 716 1018 | 760 1008 | 808 1009 | 869 1008 | 927 1002 | 972 988 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 826 959 | 760 978 | 714 978 | 680 966 | 653 994 | 634 976 | 670 973 | 715 962 | 763 964 | 824 963 | 882 956 | 927 943 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 803 936 | 737 955 | 690 955 | 657 942 | 629 971 | 611 953 | 647 950 | 692 939 | 740 941 | 800 940 | 858 933 | 903 920 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | X007@9[主卧] |  | 2.85 | 16.39 | 26 | 60 | 1052.2 | 16 | 1226.0 | 16 | 0.24 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 32.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 6.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.50(次/h) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=16.39 K=0.82 D=3.61 | 222.7 166.7 | 212.8 165.6 | 202.5 164.8 | 191.4 171.2 | 182.2 181.8 | 179.1 193.9 | 176.6 206.5 | 174.5 216.7 | 172.6 223.9 | 171.2 228.8 | 169.2 230.1 | 167.9 228.6 |
| 南外墙 | F=6.46 K=1.11 D=2.93 | 64.6 51.9 | 62.4 53.6 | 59.8 55.6 | 58.4 58.3 | 57.2 63.5 | 56.3 67.9 | 55.5 71.2 | 54.9 73.1 | 53.9 73.3 | 53.4 72.0 | 52.8 69.0 | 52.3 66.0 |
| 西外墙 | F=1.71 K=1.11 D=2.93 | 25.8 17.7 | 23.9 18.1 | 20.4 18.6 | 19.9 19.2 | 19.5 19.8 | 19.2 20.3 | 18.9 20.7 | 18.7 21.1 | 18.4 23.0 | 18.2 24.9 | 18.0 26.2 | 17.8 26.4 |
| 东外墙 | F=5.13 K=1.11 D=2.93 | 65.2 54.6 | 63.4 66.2 | 61.2 73.2 | 60.0 76.9 | 59.1 78.2 | 58.3 76.5 | 57.6 72.9 | 57.1 68.3 | 56.3 68.4 | 55.9 68.3 | 55.4 67.7 | 55.0 66.4 |
| 南外窗 | F=3.52 K=3.90 SC=0.75 | 102.0 409.5 | 83.2 423.6 | 72.6 420.5 | 61.4 395.9 | 52.1 357.4 | 44.6 321.7 | 88.5 268.9 | 140.3 204.8 | 195.1 174.4 | 261.0 150.4 | 324.0 131.2 | 373.2 114.3 |
| 户墙1 | F=12.93 K=1.93 | 104.5 104.5 | 104.5 104.5 | 104.5 104.5 | 104.5 104.5 | 104.5 104.5 | 104.5 104.5 | 104.5 104.5 | 104.5 104.5 | 104.5 104.5 | 104.5 104.5 | 104.5 104.5 | 104.5 104.5 |
| 内墙1 | F=6.97 K=1.93 | 56.4 56.4 | 56.4 56.4 | 56.4 56.4 | 56.4 56.4 | 56.4 96.7 | 56.4 96.7 | 56.4 96.7 | 56.4 96.7 | 56.4 96.7 | 56.4 96.7 | 56.4 96.7 | 56.4 96.7 |
| 户门1 | F=1.89 K=2.30 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 |
| 内门1 | F=1.58 K=2.30 | 15.2 15.2 | 15.2 15.2 | 15.2 15.2 | 15.2 15.2 | 15.2 26.1 | 15.2 26.1 | 15.2 26.1 | 15.2 26.1 | 15.2 26.1 | 15.2 26.1 | 15.2 26.1 | 15.2 26.1 |
| 设备 | 负荷(W) | 39.3 5.7 | 30.3 4.9 | 24.6 4.1 | 20.5 4.1 | 17.2 3.3 | 14.8 3.3 | 13.1 2.5 | 11.5 23.8 | 9.8 34.4 | 9.0 42.6 | 7.4 48.4 | 6.6 53.3 |
| 照明 | 显热(W) | 48.2 3.9 | 28.5 3.9 | 22.6 3.0 | 18.7 3.0 | 15.7 2.0 | 12.8 2.0 | 10.8 36.4 | 8.9 57.0 | 7.9 64.9 | 5.9 70.8 | 5.9 75.7 | 4.9 78.7 |
| 人体 | 显热(W) | 32.2 32.2 | 32.2 32.2 | 32.2 32.2 | 32.2 32.2 | 32.2 32.2 | 32.2 32.2 | 32.2 32.2 | 32.2 32.2 | 32.2 32.2 | 32.2 32.2 | 32.2 32.2 | 32.2 32.2 |
|  | 全热(W) | 55.4 55.4 | 55.4 55.4 | 55.4 55.4 | 55.4 55.4 | 55.4 55.4 | 55.4 55.4 | 55.4 55.4 | 55.4 55.4 | 55.4 55.4 | 55.4 55.4 | 55.4 55.4 | 55.4 55.4 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 |
| 新风 | 显热(W) | 68.5 68.5 | 68.5 68.5 | 68.5 68.5 | 68.5 68.5 | 68.5 68.5 | 68.5 68.5 | 68.5 68.5 | 68.5 68.5 | 68.5 68.5 | 68.5 68.5 | 68.5 68.5 | 68.5 68.5 |
|  | 全热(W) | 219.1 219.1 | 219.1 219.1 | 219.1 219.1 | 219.1 219.1 | 219.1 219.1 | 219.1 219.1 | 219.1 219.1 | 219.1 219.1 | 219.1 219.1 | 219.1 219.1 | 219.1 219.1 | 219.1 219.1 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 1037 1179 | 973 1205 | 933 1209 | 899 1197 | 872 1226 | 854 1206 | 890 1199 | 935 1185 | 983 1183 | 1043 1178 | 1102 1168 | 1147 1154 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 863 1005 | 800 1031 | 759 1035 | 725 1024 | 698 1052 | 680 1032 | 716 1025 | 761 1011 | 809 1009 | 870 1004 | 928 994 | 973 980 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 818 960 | 754 986 | 714 990 | 680 978 | 653 1007 | 635 987 | 671 980 | 716 966 | 764 963 | 824 959 | 882 949 | 928 935 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 794 937 | 731 963 | 690 966 | 657 955 | 630 984 | 612 963 | 648 957 | 692 943 | 741 940 | 801 936 | 859 926 | 904 911 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | X008@9[卧室] |  | 2.85 | 16.87 | 26 | 60 | 985.1 | 14 | 1164.0 | 14 | 0.25 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 32.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 6.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.50(次/h) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=16.87 K=0.82 D=3.61 | 229.3 171.6 | 219.0 170.5 | 208.5 169.6 | 197.0 176.2 | 187.6 187.1 | 184.4 199.6 | 181.7 212.6 | 179.6 223.1 | 177.6 230.5 | 176.2 235.5 | 174.1 236.9 | 172.9 235.3 |
| 东外墙 | F=1.71 K=1.11 D=2.93 | 21.7 18.2 | 21.1 22.1 | 20.4 24.4 | 20.0 25.6 | 19.7 26.1 | 19.4 25.5 | 19.2 24.3 | 19.0 22.8 | 18.8 22.8 | 18.6 22.8 | 18.5 22.6 | 18.3 22.1 |
| 南外墙 | F=6.46 K=1.11 D=2.93 | 64.6 51.9 | 62.4 53.6 | 59.8 55.6 | 58.4 58.3 | 57.2 63.5 | 56.3 67.9 | 55.5 71.2 | 54.9 73.1 | 53.9 73.3 | 53.4 72.0 | 52.8 69.0 | 52.3 66.0 |
| 西外墙 | F=5.13 K=1.11 D=2.93 | 77.5 53.1 | 71.7 54.3 | 61.1 55.9 | 59.7 57.7 | 58.5 59.4 | 57.6 60.9 | 56.7 62.1 | 56.1 63.2 | 55.1 69.1 | 54.6 74.7 | 54.0 78.5 | 53.5 79.1 |
| 南外窗 | F=3.52 K=3.90 SC=0.75 | 102.0 409.5 | 83.2 423.6 | 72.6 420.5 | 61.4 395.9 | 52.1 357.4 | 44.6 321.7 | 88.5 268.9 | 140.3 204.8 | 195.2 174.4 | 261.0 150.4 | 324.0 131.2 | 373.2 114.3 |
| 户墙1 | F=16.06 K=1.93 | 129.9 129.9 | 129.9 129.9 | 129.9 129.9 | 129.9 129.9 | 129.9 129.9 | 129.9 129.9 | 129.9 129.9 | 129.9 129.9 | 129.9 129.9 | 129.9 129.9 | 129.9 129.9 | 129.9 129.9 |
| 户门1 | F=1.89 K=2.30 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 |
| 设备 | 负荷(W) | 40.5 5.9 | 31.2 5.1 | 25.3 4.2 | 21.1 4.2 | 17.7 3.4 | 15.2 3.4 | 13.5 2.5 | 11.8 24.5 | 10.1 35.4 | 9.3 43.9 | 7.6 49.8 | 6.7 54.8 |
| 照明 | 显热(W) | 49.6 4.0 | 29.4 4.0 | 23.3 3.0 | 19.2 3.0 | 16.2 2.0 | 13.2 2.0 | 11.1 37.5 | 9.1 58.7 | 8.1 66.8 | 6.1 72.9 | 6.1 77.9 | 5.1 81.0 |
| 人体 | 显热(W) | 33.1 33.1 | 33.1 33.1 | 33.1 33.1 | 33.1 33.1 | 33.1 33.1 | 33.1 33.1 | 33.1 33.1 | 33.1 33.1 | 33.1 33.1 | 33.1 33.1 | 33.1 33.1 | 33.1 33.1 |
|  | 全热(W) | 57.0 57.0 | 57.0 57.0 | 57.0 57.0 | 57.0 57.0 | 57.0 57.0 | 57.0 57.0 | 57.0 57.0 | 57.0 57.0 | 57.0 57.0 | 57.0 57.0 | 57.0 57.0 | 57.0 57.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 |
| 新风 | 显热(W) | 70.5 70.5 | 70.5 70.5 | 70.5 70.5 | 70.5 70.5 | 70.5 70.5 | 70.5 70.5 | 70.5 70.5 | 70.5 70.5 | 70.5 70.5 | 70.5 70.5 | 70.5 70.5 | 70.5 70.5 |
|  | 全热(W) | 225.5 225.5 | 225.5 225.5 | 225.5 225.5 | 225.5 225.5 | 225.5 225.5 | 225.5 225.5 | 225.5 225.5 | 225.5 225.5 | 225.5 225.5 | 225.5 225.5 | 225.5 225.5 | 225.5 225.5 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 1016 1145 | 949 1164 | 902 1164 | 867 1152 | 840 1130 | 821 1112 | 857 1110 | 902 1101 | 950 1103 | 1010 1103 | 1068 1096 | 1113 1083 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 837 966 | 770 985 | 723 985 | 689 973 | 661 951 | 642 933 | 678 931 | 723 922 | 771 924 | 831 924 | 889 917 | 934 904 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.25 0.25 | 0.25 0.25 | 0.25 0.25 | 0.25 0.25 | 0.25 0.25 | 0.25 0.25 | 0.25 0.25 | 0.25 0.25 | 0.25 0.25 | 0.25 0.25 | 0.25 0.25 | 0.25 0.25 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 790 919 | 723 938 | 676 939 | 642 926 | 614 904 | 596 886 | 632 884 | 676 875 | 724 878 | 784 877 | 842 871 | 887 858 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 766 896 | 699 914 | 652 915 | 618 902 | 590 880 | 572 862 | 608 860 | 652 851 | 700 854 | 760 853 | 818 847 | 863 834 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | X009@9[卧室] |  | 2.85 | 51.26 | 26 | 60 | 2476.9 | 13 | 3020.6 | 13 | 0.76 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 32.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 6.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.50(次/h) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=51.26 K=0.82 D=3.61 | 696.6 521.3 | 665.5 518.0 | 633.4 515.3 | 598.5 535.3 | 570.0 568.6 | 560.2 606.5 | 552.2 646.0 | 545.6 677.8 | 539.7 700.4 | 535.3 715.6 | 529.1 719.8 | 525.2 714.8 |
| 东外墙 | F=1.71 K=1.11 D=2.93 | 21.7 18.2 | 21.1 22.1 | 20.4 24.4 | 20.0 25.6 | 19.7 26.1 | 19.4 25.5 | 19.2 24.3 | 19.0 22.8 | 18.8 22.8 | 18.6 22.8 | 18.5 22.6 | 18.3 22.1 |
| 南外墙 | F=11.97 K=1.11 D=2.93 | 119.7 96.2 | 115.7 99.2 | 110.8 103.1 | 108.2 108.0 | 106.1 117.7 | 104.4 125.9 | 102.9 131.9 | 101.8 135.5 | 100.0 135.9 | 99.0 133.4 | 97.9 127.8 | 96.9 122.2 |
| 西外墙 | F=1.71 K=1.11 D=2.93 | 25.8 17.7 | 23.9 18.1 | 20.4 18.6 | 19.9 19.2 | 19.5 19.8 | 19.2 20.3 | 18.9 20.7 | 18.7 21.1 | 18.4 23.0 | 18.2 24.9 | 18.0 26.2 | 17.8 26.4 |
| 南外窗 | F=9.12 K=3.90 SC=0.75 | 264.6 1062.6 | 215.8 1099.0 | 188.3 1089.7 | 159.3 1025.5 | 135.2 927.3 | 115.7 834.8 | 229.7 697.6 | 364.1 531.3 | 506.5 452.6 | 676.6 390.1 | 840.3 340.3 | 968.3 296.5 |
| 户墙1 | F=16.81 K=1.93 | 135.9 135.9 | 135.9 135.9 | 135.9 135.9 | 135.9 135.9 | 135.9 135.9 | 135.9 135.9 | 135.9 135.9 | 135.9 135.9 | 135.9 135.9 | 135.9 135.9 | 135.9 135.9 | 135.9 135.9 |
| 内墙1 | F=9.82 K=1.93 | 174.0 174.0 | 174.0 174.0 | 174.0 174.0 | 174.0 174.0 | 174.0 174.0 | 174.0 174.0 | 174.0 174.0 | 174.0 174.0 | 174.0 174.0 | 174.0 174.0 | 174.0 174.0 | 174.0 174.0 |
| 内墙1 | F=2.42 K=1.93 | 19.5 19.5 | 19.5 19.5 | 19.5 19.5 | 19.5 19.5 | 19.5 33.5 | 19.5 33.5 | 19.5 33.5 | 19.5 33.5 | 19.5 33.5 | 19.5 33.5 | 19.5 33.5 | 19.5 33.5 |
| 内门1 | F=1.57 K=2.30 | 33.4 33.4 | 33.4 33.4 | 33.4 33.4 | 33.4 33.4 | 33.4 33.4 | 33.4 33.4 | 33.4 33.4 | 33.4 33.4 | 33.4 33.4 | 33.4 33.4 | 33.4 33.4 | 33.4 33.4 |
| 内门1 | F=1.57 K=2.30 | 15.2 15.2 | 15.2 15.2 | 15.2 15.2 | 15.2 15.2 | 15.2 26.1 | 15.2 26.1 | 15.2 26.1 | 15.2 26.1 | 15.2 26.1 | 15.2 26.1 | 15.2 26.1 | 15.2 26.1 |
| 设备 | 负荷(W) | 123.0 17.9 | 94.8 15.4 | 76.9 12.8 | 64.1 12.8 | 53.8 10.3 | 46.1 10.3 | 41.0 7.7 | 35.9 74.3 | 30.8 107.6 | 28.2 133.3 | 23.1 151.2 | 20.5 166.6 |
| 照明 | 显热(W) | 150.7 12.3 | 89.2 12.3 | 70.7 9.2 | 58.4 9.2 | 49.2 6.2 | 40.0 6.2 | 33.8 113.8 | 27.7 178.4 | 24.6 203.0 | 18.5 221.4 | 18.5 236.8 | 15.4 246.0 |
| 人体 | 显热(W) | 100.6 100.6 | 100.6 100.6 | 100.6 100.6 | 100.6 100.6 | 100.6 100.6 | 100.6 100.6 | 100.6 100.6 | 100.6 100.6 | 100.6 100.6 | 100.6 100.6 | 100.6 100.6 | 100.6 100.6 |
|  | 全热(W) | 173.3 173.3 | 173.3 173.3 | 173.3 173.3 | 173.3 173.3 | 173.3 173.3 | 173.3 173.3 | 173.3 173.3 | 173.3 173.3 | 173.3 173.3 | 173.3 173.3 | 173.3 173.3 | 173.3 173.3 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 |
| 新风 | 显热(W) | 214.1 214.1 | 214.1 214.1 | 214.1 214.1 | 214.1 214.1 | 214.1 214.1 | 214.1 214.1 | 214.1 214.1 | 214.1 214.1 | 214.1 214.1 | 214.1 214.1 | 214.1 214.1 | 214.1 214.1 |
|  | 全热(W) | 685.1 685.1 | 685.1 685.1 | 685.1 685.1 | 685.1 685.1 | 685.1 685.1 | 685.1 685.1 | 685.1 685.1 | 685.1 685.1 | 685.1 685.1 | 685.1 685.1 | 685.1 685.1 | 685.1 685.1 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.65 0.65 | 0.65 0.65 | 0.65 0.65 | 0.65 0.65 | 0.65 0.65 | 0.65 0.65 | 0.65 0.65 | 0.65 0.65 | 0.65 0.65 | 0.65 0.65 | 0.65 0.65 | 0.65 0.65 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 2639 2983 | 2463 3021 | 2357 3010 | 2265 2972 | 2190 2937 | 2142 2891 | 2234 2903 | 2349 2902 | 2475 2907 | 2631 2903 | 2782 2886 | 2899 2856 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 2095 2439 | 1919 2477 | 1814 2466 | 1721 2428 | 1646 2393 | 1598 2347 | 1690 2360 | 1806 2359 | 1931 2363 | 2087 2359 | 2238 2342 | 2355 2312 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.76 0.76 | 0.76 0.76 | 0.76 0.76 | 0.76 0.76 | 0.76 0.76 | 0.76 0.76 | 0.76 0.76 | 0.76 0.76 | 0.76 0.76 | 0.76 0.76 | 0.76 0.76 | 0.76 0.76 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 1954 2298 | 1777 2335 | 1672 2325 | 1580 2287 | 1505 2252 | 1456 2206 | 1549 2218 | 1664 2217 | 1790 2222 | 1946 2218 | 2097 2201 | 2214 2171 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 1881 2225 | 1705 2263 | 1600 2252 | 1507 2214 | 1432 2179 | 1384 2133 | 1476 2145 | 1591 2145 | 1717 2149 | 1873 2145 | 2024 2128 | 2141 2098 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | X011@9[卧室] |  | 2.85 | 10.92 | 26 | 60 | 683.7 | 22 | 799.5 | 22 | 0.16 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 32.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 6.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.50(次/h) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=10.92 K=0.82 D=3.61 | 148.4 111.1 | 141.8 110.4 | 134.9 109.8 | 127.5 114.0 | 121.4 121.1 | 119.3 129.2 | 117.6 137.6 | 116.2 144.4 | 115.0 149.2 | 114.0 152.5 | 112.7 153.3 | 111.9 152.3 |
| 南外墙 | F=5.80 K=1.11 D=2.93 | 58.0 46.7 | 56.1 48.1 | 53.7 50.0 | 52.5 52.4 | 51.4 57.1 | 50.6 61.0 | 49.9 63.9 | 49.4 65.7 | 48.5 65.9 | 48.0 64.7 | 47.5 62.0 | 47.0 59.3 |
| 西外墙 | F=11.12 K=1.11 D=2.93 | 168.0 115.0 | 155.5 117.7 | 132.5 121.1 | 129.3 124.9 | 126.8 128.7 | 124.7 131.9 | 122.9 134.6 | 121.5 136.9 | 119.5 149.8 | 118.3 161.8 | 117.0 170.0 | 115.9 171.4 |
| 南外窗 | F=2.18 K=3.90 SC=0.75 | 63.1 253.4 | 51.5 262.1 | 44.9 261.2 | 38.0 245.1 | 32.2 221.2 | 27.6 199.1 | 54.8 166.4 | 86.8 126.7 | 120.9 107.9 | 161.2 93.0 | 200.7 81.2 | 230.9 70.7 |
| 户墙1 | F=6.09 K=1.93 | 49.2 49.2 | 49.2 49.2 | 49.2 49.2 | 49.2 49.2 | 49.2 49.2 | 49.2 49.2 | 49.2 49.2 | 49.2 49.2 | 49.2 49.2 | 49.2 49.2 | 49.2 49.2 | 49.2 49.2 |
| 户门1 | F=1.89 K=2.30 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 |
| 设备 | 负荷(W) | 26.2 3.8 | 20.2 3.3 | 16.4 2.7 | 13.6 2.7 | 11.5 2.2 | 9.8 2.2 | 8.7 1.6 | 7.6 15.8 | 6.6 22.9 | 6.0 28.4 | 4.9 32.2 | 4.4 35.5 |
| 照明 | 显热(W) | 32.1 2.6 | 19.0 2.6 | 15.1 2.0 | 12.4 2.0 | 10.5 1.3 | 8.5 1.3 | 7.2 24.2 | 5.9 38.0 | 5.2 43.2 | 3.9 47.2 | 3.9 50.5 | 3.3 52.4 |
| 人体 | 显热(W) | 21.4 21.4 | 21.4 21.4 | 21.4 21.4 | 21.4 21.4 | 21.4 21.4 | 21.4 21.4 | 21.4 21.4 | 21.4 21.4 | 21.4 21.4 | 21.4 21.4 | 21.4 21.4 | 21.4 21.4 |
|  | 全热(W) | 36.9 36.9 | 36.9 36.9 | 36.9 36.9 | 36.9 36.9 | 36.9 36.9 | 36.9 36.9 | 36.9 36.9 | 36.9 36.9 | 36.9 36.9 | 36.9 36.9 | 36.9 36.9 | 36.9 36.9 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 |
| 新风 | 显热(W) | 45.6 45.6 | 45.6 45.6 | 45.6 45.6 | 45.6 45.6 | 45.6 45.6 | 45.6 45.6 | 45.6 45.6 | 45.6 45.6 | 45.6 45.6 | 45.6 45.6 | 45.6 45.6 | 45.6 45.6 |
|  | 全热(W) | 146.0 146.0 | 146.0 146.0 | 146.0 146.0 | 146.0 146.0 | 146.0 146.0 | 146.0 146.0 | 146.0 146.0 | 146.0 146.0 | 146.0 146.0 | 146.0 146.0 | 146.0 146.0 | 146.0 146.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 746 783 | 694 795 | 648 797 | 624 792 | 604 782 | 591 775 | 612 779 | 638 778 | 666 789 | 702 798 | 737 800 | 764 792 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 630 667 | 579 679 | 532 681 | 508 676 | 488 666 | 475 659 | 496 663 | 522 662 | 550 674 | 586 682 | 621 684 | 648 676 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 600 637 | 548 649 | 502 651 | 478 646 | 458 636 | 445 629 | 466 633 | 492 632 | 520 643 | 556 652 | 591 654 | 618 646 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 585 622 | 533 633 | 486 636 | 462 630 | 443 621 | 430 614 | 450 617 | 476 616 | 505 628 | 540 637 | 576 638 | 602 631 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | X012@9[卧室] |  | 2.85 | 10.36 | 26 | 60 | 663.5 | 13 | 773.4 | 13 | 0.15 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 32.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 6.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.50(次/h) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=10.36 K=0.82 D=3.61 | 140.8 105.4 | 134.5 104.7 | 128.0 104.1 | 121.0 108.2 | 115.2 114.9 | 113.2 122.6 | 111.6 130.6 | 110.3 137.0 | 109.1 141.5 | 108.2 144.6 | 106.9 145.5 | 106.2 144.5 |
| 南外墙 | F=5.80 K=1.11 D=2.93 | 58.0 46.7 | 56.1 48.1 | 53.7 50.0 | 52.5 52.4 | 51.4 57.1 | 50.6 61.0 | 49.9 63.9 | 49.4 65.7 | 48.5 65.9 | 48.0 64.7 | 47.5 62.0 | 47.0 59.3 |
| 东与非采暖阳台相邻外墙 | F=5.84 K=1.13 D=2.93 | 47.4 47.4 | 47.4 47.4 | 47.4 47.4 | 47.4 47.4 | 47.4 47.4 | 47.4 47.4 | 47.4 47.4 | 47.4 47.4 | 47.4 47.4 | 47.4 47.4 | 47.4 47.4 | 47.4 47.4 |
| 南外窗 | F=2.18 K=3.90 SC=0.75 | 63.1 253.4 | 51.5 262.1 | 44.9 260.3 | 38.0 244.3 | 32.2 221.2 | 27.6 199.1 | 54.8 166.4 | 86.8 126.7 | 120.9 107.9 | 160.9 93.0 | 200.5 81.2 | 230.9 70.7 |
| 东不采暖封闭阳台窗 | F=4.70 K=3.90 SC=0.75 | 132.0 132.0 | 132.0 132.0 | 132.0 132.0 | 132.0 132.0 | 132.0 132.0 | 132.0 132.0 | 132.0 132.0 | 132.0 132.0 | 132.0 132.0 | 132.0 132.0 | 132.0 132.0 | 132.0 132.0 |
| 设备 | 负荷(W) | 24.9 3.6 | 19.2 3.1 | 15.5 2.6 | 12.9 2.6 | 10.9 2.1 | 9.3 2.1 | 8.3 1.6 | 7.3 15.0 | 6.2 21.8 | 5.7 26.9 | 4.7 30.6 | 4.1 33.7 |
| 照明 | 显热(W) | 30.5 2.5 | 18.0 2.5 | 14.3 1.9 | 11.8 1.9 | 9.9 1.2 | 8.1 1.2 | 6.8 23.0 | 5.6 36.1 | 5.0 41.0 | 3.7 44.8 | 3.7 47.9 | 3.1 49.7 |
| 人体 | 显热(W) | 20.3 20.3 | 20.3 20.3 | 20.3 20.3 | 20.3 20.3 | 20.3 20.3 | 20.3 20.3 | 20.3 20.3 | 20.3 20.3 | 20.3 20.3 | 20.3 20.3 | 20.3 20.3 | 20.3 20.3 |
|  | 全热(W) | 35.0 35.0 | 35.0 35.0 | 35.0 35.0 | 35.0 35.0 | 35.0 35.0 | 35.0 35.0 | 35.0 35.0 | 35.0 35.0 | 35.0 35.0 | 35.0 35.0 | 35.0 35.0 | 35.0 35.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 |
| 新风 | 显热(W) | 43.3 43.3 | 43.3 43.3 | 43.3 43.3 | 43.3 43.3 | 43.3 43.3 | 43.3 43.3 | 43.3 43.3 | 43.3 43.3 | 43.3 43.3 | 43.3 43.3 | 43.3 43.3 | 43.3 43.3 |
|  | 全热(W) | 138.5 138.5 | 138.5 138.5 | 138.5 138.5 | 138.5 138.5 | 138.5 138.5 | 138.5 138.5 | 138.5 138.5 | 138.5 138.5 | 138.5 138.5 | 138.5 138.5 | 138.5 138.5 | 138.5 138.5 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.13 0.13 | 0.13 0.13 | 0.13 0.13 | 0.13 0.13 | 0.13 0.13 | 0.13 0.13 | 0.13 0.13 | 0.13 0.13 | 0.13 0.13 | 0.13 0.13 | 0.13 0.13 | 0.13 0.13 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 670 764 | 632 773 | 609 772 | 589 762 | 573 749 | 562 739 | 584 738 | 612 733 | 642 731 | 679 727 | 716 720 | 744 711 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 560 655 | 522 663 | 499 662 | 479 652 | 463 639 | 452 629 | 474 628 | 502 623 | 533 621 | 570 617 | 606 610 | 634 601 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.15 0.15 | 0.15 0.15 | 0.15 0.15 | 0.15 0.15 | 0.15 0.15 | 0.15 0.15 | 0.15 0.15 | 0.15 0.15 | 0.15 0.15 | 0.15 0.15 | 0.15 0.15 | 0.15 0.15 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 532 626 | 494 635 | 471 633 | 451 624 | 434 611 | 423 600 | 446 600 | 474 595 | 504 593 | 541 588 | 578 581 | 606 572 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 517 611 | 479 620 | 456 619 | 436 609 | 419 596 | 409 586 | 431 585 | 459 580 | 489 578 | 526 574 | 563 567 | 591 558 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | X024@9[电] |  | 2.85 | 1.05 | 26 | 60 | 47.5 | 23 | 58.6 | 23 | 0.02 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 32.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 6.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.50(次/h) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=1.05 K=0.82 D=3.61 | 14.3 10.7 | 13.6 10.6 | 13.0 10.6 | 12.3 11.0 | 11.7 11.6 | 11.5 12.4 | 11.3 13.2 | 11.2 13.9 | 11.1 14.3 | 11.0 14.7 | 10.8 14.7 | 10.8 14.6 |
| 户墙1 | F=1.99 K=1.93 | 16.1 16.1 | 16.1 16.1 | 16.1 16.1 | 16.1 16.1 | 16.1 16.1 | 16.1 16.1 | 16.1 16.1 | 16.1 16.1 | 16.1 16.1 | 16.1 16.1 | 16.1 16.1 | 16.1 16.1 |
| 设备 | 负荷(W) | 5.3 5.3 | 5.3 5.3 | 5.3 5.3 | 5.3 5.3 | 5.3 5.3 | 5.3 5.3 | 5.3 5.3 | 5.3 5.3 | 5.3 5.3 | 5.3 5.3 | 5.3 5.3 | 5.3 5.3 |
| 照明 | 显热(W) | 3.1 0.3 | 1.8 0.3 | 1.4 0.2 | 1.2 0.2 | 1.0 0.1 | 0.8 0.1 | 0.7 2.3 | 0.6 3.7 | 0.5 4.2 | 0.4 4.5 | 0.4 4.9 | 0.3 5.0 |
| 人体 | 显热(W) | 2.1 2.1 | 2.1 2.1 | 2.1 2.1 | 2.1 2.1 | 2.1 2.1 | 2.1 2.1 | 2.1 2.1 | 2.1 2.1 | 2.1 2.1 | 2.1 2.1 | 2.1 2.1 | 2.1 2.1 |
|  | 全热(W) | 3.6 3.6 | 3.6 3.6 | 3.6 3.6 | 3.6 3.6 | 3.6 3.6 | 3.6 3.6 | 3.6 3.6 | 3.6 3.6 | 3.6 3.6 | 3.6 3.6 | 3.6 3.6 | 3.6 3.6 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 4.4 4.4 | 4.4 4.4 | 4.4 4.4 | 4.4 4.4 | 4.4 4.4 | 4.4 4.4 | 4.4 4.4 | 4.4 4.4 | 4.4 4.4 | 4.4 4.4 | 4.4 4.4 | 4.4 4.4 |
|  | 全热(W) | 14.0 14.0 | 14.0 14.0 | 14.0 14.0 | 14.0 14.0 | 14.0 14.0 | 14.0 14.0 | 14.0 14.0 | 14.0 14.0 | 14.0 14.0 | 14.0 14.0 | 14.0 14.0 | 14.0 14.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 56 50 | 54 50 | 53 50 | 52 50 | 52 51 | 51 52 | 51 55 | 51 57 | 51 57 | 50 58 | 50 59 | 50 59 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 45 39 | 43 39 | 42 39 | 41 39 | 41 40 | 40 40 | 40 43 | 40 45 | 39 46 | 39 47 | 39 47 | 39 48 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 42 36 | 40 36 | 39 36 | 38 36 | 38 37 | 37 37 | 37 40 | 37 42 | 36 43 | 36 44 | 36 45 | 36 45 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 41 34 | 39 34 | 38 34 | 37 35 | 36 35 | 36 36 | 35 39 | 35 41 | 35 42 | 35 43 | 35 43 | 35 43 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | X025@9[水] |  | 2.85 | 1.05 | 26 | 60 | 31.4 | 23 | 42.5 | 23 | 0.02 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 32.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 6.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.50(次/h) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=1.05 K=0.82 D=3.61 | 14.3 10.7 | 13.6 10.6 | 13.0 10.6 | 12.3 11.0 | 11.7 11.6 | 11.5 12.4 | 11.3 13.2 | 11.2 13.9 | 11.1 14.3 | 11.0 14.7 | 10.8 14.7 | 10.8 14.6 |
| 设备 | 负荷(W) | 5.3 5.3 | 5.3 5.3 | 5.3 5.3 | 5.3 5.3 | 5.3 5.3 | 5.3 5.3 | 5.3 5.3 | 5.3 5.3 | 5.3 5.3 | 5.3 5.3 | 5.3 5.3 | 5.3 5.3 |
| 照明 | 显热(W) | 3.1 0.3 | 1.8 0.3 | 1.4 0.2 | 1.2 0.2 | 1.0 0.1 | 0.8 0.1 | 0.7 2.3 | 0.6 3.7 | 0.5 4.2 | 0.4 4.5 | 0.4 4.9 | 0.3 5.0 |
| 人体 | 显热(W) | 2.1 2.1 | 2.1 2.1 | 2.1 2.1 | 2.1 2.1 | 2.1 2.1 | 2.1 2.1 | 2.1 2.1 | 2.1 2.1 | 2.1 2.1 | 2.1 2.1 | 2.1 2.1 | 2.1 2.1 |
|  | 全热(W) | 3.6 3.6 | 3.6 3.6 | 3.6 3.6 | 3.6 3.6 | 3.6 3.6 | 3.6 3.6 | 3.6 3.6 | 3.6 3.6 | 3.6 3.6 | 3.6 3.6 | 3.6 3.6 | 3.6 3.6 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 4.4 4.4 | 4.4 4.4 | 4.4 4.4 | 4.4 4.4 | 4.4 4.4 | 4.4 4.4 | 4.4 4.4 | 4.4 4.4 | 4.4 4.4 | 4.4 4.4 | 4.4 4.4 | 4.4 4.4 |
|  | 全热(W) | 14.0 14.0 | 14.0 14.0 | 14.0 14.0 | 14.0 14.0 | 14.0 14.0 | 14.0 14.0 | 14.0 14.0 | 14.0 14.0 | 14.0 14.0 | 14.0 14.0 | 14.0 14.0 | 14.0 14.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 40 34 | 38 34 | 37 34 | 36 34 | 36 35 | 35 35 | 35 38 | 35 40 | 34 41 | 34 42 | 34 42 | 34 43 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 29 23 | 27 23 | 26 22 | 25 23 | 24 23 | 24 24 | 24 27 | 23 29 | 23 30 | 23 31 | 23 31 | 23 31 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 26 20 | 24 20 | 23 20 | 22 20 | 21 21 | 21 21 | 21 24 | 21 26 | 20 27 | 20 28 | 20 28 | 20 28 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 25 18 | 23 18 | 22 18 | 21 18 | 20 19 | 20 20 | 19 23 | 19 25 | 19 26 | 19 27 | 19 27 | 18 27 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | X026@9[前室] |  | 2.85 | 23.58 | 26 | 60 | 1381.0 | 22 | 1631.2 | 22 | 0.35 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 32.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 6.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.50(次/h) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=23.58 K=0.82 D=3.61 | 320.5 239.8 | 306.1 238.3 | 291.4 237.0 | 275.3 246.2 | 262.2 261.6 | 257.7 279.0 | 254.0 297.1 | 251.0 311.8 | 248.3 322.2 | 246.2 329.2 | 243.4 331.1 | 241.6 328.8 |
| 西外墙 | F=4.56 K=1.11 D=2.93 | 68.9 47.2 | 63.8 48.3 | 54.3 49.7 | 53.1 51.3 | 52.0 52.8 | 51.2 54.1 | 50.4 55.2 | 49.9 56.1 | 49.0 61.4 | 48.5 66.4 | 48.0 69.7 | 47.6 70.3 |
| 北外墙 | F=5.01 K=1.11 D=2.93 | 47.4 35.5 | 46.2 39.3 | 41.4 40.3 | 40.3 40.4 | 39.4 42.1 | 38.8 43.6 | 38.1 44.8 | 37.7 45.8 | 37.0 46.5 | 36.6 46.8 | 36.1 46.4 | 35.8 46.5 |
| 东外墙 | F=4.56 K=1.11 D=2.93 | 57.9 48.6 | 56.3 58.9 | 54.4 65.1 | 53.4 68.3 | 52.5 69.5 | 51.8 68.0 | 51.2 64.8 | 50.8 60.7 | 50.1 60.8 | 49.7 60.7 | 49.2 60.2 | 48.8 59.0 |
| 北外窗 | F=2.40 K=3.90 SC=0.75 | 67.8 249.2 | 55.1 261.2 | 48.0 265.4 | 40.6 257.3 | 34.4 235.5 | 29.3 226.1 | 78.2 204.5 | 103.6 140.0 | 134.4 116.3 | 172.0 100.1 | 203.1 87.3 | 228.7 76.0 |
| 内墙1 | F=3.93 K=1.93 | 31.8 31.8 | 31.8 31.8 | 31.8 31.8 | 31.8 31.8 | 31.8 31.8 | 31.8 31.8 | 31.8 31.8 | 31.8 31.8 | 31.8 31.8 | 31.8 31.8 | 31.8 31.8 | 31.8 31.8 |
| 户墙1 | F=2.17 K=1.93 | 17.6 17.6 | 17.6 17.6 | 17.6 17.6 | 17.6 17.6 | 17.6 17.6 | 17.6 17.6 | 17.6 17.6 | 17.6 17.6 | 17.6 17.6 | 17.6 17.6 | 17.6 17.6 | 17.6 17.6 |
| 户墙1 | F=3.96 K=1.93 | 32.0 32.0 | 32.0 32.0 | 32.0 32.0 | 32.0 32.0 | 32.0 32.0 | 32.0 32.0 | 32.0 32.0 | 32.0 32.0 | 32.0 32.0 | 32.0 32.0 | 32.0 32.0 | 32.0 32.0 |
| 户墙1 | F=3.99 K=1.93 | 32.3 32.3 | 32.3 32.3 | 32.3 32.3 | 32.3 32.3 | 32.3 32.3 | 32.3 32.3 | 32.3 32.3 | 32.3 32.3 | 32.3 32.3 | 32.3 32.3 | 32.3 32.3 | 32.3 32.3 |
| 内墙1 | F=5.70 K=1.93 | 46.1 46.1 | 46.1 46.1 | 46.1 46.1 | 46.1 46.1 | 46.1 79.0 | 46.1 79.0 | 46.1 79.0 | 46.1 79.0 | 46.1 79.0 | 46.1 79.0 | 46.1 79.0 | 46.1 79.0 |
| 内墙1 | F=5.70 K=1.93 | 46.1 46.1 | 46.1 46.1 | 46.1 46.1 | 46.1 46.1 | 46.1 79.0 | 46.1 79.0 | 46.1 79.0 | 46.1 79.0 | 46.1 79.0 | 46.1 79.0 | 46.1 79.0 | 46.1 79.0 |
| 户墙1 | F=6.27 K=1.93 | 50.7 50.7 | 50.7 50.7 | 50.7 50.7 | 50.7 50.7 | 50.7 50.7 | 50.7 50.7 | 50.7 50.7 | 50.7 50.7 | 50.7 50.7 | 50.7 50.7 | 50.7 50.7 | 50.7 50.7 |
| 户墙1 | F=2.17 K=1.93 | 17.6 17.6 | 17.6 17.6 | 17.6 17.6 | 17.6 17.6 | 17.6 17.6 | 17.6 17.6 | 17.6 17.6 | 17.6 17.6 | 17.6 17.6 | 17.6 17.6 | 17.6 17.6 | 17.6 17.6 |
| 内窗1 | F=2.31 K=3.90 | 37.8 37.8 | 37.8 37.8 | 37.8 37.8 | 37.8 37.8 | 37.8 37.8 | 37.8 37.8 | 37.8 37.8 | 37.8 37.8 | 37.8 37.8 | 37.8 37.8 | 37.8 37.8 | 37.8 37.8 |
| 内门1 | F=4.62 K=2.30 | 44.7 44.7 | 44.7 44.7 | 44.7 44.7 | 44.7 44.7 | 44.7 44.7 | 44.7 44.7 | 44.7 44.7 | 44.7 44.7 | 44.7 44.7 | 44.7 44.7 | 44.7 44.7 | 44.7 44.7 |
| 户门1 | F=2.10 K=2.30 | 20.3 20.3 | 20.3 20.3 | 20.3 20.3 | 20.3 20.3 | 20.3 20.3 | 20.3 20.3 | 20.3 20.3 | 20.3 20.3 | 20.3 20.3 | 20.3 20.3 | 20.3 20.3 | 20.3 20.3 |
| 户门1 | F=2.10 K=2.30 | 20.3 20.3 | 20.3 20.3 | 20.3 20.3 | 20.3 20.3 | 20.3 20.3 | 20.3 20.3 | 20.3 20.3 | 20.3 20.3 | 20.3 20.3 | 20.3 20.3 | 20.3 20.3 | 20.3 20.3 |
| 设备 | 负荷(W) | 56.6 8.3 | 43.6 7.1 | 35.4 5.9 | 29.5 5.9 | 24.8 4.7 | 21.2 4.7 | 18.9 3.5 | 16.5 34.2 | 14.1 49.5 | 13.0 61.3 | 10.6 69.6 | 9.4 76.6 |
| 照明 | 显热(W) | 69.3 5.7 | 41.0 5.7 | 32.5 4.2 | 26.9 4.2 | 22.6 2.8 | 18.4 2.8 | 15.6 52.3 | 12.7 82.1 | 11.3 93.4 | 8.5 101.9 | 8.5 108.9 | 7.1 113.2 |
| 人体 | 显热(W) | 46.3 46.3 | 46.3 46.3 | 46.3 46.3 | 46.3 46.3 | 46.3 46.3 | 46.3 46.3 | 46.3 46.3 | 46.3 46.3 | 46.3 46.3 | 46.3 46.3 | 46.3 46.3 | 46.3 46.3 |
|  | 全热(W) | 79.7 79.7 | 79.7 79.7 | 79.7 79.7 | 79.7 79.7 | 79.7 79.7 | 79.7 79.7 | 79.7 79.7 | 79.7 79.7 | 79.7 79.7 | 79.7 79.7 | 79.7 79.7 | 79.7 79.7 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 |
| 新风 | 显热(W) | 98.5 98.5 | 98.5 98.5 | 98.5 98.5 | 98.5 98.5 | 98.5 98.5 | 98.5 98.5 | 98.5 98.5 | 98.5 98.5 | 98.5 98.5 | 98.5 98.5 | 98.5 98.5 | 98.5 98.5 |
|  | 全热(W) | 315.2 315.2 | 315.2 315.2 | 315.2 315.2 | 315.2 315.2 | 315.2 315.2 | 315.2 315.2 | 315.2 315.2 | 315.2 315.2 | 315.2 315.2 | 315.2 315.2 | 315.2 315.2 | 315.2 315.2 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.30 0.30 | 0.30 0.30 | 0.30 0.30 | 0.30 0.30 | 0.30 0.30 | 0.30 0.30 | 0.30 0.30 | 0.30 0.30 | 0.30 0.30 | 0.30 0.30 | 0.30 0.30 | 0.30 0.30 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 1480 1426 | 1404 1451 | 1350 1460 | 1311 1466 | 1280 1527 | 1261 1536 | 1299 1580 | 1314 1589 | 1336 1608 | 1367 1624 | 1391 1631 | 1411 1628 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 1230 1176 | 1154 1201 | 1099 1210 | 1061 1216 | 1030 1277 | 1010 1286 | 1048 1330 | 1064 1339 | 1086 1358 | 1116 1374 | 1141 1381 | 1161 1378 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.35 0.35 | 0.35 0.35 | 0.35 0.35 | 0.35 0.35 | 0.35 0.35 | 0.35 0.35 | 0.35 0.35 | 0.35 0.35 | 0.35 0.35 | 0.35 0.35 | 0.35 0.35 | 0.35 0.35 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 1165 1111 | 1089 1136 | 1034 1145 | 996 1151 | 965 1212 | 945 1221 | 983 1265 | 999 1274 | 1021 1293 | 1051 1309 | 1076 1316 | 1096 1313 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 1132 1078 | 1056 1102 | 1001 1111 | 962 1117 | 931 1178 | 912 1188 | 950 1232 | 966 1240 | 988 1259 | 1018 1276 | 1042 1283 | 1063 1280 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | X027@9[前室] |  | 2.85 | 23.58 | 26 | 60 | 1330.4 | 22 | 1580.5 | 22 | 0.35 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 32.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 6.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.50(次/h) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=23.58 K=0.82 D=3.61 | 320.5 239.8 | 306.1 238.3 | 291.4 237.0 | 275.3 246.2 | 262.2 261.6 | 257.7 279.0 | 254.0 297.1 | 251.0 311.8 | 248.3 322.2 | 246.2 329.2 | 243.4 331.1 | 241.6 328.8 |
| 东外墙 | F=4.55 K=1.11 D=2.93 | 57.8 48.4 | 56.2 58.7 | 54.3 64.9 | 53.2 68.2 | 52.4 69.3 | 51.7 67.8 | 51.1 64.7 | 50.7 60.6 | 49.9 60.6 | 49.5 60.6 | 49.1 60.0 | 48.7 58.9 |
| 北外墙 | F=5.01 K=1.11 D=2.93 | 47.4 35.5 | 46.2 39.3 | 41.4 40.3 | 40.3 40.4 | 39.4 42.1 | 38.8 43.6 | 38.1 44.8 | 37.7 45.8 | 37.0 46.5 | 36.6 46.8 | 36.1 46.4 | 35.8 46.5 |
| 西外墙 | F=4.56 K=1.11 D=2.93 | 68.9 47.2 | 63.8 48.3 | 54.3 49.7 | 53.1 51.3 | 52.0 52.8 | 51.2 54.1 | 50.4 55.2 | 49.9 56.1 | 49.0 61.4 | 48.5 66.4 | 48.0 69.7 | 47.6 70.3 |
| 北外窗 | F=2.40 K=3.90 SC=0.75 | 67.8 249.2 | 55.1 261.2 | 48.0 265.4 | 40.6 257.3 | 34.4 235.5 | 29.3 226.1 | 71.7 204.5 | 102.1 140.0 | 134.4 116.3 | 172.0 100.1 | 203.1 87.3 | 228.7 76.0 |
| 户墙1 | F=2.17 K=1.93 | 17.6 17.6 | 17.6 17.6 | 17.6 17.6 | 17.6 17.6 | 17.6 17.6 | 17.6 17.6 | 17.6 17.6 | 17.6 17.6 | 17.6 17.6 | 17.6 17.6 | 17.6 17.6 | 17.6 17.6 |
| 户墙1 | F=4.17 K=1.93 | 33.7 33.7 | 33.7 33.7 | 33.7 33.7 | 33.7 33.7 | 33.7 33.7 | 33.7 33.7 | 33.7 33.7 | 33.7 33.7 | 33.7 33.7 | 33.7 33.7 | 33.7 33.7 | 33.7 33.7 |
| 内墙1 | F=9.70 K=1.93 | 171.8 171.8 | 171.8 171.8 | 171.8 171.8 | 171.8 171.8 | 171.8 171.8 | 171.8 171.8 | 171.8 171.8 | 171.8 171.8 | 171.8 171.8 | 171.8 171.8 | 171.8 171.8 | 171.8 171.8 |
| 内墙1 | F=5.70 K=1.93 | 46.1 46.1 | 46.1 46.1 | 46.1 46.1 | 46.1 46.1 | 46.1 79.0 | 46.1 79.0 | 46.1 79.0 | 46.1 79.0 | 46.1 79.0 | 46.1 79.0 | 46.1 79.0 | 46.1 79.0 |
| 户墙1 | F=3.96 K=1.93 | 32.0 32.0 | 32.0 32.0 | 32.0 32.0 | 32.0 32.0 | 32.0 32.0 | 32.0 32.0 | 32.0 32.0 | 32.0 32.0 | 32.0 32.0 | 32.0 32.0 | 32.0 32.0 | 32.0 32.0 |
| 内窗1 | F=2.31 K=3.90 | 37.8 37.8 | 37.8 37.8 | 37.8 37.8 | 37.8 37.8 | 37.8 37.8 | 37.8 37.8 | 37.8 37.8 | 37.8 37.8 | 37.8 37.8 | 37.8 37.8 | 37.8 37.8 | 37.8 37.8 |
| 户门1 | F=2.10 K=2.30 | 20.3 20.3 | 20.3 20.3 | 20.3 20.3 | 20.3 20.3 | 20.3 20.3 | 20.3 20.3 | 20.3 20.3 | 20.3 20.3 | 20.3 20.3 | 20.3 20.3 | 20.3 20.3 | 20.3 20.3 |
| 户门1 | F=2.10 K=2.30 | 20.3 20.3 | 20.3 20.3 | 20.3 20.3 | 20.3 20.3 | 20.3 20.3 | 20.3 20.3 | 20.3 20.3 | 20.3 20.3 | 20.3 20.3 | 20.3 20.3 | 20.3 20.3 | 20.3 20.3 |
| 设备 | 负荷(W) | 56.6 8.3 | 43.6 7.1 | 35.4 5.9 | 29.5 5.9 | 24.8 4.7 | 21.2 4.7 | 18.9 3.5 | 16.5 34.2 | 14.1 49.5 | 13.0 61.3 | 10.6 69.6 | 9.4 76.6 |
| 照明 | 显热(W) | 69.3 5.7 | 41.0 5.7 | 32.5 4.2 | 26.9 4.2 | 22.6 2.8 | 18.4 2.8 | 15.6 52.3 | 12.7 82.1 | 11.3 93.4 | 8.5 101.9 | 8.5 108.9 | 7.1 113.2 |
| 人体 | 显热(W) | 46.3 46.3 | 46.3 46.3 | 46.3 46.3 | 46.3 46.3 | 46.3 46.3 | 46.3 46.3 | 46.3 46.3 | 46.3 46.3 | 46.3 46.3 | 46.3 46.3 | 46.3 46.3 | 46.3 46.3 |
|  | 全热(W) | 79.7 79.7 | 79.7 79.7 | 79.7 79.7 | 79.7 79.7 | 79.7 79.7 | 79.7 79.7 | 79.7 79.7 | 79.7 79.7 | 79.7 79.7 | 79.7 79.7 | 79.7 79.7 | 79.7 79.7 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 |
| 新风 | 显热(W) | 98.5 98.5 | 98.5 98.5 | 98.5 98.5 | 98.5 98.5 | 98.5 98.5 | 98.5 98.5 | 98.5 98.5 | 98.5 98.5 | 98.5 98.5 | 98.5 98.5 | 98.5 98.5 | 98.5 98.5 |
|  | 全热(W) | 315.2 315.2 | 315.2 315.2 | 315.2 315.2 | 315.2 315.2 | 315.2 315.2 | 315.2 315.2 | 315.2 315.2 | 315.2 315.2 | 315.2 315.2 | 315.2 315.2 | 315.2 315.2 | 315.2 315.2 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.30 0.30 | 0.30 0.30 | 0.30 0.30 | 0.30 0.30 | 0.30 0.30 | 0.30 0.30 | 0.30 0.30 | 0.30 0.30 | 0.30 0.30 | 0.30 0.30 | 0.30 0.30 | 0.30 0.30 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 1463 1409 | 1387 1433 | 1332 1442 | 1293 1448 | 1262 1476 | 1243 1486 | 1274 1530 | 1295 1538 | 1319 1557 | 1349 1574 | 1373 1581 | 1393 1578 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 1213 1158 | 1137 1183 | 1082 1192 | 1043 1198 | 1012 1226 | 993 1235 | 1024 1280 | 1045 1288 | 1069 1307 | 1099 1324 | 1123 1330 | 1143 1328 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.35 0.35 | 0.35 0.35 | 0.35 0.35 | 0.35 0.35 | 0.35 0.35 | 0.35 0.35 | 0.35 0.35 | 0.35 0.35 | 0.35 0.35 | 0.35 0.35 | 0.35 0.35 | 0.35 0.35 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 1148 1093 | 1071 1118 | 1017 1127 | 978 1133 | 947 1161 | 928 1170 | 959 1215 | 980 1223 | 1003 1242 | 1034 1259 | 1058 1265 | 1078 1263 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 1114 1060 | 1038 1085 | 983 1093 | 945 1099 | 914 1128 | 894 1137 | 926 1181 | 947 1190 | 970 1209 | 1000 1225 | 1025 1232 | 1045 1229 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | X029@9[卧室] |  | 2.85 | 9.99 | 26 | 60 | 771.2 | 18 | 877.2 | 18 | 0.15 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 32.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 6.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.50(次/h) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=9.99 K=0.82 D=3.61 | 135.8 101.6 | 129.7 101.0 | 123.5 100.4 | 116.6 104.3 | 111.1 110.8 | 109.2 118.2 | 107.6 125.9 | 106.3 132.1 | 105.2 136.5 | 104.3 139.5 | 103.1 140.3 | 102.4 139.3 |
| 东外墙 | F=7.70 K=1.11 D=2.93 | 97.8 81.9 | 95.1 99.3 | 91.9 109.9 | 90.1 115.4 | 88.6 117.3 | 87.5 114.8 | 86.5 109.4 | 85.7 102.5 | 84.5 102.6 | 83.8 102.5 | 83.1 101.6 | 82.4 99.6 |
| 北外墙 | F=6.52 K=1.11 D=2.93 | 61.7 46.2 | 60.2 51.2 | 53.9 52.4 | 52.5 52.6 | 51.4 54.8 | 50.5 56.7 | 49.7 58.3 | 49.1 59.7 | 48.2 60.5 | 47.6 60.9 | 47.0 60.5 | 46.6 60.5 |
| 北外窗 | F=1.74 K=3.90 SC=0.75 | 49.1 180.7 | 40.0 189.4 | 34.8 192.4 | 29.4 186.5 | 24.9 171.1 | 21.3 161.2 | 54.1 141.1 | 74.2 99.1 | 97.5 84.3 | 124.7 72.6 | 147.3 63.3 | 165.8 55.1 |
| 户墙1 | F=11.63 K=1.93 | 94.0 94.0 | 94.0 94.0 | 94.0 94.0 | 94.0 94.0 | 94.0 94.0 | 94.0 94.0 | 94.0 94.0 | 94.0 94.0 | 94.0 94.0 | 94.0 94.0 | 94.0 94.0 | 94.0 94.0 |
| 内墙1 | F=6.55 K=1.93 | 53.0 53.0 | 53.0 53.0 | 53.0 53.0 | 53.0 53.0 | 53.0 90.8 | 53.0 90.8 | 53.0 90.8 | 53.0 90.8 | 53.0 90.8 | 53.0 90.8 | 53.0 90.8 | 53.0 90.8 |
| 内墙1 | F=2.73 K=1.93 | 48.3 48.3 | 48.3 48.3 | 48.3 48.3 | 48.3 48.3 | 48.3 48.3 | 48.3 48.3 | 48.3 48.3 | 48.3 48.3 | 48.3 48.3 | 48.3 48.3 | 48.3 48.3 | 48.3 48.3 |
| 户门1 | F=1.89 K=2.30 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 |
| 设备 | 负荷(W) | 24.0 3.5 | 18.5 3.0 | 15.0 2.5 | 12.5 2.5 | 10.5 2.0 | 9.0 2.0 | 8.0 1.5 | 7.0 14.5 | 6.0 21.0 | 5.5 26.0 | 4.5 29.5 | 4.0 32.5 |
| 照明 | 显热(W) | 29.4 2.4 | 17.4 2.4 | 13.8 1.8 | 11.4 1.8 | 9.6 1.2 | 7.8 1.2 | 6.6 22.2 | 5.4 34.8 | 4.8 39.6 | 3.6 43.2 | 3.6 46.2 | 3.0 48.0 |
| 人体 | 显热(W) | 19.6 19.6 | 19.6 19.6 | 19.6 19.6 | 19.6 19.6 | 19.6 19.6 | 19.6 19.6 | 19.6 19.6 | 19.6 19.6 | 19.6 19.6 | 19.6 19.6 | 19.6 19.6 | 19.6 19.6 |
|  | 全热(W) | 33.8 33.8 | 33.8 33.8 | 33.8 33.8 | 33.8 33.8 | 33.8 33.8 | 33.8 33.8 | 33.8 33.8 | 33.8 33.8 | 33.8 33.8 | 33.8 33.8 | 33.8 33.8 | 33.8 33.8 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 |
| 新风 | 显热(W) | 41.7 41.7 | 41.7 41.7 | 41.7 41.7 | 41.7 41.7 | 41.7 41.7 | 41.7 41.7 | 41.7 41.7 | 41.7 41.7 | 41.7 41.7 | 41.7 41.7 | 41.7 41.7 | 41.7 41.7 |
|  | 全热(W) | 133.5 133.5 | 133.5 133.5 | 133.5 133.5 | 133.5 133.5 | 133.5 133.5 | 133.5 133.5 | 133.5 133.5 | 133.5 133.5 | 133.5 133.5 | 133.5 133.5 | 133.5 133.5 | 133.5 133.5 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.13 0.13 | 0.13 0.13 | 0.13 0.13 | 0.13 0.13 | 0.13 0.13 | 0.13 0.13 | 0.13 0.13 | 0.13 0.13 | 0.13 0.13 | 0.13 0.13 | 0.13 0.13 | 0.13 0.13 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 779 797 | 742 827 | 714 840 | 693 844 | 677 876 | 666 873 | 693 877 | 709 861 | 727 863 | 750 863 | 770 860 | 785 854 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 673 691 | 636 721 | 608 734 | 587 738 | 571 770 | 560 767 | 587 771 | 603 755 | 621 757 | 644 757 | 664 754 | 679 748 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.15 0.15 | 0.15 0.15 | 0.15 0.15 | 0.15 0.15 | 0.15 0.15 | 0.15 0.15 | 0.15 0.15 | 0.15 0.15 | 0.15 0.15 | 0.15 0.15 | 0.15 0.15 | 0.15 0.15 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 645 664 | 608 694 | 580 707 | 560 710 | 543 742 | 533 739 | 560 744 | 575 728 | 593 730 | 617 730 | 636 726 | 652 720 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 631 650 | 594 680 | 566 693 | 546 696 | 529 728 | 518 725 | 546 730 | 561 714 | 579 716 | 603 716 | 622 712 | 637 706 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | X031@9[卧室] |  | 2.85 | 9.52 | 26 | 60 | 718.0 | 18 | 819.0 | 18 | 0.14 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 32.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 6.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.50(次/h) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=9.52 K=0.82 D=3.61 | 129.4 96.8 | 123.6 96.2 | 117.6 95.7 | 111.1 99.4 | 105.9 105.6 | 104.0 112.6 | 102.6 120.0 | 101.3 125.9 | 100.2 130.1 | 99.4 132.9 | 98.3 133.7 | 97.5 132.8 |
| 西外墙 | F=9.69 K=1.11 D=2.93 | 146.5 100.3 | 135.5 102.6 | 115.5 105.6 | 112.8 108.9 | 110.5 112.2 | 108.7 115.0 | 107.1 117.4 | 105.9 119.3 | 104.2 130.6 | 103.1 141.1 | 102.0 148.2 | 101.1 149.4 |
| 北外墙 | F=5.80 K=1.11 D=2.93 | 54.9 41.1 | 53.6 45.6 | 47.9 46.6 | 46.7 46.8 | 45.7 48.8 | 44.9 50.5 | 44.2 51.9 | 43.7 53.1 | 42.8 53.9 | 42.4 54.2 | 41.9 53.8 | 41.4 53.8 |
| 北外窗 | F=2.18 K=3.90 SC=0.75 | 61.4 225.9 | 50.0 236.7 | 43.5 240.5 | 36.8 233.2 | 31.1 213.5 | 26.6 205.1 | 64.6 182.2 | 91.2 123.8 | 121.8 105.4 | 155.9 90.7 | 184.1 79.1 | 207.3 68.8 |
| 内墙1 | F=3.42 K=1.93 | 27.7 27.7 | 27.7 27.7 | 27.7 27.7 | 27.7 27.7 | 27.7 47.4 | 27.7 47.4 | 27.7 47.4 | 27.7 47.4 | 27.7 47.4 | 27.7 47.4 | 27.7 47.4 | 27.7 47.4 |
| 户墙1 | F=12.36 K=1.93 | 99.9 99.9 | 99.9 99.9 | 99.9 99.9 | 99.9 99.9 | 99.9 99.9 | 99.9 99.9 | 99.9 99.9 | 99.9 99.9 | 99.9 99.9 | 99.9 99.9 | 99.9 99.9 | 99.9 99.9 |
| 户门1 | F=1.89 K=2.30 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 |
| 设备 | 负荷(W) | 22.8 3.3 | 17.6 2.9 | 14.3 2.4 | 11.9 2.4 | 10.0 1.9 | 8.6 1.9 | 7.6 1.4 | 6.7 13.8 | 5.7 20.0 | 5.2 24.8 | 4.3 28.1 | 3.8 30.9 |
| 照明 | 显热(W) | 28.0 2.3 | 16.6 2.3 | 13.1 1.7 | 10.9 1.7 | 9.1 1.1 | 7.4 1.1 | 6.3 21.1 | 5.1 33.1 | 4.6 37.7 | 3.4 41.1 | 3.4 44.0 | 2.9 45.7 |
| 人体 | 显热(W) | 18.7 18.7 | 18.7 18.7 | 18.7 18.7 | 18.7 18.7 | 18.7 18.7 | 18.7 18.7 | 18.7 18.7 | 18.7 18.7 | 18.7 18.7 | 18.7 18.7 | 18.7 18.7 | 18.7 18.7 |
|  | 全热(W) | 32.2 32.2 | 32.2 32.2 | 32.2 32.2 | 32.2 32.2 | 32.2 32.2 | 32.2 32.2 | 32.2 32.2 | 32.2 32.2 | 32.2 32.2 | 32.2 32.2 | 32.2 32.2 | 32.2 32.2 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 |
| 新风 | 显热(W) | 39.8 39.8 | 39.8 39.8 | 39.8 39.8 | 39.8 39.8 | 39.8 39.8 | 39.8 39.8 | 39.8 39.8 | 39.8 39.8 | 39.8 39.8 | 39.8 39.8 | 39.8 39.8 | 39.8 39.8 |
|  | 全热(W) | 127.2 127.2 | 127.2 127.2 | 127.2 127.2 | 127.2 127.2 | 127.2 127.2 | 127.2 127.2 | 127.2 127.2 | 127.2 127.2 | 127.2 127.2 | 127.2 127.2 | 127.2 127.2 | 127.2 127.2 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 748 775 | 702 792 | 657 798 | 635 798 | 618 808 | 606 811 | 638 819 | 659 794 | 685 803 | 715 810 | 739 812 | 759 807 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 647 674 | 601 691 | 556 697 | 534 697 | 517 707 | 505 710 | 537 718 | 558 693 | 584 702 | 614 709 | 638 711 | 658 706 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 621 648 | 575 664 | 530 671 | 508 670 | 490 681 | 478 684 | 510 692 | 532 667 | 557 675 | 587 683 | 612 685 | 632 679 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 608 634 | 561 651 | 517 657 | 495 657 | 477 667 | 465 670 | 497 678 | 519 653 | 544 662 | 574 669 | 598 671 | 619 666 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | X034@9[卧室] |  | 2.85 | 9.52 | 26 | 60 | 743.0 | 16 | 844.0 | 16 | 0.14 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 32.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 6.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.50(次/h) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=9.52 K=0.82 D=3.61 | 129.4 96.8 | 123.6 96.2 | 117.6 95.7 | 111.1 99.4 | 105.9 105.6 | 104.0 112.6 | 102.6 120.0 | 101.3 125.9 | 100.2 130.1 | 99.4 132.9 | 98.3 133.7 | 97.5 132.8 |
| 东外墙 | F=9.69 K=1.11 D=2.93 | 123.1 103.2 | 119.7 125.1 | 115.7 138.3 | 113.4 145.2 | 111.6 147.7 | 110.1 144.5 | 108.8 137.7 | 107.9 129.1 | 106.4 129.2 | 105.5 129.0 | 104.6 127.9 | 103.8 125.4 |
| 北外墙 | F=5.80 K=1.11 D=2.93 | 54.9 41.1 | 53.6 45.6 | 47.9 46.6 | 46.7 46.8 | 45.7 48.8 | 44.9 50.5 | 44.2 51.9 | 43.7 53.1 | 42.8 53.9 | 42.4 54.2 | 41.9 53.8 | 41.4 53.8 |
| 北外窗 | F=2.18 K=3.90 SC=0.75 | 61.4 225.9 | 50.0 236.7 | 43.5 240.5 | 36.8 233.2 | 31.1 213.9 | 26.6 201.5 | 66.8 176.4 | 93.7 123.8 | 121.8 105.4 | 155.9 90.7 | 184.1 79.1 | 207.3 68.8 |
| 内墙1 | F=3.42 K=1.93 | 27.7 27.7 | 27.7 27.7 | 27.7 27.7 | 27.7 27.7 | 27.7 47.4 | 27.7 47.4 | 27.7 47.4 | 27.7 47.4 | 27.7 47.4 | 27.7 47.4 | 27.7 47.4 | 27.7 47.4 |
| 户墙1 | F=12.36 K=1.93 | 99.9 99.9 | 99.9 99.9 | 99.9 99.9 | 99.9 99.9 | 99.9 99.9 | 99.9 99.9 | 99.9 99.9 | 99.9 99.9 | 99.9 99.9 | 99.9 99.9 | 99.9 99.9 | 99.9 99.9 |
| 户门1 | F=1.89 K=2.30 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 |
| 设备 | 负荷(W) | 22.8 3.3 | 17.6 2.9 | 14.3 2.4 | 11.9 2.4 | 10.0 1.9 | 8.6 1.9 | 7.6 1.4 | 6.7 13.8 | 5.7 20.0 | 5.2 24.8 | 4.3 28.1 | 3.8 30.9 |
| 照明 | 显热(W) | 28.0 2.3 | 16.6 2.3 | 13.1 1.7 | 10.9 1.7 | 9.1 1.1 | 7.4 1.1 | 6.3 21.1 | 5.1 33.1 | 4.6 37.7 | 3.4 41.1 | 3.4 44.0 | 2.9 45.7 |
| 人体 | 显热(W) | 18.7 18.7 | 18.7 18.7 | 18.7 18.7 | 18.7 18.7 | 18.7 18.7 | 18.7 18.7 | 18.7 18.7 | 18.7 18.7 | 18.7 18.7 | 18.7 18.7 | 18.7 18.7 | 18.7 18.7 |
|  | 全热(W) | 32.2 32.2 | 32.2 32.2 | 32.2 32.2 | 32.2 32.2 | 32.2 32.2 | 32.2 32.2 | 32.2 32.2 | 32.2 32.2 | 32.2 32.2 | 32.2 32.2 | 32.2 32.2 | 32.2 32.2 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 |
| 新风 | 显热(W) | 39.8 39.8 | 39.8 39.8 | 39.8 39.8 | 39.8 39.8 | 39.8 39.8 | 39.8 39.8 | 39.8 39.8 | 39.8 39.8 | 39.8 39.8 | 39.8 39.8 | 39.8 39.8 | 39.8 39.8 |
|  | 全热(W) | 127.2 127.2 | 127.2 127.2 | 127.2 127.2 | 127.2 127.2 | 127.2 127.2 | 127.2 127.2 | 127.2 127.2 | 127.2 127.2 | 127.2 127.2 | 127.2 127.2 | 127.2 127.2 | 127.2 127.2 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 725 778 | 686 814 | 657 831 | 636 834 | 619 844 | 607 837 | 642 834 | 664 804 | 687 801 | 717 798 | 742 792 | 762 782 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 624 677 | 585 713 | 556 730 | 535 733 | 518 743 | 506 736 | 541 733 | 563 703 | 586 700 | 616 697 | 641 691 | 661 681 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 598 651 | 559 687 | 530 703 | 509 707 | 491 717 | 480 710 | 514 706 | 537 677 | 560 674 | 590 671 | 615 664 | 635 655 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 584 637 | 546 673 | 517 690 | 495 693 | 478 703 | 466 696 | 501 693 | 523 663 | 546 660 | 576 657 | 601 651 | 621 642 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | X035@9[卧室] |  | 2.85 | 9.52 | 26 | 60 | 718.7 | 18 | 819.6 | 18 | 0.14 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 32.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 6.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.50(次/h) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=9.52 K=0.82 D=3.61 | 129.4 96.8 | 123.6 96.2 | 117.6 95.7 | 111.1 99.4 | 105.9 105.6 | 104.0 112.6 | 102.6 120.0 | 101.3 125.9 | 100.2 130.1 | 99.4 132.9 | 98.3 133.7 | 97.5 132.8 |
| 西外墙 | F=9.69 K=1.11 D=2.93 | 146.5 100.3 | 135.5 102.6 | 115.5 105.6 | 112.8 108.9 | 110.5 112.2 | 108.7 115.0 | 107.1 117.4 | 105.9 119.3 | 104.2 130.6 | 103.1 141.1 | 102.0 148.2 | 101.1 149.4 |
| 北外墙 | F=5.80 K=1.11 D=2.93 | 54.9 41.1 | 53.6 45.6 | 47.9 46.6 | 46.7 46.8 | 45.7 48.8 | 44.9 50.5 | 44.2 51.9 | 43.7 53.1 | 42.8 53.9 | 42.4 54.2 | 41.9 53.8 | 41.4 53.8 |
| 北外窗 | F=2.18 K=3.90 SC=0.75 | 61.4 225.9 | 50.0 236.7 | 43.5 240.5 | 36.8 233.2 | 31.1 213.5 | 26.6 205.1 | 64.6 182.8 | 91.2 126.6 | 121.8 105.4 | 155.9 90.7 | 184.1 79.1 | 207.3 68.8 |
| 内墙1 | F=3.42 K=1.93 | 27.7 27.7 | 27.7 27.7 | 27.7 27.7 | 27.7 27.7 | 27.7 47.4 | 27.7 47.4 | 27.7 47.4 | 27.7 47.4 | 27.7 47.4 | 27.7 47.4 | 27.7 47.4 | 27.7 47.4 |
| 户墙1 | F=12.36 K=1.93 | 99.9 99.9 | 99.9 99.9 | 99.9 99.9 | 99.9 99.9 | 99.9 99.9 | 99.9 99.9 | 99.9 99.9 | 99.9 99.9 | 99.9 99.9 | 99.9 99.9 | 99.9 99.9 | 99.9 99.9 |
| 户门1 | F=1.89 K=2.30 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 |
| 设备 | 负荷(W) | 22.8 3.3 | 17.6 2.9 | 14.3 2.4 | 11.9 2.4 | 10.0 1.9 | 8.6 1.9 | 7.6 1.4 | 6.7 13.8 | 5.7 20.0 | 5.2 24.8 | 4.3 28.1 | 3.8 30.9 |
| 照明 | 显热(W) | 28.0 2.3 | 16.6 2.3 | 13.1 1.7 | 10.9 1.7 | 9.1 1.1 | 7.4 1.1 | 6.3 21.1 | 5.1 33.1 | 4.6 37.7 | 3.4 41.1 | 3.4 44.0 | 2.9 45.7 |
| 人体 | 显热(W) | 18.7 18.7 | 18.7 18.7 | 18.7 18.7 | 18.7 18.7 | 18.7 18.7 | 18.7 18.7 | 18.7 18.7 | 18.7 18.7 | 18.7 18.7 | 18.7 18.7 | 18.7 18.7 | 18.7 18.7 |
|  | 全热(W) | 32.2 32.2 | 32.2 32.2 | 32.2 32.2 | 32.2 32.2 | 32.2 32.2 | 32.2 32.2 | 32.2 32.2 | 32.2 32.2 | 32.2 32.2 | 32.2 32.2 | 32.2 32.2 | 32.2 32.2 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 |
| 新风 | 显热(W) | 39.8 39.8 | 39.8 39.8 | 39.8 39.8 | 39.8 39.8 | 39.8 39.8 | 39.8 39.8 | 39.8 39.8 | 39.8 39.8 | 39.8 39.8 | 39.8 39.8 | 39.8 39.8 | 39.8 39.8 |
|  | 全热(W) | 127.2 127.2 | 127.2 127.2 | 127.2 127.2 | 127.2 127.2 | 127.2 127.2 | 127.2 127.2 | 127.2 127.2 | 127.2 127.2 | 127.2 127.2 | 127.2 127.2 | 127.2 127.2 | 127.2 127.2 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 748 775 | 702 792 | 657 798 | 635 798 | 618 808 | 606 811 | 638 820 | 659 797 | 685 803 | 715 810 | 739 812 | 759 807 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 647 674 | 601 691 | 556 697 | 534 697 | 517 707 | 505 710 | 537 719 | 558 696 | 584 702 | 614 709 | 638 711 | 658 706 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 621 648 | 575 664 | 530 671 | 508 670 | 490 681 | 478 684 | 510 692 | 532 670 | 557 675 | 587 683 | 612 685 | 632 679 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 608 634 | 561 651 | 517 657 | 495 657 | 477 667 | 465 670 | 497 679 | 519 656 | 544 662 | 574 669 | 598 671 | 619 666 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | X038@9[水井] |  | 2.85 | 2.20 | 26 | 60 | 137.2 | 23 | 160.5 | 23 | 0.03 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 32.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 6.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.50(次/h) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=2.20 K=0.82 D=3.61 | 29.9 22.4 | 28.6 22.2 | 27.2 22.1 | 25.7 23.0 | 24.5 24.4 | 24.0 26.0 | 23.7 27.7 | 23.4 29.1 | 23.2 30.1 | 23.0 30.7 | 22.7 30.9 | 22.5 30.7 |
| 户墙1 | F=8.84 K=1.93 | 71.4 71.4 | 71.4 71.4 | 71.4 71.4 | 71.4 71.4 | 71.4 71.4 | 71.4 71.4 | 71.4 71.4 | 71.4 71.4 | 71.4 71.4 | 71.4 71.4 | 71.4 71.4 | 71.4 71.4 |
| 设备 | 负荷(W) | 11.0 11.0 | 11.0 11.0 | 11.0 11.0 | 11.0 11.0 | 11.0 11.0 | 11.0 11.0 | 11.0 11.0 | 11.0 11.0 | 11.0 11.0 | 11.0 11.0 | 11.0 11.0 | 11.0 11.0 |
| 照明 | 显热(W) | 6.5 0.5 | 3.8 0.5 | 3.0 0.4 | 2.5 0.4 | 2.1 0.3 | 1.7 0.3 | 1.5 4.9 | 1.2 7.7 | 1.1 8.7 | 0.8 9.5 | 0.8 10.2 | 0.7 10.6 |
| 人体 | 显热(W) | 4.3 4.3 | 4.3 4.3 | 4.3 4.3 | 4.3 4.3 | 4.3 4.3 | 4.3 4.3 | 4.3 4.3 | 4.3 4.3 | 4.3 4.3 | 4.3 4.3 | 4.3 4.3 | 4.3 4.3 |
|  | 全热(W) | 7.4 7.4 | 7.4 7.4 | 7.4 7.4 | 7.4 7.4 | 7.4 7.4 | 7.4 7.4 | 7.4 7.4 | 7.4 7.4 | 7.4 7.4 | 7.4 7.4 | 7.4 7.4 | 7.4 7.4 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 9.2 9.2 | 9.2 9.2 | 9.2 9.2 | 9.2 9.2 | 9.2 9.2 | 9.2 9.2 | 9.2 9.2 | 9.2 9.2 | 9.2 9.2 | 9.2 9.2 | 9.2 9.2 | 9.2 9.2 |
|  | 全热(W) | 29.4 29.4 | 29.4 29.4 | 29.4 29.4 | 29.4 29.4 | 29.4 29.4 | 29.4 29.4 | 29.4 29.4 | 29.4 29.4 | 29.4 29.4 | 29.4 29.4 | 29.4 29.4 | 29.4 29.4 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 156 142 | 152 142 | 149 142 | 147 143 | 146 144 | 145 146 | 144 152 | 144 156 | 143 158 | 143 159 | 143 160 | 142 161 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 132 119 | 128 119 | 126 118 | 124 119 | 123 121 | 122 122 | 121 129 | 121 133 | 120 135 | 120 136 | 119 137 | 119 137 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 126 113 | 122 113 | 120 112 | 118 113 | 116 115 | 116 116 | 115 122 | 114 127 | 114 129 | 114 130 | 113 131 | 113 131 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 123 110 | 119 110 | 117 109 | 115 110 | 113 111 | 113 113 | 112 119 | 111 123 | 111 126 | 111 127 | 110 128 | 110 128 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | X039@9[前室] |  | 2.85 | 24.10 | 26 | 60 | 1484.2 | 22 | 1739.8 | 22 | 0.36 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 32.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 6.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.50(次/h) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=24.10 K=0.82 D=3.61 | 327.5 245.1 | 312.9 243.5 | 297.8 242.3 | 281.4 251.7 | 268.0 267.3 | 263.4 285.1 | 259.6 303.7 | 256.5 318.7 | 253.8 329.3 | 251.7 336.5 | 248.8 338.4 | 246.9 336.1 |
| 西北外墙 | F=7.41 K=1.11 D=2.93 | 95.4 65.3 | 89.8 67.1 | 75.8 69.5 | 73.9 72.0 | 72.4 74.6 | 71.2 76.7 | 70.1 78.6 | 69.3 80.1 | 68.0 81.1 | 67.3 87.0 | 66.5 92.6 | 65.9 95.2 |
| 东北外墙 | F=5.01 K=1.11 D=2.93 | 56.8 46.9 | 55.1 57.6 | 53.1 62.9 | 52.0 64.8 | 51.1 64.7 | 50.4 62.5 | 49.7 59.3 | 49.3 59.1 | 48.5 59.5 | 48.1 59.6 | 47.6 59.1 | 47.2 57.9 |
| 东南外墙 | F=7.41 K=1.11 D=2.93 | 87.2 72.2 | 84.7 80.5 | 81.6 88.6 | 79.9 95.1 | 78.6 99.9 | 77.5 101.5 | 76.5 100.3 | 75.8 97.3 | 74.6 92.3 | 74.0 91.6 | 73.3 90.8 | 72.7 88.9 |
| 东北外窗 | F=2.40 K=3.90 SC=0.75 | 74.6 281.4 | 61.3 290.1 | 53.6 291.4 | 45.6 280.7 | 38.9 255.7 | 33.4 230.1 | 219.1 193.0 | 320.1 148.3 | 257.0 126.7 | 277.2 109.5 | 273.0 95.7 | 270.4 83.6 |
| 内墙1 | F=7.41 K=1.93 | 131.2 131.2 | 131.2 131.2 | 131.2 131.2 | 131.2 131.2 | 131.2 131.2 | 131.2 131.2 | 131.2 131.2 | 131.2 131.2 | 131.2 131.2 | 131.2 131.2 | 131.2 131.2 | 131.2 131.2 |
| 内墙1 | F=7.41 K=1.93 | 131.2 131.2 | 131.2 131.2 | 131.2 131.2 | 131.2 131.2 | 131.2 131.2 | 131.2 131.2 | 131.2 131.2 | 131.2 131.2 | 131.2 131.2 | 131.2 131.2 | 131.2 131.2 | 131.2 131.2 |
| 户墙1 | F=6.45 K=1.93 | 52.1 52.1 | 52.1 52.1 | 52.1 52.1 | 52.1 52.1 | 52.1 52.1 | 52.1 52.1 | 52.1 52.1 | 52.1 52.1 | 52.1 52.1 | 52.1 52.1 | 52.1 52.1 | 52.1 52.1 |
| 户墙1 | F=6.45 K=1.93 | 52.1 52.1 | 52.1 52.1 | 52.1 52.1 | 52.1 52.1 | 52.1 52.1 | 52.1 52.1 | 52.1 52.1 | 52.1 52.1 | 52.1 52.1 | 52.1 52.1 | 52.1 52.1 | 52.1 52.1 |
| 户墙1 | F=3.96 K=1.93 | 32.0 32.0 | 32.0 32.0 | 32.0 32.0 | 32.0 32.0 | 32.0 32.0 | 32.0 32.0 | 32.0 32.0 | 32.0 32.0 | 32.0 32.0 | 32.0 32.0 | 32.0 32.0 | 32.0 32.0 |
| 内窗1 | F=2.31 K=3.90 | 37.8 37.8 | 37.8 37.8 | 37.8 37.8 | 37.8 37.8 | 37.8 37.8 | 37.8 37.8 | 37.8 37.8 | 37.8 37.8 | 37.8 37.8 | 37.8 37.8 | 37.8 37.8 | 37.8 37.8 |
| 户门1 | F=2.10 K=2.30 | 20.3 20.3 | 20.3 20.3 | 20.3 20.3 | 20.3 20.3 | 20.3 20.3 | 20.3 20.3 | 20.3 20.3 | 20.3 20.3 | 20.3 20.3 | 20.3 20.3 | 20.3 20.3 | 20.3 20.3 |
| 户门1 | F=2.10 K=2.30 | 20.3 20.3 | 20.3 20.3 | 20.3 20.3 | 20.3 20.3 | 20.3 20.3 | 20.3 20.3 | 20.3 20.3 | 20.3 20.3 | 20.3 20.3 | 20.3 20.3 | 20.3 20.3 | 20.3 20.3 |
| 设备 | 负荷(W) | 57.8 8.4 | 44.6 7.2 | 36.2 6.0 | 30.1 6.0 | 25.3 4.8 | 21.7 4.8 | 19.3 3.6 | 16.9 34.9 | 14.5 50.6 | 13.3 62.7 | 10.8 71.1 | 9.6 78.3 |
| 照明 | 显热(W) | 70.9 5.8 | 41.9 5.8 | 33.3 4.3 | 27.5 4.3 | 23.1 2.9 | 18.8 2.9 | 15.9 53.5 | 13.0 83.9 | 11.6 95.4 | 8.7 104.1 | 8.7 111.3 | 7.2 115.7 |
| 人体 | 显热(W) | 47.3 47.3 | 47.3 47.3 | 47.3 47.3 | 47.3 47.3 | 47.3 47.3 | 47.3 47.3 | 47.3 47.3 | 47.3 47.3 | 47.3 47.3 | 47.3 47.3 | 47.3 47.3 | 47.3 47.3 |
|  | 全热(W) | 81.5 81.5 | 81.5 81.5 | 81.5 81.5 | 81.5 81.5 | 81.5 81.5 | 81.5 81.5 | 81.5 81.5 | 81.5 81.5 | 81.5 81.5 | 81.5 81.5 | 81.5 81.5 | 81.5 81.5 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 |
| 新风 | 显热(W) | 100.7 100.7 | 100.7 100.7 | 100.7 100.7 | 100.7 100.7 | 100.7 100.7 | 100.7 100.7 | 100.7 100.7 | 100.7 100.7 | 100.7 100.7 | 100.7 100.7 | 100.7 100.7 | 100.7 100.7 |
|  | 全热(W) | 322.1 322.1 | 322.1 322.1 | 322.1 322.1 | 322.1 322.1 | 322.1 322.1 | 322.1 322.1 | 322.1 322.1 | 322.1 322.1 | 322.1 322.1 | 322.1 322.1 | 322.1 322.1 | 322.1 322.1 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.31 0.31 | 0.31 0.31 | 0.31 0.31 | 0.31 0.31 | 0.31 0.31 | 0.31 0.31 | 0.31 0.31 | 0.31 0.31 | 0.31 0.31 | 0.31 0.31 | 0.31 0.31 | 0.31 0.31 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 1651 1606 | 1571 1633 | 1512 1646 | 1471 1656 | 1438 1651 | 1417 1645 | 1591 1673 | 1682 1703 | 1609 1716 | 1621 1732 | 1610 1740 | 1601 1736 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 1396 1350 | 1316 1377 | 1256 1390 | 1216 1400 | 1182 1395 | 1161 1389 | 1335 1417 | 1426 1447 | 1353 1460 | 1365 1476 | 1354 1484 | 1345 1481 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.36 0.36 | 0.36 0.36 | 0.36 0.36 | 0.36 0.36 | 0.36 0.36 | 0.36 0.36 | 0.36 0.36 | 0.36 0.36 | 0.36 0.36 | 0.36 0.36 | 0.36 0.36 | 0.36 0.36 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 1329 1284 | 1249 1311 | 1190 1324 | 1149 1333 | 1116 1329 | 1095 1322 | 1269 1351 | 1360 1381 | 1287 1394 | 1299 1410 | 1287 1418 | 1279 1414 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 1295 1250 | 1215 1277 | 1156 1289 | 1115 1299 | 1082 1294 | 1061 1288 | 1235 1317 | 1325 1347 | 1252 1359 | 1265 1376 | 1253 1384 | 1245 1380 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | X041@9[电井] |  | 2.85 | 2.20 | 26 | 60 | 192.0 | 23 | 215.4 | 23 | 0.03 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 32.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 6.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.50(次/h) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=2.20 K=0.82 D=3.61 | 29.9 22.4 | 28.6 22.2 | 27.2 22.1 | 25.7 23.0 | 24.5 24.4 | 24.0 26.0 | 23.7 27.7 | 23.4 29.1 | 23.2 30.1 | 23.0 30.7 | 22.7 30.9 | 22.5 30.7 |
| 户墙1 | F=3.13 K=1.93 | 25.3 25.3 | 25.3 25.3 | 25.3 25.3 | 25.3 25.3 | 25.3 25.3 | 25.3 25.3 | 25.3 25.3 | 25.3 25.3 | 25.3 25.3 | 25.3 25.3 | 25.3 25.3 | 25.3 25.3 |
| 内墙1 | F=5.70 K=1.93 | 100.9 100.9 | 100.9 100.9 | 100.9 100.9 | 100.9 100.9 | 100.9 100.9 | 100.9 100.9 | 100.9 100.9 | 100.9 100.9 | 100.9 100.9 | 100.9 100.9 | 100.9 100.9 | 100.9 100.9 |
| 设备 | 负荷(W) | 11.0 11.0 | 11.0 11.0 | 11.0 11.0 | 11.0 11.0 | 11.0 11.0 | 11.0 11.0 | 11.0 11.0 | 11.0 11.0 | 11.0 11.0 | 11.0 11.0 | 11.0 11.0 | 11.0 11.0 |
| 照明 | 显热(W) | 6.5 0.5 | 3.8 0.5 | 3.0 0.4 | 2.5 0.4 | 2.1 0.3 | 1.7 0.3 | 1.5 4.9 | 1.2 7.7 | 1.1 8.7 | 0.8 9.5 | 0.8 10.2 | 0.7 10.6 |
| 人体 | 显热(W) | 4.3 4.3 | 4.3 4.3 | 4.3 4.3 | 4.3 4.3 | 4.3 4.3 | 4.3 4.3 | 4.3 4.3 | 4.3 4.3 | 4.3 4.3 | 4.3 4.3 | 4.3 4.3 | 4.3 4.3 |
|  | 全热(W) | 7.4 7.4 | 7.4 7.4 | 7.4 7.4 | 7.4 7.4 | 7.4 7.4 | 7.4 7.4 | 7.4 7.4 | 7.4 7.4 | 7.4 7.4 | 7.4 7.4 | 7.4 7.4 | 7.4 7.4 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 9.2 9.2 | 9.2 9.2 | 9.2 9.2 | 9.2 9.2 | 9.2 9.2 | 9.2 9.2 | 9.2 9.2 | 9.2 9.2 | 9.2 9.2 | 9.2 9.2 | 9.2 9.2 | 9.2 9.2 |
|  | 全热(W) | 29.4 29.4 | 29.4 29.4 | 29.4 29.4 | 29.4 29.4 | 29.4 29.4 | 29.4 29.4 | 29.4 29.4 | 29.4 29.4 | 29.4 29.4 | 29.4 29.4 | 29.4 29.4 | 29.4 29.4 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 211 197 | 207 197 | 204 197 | 202 198 | 201 199 | 200 200 | 199 207 | 199 211 | 198 213 | 198 214 | 198 215 | 197 215 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 187 174 | 183 174 | 181 173 | 179 174 | 177 175 | 177 177 | 176 183 | 175 188 | 175 190 | 175 191 | 174 192 | 174 192 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 181 168 | 177 167 | 175 167 | 173 168 | 171 169 | 170 171 | 170 177 | 169 181 | 169 184 | 168 185 | 168 186 | 168 186 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 178 165 | 174 164 | 172 164 | 170 165 | 168 166 | 167 168 | 167 174 | 166 178 | 166 180 | 165 182 | 165 183 | 165 183 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | X044@9[前室] |  | 2.85 | 2.64 | 26 | 60 | 239.2 | 23 | 267.2 | 23 | 0.04 | 0 |
| 相同房间 |  | X045@9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 32.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 6.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.50(次/h) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=2.64 K=0.82 D=3.61 | 35.9 26.8 | 34.3 26.7 | 32.6 26.5 | 30.8 27.6 | 29.4 29.3 | 28.9 31.2 | 28.4 33.3 | 28.1 34.9 | 27.8 36.1 | 27.6 36.9 | 27.3 37.1 | 27.1 36.8 |
| 户墙1 | F=5.70 K=1.93 | 46.1 46.1 | 46.1 46.1 | 46.1 46.1 | 46.1 46.1 | 46.1 46.1 | 46.1 46.1 | 46.1 46.1 | 46.1 46.1 | 46.1 46.1 | 46.1 46.1 | 46.1 46.1 | 46.1 46.1 |
| 户墙1 | F=3.42 K=1.93 | 27.7 27.7 | 27.7 27.7 | 27.7 27.7 | 27.7 27.7 | 27.7 27.7 | 27.7 27.7 | 27.7 27.7 | 27.7 27.7 | 27.7 27.7 | 27.7 27.7 | 27.7 27.7 | 27.7 27.7 |
| 内墙1 | F=4.69 K=1.93 | 38.0 38.0 | 38.0 38.0 | 38.0 38.0 | 38.0 38.0 | 38.0 65.1 | 38.0 65.1 | 38.0 65.1 | 38.0 65.1 | 38.0 65.1 | 38.0 65.1 | 38.0 65.1 | 38.0 65.1 |
| 内门1 | F=1.57 K=2.30 | 15.2 15.2 | 15.2 15.2 | 15.2 15.2 | 15.2 15.2 | 15.2 26.1 | 15.2 26.1 | 15.2 26.1 | 15.2 26.1 | 15.2 26.1 | 15.2 26.1 | 15.2 26.1 | 15.2 26.1 |
| 设备 | 负荷(W) | 6.3 0.9 | 4.9 0.8 | 4.0 0.7 | 3.3 0.7 | 2.8 0.5 | 2.4 0.5 | 2.1 0.4 | 1.8 3.8 | 1.6 5.5 | 1.5 6.9 | 1.2 7.8 | 1.1 8.6 |
| 照明 | 显热(W) | 7.8 0.6 | 4.6 0.6 | 3.6 0.5 | 3.0 0.5 | 2.5 0.3 | 2.1 0.3 | 1.7 5.9 | 1.4 9.2 | 1.3 10.5 | 1.0 11.4 | 1.0 12.2 | 0.8 12.7 |
| 人体 | 显热(W) | 5.2 5.2 | 5.2 5.2 | 5.2 5.2 | 5.2 5.2 | 5.2 5.2 | 5.2 5.2 | 5.2 5.2 | 5.2 5.2 | 5.2 5.2 | 5.2 5.2 | 5.2 5.2 | 5.2 5.2 |
|  | 全热(W) | 8.9 8.9 | 8.9 8.9 | 8.9 8.9 | 8.9 8.9 | 8.9 8.9 | 8.9 8.9 | 8.9 8.9 | 8.9 8.9 | 8.9 8.9 | 8.9 8.9 | 8.9 8.9 | 8.9 8.9 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 |
| 新风 | 显热(W) | 11.0 11.0 | 11.0 11.0 | 11.0 11.0 | 11.0 11.0 | 11.0 11.0 | 11.0 11.0 | 11.0 11.0 | 11.0 11.0 | 11.0 11.0 | 11.0 11.0 | 11.0 11.0 | 11.0 11.0 |
|  | 全热(W) | 35.3 35.3 | 35.3 35.3 | 35.3 35.3 | 35.3 35.3 | 35.3 35.3 | 35.3 35.3 | 35.3 35.3 | 35.3 35.3 | 35.3 35.3 | 35.3 35.3 | 35.3 35.3 | 35.3 35.3 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 221 200 | 215 199 | 211 199 | 208 200 | 206 239 | 204 241 | 203 249 | 203 257 | 202 261 | 201 264 | 201 266 | 200 267 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 193 172 | 187 171 | 183 171 | 180 172 | 178 211 | 176 213 | 175 221 | 175 229 | 174 233 | 173 236 | 173 238 | 172 239 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 186 164 | 180 164 | 176 164 | 173 165 | 171 204 | 169 206 | 168 213 | 167 222 | 167 226 | 166 229 | 165 231 | 165 232 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 182 161 | 176 160 | 172 160 | 169 161 | 167 200 | 165 202 | 164 210 | 163 218 | 163 222 | 162 225 | 161 227 | 161 228 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | X053@9[书房] |  | 2.85 | 8.10 | 26 | 60 | 699.8 | 17 | 785.7 | 17 | 0.12 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 32.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 6.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.50(次/h) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=8.10 K=0.82 D=3.61 | 110.1 82.4 | 105.2 81.9 | 100.1 81.4 | 94.6 84.6 | 90.1 89.8 | 88.5 95.8 | 87.3 102.1 | 86.2 107.1 | 85.3 110.7 | 84.6 113.1 | 83.6 113.7 | 83.0 113.0 |
| 西外墙 | F=1.68 K=1.11 D=2.93 | 25.4 17.4 | 23.5 17.8 | 20.0 18.3 | 19.5 18.9 | 19.2 19.5 | 18.9 19.9 | 18.6 20.3 | 18.4 20.7 | 18.1 22.6 | 17.9 24.5 | 17.7 25.7 | 17.5 25.9 |
| 西外窗 | F=1.16 K=3.90 SC=0.75 | 46.4 123.7 | 38.9 140.1 | 34.2 163.6 | 29.5 178.9 | 25.5 178.0 | 22.2 189.6 | 36.0 139.0 | 52.4 101.3 | 69.9 77.0 | 87.5 67.1 | 102.2 59.0 | 114.1 51.8 |
| 内墙1 | F=5.71 K=1.93 | 101.1 101.1 | 101.1 101.1 | 101.1 101.1 | 101.1 101.1 | 101.1 101.1 | 101.1 101.1 | 101.1 101.1 | 101.1 101.1 | 101.1 101.1 | 101.1 101.1 | 101.1 101.1 | 101.1 101.1 |
| 户墙1 | F=14.35 K=1.93 | 116.1 116.1 | 116.1 116.1 | 116.1 116.1 | 116.1 116.1 | 116.1 116.1 | 116.1 116.1 | 116.1 116.1 | 116.1 116.1 | 116.1 116.1 | 116.1 116.1 | 116.1 116.1 | 116.1 116.1 |
| 内墙1 | F=7.69 K=1.93 | 62.2 62.2 | 62.2 62.2 | 62.2 62.2 | 62.2 62.2 | 62.2 106.7 | 62.2 106.7 | 62.2 106.7 | 62.2 106.7 | 62.2 106.7 | 62.2 106.7 | 62.2 106.7 | 62.2 106.7 |
| 户门1 | F=1.89 K=2.30 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 |
| 设备 | 负荷(W) | 19.4 2.8 | 15.0 2.4 | 12.1 2.0 | 10.1 2.0 | 8.5 1.6 | 7.3 1.6 | 6.5 1.2 | 5.7 11.7 | 4.9 17.0 | 4.5 21.1 | 3.6 23.9 | 3.2 26.3 |
| 照明 | 显热(W) | 23.8 1.9 | 14.1 1.9 | 11.2 1.5 | 9.2 1.5 | 7.8 1.0 | 6.3 1.0 | 5.3 18.0 | 4.4 28.2 | 3.9 32.1 | 2.9 35.0 | 2.9 37.4 | 2.4 38.9 |
| 人体 | 显热(W) | 15.9 15.9 | 15.9 15.9 | 15.9 15.9 | 15.9 15.9 | 15.9 15.9 | 15.9 15.9 | 15.9 15.9 | 15.9 15.9 | 15.9 15.9 | 15.9 15.9 | 15.9 15.9 | 15.9 15.9 |
|  | 全热(W) | 27.4 27.4 | 27.4 27.4 | 27.4 27.4 | 27.4 27.4 | 27.4 27.4 | 27.4 27.4 | 27.4 27.4 | 27.4 27.4 | 27.4 27.4 | 27.4 27.4 | 27.4 27.4 | 27.4 27.4 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 |
| 新风 | 显热(W) | 33.8 33.8 | 33.8 33.8 | 33.8 33.8 | 33.8 33.8 | 33.8 33.8 | 33.8 33.8 | 33.8 33.8 | 33.8 33.8 | 33.8 33.8 | 33.8 33.8 | 33.8 33.8 | 33.8 33.8 |
|  | 全热(W) | 108.3 108.3 | 108.3 108.3 | 108.3 108.3 | 108.3 108.3 | 108.3 108.3 | 108.3 108.3 | 108.3 108.3 | 108.3 108.3 | 108.3 108.3 | 108.3 108.3 | 108.3 108.3 | 108.3 108.3 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 658 662 | 630 677 | 611 700 | 596 719 | 584 768 | 577 786 | 587 758 | 600 747 | 615 737 | 631 738 | 643 738 | 654 734 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 573 576 | 544 592 | 525 614 | 510 633 | 498 682 | 491 700 | 501 672 | 514 661 | 529 651 | 545 653 | 557 652 | 568 648 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 550 553 | 522 569 | 503 592 | 488 611 | 476 659 | 468 677 | 479 650 | 492 639 | 507 629 | 522 630 | 535 629 | 545 625 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 539 542 | 510 558 | 491 580 | 477 599 | 465 648 | 457 666 | 467 639 | 481 627 | 496 617 | 511 619 | 524 618 | 534 614 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | X055@9[卧室] |  | 2.85 | 14.43 | 26 | 60 | 988.3 | 7 | 1141.4 | 7 | 0.21 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 32.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 6.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.50(次/h) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=14.43 K=0.82 D=3.61 | 196.1 146.8 | 187.3 145.8 | 178.3 145.0 | 168.5 150.7 | 160.4 160.1 | 157.7 170.7 | 155.4 181.8 | 153.6 190.8 | 151.9 197.2 | 150.7 201.5 | 149.0 202.6 | 147.9 201.2 |
| 东外墙 | F=8.22 K=1.11 D=2.93 | 104.4 87.5 | 101.5 106.0 | 98.1 117.3 | 96.1 123.1 | 94.6 125.2 | 93.4 122.5 | 92.3 116.8 | 91.5 109.4 | 90.2 109.5 | 89.4 109.4 | 88.7 108.4 | 88.0 106.3 |
| 北外墙 | F=10.54 K=1.11 D=2.93 | 99.7 74.6 | 97.3 82.8 | 87.0 84.7 | 84.8 85.0 | 83.0 88.6 | 81.6 91.7 | 80.3 94.3 | 79.4 96.5 | 77.8 97.8 | 77.0 98.4 | 76.0 97.7 | 75.2 97.8 |
| 东外窗 | F=2.90 K=3.90 SC=0.75 | 96.9 363.9 | 80.1 372.1 | 70.2 371.4 | 60.0 356.6 | 51.4 324.6 | 44.3 292.2 | 269.5 245.9 | 416.1 190.6 | 392.2 163.4 | 381.4 141.6 | 390.3 124.0 | 373.2 108.5 |
| 户墙1 | F=15.21 K=1.93 | 123.0 123.0 | 123.0 123.0 | 123.0 123.0 | 123.0 123.0 | 123.0 123.0 | 123.0 123.0 | 123.0 123.0 | 123.0 123.0 | 123.0 123.0 | 123.0 123.0 | 123.0 123.0 | 123.0 123.0 |
| 户门1 | F=1.89 K=2.30 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 |
| 设备 | 负荷(W) | 34.6 5.1 | 26.7 4.3 | 21.6 3.6 | 18.0 3.6 | 15.2 2.9 | 13.0 2.9 | 11.5 2.2 | 10.1 20.9 | 8.7 30.3 | 7.9 37.5 | 6.5 42.6 | 5.8 46.9 |
| 照明 | 显热(W) | 42.4 3.5 | 25.1 3.5 | 19.9 2.6 | 16.5 2.6 | 13.9 1.7 | 11.3 1.7 | 9.5 32.0 | 7.8 50.2 | 6.9 57.1 | 5.2 62.3 | 5.2 66.7 | 4.3 69.3 |
| 人体 | 显热(W) | 28.3 28.3 | 28.3 28.3 | 28.3 28.3 | 28.3 28.3 | 28.3 28.3 | 28.3 28.3 | 28.3 28.3 | 28.3 28.3 | 28.3 28.3 | 28.3 28.3 | 28.3 28.3 | 28.3 28.3 |
|  | 全热(W) | 48.8 48.8 | 48.8 48.8 | 48.8 48.8 | 48.8 48.8 | 48.8 48.8 | 48.8 48.8 | 48.8 48.8 | 48.8 48.8 | 48.8 48.8 | 48.8 48.8 | 48.8 48.8 | 48.8 48.8 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 |
| 新风 | 显热(W) | 60.3 60.3 | 60.3 60.3 | 60.3 60.3 | 60.3 60.3 | 60.3 60.3 | 60.3 60.3 | 60.3 60.3 | 60.3 60.3 | 60.3 60.3 | 60.3 60.3 | 60.3 60.3 | 60.3 60.3 |
|  | 全热(W) | 192.9 192.9 | 192.9 192.9 | 192.9 192.9 | 192.9 192.9 | 192.9 192.9 | 192.9 192.9 | 192.9 192.9 | 192.9 192.9 | 192.9 192.9 | 192.9 192.9 | 192.9 192.9 | 192.9 192.9 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.18 0.18 | 0.18 0.18 | 0.18 0.18 | 0.18 0.18 | 0.18 0.18 | 0.18 0.18 | 0.18 0.18 | 0.18 0.18 | 0.18 0.18 | 0.18 0.18 | 0.18 0.18 | 0.18 0.18 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 957 1064 | 901 1097 | 858 1108 | 827 1105 | 801 1086 | 784 1065 | 1001 1056 | 1141 1041 | 1111 1038 | 1095 1034 | 1099 1025 | 1077 1013 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 804 911 | 748 944 | 705 955 | 674 951 | 648 933 | 631 912 | 848 903 | 988 888 | 958 885 | 941 881 | 946 872 | 924 860 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 764 871 | 708 905 | 665 915 | 634 912 | 608 893 | 591 872 | 809 863 | 948 848 | 918 845 | 902 841 | 906 832 | 884 820 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 744 851 | 688 884 | 645 894 | 613 891 | 588 873 | 571 851 | 788 843 | 928 828 | 897 825 | 881 820 | 885 812 | 864 800 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | X056@9[卧室] |  | 2.85 | 10.92 | 26 | 60 | 884.3 | 17 | 1000.1 | 17 | 0.16 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 32.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 6.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.50(次/h) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=10.92 K=0.82 D=3.61 | 148.4 111.1 | 141.8 110.4 | 134.9 109.8 | 127.5 114.0 | 121.4 121.1 | 119.3 129.2 | 117.6 137.6 | 116.2 144.4 | 115.0 149.2 | 114.0 152.5 | 112.7 153.3 | 111.9 152.3 |
| 南外墙 | F=11.12 K=1.11 D=2.93 | 112.2 90.0 | 108.4 92.8 | 103.9 96.4 | 101.4 100.3 | 99.4 104.2 | 97.8 112.2 | 96.3 119.7 | 95.3 125.4 | 93.6 128.3 | 92.6 128.5 | 91.6 125.1 | 90.7 118.5 |
| 西外墙 | F=5.80 K=1.11 D=2.93 | 87.3 59.5 | 81.0 60.8 | 68.5 62.6 | 66.9 64.6 | 65.6 66.6 | 64.5 68.3 | 63.5 69.7 | 62.8 70.9 | 61.8 76.4 | 61.1 82.8 | 60.5 87.4 | 59.9 88.7 |
| 西外窗 | F=2.17 K=3.90 SC=0.75 | 86.4 231.8 | 72.4 255.8 | 63.7 298.5 | 55.0 329.5 | 47.5 330.9 | 41.3 436.6 | 67.1 363.7 | 98.0 210.7 | 130.8 143.4 | 163.9 125.0 | 191.4 109.9 | 213.8 96.6 |
| 户墙1 | F=6.09 K=1.93 | 49.2 49.2 | 49.2 49.2 | 49.2 49.2 | 49.2 49.2 | 49.2 49.2 | 49.2 49.2 | 49.2 49.2 | 49.2 49.2 | 49.2 49.2 | 49.2 49.2 | 49.2 49.2 | 49.2 49.2 |
| 户门1 | F=1.89 K=2.30 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 |
| 设备 | 负荷(W) | 26.2 3.8 | 20.2 3.3 | 16.4 2.7 | 13.6 2.7 | 11.5 2.2 | 9.8 2.2 | 8.7 1.6 | 7.6 15.8 | 6.6 22.9 | 6.0 28.4 | 4.9 32.2 | 4.4 35.5 |
| 照明 | 显热(W) | 32.1 2.6 | 19.0 2.6 | 15.1 2.0 | 12.4 2.0 | 10.5 1.3 | 8.5 1.3 | 7.2 24.2 | 5.9 38.0 | 5.2 43.2 | 3.9 47.2 | 3.9 50.5 | 3.3 52.4 |
| 人体 | 显热(W) | 21.4 21.4 | 21.4 21.4 | 21.4 21.4 | 21.4 21.4 | 21.4 21.4 | 21.4 21.4 | 21.4 21.4 | 21.4 21.4 | 21.4 21.4 | 21.4 21.4 | 21.4 21.4 | 21.4 21.4 |
|  | 全热(W) | 36.9 36.9 | 36.9 36.9 | 36.9 36.9 | 36.9 36.9 | 36.9 36.9 | 36.9 36.9 | 36.9 36.9 | 36.9 36.9 | 36.9 36.9 | 36.9 36.9 | 36.9 36.9 | 36.9 36.9 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 |
| 新风 | 显热(W) | 45.6 45.6 | 45.6 45.6 | 45.6 45.6 | 45.6 45.6 | 45.6 45.6 | 45.6 45.6 | 45.6 45.6 | 45.6 45.6 | 45.6 45.6 | 45.6 45.6 | 45.6 45.6 | 45.6 45.6 |
|  | 全热(W) | 146.0 146.0 | 146.0 146.0 | 146.0 146.0 | 146.0 146.0 | 146.0 146.0 | 146.0 146.0 | 146.0 146.0 | 146.0 146.0 | 146.0 146.0 | 146.0 146.0 | 146.0 146.0 | 146.0 146.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 743 749 | 693 776 | 653 822 | 627 864 | 606 877 | 592 1000 | 611 967 | 636 856 | 663 814 | 692 815 | 715 809 | 734 794 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 627 633 | 577 660 | 537 707 | 511 748 | 490 761 | 476 884 | 495 851 | 520 740 | 547 698 | 576 699 | 600 693 | 619 679 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 597 603 | 547 630 | 507 676 | 481 718 | 460 731 | 446 854 | 465 821 | 490 710 | 517 668 | 546 669 | 569 663 | 588 648 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 582 588 | 532 615 | 491 661 | 466 702 | 445 715 | 430 839 | 450 805 | 475 694 | 502 652 | 531 653 | 554 647 | 573 633 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | X059@9[卧室] |  | 2.85 | 12.78 | 26 | 60 | 1364.5 | 14 | 1500.0 | 14 | 0.19 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 32.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 6.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.50(次/h) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=12.78 K=0.82 D=3.61 | 173.7 130.0 | 165.9 129.1 | 157.9 128.5 | 149.2 133.5 | 142.1 141.8 | 139.7 151.2 | 137.7 161.0 | 136.0 169.0 | 134.6 174.6 | 133.5 178.4 | 131.9 179.4 | 131.0 178.2 |
| 北外墙 | F=7.85 K=1.11 D=2.93 | 74.3 55.6 | 72.5 61.6 | 64.8 63.1 | 63.1 63.3 | 61.8 66.0 | 60.7 68.3 | 59.8 70.2 | 59.1 71.8 | 57.9 72.8 | 57.3 73.3 | 56.6 72.8 | 56.0 72.8 |
| 西外墙 | F=8.55 K=1.11 D=2.93 | 129.2 88.5 | 119.6 90.5 | 101.9 93.2 | 99.5 96.1 | 97.5 99.0 | 96.0 101.5 | 94.5 103.5 | 93.5 105.3 | 91.9 115.2 | 91.0 124.5 | 90.0 130.8 | 89.2 131.9 |
| 东外墙 | F=2.79 K=1.11 D=2.93 | 35.5 29.8 | 34.5 36.1 | 33.4 39.9 | 32.7 41.9 | 32.2 42.6 | 31.8 41.7 | 31.4 39.7 | 31.1 37.2 | 30.7 37.3 | 30.4 37.2 | 30.2 36.9 | 29.9 36.2 |
| 北外窗 | F=3.26 K=3.90 SC=0.75 | 92.1 338.8 | 74.9 355.1 | 65.3 360.7 | 55.1 349.8 | 46.7 320.4 | 39.9 305.8 | 107.2 278.6 | 139.6 189.7 | 182.7 158.0 | 233.8 136.1 | 276.2 118.6 | 310.9 103.2 |
| 东外窗 | F=3.76 K=3.90 SC=0.75 | 125.7 471.8 | 103.9 482.4 | 91.1 481.6 | 77.8 462.4 | 66.6 420.8 | 57.5 378.9 | 370.7 318.8 | 420.4 247.1 | 433.8 211.9 | 494.5 183.6 | 506.1 160.8 | 483.8 140.7 |
| 内墙1 | F=10.26 K=1.93 | 83.0 83.0 | 83.0 83.0 | 83.0 83.0 | 83.0 83.0 | 83.0 142.2 | 83.0 142.2 | 83.0 142.2 | 83.0 142.2 | 83.0 142.2 | 83.0 142.2 | 83.0 142.2 | 83.0 142.2 |
| 户墙1 | F=1.53 K=1.93 | 12.4 12.4 | 12.4 12.4 | 12.4 12.4 | 12.4 12.4 | 12.4 12.4 | 12.4 12.4 | 12.4 12.4 | 12.4 12.4 | 12.4 12.4 | 12.4 12.4 | 12.4 12.4 | 12.4 12.4 |
| 户门1 | F=1.89 K=2.30 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 |
| 设备 | 负荷(W) | 30.7 4.5 | 23.6 3.8 | 19.2 3.2 | 16.0 3.2 | 13.4 2.6 | 11.5 2.6 | 10.2 1.9 | 8.9 18.5 | 7.7 26.8 | 7.0 33.2 | 5.8 37.7 | 5.1 41.5 |
| 照明 | 显热(W) | 37.6 3.1 | 22.2 3.1 | 17.6 2.3 | 14.6 2.3 | 12.3 1.5 | 10.0 1.5 | 8.4 28.4 | 6.9 44.5 | 6.1 50.6 | 4.6 55.2 | 4.6 59.0 | 3.8 61.3 |
| 人体 | 显热(W) | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 |
|  | 全热(W) | 43.2 43.2 | 43.2 43.2 | 43.2 43.2 | 43.2 43.2 | 43.2 43.2 | 43.2 43.2 | 43.2 43.2 | 43.2 43.2 | 43.2 43.2 | 43.2 43.2 | 43.2 43.2 | 43.2 43.2 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 |
| 新风 | 显热(W) | 53.4 53.4 | 53.4 53.4 | 53.4 53.4 | 53.4 53.4 | 53.4 53.4 | 53.4 53.4 | 53.4 53.4 | 53.4 53.4 | 53.4 53.4 | 53.4 53.4 | 53.4 53.4 | 53.4 53.4 |
|  | 全热(W) | 170.8 170.8 | 170.8 170.8 | 170.8 170.8 | 170.8 170.8 | 170.8 170.8 | 170.8 170.8 | 170.8 170.8 | 170.8 170.8 | 170.8 170.8 | 170.8 170.8 | 170.8 170.8 | 170.8 170.8 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 1026 1450 | 945 1489 | 879 1500 | 836 1480 | 800 1482 | 775 1438 | 1148 1389 | 1223 1270 | 1273 1234 | 1380 1208 | 1429 1183 | 1437 1153 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 891 1314 | 809 1354 | 743 1364 | 700 1344 | 665 1346 | 639 1303 | 1012 1254 | 1088 1134 | 1138 1099 | 1244 1073 | 1293 1047 | 1302 1017 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.19 0.19 | 0.19 0.19 | 0.19 0.19 | 0.19 0.19 | 0.19 0.19 | 0.19 0.19 | 0.19 0.19 | 0.19 0.19 | 0.19 0.19 | 0.19 0.19 | 0.19 0.19 | 0.19 0.19 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 856 1279 | 774 1319 | 708 1329 | 665 1309 | 629 1311 | 604 1267 | 977 1218 | 1052 1099 | 1102 1063 | 1209 1038 | 1258 1012 | 1267 982 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 837 1261 | 756 1300 | 690 1311 | 647 1291 | 611 1293 | 586 1249 | 959 1200 | 1034 1081 | 1084 1045 | 1191 1019 | 1240 994 | 1248 964 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | X060@9[卧室] |  | 2.85 | 15.75 | 26 | 60 | 1316.9 | 18 | 1484.0 | 18 | 0.23 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 32.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 6.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.50(次/h) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=15.75 K=0.82 D=3.61 | 214.0 160.2 | 204.5 159.2 | 194.6 158.3 | 183.9 164.5 | 175.1 174.7 | 172.1 186.3 | 169.7 198.5 | 167.6 208.3 | 165.8 215.2 | 164.5 219.9 | 162.6 221.2 | 161.4 219.6 |
| 北外墙 | F=3.96 K=1.11 D=2.93 | 36.0 28.6 | 35.7 33.2 | 33.2 34.8 | 32.3 35.0 | 31.7 34.5 | 31.2 35.3 | 30.7 36.3 | 30.4 37.1 | 29.8 37.6 | 29.5 37.7 | 29.1 37.5 | 28.8 36.6 |
| 西外墙 | F=6.55 K=1.11 D=2.93 | 98.6 67.1 | 91.5 68.7 | 77.4 70.7 | 75.5 73.0 | 74.0 75.2 | 72.8 77.1 | 71.7 78.7 | 70.9 80.0 | 69.7 86.2 | 69.0 93.5 | 68.3 98.7 | 67.7 100.1 |
| 南外墙 | F=1.71 K=1.11 D=2.93 | 17.3 13.9 | 16.7 14.3 | 16.0 14.8 | 15.6 15.4 | 15.3 16.0 | 15.0 17.3 | 14.8 18.4 | 14.7 19.3 | 14.4 19.7 | 14.3 19.8 | 14.1 19.3 | 14.0 18.2 |
| 北外窗 | F=1.88 K=3.90 SC=0.75 | 52.4 198.1 | 42.6 207.2 | 37.1 210.2 | 31.3 203.7 | 26.5 185.7 | 22.6 167.0 | 68.8 146.5 | 95.7 107.2 | 115.8 90.1 | 138.8 77.5 | 162.7 67.5 | 182.4 58.8 |
| 西外窗 | F=3.42 K=3.90 SC=0.75 | 135.8 364.4 | 113.9 402.1 | 100.2 469.4 | 86.4 518.0 | 74.7 520.2 | 65.0 495.5 | 105.6 524.1 | 154.0 343.0 | 205.6 225.5 | 257.7 196.5 | 300.9 172.8 | 336.2 151.8 |
| 户墙1 | F=8.08 K=1.93 | 65.4 65.4 | 65.4 65.4 | 65.4 65.4 | 65.4 65.4 | 65.4 65.4 | 65.4 65.4 | 65.4 65.4 | 65.4 65.4 | 65.4 65.4 | 65.4 65.4 | 65.4 65.4 | 65.4 65.4 |
| 内墙1 | F=6.98 K=1.93 | 56.5 56.5 | 56.5 56.5 | 56.5 56.5 | 56.5 56.5 | 56.5 96.8 | 56.5 96.8 | 56.5 96.8 | 56.5 96.8 | 56.5 96.8 | 56.5 96.8 | 56.5 96.8 | 56.5 96.8 |
| 户门1 | F=1.89 K=2.30 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 |
| 设备 | 负荷(W) | 37.8 5.5 | 29.1 4.7 | 23.6 3.9 | 19.7 3.9 | 16.5 3.1 | 14.2 3.1 | 12.6 2.4 | 11.0 22.8 | 9.4 33.1 | 8.7 40.9 | 7.1 46.5 | 6.3 51.2 |
| 照明 | 显热(W) | 46.3 3.8 | 27.4 3.8 | 21.7 2.8 | 18.0 2.8 | 15.1 1.9 | 12.3 1.9 | 10.4 35.0 | 8.5 54.8 | 7.6 62.4 | 5.7 68.0 | 5.7 72.8 | 4.7 75.6 |
| 人体 | 显热(W) | 30.9 30.9 | 30.9 30.9 | 30.9 30.9 | 30.9 30.9 | 30.9 30.9 | 30.9 30.9 | 30.9 30.9 | 30.9 30.9 | 30.9 30.9 | 30.9 30.9 | 30.9 30.9 | 30.9 30.9 |
|  | 全热(W) | 53.3 53.3 | 53.3 53.3 | 53.3 53.3 | 53.3 53.3 | 53.3 53.3 | 53.3 53.3 | 53.3 53.3 | 53.3 53.3 | 53.3 53.3 | 53.3 53.3 | 53.3 53.3 | 53.3 53.3 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 |
| 新风 | 显热(W) | 65.8 65.8 | 65.8 65.8 | 65.8 65.8 | 65.8 65.8 | 65.8 65.8 | 65.8 65.8 | 65.8 65.8 | 65.8 65.8 | 65.8 65.8 | 65.8 65.8 | 65.8 65.8 | 65.8 65.8 |
|  | 全热(W) | 210.5 210.5 | 210.5 210.5 | 210.5 210.5 | 210.5 210.5 | 210.5 210.5 | 210.5 210.5 | 210.5 210.5 | 210.5 210.5 | 210.5 210.5 | 210.5 210.5 | 210.5 210.5 | 210.5 210.5 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 1042 1245 | 965 1297 | 908 1369 | 867 1420 | 833 1456 | 809 1428 | 888 1484 | 957 1317 | 1022 1214 | 1092 1198 | 1154 1180 | 1205 1156 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 875 1078 | 798 1130 | 741 1202 | 699 1253 | 666 1289 | 642 1261 | 721 1317 | 790 1150 | 855 1047 | 925 1031 | 987 1013 | 1038 989 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.23 0.23 | 0.23 0.23 | 0.23 0.23 | 0.23 0.23 | 0.23 0.23 | 0.23 0.23 | 0.23 0.23 | 0.23 0.23 | 0.23 0.23 | 0.23 0.23 | 0.23 0.23 | 0.23 0.23 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 832 1035 | 755 1087 | 697 1158 | 656 1210 | 622 1245 | 599 1217 | 678 1273 | 746 1106 | 812 1003 | 881 988 | 944 970 | 995 946 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 809 1013 | 732 1064 | 675 1136 | 634 1187 | 600 1223 | 576 1195 | 655 1251 | 724 1084 | 789 981 | 859 965 | 921 948 | 972 923 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | X061@9[卧室] |  | 2.85 | 9.99 | 26 | 60 | 789.3 | 16 | 895.3 | 16 | 0.15 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 32.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 6.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.50(次/h) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=9.99 K=0.82 D=3.61 | 135.8 101.6 | 129.7 101.0 | 123.5 100.4 | 116.6 104.3 | 111.1 110.8 | 109.2 118.2 | 107.6 125.9 | 106.3 132.1 | 105.2 136.5 | 104.3 139.5 | 103.1 140.3 | 102.4 139.3 |
| 北外墙 | F=7.70 K=1.11 D=2.93 | 69.9 55.6 | 69.3 64.6 | 64.4 67.6 | 62.8 68.0 | 61.5 67.1 | 60.5 68.7 | 59.6 70.5 | 59.0 72.0 | 57.8 73.0 | 57.2 73.3 | 56.6 72.8 | 56.0 71.2 |
| 东外墙 | F=6.52 K=1.11 D=2.93 | 83.5 70.0 | 81.2 83.8 | 78.4 92.7 | 76.9 97.9 | 75.7 100.1 | 74.7 98.6 | 73.8 94.5 | 73.2 88.9 | 72.2 87.6 | 71.6 87.5 | 70.9 86.7 | 70.4 85.0 |
| 东外窗 | F=1.74 K=3.90 SC=0.75 | 58.4 220.3 | 48.3 224.0 | 42.3 223.5 | 36.2 214.6 | 31.0 195.3 | 26.7 175.8 | 153.3 148.0 | 241.1 114.8 | 232.1 98.4 | 229.1 85.3 | 237.8 74.7 | 229.5 65.4 |
| 户墙1 | F=11.63 K=1.93 | 94.0 94.0 | 94.0 94.0 | 94.0 94.0 | 94.0 94.0 | 94.0 94.0 | 94.0 94.0 | 94.0 94.0 | 94.0 94.0 | 94.0 94.0 | 94.0 94.0 | 94.0 94.0 | 94.0 94.0 |
| 内墙1 | F=6.55 K=1.93 | 53.0 53.0 | 53.0 53.0 | 53.0 53.0 | 53.0 53.0 | 53.0 90.8 | 53.0 90.8 | 53.0 90.8 | 53.0 90.8 | 53.0 90.8 | 53.0 90.8 | 53.0 90.8 | 53.0 90.8 |
| 内墙1 | F=2.73 K=1.93 | 48.3 48.3 | 48.3 48.3 | 48.3 48.3 | 48.3 48.3 | 48.3 48.3 | 48.3 48.3 | 48.3 48.3 | 48.3 48.3 | 48.3 48.3 | 48.3 48.3 | 48.3 48.3 | 48.3 48.3 |
| 户门1 | F=1.89 K=2.30 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 |
| 设备 | 负荷(W) | 24.0 3.5 | 18.5 3.0 | 15.0 2.5 | 12.5 2.5 | 10.5 2.0 | 9.0 2.0 | 8.0 1.5 | 7.0 14.5 | 6.0 21.0 | 5.5 26.0 | 4.5 29.5 | 4.0 32.5 |
| 照明 | 显热(W) | 29.4 2.4 | 17.4 2.4 | 13.8 1.8 | 11.4 1.8 | 9.6 1.2 | 7.8 1.2 | 6.6 22.2 | 5.4 34.8 | 4.8 39.6 | 3.6 43.2 | 3.6 46.2 | 3.0 48.0 |
| 人体 | 显热(W) | 19.6 19.6 | 19.6 19.6 | 19.6 19.6 | 19.6 19.6 | 19.6 19.6 | 19.6 19.6 | 19.6 19.6 | 19.6 19.6 | 19.6 19.6 | 19.6 19.6 | 19.6 19.6 | 19.6 19.6 |
|  | 全热(W) | 33.8 33.8 | 33.8 33.8 | 33.8 33.8 | 33.8 33.8 | 33.8 33.8 | 33.8 33.8 | 33.8 33.8 | 33.8 33.8 | 33.8 33.8 | 33.8 33.8 | 33.8 33.8 | 33.8 33.8 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 |
| 新风 | 显热(W) | 41.7 41.7 | 41.7 41.7 | 41.7 41.7 | 41.7 41.7 | 41.7 41.7 | 41.7 41.7 | 41.7 41.7 | 41.7 41.7 | 41.7 41.7 | 41.7 41.7 | 41.7 41.7 | 41.7 41.7 |
|  | 全热(W) | 133.5 133.5 | 133.5 133.5 | 133.5 133.5 | 133.5 133.5 | 133.5 133.5 | 133.5 133.5 | 133.5 133.5 | 133.5 133.5 | 133.5 133.5 | 133.5 133.5 | 133.5 133.5 | 133.5 133.5 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.13 0.13 | 0.13 0.13 | 0.13 0.13 | 0.13 0.13 | 0.13 0.13 | 0.13 0.13 | 0.13 0.13 | 0.13 0.13 | 0.13 0.13 | 0.13 0.13 | 0.13 0.13 | 0.13 0.13 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 782 834 | 745 860 | 718 870 | 697 870 | 680 895 | 669 883 | 790 881 | 873 876 | 859 875 | 852 874 | 857 869 | 846 860 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 676 728 | 639 754 | 612 764 | 591 764 | 574 789 | 563 777 | 684 775 | 767 770 | 753 769 | 746 768 | 751 763 | 740 754 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.15 0.15 | 0.15 0.15 | 0.15 0.15 | 0.15 0.15 | 0.15 0.15 | 0.15 0.15 | 0.15 0.15 | 0.15 0.15 | 0.15 0.15 | 0.15 0.15 | 0.15 0.15 | 0.15 0.15 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 648 701 | 612 726 | 585 736 | 564 736 | 547 762 | 535 750 | 656 748 | 739 742 | 725 741 | 719 740 | 724 735 | 713 727 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 634 687 | 598 712 | 571 722 | 550 722 | 533 748 | 521 736 | 642 734 | 725 728 | 711 727 | 705 726 | 710 721 | 698 712 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 |