建筑节能设计报告书

居住建筑

| 工程名称 | 教师公寓改造 |
| --- | --- |
| 工程地点 | 四川-成都 |
| 设计编号 |  |
| 建设单位 |  |
| 设计单位 |  |
| 设 计 人 |  |
| 校 对 人 |  |
| 审 核 人 |  |
| 设计日期 | 2021年12月19日 |

| 采用软件 | 节能设计BECS2020 |
| --- | --- |
| 软件版本 | 20210101 |
| 研发单位 | 北京绿建软件股份有限公司 |
| 正版授权码 | T15928062451 |

目  录

1	建筑概况	3

2	设计依据	3

3	规定性指标检查	3

3.1	工程材料	3

3.2	围护结构作法简要说明	4

3.3	体形系数	5

3.4	主要房间通风开口面积	5

3.5	厨房通风开口面积	6

3.6	卫生间通风开口面积	6

3.7	屋顶	7

3.7.1	屋顶构造一	7

3.8	外墙	7

3.8.1	外墙相关构造	7

3.8.2	外墙平均热工特性	8

3.9	挑空楼板构造	9

3.10	分户墙构造	9

3.10.1	户间隔墙构造一	9

3.11	分户楼板构造	10

3.11.1	控温房间楼板构造一	10

3.12	供暖空调房间通外室外的门	10

3.13	外窗热工	10

3.13.1	外窗构造	10

3.13.2	传热系数	10

3.13.3	外遮阳类型	11

3.13.4	太阳得热系数	11

3.14	凸窗板	11

3.15	地面构造	11

3.16	控温房间周边地面	11

3.17	控温房间非周边地面	11

3.18	封闭阳台	11

3.19	外窗气密性	11

3.20	结论	12

4	热工性能权衡判断	12

4.1	说明	12

4.2	综合权衡	12

4.2.1	计算条件	12

4.2.2	综合权衡	13

4.3	综合判断结论	13

# 建筑概况

| 工程名称 | 教师公寓改造 |  |
| --- | --- | --- |
| 工程地点 | 四川-成都 |  |
| 地理位置 | 北纬：30.66° | 东经：104.01° |
| 建筑面积 | 地上4557㎡ 地下0㎡ |  |
| 建筑层数 | 地上7 地下0 |  |
| 建筑高度 | 21.0m |  |
| 建筑（节能计算）体积 | 13671.82 |  |
| 建筑（节能计算）外表面积 | 5051.44 |  |
| 北向角度 | 282.1 |  |
| 结构类型 |  |  |
| 外墙太阳辐射吸收系数 | 0.75 |  |
| 屋顶太阳辐射吸收系数 | 0.75 |  |

# 设计依据

1. 《四川省居住建筑节能设计标准》DB51/5027-2019

2. 《民用建筑热工设计规范》GB50176

3. 《建筑外门窗气密，水密，抗风压性能分级及检测方法》GB/T 7106-2008

4. 《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ 134-2010

# 规定性指标检查

## 工程材料

| 材料名称 | 导热系数λ | 蓄热系数S | 密度ρ | 比热容Cp | 蒸汽渗透系数u | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | W/(m.K) | W/(㎡.K) | kg/m3 | J/(kg.K) | g/(m.h.kPa) |  |
| 水泥砂浆 | 0.930 | 11.370 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0210 | 来源：《民用建筑热工设计规范（GB50176-93）》 |
| 石灰砂浆 | 0.810 | 10.070 | 1600.0 | 1050.0 | 0.0443 | 来源：《民用建筑热工设计规范（GB50176-93）》 |
| 钢筋混凝土 | 1.740 | 17.200 | 2500.0 | 920.0 | 0.0158 | 来源：《民用建筑热工设计规范（GB50176-93）》 |
| 碎石、卵石混凝土(ρ=2300) | 1.510 | 15.360 | 2300.0 | 920.0 | 0.0173 | 来源：《民用建筑热工设计规范（GB50176-93）》 |
| 挤塑聚苯板(ρ=25-32) | 0.030 | 0.320 | 28.5 | 1647.0 | 0.0162 |  |
| C20细石混凝土(ρ=2300) | 1.510 | 15.243 | 2300.0 | 920.0 | 0.0000 |  |
| 挤塑聚苯板(ρ=25-32)（1） | 0.030 | 0.320 | 28.5 | 1647.0 | 0.0000 |  |
| 聚合物砂浆（网格布） | 0.930 | 11.306 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0000 |  |
| 聚苯乙烯泡沫塑料 | 0.042 | 0.360 | 30.0 | 1380.0 | 0.0162 |  |
| 粉煤灰陶粒混凝土(ρ=1100) | 0.440 | 6.300 | 1100.0 | 1050.0 | 0.1350 |  |
| 憎水性珍珠岩板 | 0.120 | 2.030 | 400.0 | 1180.0 | 0.0000 |  |
| 膨胀矿渣珠混凝土(ρ=1600) | 0.530 | 7.870 | 1600.0 | 960.0 | 0.0000 |  |
| 复合硅酸盐保温砂浆 | 0.075 | 1.190 | 350.0 | 742.0 | 0.0000 |  |
| 石灰水泥砂浆（混合砂浆） | 0.870 | 10.750 | 1700.0 | 1050.0 | 0.0975 | 蒸汽渗透系数为测定值 |
| 砂加气块（B04级）(ρ=400-450) | 0.110 | 2.260 | 425.0 | 1502.0 | 0.0000 |  |
| 聚苯颗粒保温浆料(ρ=230) | 0.060 | 1.020 | 230.0 | 1036.0 | 0.0000 |  |
| 聚苯板(EPS板) | 0.041 | 0.287 | 20.0 | 1380.0 | 0.0000 |  |

## 围护结构作法简要说明

1. 屋顶：屋顶构造一：（由上到下）

碎石、卵石混凝土(ρ=2300) 60mm＋水泥砂浆 20mm＋粉煤灰陶粒混凝土(ρ=1100) 50mm＋憎水性珍珠岩板 160mm＋水泥砂浆 20mm＋钢筋混凝土 120mm

2. 外墙：外墙构造一：（由外到内）

聚合物砂浆（网格布） 8mm＋聚苯乙烯泡沫塑料 25mm＋钢筋混凝土 200mm＋水泥砂浆 20mm

3. 热桥柱：热桥柱构造一：（由外到内）

水泥砂浆 20mm＋挤塑聚苯板(ρ=25-32) 20mm＋水泥砂浆 20mm＋钢筋混凝土 200mm＋石灰砂浆 20mm

4. 分户墙构造：户间隔墙构造一：

石灰水泥砂浆（混合砂浆） 10mm＋砂加气块（B04级）(ρ=400-450) 100mm＋石灰水泥砂浆（混合砂浆） 10mm

5. 分户楼板构造：控温房间楼板构造一：

C20细石混凝土(ρ=2300) 25mm＋聚苯板(EPS板) 30mm＋钢筋混凝土 120mm

6. 幕墙：100-140A钢铝双层窗（平均）：

传热系数3.000W/m^2.K，自身遮阳系数0.750

7. 外窗：6较低透光Low-E+12A+6透明：

传热系数1.800W/m^2.K，自身遮阳系数0.380

## 体形系数

| 外表面积 | 5051.44 |
| --- | --- |
| 建筑体积 | 13671.82 |
| 体形系数 | 0.37 |
| 标准依据 | 《四川省居住建筑节能设计标准》DB51/5027-2019第4.3.1条 |
| 标准要求 | 体形系数应符合表4.3.1的规定(s≤0.40) |
| 结论 | 满足 |

## 主要房间通风开口面积

| 楼层 | 房间编号 | 房间面积（㎡） |  | 门窗编号 | 门窗面积（㎡） | 通风开口面积比 | 门窗类型 | 通风开口面积/房间面积 | 通风开口面积/外窗面积 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | X031@1 | 38.33 |  | C71 | 1.80 | 0.30 | 外窗 | 0.04 | 0.30 | 不满足 |
|  |  |  |  | C61 | 3.00 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  | 未编号 | 3.00 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  | 未编号 | 7.32 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  | 未编号 | 7.80 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  | X032@1 | 38.33 |  | C73 | 1.80 | 0.30 | 外窗 | 0.04 | 0.30 | 不满足 |
|  |  |  |  | C63 | 3.00 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  | 未编号 | 3.00 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  | 未编号 | 7.32 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  | 未编号 | 7.80 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  | X033@1 | 38.33 |  | C75 | 1.80 | 0.30 | 外窗 | 0.04 | 0.30 | 不满足 |
|  |  |  |  | C65 | 3.00 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  | 未编号 | 3.00 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  | 未编号 | 7.32 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  | 未编号 | 7.80 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  | X034@1 | 38.33 |  | C77 | 1.80 | 0.30 | 外窗 | 0.04 | 0.30 | 不满足 |
|  |  |  |  | C67 | 3.00 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  | 未编号 | 3.00 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  | 未编号 | 7.32 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  | 未编号 | 7.80 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  | X035@1 | 38.33 |  | C76 | 1.80 | 0.30 | 外窗 | 0.04 | 0.30 | 不满足 |
|  |  |  |  | C66 | 3.00 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  | 未编号 | 3.00 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  | 未编号 | 7.32 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  | 未编号 | 7.80 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  | X036@1 | 38.33 |  | C78 | 1.80 | 0.30 | 外窗 | 0.04 | 0.30 | 不满足 |
|  |  |  |  | C68 | 3.00 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  | 未编号 | 3.00 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  | 未编号 | 7.32 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  | 未编号 | 7.80 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  | X037@1 | 38.33 |  | C72 | 1.80 | 0.30 | 外窗 | 0.04 | 0.30 | 不满足 |
|  |  |  |  | C62 | 3.00 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  | 未编号 | 3.00 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  | 未编号 | 7.32 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  | 未编号 | 7.80 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  | X038@1 | 38.33 |  | C74 | 1.80 | 0.30 | 外窗 | 0.04 | 0.30 | 不满足 |
|  |  |  |  | C64 | 3.00 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  | 未编号 | 3.00 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  | 未编号 | 7.32 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  | 未编号 | 7.80 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
| 标准依据 |  |  | 《四川省居住建筑节能设计标准》DB51/5027-2019第4.3.3条 |  |  |  |  |  |  |  |
| 标准要求 |  |  | 卧室、起居室、书房的通风开口面积不应小于房间地面面积的1/20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 结论 |  |  | 不满足 |  |  |  |  |  |  |  |

注：达标时只列出一项，不达标时列出全部不达标项

## 厨房通风开口面积

| 标准依据 | 《四川省居住建筑节能设计标准》DB51/5027-2019第4.3.3条 |
| --- | --- |
| 标准要求 | 厨房外窗的通风开口面积不应小于房间地面面积的10%，且不得小于0.6㎡； |
| 结论 | 不需要 |

注：达标时只列出一项，不达标时列出全部不达标项

## 卫生间通风开口面积

| 楼层 | 房间编号 | 房间面积（㎡） |  | 门窗编号 | 门窗面积（㎡） | 通风开口面积比 | 门窗类型 | 通风开口面积/房间面积 | 通风开口面积/外窗面积 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | X024@1(最不利房间) | 2.30 |  | C58 | 0.54 | 0.30 | 外窗 | 0.07 | 0.30 | 适宜 |
| 通风换气装置 |  |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |
| 标准依据 |  |  | 《四川省居住建筑节能设计标准》DB51/5027-2019第4.3.3条 |  |  |  |  |  |  |  |
| 标准要求 |  |  | 卫生间的通风开口面积不应小于房间地面面积的1/20，不能满足应设有通风换气装置 |  |  |  |  |  |  |  |
| 结论 |  |  | 适宜 |  |  |  |  |  |  |  |

注：达标时只列出一项，不达标时列出全部不达标项

## 屋顶

### 屋顶构造一

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 碎石、卵石混凝土(ρ=2300) | 60 | 1.510 | 15.360 | 1.00 | 0.040 | 0.610 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 粉煤灰陶粒混凝土(ρ=1100) | 50 | 0.440 | 6.300 | 1.00 | 0.114 | 0.716 |
| 憎水性珍珠岩板 | 160 | 0.120 | 2.030 | 1.50 | 0.889 | 2.707 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.069 | 1.186 |
| 各层之和∑ | 430 | － | － | － | 1.154 | 5.708 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.75[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.77 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《四川省居住建筑节能设计标准》DB51/5027-2019第5.1.1条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K应满足表5.1.1-3的规定(K≤0.80) |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

## 外墙

### 外墙相关构造

#### 外墙构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 聚合物砂浆（网格布） | 8 | 0.930 | 11.306 | 1.00 | 0.009 | 0.097 |
| 聚苯乙烯泡沫塑料 | 25 | 0.042 | 0.360 | 1.00 | 0.595 | 0.214 |
| 钢筋混凝土 | 200 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.115 | 1.977 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 各层之和∑ | 253 | － | － | － | 0.740 | 2.533 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.75[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 1.12 |  |  |  |  |  |

#### 热桥柱构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 挤塑聚苯板(ρ=25-32) | 20 | 0.030 | 0.320 | 1.20 | 0.556 | 0.213 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 200 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.115 | 1.977 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.810 | 10.070 | 1.00 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 280 | － | － | － | 0.738 | 2.928 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.75[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 1.13 |  |  |  |  |  |

### 外墙平均热工特性

1.　南向

| 构造名称 | 构件类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D | 太阳辐射吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 1029.96 | 1.000 | 1.12 | 2.53 | 0.75 |
| 考虑热桥后D | 2.53 × 1.00 = 2.53 |  |  |  |  |  |

2.　北向

| 构造名称 | 构件类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D | 太阳辐射吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 热桥柱构造一 | 热桥柱 | 138.24 | 0.793 | 1.13 | 2.93 | 0.75 |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 36.00 | 0.207 | 1.12 | 2.53 | 0.75 |
| 合计 |  | 174.24 | 1.000 | 1.13 | 2.85 | 0.75 |
| 考虑热桥后D | 2.85 × 1.00 = 2.85 |  |  |  |  |  |

3.　东向

| 构造名称 | 构件类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D | 太阳辐射吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 412.32 | 0.864 | 1.12 | 2.53 | 0.75 |
| 热桥柱构造一 | 热桥柱 | 64.80 | 0.136 | 1.13 | 2.93 | 0.75 |
| 合计 |  | 477.12 | 1.000 | 1.12 | 2.59 | 0.75 |
| 考虑热桥后D | 2.59 × 1.00 = 2.59 |  |  |  |  |  |

4.　西向

| 构造名称 | 构件类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D | 太阳辐射吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 412.32 | 0.864 | 1.12 | 2.53 | 0.75 |
| 热桥柱构造一 | 热桥柱 | 64.80 | 0.136 | 1.13 | 2.93 | 0.75 |
| 合计 |  | 477.12 | 1.000 | 1.12 | 2.59 | 0.75 |
| 考虑热桥后D | 2.59 × 1.00 = 2.59 |  |  |  |  |  |

5.　总体

| 构造名称 | 构件类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D | 太阳辐射吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 1890.60 | 0.876 | 1.12 | 2.53 | 0.75 |
| 热桥柱构造一 | 热桥柱 | 267.84 | 0.124 | 1.13 | 2.93 | 0.75 |
| 合计 |  | 2158.44 | 1.000 | 1.12 | 2.58 | 0.75 |
| 考虑热桥后D | 2.58 × 1.00 = 2.58 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《四川省居住建筑节能设计标准》DB51/5027-2019第5.1.1条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K应满足表5.1.1-3的规定(K≤1.20) |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

## 挑空楼板构造

本工程无此项内容

## 分户墙构造

### 户间隔墙构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 石灰水泥砂浆（混合砂浆） | 10 | 0.870 | 10.750 | 1.00 | 0.011 | 0.124 |
| 砂加气块（B04级）(ρ=400-450) | 100 | 0.110 | 2.260 | 1.00 | 0.909 | 2.055 |
| 石灰水泥砂浆（混合砂浆） | 10 | 0.870 | 10.750 | 1.00 | 0.011 | 0.124 |
| 各层之和∑ | 120 | － | － | － | 0.932 | 2.302 |
| 传热系数K=1/(0.22+∑R) | 0.87 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《四川省居住建筑节能设计标准》DB51/5027-2019第5.1.1条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K≤1.5 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

## 分户楼板构造

### 控温房间楼板构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| C20细石混凝土(ρ=2300) | 25 | 1.510 | 15.243 | 1.00 | 0.017 | 0.252 |
| 聚苯板(EPS板) | 30 | 0.041 | 0.287 | 1.00 | 0.732 | 0.210 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.069 | 1.186 |
| 各层之和∑ | 175 | － | － | － | 0.817 | 1.649 |
| 传热系数K=1/(0.22+∑R) | 0.96 |  |  |  |  |  |
| 修正后K, D | K = 1.03, D = 1.65 |  |  |  |  |  |
| 修正原因 |  |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《四川省居住建筑节能设计标准》DB51/5027-2019第5.1.1条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K≤1.8 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

## 供暖空调房间通外室外的门

本工程无此项内容

## 外窗热工

### 外窗构造

| 序号 | 构造名称 | 构造编号 | 传热系数 | 自遮阳系数 | 可见光透射比 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 100-140A钢铝双层窗（平均） | 65 | 3.00 | 0.75 | 1.000 | 来源《民用建筑热工设计规范》 |
| 2 | 6较低透光Low-E+12A+6透明 | 18 | 1.80 | 0.38 | 0.480 | 可见光透射比=0.480 |

### 传热系数

| 楼层 | 房间编号 | 房间功能 | 外窗K限值 | 朝向 | 外窗编号 | 外窗面积 | 构造编号 | 外窗K | 窗墙K结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | X001@1 | 次卧室 | 2.20 | 南向 | C485 | 1.80 | 18 | 1.80 | 满足 |
| 标准依据 |  |  | 《四川省居住建筑节能设计标准》DB51/5027-2019第5.1.3条 |  |  |  |  |  |  |
| 标准要求 |  |  | 不同朝向外窗其传热系数应符合表5.1.3的规定 |  |  |  |  |  |  |
| 结论 |  |  | 满足 |  |  |  |  |  |  |

注：达标时只列出一个房间，不达标时列出全部不达标房间

### 外遮阳类型

#### 自定义遮阳

| 序号 | 编号 | 夏季遮阳系数 | 冬季遮阳系数 | 平均遮阳系数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外遮阳_0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |  |

### 太阳得热系数

| 楼层 | 房间编号 | 朝向 | SHGC限值 | 外窗编号 | 外窗面积 | 构造编号 | 窗自身太阳得热系数 | 外遮阳编号 | 外遮阳系数 | 综合太阳得热系数 | 太阳得热系数结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | X001@1 | 南向 | 0.50 | C485 | 1.80 | 18 | 0.33 | 外遮阳_0 | 1.00 | 0.33 | 满足 |
| 标准依据 |  |  | 《四川省居住建筑节能设计标准》DB51/5027-2019第5.1.3条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标准要求 |  |  | 不同朝向外窗其太阳得热系数应符合表5.1.3的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结论 |  |  | 满足 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：达标时只列出一个房间，不达标时列出全部不达标房间

## 凸窗板

本工程无此项内容

## 地面构造

本工程无此项内容

## 控温房间周边地面

本工程无此项内容

## 控温房间非周边地面

本工程无此项内容

## 封闭阳台

本工程无此项内容

## 外窗气密性

| 层数 | 1～6层 | 7层以上 |
| --- | --- | --- |
| 最不利气密性等级 | 6级 C481 | － |
| 外窗气密性措施 |  |  |
| 标准依据 | 《四川省居住建筑节能设计标准》DB51/5027-2019第5.1.7条，分级与检测方法《建筑外门窗气密，水密，抗风压性能分级及检测方法》（GB/T 7106-2008） | 《四川省居住建筑节能设计标准》DB51/5027-2019第5.1.7条，分级与检测方法《建筑外门窗气密，水密，抗风压性能分级及检测方法》（GB/T 7106-2008） |
| 标准要求 | 外窗气密性不应低于《建筑外门窗气密，水密，抗风压性能分级及检测方法》（GB/T 7106-2008）的4级 | 外窗气密性不应低于《建筑外门窗气密，水密，抗风压性能分级及检测方法》（GB/T 7106-2008）的6级 |
| 结论 | 满足 | － |

## 结论

| 序号 | 检查项 | 结论 | 可否性能权衡 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 体形系数 | 满足 |  |
| 2 | 主要房间通风开口面积 | 不满足 | 可 |
| 3 | 厨房通风开口面积 | 不需要 |  |
| 4 | 卫生间通风开口面积 | 适宜 |  |
| 5 | 屋顶 | 满足 |  |
| 6 | 外墙 | 满足 |  |
| 7 | 分户墙构造 | 满足 |  |
| 8 | 分户楼板构造 | 满足 |  |
| 9 | 传热系数 | 满足 |  |
| 10 | 太阳得热系数 | 满足 |  |
| 11 | 外窗气密性 | 满足 |  |
| 结论 |  | 不满足 | 可 |

# 热工性能权衡判断

## 说明

本建筑按四川省居住建筑节能设计标准 DB51/5027-2019之规定进行强制性条文和必须满足条款的规定性指标检查，结果未能达标，按标准规定继续进行热工性能权衡判断。

## 综合权衡

### 计算条件

|  |  | 设计建筑 |  |  | 参照建筑 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 体形系数S |  | 0.37 |  |  | 0.37 |  |  |
| 屋顶传热系数K [W/(m2·K)] |  | 0.77 |  |  | 0.80 |  |  |
| 外墙（包括非透明幕墙）传热系数K [W/(m2·K)] |  | 1.12 |  |  | 1.20 |  |  |
| 屋顶透明部分传热系数 K [W/(m2·K)] |  | － |  |  | － |  |  |
| 屋顶透明部分遮阳系数 |  | － |  |  | － |  |  |
| 底面接触室外的架空或外挑楼板传热系数K [W/(m2·K)] |  | － |  |  | － |  |  |
| 楼板K [W/(m2·K)] |  | 1.03 |  |  | 1.80 |  |  |
| 分户墙K [W/(m2·K)] |  | 0.87 |  |  | 1.50 |  |  |
| 非采暖空调地下室顶板K |  | － |  |  | － |  |  |
| 采暖空调房通外室外的门K |  | － |  |  | － |  |  |
| 外窗（包括透明幕墙） | 朝向 | 窗墙比 | 传热 系数 | 遮阳 系数(夏季) | 窗墙比 | 传热 系数 | 遮阳 系数(夏季) |
|  | 南向 | 0.25 | 1.80 | 0.38 | 0.25 | 2.03 | 0.38 |
|  | 北向 | 0.87 | 3.00 | 0.75 | 0.87 | 3.08 | 0.75 |
|  | 东向 | 0.41 | 3.00 | 0.75 | 0.41 | 3.08 | 0.75 |
|  | 西向 | 0.41 | 3.00 | 0.75 | 0.41 | 3.08 | 0.75 |

### 综合权衡

|  | 设计建筑 | 参照建筑 |
| --- | --- | --- |
| 采暖空调耗电量(kWh/㎡) | 35.41 | 35.42 |
| 空调耗电量(kWh/㎡) | 10.42 | 10.18 |
| 采暖耗电量(kWh/㎡) | 24.98 | 25.24 |
| 标准依据 | 《四川省居住建筑节能设计标准》DB51/5027-2019第5.1.6 |  |
| 标准要求 | 设计建筑的能耗不大于参照建筑的能耗 |  |
| 结论 | 满足 |  |

## 综合判断结论

| 序号 | 检查项 | 结论 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 屋顶构造 | 满足 |
| 2 | 外墙构造 | 满足 |
| 3 | 分户楼板构造 | 满足 |
| 4 | 传热系数 | 满足 |
| 5 | 太阳得热系数 | 满足 |
| 6 | 外窗气密性 | 满足 |
| 7 | 综合权衡 | 满足 |
| 结论 |  | 满足 |

■说明：本工程设计建筑的采暖、空调耗电量之和不大于参照建筑的采暖、空调耗电量之和。节能设计符合《四川省居住建筑节能设计标准》DB51/5027-2019的要求。