5.2.1 控制室内主要空气污染物的浓度。（12分）

1 得分自评

| 序号 | 评价内容 |  | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 氨、甲醛、苯、总挥发性有机物、氡等污染物浓度低于现行国家标准《室内空气质量标准》GB/T18883规定限值 | 低于10% | 10 | 10 |
|  |  | 低于20% | 10 |  |
| 2 | 室内PM2.5年均浓度不高于25ug/m3，且室内PM10年均浓度不高于50ug/m3 |  | 6 | 6 |
| 合计 |  |  | 12 | 12 |

2 评价要点

本项目为  二     类民用建筑工程

检测情况：

| 项目 采样地点 | 甲醛 mg/m3 |  | 氨 mg/m3 |  | 苯 mg/m3 |  | TVOC mg/m3 |  | 氡 Bq/m3 |  | 是否符合 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 检测值 | 规定值90%/80% | 检测值 | 规定值90%/80% | 检测值 | 规定值90%/80% | 检测值 | 规定值90%/80% | 检测值 | 规定值90%/80% |  |
| 多功能厅 | 0.041 | 0.10 |  |  | 0.050 | 0.11 | 0.229 | 0.60 |  |  | 是 |
| 大会议室 | 0.041 | 0.10 |  |  | 0.050 | 0.11 | 0.229 | 0.60 |  |  | 是 |
| 办公室 | 0.052 | 0.10 |  |  | 0.064 | 0.11 | 0.26 | 0.60 |  |  | 是 |
| 小卖部 | 0.032 | 0.10 |  |  | 0.041 | 0.11 | 0.166 | 0.60 |  |  | 是 |
| 书店 | 0.032 | 0.10 |  |  | 0.041 | 0.11 | 0.166 | 0.60 |  |  | 是 |
| 快餐厅兼茶座 | .0032 | 0.10 |  |  | 0.041 | 0.11 | 0.166 | 0.60 |  |  | 是 |

| 类型 | 项目情况 |
| --- | --- |
| 室内PM2.5年均浓度 |  |
| 室内PM10年均浓度 |  |

请对室内空气污染物浓度情况进行简要说明：

氨、甲醛、苯、总挥发性有机物、氡等污染物浓度低于现行国家标准《室内空气质量标准》GB/T 18883规定限值的10％；低于20％，室内PM2.5年均浓度不高于25μg/m3，且室内PM10年均浓度不高于50μg/m3。

3 证明材料

提交材料及要求：

1）建筑、装修竣工图及说明文件，装修材料使用说明（选择与用量）；

2）室内空气污染物浓度预评估分析报告或检测报告；

3）PM2.5、PM10浓度计算报告（原始监测数据）。

实际提交材料：