青·舍——青峰岭村田园社区设计

安徽省居住建筑节能设计

计 算 报 告 书

| 工程名称 | 青·舍——青峰岭村田园社区设计 |
| --- | --- |
| 工程地点 | 安徽-合肥 |
| 设计编号 |  |
| 建设单位 | 安徽建筑大学 |
| 设计单位 | 安徽建筑大学 |
| 设 计 人 |  |
| 审 核 人 |  |
| 审 定 人 |  |
| 设计日期 | 2021年12月28日 |

| 采用软件 | 绿建斯维尔节能设计软件BECS2020 |
| --- | --- |
| 软件版本 | 20210101 |
| 研发单位 | 北京绿建软件有限公司 |
| 正版授权码 | T15522670223 |

目  录

1	建筑概况	4

2	设计依据	4

3	规定性指标检查	错误！未定义书签。

3.1	体形系数	错误！未定义书签。

3.2	开间窗墙面积比	错误！未定义书签。

3.3	屋顶构造	错误！未定义书签。

3.3.1	屋顶构造一	错误！未定义书签。

3.3.2	屋顶构造二	错误！未定义书签。

3.3.3	屋顶构造N	错误！未定义书签。

3.3.4	屋顶平均热工性能	错误！未定义书签。

3.4	外墙构造	错误！未定义书签。

3.4.1	外墙相关构造	错误！未定义书签。

3.4.2	外墙平均传热系数	错误！未定义书签。

3.5	挑空楼板构造	错误！未定义书签。

3.5.1	挑空楼板构造一	错误！未定义书签。

3.5.2	挑空楼板构造N	错误！未定义书签。

3.5.3	挑空楼板平均热工性能	错误！未定义书签。

3.6	非采暖地下室顶板构造	错误！未定义书签。

3.6.1	顶板构造一	错误！未定义书签。

3.6.2	顶板构造N	错误！未定义书签。

3.6.3	非采暖地下室顶板平均热工性能	错误！未定义书签。

3.7	分隔采暖与非采暖空间的隔墙构造	错误！未定义书签。

3.7.1	隔墙构造一	错误！未定义书签。

3.7.2	隔墙构造N	错误！未定义书签。

3.7.3	分隔采暖与非采暖空间的隔墙平均热工性能	错误！未定义书签。

3.8	分隔采暖与非采暖空间的户门构造	错误！未定义书签。

3.9	阳台门下部芯板构造	错误！未定义书签。

3.10	外窗	错误！未定义书签。

3.11	凸窗	错误！未定义书签。

3.11.1	凸窗顶板构造	错误！未定义书签。

3.11.2	凸窗侧板构造	错误！未定义书签。

3.11.3	凸窗底板构造	错误！未定义书签。

3.11.4	凸窗透明部分	错误！未定义书签。

3.12	不采暖封闭阳台相关指标和构造	错误！未定义书签。

3.12.1	不采暖封闭阳台与室内的隔墙	错误！未定义书签。

3.12.2	不采暖封闭阳台与室内隔墙的门窗	错误！未定义书签。

3.12.3	不采暖封闭阳台隔墙窗墙面积比	错误！未定义书签。

3.12.4	不采暖封闭阳台外部墙板	错误！未定义书签。

3.12.5	不采暖封闭阳台上部顶板	错误！未定义书签。

3.12.6	不采暖封闭阳台底板	错误！未定义书签。

3.12.7	不采暖封闭阳台地面	错误！未定义书签。

3.12.8	不采暖封闭阳台外窗	错误！未定义书签。

3.12.9	不采暖封闭阳台外墙开间窗墙面积比	错误！未定义书签。

3.13	周边地面	错误！未定义书签。

3.13.1	典型周边地面分类	错误！未定义书签。

3.13.2	周边地面相关构造	错误！未定义书签。

3.13.3	周边地面平均热工性能	错误！未定义书签。

3.14	地下室外墙	错误！未定义书签。

3.14.1	地下墙相关构造	错误！未定义书签。

3.14.2	地下墙平均热工性能	错误！未定义书签。

3.15	外窗（包括敞开式阳台外门窗）气密性	错误！未定义书签。

3.16	规定性指标检查结论	错误！未定义书签。

4	热工性能权衡判断	错误！未定义书签。

4.1	说明	错误！未定义书签。

4.2	开间窗墙面积比	错误！未定义书签。

4.3	外墙平均传热系数	错误！未定义书签。

4.4	封闭阳台内隔墙、门、窗的平均传热系数	错误！未定义书签。

4.5	地面平均传热系数	错误！未定义书签。

4.5.1	典型地面分类	错误！未定义书签。

4.5.2	周边地面构造	错误！未定义书签。

4.5.3	非周边地面构造	错误！未定义书签。

4.6	建筑总耗热量计算	错误！未定义书签。

4.7	热工性能权衡判断结论	错误！未定义书签。

5	附表 耗热量计算详表	错误！未定义书签。

建筑概况

| 工程名称 | 青·舍——青峰岭村田园社区设计 |  |
| --- | --- | --- |
| 工程地点 | 安徽-合肥 |  |
| 地理位置 | 北纬：32.00° | 东经：117.23° |
| 建筑面积 | 地上302㎡ 地下0㎡ |  |
| 建筑层数 | 地上2 地下0 |  |
| 建筑高度 | 9.6m |  |
| 建筑（节能计算）体积 | 997.38 |  |
| 建筑（节能计算）外表面积 | 801.44 |  |
| 结构类型 |  |  |
| 外墙太阳辐射吸收系数 | 0.75 |  |
| 屋顶太阳辐射吸收系数 | 0.75 |  |

设计依据

1. 《安徽省居住建筑节能设计标准》DB34/1466-2011

2. 《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ 134-2010

3. 《民用建筑热工设计规范》GB50176

4. 《建筑外门窗气密，水密，抗风压性能分级及检测方法》GB/T 7106-2008

有关说明

1. 本建筑节能计算方法依据《安徽省居住建筑节能设计标准》DB34/1466-2011和《民用建筑热工设计规范》GB50176；

2. 本建筑节能设计取值依据《安徽省居住建筑节能设计标准》DB34/1466-2011；

3. 当节能设计中规定性指标有一项或若干项不达标时，依据《安徽省居住建筑节能设计标准》DB34/1466-2011的要求进行建筑围护结构热工性能的综合判断；

4. 通过本次节能设计，使本建筑达到或超过《安徽省居住建筑节能设计标准》DB34/1466-2011规定的节能设计水平。

建筑大样

1层平面

2层平面

3层平面

左视图

右视图

西南轴侧图

东南轴侧图

西北轴侧图

东北轴侧图

规定性指标检查

工程材料

| 材料名称 | 导热系数λ | 蓄热系数S | 密度ρ | 比热容Cp | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | W/(m.K) | W/(㎡.K) | kg/m3 | J/(kg.K) |  |
| 水泥砂浆 | 0.930 | 11.370 | 1800.0 | 1050.0 | 来源：《民用建筑热工设计规范（GB50176-93）》 |
| 石灰砂浆 | 0.810 | 10.070 | 1600.0 | 1050.0 | 来源：《民用建筑热工设计规范（GB50176-93）》 |
| 钢筋混凝土 | 1.740 | 17.200 | 2500.0 | 920.0 | 来源：《民用建筑热工设计规范（GB50176-93）》 |
| 混凝土多孔砖(190六孔砖） | 0.750 | 7.490 | 1450.0 | 709.4 |  |
| 聚苯颗粒保温砂浆 | 0.060 | 0.950 | 230.0 | 900.0 |  |
| 石灰水泥砂浆（混合砂浆） | 0.870 | 10.750 | 1700.0 | 1050.0 | 蒸汽渗透系数为测定值 |
| 聚氨酯泡沫塑料(ρ=55-70) | 0.027 | 0.430 | 62.5 | 1507.0 |  |
| 膨胀珍珠岩(ρ=80) | 0.058 | 0.628 | 80.0 | 1170.0 |  |
| 聚合物保温砂浆 | 0.110 | 3.500 | 650.0 | 2356.0 |  |
| 水泥膨胀蛭石 | 0.140 | 1.990 | 350.0 | 1050.0 |  |
| 防水层(沥青油毡、油毡纸) | 0.170 | 3.302 | 600.0 | 1470.0 |  |
| 加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=500) | 0.190 | 2.693 | 500.0 | 1050.0 |  |

围护结构构造

1. 屋顶：屋顶构造一：（由上到下）

水泥砂浆 20mm＋水泥膨胀蛭石 250mm＋水泥砂浆 20mm＋钢筋混凝土 100mm

2. 屋顶防火隔离带：屋顶防火隔离带构造一：（由上到下）

防水层(沥青油毡、油毡纸) 25mm＋水泥砂浆 20mm＋加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=500) 300mm＋水泥砂浆 20mm＋钢筋混凝土 100mm

3. 外墙：外墙构造一：（由外到内）

聚氨酯泡沫塑料(ρ=55-70) 30mm＋水泥砂浆 20mm＋钢筋混凝土 200mm＋石灰水泥砂浆（混合砂浆） 20mm

4. 外墙防火隔离带：外墙防火隔离带构造一：

水泥砂浆 20mm＋聚苯颗粒保温砂浆 20mm＋水泥砂浆 20mm＋钢筋混凝土 200mm＋石灰砂浆 20mm

5. 热桥防火隔离带：热桥防火隔离带构造一：

水泥砂浆 20mm＋聚苯颗粒保温砂浆 20mm＋水泥砂浆 20mm＋钢筋混凝土 200mm＋石灰砂浆 20mm

6. 架空或外挑楼板：挑空楼板构造一：（由上到下）

水泥砂浆 20mm＋膨胀珍珠岩(ρ=80) 50mm＋聚合物保温砂浆 50mm＋钢筋混凝土 100mm＋石灰水泥砂浆（混合砂浆） 15mm

7. 楼梯间隔墙或封闭外走廊隔墙：楼梯间隔墙构造一：

水泥砂浆 20mm＋混凝土多孔砖(190六孔砖） 190mm＋石灰砂浆 20mm

8. 控温与非控温楼板：控温与非控温楼板构造一：

水泥砂浆 20mm＋膨胀珍珠岩(ρ=80) 50mm＋聚合物保温砂浆 50mm＋钢筋混凝土 100mm＋石灰水泥砂浆（混合砂浆） 15mm

9. 控温房间楼板：控温房间楼板构造一：

水泥砂浆 20mm＋膨胀珍珠岩(ρ=80) 50mm＋聚合物保温砂浆 50mm＋钢筋混凝土 100mm＋石灰水泥砂浆（混合砂浆） 15mm

10. 通往封闭空间的户门：单层实体门：

传热系数2.303W/m^2.K

11. 通往非封闭空间或户外的户门：保温门（多功能门）：

传热系数1.972W/m^2.K

12. 外窗：6mm空气中空玻璃PA断热铝合金窗（下限）：

传热系数3.180W/m^2.K，自身遮阳系数0.800

13. 天窗：6mm空气Low-E中空玻璃塑料窗（上限）：

传热系数2.630W/m^2.K，自身遮阳系数0.400

体形系数

| 外表面积 | 801.44 |
| --- | --- |
| 建筑体积 | 997.38 |
| 体形系数 | 0.50 |
| 标准依据 | 《安徽省居住建筑节能设计标准》DB34/1466-2011第4.2.1条 |
| 标准要求 | 建筑的体形系数应符合表4.2.1的规定(s≤0.55) |
| 结论 | 满足 |

窗墙比

窗墙比

| 朝向 | 窗面积(㎡) | 墙面积(㎡) | 窗墙比 | 限值 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.45 | 无 |
| 北向 | 9.90 | 189.20 | 0.05 | 0.35 | 满足 |
| 东向 | 23.40 | 248.54 | 0.09 | 0.20 | 满足 |
| 西向 | 15.75 | 92.20 | 0.17 | 0.20 | 满足 |
| 标准依据 |  | 《安徽省居住建筑节能设计标准》DB34/1466-2011第4.2.2 |  |  |  |
| 标准要求 |  | 各朝向窗墙比不超过限值 |  |  |  |
| 结论 |  | 满足 |  |  |  |

屋顶

屋顶相关构造

屋顶构造一

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 水泥膨胀蛭石 | 250 | 0.140 | 1.990 | 1.00 | 1.786 | 3.554 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 100 | 1.740 | 17.200 | 1.25 | 0.046 | 0.989 |
| 各层之和∑ | 390 | － | － | － | 1.875 | 5.031 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.75[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.49 |  |  |  |  |  |
| 面密度 | 409.50(重质结构) |  |  |  |  |  |
| 数据来源 | 安徽省公建DB34/T753-2007第122页 |  |  |  |  |  |

屋顶防火隔离带构造一

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 防水层(沥青油毡、油毡纸) | 25 | 0.170 | 3.302 | 1.00 | 0.147 | 0.486 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=500) | 300 | 0.190 | 2.693 | 1.00 | 1.579 | 4.252 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 100 | 1.740 | 17.200 | 1.25 | 0.046 | 0.989 |
| 各层之和∑ | 465 | － | － | － | 1.815 | 6.215 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.75[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.51 |  |  |  |  |  |
| 修正后K, D | K = 0.51, D = 6.13 |  |  |  |  |  |
| 修正原因 |  |  |  |  |  |  |
| 面密度 | 487.00(重质结构) |  |  |  |  |  |

屋顶平均热工特性

| 构造名称 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D | 太阳辐射吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 屋顶构造一 | 149.03 | 0.697 | 0.49 | 5.03 | 0.75 |
| 屋顶防火隔离带构造一 | 64.88 | 0.303 | 0.51 | 6.13 | 0.75 |
| 合计 | 213.91 | 1.000 | 0.50 | 5.36 | 0.75 |
| 标准依据 | 《安徽省居住建筑节能设计标准》DB34/1466-2011第4.2.4条 |  |  |  |  |
| 标准要求 | 屋面K应满足表4.2.4的规定,即体形系数不大于0.40时，轻质结构K不应大于0.80，重质结构K不应大于1.0；体形系数大于0.40时，轻质结构K不应大于0.50，重质结构K不应大于0.60；(K≤0.60) |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |

外墙

外墙相关构造

外墙构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 聚氨酯泡沫塑料(ρ=55-70) | 30 | 0.027 | 0.430 | 1.00 | 1.111 | 0.478 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 200 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.115 | 1.977 |
| 石灰水泥砂浆（混合砂浆） | 20 | 0.870 | 10.750 | 1.00 | 0.023 | 0.247 |
| 各层之和∑ | 270 | － | － | － | 1.271 | 2.946 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.75[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.70 |  |  |  |  |  |
| 面密度 | 571.88(重质结构) |  |  |  |  |  |

外墙防火隔离带构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 聚苯颗粒保温砂浆 | 20 | 0.060 | 0.950 | 1.20 | 0.278 | 0.317 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 200 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.115 | 1.977 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.810 | 10.070 | 1.00 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 280 | － | － | － | 0.460 | 3.031 |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 1.64 |  |  |  |  |  |
| 面密度 | 608.60(重质结构) |  |  |  |  |  |

热桥防火隔离带构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 聚苯颗粒保温砂浆 | 20 | 0.060 | 0.950 | 1.20 | 0.278 | 0.317 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 200 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.115 | 1.977 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.810 | 10.070 | 1.00 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 280 | － | － | － | 0.460 | 3.031 |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 1.64 |  |  |  |  |  |
| 面密度 | 608.60(重质结构) |  |  |  |  |  |

外墙平均热工特性

1.　南向

2.　北向

| 构造名称 | 构件类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D | 太阳辐射吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 159.86 | 0.901 | 0.70 | 2.95 | 0.75 |
| 外墙防火隔离带构造一 | 隔离带 | 10.53 | 0.059 | 1.64 | 3.03 | 0.75 |
| 热桥防火隔离带构造一 | 隔离带 | 7.02 | 0.040 | 1.64 | 3.03 | 0.75 |
| 合计 |  | 177.41 | 1.000 | 0.80 | 2.95 | 0.75 |

3.　东向

| 构造名称 | 构件类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D | 太阳辐射吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 199.70 | 0.895 | 0.70 | 2.95 | 0.75 |
| 外墙防火隔离带构造一 | 隔离带 | 14.13 | 0.063 | 1.64 | 3.03 | 0.75 |
| 热桥防火隔离带构造一 | 隔离带 | 9.42 | 0.042 | 1.64 | 3.03 | 0.75 |
| 合计 |  | 223.25 | 1.000 | 0.80 | 2.95 | 0.75 |

4.　西向（最大窗墙比朝向）

| 构造名称 | 构件类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D | 太阳辐射吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 64.27 | 0.884 | 0.70 | 2.95 | 0.75 |
| 外墙防火隔离带构造一 | 隔离带 | 5.04 | 0.069 | 1.64 | 3.03 | 0.75 |
| 热桥防火隔离带构造一 | 隔离带 | 3.36 | 0.046 | 1.64 | 3.03 | 0.75 |
| 合计 |  | 72.67 | 1.000 | 0.81 | 2.96 | 0.75 |
| 标准依据 | 《安徽省居住建筑节能设计标准》DB34/1466-2011第4.2.4条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | 外墙K应满足表4.2.4的规定，即体形系数不大于0.40时，轻质结构K不应大于1.0，重质结构K不应大于1.5；体形系数大于0.40时，轻质结构K不应大于0.80，重质结构K不应大于1.0；(K≤1.00) |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

5.　总体

| 构造名称 | 构件类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D | 太阳辐射吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 423.84 | 0.895 | 0.70 | 2.95 | 0.75 |
| 外墙防火隔离带构造一 | 隔离带 | 29.70 | 0.063 | 1.64 | 3.03 | 0.75 |
| 热桥防火隔离带构造一 | 隔离带 | 19.80 | 0.042 | 1.64 | 3.03 | 0.75 |
| 合计 |  | 473.33 | 1.000 | 0.80 | 2.95 | 0.75 |

架空或外挑楼板

挑空楼板构造一

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 膨胀珍珠岩(ρ=80) | 50 | 0.058 | 0.628 | 1.20 | 0.718 | 0.541 |
| 聚合物保温砂浆 | 50 | 0.110 | 3.500 | 1.10 | 0.413 | 1.591 |
| 钢筋混凝土 | 100 | 1.740 | 17.200 | 1.25 | 0.046 | 0.989 |
| 石灰水泥砂浆（混合砂浆） | 15 | 0.870 | 10.750 | 1.00 | 0.017 | 0.185 |
| 各层之和∑ | 235 | － | － | － | 1.216 | 3.551 |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.73 |  |  |  |  |  |
| 数据来源 | 安徽省公建DB34/T753-2007第119页 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《安徽省居住建筑节能设计标准》DB34/1466-2011第4.2.4条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | 底面接触室外空气的架空或外挑楼板K应满足表4.2.4的规定，即体形系数不大于0.40时，K不应大于1.5；体形系数大于0.40时，K不应大于1.0；(K≤1.00) |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

隔热检查

| 构造名称 | 构造类型 | 朝向 | 传热系数 | 热惰性指标 | 面密度 | 面积 (㎡) | 内表最高温度(℃) | 温度限值(℃) | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 外墙 | 东 | 0.70 | 2.95 | 572 | 199.70 | － | 39.80 | 无需验算 |
| 外墙构造一 | 外墙 | 西 | 0.70 | 2.95 | 572 | 64.27 | － | 39.80 | 无需验算 |
| 屋顶构造一 | 屋顶 | 上 | 0.49 | 5.03 | 410 | 149.03 | － | 39.80 | 无需验算 |
| 挑空楼板构造一 | 挑空楼板 | 下 | 0.73 | 3.55 | 348 | 27.16 | － | 39.80 | 无需验算 |
| 标准依据 | 《安徽省居住建筑节能设计标准》DB34/1466-2011第4.2.5条和《民用建筑热工设计规范》(GB50176) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | 内表面温度不超过限值 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |  |  |  |

楼梯间隔墙或封闭外走廊隔墙

楼梯间隔墙构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 混凝土多孔砖(190六孔砖） | 190 | 0.750 | 7.490 | 1.00 | 0.253 | 1.897 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.810 | 10.070 | 1.00 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 230 | － | － | － | 0.300 | 2.391 |
| 传热系数K=1/(0.22+∑R) | 1.93 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《安徽省居住建筑节能设计标准》DB34/1466-2011第4.2.4条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K≤2.0 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

分户墙

本工程无此项内容

楼板

楼板相关构造

控温与非控温楼板构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 膨胀珍珠岩(ρ=80) | 50 | 0.058 | 0.628 | 1.20 | 0.718 | 0.541 |
| 聚合物保温砂浆 | 50 | 0.110 | 3.500 | 1.10 | 0.413 | 1.591 |
| 钢筋混凝土 | 100 | 1.740 | 17.200 | 1.25 | 0.046 | 0.989 |
| 石灰水泥砂浆（混合砂浆） | 15 | 0.870 | 10.750 | 1.00 | 0.017 | 0.185 |
| 各层之和∑ | 235 | － | － | － | 1.216 | 3.551 |
| 传热系数K=1/(0.22+∑R) | 0.70 |  |  |  |  |  |
| 修正后K, D | K = 0.73, D = 3.55 |  |  |  |  |  |
| 修正原因 |  |  |  |  |  |  |
| 数据来源 | 安徽省公建DB34/T753-2007第119页 |  |  |  |  |  |

控温房间楼板构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 膨胀珍珠岩(ρ=80) | 50 | 0.058 | 0.628 | 1.20 | 0.718 | 0.541 |
| 聚合物保温砂浆 | 50 | 0.110 | 3.500 | 1.10 | 0.413 | 1.591 |
| 钢筋混凝土 | 100 | 1.740 | 17.200 | 1.25 | 0.046 | 0.989 |
| 石灰水泥砂浆（混合砂浆） | 15 | 0.870 | 10.750 | 1.00 | 0.017 | 0.185 |
| 各层之和∑ | 235 | － | － | － | 1.216 | 3.551 |
| 传热系数K=1/(0.22+∑R) | 0.70 |  |  |  |  |  |
| 修正后K, D | K = 0.73, D = 3.55 |  |  |  |  |  |
| 修正原因 |  |  |  |  |  |  |
| 数据来源 | 安徽省公建DB34/T753-2007第119页 |  |  |  |  |  |

楼板平均热工特性

| 构造名称 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 控温与非控温楼板构造一 | 22.81 | 0.726 | 0.73 | 3.55 |
| 控温房间楼板构造一 | 8.61 | 0.274 | 0.73 | 3.55 |
| 合计 | 31.41 | 1.000 | 0.73 | 3.55 |
| 标准依据 | 《安徽省居住建筑节能设计标准》DB34/1466-2011第4.2.4条 |  |  |  |
| 标准要求 | K≤2.0 |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |

通往封闭空间的户门

| 序号 | 构造名称 | 传热系数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 单层实体门 | 2.30 |  |
| 标准依据 |  | 《安徽省居住建筑节能设计标准》DB34/1466-2011第4.2.4条 |  |
| 标准要求 |  | K≤3.0 |  |
| 结论 |  | 满足 |  |

通往非封闭空间或户外的户门

| 序号 | 构造名称 | 传热系数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 保温门（多功能门） | 1.97 |  |
| 标准依据 |  | 《安徽省居住建筑节能设计标准》DB34/1466-2011第4.2.4条 |  |
| 标准要求 |  | K≤2.0 |  |
| 结论 |  | 满足 |  |

外窗

外窗构造

| 序号 | 构造名称 | 传热系数 | 玻璃遮阳 | 窗框比 | 整窗遮阳 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 6mm空气中空玻璃PA断热铝合金窗（下限） | 3.18 | 0.94 | 15% | 0.80 |

外窗K

| 朝向 | 面积 | 传热系数 | 整窗遮阳 | 窗墙比 | 标准要求 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 北向 | 9.90 | 3.18 | 0.80 | 0.05 | K≤3.60 | 满足 |
| 东向 | 23.40 | 3.18 | 0.80 | 0.09 | K≤3.60 | 满足 |
| 西向 | 15.75 | 3.18 | 0.80 | 0.17 | K≤3.60 | 满足 |
| 综合平均 | 49.05 | 3.18 | 0.80 | 0.09 |  |  |
| 标准依据 | 《安徽省居住建筑节能设计标准》DB34/1466-2011第4.2.4条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | 各朝向外窗传热系数满足表4.2.4的要求 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

注：本表所统计的外窗不含凸窗。

外窗遮阳系数

| 检查项 | 玻璃 遮阳 | 整窗 遮阳 | 外遮阳 | 综合 遮阳 | 标准要求 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 东向夏季综合遮阳系数 | 0.94 | 0.80 | 1.00 | 0.80 | (不要求) | 满足 |
| 西向夏季综合遮阳系数 | 0.94 | 0.80 | 1.00 | 0.80 | (不要求) | 满足 |
| 东向冬季综合遮阳系数 | 0.94 | 0.80 | 1.00 | 0.80 | ≥0.65 | 满足 |
| 西向冬季综合遮阳系数 | 0.94 | 0.80 | 1.00 | 0.80 | ≥0.65 | 满足 |
| 标准依据 | 《安徽省居住建筑节能设计标准》DB34/1466-2011第4.2.4条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | 各朝向综合SCw遮阳系数满足表4.2.4的要求 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

凸窗

本工程无此项内容

凸窗板

本工程无此项内容

天窗屋顶比

| 房间 | 天窗编号 | 天窗面积（㎡） | 屋顶面积（㎡） | 面积比 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2001 |  | 1.11 | 11.04 | 0.10 |
| X001 |  | 0.75 | 22.92 | 0.03 |
| X003 |  | 0.12 | 9.55 | 0.01 |
| X004 |  | 2.36 | 7.37 | 0.32 |
| X007 |  | 2.49 | 26.56 | 0.09 |
| 整栋建筑 |  | 6.83 | 220.74 | 0.03 |
| 标准依据 | 《安徽省居住建筑节能设计标准》DB34/1466-2011第4.2.4条 |  |  |  |
| 标准要求 | 天窗面积不应大于屋顶总面积的4% |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |

天窗类型

| 序号 | 构造名称 | 构造编号 | 传热系数 | 自遮阳系数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 6mm空气Low-E中空玻璃塑料窗（上限） | 66 | 2.63 | 0.40 | 安徽省公建DB34/T753-2007第61页 |
| 平均 |  |  | 2.63 | 0.40 |  |
| 标准依据 |  | 《安徽省居住建筑节能设计标准》DB34/1466-2011第4.2.4条 |  |  |  |
| 标准要求 |  | 天窗传热系数K和综合遮阳系数SC应满足表4.2.4的规定(K≤3.20且SC≤0.50) |  |  |  |
| 结论 |  | 满足 |  |  |  |

外窗气密性

| 层数 | 1～6层 | 7层以上 |
| --- | --- | --- |
| 最不利气密性等级 | 7级 C0915 | － |
| 外窗气密性措施 |  |  |
| 标准依据 | 《安徽省居住建筑节能设计标准》DB34/1466-2011第4.2.3条，分级与检测方法《建筑外门窗气密，水密，抗风压性能分级及检测方法》GB/T 7106-2008 | 《安徽省居住建筑节能设计标准》DB34/1466-2011第4.2.3条，分级与检测方法《建筑外门窗气密，水密，抗风压性能分级及检测方法》GB/T 7106-2008 |
| 标准要求 | 外窗气密性不应低于《建筑外门窗气密，水密，抗风压性能分级及检测方法》GB/T 7106-2008的4级 | 外窗气密性不应低于《建筑外门窗气密，水密，抗风压性能分级及检测方法》GB/T 7106-2008的6级 |
| 结论 | 满足 | － |

结露检查

环境参数

| 计算地点 | 安徽-合肥 |
| --- | --- |
| 室外相对湿度(%) | 73.00 |
| Ti 室内计算温度(℃) | 18 |
| 室内相对湿度(%) | 60 |
| Te.min 累年最低日平均温度(℃) | -6.40 |
| Tw 采暖室外计算温度(℃) | -0.60 |
| Ri内表面换热阻((㎡·K)/W) | 0.11 |

检查项(最不利构造)

热桥防火隔离带：热桥防火隔离带构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.24 |
| 聚苯颗粒保温砂浆 | 20 | 0.060 | 0.950 | 1.20 | 0.278 | 0.32 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.24 |
| 钢筋混凝土 | 200 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.115 | 1.98 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.810 | 10.070 | 1.00 | 0.025 | 0.25 |
| 各层之和∑ | 280 | － | － | － | 0.460 | 3.031 |
| 热阻Ro=0.11+∑R | 0.57 |  |  |  |  |  |
| 室外计算温度(℃) te=0.3tw+0.7te.min | -4.66 |  |  |  |  |  |
| 结露验算公式 |  |  |  |  |  |  |
| 室内露点温度(℃) | 10.12 |  |  |  |  |  |
| 内表面温度(℃) | 13.63 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《安徽省居住建筑节能设计标准》DB34/1466-2011第4.2.5条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | 围护结构内表面温度不应低于室内空气露点温度 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 不结露! |  |  |  |  |  |

挑空楼板：挑空楼板构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.24 |
| 膨胀珍珠岩(ρ=80) | 50 | 0.058 | 0.628 | 1.20 | 0.718 | 0.54 |
| 聚合物保温砂浆 | 50 | 0.110 | 3.500 | 1.10 | 0.413 | 1.59 |
| 钢筋混凝土 | 100 | 1.740 | 17.200 | 1.25 | 0.046 | 0.99 |
| 石灰水泥砂浆（混合砂浆） | 15 | 0.870 | 10.750 | 1.00 | 0.017 | 0.19 |
| 各层之和∑ | 235 | － | － | － | 1.216 | 3.551 |
| 热阻Ro=0.11+∑R | 1.33 |  |  |  |  |  |
| 室外计算温度(℃) te=0.3tw+0.7te.min | -4.66 |  |  |  |  |  |
| 结露验算公式 |  |  |  |  |  |  |
| 室内露点温度(℃) | 10.12 |  |  |  |  |  |
| 内表面温度(℃) | 16.12 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《安徽省居住建筑节能设计标准》DB34/1466-2011第4.2.5条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | 围护结构内表面温度不应低于室内空气露点温度 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 不结露! |  |  |  |  |  |

可开启面积

| 楼层 | 房间编号 | 房间面积（㎡） |  | 门窗编号 | 门窗面积（㎡） | 开启比例 | 门窗类型 | 透光面积/房间面积 | 开启面积/房间面积 | 外窗开启比 | 幕墙开启比 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | X008(最不利房间) | 16.67 |  | C2115 | 3.15 | 0.70 | 外窗 | 0.19 | 0.132 | 0.70 | － | 满足 |
| 标准依据 |  |  | 《安徽省居住建筑节能设计标准》DB34/1466-2011第4.3.1条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标准要求 |  |  | 卧室、起居室、明卫生间的外窗可开启面积不应小于房间地板面积1/20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结论 |  |  | 满足 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：达标时只列出一项，不达标时列出全部不达标项

规定性指标检查结论

| 序号 | 检查项 | 结论 | 可否性能权衡 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 体形系数 | 满足 |  |
| 2 | 窗墙比 | 满足 |  |
| 3 | 屋顶 | 满足 |  |
| 4 | 外墙 | 满足 |  |
| 5 | 架空或外挑楼板 | 满足 |  |
| 6 | 隔热检查 | 满足 |  |
| 7 | 楼梯间隔墙或封闭外走廊隔墙 | 满足 |  |
| 8 | 楼板 | 满足 |  |
| 9 | 通往封闭空间的户门 | 满足 |  |
| 10 | 通往非封闭空间或户外的户门 | 满足 |  |
| 11 | 外窗 | 满足 |  |
| 12 | 天窗屋顶比 | 满足 |  |
| 13 | 天窗类型 | 满足 |  |
| 14 | 外窗气密性 | 满足 |  |
| 15 | 结露检查 | 满足 |  |
| 16 | 可开启面积 | 满足 |  |
| 结论 |  | 满足 |  |

□结论：本工程节能设计各项指标均满足《安徽省居住建筑节能设计标准》DB34/1466-2011的规定,节能设计符合要求