[image: image7.png]


                                                                                      

建筑节能设计报告书
居住建筑
	工程名称
	新建项目

	工程地点
	河南-安阳

	设计编号
	

	建设单位
	

	设计单位
	

	设 计 人
	

	校 对 人
	

	审 核 人
	

	设计日期
	2021年12月28日


[image: image1.png]



	采用软件
	节能设计BECS2020

	软件版本
	20210101

	研发单位
	北京绿建软件股份有限公司

	正版授权码
	T18637920569


目  录
4

1
建筑概况

4

2
设计依据

5

3
建筑大样

6

4
规定性指标检查

6

4.1
工程材料

7

4.2
体形系数

7

4.3
开间窗墙比

8

4.4
屋顶

8

4.4.1
屋顶构造一

8

4.5
外墙

8

4.5.1
外墙相关构造

9

4.5.2
外墙线性热桥

9

4.5.3
标准指定的外墙平均传热系数计算方法

9

4.5.4
外墙平均热工特性

10

4.6
架空或外挑楼板

10

4.7
非采暖地下室顶板

10

4.8
分隔采暖与非采暖空间的隔墙

10

4.9
分隔采暖与非采暖空间的户门

11

4.10
阳台门下部门芯板

11

4.11
外窗

11

4.11.1
外窗构造

11

4.11.2
总体热工性能

11

4.11.3
外遮阳类型

11

4.11.4
外窗遮阳系数

12

4.12
凸窗透明部分

12

4.13
凸窗板

12

4.14
周边地面

12

4.14.1
周边地面构造一

12

4.15
非周边地面

12

4.15.1
非周边地面构造一

13

4.16
地下墙

13

4.17
封闭阳台

13

4.18
隔热检查

13

4.19
结露检查

13

4.19.1
环境参数

13

4.19.2
检查项(最不利构造)

15

4.20
外窗气密性

15

4.21
幕墙气密性

15

4.22
规定性指标检查结论

16

5
热工性能权衡判断

16

5.1
说明

16

5.2
强制窗墙比

16

5.3
外窗气密性

17

5.4
幕墙气密性

17

5.5
权衡计算

17

5.6
综合权衡判断结论



建筑概况
	工程名称
	新建项目

	工程地点
	河南-安阳

	气候子区
	寒冷B区

	建筑面积
	地上2890㎡    地下0㎡

	建筑层数
	地上11          地下0

	建筑高度
	34.8m

	北向角度
	270.8

	结构类型
	

	采暖期天数（d）
	93

	采暖期室外平均温度（C°）
	1.30

	太阳总辐射平均强度（W/㎡）
	水平99
	南105
	北33
	东57
	西54


设计依据
1. 《河南居住建筑节能设计标准(寒冷地区75%)》DBJ 41/T 184–2017

2. 《民用建筑热工设计规范》GB50176

3. 《建筑外门窗气密，水密，抗风压性能分级及检测方法》GB/T 7106-2008

建筑大样

[image: image2.wmf]
1层平面

[image: image3.wmf]
2~11层平面

规定性指标检查

工程材料

	材料名称
	导热系数λ
	蓄热系数S
	密度ρ
	比热容Cp
	蒸汽渗透系数u
	备注

	
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	kg/m3
	J/(kg.K)
	g/(m.h.kPa)
	

	水泥砂浆
	0.930
	11.370
	1800.0
	1050.0
	0.0210
	来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

	石灰砂浆
	0.810
	10.070
	1600.0
	1050.0
	0.0443
	来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

	钢筋混凝土
	1.740
	17.200
	2500.0
	920.0
	0.0158
	来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

	碎石、卵石混凝土(ρ=2300)
	1.510
	15.360
	2300.0
	920.0
	0.0173
	来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

	防水层(沥青油毡、油毡纸)
	0.170
	3.302
	600.0
	1470.0
	0.0000
	

	水泥珍珠岩找坡层
	0.490
	10.408
	1600.0
	1900.0
	0.0000
	

	石灰水泥砂浆（混合砂浆）
	0.870
	10.750
	1700.0
	1050.0
	0.0975
	

	钢筋混凝土（1）
	1.740
	17.200
	2500.0
	935.2
	0.0158
	依据来源：GB 50176-2016，导热系数修正系数（β）：1.0

	挤塑聚苯板(ρ=25-32)
	0.030
	0.320
	28.5
	1647.0
	0.0000
	

	加气砼砌块
	0.200
	3.000
	1800.0
	388.7
	0.0000
	

	挤塑聚苯乙烯泡沫板（XPS）(ρ=30)
	0.030
	0.540
	30.0
	4455.3
	0.0000
	

	水泥砂浆（1）
	0.930
	11.370
	1800.0
	1061.9
	0.0210
	依据来源：GB 50176-2016；注：导热系数修正系数（β）：1.0

	岩棉板
	0.040
	0.470
	60.0
	1265.7
	0.4880
	依据来源：GB 50176-2016；注：密度：60~160；S：0.47~0.76；导热系数修正系数（β）：1.10

	石灰水泥砂浆
	0.870
	10.750
	1700.0
	1074.4
	0.0975
	依据来源：GB 50176-2016；注：导热系数修正系数（β）：1.0


体形系数

	外表面积
	4129.05

	建筑体积
	8381.80

	体形系数
	0.49

	标准依据
	《河南居住建筑节能设计标准(寒冷地区75%)》DBJ 41/T 184–2017第4.1.3条

	标准要求
	体形系数应符合表4.1.3的规定(s≤0.30)

	结论
	不满足


开间窗墙比

	朝  向
	房间编号
	窗面积(㎡)
	立面面积(㎡)
	窗墙比
	限  值
	是否满足

	南向
	1007
	1.800
	3.770
	0.48
	0.50
	满足

	北向
	1003
	2.700
	9.976
	0.27
	0.30
	满足

	东向
	2017
	1.425
	5.510
	0.26
	0.35
	满足

	西向
	2016
	1.425
	5.510
	0.26
	0.35
	满足

	标准依据
	《河南居住建筑节能设计标准(寒冷地区75%)》DBJ 41/T 184–2017第4.1.4条

	标准要求
	窗墙面积比不应超过表4.1.4的规定的数值

	结论
	满足


注：达标朝向只列出一个最大窗墙比的房间，不达标朝向列出最多10个不达标房间

屋顶

屋顶构造一

	材料名称
（由上到下）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正系数
	热阻R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	防水层(沥青油毡、油毡纸)
	5
	0.170
	3.302
	1.00
	0.029
	0.097

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	挤塑聚苯乙烯泡沫板（XPS）(ρ=30)
	70
	0.030
	0.540
	1.10
	2.121
	1.260

	水泥珍珠岩找坡层
	120
	0.490
	10.408
	1.00
	0.245
	2.549

	钢筋混凝土
	100
	1.740
	17.200
	1.00
	0.057
	0.989

	各层之和∑
	315
	－
	－
	－
	2.474
	5.139

	传热系数K=1/(0.15+∑R)
	0.38

	修正后K, D
	K = 0.40, D = 5.14

	修正原因
	

	数据来源
	河南夏热冬冷居住2006标准第25页

	标准依据
	《河南居住建筑节能设计标准(寒冷地区75%)》DBJ 41/T 184–2017第4.2.1条

	标准要求
	K值应当符合表4.2.1-1的要求(K≤0.40)

	结论
	满足


外墙

外墙相关构造

外墙构造一

	材料名称
（由外到内）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正系数
	热阻R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆（1）
	6
	0.930
	11.370
	1.00
	0.006
	0.073

	岩棉板
	120
	0.040
	0.470
	1.10
	2.727
	1.410

	石灰水泥砂浆
	10
	0.870
	10.750
	1.00
	0.011
	0.124

	钢筋混凝土（1）
	200
	1.740
	17.200
	1.00
	0.115
	1.977

	各层之和∑
	336
	－
	－
	－
	2.860
	3.584

	传热系数K=1/(0.15+∑R)
	0.33

	考虑热桥后K
	0.33 + 153.24/3453.54 = 0.38


外墙线性热桥

	热桥部位
	朝向
	索引号
	线传热系数Ψ
[W/(m.K)]
	热桥长度L
(m)
	L*Ψ
(W/K)

	外墙－屋顶
	南
	OW-R5
	0.196
	26.53
	5.21

	
	北
	OW-R5
	0.196
	26.53
	5.21

	
	东
	OW-R5
	0.196
	33.59
	6.60

	
	西
	OW-R5
	0.196
	33.59
	6.60

	外墙－窗左右口
	南
	OW-WR4
	0.114
	262.50
	29.82

	
	北
	OW-WR4
	0.114
	234.00
	26.58

	
	东
	OW-WR4
	0.114
	66.00
	7.50

	
	西
	OW-WR4
	0.114
	66.00
	7.50

	外墙－窗上口
	南
	OW-WU4
	0.114
	125.70
	14.28

	
	北
	OW-WU4
	0.114
	83.15
	9.45

	
	东
	OW-WU4
	0.114
	20.90
	2.37

	
	西
	OW-WU4
	0.114
	20.90
	2.37

	外墙－窗下口
	南
	OW-WB8
	0.114
	125.70
	14.28

	
	北
	OW-WB8
	0.114
	83.15
	9.45

	
	东
	OW-WB8
	0.114
	20.90
	2.37

	
	西
	OW-WB8
	0.114
	20.90
	2.37

	外墙－凹墙角
	北
	OW-C2
	0.01/2=0.005
	127.60
	0.64

	
	东
	OW-C2
	0.01/2=0.005
	63.80
	0.32

	
	西
	OW-C2
	0.01/2=0.005
	63.80
	0.32

	合计
	－
	－
	－
	－
	153.24


标准指定的外墙平均传热系数计算方法

采用基于二维传热计算的线性传热系数方法，一个单元墙体的平均传热系数用下式计算：
[image: image4.png]


     W/(m2K)                  （B.0.1）
式中  Km —— 单元墙体的平均传热系数，W/(m2K)；
K  —— 单元墙体的主断面传热系数，W/(m2K)；
ψj ——  单元墙体上的第j个结构性热桥的线传热系数，W/(mK)；
          lj   ——  单元墙体第j个结构性热桥的计算长度，m；
          A  —— 单元墙体的面积， m2
外墙平均热工特性

1.　南向

	构造名称
	构件类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性指标D

	外墙构造一
	主墙体
	657.75
	1.000
	0.33
	3.58

	考虑线性热桥后K
	0.33 + 63.59/657.75 = 0.43


2.　北向

	构造名称
	构件类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性指标D

	外墙构造一
	主墙体
	715.42
	1.000
	0.33
	3.58

	考虑线性热桥后K
	0.33 + 51.32/715.42 = 0.40


3.　东向

	构造名称
	构件类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性指标D

	外墙构造一
	主墙体
	1040.21
	1.000
	0.33
	3.58

	考虑线性热桥后K
	0.33 + 19.16/1040.21 = 0.35


4.　西向

	构造名称
	构件类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性指标D

	外墙构造一
	主墙体
	1040.17
	1.000
	0.33
	3.58

	考虑线性热桥后K
	0.33 + 19.16/1040.17 = 0.35


5.　总体

	构造名称
	构件类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性指标D

	外墙构造一
	主墙体
	3453.54
	1.000
	0.33
	3.58

	考虑线性热桥后K
	0.33 + 153.24/3453.54 = 0.38

	标准依据
	《河南居住建筑节能设计标准(寒冷地区75%)》DBJ 41/T 184–2017第4.2.1条

	标准要求
	K值应当符合表4.2.1-1的要求(K≤0.45)

	结论
	满足


架空或外挑楼板


本工程无此项内容

非采暖地下室顶板


本工程无此项内容

分隔采暖与非采暖空间的隔墙


本工程无此项内容

分隔采暖与非采暖空间的户门


本工程无此项内容

阳台门下部门芯板

	构造名称
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K [W/(㎡.K)]
	是否满足

	木头夹层户门
	3.15
	1.000
	0.79
	满足

	标准依据
	《河南居住建筑节能设计标准(寒冷地区75%)》DBJ 41/T 184–2017第4.2.1条

	标准要求
	K<=1.7

	结论
	满足


外窗

外窗构造

	序号
	构造名称
	构造编号
	传热系数
	自遮阳系数
	可见光透射比
	备注

	1
	多腔封闭塑料型材框+中空玻璃（6mm中透光Low-E+12mm氩气+6mm透明）
	18
	1.60
	0.50
	0.800
	《全国民用建筑工程设计技术措施节能篇》


总体热工性能

	朝向
	房间编号
	窗构造
编号
	K值
	K限值
	窗墙比
	是否满足

	南向
	1007
	18
	1.60
	1.80
	0.48
	满足

	北向
	1003
	18
	1.60
	2.30
	0.27
	满足

	东向
	1016
	18
	1.60
	2.30
	0.26
	满足

	西向
	1017
	18
	1.60
	2.30
	0.26
	满足

	标准依据
	《河南居住建筑节能设计标准(寒冷地区75%)》DBJ 41/T 184–2017第4.2.1条

	标准要求
	K值应满足表4.2.1-1的要求

	结论
	满足


注：达标朝向只列出一项，不达标朝向最多列出10项

外遮阳类型

本工程无此内容

外窗遮阳系数

	朝向
	房间编号
	窗构造
编号
	遮阳系数
	标准要求
	窗墙比
	是否满足

	东向
	1016
	18
	0.50
	不要求
	0.26
	满足

	西向
	1017
	18
	0.50
	不要求
	0.26
	满足

	标准依据
	《河南居住建筑节能设计标准(寒冷地区75%)》DBJ 41/T 184–2017第4.2.3条

	标准要求
	寒冷（B）区外窗综合遮阳系数不应大于表4.2.3的要求。

	结论
	满足


注：达标朝向只列出一项，不达标朝向最多列出10项

凸窗透明部分


本工程无此项内容

凸窗板


本工程无此项内容

周边地面

周边地面构造一

	材料名称
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正系数
	热阻R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	碎石、卵石混凝土(ρ=2300)
	30
	1.510
	15.360
	1.00
	0.020
	0.305

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	挤塑聚苯板(ρ=25-32)
	20
	0.030
	0.320
	1.00
	0.667
	0.213

	钢筋混凝土
	120
	1.740
	17.200
	1.00
	0.069
	1.186

	各层之和∑
	190
	－
	－
	－
	0.777
	1.949

	保温材料层R
	0.67

	传热系数K
	0.15

	标准依据
	《河南居住建筑节能设计标准(寒冷地区75%)》DBJ 41/T 184–2017第4.2.1条

	标准要求
	R值不应超过表4.2.1-1的限值(R(不要求))

	结论
	满足


备注：用灰色显示的材料是非保温材料。

非周边地面

非周边地面构造一

	材料名称
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正系数
	热阻R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	碎石、卵石混凝土(ρ=2300)
	30
	1.510
	15.360
	1.00
	0.020
	0.305

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	挤塑聚苯板(ρ=25-32)
	20
	0.030
	0.320
	1.00
	0.667
	0.213

	钢筋混凝土
	120
	1.740
	17.200
	1.00
	0.069
	1.186

	各层之和∑
	190
	－
	－
	－
	0.777
	1.949

	保温材料层R
	0.667

	传热系数K
	0.04


备注：用灰色显示的材料是非保温材料。

地下墙


本工程无此项内容

封闭阳台


本工程无此项内容

隔热检查

	构造名称
	构造类型
	朝向
	传热系数
	热惰性指标
	面密度
	面积
(㎡)
	内表最高温度(℃)
	温度限值(℃)
	结论

	外墙构造一
	外墙
	东
	0.33
	3.58
	535
	1040.21
	36.86
	39.40
	满足

	外墙构造一
	外墙
	西
	0.33
	3.58
	535
	1040.17
	36.89
	39.40
	满足

	屋顶构造一
	屋顶
	上
	0.40
	5.14
	483
	248.27
	37.32
	39.40
	满足

	标准依据
	《河南居住建筑节能设计标准(寒冷地区75%)》DBJ 41/T 184–2017第4.3.1条和《民用建筑热工设计规范》(GB50176)

	标准要求
	内表面温度不超过限值

	结论
	满足


结露检查

环境参数

	计算地点
	河南-安阳

	室外相对湿度(%)
	59.00

	Ti 室内计算温度(℃)
	18

	室内相对湿度(%)
	60

	Te.min 累年最低日平均温度(℃)
	-10.30

	Tw 采暖室外计算温度(℃)
	-4.90

	Ri内表面换热阻((㎡·K)/W)
	0.11


检查项(最不利构造)

外墙：外墙构造一

	材料名称
（由外到内）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正系数
	热阻R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆（1）
	6
	0.930
	11.370
	1.00
	0.006
	0.07

	岩棉板
	120
	0.040
	0.470
	1.10
	2.727
	1.41

	石灰水泥砂浆
	10
	0.870
	10.750
	1.00
	0.011
	0.12

	钢筋混凝土（1）
	200
	1.740
	17.200
	1.00
	0.115
	1.98

	各层之和∑
	336
	－
	－
	－
	2.860
	3.584

	热阻Ro=0.15+∑R
	3.01

	室外计算温度(℃)
te=0.3tw+0.7te.min
	-8.68

	结露验算公式
	[image: image5.png]




	室内露点温度(℃)
	10.12

	内表面温度(℃)
	17.03

	标准依据
	《河南居住建筑节能设计标准(寒冷地区75%)》DBJ 41/T 184–2017第4.2.6条

	标准要求
	围护结构内表面温度不应低于室内空气露点温度

	结论
	不结露!


屋顶：屋顶构造一

	材料名称
（由外到内）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正系数
	热阻R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	防水层(沥青油毡、油毡纸)
	5
	0.170
	3.302
	1.00
	0.029
	0.10

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.24

	挤塑聚苯乙烯泡沫板（XPS）(ρ=30)
	70
	0.030
	0.540
	1.10
	2.121
	1.26

	水泥珍珠岩找坡层
	120
	0.490
	10.408
	1.00
	0.245
	2.55

	钢筋混凝土
	100
	1.740
	17.200
	1.00
	0.057
	0.99

	各层之和∑
	315
	－
	－
	－
	2.474
	5.139

	热阻Ro=0.15+∑R
	2.50

	室外计算温度(℃)
te=0.6tw+0.4te.min
	-7.06

	结露验算公式
	[image: image6.png]




	室内露点温度(℃)
	10.12

	内表面温度(℃)
	16.90

	标准依据
	《河南居住建筑节能设计标准(寒冷地区75%)》DBJ 41/T 184–2017第4.2.6条

	标准要求
	围护结构内表面温度不应低于室内空气露点温度

	结论
	不结露!


外窗气密性

	层数
	1～6层
	7层以上

	最不利气密性等级
	－
	－

	外窗气密性措施
	
	

	标准依据
	《河南居住建筑节能设计标准(寒冷地区75%)》DBJ 41/T 184–2017第4.2.6条，分级与检测方法《建筑外门窗气密，水密，抗风压性能分级及检测方法》（GB/T 7106-2008）
	《河南居住建筑节能设计标准(寒冷地区75%)》DBJ 41/T 184–2017第4.2.6条，分级与检测方法《建筑外门窗气密，水密，抗风压性能分级及检测方法》（GB/T 7106-2008）

	标准要求
	1~6层建筑的外窗气密性不应低于《建筑外门窗气密，水密，抗风压性能分级及检测方法》（GB/T 7106-2008）的6级
	7层及7层以上建筑的外窗气密性不应低于《建筑外门窗气密，水密，抗风压性能分级及检测方法》（GB/T 7106-2008）的7级

	结论
	－
	－


幕墙气密性

	最不利气密性等级
	－

	幕墙气密性措施
	

	通风换气装置
	无

	标准依据
	《河南居住建筑节能设计标准(寒冷地区75%)》DBJ 41/T 184–2017第4.2.6条，《建筑幕墙》（GB/T 21086-2007）第5.1.3条

	标准要求
	幕墙气密性不应低于《建筑幕墙》（GB/T 21086-2007）的3级

	结论
	－


规定性指标检查结论

	序号
	检查项
	结论
	可否性能权衡

	1
	体形系数
	不满足
	可

	2
	开间窗墙比
	满足
	

	3
	屋顶
	满足
	

	4
	外墙
	满足
	

	5
	阳台门下部门芯板
	满足
	

	6
	外窗
	满足
	

	7
	周边地面
	满足
	

	8
	隔热检查
	满足
	

	9
	结露检查
	满足
	

	10
	外窗气密性
	满足
	

	11
	幕墙气密性
	满足
	

	结论
	不满足
	可


□结论：本建筑按照《河南居住建筑节能设计标准(寒冷地区75%)》DBJ 41/T 184–2017进行节能设计规定性指标的判定，结论为：规定性指标不能全部满足标准规定，需要按标准规定的方法进行权衡判断。
热工性能权衡判断

说明

本建筑按河南居住建筑节能设计标准(寒冷地区)(DBJ41／062-2017)之规定进行强制性条文和必须满足条款的规定性指标检查，结果未能达标，按标准规定继续进行热工性能权衡判断。

强制窗墙比

	朝  向
	房间编号
	窗面积(㎡)
	立面面积(㎡)
	窗墙比
	限  值
	是否满足

	南向
	1007
	1.800
	3.770
	0.48
	0.60
	满足

	北向
	1003
	2.700
	9.976
	0.27
	0.40
	满足

	东向
	2017
	1.425
	5.510
	0.26
	0.45
	满足

	西向
	2016
	1.425
	5.510
	0.26
	0.45
	满足

	标准依据
	《河南居住建筑节能设计标准(寒冷地区75%)》DBJ 41/T 184–2017第4.1.4条

	标准要求
	在进行权衡判断时，各朝向窗墙面积比不得超过表4.1.4规定的最大限值

	结论
	满足


注：达标朝向只列出一个最大窗墙比的房间，不达标朝向列出全部不达标房间

外窗气密性

	层数
	1～6层
	7层以上

	最不利气密性等级
	－
	－

	外窗气密性措施
	
	

	标准依据
	《河南居住建筑节能设计标准(寒冷地区75%)》DBJ 41/T 184–2017第4.2.5条，分级与检测方法《建筑外门窗气密，水密，抗风压性能分级及检测方法》（GB/T 7106-2008）
	《河南居住建筑节能设计标准(寒冷地区75%)》DBJ 41/T 184–2017第4.2.5条，分级与检测方法《建筑外门窗气密，水密，抗风压性能分级及检测方法》（GB/T 7106-2008）

	标准要求
	1~6层建筑的外窗气密性不应低于《建筑外门窗气密，水密，抗风压性能分级及检测方法》（GB/T 7106-2008）的6级
	7层及7层以上建筑的外窗气密性不应低于《建筑外门窗气密，水密，抗风压性能分级及检测方法》（GB/T 7106-2008）的7级

	结论
	－
	－


幕墙气密性

	最不利气密性等级
	－

	幕墙气密性措施
	

	通风换气装置
	无

	标准依据
	《河南居住建筑节能设计标准(寒冷地区75%)》DBJ 41/T 184–2017第4.2.5条，《建筑幕墙》（GB/T 21086-2007）第5.1.3条

	标准要求
	幕墙气密性不应低于《建筑幕墙》（GB/T 21086-2007）的3级

	结论
	－


权衡计算

	
	设计建筑
	限值

	耗热量指标(W/㎡)
	9.58
	8.70

	耗煤量指标(kg/㎡)
	4.29
	3.90

	标准依据
	《河南居住建筑节能设计标准(寒冷地区75%)》DBJ 41/T 184–2017第4.3.2条

	标准要求
	建筑物耗热量指标应符合表4.3.2的限值

	结论
	不满足


综合权衡判断结论

	序号
	检查项
	结论

	1
	强制窗墙比
	满足

	2
	阳台门下部门芯板
	满足

	3
	结露检查
	满足

	4
	外窗气密性
	满足

	5
	幕墙气密性
	满足

	6
	权衡计算
	不满足

	结论
	不满足


■说明：本工程权衡判断不满足《河南居住建筑节能设计标准(寒冷地区75%)》DBJ 41/T 184–2017规定的要求。节能不符合要求
第 4 / 4 页                                      

[image: image7.png]