建筑节能设计报告书

公共建筑－规定性指标

| 工程名称 | 海次方 |
| --- | --- |
| 工程地点 | 海南-万宁 |
| 设计编号 |  |
| 建设单位 |  |
| 设计单位 |  |
| 设 计 人 |  |
| 校 对 人 |  |
| 审 核 人 |  |
| 设计日期 | 2022年3月2日 |

| 采用软件 | 节能设计BECS2020 |
| --- | --- |
| 软件版本 | 20210101 |
| 研发单位 | 北京绿建软件股份有限公司 |
| 正版授权码 | T15808939691 |

目  录

1	建筑概况	3

2	设计依据	3

3	工程材料	3

4	窗墙比	4

4.1	窗墙比	4

4.2	外窗表	4

5	可见光透射比	6

6	天窗	7

6.1	天窗屋顶比	7

6.2	天窗类型	7

7	屋顶构造	7

7.1	屋顶构造一	7

8	外墙构造	7

8.1	外墙构造一	7

9	挑空楼板构造	8

9.1	挑空楼板构造一	8

10	地下墙构造	8

11	地面构造	8

11.1	非周边地面构造一	8

11.2	周边地面构造一	9

12	外窗热工	9

12.1	外窗构造	9

12.2	外遮阳类型	9

12.3	平均遮阳系数	9

12.4	平均传热系数	13

12.5	总体热工性能	16

13	可开启面积	17

14	外窗气密性	17

15	幕墙气密性	17

16	结论	17

建筑概况

| 工程名称 | 海次方 |  |
| --- | --- | --- |
| 工程地点 | 海南-万宁 |  |
| 地理位置 | 北纬：18.80° | 东经：110.39° |
| 建筑面积 | 地上4754㎡ 地下0㎡ |  |
| 建筑层数 | 地上4 地下0 |  |
| 建筑高度 | 21.1m |  |
| 建筑（节能计算）体积 | 28135.27 |  |
| 建筑（节能计算）外表面积 | 18021.57 |  |
| 北向角度 | 90 |  |
| 结构类型 |  |  |
| 外墙太阳辐射吸收系数 | 0.75 |  |
| 屋顶太阳辐射吸收系数 | 0.75 |  |

设计依据

1. 《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2005)

2. 《民用建筑热工设计规范》(GB50176)

3. 《建筑外窗气密性能分级及检测方法》（GB/T7107-2002）

4. 《建筑幕墙物理性能分级》(GB/T15225-94)

工程材料

| 材料名称 | 导热系数λ | 蓄热系数S | 密度ρ | 比热容Cp | 蒸汽渗透系数u | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | W/(m.K) | W/(㎡.K) | kg/m3 | J/(kg.K) | g/(m.h.kPa) |  |
| 水泥砂浆 | 0.930 | 11.370 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0210 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 石灰砂浆 | 0.810 | 10.070 | 1600.0 | 1050.0 | 0.0443 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 钢筋混凝土 | 1.740 | 17.200 | 2500.0 | 920.0 | 0.0158 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 碎石、卵石混凝土(ρ=2300) | 1.510 | 15.360 | 2300.0 | 920.0 | 0.0173 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） | 0.030 | 0.340 | 35.0 | 1380.0 | 0.0000 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016，蒸汽渗透系数没有给出 |
| 加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700) | 0.180 | 3.100 | 700.0 | 1050.0 | 0.0998 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 混凝土多孔砖(190六孔砖） | 0.750 | 7.490 | 1450.0 | 709.4 | 0.0000 |  |

窗墙比

窗墙比

| 朝向 | 窗面积(㎡) | 墙面积(㎡) | 窗墙比 | 限值 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 1912.14 | 2499.25 | 0.77 | 0.70 | 不满足 |
| 北向 | 2005.88 | 2586.27 | 0.78 | 0.70 | 不满足 |
| 东向 | 771.11 | 2037.16 | 0.38 | 0.70 | 满足 |
| 西向 | 932.26 | 2325.19 | 0.40 | 0.70 | 满足 |
| 标准依据 |  | 《标准1》第4.2.4条 |  |  |  |
| 标准要求 |  | 各朝向窗墙比不超过0.7 |  |  |  |
| 结论 |  | 不满足 |  |  |  |

外窗表

| 朝向 | 编号 | 尺寸 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 合计面积 （㎡） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 1912.14 | C10740 | 10.80×4.00 | 2 | 1 | 43.20 | 43.20 |
|  | C11340 | 11.40×4.00 | 2 | 1 | 45.60 | 45.60 |
|  | C11350 | 11.40×5.00 | 1 | 1 | 57.00 | 57.00 |
|  | C11459 | 11.40×5.90 | 3 | 1 | 67.26 | 67.26 |
|  | C11561 | 11.45×6.10 | 4 | 1 | 69.85 | 69.85 |
|  | C14740 | 11.70×4.00 | 2 | 1 | 46.80 | 46.80 |
|  | C14759 | 14.70×5.90 | 3 | 1 | 86.72 | 86.72 |
|  | C18740 | 18.80×4.00 | 2 | 1 | 75.20 | 75.20 |
|  | C2961 | 2.95×6.10 | 4 | 1 | 18.00 | 18.00 |
|  | C3001[16059] | 16.00×5.90 | 3 | 2 | 94.40 | 188.80 |
|  | C3003[16061] | 16.00×6.10 | 4 | 2 | 97.60 | 195.20 |
|  | C3061 | 2.95×6.10 | 4 | 1 | 18.00 | 18.00 |
|  | C3361 | 3.25×6.10 | 4 | 1 | 19.83 | 19.83 |
|  | C50061 | 50.00×6.10 | 4 | 1 | 305.00 | 305.00 |
|  | C67061 | 67.00×6.10 | 4 | 1 | 408.70 | 408.70 |
|  | C7361 | 7.25×6.10 | 4 | 1 | 44.23 | 44.23 |
|  | C7859 | 7.80×5.90 | 3 | 1 | 46.02 | 46.02 |
|  | C7859 | 7.80×5.90 | 3 | 1 | 46.02 | 46.02 |
|  | C7861 | 7.80×6.10 | 4 | 1 | 47.58 | 47.58 |
|  | C8340 | 8.40×4.00 | 2 | 1 | 33.60 | 33.60 |
|  | C8459 | 8.40×5.90 | 3 | 1 | 49.56 | 49.56 |
| 北向 2005.88 | C10740 | 10.80×4.00 | 2 | 1 | 43.20 | 43.20 |
|  | C14759 | 14.70×5.90 | 3 | 1 | 86.73 | 86.73 |
|  | C14840 | 11.70×4.00 | 2 | 1 | 46.80 | 46.80 |
|  | C15640 | 15.70×4.00 | 2 | 1 | 62.80 | 62.80 |
|  | C15840 | 15.80×4.00 | 2 | 1 | 63.20 | 63.20 |
|  | C18740 | 18.80×4.00 | 2 | 1 | 75.20 | 75.20 |
|  | C2961 | 2.95×6.10 | 4 | 1 | 18.00 | 18.00 |
|  | C3001[16059] | 16.00×5.90 | 3 | 1 | 94.40 | 94.40 |
|  | C3002[16059] | 16.00×5.90 | 3 | 2 | 94.40 | 188.80 |
|  | C3002[8059] | 8.00×5.90 | 3 | 1 | 47.20 | 47.20 |
|  | C3003[16061] | 16.00×6.10 | 4 | 3 | 97.60 | 292.80 |
|  | C3061 | 2.95×6.10 | 4 | 1 | 18.00 | 18.00 |
|  | C3361 | 3.25×6.10 | 4 | 1 | 19.83 | 19.83 |
|  | C3959 | 3.90×5.90 | 3 | 1 | 23.01 | 23.01 |
|  | C4040 | 4.00×4.00 | 2 | 1 | 16.00 | 16.00 |
|  | C50061 | 50.00×6.10 | 4 | 1 | 305.00 | 305.00 |
|  | C67061 | 67.00×6.10 | 4 | 1 | 408.70 | 408.70 |
|  | C7361 | 7.25×6.10 | 4 | 1 | 44.23 | 44.23 |
|  | C7440 | 7.40×4.00 | 2 | 1 | 29.60 | 29.60 |
|  | C7859 | 7.80×5.90 | 3 | 1 | 46.02 | 46.02 |
|  | C7861 | 7.80×6.10 | 4 | 1 | 47.58 | 47.58 |
|  | 透光门-M3024 | 3.00×2.40 | 1 | 4 | 7.20 | 28.80 |
| 东向 771.11 | C0961 | 0.90×6.10 | 4 | 2 | 5.49 | 10.98 |
|  | C11861 | 11.80×6.10 | 4 | 1 | 71.98 | 71.98 |
|  | C14940 | 14.90×4.00 | 2 | 2 | 59.60 | 119.20 |
|  | C1520 | 1.50×2.00 | 3~4 | 8 | 3.00 | 24.00 |
|  | C23840 | 23.80×4.00 | 2 | 1 | 95.20 | 95.20 |
|  | C24059 | 24.00×5.90 | 3 | 1 | 141.60 | 141.60 |
|  | C2861 | 2.80×6.10 | 4 | 1 | 17.08 | 17.08 |
|  | C2961 | 2.90×6.10 | 4 | 2 | 17.69 | 35.38 |
|  | C3001[2959] | 2.90×5.90 | 3 | 2 | 17.11 | 34.22 |
|  | C3001[3059] | 3.00×5.90 | 3 | 1 | 17.70 | 17.70 |
|  | C3002[2959] | 2.90×5.90 | 3 | 1 | 17.11 | 17.11 |
|  | C3002[3059] | 3.00×5.90 | 3 | 1 | 17.70 | 17.70 |
|  | C3003[2961] | 2.90×6.10 | 4 | 4 | 17.69 | 70.76 |
|  | C3003[3061] | 3.00×6.10 | 4 | 1 | 18.30 | 18.30 |
|  | C8340 | 8.30×4.00 | 2 | 2 | 33.20 | 66.40 |
|  | 透光门-M1521 | 1.50×2.10 | 1 | 2 | 3.15 | 6.30 |
|  | 透光门-M3024 | 3.00×2.40 | 1 | 1 | 7.20 | 7.20 |
| 西向 932.25 | C0961 | 0.90×6.10 | 4 | 2 | 5.49 | 10.98 |
|  | C11659 | 11.60×5.90 | 3 | 1 | 68.44 | 68.44 |
|  | C11740 | 11.70×4.00 | 2 | 1 | 46.80 | 46.80 |
|  | C11861 | 11.80×6.10 | 4 | 1 | 71.98 | 71.98 |
|  | C14940 | 14.90×4.00 | 2 | 1 | 59.60 | 59.60 |
|  | C1520 | 1.50×2.00 | 3~4 | 7 | 3.00 | 21.00 |
|  | C16850 | 16.90×5.00 | 1 | 1 | 84.50 | 84.50 |
|  | C17840 | 17.80×4.00 | 2 | 1 | 71.20 | 71.20 |
|  | C17859 | 17.80×5.90 | 3 | 1 | 105.02 | 105.02 |
|  | C2861 | 2.80×6.10 | 4 | 1 | 17.08 | 17.08 |
|  | C2961 | 2.90×6.10 | 4 | 2 | 17.69 | 35.38 |
|  | C3001[2959] | 2.90×5.90 | 3 | 2 | 17.11 | 34.22 |
|  | C3001[3059] | 3.00×5.90 | 3 | 1 | 17.70 | 17.70 |
|  | C3002[2959] | 2.90×5.90 | 3 | 1 | 17.11 | 17.11 |
|  | C3002[3059] | 3.00×5.90 | 3 | 1 | 17.70 | 17.70 |
|  | C3003[2961] | 2.90×6.10 | 4 | 4 | 17.69 | 70.76 |
|  | C3003[3061] | 3.00×6.10 | 4 | 1 | 18.30 | 18.30 |
|  | C3061 | 2.95×6.10 | 4 | 1 | 18.00 | 18.00 |
|  | C3159 | 3.10×5.90 | 3 | 1 | 18.29 | 18.29 |
|  | C3240 | 3.20×4.00 | 2 | 1 | 12.80 | 12.80 |
|  | C8340 | 8.30×4.00 | 2 | 2 | 33.20 | 66.40 |
|  | C9850 | 9.80×5.00 | 1 | 1 | 49.00 | 49.00 |

可见光透射比

| 朝向 | 窗墙比 | 最不利窗编号 | 最不利透射比 | 透射比限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 0.77 | C3003[16061] | 1.00 | 0.00 |
| 北向 | 0.78 | 透光门-M3024 | 0.80 | 0.00 |
| 东向 | 0.38 | C1520 | 0.80 | 0.40 |
| 西向 | 0.40 | C1520 | 0.80 | 0.00 |
| 标准依据 |  | 《标准1》第4.2.4条 |  |  |
| 标准要求 |  | 当窗墙面积比小于0.40时，玻璃的可见光透射比不应当小于0.4 |  |  |
| 结论 |  | 满足 |  |  |

天窗

天窗屋顶比

本工程无此项内容

天窗类型

本工程无此项内容

屋顶构造

屋顶构造一

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 碎石、卵石混凝土(ρ=2300) | 40 | 1.510 | 15.360 | 1.00 | 0.026 | 0.407 |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） | 20 | 0.030 | 0.340 | 1.20 | 0.556 | 0.227 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700) | 80 | 0.180 | 3.100 | 1.00 | 0.444 | 1.378 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.069 | 1.186 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.810 | 10.070 | 1.00 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 300 | － | － | － | 1.142 | 3.691 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.75[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 0.77 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《标准1》第4.2.2条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K≤0.9 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

外墙构造

外墙构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） | 20 | 0.030 | 0.340 | 1.20 | 0.556 | 0.227 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 200 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.115 | 1.977 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.810 | 10.070 | 1.00 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 280 | － | － | － | 0.738 | 2.941 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.75[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 1.11 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《标准1》第4.2.2条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K≤1.5 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

挑空楼板构造

挑空楼板构造一

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.069 | 1.186 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） | 20 | 0.030 | 0.340 | 1.20 | 0.556 | 0.227 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 各层之和∑ | 200 | － | － | － | 0.689 | 2.146 |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 1.18 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《标准1》第4.2.2条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K≤1.5 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

地下墙构造

本工程无此项内容

地面构造

非周边地面构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.069 | 1.186 |
| 各层之和∑ | 140 | － | － | － | 0.090 | 1.431 |
| 导热阻R | 0.09 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《标准1》第4.2.2条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | R≥1.0 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 不满足 |  |  |  |  |  |

周边地面构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.069 | 1.186 |
| 各层之和∑ | 140 | － | － | － | 0.090 | 1.431 |
| 导热阻R | 0.09 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《标准1》第4.2.2条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | R≥1.0 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 不满足 |  |  |  |  |  |

外窗热工

外窗构造

| 序号 | 构造名称 | 构造编号 | 传热系数 | 自遮阳系数 | 可见光透射比 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 6＋12A＋6中透低辐射玻璃 | 65 | 1.80 | 0.57 | 1.000 | 同上 |
| 2 | 3＋6A＋3 | 18 | 3.40 | 0.90 | 0.800 | 摘自《上海住宅建筑围护结构节能应用技术规程》DG/TJ08-206-2002 |

外遮阳类型

本工程无此内容

平均遮阳系数

1. 南向：

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 自遮阳系数 | 外遮阳编号 | 外遮阳系数 | 综合遮阳系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C10740 | 2 | 1 | 43.200 | 43.200 | 65 | 0.570 |  | 1.000 | 0.570 |
| 2 | C11340 | 2 | 1 | 45.600 | 45.600 | 65 | 0.570 |  | 1.000 | 0.570 |
| 3 | C11350 | 1 | 1 | 57.000 | 57.000 | 65 | 0.570 |  | 1.000 | 0.570 |
| 4 | C11459 | 3 | 1 | 67.260 | 67.260 | 65 | 0.570 |  | 1.000 | 0.570 |
| 5 | C11561 | 4 | 1 | 69.845 | 69.845 | 65 | 0.570 |  | 1.000 | 0.570 |
| 6 | C14740 | 2 | 1 | 46.800 | 46.800 | 65 | 0.570 |  | 1.000 | 0.570 |
| 7 | C14759 | 3 | 1 | 86.719 | 86.719 | 65 | 0.570 |  | 1.000 | 0.570 |
| 8 | C18740 | 2 | 1 | 75.200 | 75.200 | 65 | 0.570 |  | 1.000 | 0.570 |
| 9 | C2961 | 4 | 1 | 17.995 | 17.995 | 65 | 0.570 |  | 1.000 | 0.570 |
| 10 | C3001[16059] | 3 | 2 | 94.400 | 188.800 | 65 | 0.570 |  | 1.000 | 0.570 |
| 11 | C3003[16061] | 4 | 2 | 97.600 | 195.200 | 65 | 0.570 |  | 1.000 | 0.570 |
| 12 | C3061 | 4 | 1 | 17.995 | 17.995 | 65 | 0.570 |  | 1.000 | 0.570 |
| 13 | C3361 | 4 | 1 | 19.825 | 19.825 | 65 | 0.570 |  | 1.000 | 0.570 |
| 14 | C50061 | 4 | 1 | 305.000 | 305.000 | 65 | 0.570 |  | 1.000 | 0.570 |
| 15 | C67061 | 4 | 1 | 408.700 | 408.700 | 65 | 0.570 |  | 1.000 | 0.570 |
| 16 | C7361 | 4 | 1 | 44.225 | 44.225 | 65 | 0.570 |  | 1.000 | 0.570 |
| 17 | C7859 | 3 | 1 | 46.020 | 46.020 | 65 | 0.570 |  | 1.000 | 0.570 |
| 18 | C7859 | 3 | 1 | 46.018 | 46.018 | 65 | 0.570 |  | 1.000 | 0.570 |
| 19 | C7861 | 4 | 1 | 47.580 | 47.580 | 65 | 0.570 |  | 1.000 | 0.570 |
| 20 | C8340 | 2 | 1 | 33.600 | 33.600 | 65 | 0.570 |  | 1.000 | 0.570 |
| 21 | C8459 | 3 | 1 | 49.560 | 49.560 | 65 | 0.570 |  | 1.000 | 0.570 |
| 朝向总面积(㎡) |  |  |  |  | 1912.143 | 朝向综合遮阳系数 |  |  | 1.000 | 0.570 |

2. 北向：

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 自遮阳系数 | 外遮阳编号 | 外遮阳系数 | 综合遮阳系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C10740 | 2 | 1 | 43.200 | 43.200 | 65 | 0.570 |  | 1.000 | 0.570 |
| 2 | C14759 | 3 | 1 | 86.730 | 86.730 | 65 | 0.570 |  | 1.000 | 0.570 |
| 3 | C14840 | 2 | 1 | 46.800 | 46.800 | 65 | 0.570 |  | 1.000 | 0.570 |
| 4 | C15640 | 2 | 1 | 62.800 | 62.800 | 65 | 0.570 |  | 1.000 | 0.570 |
| 5 | C15840 | 2 | 1 | 63.200 | 63.200 | 65 | 0.570 |  | 1.000 | 0.570 |
| 6 | C18740 | 2 | 1 | 75.200 | 75.200 | 65 | 0.570 |  | 1.000 | 0.570 |
| 7 | C2961 | 4 | 1 | 17.995 | 17.995 | 65 | 0.570 |  | 1.000 | 0.570 |
| 8 | C3001[16059] | 3 | 1 | 94.400 | 94.400 | 65 | 0.570 |  | 1.000 | 0.570 |
| 9 | C3002[16059] | 3 | 2 | 94.400 | 188.800 | 65 | 0.570 |  | 1.000 | 0.570 |
| 10 | C3002[8059] | 3 | 1 | 47.200 | 47.200 | 65 | 0.570 |  | 1.000 | 0.570 |
| 11 | C3003[16061] | 4 | 3 | 97.600 | 292.800 | 65 | 0.570 |  | 1.000 | 0.570 |
| 12 | C3061 | 4 | 1 | 17.995 | 17.995 | 65 | 0.570 |  | 1.000 | 0.570 |
| 13 | C3361 | 4 | 1 | 19.825 | 19.825 | 65 | 0.570 |  | 1.000 | 0.570 |
| 14 | C3959 | 3 | 1 | 23.010 | 23.010 | 65 | 0.570 |  | 1.000 | 0.570 |
| 15 | C4040 | 2 | 1 | 16.000 | 16.000 | 65 | 0.570 |  | 1.000 | 0.570 |
| 16 | C50061 | 4 | 1 | 305.000 | 305.000 | 65 | 0.570 |  | 1.000 | 0.570 |
| 17 | C67061 | 4 | 1 | 408.700 | 408.700 | 65 | 0.570 |  | 1.000 | 0.570 |
| 18 | C7361 | 4 | 1 | 44.225 | 44.225 | 65 | 0.570 |  | 1.000 | 0.570 |
| 19 | C7440 | 2 | 1 | 29.600 | 29.600 | 65 | 0.570 |  | 1.000 | 0.570 |
| 20 | C7859 | 3 | 1 | 46.020 | 46.020 | 65 | 0.570 |  | 1.000 | 0.570 |
| 21 | C7861 | 4 | 1 | 47.580 | 47.580 | 65 | 0.570 |  | 1.000 | 0.570 |
| 22 | 透光门-M3024 | 1 | 4 | 7.200 | 28.800 | 18 | 0.900 |  | 1.000 | 0.900 |
| 朝向总面积(㎡) |  |  |  |  | 2005.880 | 朝向综合遮阳系数 |  |  | 1.000 | 0.575 |

3. 东向：

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 自遮阳系数 | 外遮阳编号 | 外遮阳系数 | 综合遮阳系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C0961 | 4 | 2 | 5.490 | 10.980 | 65 | 0.570 |  | 1.000 | 0.570 |
| 2 | C11861 | 4 | 1 | 71.980 | 71.980 | 65 | 0.570 |  | 1.000 | 0.570 |
| 3 | C14940 | 2 | 2 | 59.600 | 119.200 | 65 | 0.570 |  | 1.000 | 0.570 |
| 4 | C1520 | 3~4 | 8 | 3.000 | 24.000 | 18 | 0.900 |  | 1.000 | 0.900 |
| 5 | C23840 | 2 | 1 | 95.200 | 95.200 | 65 | 0.570 |  | 1.000 | 0.570 |
| 6 | C24059 | 3 | 1 | 141.600 | 141.600 | 65 | 0.570 |  | 1.000 | 0.570 |
| 7 | C2861 | 4 | 1 | 17.080 | 17.080 | 65 | 0.570 |  | 1.000 | 0.570 |
| 8 | C2961 | 4 | 2 | 17.690 | 35.380 | 65 | 0.570 |  | 1.000 | 0.570 |
| 9 | C3001[2959] | 3 | 2 | 17.110 | 34.220 | 65 | 0.570 |  | 1.000 | 0.570 |
| 10 | C3001[3059] | 3 | 1 | 17.700 | 17.700 | 65 | 0.570 |  | 1.000 | 0.570 |
| 11 | C3002[2959] | 3 | 1 | 17.110 | 17.110 | 65 | 0.570 |  | 1.000 | 0.570 |
| 12 | C3002[3059] | 3 | 1 | 17.700 | 17.700 | 65 | 0.570 |  | 1.000 | 0.570 |
| 13 | C3003[2961] | 4 | 4 | 17.690 | 70.760 | 65 | 0.570 |  | 1.000 | 0.570 |
| 14 | C3003[3061] | 4 | 1 | 18.300 | 18.300 | 65 | 0.570 |  | 1.000 | 0.570 |
| 15 | C8340 | 2 | 2 | 33.200 | 66.400 | 65 | 0.570 |  | 1.000 | 0.570 |
| 16 | 透光门-M1521 | 1 | 2 | 3.150 | 6.300 | 18 | 0.900 |  | 1.000 | 0.900 |
| 17 | 透光门-M3024 | 1 | 1 | 7.200 | 7.200 | 18 | 0.900 |  | 1.000 | 0.900 |
| 朝向总面积(㎡) |  |  |  |  | 771.110 | 朝向综合遮阳系数 |  |  | 1.000 | 0.586 |

4. 西向：

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 自遮阳系数 | 外遮阳编号 | 外遮阳系数 | 综合遮阳系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C0961 | 4 | 2 | 5.490 | 10.980 | 65 | 0.570 |  | 1.000 | 0.570 |
| 2 | C11659 | 3 | 1 | 68.440 | 68.440 | 65 | 0.570 |  | 1.000 | 0.570 |
| 3 | C11740 | 2 | 1 | 46.800 | 46.800 | 65 | 0.570 |  | 1.000 | 0.570 |
| 4 | C11861 | 4 | 1 | 71.980 | 71.980 | 65 | 0.570 |  | 1.000 | 0.570 |
| 5 | C14940 | 2 | 1 | 59.600 | 59.600 | 65 | 0.570 |  | 1.000 | 0.570 |
| 6 | C1520 | 3~4 | 7 | 3.000 | 21.000 | 18 | 0.900 |  | 1.000 | 0.900 |
| 7 | C16850 | 1 | 1 | 84.500 | 84.500 | 65 | 0.570 |  | 1.000 | 0.570 |
| 8 | C17840 | 2 | 1 | 71.200 | 71.200 | 65 | 0.570 |  | 1.000 | 0.570 |
| 9 | C17859 | 3 | 1 | 105.020 | 105.020 | 65 | 0.570 |  | 1.000 | 0.570 |
| 10 | C2861 | 4 | 1 | 17.080 | 17.080 | 65 | 0.570 |  | 1.000 | 0.570 |
| 11 | C2961 | 4 | 2 | 17.690 | 35.380 | 65 | 0.570 |  | 1.000 | 0.570 |
| 12 | C3001[2959] | 3 | 2 | 17.110 | 34.220 | 65 | 0.570 |  | 1.000 | 0.570 |
| 13 | C3001[3059] | 3 | 1 | 17.700 | 17.700 | 65 | 0.570 |  | 1.000 | 0.570 |
| 14 | C3002[2959] | 3 | 1 | 17.110 | 17.110 | 65 | 0.570 |  | 1.000 | 0.570 |
| 15 | C3002[3059] | 3 | 1 | 17.700 | 17.700 | 65 | 0.570 |  | 1.000 | 0.570 |
| 16 | C3003[2961] | 4 | 4 | 17.690 | 70.760 | 65 | 0.570 |  | 1.000 | 0.570 |
| 17 | C3003[3061] | 4 | 1 | 18.300 | 18.300 | 65 | 0.570 |  | 1.000 | 0.570 |
| 18 | C3061 | 4 | 1 | 17.995 | 17.995 | 65 | 0.570 |  | 1.000 | 0.570 |
| 19 | C3159 | 3 | 1 | 18.290 | 18.290 | 65 | 0.570 |  | 1.000 | 0.570 |
| 20 | C3240 | 2 | 1 | 12.800 | 12.800 | 65 | 0.570 |  | 1.000 | 0.570 |
| 21 | C8340 | 2 | 2 | 33.200 | 66.400 | 65 | 0.570 |  | 1.000 | 0.570 |
| 22 | C9850 | 1 | 1 | 49.000 | 49.000 | 65 | 0.570 |  | 1.000 | 0.570 |
| 朝向总面积(㎡) |  |  |  |  | 932.255 | 朝向综合遮阳系数 |  |  | 1.000 | 0.577 |

5. 平均遮阳系数：

|  | =0.575 |
| --- | --- |

| 朝向 | 面积（㎡） | 权重系数b | 遮阳系数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 1912.143 | 1.00 | 0.570 |
| 北向 | 2005.880 | 1.00 | 0.575 |
| 东向 | 771.110 | 1.00 | 0.586 |
| 西向 | 932.255 | 1.00 | 0.577 |
| 整个建筑平均遮阳系数 |  | 0.575 |  |

平均传热系数

1. 南向：

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C10740 | 2 | 1 | 43.200 | 43.200 | 65 | 1.800 |
| 2 | C11340 | 2 | 1 | 45.600 | 45.600 | 65 | 1.800 |
| 3 | C11350 | 1 | 1 | 57.000 | 57.000 | 65 | 1.800 |
| 4 | C11459 | 3 | 1 | 67.260 | 67.260 | 65 | 1.800 |
| 5 | C11561 | 4 | 1 | 69.845 | 69.845 | 65 | 1.800 |
| 6 | C14740 | 2 | 1 | 46.800 | 46.800 | 65 | 1.800 |
| 7 | C14759 | 3 | 1 | 86.719 | 86.719 | 65 | 1.800 |
| 8 | C18740 | 2 | 1 | 75.200 | 75.200 | 65 | 1.800 |
| 9 | C2961 | 4 | 1 | 17.995 | 17.995 | 65 | 1.800 |
| 10 | C3001[16059] | 3 | 2 | 94.400 | 188.800 | 65 | 1.800 |
| 11 | C3003[16061] | 4 | 2 | 97.600 | 195.200 | 65 | 1.800 |
| 12 | C3061 | 4 | 1 | 17.995 | 17.995 | 65 | 1.800 |
| 13 | C3361 | 4 | 1 | 19.825 | 19.825 | 65 | 1.800 |
| 14 | C50061 | 4 | 1 | 305.000 | 305.000 | 65 | 1.800 |
| 15 | C67061 | 4 | 1 | 408.700 | 408.700 | 65 | 1.800 |
| 16 | C7361 | 4 | 1 | 44.225 | 44.225 | 65 | 1.800 |
| 17 | C7859 | 3 | 1 | 46.020 | 46.020 | 65 | 1.800 |
| 18 | C7859 | 3 | 1 | 46.018 | 46.018 | 65 | 1.800 |
| 19 | C7861 | 4 | 1 | 47.580 | 47.580 | 65 | 1.800 |
| 20 | C8340 | 2 | 1 | 33.600 | 33.600 | 65 | 1.800 |
| 21 | C8459 | 3 | 1 | 49.560 | 49.560 | 65 | 1.800 |
| 朝向总面积(㎡) |  |  | 1912.143 | 朝向平均传热系数 |  |  | 1.800 |

2. 北向：

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C10740 | 2 | 1 | 43.200 | 43.200 | 65 | 1.800 |
| 2 | C14759 | 3 | 1 | 86.730 | 86.730 | 65 | 1.800 |
| 3 | C14840 | 2 | 1 | 46.800 | 46.800 | 65 | 1.800 |
| 4 | C15640 | 2 | 1 | 62.800 | 62.800 | 65 | 1.800 |
| 5 | C15840 | 2 | 1 | 63.200 | 63.200 | 65 | 1.800 |
| 6 | C18740 | 2 | 1 | 75.200 | 75.200 | 65 | 1.800 |
| 7 | C2961 | 4 | 1 | 17.995 | 17.995 | 65 | 1.800 |
| 8 | C3001[16059] | 3 | 1 | 94.400 | 94.400 | 65 | 1.800 |
| 9 | C3002[16059] | 3 | 2 | 94.400 | 188.800 | 65 | 1.800 |
| 10 | C3002[8059] | 3 | 1 | 47.200 | 47.200 | 65 | 1.800 |
| 11 | C3003[16061] | 4 | 3 | 97.600 | 292.800 | 65 | 1.800 |
| 12 | C3061 | 4 | 1 | 17.995 | 17.995 | 65 | 1.800 |
| 13 | C3361 | 4 | 1 | 19.825 | 19.825 | 65 | 1.800 |
| 14 | C3959 | 3 | 1 | 23.010 | 23.010 | 65 | 1.800 |
| 15 | C4040 | 2 | 1 | 16.000 | 16.000 | 65 | 1.800 |
| 16 | C50061 | 4 | 1 | 305.000 | 305.000 | 65 | 1.800 |
| 17 | C67061 | 4 | 1 | 408.700 | 408.700 | 65 | 1.800 |
| 18 | C7361 | 4 | 1 | 44.225 | 44.225 | 65 | 1.800 |
| 19 | C7440 | 2 | 1 | 29.600 | 29.600 | 65 | 1.800 |
| 20 | C7859 | 3 | 1 | 46.020 | 46.020 | 65 | 1.800 |
| 21 | C7861 | 4 | 1 | 47.580 | 47.580 | 65 | 1.800 |
| 22 | 透光门-M3024 | 1 | 4 | 7.200 | 28.800 | 18 | 3.400 |
| 朝向总面积(㎡) |  |  | 2005.880 | 朝向平均传热系数 |  |  | 1.823 |

3. 东向：

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C0961 | 4 | 2 | 5.490 | 10.980 | 65 | 1.800 |
| 2 | C11861 | 4 | 1 | 71.980 | 71.980 | 65 | 1.800 |
| 3 | C14940 | 2 | 2 | 59.600 | 119.200 | 65 | 1.800 |
| 4 | C1520 | 3~4 | 8 | 3.000 | 24.000 | 18 | 3.400 |
| 5 | C23840 | 2 | 1 | 95.200 | 95.200 | 65 | 1.800 |
| 6 | C24059 | 3 | 1 | 141.600 | 141.600 | 65 | 1.800 |
| 7 | C2861 | 4 | 1 | 17.080 | 17.080 | 65 | 1.800 |
| 8 | C2961 | 4 | 2 | 17.690 | 35.380 | 65 | 1.800 |
| 9 | C3001[2959] | 3 | 2 | 17.110 | 34.220 | 65 | 1.800 |
| 10 | C3001[3059] | 3 | 1 | 17.700 | 17.700 | 65 | 1.800 |
| 11 | C3002[2959] | 3 | 1 | 17.110 | 17.110 | 65 | 1.800 |
| 12 | C3002[3059] | 3 | 1 | 17.700 | 17.700 | 65 | 1.800 |
| 13 | C3003[2961] | 4 | 4 | 17.690 | 70.760 | 65 | 1.800 |
| 14 | C3003[3061] | 4 | 1 | 18.300 | 18.300 | 65 | 1.800 |
| 15 | C8340 | 2 | 2 | 33.200 | 66.400 | 65 | 1.800 |
| 16 | 透光门-M1521 | 1 | 2 | 3.150 | 6.300 | 18 | 3.400 |
| 17 | 透光门-M3024 | 1 | 1 | 7.200 | 7.200 | 18 | 3.400 |
| 朝向总面积(㎡) |  |  | 771.110 | 朝向平均传热系数 |  |  | 1.878 |

4. 西向：

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C0961 | 4 | 2 | 5.490 | 10.980 | 65 | 1.800 |
| 2 | C11659 | 3 | 1 | 68.440 | 68.440 | 65 | 1.800 |
| 3 | C11740 | 2 | 1 | 46.800 | 46.800 | 65 | 1.800 |
| 4 | C11861 | 4 | 1 | 71.980 | 71.980 | 65 | 1.800 |
| 5 | C14940 | 2 | 1 | 59.600 | 59.600 | 65 | 1.800 |
| 6 | C1520 | 3~4 | 7 | 3.000 | 21.000 | 18 | 3.400 |
| 7 | C16850 | 1 | 1 | 84.500 | 84.500 | 65 | 1.800 |
| 8 | C17840 | 2 | 1 | 71.200 | 71.200 | 65 | 1.800 |
| 9 | C17859 | 3 | 1 | 105.020 | 105.020 | 65 | 1.800 |
| 10 | C2861 | 4 | 1 | 17.080 | 17.080 | 65 | 1.800 |
| 11 | C2961 | 4 | 2 | 17.690 | 35.380 | 65 | 1.800 |
| 12 | C3001[2959] | 3 | 2 | 17.110 | 34.220 | 65 | 1.800 |
| 13 | C3001[3059] | 3 | 1 | 17.700 | 17.700 | 65 | 1.800 |
| 14 | C3002[2959] | 3 | 1 | 17.110 | 17.110 | 65 | 1.800 |
| 15 | C3002[3059] | 3 | 1 | 17.700 | 17.700 | 65 | 1.800 |
| 16 | C3003[2961] | 4 | 4 | 17.690 | 70.760 | 65 | 1.800 |
| 17 | C3003[3061] | 4 | 1 | 18.300 | 18.300 | 65 | 1.800 |
| 18 | C3061 | 4 | 1 | 17.995 | 17.995 | 65 | 1.800 |
| 19 | C3159 | 3 | 1 | 18.290 | 18.290 | 65 | 1.800 |
| 20 | C3240 | 2 | 1 | 12.800 | 12.800 | 65 | 1.800 |
| 21 | C8340 | 2 | 2 | 33.200 | 66.400 | 65 | 1.800 |
| 22 | C9850 | 1 | 1 | 49.000 | 49.000 | 65 | 1.800 |
| 朝向总面积(㎡) |  |  | 932.255 | 朝向平均传热系数 |  |  | 1.836 |

总体热工性能

| 朝向 | 面积 | 传热系数 | 遮阳系数 | 窗墙比 | 标准要求 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 1912.14 | 1.80 | 0.57 | 0.77 | K(无对应限值), SC(无对应限值) | 不满足 |
| 北向 | 2005.88 | 1.82 | 0.57 | 0.78 | K(无对应限值), SC(无对应限值) | 不满足 |
| 东向 | 771.11 | 1.88 | 0.59 | 0.38 | K≤3.50, SC≤0.45 | 不满足 |
| 西向 | 932.26 | 1.84 | 0.58 | 0.40 | K≤3.50, SC≤0.45 | 不满足 |
| 综合平均 | 5621.39 | 1.82 | 0.58 | 0.59 |  |  |
| 标准依据 | 《标准1》第4.2.2条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | 各朝向外窗传热系数和遮阳系数满足表4.2.2-5的要求 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 不满足 |  |  |  |  |  |

注：本表所统计的外窗包含凸窗。

可开启面积

| 楼层 | 房间编号 | 房间面积（㎡） |  | 门窗编号 | 门窗面积（㎡） | 开启比例 | 门窗类型 | 透光面积/房间面积 | 开启面积/房间面积 | 外窗开启比 | 幕墙开启比 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1002(最不利房间) | 625.42 |  | 透光门-M3024 | 7.20 | 0.30 | 外窗 | 0.05 | 0.01 | 0.30 | － | 满足 |
|  |  |  |  | 透光门-M3024 | 7.20 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 透光门-M3024 | 7.20 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 透光门-M3024 | 7.20 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 |  |  | 《标准1》第4.2.8条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标准要求 |  |  | 外窗开启比≥30% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结论 |  |  | 满足 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：达标时只列出一项，不达标时列出全部不达标项

外窗气密性

| 最不利气密性等级 | － |
| --- | --- |
| 外窗气密性措施 |  |
| 标准依据 | 《标准1》第4.2.10条，分级与检测方法《标准3》 |
| 标准要求 | 外窗气密性不应低于《标准3》的4级 |
| 结论 | － |

幕墙气密性

| 最不利气密性等级 | － |
| --- | --- |
| 幕墙气密性措施 |  |
| 通风换气装置 | 无 |
| 标准依据 | 《标准1》第4.2.11条，分级与检测方法《标准4》 |
| 标准要求 | 幕墙气密性不应低于《标准4》的3级 |
| 结论 | － |

结论

| 序号 | 检查项 | 结论 | 可否性能权衡 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 窗墙比 | 不满足 | 可 |
| 2 | 可见光透射比 | 满足 |  |
| 3 | 天窗类型 | 无屋顶透光部分 |  |
| 4 | 屋顶构造 | 满足 |  |
| 5 | 外墙构造 | 满足 |  |
| 6 | 挑空楼板构造 | 满足 |  |
| 7 | 地面构造 | 不满足 | 可 |
| 8 | 外窗热工 | 不满足 | 可 |
| 9 | 可开启面积 | 满足 |  |
| 10 | 外窗气密性 | 满足 |  |
| 11 | 幕墙气密性 | 满足 |  |
| 结论 |  | 不满足 | 可 |