海次方

冷负荷计算书

| 工程名称 | 海次方 |
| --- | --- |
| 设计编号 |  |
| 建设单位 |  |
| 设计单位 |  |
| 计 算 人 |  |
| 校 对 人 |  |
| 审 核 人 |  |
| 计算日期 | 2022年3月2日 |

| 采用软件 | 斯维尔暖通负荷BECH2020 |
| --- | --- |
| 软件版本 | 20200606(SP1) |
| 研发单位 | 北京绿建软件股份有限公司 |
| 正版授权码 | T15808939691 |

目  录

1	建筑概况	1

1.1	概况	1

1.2	室外温湿度	1

1.3	太阳辐射照度	1

1.4	其他气象参数	1

2	计算依据	2

3	计算原理	2

3.1	外窗的日射得热冷负荷	2

3.2	外窗传热的冷负荷	2

3.3	外墙和屋盖的冷负荷	3

3.4	新风冷负荷	3

3.5	内墙、内窗、楼板、地面的冷负荷	3

3.6	渗透空气冷负荷	4

3.7	设备冷负荷	5

3.8	照明冷负荷	5

3.9	人体冷负荷	6

3.10	冷负荷的修正	6

4	外围护构造	7

4.1	屋顶构造一	7

4.2	外墙构造一	7

4.3	挑空楼板构造一	7

5	内围护构造	8

5.1	控温房间隔墙构造一	8

5.2	控温与非控温隔墙构造一	8

5.3	控温房间楼板构造一	9

5.4	控温与非控温楼板构造一	9

6	封闭阳台构造	9

7	地下围护构造	9

7.1	周边地面	9

7.1.1	周边地面构造一	9

7.2	非周边地面	10

7.2.1	非周边地面构造一	10

8	窗构造	10

9	门构造	10

10	负荷指标	10

11	建筑按楼层汇总表	10

12	新风负荷表	12

13	房间冷负荷详细表	14

建筑概况

概况

| 地理位置 | 海南-海口 |  |
| --- | --- | --- |
| 北纬 | 20.03 |  |
| 东经 | 110.35 |  |
| 建筑名称 | 海次方 |  |
| 建筑面积 | 地上 4754.27 ㎡ | 地下 0.00 ㎡ |
| 建筑高度 | 地上 21.12 m | 地下 0.00 m |
| 建筑层数 | 地上 4 | 地下 0 |
| 北向角度 | 90° |  |

室外温湿度

| 时刻 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 温度(℃) | 28 | 27 | 27 | 27 | 27 | 26 | 27 | 28 | 29 | 31 | 32 | 33 |
| 湿度(%) | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 |
| 时刻 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 温度(℃) | 34 | 35 | 35 | 35 | 34 | 34 | 33 | 32 | 31 | 30 | 29 | 28 |
| 湿度(%) | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 |

太阳辐射照度

| 朝向/时刻 |  |  | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 朝向 | S | 直射 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 散射 | 22 | 60 | 87 | 113 | 127 | 138 | 141 | 138 | 127 | 113 | 87 | 60 | 22 |
|  | SE | 直射 | 73 | 190 | 231 | 215 | 145 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 散射 | 22 | 60 | 87 | 113 | 127 | 138 | 141 | 138 | 127 | 113 | 87 | 60 | 22 |
|  | E | 直射 | 191 | 423 | 479 | 433 | 292 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 散射 | 22 | 60 | 87 | 113 | 127 | 138 | 141 | 138 | 127 | 113 | 87 | 60 | 22 |
|  | NE | 直射 | 183 | 380 | 402 | 337 | 208 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 散射 | 22 | 60 | 87 | 113 | 127 | 138 | 141 | 138 | 127 | 113 | 87 | 60 | 22 |
|  | N | 直射 | 50 | 72 | 48 | 101 | 7 | 1 | 1 | 1 | 7 | 101 | 48 | 72 | 50 |
|  |  | 散射 | 22 | 60 | 87 | 113 | 127 | 138 | 141 | 138 | 127 | 113 | 87 | 60 | 22 |
|  | H | 直射 | 9 | 127 | 313 | 492 | 629 | 718 | 751 | 718 | 629 | 492 | 313 | 127 | 9 |
|  |  | 散射 | 33 | 76 | 91 | 107 | 109 | 115 | 114 | 115 | 109 | 107 | 91 | 76 | 33 |

其他气象参数

| 大气透明度等级 | 4 |
| --- | --- |
| 夏季室外计算日平均温度twp（℃） | 30.5 |
| 夏季室外计算干球温度twg（℃） | 35.1 |
| 室外计算日较差⊿tr（℃） | 8.8 |
| 夏季围护结构外表面换热系数αw(W/㎡· K) | 18.6 |
| 围护结构内表面换热系数αn(W/㎡· K) | 8.7 |
| 外墙太阳辐射吸收系数ρ | 0.75 |
| 屋顶太阳辐射吸收系数ρ | 0.75 |
| 夏季空气调节室外计算湿球温度（℃） | 28.1 |
| 夏季大气压力(Pa) | 100280 |

计算依据

1.《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736-2012.中国建筑工业出版社，2012

2.《空气调节设计手册》.中国建筑工业出版社，2005

3.《实用供热空调设计手册》.中国建筑工业出版社，2008

4.《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015.中国建筑工业出版社，2015

计算原理

外窗的日射得热冷负荷

公式中：

Qc——各小时的日射冷负荷（W）；

Fc——包括窗框的窗的面积（㎡）；

F1——该时刻玻璃窗被遮挡部分的面积（㎡）；

Xsc——窗的自遮阳系数；

xm——窗的有效面积系数:

xb——窗玻璃修正系数，即不是3mm厚的单层普通玻璃时的修正系数：

xz——窗的内遮阳的遮阳系数，无内遮阳时xz =1：

Jc`max——窗日射得热量最大值(W/㎡)，如果选择了“精确计算坡屋顶等的太阳辐射得热”，将按坡屋顶的太阳辐射总照度计算方法计算精确值。

CCL——冷负荷系数，分无内遮阳和有内遮阳；

（Jc`max）N——北向（北纬20°、25°地区为南向）日射得热量的最大值；

（JCL）N——该时刻北向（北纬20°、25°地区为南向）的冷负荷系数。

外窗传热的冷负荷

外窗传到室内的热量，按照对流和辐射两种方式传入室内，由于玻璃窗传热温差的波动幅度比太阳辐射热的波动幅度小很多，因此室内蓄热的温度波衰减对冷负荷影响很小，可认为外窗传热的得热即为冷负荷。

式中：

Q2——玻璃窗传热冷负荷（W）；

Xk——玻璃窗传热系数的修正系数；

KC——窗玻璃的传热系数[ W/（㎡·℃） ]；

FC——包括窗框的窗的面积（㎡）；

twp——夏季空气调节室外计算日平均温度（℃）；

tn——室内计算温度（℃）；

△tk——夏季室外逐时温差，

β——室外温度逐时变化系数；

△tr——夏季室外计算平均日较差（℃）。

外墙和屋盖的冷负荷

式中：

Qw——屋盖（或外墙）“计算时间”的冷负荷（W）；

Kw——屋盖（或外墙）的传热系数[ W/（㎡·℃） ]；

Fw——屋盖（或外墙）的面积(㎡)；

twp——夏季空气调节室外计算日平均温度（℃）；

△tfp——屋盖（或外墙）外表面辐射平均温升（℃），

Jp——太阳辐射日平均照度(W/㎡)；

αw——围护结构外表面换热系数， 一般可取18.6W/（㎡·℃）；

ρ——围护结构外表面太阳辐射吸收系数 。

tn——室内计算温度。

△tw——屋盖（或外墙）“作用时间”室外温度波动部分的综合负荷温差（℃）；

新风冷负荷

新风全热冷负荷＝（室外焓－室内焓）×新风量１－ηζ

式中：

η——全热回收效率（0～１），没有热回收时为０

ζ——排风比例（０～１），即热回收装置的排风量/新风量。

内墙、内窗、楼板、地面的冷负荷

内墙、内窗、楼板等围护结构，当邻室为非空气调节房间时，可用“设计温度法”或“按发热情况计算法”，其中，按发热情况计算法是邻室温度采用邻室平均温度，其冷负荷按下式计算：

式中：

Q4——通过内墙或楼板传热的冷负荷（W）；

K——内墙或楼板的传热系数[ W/（㎡·℃） ]；

F——内墙或楼板的面积(㎡)；

△tls——邻室平均温度与夏季空气调节室外计算日平均温度的差值（℃）；

“设计温度法”则采用温差传热计算，冷负荷按下式：

式中：

tls——邻室设计温度

内墙、内窗、楼板等围护结构的邻室为空气调节房间时，其室温与本房间温差小于3℃时，不计算冷负荷，反之亦按上式计算。

地面的冷负荷，舒适性空调房间夏季地面冷负荷可不必计算，对于工艺性空调房间，有外墙时，仅计算距外墙2M以内的地面传热作为冷负荷。即：

式中：

QD——地面冷负荷（W）；

KD——地面传热系数，无保温地面取K=0.52 W/（㎡·℃）；

FD——距外墙2米以内的地面面积(㎡)；

渗透空气冷负荷

空调房间在室内维持不了正压的情况下，可以按以下方法计算：

（1）通过空调房间外门渗入室内空气量按下式估算：

式中：

L——门渗透空气量（m³/h）；

n1——每小时通过的人数（h-1）；
V1——每进入一人渗入的空气量（m³）。

（2）渗透空气量的全热冷负荷Qq（W）按下式计算：

式中：

L——渗入室内的总空气量（）；

ρw——夏季空调室外计算干球温度下的空气密度，一般可取ρw ＝1.13kg/m³；

hw——在夏季室外计算参数时的焓值；

hn——室内空气的焓值。

（3）渗透空气量的湿负荷W（kg）按下式计算：

式中：

hw——在夏季室外计算参数时的含湿量（g/kg）；

hn——室内空气的含湿量（g/kg）。

其他符号与上同。

设备冷负荷

（1）热设备及热表面散热形成的计算时刻冷负荷Qτ（W）可按下式计算：

式中：

T——热源投入使用的时刻（点钟）；

τ-T——从热源投入使用的时刻算起到计算时刻的时间（h）；

Xτ-T——τ-T时间设备、器具散热的冷负荷系数；

Qs——热源的计算散热量（W）；

（2）热设备及热表面散热形成的冷负荷Q（W），当不能确定连续使用的小时数时，按照下式估算：

式中：

n4——蓄热系数、热源的冷负荷与计算散热量之比；

Qs——热源的计算散热量（W）。

照明冷负荷

（1）照明设备散热形成的计算时刻的冷负荷Qτ（W），可按照下式计算：

式中：

T——开灯时刻（点钟）；

τ-T——从开灯时刻算起到计算时刻的时间（h）；

Xτ-T——τ-T时间照明散热的冷负荷系数；

Qs——照明设备的散热量（W）；

当不能确定照明灯开关的确切时间时，照明的冷负荷可按照下式估算：

式中：

n4——蓄热系数，明装荧光灯可取0.9，暗装的荧光灯或明装的白炽灯可取0.85。

Qs（W）的值需要自行计算，计算过程如下：

对于明装的白炽灯

对于荧光灯

式中：

N——照明设备的安装功率(kW)；

n3——同时使用系数，一般为0.5~0.8；

n6——整流器消耗功率的系数，当整流器在空调房间内时取1.2；当整流器在吊顶内时取1.0；

n7——安装系数，明装时取1.0；暗装且灯罩上部穿有小孔时取0.5~0.6；暗装灯罩上无孔时，视吊顶内的通风情况取0.6~0.8；灯具回风时可取0.35.

人体冷负荷

（1）显热冷负荷

人体的显热散热量中辐射部分约占2/3，存在蓄热滞后的问题。显热散热形成的计算时刻冷负荷Qτ（W），可按照下式计算：

式中：

T——人员进入房间的时刻（点钟）；

τ-T——从人员进入房间时算起到计算时刻的时间（h）；

Xτ-T——τ-T时间人体显热散热的冷负荷系数；

Qs——人体显热的散热量（W）；

人体显热的散热量Qs（W）可按下式计算：

式中：

n——空调房间内的人员总数；

φ——群集系数，男子、女子、儿童折合成成年男子的散热比例；

qx——每名成年男子的显热散热量（W）。

（2）潜热冷负荷

潜热冷负荷按即时负荷考虑，即与潜热散热量相等。潜热冷负荷Qq按下式计算：

式中：.

qq——每名男子的潜热散热量（W） 。

其余符号与（1）中所述一致。

（3）人体全热冷负荷Q（W）

该负荷为显热冷负荷与潜热冷负荷之和，计算公式如下：

冷负荷的修正

（1）间歇附加系数

对于设备、人员发热较大的房间，其设备和人员的发热如按稳定传热计算时，如预冷(工作前开机)0.5~1小时或更多时间，则不需附加。对于以围护结构负荷为主的房间(如办公楼)，则需要将计算出的冷负荷乘以间歇负荷系数。

（2）轻型附加系数

每平方空调面积的围护结构的材料重量小于150kg的称为轻型结构。由于轻型结构的蓄热能力小，对波动负荷衰减少，故需增加一个附加系数。

（3）其它附加系数

对于跃层的房间或厂房，当房间高度比较高时，因为人都是在下边活动，所以房间上边的温度高一点是无所谓的。这时可以把“其它附加系数”设成小于1的适当的值；对于其它情况若考虑的不足或过多时也可以设置“其它附加系数”来修正。

外围护构造

屋顶构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 碎石、卵石混凝土(ρ=2300) | 40 | 1.51 | 15.36 | 1 | 0.026 | 0.407 |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） | 20 | 0.03 | 0.34 | 1.2 | 0.556 | 0.227 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700) | 80 | 0.18 | 3.1 | 1 | 0.444 | 1.378 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.74 | 17.2 | 1 | 0.069 | 1.186 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.81 | 10.07 | 1 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 300 | － | － | － | 1.142 | 3.691 |
| 夏季传热系数K=1/(0.11+∑R+0.05) |  | 0.768 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 87.51 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 9.57 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.10 |  |  |  |  |

备注：

外墙构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） | 20 | 0.03 | 0.34 | 1.2 | 0.556 | 0.227 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 200 | 1.74 | 17.2 | 1 | 0.115 | 1.977 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.81 | 10.07 | 1 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 280 | － | － | － | 0.738 | 2.941 |
| 夏季传热系数K=1/(0.11+∑R+0.05) |  | 1.113 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 45.28 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 7.26 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.13 |  |  |  |  |

备注：

挑空楼板构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.74 | 17.2 | 1 | 0.069 | 1.186 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） | 20 | 0.03 | 0.34 | 1.2 | 0.556 | 0.227 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 各层之和∑ | 200 | － | － | － | 0.689 | 2.146 |
| 夏季传热系数K=1/(0.11+∑R+0.05) |  | 1.178 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 20.66 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 4.98 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.27 |  |  |  |  |

备注：

内围护构造

控温房间隔墙构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 混凝土多孔砖(190六孔砖） | 190 | 0.75 | 7.49 | 1 | 0.253 | 1.897 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.81 | 10.07 | 1 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 230 | － | － | － | 0.300 | 2.391 |
| 传热系数K=1/(0.11+∑R+0.11) |  | 1.925 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 9.97 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 6.37 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.34 |  |  |  |  |

备注：

控温与非控温隔墙构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 混凝土多孔砖(190六孔砖） | 190 | 0.75 | 7.49 | 1 | 0.253 | 1.897 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.81 | 10.07 | 1 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 230 | － | － | － | 0.300 | 2.391 |
| 传热系数K=1/(0.11+∑R+0.11) |  | 1.925 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 9.97 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 6.37 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.34 |  |  |  |  |

备注：

控温房间楼板构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.74 | 17.2 | 1 | 0.069 | 1.186 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.81 | 10.07 | 1 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 160 | － | － | － | 0.115 | 1.679 |
| 传热系数K=1/(0.11+∑R+0.11) |  | 2.984 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 6.43 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 5.23 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.34 |  |  |  |  |

备注：

控温与非控温楼板构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.74 | 17.2 | 1 | 0.069 | 1.186 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.81 | 10.07 | 1 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 160 | － | － | － | 0.115 | 1.679 |
| 传热系数K=1/(0.11+∑R+0.11) |  | 2.984 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 6.43 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 5.23 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.34 |  |  |  |  |

备注：

封闭阳台构造

本工程无此项内容

地下围护构造

周边地面

周边地面构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.74 | 17.2 | 1 | 0.069 | 1.186 |
| 各层之和∑ | 140 | － | － | － | 0.090 | 1.431 |
| 夏季传热系数K |  | 0.520 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 32.45 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 5.67 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.39 |  |  |  |  |

备注：

非周边地面

非周边地面构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.74 | 17.2 | 1 | 0.069 | 1.186 |
| 各层之和∑ | 140 | － | － | － | 0.090 | 1.431 |
| 夏季传热系数K |  | 0.300 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 32.45 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 5.67 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.67 |  |  |  |  |

备注：

窗构造

| 做法名称 | 传热系数W/㎡.K | 遮阳系数 |
| --- | --- | --- |
| 3＋6A＋3 | 3.40 | 0.90 |
| 6＋12A＋6中透低辐射玻璃 | 1.80 | 0.57 |

门构造

| 做法名称 | 传热系数W/㎡.K |
| --- | --- |
| 保温门（多功能门） | 1.97 |
| 内门 | 3.00 |

负荷指标

| 整楼负荷(W) | 建筑面积(㎡) | 负荷指标(W/㎡) |
| --- | --- | --- |
| 911916 | 4754.27 | 191.81 |
|  | 空调面积(㎡) | 负荷指标(W/㎡) |
|  | 7859.80 | 116.02 |

建筑按楼层汇总表

| 楼层 | 房间 | 面积(㎡) | 最大时刻(h) | 全热(W) | 显热(W) | 潜热(W) | 湿负荷(kg/h) | 新风负荷(W) | 总冷 指标 (W/㎡) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1层 | 1001[开放实验室] | 1008.47 | 18 | 89320 | 55436 | 33885 | 47.71 | 39616 | 88.57 |
|  | 1005[休息厅] | 144.90 | 16 | 14810 | 14247 | 563 | 0.80 | 607 | 102.21 |
|  | 1006[厨房] | 126.84 | 9 | 7178 | 5473 | 1705 | 2.40 | 1993 | 56.59 |
|  | 1007,1008[实验室] | 60.00 | 18 | 5268 | 3252 | 2016 | 2.84 | 2357 | 87.81 |
|  | 1009[次门厅] | 51.33 | 9 | 3643 | 3443 | 200 | 0.28 | 215 | 70.97 |
|  | 1011[实验室] | 30.00 | 18 | 2820 | 1812 | 1008 | 1.42 | 1179 | 93.99 |
|  | 1012[实验室] | 30.00 | 18 | 3166 | 2158 | 1008 | 1.42 | 1179 | 105.54 |
|  | 1013[实验室] | 29.20 | 18 | 3091 | 2110 | 981 | 1.38 | 1147 | 105.85 |
|  | 1014[楼梯间] | 17.63 | 18 | 951 | 883 | 69 | 0.10 | 74 | 53.96 |
|  | 1015[楼梯间] | 17.63 | 18 | 552 | 483 | 69 | 0.10 | 74 | 31.29 |
|  | 1016[楼梯间] | 17.01 | 18 | 809 | 743 | 66 | 0.09 | 71 | 47.57 |
|  | 1017[楼梯间] | 17.01 | 18 | 926 | 860 | 66 | 0.09 | 71 | 54.45 |
|  | 整层 | 1610.02 | 17 | 134877 | 91227 | 43650 | 61.47 | 50940 | 83.77 |
| 2层 | 2001[休息厅] | 503.58 | 15 | 56304 | 54346 | 1957 | 2.77 | 2110 | 111.81 |
|  | 2004[咖啡厅] | 360.00 | 9 | 38918 | 34080 | 4838 | 6.81 | 5657 | 108.11 |
|  | 2007[咖啡厅] | 144.30 | 16 | 25819 | 23880 | 1939 | 2.73 | 2267 | 178.93 |
|  | 2008[餐厅] | 141.69 | 18 | 6996 | 5092 | 1904 | 2.68 | 2226 | 49.38 |
|  | 2010[楼梯间] | 59.72 | 16 | 6005 | 5773 | 232 | 0.33 | 250 | 100.57 |
|  | 2011[楼梯间] | 17.63 | 18 | 848 | 780 | 69 | 0.10 | 74 | 48.10 |
|  | 2012[楼梯间] | 17.63 | 18 | 894 | 825 | 69 | 0.10 | 74 | 50.69 |
|  | 2013[楼梯间] | 17.01 | 18 | 869 | 803 | 66 | 0.09 | 71 | 51.08 |
|  | 2014[楼梯间] | 17.01 | 18 | 910 | 844 | 66 | 0.09 | 71 | 53.50 |
|  | 整层 | 1278.57 | 15 | 129992 | 118852 | 11141 | 15.70 | 12801 | 101.67 |
| 3层 | 3001[观景走廊] | 664.74 | 15 | 91448 | 88864 | 2584 | 3.66 | 2785 | 137.57 |
|  | 3002[实验室] | 318.40 | 15 | 40840 | 30142 | 10698 | 15.06 | 12508 | 128.27 |
|  | 3003[实验室] | 318.40 | 15 | 43711 | 33013 | 10698 | 15.06 | 12508 | 137.28 |
|  | 3004[实验室] | 318.40 | 15 | 42951 | 32253 | 10698 | 15.06 | 12508 | 134.90 |
|  | 3005[实验室] | 318.40 | 15 | 43757 | 33059 | 10698 | 15.06 | 12508 | 137.43 |
|  | 3006[走廊] | 216.53 | 18 | 13544 | 12703 | 842 | 1.19 | 907 | 62.55 |
|  | 3011[走廊] | 125.35 | 18 | 8205 | 7718 | 487 | 0.69 | 525 | 65.46 |
|  | 3012[楼梯间 走廊] | 90.66 | 18 | 4533 | 4181 | 352 | 0.50 | 380 | 50.00 |
|  | 3014[楼梯间 走廊] | 119.23 | 16 | 10278 | 9814 | 463 | 0.66 | 500 | 86.20 |
|  | 3019,3020[宿舍] | 20.71 | 16 | 2392 | 2114 | 278 | 0.39 | 325 | 115.53 |
|  | 3021,3022[宿舍] | 20.71 | 9 | 1994 | 1715 | 278 | 0.39 | 325 | 96.28 |
|  | 3023[宿舍] | 20.30 | 18 | 1356 | 1083 | 273 | 0.38 | 319 | 66.78 |
|  | 3024[宿舍] | 20.30 | 9 | 1971 | 1698 | 273 | 0.38 | 319 | 97.09 |
|  | 3025[宿舍] | 20.01 | 16 | 2622 | 2354 | 269 | 0.38 | 314 | 131.07 |
|  | 3026[宿舍] | 20.01 | 9 | 2324 | 2055 | 269 | 0.38 | 314 | 116.14 |
|  | 3029[楼梯间] | 17.63 | 18 | 573 | 504 | 69 | 0.10 | 74 | 32.48 |
|  | 3030[楼梯间] | 17.63 | 18 | 711 | 642 | 69 | 0.10 | 74 | 40.31 |
|  | 3031[楼梯间] | 17.01 | 18 | 557 | 491 | 66 | 0.09 | 71 | 32.77 |
|  | 3032[楼梯间] | 17.01 | 18 | 419 | 353 | 66 | 0.09 | 71 | 24.65 |
|  | 3033[楼梯间] | 16.20 | 18 | 1279 | 1216 | 63 | 0.09 | 68 | 78.96 |
|  | 3034[楼梯间] | 16.20 | 18 | 1141 | 1078 | 63 | 0.09 | 68 | 70.44 |
|  | 整层 | 2755.23 | 15 | 318079 | 267966 | 50113 | 70.60 | 58123 | 115.45 |
| 4层 | 4001[实验室] | 318.40 | 15 | 44431 | 33733 | 10698 | 15.06 | 12508 | 139.54 |
|  | 4002[实验室] | 318.40 | 15 | 41469 | 30770 | 10698 | 15.06 | 12508 | 130.24 |
|  | 4003[实验室] | 318.40 | 15 | 44519 | 33821 | 10698 | 15.06 | 12508 | 139.82 |
|  | 4004[实验室] | 318.40 | 15 | 44539 | 33841 | 10698 | 15.06 | 12508 | 139.88 |
|  | 4005[走廊 楼梯间] | 255.56 | 15 | 54600 | 53607 | 993 | 1.41 | 1071 | 213.65 |
|  | 4006[走廊] | 213.54 | 15 | 39730 | 38900 | 830 | 1.17 | 895 | 186.05 |
|  | 4007[露台] | 138.02 | 16 | 32614 | 30759 | 1855 | 2.61 | 2169 | 236.30 |
|  | 4008[走廊 楼梯间] | 62.85 | 16 | 7567 | 7323 | 244 | 0.35 | 263 | 120.40 |
|  | 4010[走廊] | 27.80 | 18 | 1679 | 1571 | 108 | 0.15 | 116 | 60.40 |
|  | 4011[起居室] | 24.50 | 9 | 2211 | 1882 | 329 | 0.46 | 385 | 90.24 |
|  | 4012[起居室] | 24.50 | 16 | 2408 | 2079 | 329 | 0.46 | 385 | 98.29 |
|  | 4013[起居室] | 23.80 | 9 | 2539 | 2219 | 320 | 0.45 | 374 | 106.68 |
|  | 4014[起居室] | 23.80 | 16 | 2733 | 2414 | 320 | 0.45 | 374 | 114.85 |
|  | 4015,4018[卧室] | 19.68 | 9 | 2191 | 1926 | 265 | 0.37 | 309 | 111.30 |
|  | 4016,4017[卧室] | 19.68 | 16 | 2373 | 2109 | 265 | 0.37 | 309 | 120.57 |
|  | 4019[楼梯间] | 17.63 | 18 | 779 | 711 | 69 | 0.10 | 74 | 44.20 |
|  | 4020[楼梯间] | 17.63 | 18 | 922 | 853 | 69 | 0.10 | 74 | 52.29 |
|  | 4021[楼梯间] | 17.01 | 18 | 614 | 548 | 66 | 0.09 | 71 | 36.10 |
|  | 4022[楼梯间] | 17.01 | 18 | 799 | 733 | 66 | 0.09 | 71 | 46.98 |
|  | 整层 | 2215.98 | 15 | 330559 | 281109 | 49449 | 69.65 | 57591 | 149.17 |
| 建筑 |  | 7859.80 | 15 | 911916 | 757563 | 154353 | 217.43 | 179455 | 116.02 |

新风负荷表

| 楼层 | 房间 | 面积 (㎡) | 新风量 (m3/h) | 全热 负荷 (W) | 显热 负荷 (W) | 潜热 负荷 (W) | 湿负荷 (kg/h) | 总冷 指标 (W/㎡) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1层 | 1001[开放实验室] | 1008.47 | 3781.76 | 39616 | 11455 | 28161 | 39.14 | 39.28 |
|  | 1005[休息厅] | 144.90 | 57.96 | 607 | 176 | 432 | 0.60 | 4.19 |
|  | 1006[厨房] | 126.84 | 190.26 | 1993 | 576 | 1417 | 1.97 | 15.71 |
|  | 1007,1008[实验室] | 60.00 | 225.00 | 2357 | 682 | 1675 | 2.33 | 39.28 |
|  | 1009[次门厅] | 51.33 | 20.53 | 215 | 62 | 153 | 0.21 | 4.19 |
|  | 1011,1012[实验室] | 30.00 | 112.50 | 1179 | 341 | 838 | 1.16 | 39.28 |
|  | 1013[实验室] | 29.20 | 109.50 | 1147 | 332 | 815 | 1.13 | 39.28 |
|  | 1014,1015[楼梯间] | 17.63 | 7.05 | 74 | 21 | 53 | 0.07 | 4.19 |
|  | 1016,1017[楼梯间] | 17.01 | 6.80 | 71 | 21 | 51 | 0.07 | 4.19 |
|  | 合计 | 1610 | 4862.73 | 50940 | 14729 | 36211 | 50.33 | 31.64 |
| 2层 | 2001[休息厅] | 503.58 | 201.43 | 2110 | 610 | 1500 | 2.08 | 4.19 |
|  | 2004[咖啡厅] | 360.00 | 540.00 | 5657 | 1636 | 4021 | 5.59 | 15.71 |
|  | 2007[咖啡厅] | 144.30 | 216.45 | 2267 | 656 | 1612 | 2.24 | 15.71 |
|  | 2008[餐厅] | 141.69 | 212.54 | 2226 | 644 | 1583 | 2.20 | 15.71 |
|  | 2010[楼梯间] | 59.72 | 23.89 | 250 | 72 | 178 | 0.25 | 4.19 |
|  | 2011,2012[楼梯间] | 17.63 | 7.05 | 74 | 21 | 53 | 0.07 | 4.19 |
|  | 2013,2014[楼梯间] | 17.01 | 6.80 | 71 | 21 | 51 | 0.07 | 4.19 |
|  | 合计 | 1279 | 1222.02 | 12801 | 3701 | 9100 | 12.65 | 10.01 |
| 3层 | 3001[观景走廊] | 664.74 | 265.90 | 2785 | 805 | 1980 | 2.75 | 4.19 |
|  | 3002,3003,3004,3005[实验室] | 318.40 | 1194.00 | 12508 | 3617 | 8891 | 12.36 | 39.28 |
|  | 3006[走廊] | 216.53 | 86.61 | 907 | 262 | 645 | 0.90 | 4.19 |
|  | 3011[走廊] | 125.35 | 50.14 | 525 | 152 | 373 | 0.52 | 4.19 |
|  | 3012[楼梯间 走廊] | 90.66 | 36.26 | 380 | 110 | 270 | 0.38 | 4.19 |
|  | 3014[楼梯间 走廊] | 119.23 | 47.69 | 500 | 144 | 355 | 0.49 | 4.19 |
|  | 3019,3020[宿舍] | 20.71 | 31.06 | 325 | 94 | 231 | 0.32 | 15.71 |
|  | 3021,3022[宿舍] | 20.71 | 31.06 | 325 | 94 | 231 | 0.32 | 15.71 |
|  | 3023[宿舍] | 20.30 | 30.45 | 319 | 92 | 227 | 0.32 | 15.71 |
|  | 3024[宿舍] | 20.30 | 30.45 | 319 | 92 | 227 | 0.32 | 15.71 |
|  | 3025,3026[宿舍] | 20.01 | 30.01 | 314 | 91 | 223 | 0.31 | 15.71 |
|  | 3029,3030[楼梯间] | 17.63 | 7.05 | 74 | 21 | 53 | 0.07 | 4.19 |
|  | 3031,3032[楼梯间] | 17.01 | 6.80 | 71 | 21 | 51 | 0.07 | 4.19 |
|  | 3033,3034[楼梯间] | 16.20 | 6.48 | 68 | 20 | 48 | 0.07 | 4.19 |
|  | 合计 | 2755 | 5548.44 | 58123 | 16806 | 41317 | 57.43 | 21.10 |
| 4层 | 4001,4002,4003,4004[实验室] | 318.40 | 1194.00 | 12508 | 3617 | 8891 | 12.36 | 39.28 |
|  | 4005[走廊 楼梯间] | 255.56 | 102.22 | 1071 | 310 | 761 | 1.06 | 4.19 |
|  | 4006[走廊] | 213.54 | 85.42 | 895 | 259 | 636 | 0.88 | 4.19 |
|  | 4007[露台] | 138.02 | 207.03 | 2169 | 627 | 1542 | 2.14 | 15.71 |
|  | 4008[走廊 楼梯间] | 62.85 | 25.14 | 263 | 76 | 187 | 0.26 | 4.19 |
|  | 4010[走廊] | 27.80 | 11.12 | 116 | 34 | 83 | 0.12 | 4.19 |
|  | 4011,4012[起居室] | 24.50 | 36.75 | 385 | 111 | 274 | 0.38 | 15.71 |
|  | 4013,4014[起居室] | 23.80 | 35.70 | 374 | 108 | 266 | 0.37 | 15.71 |
|  | 4015,4016,4017,4018[卧室] | 19.68 | 29.52 | 309 | 89 | 220 | 0.31 | 15.71 |
|  | 4019,4020[楼梯间] | 17.63 | 7.05 | 74 | 21 | 53 | 0.07 | 4.19 |
|  | 4021,4022[楼梯间] | 17.01 | 6.80 | 71 | 21 | 51 | 0.07 | 4.19 |
|  | 合计 | 2216 | 5497.64 | 57591 | 16652 | 40939 | 56.90 | 25.99 |
| 总计 |  | 7860 | 17130.82 | 179455 | 51888 | 127567 | 177.31 | 22.83 |

房间冷负荷详细表

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1001[开放实验室] |  | 5.00 | 1008.47 | 26 | 60 | 55435.5 | 18 | 89320.0 | 18 | 47.71 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 8.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=609.25 K=0.77 D=3.69 | 8217.0 6126.3 | 7994.4 6084.8 | 7626.4 6049.6 | 7241.4 6020.5 | 6814.9 6137.8 | 6600.6 6535.3 | 6497.2 6976.4 | 6412.1 7432.5 | 6342.1 7803.3 | 6279.9 8098.8 | 6232.5 8276.7 | 6167.4 8317.1 |
| 顶板1 | F=140.80 K=2.98 | 1890.7 1890.7 | 1890.7 1890.7 | 1890.7 1890.7 | 1890.7 1890.7 | 1890.7 1890.7 | 1890.7 1890.7 | 1890.7 1890.7 | 1890.7 1890.7 | 1890.7 1890.7 | 1890.7 1890.7 | 1890.7 1890.7 | 1890.7 1890.7 |
| 顶板1 | F=9.18 K=2.98 | 123.3 123.3 | 123.3 123.3 | 123.3 123.3 | 123.3 123.3 | 123.3 123.3 | 123.3 123.3 | 123.3 123.3 | 123.3 123.3 | 123.3 123.3 | 123.3 123.3 | 123.3 123.3 | 123.3 123.3 |
| 顶板1 | F=9.18 K=2.98 | 123.3 123.3 | 123.3 123.3 | 123.3 123.3 | 123.3 123.3 | 123.3 123.3 | 123.3 123.3 | 123.3 123.3 | 123.3 123.3 | 123.3 123.3 | 123.3 123.3 | 123.3 123.3 | 123.3 123.3 |
| 内墙1 | F=262.80 K=1.93 | 2276.5 2276.5 | 2276.5 2276.5 | 2276.5 2276.5 | 2276.5 2276.5 | 2276.5 2276.5 | 2276.5 2276.5 | 2276.5 2276.5 | 2276.5 2276.5 | 2276.5 2276.5 | 2276.5 2276.5 | 2276.5 2276.5 | 2276.5 2276.5 |
| 内墙1 | F=30.52 K=1.93 | 264.4 264.4 | 264.4 264.4 | 264.4 264.4 | 264.4 264.4 | 264.4 264.4 | 264.4 264.4 | 264.4 264.4 | 264.4 264.4 | 264.4 264.4 | 264.4 264.4 | 264.4 264.4 | 264.4 264.4 |
| 内墙1 | F=4.00 K=1.93 | 34.7 34.7 | 34.7 34.7 | 34.7 34.7 | 34.7 34.7 | 34.7 34.7 | 34.7 34.7 | 34.7 34.7 | 34.7 34.7 | 34.7 34.7 | 34.7 34.7 | 34.7 34.7 | 34.7 34.7 |
| 内墙1 | F=11.85 K=1.93 | 102.7 102.7 | 102.7 102.7 | 102.7 102.7 | 102.7 102.7 | 102.7 102.7 | 102.7 102.7 | 102.7 102.7 | 102.7 102.7 | 102.7 102.7 | 102.7 102.7 | 102.7 102.7 | 102.7 102.7 |
| 内墙1 | F=9.35 K=1.93 | 81.0 81.0 | 81.0 81.0 | 81.0 81.0 | 81.0 81.0 | 81.0 81.0 | 81.0 81.0 | 81.0 81.0 | 81.0 81.0 | 81.0 81.0 | 81.0 81.0 | 81.0 81.0 | 81.0 81.0 |
| 内墙1 | F=12.40 K=1.93 | 107.4 107.4 | 107.4 107.4 | 107.4 107.4 | 107.4 107.4 | 107.4 107.4 | 107.4 107.4 | 107.4 107.4 | 107.4 107.4 | 107.4 107.4 | 107.4 107.4 | 107.4 107.4 | 107.4 107.4 |
| 内墙1 | F=4.00 K=1.93 | 34.7 34.7 | 34.7 34.7 | 34.7 34.7 | 34.7 34.7 | 34.7 34.7 | 34.7 34.7 | 34.7 34.7 | 34.7 34.7 | 34.7 34.7 | 34.7 34.7 | 34.7 34.7 | 34.7 34.7 |
| 内墙1 | F=13.40 K=1.93 | 116.1 116.1 | 116.1 116.1 | 116.1 116.1 | 116.1 116.1 | 116.1 116.1 | 116.1 116.1 | 116.1 116.1 | 116.1 116.1 | 116.1 116.1 | 116.1 116.1 | 116.1 116.1 | 116.1 116.1 |
| 内墙1 | F=10.50 K=1.93 | 91.0 91.0 | 91.0 91.0 | 91.0 91.0 | 91.0 91.0 | 91.0 91.0 | 91.0 91.0 | 91.0 91.0 | 91.0 91.0 | 91.0 91.0 | 91.0 91.0 | 91.0 91.0 | 91.0 91.0 |
| 内墙1 | F=41.35 K=1.93 | 358.2 358.2 | 358.2 358.2 | 358.2 358.2 | 358.2 358.2 | 358.2 358.2 | 358.2 358.2 | 358.2 358.2 | 358.2 358.2 | 358.2 358.2 | 358.2 358.2 | 358.2 358.2 | 358.2 358.2 |
| 内墙1 | F=21.50 K=1.93 | 186.2 186.2 | 186.2 186.2 | 186.2 186.2 | 186.2 186.2 | 186.2 186.2 | 186.2 186.2 | 186.2 186.2 | 186.2 186.2 | 186.2 186.2 | 186.2 186.2 | 186.2 186.2 | 186.2 186.2 |
| 内墙1 | F=35.00 K=1.93 | 303.2 303.2 | 303.2 303.2 | 303.2 303.2 | 303.2 303.2 | 303.2 303.2 | 303.2 303.2 | 303.2 303.2 | 303.2 303.2 | 303.2 303.2 | 303.2 303.2 | 303.2 303.2 | 303.2 303.2 |
| 内窗1 | F=19.95 K=3.40 | 305.2 305.2 | 305.2 305.2 | 305.2 305.2 | 305.2 305.2 | 305.2 305.2 | 305.2 305.2 | 305.2 305.2 | 305.2 305.2 | 305.2 305.2 | 305.2 305.2 | 305.2 305.2 | 305.2 305.2 |
| 内门1 | F=1.68 K=3.00 | 22.7 22.7 | 22.7 22.7 | 22.7 22.7 | 22.7 22.7 | 22.7 22.7 | 22.7 22.7 | 22.7 22.7 | 22.7 22.7 | 22.7 22.7 | 22.7 22.7 | 22.7 22.7 | 22.7 22.7 |
| 内门1 | F=3.15 K=3.00 | 42.5 42.5 | 42.5 42.5 | 42.5 42.5 | 42.5 42.5 | 42.5 42.5 | 42.5 42.5 | 42.5 42.5 | 42.5 42.5 | 42.5 42.5 | 42.5 42.5 | 42.5 42.5 | 42.5 42.5 |
| 内门1 | F=2.10 K=3.00 | 28.4 28.4 | 28.4 28.4 | 28.4 28.4 | 28.4 28.4 | 28.4 28.4 | 28.4 28.4 | 28.4 28.4 | 28.4 28.4 | 28.4 28.4 | 28.4 28.4 | 28.4 28.4 | 28.4 28.4 |
| 内门1 | F=2.10 K=3.00 | 28.4 28.4 | 28.4 28.4 | 28.4 28.4 | 28.4 28.4 | 28.4 28.4 | 28.4 28.4 | 28.4 28.4 | 28.4 28.4 | 28.4 28.4 | 28.4 28.4 | 28.4 28.4 | 28.4 28.4 |
| 内门1 | F=3.15 K=3.00 | 42.5 42.5 | 42.5 42.5 | 42.5 42.5 | 42.5 42.5 | 42.5 42.5 | 42.5 42.5 | 42.5 42.5 | 42.5 42.5 | 42.5 42.5 | 42.5 42.5 | 42.5 42.5 | 42.5 42.5 |
| 设备 | 负荷(W) | 4235.6 11950.4 | 3630.5 12404.2 | 3176.7 12706.7 | 2874.1 13009.3 | 2420.3 13311.8 | 2269.1 13463.1 | 6050.8 13765.6 | 7866.1 10135.1 | 9227.5 8168.6 | 10135.1 6807.2 | 10891.5 5748.3 | 11496.6 4840.7 |
| 照明 | 显热(W) | 9076.2 9076.2 | 9076.2 9076.2 | 9076.2 9076.2 | 9076.2 9076.2 | 9076.2 9076.2 | 9076.2 9076.2 | 9076.2 9076.2 | 9076.2 9076.2 | 9076.2 9076.2 | 9076.2 9076.2 | 9076.2 9076.2 | 9076.2 9076.2 |
| 人体 | 显热(W) | 1108.3 7045.7 | 950.0 7204.0 | 791.6 7283.2 | 712.5 7362.3 | 554.2 7441.5 | 475.0 7520.7 | 4116.6 7599.8 | 5620.7 3879.1 | 6095.7 2374.9 | 6412.4 1900.0 | 6649.9 1583.3 | 6887.3 1345.8 |
|  | 全热(W) | 1108.3 12768.7 | 950.0 12927.1 | 791.6 13006.2 | 712.5 13085.4 | 554.2 13164.6 | 475.0 13243.7 | 9839.6 13322.9 | 11343.8 3879.1 | 11818.8 2374.9 | 12135.4 1900.0 | 12372.9 1583.3 | 12610.4 1345.8 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 8.57 | 0.00 8.57 | 0.00 8.57 | 0.00 8.57 | 0.00 8.57 | 0.00 8.57 | 8.57 8.57 | 8.57 0.00 | 8.57 0.00 | 8.57 0.00 | 8.57 0.00 | 8.57 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 11454.7 | 0.0 11454.7 | 0.0 11454.7 | 0.0 11454.7 | 0.0 11454.7 | 0.0 11454.7 | 11454.7 11454.7 | 11454.7 0.0 | 11454.7 0.0 | 11454.7 0.0 | 11454.7 0.0 | 11454.7 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 39616.1 | 0.0 39616.1 | 0.0 39616.1 | 0.0 39616.1 | 0.0 39616.1 | 0.0 39616.1 | 39616.1 39616.1 | 39616.1 0.0 | 39616.1 0.0 | 39616.1 0.0 | 39616.1 0.0 | 39616.1 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 39.14 | 0.00 39.14 | 0.00 39.14 | 0.00 39.14 | 0.00 39.14 | 0.00 39.14 | 39.14 39.14 | 39.14 0.00 | 39.14 0.00 | 39.14 0.00 | 39.14 0.00 | 39.14 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 29200 86101 | 28214 86671 | 27234 87018 | 26467 87370 | 25428 87869 | 24984 88497 | 77643 89320 | 80877 37086 | 82643 33986 | 83806 32445 | 84752 31247 | 85529 30143 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 29200 52216 | 28214 52787 | 27234 53133 | 26467 53486 | 25428 53985 | 24984 54613 | 43758 55436 | 46993 37086 | 48759 33986 | 49921 32445 | 50868 31247 | 51645 30143 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 47.71 47.71 | 47.71 47.71 | 47.71 47.71 | 47.71 47.71 | 47.71 47.71 | 47.71 47.71 | 47.71 47.71 | 47.71 47.71 | 47.71 47.71 | 47.71 47.71 | 47.71 47.71 | 47.71 47.71 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 29200 46484 | 28214 47055 | 27234 47402 | 26467 47754 | 25428 48253 | 24984 48881 | 38027 49704 | 41261 37086 | 43027 33986 | 44189 32445 | 45136 31247 | 45913 30143 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 29200 40761 | 28214 41332 | 27234 41678 | 26467 42031 | 25428 42530 | 24984 43158 | 32304 43981 | 35538 37086 | 37304 33986 | 38466 32445 | 39413 31247 | 40190 30143 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 8.57 8.57 | 8.57 8.57 | 8.57 8.57 | 8.57 8.57 | 8.57 8.57 | 8.57 8.57 | 8.57 8.57 | 8.57 8.57 | 8.57 8.57 | 8.57 8.57 | 8.57 8.57 | 8.57 8.57 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1005[休息厅] |  | 5.00 | 144.90 | 26 | 60 | 14247.1 | 16 | 14810.3 | 16 | 0.80 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 50.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 5.0(W/㎡) |  | 新风 | 20.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 顶板1 | F=0.08 K=2.98 | 1.1 1.1 | 1.1 1.1 | 1.1 1.1 | 1.1 1.1 | 1.1 1.1 | 1.1 1.1 | 1.1 1.1 | 1.1 1.1 | 1.1 1.1 | 1.1 1.1 | 1.1 1.1 | 1.1 1.1 |
| 西外墙 | F=1.00 K=1.11 D=2.94 | 15.5 10.7 | 13.7 10.8 | 12.2 11.2 | 11.9 11.6 | 11.7 11.9 | 11.5 12.2 | 11.4 12.5 | 11.3 12.7 | 11.1 13.9 | 11.0 15.0 | 10.9 15.7 | 10.8 15.9 |
| 西玻璃幕墙 | F=49.00 K=1.80 SC=0.57 | 1366.3 3465.7 | 1178.8 5197.1 | 1049.9 7541.3 | 923.8 9555.3 | 814.9 10382.3 | 722.4 9971.1 | 964.7 7067.3 | 1495.1 2492.2 | 1979.9 2184.4 | 2484.6 1927.6 | 2863.3 1712.1 | 3217.8 1520.5 |
| 内墙1 | F=47.60 K=1.93 | 412.3 412.3 | 412.3 412.3 | 412.3 412.3 | 412.3 412.3 | 412.3 412.3 | 412.3 412.3 | 412.3 412.3 | 412.3 412.3 | 412.3 412.3 | 412.3 412.3 | 412.3 412.3 | 412.3 412.3 |
| 内墙1 | F=8.40 K=1.93 | 72.8 72.8 | 72.8 72.8 | 72.8 72.8 | 72.8 72.8 | 72.8 72.8 | 72.8 72.8 | 72.8 72.8 | 72.8 72.8 | 72.8 72.8 | 72.8 72.8 | 72.8 72.8 | 72.8 72.8 |
| 内墙1 | F=4.40 K=1.93 | 38.1 38.1 | 38.1 38.1 | 38.1 38.1 | 38.1 38.1 | 38.1 38.1 | 38.1 38.1 | 38.1 38.1 | 38.1 38.1 | 38.1 38.1 | 38.1 38.1 | 38.1 38.1 | 38.1 38.1 |
| 内墙1 | F=4.00 K=1.93 | 34.7 34.7 | 34.7 34.7 | 34.7 34.7 | 34.7 34.7 | 34.7 34.7 | 34.7 34.7 | 34.7 34.7 | 34.7 34.7 | 34.7 34.7 | 34.7 34.7 | 34.7 34.7 | 34.7 34.7 |
| 内墙1 | F=13.50 K=1.93 | 116.9 116.9 | 116.9 116.9 | 116.9 116.9 | 116.9 116.9 | 116.9 116.9 | 116.9 116.9 | 116.9 116.9 | 116.9 116.9 | 116.9 116.9 | 116.9 116.9 | 116.9 116.9 | 116.9 116.9 |
| 内门1 | F=14.40 K=3.00 | 194.4 194.4 | 194.4 194.4 | 194.4 194.4 | 194.4 194.4 | 194.4 194.4 | 194.4 194.4 | 194.4 194.4 | 194.4 194.4 | 194.4 194.4 | 194.4 194.4 | 194.4 194.4 | 194.4 194.4 |
| 内门1 | F=2.10 K=3.00 | 28.4 28.4 | 28.4 28.4 | 28.4 28.4 | 28.4 28.4 | 28.4 28.4 | 28.4 28.4 | 28.4 28.4 | 28.4 28.4 | 28.4 28.4 | 28.4 28.4 | 28.4 28.4 | 28.4 28.4 |
| 内门1 | F=2.10 K=3.00 | 28.4 28.4 | 28.4 28.4 | 28.4 28.4 | 28.4 28.4 | 28.4 28.4 | 28.4 28.4 | 28.4 28.4 | 28.4 28.4 | 28.4 28.4 | 28.4 28.4 | 28.4 28.4 | 28.4 28.4 |
| 设备 | 负荷(W) | 608.6 1717.1 | 521.6 1782.3 | 456.4 1825.7 | 413.0 1869.2 | 347.8 1912.7 | 326.0 1934.4 | 869.4 1977.9 | 1130.2 1456.2 | 1325.8 1173.7 | 1456.2 978.1 | 1564.9 825.9 | 1651.9 695.5 |
| 照明 | 显热(W) | 130.4 623.1 | 108.7 637.6 | 94.2 652.1 | 79.7 659.3 | 65.2 666.5 | 58.0 673.8 | 304.3 681.0 | 449.2 434.7 | 507.2 282.6 | 543.4 231.8 | 572.4 188.4 | 601.3 159.4 |
| 人体 | 显热(W) | 25.5 162.0 | 21.8 165.6 | 18.2 167.4 | 16.4 169.3 | 12.7 171.1 | 10.9 172.9 | 94.6 174.7 | 129.2 89.2 | 140.1 54.6 | 147.4 43.7 | 152.9 36.4 | 158.3 30.9 |
|  | 全热(W) | 25.5 293.5 | 21.8 297.2 | 18.2 299.0 | 16.4 300.8 | 12.7 302.6 | 10.9 304.5 | 226.2 306.3 | 260.8 89.2 | 271.7 54.6 | 279.0 43.7 | 284.4 36.4 | 289.9 30.9 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.20 | 0.00 0.20 | 0.00 0.20 | 0.00 0.20 | 0.00 0.20 | 0.00 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.00 | 0.20 0.00 | 0.20 0.00 | 0.20 0.00 | 0.20 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 175.6 | 0.0 175.6 | 0.0 175.6 | 0.0 175.6 | 0.0 175.6 | 0.0 175.6 | 175.6 175.6 | 175.6 0.0 | 175.6 0.0 | 175.6 0.0 | 175.6 0.0 | 175.6 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 607.2 | 0.0 607.2 | 0.0 607.2 | 0.0 607.2 | 0.0 607.2 | 0.0 607.2 | 607.2 607.2 | 607.2 0.0 | 607.2 0.0 | 607.2 0.0 | 607.2 0.0 | 607.2 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.60 | 0.00 0.60 | 0.00 0.60 | 0.00 0.60 | 0.00 0.60 | 0.00 0.60 | 0.60 0.60 | 0.60 0.00 | 0.60 0.00 | 0.60 0.00 | 0.60 0.00 | 0.60 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 3073 7644 | 2772 9459 | 2558 11863 | 2372 13930 | 2179 14810 | 2056 14430 | 3910 11579 | 4881 5412 | 5630 4636 | 6308 4123 | 6830 3706 | 7306 3349 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 3073 7081 | 2772 8896 | 2558 11300 | 2372 13367 | 2179 14247 | 2056 13867 | 3347 11016 | 4317 5412 | 5067 4636 | 5745 4123 | 6267 3706 | 6743 3349 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.80 0.80 | 0.80 0.80 | 0.80 0.80 | 0.80 0.80 | 0.80 0.80 | 0.80 0.80 | 0.80 0.80 | 0.80 0.80 | 0.80 0.80 | 0.80 0.80 | 0.80 0.80 | 0.80 0.80 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 3073 7037 | 2772 8852 | 2558 11256 | 2372 13323 | 2179 14203 | 2056 13823 | 3303 10972 | 4274 5412 | 5023 4636 | 5701 4123 | 6223 3706 | 6699 3349 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 3073 6906 | 2772 8720 | 2558 11125 | 2372 13192 | 2179 14072 | 2056 13691 | 3171 10840 | 4142 5412 | 4891 4636 | 5570 4123 | 6091 3706 | 6567 3349 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1006[厨房] |  | 5.00 | 126.84 | 26 | 60 | 5473.3 | 9 | 7178.1 | 9 | 2.40 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 20.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 11.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 东外墙 | F=69.20 K=1.11 D=2.94 | 872.8 732.6 | 844.4 827.6 | 819.7 959.4 | 803.9 1019.8 | 791.3 1040.0 | 781.2 1020.4 | 772.2 976.5 | 765.8 913.3 | 754.9 917.9 | 748.9 915.7 | 742.5 907.9 | 737.0 889.5 |
| 南外墙 | F=42.00 K=1.11 D=2.94 | 360.1 284.8 | 344.5 292.5 | 330.8 308.7 | 322.4 324.1 | 315.8 339.6 | 310.6 352.0 | 305.9 363.9 | 302.7 372.6 | 296.7 378.5 | 293.6 379.9 | 290.1 377.5 | 287.2 368.4 |
| 西外墙 | F=1.00 K=1.11 D=2.94 | 15.5 10.7 | 13.7 10.8 | 12.2 11.2 | 11.9 11.6 | 11.7 11.9 | 11.5 12.2 | 11.4 12.5 | 11.3 12.7 | 11.1 13.9 | 11.0 15.0 | 10.9 15.7 | 10.8 15.9 |
| 东外窗 | F=6.30 K=3.40 SC=0.90 | 233.3 1218.3 | 197.7 878.1 | 175.2 868.0 | 152.6 836.7 | 133.3 757.8 | 117.3 675.8 | 691.6 545.8 | 1427.7 438.4 | 1795.7 380.3 | 1924.1 333.0 | 1766.4 294.2 | 1445.3 259.8 |
| 内墙1 | F=14.50 K=1.93 | 125.6 125.6 | 125.6 125.6 | 125.6 125.6 | 125.6 125.6 | 125.6 125.6 | 125.6 125.6 | 125.6 125.6 | 125.6 125.6 | 125.6 125.6 | 125.6 125.6 | 125.6 125.6 | 125.6 125.6 |
| 设备 | 负荷(W) | 177.6 501.0 | 152.2 520.0 | 133.2 532.7 | 120.5 545.4 | 101.5 558.1 | 95.1 564.4 | 253.7 577.1 | 329.8 424.9 | 386.9 342.5 | 424.9 285.4 | 456.6 241.0 | 482.0 202.9 |
| 照明 | 显热(W) | 251.1 1199.9 | 209.3 1227.8 | 181.4 1255.7 | 153.5 1269.7 | 125.6 1283.6 | 111.6 1297.6 | 586.0 1311.5 | 865.0 837.1 | 976.7 544.1 | 1046.4 446.5 | 1102.2 362.8 | 1158.0 307.0 |
| 人体 | 显热(W) | 55.8 354.5 | 47.8 362.4 | 39.8 366.4 | 35.8 370.4 | 27.9 374.4 | 23.9 378.4 | 207.1 382.3 | 282.8 195.2 | 306.7 119.5 | 322.6 95.6 | 334.6 79.7 | 346.5 67.7 |
|  | 全热(W) | 55.8 642.4 | 47.8 650.4 | 39.8 654.3 | 35.8 658.3 | 27.9 662.3 | 23.9 666.3 | 495.0 670.3 | 570.7 195.2 | 594.6 119.5 | 610.5 95.6 | 622.5 79.7 | 634.4 67.7 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.43 | 0.00 0.43 | 0.00 0.43 | 0.00 0.43 | 0.00 0.43 | 0.00 0.43 | 0.43 0.43 | 0.43 0.00 | 0.43 0.00 | 0.43 0.00 | 0.43 0.00 | 0.43 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 576.3 | 0.0 576.3 | 0.0 576.3 | 0.0 576.3 | 0.0 576.3 | 0.0 576.3 | 576.3 576.3 | 576.3 0.0 | 576.3 0.0 | 576.3 0.0 | 576.3 0.0 | 576.3 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 1993.1 | 0.0 1993.1 | 0.0 1993.1 | 0.0 1993.1 | 0.0 1993.1 | 0.0 1993.1 | 1993.1 1993.1 | 1993.1 0.0 | 1993.1 0.0 | 1993.1 0.0 | 1993.1 0.0 | 1993.1 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 1.97 | 0.00 1.97 | 0.00 1.97 | 0.00 1.97 | 0.00 1.97 | 0.00 1.97 | 1.97 1.97 | 1.97 0.00 | 1.97 0.00 | 1.97 0.00 | 1.97 0.00 | 1.97 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 2092 6708 | 1935 6526 | 1818 6709 | 1726 6784 | 1633 6772 | 1577 6707 | 5234 6576 | 6392 3320 | 6935 2822 | 7178 2597 | 7110 2404 | 6873 2237 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 2092 5004 | 1935 4821 | 1818 5004 | 1726 5079 | 1633 5067 | 1577 5003 | 3530 4872 | 4687 3320 | 5230 2822 | 5473 2597 | 5405 2404 | 5169 2237 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 2.40 2.40 | 2.40 2.40 | 2.40 2.40 | 2.40 2.40 | 2.40 2.40 | 2.40 2.40 | 2.40 2.40 | 2.40 2.40 | 2.40 2.40 | 2.40 2.40 | 2.40 2.40 | 2.40 2.40 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 2092 4715 | 1935 4533 | 1818 4716 | 1726 4791 | 1633 4779 | 1577 4714 | 3241 4583 | 4399 3320 | 4942 2822 | 5185 2597 | 5117 2404 | 4880 2237 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 2092 4427 | 1935 4245 | 1818 4428 | 1726 4503 | 1633 4491 | 1577 4426 | 2953 4295 | 4111 3320 | 4654 2822 | 4897 2597 | 4829 2404 | 4592 2237 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.43 0.43 | 0.43 0.43 | 0.43 0.43 | 0.43 0.43 | 0.43 0.43 | 0.43 0.43 | 0.43 0.43 | 0.43 0.43 | 0.43 0.43 | 0.43 0.43 | 0.43 0.43 | 0.43 0.43 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1007[实验室] |  | 5.00 | 60.00 | 26 | 60 | 3252.3 | 18 | 5268.3 | 18 | 2.84 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 8.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=0.54 K=0.77 D=3.69 | 7.3 5.4 | 7.1 5.4 | 6.8 5.4 | 6.4 5.3 | 6.0 5.4 | 5.9 5.8 | 5.8 6.2 | 5.7 6.6 | 5.6 6.9 | 5.6 7.2 | 5.5 7.3 | 5.5 7.4 |
| 顶板1 | F=21.60 K=2.98 | 290.0 290.0 | 290.0 290.0 | 290.0 290.0 | 290.0 290.0 | 290.0 290.0 | 290.0 290.0 | 290.0 290.0 | 290.0 290.0 | 290.0 290.0 | 290.0 290.0 | 290.0 290.0 | 290.0 290.0 |
| 内墙1 | F=40.00 K=1.93 | 346.5 346.5 | 346.5 346.5 | 346.5 346.5 | 346.5 346.5 | 346.5 346.5 | 346.5 346.5 | 346.5 346.5 | 346.5 346.5 | 346.5 346.5 | 346.5 346.5 | 346.5 346.5 | 346.5 346.5 |
| 内墙1 | F=13.50 K=1.93 | 116.9 116.9 | 116.9 116.9 | 116.9 116.9 | 116.9 116.9 | 116.9 116.9 | 116.9 116.9 | 116.9 116.9 | 116.9 116.9 | 116.9 116.9 | 116.9 116.9 | 116.9 116.9 | 116.9 116.9 |
| 设备 | 负荷(W) | 252.0 711.0 | 216.0 738.0 | 189.0 756.0 | 171.0 774.0 | 144.0 792.0 | 135.0 801.0 | 360.0 819.0 | 468.0 603.0 | 549.0 486.0 | 603.0 405.0 | 648.0 342.0 | 684.0 288.0 |
| 照明 | 显热(W) | 540.0 540.0 | 540.0 540.0 | 540.0 540.0 | 540.0 540.0 | 540.0 540.0 | 540.0 540.0 | 540.0 540.0 | 540.0 540.0 | 540.0 540.0 | 540.0 540.0 | 540.0 540.0 | 540.0 540.0 |
| 人体 | 显热(W) | 65.9 419.2 | 56.5 428.6 | 47.1 433.3 | 42.4 438.0 | 33.0 442.7 | 28.3 447.5 | 244.9 452.2 | 334.4 230.8 | 362.7 141.3 | 381.5 113.0 | 395.6 94.2 | 409.8 80.1 |
|  | 全热(W) | 65.9 759.7 | 56.5 769.1 | 47.1 773.8 | 42.4 778.5 | 33.0 783.2 | 28.3 788.0 | 585.4 792.7 | 674.9 230.8 | 703.2 141.3 | 722.0 113.0 | 736.1 94.2 | 750.3 80.1 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.51 | 0.00 0.51 | 0.00 0.51 | 0.00 0.51 | 0.00 0.51 | 0.00 0.51 | 0.51 0.51 | 0.51 0.00 | 0.51 0.00 | 0.51 0.00 | 0.51 0.00 | 0.51 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 681.5 | 0.0 681.5 | 0.0 681.5 | 0.0 681.5 | 0.0 681.5 | 0.0 681.5 | 681.5 681.5 | 681.5 0.0 | 681.5 0.0 | 681.5 0.0 | 681.5 0.0 | 681.5 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 2357.0 | 0.0 2357.0 | 0.0 2357.0 | 0.0 2357.0 | 0.0 2357.0 | 0.0 2357.0 | 2357.0 2357.0 | 2357.0 0.0 | 2357.0 0.0 | 2357.0 0.0 | 2357.0 0.0 | 2357.0 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 2.33 | 0.00 2.33 | 0.00 2.33 | 0.00 2.33 | 0.00 2.33 | 0.00 2.33 | 2.33 2.33 | 2.33 0.00 | 2.33 0.00 | 2.33 0.00 | 2.33 0.00 | 2.33 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 1619 5127 | 1573 5163 | 1536 5186 | 1513 5208 | 1476 5231 | 1463 5245 | 4602 5268 | 4799 2134 | 4908 1928 | 4981 1819 | 5040 1737 | 5090 1669 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 1619 3111 | 1573 3147 | 1536 3170 | 1513 3192 | 1476 3215 | 1463 3229 | 2586 3252 | 2783 2134 | 2892 1928 | 2965 1819 | 3024 1737 | 3074 1669 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 2.84 2.84 | 2.84 2.84 | 2.84 2.84 | 2.84 2.84 | 2.84 2.84 | 2.84 2.84 | 2.84 2.84 | 2.84 2.84 | 2.84 2.84 | 2.84 2.84 | 2.84 2.84 | 2.84 2.84 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 1619 2770 | 1573 2806 | 1536 2829 | 1513 2851 | 1476 2874 | 1463 2888 | 2245 2911 | 2442 2134 | 2551 1928 | 2624 1819 | 2683 1737 | 2733 1669 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 1619 2429 | 1573 2465 | 1536 2488 | 1513 2511 | 1476 2534 | 1463 2548 | 1904 2571 | 2102 2134 | 2211 1928 | 2284 1819 | 2343 1737 | 2393 1669 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.51 0.51 | 0.51 0.51 | 0.51 0.51 | 0.51 0.51 | 0.51 0.51 | 0.51 0.51 | 0.51 0.51 | 0.51 0.51 | 0.51 0.51 | 0.51 0.51 | 0.51 0.51 | 0.51 0.51 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1008[实验室] |  | 5.00 | 60.00 | 26 | 60 | 3252.3 | 18 | 5268.3 | 18 | 2.84 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 8.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=0.54 K=0.77 D=3.69 | 7.3 5.4 | 7.1 5.4 | 6.8 5.4 | 6.4 5.3 | 6.0 5.4 | 5.9 5.8 | 5.8 6.2 | 5.7 6.6 | 5.6 6.9 | 5.6 7.2 | 5.5 7.3 | 5.5 7.4 |
| 顶板1 | F=21.60 K=2.98 | 290.0 290.0 | 290.0 290.0 | 290.0 290.0 | 290.0 290.0 | 290.0 290.0 | 290.0 290.0 | 290.0 290.0 | 290.0 290.0 | 290.0 290.0 | 290.0 290.0 | 290.0 290.0 | 290.0 290.0 |
| 内墙1 | F=53.50 K=1.93 | 463.4 463.4 | 463.4 463.4 | 463.4 463.4 | 463.4 463.4 | 463.4 463.4 | 463.4 463.4 | 463.4 463.4 | 463.4 463.4 | 463.4 463.4 | 463.4 463.4 | 463.4 463.4 | 463.4 463.4 |
| 设备 | 负荷(W) | 252.0 711.0 | 216.0 738.0 | 189.0 756.0 | 171.0 774.0 | 144.0 792.0 | 135.0 801.0 | 360.0 819.0 | 468.0 603.0 | 549.0 486.0 | 603.0 405.0 | 648.0 342.0 | 684.0 288.0 |
| 照明 | 显热(W) | 540.0 540.0 | 540.0 540.0 | 540.0 540.0 | 540.0 540.0 | 540.0 540.0 | 540.0 540.0 | 540.0 540.0 | 540.0 540.0 | 540.0 540.0 | 540.0 540.0 | 540.0 540.0 | 540.0 540.0 |
| 人体 | 显热(W) | 65.9 419.2 | 56.5 428.6 | 47.1 433.3 | 42.4 438.0 | 33.0 442.7 | 28.3 447.5 | 244.9 452.2 | 334.4 230.8 | 362.7 141.3 | 381.5 113.0 | 395.6 94.2 | 409.8 80.1 |
|  | 全热(W) | 65.9 759.7 | 56.5 769.1 | 47.1 773.8 | 42.4 778.5 | 33.0 783.2 | 28.3 788.0 | 585.4 792.7 | 674.9 230.8 | 703.2 141.3 | 722.0 113.0 | 736.1 94.2 | 750.3 80.1 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.51 | 0.00 0.51 | 0.00 0.51 | 0.00 0.51 | 0.00 0.51 | 0.00 0.51 | 0.51 0.51 | 0.51 0.00 | 0.51 0.00 | 0.51 0.00 | 0.51 0.00 | 0.51 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 681.5 | 0.0 681.5 | 0.0 681.5 | 0.0 681.5 | 0.0 681.5 | 0.0 681.5 | 681.5 681.5 | 681.5 0.0 | 681.5 0.0 | 681.5 0.0 | 681.5 0.0 | 681.5 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 2357.0 | 0.0 2357.0 | 0.0 2357.0 | 0.0 2357.0 | 0.0 2357.0 | 0.0 2357.0 | 2357.0 2357.0 | 2357.0 0.0 | 2357.0 0.0 | 2357.0 0.0 | 2357.0 0.0 | 2357.0 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 2.33 | 0.00 2.33 | 0.00 2.33 | 0.00 2.33 | 0.00 2.33 | 0.00 2.33 | 2.33 2.33 | 2.33 0.00 | 2.33 0.00 | 2.33 0.00 | 2.33 0.00 | 2.33 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 1619 5127 | 1573 5163 | 1536 5186 | 1513 5208 | 1476 5231 | 1463 5245 | 4602 5268 | 4799 2134 | 4908 1928 | 4981 1819 | 5040 1737 | 5090 1669 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 1619 3111 | 1573 3147 | 1536 3170 | 1513 3192 | 1476 3215 | 1463 3229 | 2586 3252 | 2783 2134 | 2892 1928 | 2965 1819 | 3024 1737 | 3074 1669 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 2.84 2.84 | 2.84 2.84 | 2.84 2.84 | 2.84 2.84 | 2.84 2.84 | 2.84 2.84 | 2.84 2.84 | 2.84 2.84 | 2.84 2.84 | 2.84 2.84 | 2.84 2.84 | 2.84 2.84 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 1619 2770 | 1573 2806 | 1536 2829 | 1513 2851 | 1476 2874 | 1463 2888 | 2245 2911 | 2442 2134 | 2551 1928 | 2624 1819 | 2683 1737 | 2733 1669 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 1619 2429 | 1573 2465 | 1536 2488 | 1513 2511 | 1476 2534 | 1463 2548 | 1904 2571 | 2102 2134 | 2211 1928 | 2284 1819 | 2343 1737 | 2393 1669 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.51 0.51 | 0.51 0.51 | 0.51 0.51 | 0.51 0.51 | 0.51 0.51 | 0.51 0.51 | 0.51 0.51 | 0.51 0.51 | 0.51 0.51 | 0.51 0.51 | 0.51 0.51 | 0.51 0.51 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1009[次门厅] |  | 5.00 | 51.33 | 26 | 60 | 3443.3 | 9 | 3642.8 | 9 | 0.28 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 50.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 5.0(W/㎡) |  | 新风 | 20.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=1.62 K=0.77 D=3.69 | 21.8 16.3 | 21.3 16.2 | 20.3 16.1 | 19.3 16.0 | 18.1 16.3 | 17.6 17.4 | 17.3 18.6 | 17.0 19.8 | 16.9 20.7 | 16.7 21.5 | 16.6 22.0 | 16.4 22.1 |
| 东外墙 | F=16.80 K=1.11 D=2.94 | 211.9 177.9 | 205.0 200.9 | 199.0 232.9 | 195.2 247.6 | 192.1 252.5 | 189.7 247.7 | 187.5 237.1 | 185.9 221.7 | 183.3 222.8 | 181.8 222.3 | 180.2 220.4 | 178.9 215.9 |
| 东外窗 | F=7.20 K=3.40 SC=0.90 | 266.7 1392.4 | 225.9 1003.6 | 200.3 992.0 | 174.4 956.2 | 152.3 866.1 | 134.0 772.3 | 790.4 623.8 | 1631.7 501.1 | 2052.2 434.7 | 2198.9 380.6 | 2018.8 336.2 | 1651.8 296.9 |
| 内墙1 | F=20.85 K=1.93 | 180.6 180.6 | 180.6 180.6 | 180.6 180.6 | 180.6 180.6 | 180.6 180.6 | 180.6 180.6 | 180.6 180.6 | 180.6 180.6 | 180.6 180.6 | 180.6 180.6 | 180.6 180.6 | 180.6 180.6 |
| 内门1 | F=3.15 K=3.00 | 42.5 42.5 | 42.5 42.5 | 42.5 42.5 | 42.5 42.5 | 42.5 42.5 | 42.5 42.5 | 42.5 42.5 | 42.5 42.5 | 42.5 42.5 | 42.5 42.5 | 42.5 42.5 | 42.5 42.5 |
| 设备 | 负荷(W) | 215.6 608.3 | 184.8 631.4 | 161.7 646.8 | 146.3 662.2 | 123.2 677.6 | 115.5 685.3 | 308.0 700.7 | 400.4 515.9 | 469.7 415.8 | 515.9 346.5 | 554.4 292.6 | 585.2 246.4 |
| 照明 | 显热(W) | 46.2 220.7 | 38.5 225.9 | 33.4 231.0 | 28.2 233.6 | 23.1 236.1 | 20.5 238.7 | 107.8 241.3 | 159.1 154.0 | 179.7 100.1 | 192.5 82.1 | 202.8 66.7 | 213.0 56.5 |
| 人体 | 显热(W) | 9.0 57.4 | 7.7 58.7 | 6.4 59.3 | 5.8 60.0 | 4.5 60.6 | 3.9 61.2 | 33.5 61.9 | 45.8 31.6 | 49.6 19.3 | 52.2 15.5 | 54.2 12.9 | 56.1 11.0 |
|  | 全热(W) | 9.0 104.0 | 7.7 105.3 | 6.4 105.9 | 5.8 106.6 | 4.5 107.2 | 3.9 107.9 | 80.1 108.5 | 92.4 31.6 | 96.2 19.3 | 98.8 15.5 | 100.8 12.9 | 102.7 11.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.07 | 0.00 0.07 | 0.00 0.07 | 0.00 0.07 | 0.00 0.07 | 0.00 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.00 | 0.07 0.00 | 0.07 0.00 | 0.07 0.00 | 0.07 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 62.2 | 0.0 62.2 | 0.0 62.2 | 0.0 62.2 | 0.0 62.2 | 0.0 62.2 | 62.2 62.2 | 62.2 0.0 | 62.2 0.0 | 62.2 0.0 | 62.2 0.0 | 62.2 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 215.1 | 0.0 215.1 | 0.0 215.1 | 0.0 215.1 | 0.0 215.1 | 0.0 215.1 | 215.1 215.1 | 215.1 0.0 | 215.1 0.0 | 215.1 0.0 | 215.1 0.0 | 215.1 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.21 | 0.00 0.21 | 0.00 0.21 | 0.00 0.21 | 0.00 0.21 | 0.00 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.00 | 0.21 0.00 | 0.21 0.00 | 0.21 0.00 | 0.21 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 994 2958 | 906 2621 | 844 2663 | 792 2660 | 737 2594 | 704 2507 | 1929 2368 | 2925 1667 | 3436 1437 | 3643 1292 | 3512 1174 | 3186 1072 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 994 2758 | 906 2422 | 844 2463 | 792 2461 | 737 2395 | 704 2308 | 1730 2169 | 2725 1667 | 3237 1437 | 3443 1292 | 3312 1174 | 2987 1072 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.28 0.28 | 0.28 0.28 | 0.28 0.28 | 0.28 0.28 | 0.28 0.28 | 0.28 0.28 | 0.28 0.28 | 0.28 0.28 | 0.28 0.28 | 0.28 0.28 | 0.28 0.28 | 0.28 0.28 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 994 2743 | 906 2406 | 844 2448 | 792 2445 | 737 2379 | 704 2292 | 1714 2153 | 2710 1667 | 3221 1437 | 3428 1292 | 3297 1174 | 2971 1072 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 994 2696 | 906 2360 | 844 2401 | 792 2399 | 737 2332 | 704 2246 | 1668 2106 | 2663 1667 | 3174 1437 | 3381 1292 | 3250 1174 | 2924 1072 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1011[实验室] |  | 5.00 | 30.00 | 26 | 60 | 1811.6 | 18 | 2819.6 | 18 | 1.42 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 8.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 顶板1 | F=30.00 K=2.98 | 402.8 402.8 | 402.8 402.8 | 402.8 402.8 | 402.8 402.8 | 402.8 402.8 | 402.8 402.8 | 402.8 402.8 | 402.8 402.8 | 402.8 402.8 | 402.8 402.8 | 402.8 402.8 | 402.8 402.8 |
| 内墙1 | F=18.75 K=1.93 | 162.4 162.4 | 162.4 162.4 | 162.4 162.4 | 162.4 162.4 | 162.4 162.4 | 162.4 162.4 | 162.4 162.4 | 162.4 162.4 | 162.4 162.4 | 162.4 162.4 | 162.4 162.4 | 162.4 162.4 |
| 设备 | 负荷(W) | 126.0 355.5 | 108.0 369.0 | 94.5 378.0 | 85.5 387.0 | 72.0 396.0 | 67.5 400.5 | 180.0 409.5 | 234.0 301.5 | 274.5 243.0 | 301.5 202.5 | 324.0 171.0 | 342.0 144.0 |
| 照明 | 显热(W) | 270.0 270.0 | 270.0 270.0 | 270.0 270.0 | 270.0 270.0 | 270.0 270.0 | 270.0 270.0 | 270.0 270.0 | 270.0 270.0 | 270.0 270.0 | 270.0 270.0 | 270.0 270.0 | 270.0 270.0 |
| 人体 | 显热(W) | 33.0 209.6 | 28.3 214.3 | 23.6 216.7 | 21.2 219.0 | 16.5 221.4 | 14.1 223.7 | 122.5 226.1 | 167.2 115.4 | 181.3 70.7 | 190.8 56.5 | 197.8 47.1 | 204.9 40.0 |
|  | 全热(W) | 33.0 379.8 | 28.3 384.6 | 23.6 386.9 | 21.2 389.3 | 16.5 391.6 | 14.1 394.0 | 292.7 396.3 | 337.5 115.4 | 351.6 70.7 | 361.0 56.5 | 368.1 47.1 | 375.1 40.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.26 | 0.00 0.26 | 0.00 0.26 | 0.00 0.26 | 0.00 0.26 | 0.00 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.00 | 0.26 0.00 | 0.26 0.00 | 0.26 0.00 | 0.26 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 340.8 | 0.0 340.8 | 0.0 340.8 | 0.0 340.8 | 0.0 340.8 | 0.0 340.8 | 340.8 340.8 | 340.8 0.0 | 340.8 0.0 | 340.8 0.0 | 340.8 0.0 | 340.8 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 1178.5 | 0.0 1178.5 | 0.0 1178.5 | 0.0 1178.5 | 0.0 1178.5 | 0.0 1178.5 | 1178.5 1178.5 | 1178.5 0.0 | 1178.5 0.0 | 1178.5 0.0 | 1178.5 0.0 | 1178.5 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 1.16 | 0.00 1.16 | 0.00 1.16 | 0.00 1.16 | 0.00 1.16 | 0.00 1.16 | 1.16 1.16 | 1.16 0.00 | 1.16 0.00 | 1.16 0.00 | 1.16 0.00 | 1.16 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 994 2749 | 972 2767 | 953 2779 | 942 2790 | 924 2801 | 917 2808 | 2486 2820 | 2585 1252 | 2640 1149 | 2676 1094 | 2706 1053 | 2731 1019 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 994 1741 | 972 1759 | 953 1771 | 942 1782 | 924 1793 | 917 1800 | 1478 1812 | 1577 1252 | 1632 1149 | 1668 1094 | 1698 1053 | 1723 1019 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.42 1.42 | 1.42 1.42 | 1.42 1.42 | 1.42 1.42 | 1.42 1.42 | 1.42 1.42 | 1.42 1.42 | 1.42 1.42 | 1.42 1.42 | 1.42 1.42 | 1.42 1.42 | 1.42 1.42 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 994 1571 | 972 1589 | 953 1600 | 942 1612 | 924 1623 | 917 1630 | 1308 1641 | 1407 1252 | 1461 1149 | 1498 1094 | 1527 1053 | 1552 1019 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 994 1400 | 972 1419 | 953 1430 | 942 1441 | 924 1453 | 917 1459 | 1138 1471 | 1236 1252 | 1291 1149 | 1328 1094 | 1357 1053 | 1382 1019 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1012[实验室] |  | 5.00 | 30.00 | 26 | 60 | 2158.1 | 18 | 3166.1 | 18 | 1.42 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 8.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 顶板1 | F=30.00 K=2.98 | 402.8 402.8 | 402.8 402.8 | 402.8 402.8 | 402.8 402.8 | 402.8 402.8 | 402.8 402.8 | 402.8 402.8 | 402.8 402.8 | 402.8 402.8 | 402.8 402.8 | 402.8 402.8 | 402.8 402.8 |
| 内墙1 | F=58.75 K=1.93 | 508.9 508.9 | 508.9 508.9 | 508.9 508.9 | 508.9 508.9 | 508.9 508.9 | 508.9 508.9 | 508.9 508.9 | 508.9 508.9 | 508.9 508.9 | 508.9 508.9 | 508.9 508.9 | 508.9 508.9 |
| 设备 | 负荷(W) | 126.0 355.5 | 108.0 369.0 | 94.5 378.0 | 85.5 387.0 | 72.0 396.0 | 67.5 400.5 | 180.0 409.5 | 234.0 301.5 | 274.5 243.0 | 301.5 202.5 | 324.0 171.0 | 342.0 144.0 |
| 照明 | 显热(W) | 270.0 270.0 | 270.0 270.0 | 270.0 270.0 | 270.0 270.0 | 270.0 270.0 | 270.0 270.0 | 270.0 270.0 | 270.0 270.0 | 270.0 270.0 | 270.0 270.0 | 270.0 270.0 | 270.0 270.0 |
| 人体 | 显热(W) | 33.0 209.6 | 28.3 214.3 | 23.6 216.7 | 21.2 219.0 | 16.5 221.4 | 14.1 223.7 | 122.5 226.1 | 167.2 115.4 | 181.3 70.7 | 190.8 56.5 | 197.8 47.1 | 204.9 40.0 |
|  | 全热(W) | 33.0 379.8 | 28.3 384.6 | 23.6 386.9 | 21.2 389.3 | 16.5 391.6 | 14.1 394.0 | 292.7 396.3 | 337.5 115.4 | 351.6 70.7 | 361.0 56.5 | 368.1 47.1 | 375.1 40.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.26 | 0.00 0.26 | 0.00 0.26 | 0.00 0.26 | 0.00 0.26 | 0.00 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.00 | 0.26 0.00 | 0.26 0.00 | 0.26 0.00 | 0.26 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 340.8 | 0.0 340.8 | 0.0 340.8 | 0.0 340.8 | 0.0 340.8 | 0.0 340.8 | 340.8 340.8 | 340.8 0.0 | 340.8 0.0 | 340.8 0.0 | 340.8 0.0 | 340.8 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 1178.5 | 0.0 1178.5 | 0.0 1178.5 | 0.0 1178.5 | 0.0 1178.5 | 0.0 1178.5 | 1178.5 1178.5 | 1178.5 0.0 | 1178.5 0.0 | 1178.5 0.0 | 1178.5 0.0 | 1178.5 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 1.16 | 0.00 1.16 | 0.00 1.16 | 0.00 1.16 | 0.00 1.16 | 0.00 1.16 | 1.16 1.16 | 1.16 0.00 | 1.16 0.00 | 1.16 0.00 | 1.16 0.00 | 1.16 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 1341 3096 | 1318 3114 | 1300 3125 | 1288 3137 | 1270 3148 | 1263 3155 | 2833 3166 | 2932 1599 | 2986 1495 | 3023 1441 | 3052 1400 | 3077 1366 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 1341 2088 | 1318 2106 | 1300 2117 | 1288 2129 | 1270 2140 | 1263 2147 | 1825 2158 | 1924 1599 | 1978 1495 | 2015 1441 | 2044 1400 | 2069 1366 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.42 1.42 | 1.42 1.42 | 1.42 1.42 | 1.42 1.42 | 1.42 1.42 | 1.42 1.42 | 1.42 1.42 | 1.42 1.42 | 1.42 1.42 | 1.42 1.42 | 1.42 1.42 | 1.42 1.42 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 1341 1917 | 1318 1935 | 1300 1947 | 1288 1958 | 1270 1969 | 1263 1976 | 1654 1988 | 1753 1599 | 1808 1495 | 1844 1441 | 1874 1400 | 1899 1366 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 1341 1747 | 1318 1765 | 1300 1776 | 1288 1788 | 1270 1799 | 1263 1806 | 1484 1817 | 1583 1599 | 1638 1495 | 1674 1441 | 1704 1400 | 1729 1366 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1013[实验室] |  | 5.00 | 29.20 | 26 | 60 | 2109.8 | 18 | 3091.0 | 18 | 1.38 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 8.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 顶板1 | F=29.20 K=2.98 | 392.1 392.1 | 392.1 392.1 | 392.1 392.1 | 392.1 392.1 | 392.1 392.1 | 392.1 392.1 | 392.1 392.1 | 392.1 392.1 | 392.1 392.1 | 392.1 392.1 | 392.1 392.1 | 392.1 392.1 |
| 南外墙 | F=40.00 K=1.11 D=2.94 | 343.0 271.3 | 328.1 278.6 | 315.0 294.0 | 307.1 308.6 | 300.8 323.4 | 295.8 335.2 | 291.3 346.5 | 288.2 354.8 | 282.6 360.5 | 279.6 361.8 | 276.3 359.6 | 273.5 350.8 |
| 内墙1 | F=18.25 K=1.93 | 158.1 158.1 | 158.1 158.1 | 158.1 158.1 | 158.1 158.1 | 158.1 158.1 | 158.1 158.1 | 158.1 158.1 | 158.1 158.1 | 158.1 158.1 | 158.1 158.1 | 158.1 158.1 | 158.1 158.1 |
| 设备 | 负荷(W) | 122.6 346.0 | 105.1 359.2 | 92.0 367.9 | 83.2 376.7 | 70.1 385.4 | 65.7 389.8 | 175.2 398.6 | 227.8 293.5 | 267.2 236.5 | 293.5 197.1 | 315.4 166.4 | 332.9 140.2 |
| 照明 | 显热(W) | 262.8 262.8 | 262.8 262.8 | 262.8 262.8 | 262.8 262.8 | 262.8 262.8 | 262.8 262.8 | 262.8 262.8 | 262.8 262.8 | 262.8 262.8 | 262.8 262.8 | 262.8 262.8 | 262.8 262.8 |
| 人体 | 显热(W) | 32.1 204.0 | 27.5 208.6 | 22.9 210.9 | 20.6 213.2 | 16.0 215.5 | 13.8 217.8 | 119.2 220.1 | 162.7 112.3 | 176.5 68.8 | 185.7 55.0 | 192.5 45.8 | 199.4 39.0 |
|  | 全热(W) | 32.1 369.7 | 27.5 374.3 | 22.9 376.6 | 20.6 378.9 | 16.0 381.2 | 13.8 383.5 | 284.9 385.8 | 328.5 112.3 | 342.2 68.8 | 351.4 55.0 | 358.3 45.8 | 365.1 39.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.25 | 0.00 0.25 | 0.00 0.25 | 0.00 0.25 | 0.00 0.25 | 0.00 0.25 | 0.25 0.25 | 0.25 0.00 | 0.25 0.00 | 0.25 0.00 | 0.25 0.00 | 0.25 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 331.7 | 0.0 331.7 | 0.0 331.7 | 0.0 331.7 | 0.0 331.7 | 0.0 331.7 | 331.7 331.7 | 331.7 0.0 | 331.7 0.0 | 331.7 0.0 | 331.7 0.0 | 331.7 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 1147.1 | 0.0 1147.1 | 0.0 1147.1 | 0.0 1147.1 | 0.0 1147.1 | 0.0 1147.1 | 1147.1 1147.1 | 1147.1 0.0 | 1147.1 0.0 | 1147.1 0.0 | 1147.1 0.0 | 1147.1 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 1.13 | 0.00 1.13 | 0.00 1.13 | 0.00 1.13 | 0.00 1.13 | 0.00 1.13 | 1.13 1.13 | 1.13 0.00 | 1.13 0.00 | 1.13 0.00 | 1.13 0.00 | 1.13 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 1311 2947 | 1274 2972 | 1243 2999 | 1224 3024 | 1200 3050 | 1188 3069 | 2711 3091 | 2805 1574 | 2852 1479 | 2884 1427 | 2910 1385 | 2932 1343 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 1311 1966 | 1274 1991 | 1243 2017 | 1224 2043 | 1200 2069 | 1188 2087 | 1730 2110 | 1823 1574 | 1871 1479 | 1903 1427 | 1929 1385 | 1950 1343 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.38 1.38 | 1.38 1.38 | 1.38 1.38 | 1.38 1.38 | 1.38 1.38 | 1.38 1.38 | 1.38 1.38 | 1.38 1.38 | 1.38 1.38 | 1.38 1.38 | 1.38 1.38 | 1.38 1.38 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 1311 1800 | 1274 1825 | 1243 1851 | 1224 1877 | 1200 1903 | 1188 1921 | 1564 1944 | 1657 1574 | 1705 1479 | 1737 1427 | 1763 1385 | 1784 1343 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 1311 1634 | 1274 1659 | 1243 1686 | 1224 1711 | 1200 1737 | 1188 1756 | 1399 1778 | 1492 1574 | 1539 1479 | 1572 1427 | 1597 1385 | 1619 1343 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.25 0.25 | 0.25 0.25 | 0.25 0.25 | 0.25 0.25 | 0.25 0.25 | 0.25 0.25 | 0.25 0.25 | 0.25 0.25 | 0.25 0.25 | 0.25 0.25 | 0.25 0.25 | 0.25 0.25 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1014[楼梯间] |  | 5.00 | 17.63 | 26 | 60 | 882.9 | 18 | 951.4 | 18 | 0.10 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 50.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 5.0(W/㎡) |  | 新风 | 20.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 内墙1 | F=46.15 K=1.93 | 399.8 399.8 | 399.8 399.8 | 399.8 399.8 | 399.8 399.8 | 399.8 399.8 | 399.8 399.8 | 399.8 399.8 | 399.8 399.8 | 399.8 399.8 | 399.8 399.8 | 399.8 399.8 | 399.8 399.8 |
| 内墙1 | F=13.50 K=1.93 | 116.9 116.9 | 116.9 116.9 | 116.9 116.9 | 116.9 116.9 | 116.9 116.9 | 116.9 116.9 | 116.9 116.9 | 116.9 116.9 | 116.9 116.9 | 116.9 116.9 | 116.9 116.9 | 116.9 116.9 |
| 设备 | 负荷(W) | 74.1 208.9 | 63.5 216.9 | 55.5 222.2 | 50.2 227.4 | 42.3 232.7 | 39.7 235.4 | 105.8 240.7 | 137.5 177.2 | 161.3 142.8 | 177.2 119.0 | 190.4 100.5 | 201.0 84.6 |
| 照明 | 显热(W) | 15.9 75.8 | 13.2 77.6 | 11.5 79.3 | 9.7 80.2 | 7.9 81.1 | 7.1 82.0 | 37.0 82.9 | 54.7 52.9 | 61.7 34.4 | 66.1 28.2 | 69.6 22.9 | 73.2 19.4 |
| 人体 | 显热(W) | 3.1 19.7 | 2.7 20.2 | 2.2 20.4 | 2.0 20.6 | 1.6 20.8 | 1.3 21.0 | 11.5 21.3 | 15.7 10.9 | 17.1 6.6 | 17.9 5.3 | 18.6 4.4 | 19.3 3.8 |
|  | 全热(W) | 3.1 35.7 | 2.7 36.2 | 2.2 36.4 | 2.0 36.6 | 1.6 36.8 | 1.3 37.0 | 27.5 37.3 | 31.7 10.9 | 33.1 6.6 | 33.9 5.3 | 34.6 4.4 | 35.3 3.8 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.02 | 0.00 0.02 | 0.00 0.02 | 0.00 0.02 | 0.00 0.02 | 0.00 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.00 | 0.02 0.00 | 0.02 0.00 | 0.02 0.00 | 0.02 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 21.4 | 0.0 21.4 | 0.0 21.4 | 0.0 21.4 | 0.0 21.4 | 0.0 21.4 | 21.4 21.4 | 21.4 0.0 | 21.4 0.0 | 21.4 0.0 | 21.4 0.0 | 21.4 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 73.9 | 0.0 73.9 | 0.0 73.9 | 0.0 73.9 | 0.0 73.9 | 0.0 73.9 | 73.9 73.9 | 73.9 0.0 | 73.9 0.0 | 73.9 0.0 | 73.9 0.0 | 73.9 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.07 | 0.00 0.07 | 0.00 0.07 | 0.00 0.07 | 0.00 0.07 | 0.00 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.00 | 0.07 0.00 | 0.07 0.00 | 0.07 0.00 | 0.07 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 610 911 | 596 921 | 586 928 | 579 935 | 569 941 | 565 945 | 761 951 | 815 758 | 847 701 | 868 669 | 885 645 | 900 625 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 610 843 | 596 853 | 586 860 | 579 866 | 569 873 | 565 876 | 692 883 | 746 758 | 778 701 | 799 669 | 817 645 | 832 625 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 610 837 | 596 847 | 586 855 | 579 861 | 569 867 | 565 871 | 687 878 | 741 758 | 773 701 | 794 669 | 811 645 | 826 625 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 610 821 | 596 831 | 586 839 | 579 845 | 569 851 | 565 855 | 671 862 | 725 758 | 757 701 | 778 669 | 795 645 | 810 625 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1015[楼梯间] |  | 5.00 | 17.63 | 26 | 60 | 483.1 | 18 | 551.6 | 18 | 0.10 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 50.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 5.0(W/㎡) |  | 新风 | 20.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 内墙1 | F=13.50 K=1.93 | 116.9 116.9 | 116.9 116.9 | 116.9 116.9 | 116.9 116.9 | 116.9 116.9 | 116.9 116.9 | 116.9 116.9 | 116.9 116.9 | 116.9 116.9 | 116.9 116.9 | 116.9 116.9 | 116.9 116.9 |
| 设备 | 负荷(W) | 74.1 208.9 | 63.5 216.9 | 55.5 222.2 | 50.2 227.4 | 42.3 232.7 | 39.7 235.4 | 105.8 240.7 | 137.5 177.2 | 161.3 142.8 | 177.2 119.0 | 190.4 100.5 | 201.0 84.6 |
| 照明 | 显热(W) | 15.9 75.8 | 13.2 77.6 | 11.5 79.3 | 9.7 80.2 | 7.9 81.1 | 7.1 82.0 | 37.0 82.9 | 54.7 52.9 | 61.7 34.4 | 66.1 28.2 | 69.6 22.9 | 73.2 19.4 |
| 人体 | 显热(W) | 3.1 19.7 | 2.7 20.2 | 2.2 20.4 | 2.0 20.6 | 1.6 20.8 | 1.3 21.0 | 11.5 21.3 | 15.7 10.9 | 17.1 6.6 | 17.9 5.3 | 18.6 4.4 | 19.3 3.8 |
|  | 全热(W) | 3.1 35.7 | 2.7 36.2 | 2.2 36.4 | 2.0 36.6 | 1.6 36.8 | 1.3 37.0 | 27.5 37.3 | 31.7 10.9 | 33.1 6.6 | 33.9 5.3 | 34.6 4.4 | 35.3 3.8 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.02 | 0.00 0.02 | 0.00 0.02 | 0.00 0.02 | 0.00 0.02 | 0.00 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.00 | 0.02 0.00 | 0.02 0.00 | 0.02 0.00 | 0.02 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 21.4 | 0.0 21.4 | 0.0 21.4 | 0.0 21.4 | 0.0 21.4 | 0.0 21.4 | 21.4 21.4 | 21.4 0.0 | 21.4 0.0 | 21.4 0.0 | 21.4 0.0 | 21.4 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 73.9 | 0.0 73.9 | 0.0 73.9 | 0.0 73.9 | 0.0 73.9 | 0.0 73.9 | 73.9 73.9 | 73.9 0.0 | 73.9 0.0 | 73.9 0.0 | 73.9 0.0 | 73.9 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.07 | 0.00 0.07 | 0.00 0.07 | 0.00 0.07 | 0.00 0.07 | 0.00 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.00 | 0.07 0.00 | 0.07 0.00 | 0.07 0.00 | 0.07 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 210 511 | 196 521 | 186 529 | 179 535 | 169 541 | 165 545 | 361 552 | 415 358 | 447 301 | 468 269 | 485 245 | 500 225 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 210 443 | 196 453 | 186 460 | 179 467 | 169 473 | 165 477 | 293 483 | 346 358 | 378 301 | 400 269 | 417 245 | 432 225 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 210 437 | 196 448 | 186 455 | 179 461 | 169 468 | 165 471 | 287 478 | 341 358 | 373 301 | 394 269 | 412 245 | 426 225 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 210 421 | 196 432 | 186 439 | 179 445 | 169 452 | 165 455 | 271 462 | 325 358 | 357 301 | 378 269 | 396 245 | 410 225 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1016[楼梯间] |  | 5.00 | 17.01 | 26 | 60 | 743.1 | 18 | 809.2 | 18 | 0.09 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 50.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 5.0(W/㎡) |  | 新风 | 20.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 内墙1 | F=45.00 K=1.93 | 389.8 389.8 | 389.8 389.8 | 389.8 389.8 | 389.8 389.8 | 389.8 389.8 | 389.8 389.8 | 389.8 389.8 | 389.8 389.8 | 389.8 389.8 | 389.8 389.8 | 389.8 389.8 | 389.8 389.8 |
| 设备 | 负荷(W) | 71.4 201.6 | 61.2 209.2 | 53.6 214.3 | 48.5 219.4 | 40.8 224.5 | 38.3 227.1 | 102.1 232.2 | 132.7 171.0 | 155.6 137.8 | 171.0 114.8 | 183.7 97.0 | 193.9 81.6 |
| 照明 | 显热(W) | 15.3 73.1 | 12.8 74.8 | 11.1 76.5 | 9.4 77.4 | 7.7 78.2 | 6.8 79.1 | 35.7 79.9 | 52.7 51.0 | 59.5 33.2 | 63.8 27.2 | 67.2 22.1 | 70.6 18.7 |
| 人体 | 显热(W) | 3.0 19.0 | 2.6 19.4 | 2.1 19.7 | 1.9 19.9 | 1.5 20.1 | 1.3 20.3 | 11.1 20.5 | 15.2 10.5 | 16.5 6.4 | 17.3 5.1 | 17.9 4.3 | 18.6 3.6 |
|  | 全热(W) | 3.0 34.5 | 2.6 34.9 | 2.1 35.1 | 1.9 35.3 | 1.5 35.5 | 1.3 35.7 | 26.6 36.0 | 30.6 10.5 | 31.9 6.4 | 32.8 5.1 | 33.4 4.3 | 34.0 3.6 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.02 | 0.00 0.02 | 0.00 0.02 | 0.00 0.02 | 0.00 0.02 | 0.00 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.00 | 0.02 0.00 | 0.02 0.00 | 0.02 0.00 | 0.02 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 20.6 | 0.0 20.6 | 0.0 20.6 | 0.0 20.6 | 0.0 20.6 | 0.0 20.6 | 20.6 20.6 | 20.6 0.0 | 20.6 0.0 | 20.6 0.0 | 20.6 0.0 | 20.6 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 71.3 | 0.0 71.3 | 0.0 71.3 | 0.0 71.3 | 0.0 71.3 | 0.0 71.3 | 71.3 71.3 | 71.3 0.0 | 71.3 0.0 | 71.3 0.0 | 71.3 0.0 | 71.3 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.07 | 0.00 0.07 | 0.00 0.07 | 0.00 0.07 | 0.00 0.07 | 0.00 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.00 | 0.07 0.00 | 0.07 0.00 | 0.07 0.00 | 0.07 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 480 770 | 466 780 | 457 787 | 450 793 | 440 799 | 436 803 | 625 809 | 677 622 | 708 567 | 729 537 | 745 513 | 760 494 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 480 704 | 466 714 | 457 721 | 450 727 | 440 733 | 436 737 | 559 743 | 611 622 | 642 567 | 662 537 | 679 513 | 694 494 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 480 699 | 466 709 | 457 716 | 450 722 | 440 728 | 436 732 | 554 738 | 606 622 | 637 567 | 657 537 | 674 513 | 688 494 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 480 684 | 466 693 | 457 700 | 450 707 | 440 713 | 436 716 | 539 722 | 590 622 | 621 567 | 642 537 | 659 513 | 673 494 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1017[楼梯间] |  | 5.00 | 17.01 | 26 | 60 | 860.0 | 18 | 926.1 | 18 | 0.09 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 50.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 5.0(W/㎡) |  | 新风 | 20.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 内墙1 | F=13.50 K=1.93 | 116.9 116.9 | 116.9 116.9 | 116.9 116.9 | 116.9 116.9 | 116.9 116.9 | 116.9 116.9 | 116.9 116.9 | 116.9 116.9 | 116.9 116.9 | 116.9 116.9 | 116.9 116.9 | 116.9 116.9 |
| 内墙1 | F=45.00 K=1.93 | 389.8 389.8 | 389.8 389.8 | 389.8 389.8 | 389.8 389.8 | 389.8 389.8 | 389.8 389.8 | 389.8 389.8 | 389.8 389.8 | 389.8 389.8 | 389.8 389.8 | 389.8 389.8 | 389.8 389.8 |
| 设备 | 负荷(W) | 71.4 201.6 | 61.2 209.2 | 53.6 214.3 | 48.5 219.4 | 40.8 224.5 | 38.3 227.1 | 102.1 232.2 | 132.7 171.0 | 155.6 137.8 | 171.0 114.8 | 183.7 97.0 | 193.9 81.6 |
| 照明 | 显热(W) | 15.3 73.1 | 12.8 74.8 | 11.1 76.5 | 9.4 77.4 | 7.7 78.2 | 6.8 79.1 | 35.7 79.9 | 52.7 51.0 | 59.5 33.2 | 63.8 27.2 | 67.2 22.1 | 70.6 18.7 |
| 人体 | 显热(W) | 3.0 19.0 | 2.6 19.4 | 2.1 19.7 | 1.9 19.9 | 1.5 20.1 | 1.3 20.3 | 11.1 20.5 | 15.2 10.5 | 16.5 6.4 | 17.3 5.1 | 17.9 4.3 | 18.6 3.6 |
|  | 全热(W) | 3.0 34.5 | 2.6 34.9 | 2.1 35.1 | 1.9 35.3 | 1.5 35.5 | 1.3 35.7 | 26.6 36.0 | 30.6 10.5 | 31.9 6.4 | 32.8 5.1 | 33.4 4.3 | 34.0 3.6 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.02 | 0.00 0.02 | 0.00 0.02 | 0.00 0.02 | 0.00 0.02 | 0.00 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.00 | 0.02 0.00 | 0.02 0.00 | 0.02 0.00 | 0.02 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 20.6 | 0.0 20.6 | 0.0 20.6 | 0.0 20.6 | 0.0 20.6 | 0.0 20.6 | 20.6 20.6 | 20.6 0.0 | 20.6 0.0 | 20.6 0.0 | 20.6 0.0 | 20.6 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 71.3 | 0.0 71.3 | 0.0 71.3 | 0.0 71.3 | 0.0 71.3 | 0.0 71.3 | 71.3 71.3 | 71.3 0.0 | 71.3 0.0 | 71.3 0.0 | 71.3 0.0 | 71.3 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.07 | 0.00 0.07 | 0.00 0.07 | 0.00 0.07 | 0.00 0.07 | 0.00 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.00 | 0.07 0.00 | 0.07 0.00 | 0.07 0.00 | 0.07 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 596 887 | 583 897 | 574 904 | 567 910 | 557 916 | 553 920 | 742 926 | 794 739 | 825 684 | 846 654 | 862 630 | 877 611 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 596 821 | 583 831 | 574 838 | 567 844 | 557 850 | 553 854 | 676 860 | 728 739 | 759 684 | 779 654 | 796 630 | 810 611 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 596 816 | 583 826 | 574 833 | 567 839 | 557 845 | 553 849 | 671 855 | 723 739 | 754 684 | 774 654 | 791 630 | 805 611 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 596 800 | 583 810 | 574 817 | 567 823 | 557 830 | 553 833 | 656 839 | 707 739 | 738 684 | 759 654 | 776 630 | 790 611 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2001[休息厅] |  | 4.00 | 503.58 | 26 | 60 | 54346.3 | 15 | 56303.5 | 15 | 2.77 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 50.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 5.0(W/㎡) |  | 新风 | 20.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 顶板1 | F=52.60 K=2.98 | 706.3 706.3 | 706.3 706.3 | 706.3 706.3 | 706.3 706.3 | 706.3 706.3 | 706.3 706.3 | 706.3 706.3 | 706.3 706.3 | 706.3 706.3 | 706.3 706.3 | 706.3 706.3 | 706.3 706.3 |
| 顶板1 | F=52.60 K=2.98 | 706.3 706.3 | 706.3 706.3 | 706.3 706.3 | 706.3 706.3 | 706.3 706.3 | 706.3 706.3 | 706.3 706.3 | 706.3 706.3 | 706.3 706.3 | 706.3 706.3 | 706.3 706.3 | 706.3 706.3 |
| 顶板1 | F=10.35 K=2.98 | 139.0 139.0 | 139.0 139.0 | 139.0 139.0 | 139.0 139.0 | 139.0 139.0 | 139.0 139.0 | 139.0 139.0 | 139.0 139.0 | 139.0 139.0 | 139.0 139.0 | 139.0 139.0 | 139.0 139.0 |
| 顶板1 | F=10.35 K=2.98 | 139.0 139.0 | 139.0 139.0 | 139.0 139.0 | 139.0 139.0 | 139.0 139.0 | 139.0 139.0 | 139.0 139.0 | 139.0 139.0 | 139.0 139.0 | 139.0 139.0 | 139.0 139.0 | 139.0 139.0 |
| 北外墙 | F=52.00 K=1.11 D=2.94 | 570.0 433.8 | 535.9 464.9 | 497.3 502.1 | 485.8 518.2 | 476.6 528.6 | 469.3 533.9 | 462.7 541.3 | 458.1 548.8 | 450.1 558.2 | 445.7 566.6 | 441.0 574.5 | 437.0 574.1 |
| 南外墙 | F=44.45 K=1.11 D=2.94 | 381.1 301.4 | 364.5 309.6 | 350.1 326.7 | 341.2 343.0 | 334.2 359.4 | 328.7 372.5 | 323.7 385.1 | 320.3 394.3 | 314.0 400.6 | 310.7 402.0 | 307.0 399.6 | 303.9 389.9 |
| 东外墙 | F=0.80 K=1.11 D=2.94 | 10.1 8.5 | 9.8 9.6 | 9.5 11.1 | 9.3 11.8 | 9.1 12.0 | 9.0 11.8 | 8.9 11.3 | 8.9 10.6 | 8.7 10.6 | 8.7 10.6 | 8.6 10.5 | 8.5 10.3 |
| 西外墙 | F=0.80 K=1.11 D=2.94 | 12.4 8.5 | 11.0 8.7 | 9.8 9.0 | 9.6 9.3 | 9.4 9.5 | 9.2 9.8 | 9.1 10.0 | 9.0 10.1 | 8.9 11.1 | 8.8 12.0 | 8.7 12.6 | 8.6 12.7 |
| 东玻璃幕墙 | F=66.40 K=1.80 SC=0.57 | 1506.0 7943.8 | 1286.5 5656.3 | 1142.9 5580.4 | 999.9 5373.4 | 877.6 4863.8 | 774.9 4324.5 | 4596.3 3479.8 | 9482.7 2791.9 | 11906.0 2433.3 | 12731.5 2138.0 | 11652.3 1893.4 | 9481.8 1676.4 |
| 南玻璃幕墙 | F=118.40 K=1.80 SC=0.57 | 2167.8 8054.9 | 1828.2 8436.2 | 1618.7 8465.6 | 1405.7 8245.0 | 1225.3 7469.8 | 1076.1 6628.6 | 1728.6 5230.6 | 3070.4 4101.4 | 4296.2 3549.6 | 5564.4 3102.1 | 6523.5 2736.9 | 7419.9 2414.0 |
| 西玻璃幕墙 | F=66.40 K=1.80 SC=0.57 | 1851.4 4696.4 | 1597.4 7042.6 | 1422.7 10219.3 | 1251.8 12948.4 | 1104.3 14069.1 | 978.9 13511.8 | 1307.3 9576.8 | 2026.0 3377.2 | 2683.0 2960.1 | 3366.9 2612.1 | 3880.1 2320.1 | 4360.4 2060.5 |
| 北玻璃幕墙 | F=118.40 K=1.80 SC=0.57 | 2411.4 9084.1 | 2047.5 9369.5 | 1816.1 9486.2 | 1583.4 11951.7 | 1385.2 9936.6 | 1220.0 9869.7 | 3612.6 7998.2 | 5738.6 4514.3 | 6485.1 3921.2 | 9411.1 3436.5 | 7928.8 3037.9 | 8557.3 2684.8 |
| 南外门 | F=3.15 K=1.97 | 13.7 49.9 | 8.7 54.3 | 7.1 56.5 | 4.9 56.0 | 3.2 51.6 | 2.1 49.4 | 5.4 43.3 | 12.6 35.6 | 21.4 28.0 | 29.6 22.5 | 36.7 18.6 | 43.9 15.3 |
| 内墙1 | F=3.20 K=1.93 | 27.7 27.7 | 27.7 27.7 | 27.7 27.7 | 27.7 27.7 | 27.7 27.7 | 27.7 27.7 | 27.7 27.7 | 27.7 27.7 | 27.7 27.7 | 27.7 27.7 | 27.7 27.7 | 27.7 27.7 |
| 内墙1 | F=17.30 K=1.93 | 149.9 149.9 | 149.9 149.9 | 149.9 149.9 | 149.9 149.9 | 149.9 149.9 | 149.9 149.9 | 149.9 149.9 | 149.9 149.9 | 149.9 149.9 | 149.9 149.9 | 149.9 149.9 | 149.9 149.9 |
| 内墙1 | F=20.70 K=1.93 | 179.3 179.3 | 179.3 179.3 | 179.3 179.3 | 179.3 179.3 | 179.3 179.3 | 179.3 179.3 | 179.3 179.3 | 179.3 179.3 | 179.3 179.3 | 179.3 179.3 | 179.3 179.3 | 179.3 179.3 |
| 内墙1 | F=0.80 K=1.93 | 6.9 6.9 | 6.9 6.9 | 6.9 6.9 | 6.9 6.9 | 6.9 6.9 | 6.9 6.9 | 6.9 6.9 | 6.9 6.9 | 6.9 6.9 | 6.9 6.9 | 6.9 6.9 | 6.9 6.9 |
| 内墙1 | F=3.20 K=1.93 | 27.7 27.7 | 27.7 27.7 | 27.7 27.7 | 27.7 27.7 | 27.7 27.7 | 27.7 27.7 | 27.7 27.7 | 27.7 27.7 | 27.7 27.7 | 27.7 27.7 | 27.7 27.7 | 27.7 27.7 |
| 内墙1 | F=8.85 K=1.93 | 76.7 76.7 | 76.7 76.7 | 76.7 76.7 | 76.7 76.7 | 76.7 76.7 | 76.7 76.7 | 76.7 76.7 | 76.7 76.7 | 76.7 76.7 | 76.7 76.7 | 76.7 76.7 | 76.7 76.7 |
| 内墙1 | F=7.48 K=1.93 | 64.8 64.8 | 64.8 64.8 | 64.8 64.8 | 64.8 64.8 | 64.8 64.8 | 64.8 64.8 | 64.8 64.8 | 64.8 64.8 | 64.8 64.8 | 64.8 64.8 | 64.8 64.8 | 64.8 64.8 |
| 内墙1 | F=0.80 K=1.93 | 6.9 6.9 | 6.9 6.9 | 6.9 6.9 | 6.9 6.9 | 6.9 6.9 | 6.9 6.9 | 6.9 6.9 | 6.9 6.9 | 6.9 6.9 | 6.9 6.9 | 6.9 6.9 | 6.9 6.9 |
| 内墙1 | F=8.40 K=1.93 | 72.8 72.8 | 72.8 72.8 | 72.8 72.8 | 72.8 72.8 | 72.8 72.8 | 72.8 72.8 | 72.8 72.8 | 72.8 72.8 | 72.8 72.8 | 72.8 72.8 | 72.8 72.8 | 72.8 72.8 |
| 内墙1 | F=8.45 K=1.93 | 73.2 73.2 | 73.2 73.2 | 73.2 73.2 | 73.2 73.2 | 73.2 73.2 | 73.2 73.2 | 73.2 73.2 | 73.2 73.2 | 73.2 73.2 | 73.2 73.2 | 73.2 73.2 | 73.2 73.2 |
| 内墙1 | F=11.50 K=1.93 | 99.6 99.6 | 99.6 99.6 | 99.6 99.6 | 99.6 99.6 | 99.6 99.6 | 99.6 99.6 | 99.6 99.6 | 99.6 99.6 | 99.6 99.6 | 99.6 99.6 | 99.6 99.6 | 99.6 99.6 |
| 内墙1 | F=11.50 K=1.93 | 99.6 99.6 | 99.6 99.6 | 99.6 99.6 | 99.6 99.6 | 99.6 99.6 | 99.6 99.6 | 99.6 99.6 | 99.6 99.6 | 99.6 99.6 | 99.6 99.6 | 99.6 99.6 | 99.6 99.6 |
| 内墙1 | F=3.20 K=1.93 | 27.7 27.7 | 27.7 27.7 | 27.7 27.7 | 27.7 27.7 | 27.7 27.7 | 27.7 27.7 | 27.7 27.7 | 27.7 27.7 | 27.7 27.7 | 27.7 27.7 | 27.7 27.7 | 27.7 27.7 |
| 内墙1 | F=32.80 K=1.93 | 284.1 284.1 | 284.1 284.1 | 284.1 284.1 | 284.1 284.1 | 284.1 284.1 | 284.1 284.1 | 284.1 284.1 | 284.1 284.1 | 284.1 284.1 | 284.1 284.1 | 284.1 284.1 | 284.1 284.1 |
| 内墙1 | F=3.20 K=1.93 | 27.7 27.7 | 27.7 27.7 | 27.7 27.7 | 27.7 27.7 | 27.7 27.7 | 27.7 27.7 | 27.7 27.7 | 27.7 27.7 | 27.7 27.7 | 27.7 27.7 | 27.7 27.7 | 27.7 27.7 |
| 内墙1 | F=9.25 K=1.93 | 80.1 80.1 | 80.1 80.1 | 80.1 80.1 | 80.1 80.1 | 80.1 80.1 | 80.1 80.1 | 80.1 80.1 | 80.1 80.1 | 80.1 80.1 | 80.1 80.1 | 80.1 80.1 | 80.1 80.1 |
| 内墙1 | F=7.48 K=1.93 | 64.8 64.8 | 64.8 64.8 | 64.8 64.8 | 64.8 64.8 | 64.8 64.8 | 64.8 64.8 | 64.8 64.8 | 64.8 64.8 | 64.8 64.8 | 64.8 64.8 | 64.8 64.8 | 64.8 64.8 |
| 内墙1 | F=10.80 K=1.93 | 93.6 93.6 | 93.6 93.6 | 93.6 93.6 | 93.6 93.6 | 93.6 93.6 | 93.6 93.6 | 93.6 93.6 | 93.6 93.6 | 93.6 93.6 | 93.6 93.6 | 93.6 93.6 | 93.6 93.6 |
| 内窗1 | F=31.20 K=3.40 | 477.4 477.4 | 477.4 477.4 | 477.4 477.4 | 477.4 477.4 | 477.4 477.4 | 477.4 477.4 | 477.4 477.4 | 477.4 477.4 | 477.4 477.4 | 477.4 477.4 | 477.4 477.4 | 477.4 477.4 |
| 内窗1 | F=31.20 K=3.40 | 477.4 477.4 | 477.4 477.4 | 477.4 477.4 | 477.4 477.4 | 477.4 477.4 | 477.4 477.4 | 477.4 477.4 | 477.4 477.4 | 477.4 477.4 | 477.4 477.4 | 477.4 477.4 | 477.4 477.4 |
| 内窗1 | F=31.20 K=3.40 | 477.4 477.4 | 477.4 477.4 | 477.4 477.4 | 477.4 477.4 | 477.4 477.4 | 477.4 477.4 | 477.4 477.4 | 477.4 477.4 | 477.4 477.4 | 477.4 477.4 | 477.4 477.4 | 477.4 477.4 |
| 内门1 | F=2.10 K=3.00 | 28.4 28.4 | 28.4 28.4 | 28.4 28.4 | 28.4 28.4 | 28.4 28.4 | 28.4 28.4 | 28.4 28.4 | 28.4 28.4 | 28.4 28.4 | 28.4 28.4 | 28.4 28.4 | 28.4 28.4 |
| 内门1 | F=2.10 K=3.00 | 28.4 28.4 | 28.4 28.4 | 28.4 28.4 | 28.4 28.4 | 28.4 28.4 | 28.4 28.4 | 28.4 28.4 | 28.4 28.4 | 28.4 28.4 | 28.4 28.4 | 28.4 28.4 | 28.4 28.4 |
| 内门1 | F=3.15 K=3.00 | 42.5 42.5 | 42.5 42.5 | 42.5 42.5 | 42.5 42.5 | 42.5 42.5 | 42.5 42.5 | 42.5 42.5 | 42.5 42.5 | 42.5 42.5 | 42.5 42.5 | 42.5 42.5 | 42.5 42.5 |
| 内门1 | F=3.15 K=3.00 | 42.5 42.5 | 42.5 42.5 | 42.5 42.5 | 42.5 42.5 | 42.5 42.5 | 42.5 42.5 | 42.5 42.5 | 42.5 42.5 | 42.5 42.5 | 42.5 42.5 | 42.5 42.5 | 42.5 42.5 |
| 内门1 | F=2.10 K=3.00 | 28.4 28.4 | 28.4 28.4 | 28.4 28.4 | 28.4 28.4 | 28.4 28.4 | 28.4 28.4 | 28.4 28.4 | 28.4 28.4 | 28.4 28.4 | 28.4 28.4 | 28.4 28.4 | 28.4 28.4 |
| 内门1 | F=2.10 K=3.00 | 28.4 28.4 | 28.4 28.4 | 28.4 28.4 | 28.4 28.4 | 28.4 28.4 | 28.4 28.4 | 28.4 28.4 | 28.4 28.4 | 28.4 28.4 | 28.4 28.4 | 28.4 28.4 | 28.4 28.4 |
| 内门1 | F=3.15 K=3.00 | 42.5 42.5 | 42.5 42.5 | 42.5 42.5 | 42.5 42.5 | 42.5 42.5 | 42.5 42.5 | 42.5 42.5 | 42.5 42.5 | 42.5 42.5 | 42.5 42.5 | 42.5 42.5 | 42.5 42.5 |
| 挑空楼板 | F=8.12 K=1.18 D=2.15 | 68.0 58.6 | 64.4 65.1 | 61.6 71.7 | 59.4 76.9 | 57.4 82.0 | 56.1 85.7 | 53.5 88.2 | 52.2 88.8 | 50.7 87.8 | 49.5 83.9 | 48.5 80.4 | 51.7 73.8 |
| 设备 | 负荷(W) | 2115.0 5967.4 | 1812.9 6194.0 | 1586.3 6345.1 | 1435.2 6496.2 | 1208.6 6647.3 | 1133.1 6722.8 | 3021.5 6873.9 | 3927.9 5061.0 | 4607.8 4079.0 | 5061.0 3399.2 | 5438.7 2870.4 | 5740.8 2417.2 |
| 照明 | 显热(W) | 453.2 2165.4 | 377.7 2215.8 | 327.3 2266.1 | 277.0 2291.3 | 226.6 2316.5 | 201.4 2341.6 | 1057.5 2366.8 | 1561.1 1510.7 | 1762.5 982.0 | 1888.4 805.7 | 1989.1 654.7 | 2089.9 553.9 |
| 人体 | 显热(W) | 88.5 562.9 | 75.9 575.6 | 63.2 581.9 | 56.9 588.2 | 44.3 594.5 | 37.9 600.9 | 328.9 607.2 | 449.1 309.9 | 487.0 189.7 | 512.3 151.8 | 531.3 126.5 | 550.3 107.5 |
|  | 全热(W) | 88.5 1020.2 | 75.9 1032.8 | 63.2 1039.1 | 56.9 1045.5 | 44.3 1051.8 | 37.9 1058.1 | 786.1 1064.4 | 906.3 309.9 | 944.3 189.7 | 969.6 151.8 | 988.5 126.5 | 1007.5 107.5 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.68 | 0.00 0.68 | 0.00 0.68 | 0.00 0.68 | 0.00 0.68 | 0.00 0.68 | 0.68 0.68 | 0.68 0.00 | 0.68 0.00 | 0.68 0.00 | 0.68 0.00 | 0.68 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 610.1 | 0.0 610.1 | 0.0 610.1 | 0.0 610.1 | 0.0 610.1 | 0.0 610.1 | 610.1 610.1 | 610.1 0.0 | 610.1 0.0 | 610.1 0.0 | 610.1 0.0 | 610.1 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 2110.1 | 0.0 2110.1 | 0.0 2110.1 | 0.0 2110.1 | 0.0 2110.1 | 0.0 2110.1 | 2110.1 2110.1 | 2110.1 0.0 | 2110.1 0.0 | 2110.1 0.0 | 2110.1 0.0 | 2110.1 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 2.08 | 0.00 2.08 | 0.00 2.08 | 0.00 2.08 | 0.00 2.08 | 0.00 2.08 | 2.08 2.08 | 2.08 0.00 | 2.08 0.00 | 2.08 0.00 | 2.08 0.00 | 2.08 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 16475 46730 | 14847 47796 | 13740 51316 | 12747 56304 | 11789 54335 | 11124 52457 | 23910 44607 | 34511 27582 | 40476 24038 | 46783 21570 | 46188 19563 | 46448 17817 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 16475 44773 | 14847 45839 | 13740 49359 | 12747 54346 | 11789 52378 | 11124 50500 | 21953 42650 | 32554 27582 | 38518 24038 | 44826 21570 | 44231 19563 | 44491 17817 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 2.77 2.77 | 2.77 2.77 | 2.77 2.77 | 2.77 2.77 | 2.77 2.77 | 2.77 2.77 | 2.77 2.77 | 2.77 2.77 | 2.77 2.77 | 2.77 2.77 | 2.77 2.77 | 2.77 2.77 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 16475 44620 | 14847 45686 | 13740 49206 | 12747 54193 | 11789 52225 | 11124 50347 | 21800 42497 | 32401 27582 | 38366 24038 | 44673 21570 | 44078 19563 | 44338 17817 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 16475 44163 | 14847 45229 | 13740 48749 | 12747 53736 | 11789 51768 | 11124 49890 | 21343 42039 | 31944 27582 | 37908 24038 | 44215 21570 | 43621 19563 | 43881 17817 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.68 0.68 | 0.68 0.68 | 0.68 0.68 | 0.68 0.68 | 0.68 0.68 | 0.68 0.68 | 0.68 0.68 | 0.68 0.68 | 0.68 0.68 | 0.68 0.68 | 0.68 0.68 | 0.68 0.68 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2004[咖啡厅] |  | 4.00 | 360.00 | 26 | 60 | 34079.7 | 9 | 38918.0 | 9 | 6.81 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 20.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 11.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=2.40 K=0.77 D=3.69 | 32.4 24.1 | 31.5 24.0 | 30.0 23.8 | 28.5 23.7 | 26.8 24.2 | 26.0 25.7 | 25.6 27.5 | 25.3 29.3 | 25.0 30.7 | 24.7 31.9 | 24.6 32.6 | 24.3 32.8 |
| 顶板1 | F=13.50 K=2.98 | 181.3 181.3 | 181.3 181.3 | 181.3 181.3 | 181.3 181.3 | 181.3 181.3 | 181.3 181.3 | 181.3 181.3 | 181.3 181.3 | 181.3 181.3 | 181.3 181.3 | 181.3 181.3 | 181.3 181.3 |
| 顶板1 | F=13.50 K=2.98 | 181.3 181.3 | 181.3 181.3 | 181.3 181.3 | 181.3 181.3 | 181.3 181.3 | 181.3 181.3 | 181.3 181.3 | 181.3 181.3 | 181.3 181.3 | 181.3 181.3 | 181.3 181.3 | 181.3 181.3 |
| 顶板1 | F=0.07 K=2.98 | 0.9 0.9 | 0.9 0.9 | 0.9 0.9 | 0.9 0.9 | 0.9 0.9 | 0.9 0.9 | 0.9 0.9 | 0.9 0.9 | 0.9 0.9 | 0.9 0.9 | 0.9 0.9 | 0.9 0.9 |
| 北外墙 | F=0.40 K=1.11 D=2.94 | 4.4 3.3 | 4.1 3.6 | 3.8 3.9 | 3.7 4.0 | 3.7 4.1 | 3.6 4.1 | 3.6 4.2 | 3.5 4.2 | 3.5 4.3 | 3.4 4.4 | 3.4 4.4 | 3.4 4.4 |
| 东外墙 | F=0.80 K=1.11 D=2.94 | 10.1 8.5 | 9.8 9.6 | 9.5 11.1 | 9.3 11.8 | 9.1 12.0 | 9.0 11.8 | 8.9 11.3 | 8.9 10.6 | 8.7 10.6 | 8.7 10.6 | 8.6 10.5 | 8.5 10.3 |
| 南外墙 | F=0.40 K=1.11 D=2.94 | 3.4 2.7 | 3.3 2.8 | 3.2 2.9 | 3.1 3.1 | 3.0 3.2 | 3.0 3.4 | 2.9 3.5 | 2.9 3.5 | 2.8 3.6 | 2.8 3.6 | 2.8 3.6 | 2.7 3.5 |
| 西外墙 | F=12.00 K=1.11 D=2.94 | 185.7 128.2 | 165.0 130.1 | 146.6 134.5 | 143.3 138.8 | 140.6 143.0 | 138.4 146.5 | 136.5 149.7 | 135.0 152.1 | 132.9 167.1 | 131.6 179.9 | 130.2 188.9 | 129.1 190.7 |
| 北玻璃幕墙 | F=46.80 K=1.80 SC=0.57 | 953.2 3590.7 | 809.3 3703.5 | 717.9 3749.6 | 625.9 4724.1 | 547.5 3927.7 | 482.2 3901.2 | 1428.0 3161.5 | 2268.3 1784.4 | 2563.4 1549.9 | 3719.9 1358.3 | 3134.0 1200.8 | 3382.4 1061.2 |
| 东玻璃幕墙 | F=95.20 K=1.80 SC=0.57 | 2159.2 11389.3 | 1844.5 8109.6 | 1638.6 8000.9 | 1433.7 7704.1 | 1258.3 6973.4 | 1111.0 6200.2 | 6589.8 4989.2 | 13595.7 4002.9 | 17070.0 3488.7 | 18253.6 3065.4 | 16706.2 2714.7 | 13594.3 2403.6 |
| 南玻璃幕墙 | F=46.80 K=1.80 SC=0.57 | 856.9 3183.9 | 722.6 3334.6 | 639.8 3346.2 | 555.6 3259.0 | 484.3 2952.6 | 425.4 2620.1 | 683.3 2067.5 | 1213.6 1621.2 | 1698.2 1403.1 | 2199.4 1226.1 | 2578.6 1081.8 | 2932.9 954.2 |
| 内墙1 | F=9.65 K=1.93 | 83.6 83.6 | 83.6 83.6 | 83.6 83.6 | 83.6 83.6 | 83.6 83.6 | 83.6 83.6 | 83.6 83.6 | 83.6 83.6 | 83.6 83.6 | 83.6 83.6 | 83.6 83.6 | 83.6 83.6 |
| 内墙1 | F=10.80 K=1.93 | 93.6 93.6 | 93.6 93.6 | 93.6 93.6 | 93.6 93.6 | 93.6 93.6 | 93.6 93.6 | 93.6 93.6 | 93.6 93.6 | 93.6 93.6 | 93.6 93.6 | 93.6 93.6 | 93.6 93.6 |
| 内墙1 | F=10.80 K=1.93 | 93.6 93.6 | 93.6 93.6 | 93.6 93.6 | 93.6 93.6 | 93.6 93.6 | 93.6 93.6 | 93.6 93.6 | 93.6 93.6 | 93.6 93.6 | 93.6 93.6 | 93.6 93.6 | 93.6 93.6 |
| 内墙1 | F=9.65 K=1.93 | 83.6 83.6 | 83.6 83.6 | 83.6 83.6 | 83.6 83.6 | 83.6 83.6 | 83.6 83.6 | 83.6 83.6 | 83.6 83.6 | 83.6 83.6 | 83.6 83.6 | 83.6 83.6 | 83.6 83.6 |
| 内窗1 | F=3.15 K=3.40 | 48.2 48.2 | 48.2 48.2 | 48.2 48.2 | 48.2 48.2 | 48.2 48.2 | 48.2 48.2 | 48.2 48.2 | 48.2 48.2 | 48.2 48.2 | 48.2 48.2 | 48.2 48.2 | 48.2 48.2 |
| 内窗1 | F=3.15 K=3.40 | 48.2 48.2 | 48.2 48.2 | 48.2 48.2 | 48.2 48.2 | 48.2 48.2 | 48.2 48.2 | 48.2 48.2 | 48.2 48.2 | 48.2 48.2 | 48.2 48.2 | 48.2 48.2 | 48.2 48.2 |
| 挑空楼板 | F=360.00 K=1.18 D=2.15 | 3013.4 2597.8 | 2856.6 2887.1 | 2732.2 3178.8 | 2633.9 3411.5 | 2545.3 3634.9 | 2485.2 3798.6 | 2372.9 3909.8 | 2314.2 3935.3 | 2248.8 3891.4 | 2194.1 3719.7 | 2150.3 3564.0 | 2294.1 3270.1 |
| 设备 | 负荷(W) | 504.0 1422.0 | 432.0 1476.0 | 378.0 1512.0 | 342.0 1548.0 | 288.0 1584.0 | 270.0 1602.0 | 720.0 1638.0 | 936.0 1206.0 | 1098.0 972.0 | 1206.0 810.0 | 1296.0 684.0 | 1368.0 576.0 |
| 照明 | 显热(W) | 712.8 3405.6 | 594.0 3484.8 | 514.8 3564.0 | 435.6 3603.6 | 356.4 3643.2 | 316.8 3682.8 | 1663.2 3722.4 | 2455.2 2376.0 | 2772.0 1544.4 | 2970.0 1267.2 | 3128.4 1029.6 | 3286.8 871.2 |
| 人体 | 显热(W) | 158.3 1006.1 | 135.6 1028.7 | 113.0 1040.0 | 101.7 1051.3 | 79.1 1062.6 | 67.8 1073.9 | 587.8 1085.2 | 802.6 553.9 | 870.4 339.1 | 915.6 271.3 | 949.5 226.1 | 983.4 192.2 |
|  | 全热(W) | 158.3 1823.3 | 135.6 1845.9 | 113.0 1857.2 | 101.7 1868.5 | 79.1 1879.8 | 67.8 1891.1 | 1405.0 1902.4 | 1619.8 553.9 | 1687.6 339.1 | 1732.8 271.3 | 1766.7 226.1 | 1800.6 192.2 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 1.22 | 0.00 1.22 | 0.00 1.22 | 0.00 1.22 | 0.00 1.22 | 0.00 1.22 | 1.22 1.22 | 1.22 0.00 | 1.22 0.00 | 1.22 0.00 | 1.22 0.00 | 1.22 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 1635.6 | 0.0 1635.6 | 0.0 1635.6 | 0.0 1635.6 | 0.0 1635.6 | 0.0 1635.6 | 1635.6 1635.6 | 1635.6 0.0 | 1635.6 0.0 | 1635.6 0.0 | 1635.6 0.0 | 1635.6 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 5656.8 | 0.0 5656.8 | 0.0 5656.8 | 0.0 5656.8 | 0.0 5656.8 | 0.0 5656.8 | 5656.8 5656.8 | 5656.8 0.0 | 5656.8 0.0 | 5656.8 0.0 | 5656.8 0.0 | 5656.8 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 5.59 | 0.00 5.59 | 0.00 5.59 | 0.00 5.59 | 0.00 5.59 | 0.00 5.59 | 5.59 5.59 | 5.59 0.00 | 5.59 0.00 | 5.59 0.00 | 5.59 0.00 | 5.59 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 9408 34050 | 8422 31482 | 7742 31856 | 7131 32771 | 6556 31253 | 6153 30358 | 21511 28058 | 31049 16493 | 35782 14219 | 38918 12762 | 37401 11555 | 35298 10384 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 9408 29212 | 8422 26644 | 7742 27017 | 7131 27933 | 6556 26415 | 6153 25520 | 16672 23219 | 26211 16493 | 30943 14219 | 34080 12762 | 32562 11555 | 30460 10384 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 6.81 6.81 | 6.81 6.81 | 6.81 6.81 | 6.81 6.81 | 6.81 6.81 | 6.81 6.81 | 6.81 6.81 | 6.81 6.81 | 6.81 6.81 | 6.81 6.81 | 6.81 6.81 | 6.81 6.81 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 9408 28393 | 8422 25826 | 7742 26199 | 7131 27114 | 6556 25596 | 6153 24702 | 15854 22401 | 25393 16493 | 30125 14219 | 33261 12762 | 31744 11555 | 29641 10384 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 9408 27576 | 8422 25008 | 7742 25382 | 7131 26297 | 6556 24779 | 6153 23884 | 15037 21584 | 24575 16493 | 29308 14219 | 32444 12762 | 30927 11555 | 28824 10384 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.22 1.22 | 1.22 1.22 | 1.22 1.22 | 1.22 1.22 | 1.22 1.22 | 1.22 1.22 | 1.22 1.22 | 1.22 1.22 | 1.22 1.22 | 1.22 1.22 | 1.22 1.22 | 1.22 1.22 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2007[咖啡厅] |  | 4.00 | 144.30 | 26 | 60 | 23880.0 | 16 | 25819.4 | 16 | 2.73 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 20.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 11.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 顶板1 | F=9.15 K=2.98 | 122.9 122.9 | 122.9 122.9 | 122.9 122.9 | 122.9 122.9 | 122.9 122.9 | 122.9 122.9 | 122.9 122.9 | 122.9 122.9 | 122.9 122.9 | 122.9 122.9 | 122.9 122.9 | 122.9 122.9 |
| 顶板1 | F=9.15 K=2.98 | 122.9 122.9 | 122.9 122.9 | 122.9 122.9 | 122.9 122.9 | 122.9 122.9 | 122.9 122.9 | 122.9 122.9 | 122.9 122.9 | 122.9 122.9 | 122.9 122.9 | 122.9 122.9 | 122.9 122.9 |
| 南外墙 | F=0.80 K=1.11 D=2.94 | 6.9 5.4 | 6.6 5.6 | 6.3 5.9 | 6.1 6.2 | 6.0 6.5 | 5.9 6.7 | 5.8 6.9 | 5.8 7.1 | 5.7 7.2 | 5.6 7.2 | 5.5 7.2 | 5.5 7.0 |
| 西外墙 | F=0.80 K=1.11 D=2.94 | 12.4 8.5 | 11.0 8.7 | 9.8 9.0 | 9.6 9.3 | 9.4 9.5 | 9.2 9.8 | 9.1 10.0 | 9.0 10.1 | 8.9 11.1 | 8.8 12.0 | 8.7 12.6 | 8.6 12.7 |
| 北外墙 | F=8.40 K=1.11 D=2.94 | 92.1 70.1 | 86.6 75.1 | 80.3 81.1 | 78.5 83.7 | 77.0 85.4 | 75.8 86.2 | 74.7 87.4 | 74.0 88.6 | 72.7 90.2 | 72.0 91.5 | 71.2 92.8 | 70.6 92.7 |
| 南玻璃幕墙 | F=33.60 K=1.80 SC=0.57 | 615.2 2285.9 | 518.8 2394.0 | 459.4 2402.4 | 398.9 2339.8 | 347.7 2119.8 | 305.4 1881.1 | 490.5 1484.4 | 871.3 1163.9 | 1219.2 1007.3 | 1579.1 880.3 | 1851.3 776.7 | 2105.7 685.0 |
| 西玻璃幕墙 | F=71.20 K=1.80 SC=0.57 | 1985.3 5035.9 | 1712.9 7551.7 | 1525.6 10958.0 | 1342.3 13884.5 | 1184.1 15086.2 | 1049.7 14488.6 | 1401.8 10269.1 | 2172.4 3621.4 | 2877.0 3174.0 | 3610.2 2800.9 | 4160.6 2487.8 | 4675.6 2209.4 |
| 北玻璃幕墙 | F=16.00 K=1.80 SC=0.57 | 325.9 1227.6 | 276.7 1266.1 | 245.4 1281.9 | 214.0 1615.1 | 187.2 1342.8 | 164.9 1333.7 | 488.2 1080.8 | 775.5 610.0 | 876.4 529.9 | 1271.8 464.4 | 1071.5 410.5 | 1156.4 362.8 |
| 内墙1 | F=10.80 K=1.93 | 93.6 93.6 | 93.6 93.6 | 93.6 93.6 | 93.6 93.6 | 93.6 93.6 | 93.6 93.6 | 93.6 93.6 | 93.6 93.6 | 93.6 93.6 | 93.6 93.6 | 93.6 93.6 | 93.6 93.6 |
| 内墙1 | F=25.80 K=1.93 | 223.5 223.5 | 223.5 223.5 | 223.5 223.5 | 223.5 223.5 | 223.5 223.5 | 223.5 223.5 | 223.5 223.5 | 223.5 223.5 | 223.5 223.5 | 223.5 223.5 | 223.5 223.5 | 223.5 223.5 |
| 挑空楼板 | F=134.30 K=1.18 D=2.15 | 1124.2 969.1 | 1065.7 1077.0 | 1019.3 1185.9 | 982.6 1272.7 | 949.6 1356.0 | 927.1 1417.1 | 885.2 1458.6 | 863.3 1468.1 | 838.9 1451.7 | 818.5 1387.6 | 802.2 1329.6 | 855.8 1219.9 |
| 底板1 | F=10.00 K=2.98 | 134.3 134.3 | 134.3 134.3 | 134.3 134.3 | 134.3 134.3 | 134.3 134.3 | 134.3 134.3 | 134.3 134.3 | 134.3 134.3 | 134.3 134.3 | 134.3 134.3 | 134.3 134.3 | 134.3 134.3 |
| 设备 | 负荷(W) | 202.0 570.0 | 173.2 591.6 | 151.5 606.1 | 137.1 620.5 | 115.4 634.9 | 108.2 642.1 | 288.6 656.6 | 375.2 483.4 | 440.1 389.6 | 483.4 324.7 | 519.5 274.2 | 548.3 230.9 |
| 照明 | 显热(W) | 285.7 1365.1 | 238.1 1396.8 | 206.3 1428.6 | 174.6 1444.4 | 142.9 1460.3 | 127.0 1476.2 | 666.7 1492.1 | 984.1 952.4 | 1111.1 619.0 | 1190.5 507.9 | 1254.0 412.7 | 1317.5 349.2 |
| 人体 | 显热(W) | 63.4 403.3 | 54.4 412.3 | 45.3 416.9 | 40.8 421.4 | 31.7 425.9 | 27.2 430.4 | 235.6 435.0 | 321.7 222.0 | 348.9 135.9 | 367.0 108.7 | 380.6 90.6 | 394.2 77.0 |
|  | 全热(W) | 63.4 730.8 | 54.4 739.9 | 45.3 744.4 | 40.8 748.9 | 31.7 753.5 | 27.2 758.0 | 563.2 762.5 | 649.3 222.0 | 676.4 135.9 | 694.6 108.7 | 708.2 90.6 | 721.8 77.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.49 | 0.00 0.49 | 0.00 0.49 | 0.00 0.49 | 0.00 0.49 | 0.00 0.49 | 0.49 0.49 | 0.49 0.00 | 0.49 0.00 | 0.49 0.00 | 0.49 0.00 | 0.49 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 655.6 | 0.0 655.6 | 0.0 655.6 | 0.0 655.6 | 0.0 655.6 | 0.0 655.6 | 655.6 655.6 | 655.6 0.0 | 655.6 0.0 | 655.6 0.0 | 655.6 0.0 | 655.6 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 2267.4 | 0.0 2267.4 | 0.0 2267.4 | 0.0 2267.4 | 0.0 2267.4 | 0.0 2267.4 | 2267.4 2267.4 | 2267.4 0.0 | 2267.4 0.0 | 2267.4 0.0 | 2267.4 0.0 | 2267.4 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 2.24 | 0.00 2.24 | 0.00 2.24 | 0.00 2.24 | 0.00 2.24 | 0.00 2.24 | 2.24 2.24 | 2.24 0.00 | 2.24 0.00 | 2.24 0.00 | 2.24 0.00 | 2.24 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 5410 15233 | 4841 18071 | 4446 21668 | 4081 24990 | 3748 25819 | 3497 25064 | 7838 20273 | 9744 9324 | 11091 8113 | 12699 7282 | 13417 6592 | 14430 5944 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 5410 13294 | 4841 16132 | 4446 19728 | 4081 23050 | 3748 23880 | 3497 23125 | 5899 18334 | 7805 9324 | 9151 8113 | 10760 7282 | 11478 6592 | 12491 5944 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 2.73 2.73 | 2.73 2.73 | 2.73 2.73 | 2.73 2.73 | 2.73 2.73 | 2.73 2.73 | 2.73 2.73 | 2.73 2.73 | 2.73 2.73 | 2.73 2.73 | 2.73 2.73 | 2.73 2.73 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 5410 12965 | 4841 15804 | 4446 19400 | 4081 22722 | 3748 23552 | 3497 22797 | 5571 18006 | 7477 9324 | 8823 8113 | 10431 7282 | 11150 6592 | 12163 5944 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 5410 12638 | 4841 15476 | 4446 19073 | 4081 22395 | 3748 23224 | 3497 22469 | 5243 17678 | 7149 9324 | 8496 8113 | 10104 7282 | 10822 6592 | 11835 5944 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.49 0.49 | 0.49 0.49 | 0.49 0.49 | 0.49 0.49 | 0.49 0.49 | 0.49 0.49 | 0.49 0.49 | 0.49 0.49 | 0.49 0.49 | 0.49 0.49 | 0.49 0.49 | 0.49 0.49 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2008[餐厅] |  | 4.00 | 141.69 | 26 | 60 | 5091.8 | 18 | 6996.1 | 18 | 2.68 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 20.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 11.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 顶板1 | F=4.20 K=2.98 | 56.4 56.4 | 56.4 56.4 | 56.4 56.4 | 56.4 56.4 | 56.4 56.4 | 56.4 56.4 | 56.4 56.4 | 56.4 56.4 | 56.4 56.4 | 56.4 56.4 | 56.4 56.4 | 56.4 56.4 |
| 顶板1 | F=3.79 K=2.98 | 50.9 50.9 | 50.9 50.9 | 50.9 50.9 | 50.9 50.9 | 50.9 50.9 | 50.9 50.9 | 50.9 50.9 | 50.9 50.9 | 50.9 50.9 | 50.9 50.9 | 50.9 50.9 | 50.9 50.9 |
| 顶板1 | F=3.79 K=2.98 | 50.9 50.9 | 50.9 50.9 | 50.9 50.9 | 50.9 50.9 | 50.9 50.9 | 50.9 50.9 | 50.9 50.9 | 50.9 50.9 | 50.9 50.9 | 50.9 50.9 | 50.9 50.9 | 50.9 50.9 |
| 顶板1 | F=0.10 K=2.98 | 1.4 1.4 | 1.4 1.4 | 1.4 1.4 | 1.4 1.4 | 1.4 1.4 | 1.4 1.4 | 1.4 1.4 | 1.4 1.4 | 1.4 1.4 | 1.4 1.4 | 1.4 1.4 | 1.4 1.4 |
| 西外墙 | F=60.40 K=1.11 D=2.94 | 934.7 645.1 | 830.4 654.9 | 738.1 677.2 | 721.4 698.4 | 707.9 720.0 | 696.8 737.1 | 687.0 753.6 | 679.7 765.6 | 668.8 840.8 | 662.2 905.4 | 655.5 951.0 | 649.8 960.0 |
| 内墙1 | F=82.00 K=1.93 | 710.3 710.3 | 710.3 710.3 | 710.3 710.3 | 710.3 710.3 | 710.3 710.3 | 710.3 710.3 | 710.3 710.3 | 710.3 710.3 | 710.3 710.3 | 710.3 710.3 | 710.3 710.3 | 710.3 710.3 |
| 内墙1 | F=22.40 K=1.93 | 194.0 194.0 | 194.0 194.0 | 194.0 194.0 | 194.0 194.0 | 194.0 194.0 | 194.0 194.0 | 194.0 194.0 | 194.0 194.0 | 194.0 194.0 | 194.0 194.0 | 194.0 194.0 | 194.0 194.0 |
| 内墙1 | F=10.80 K=1.93 | 93.6 93.6 | 93.6 93.6 | 93.6 93.6 | 93.6 93.6 | 93.6 93.6 | 93.6 93.6 | 93.6 93.6 | 93.6 93.6 | 93.6 93.6 | 93.6 93.6 | 93.6 93.6 | 93.6 93.6 |
| 设备 | 负荷(W) | 198.4 559.7 | 170.0 580.9 | 148.8 595.1 | 134.6 609.3 | 113.4 623.4 | 106.3 630.5 | 283.4 644.7 | 368.4 474.7 | 432.2 382.6 | 474.7 318.8 | 510.1 269.2 | 538.4 226.7 |
| 照明 | 显热(W) | 280.5 1340.4 | 233.8 1371.6 | 202.6 1402.7 | 171.4 1418.3 | 140.3 1433.9 | 124.7 1449.5 | 654.6 1465.1 | 966.3 935.2 | 1091.0 607.9 | 1168.9 498.7 | 1231.3 405.2 | 1293.6 342.9 |
| 人体 | 显热(W) | 62.3 396.0 | 53.4 404.9 | 44.5 409.3 | 40.0 413.8 | 31.1 418.2 | 26.7 422.7 | 231.4 427.1 | 315.9 218.0 | 342.6 133.5 | 360.4 106.8 | 373.7 89.0 | 387.1 75.6 |
|  | 全热(W) | 62.3 717.6 | 53.4 726.5 | 44.5 731.0 | 40.0 735.4 | 31.1 739.8 | 26.7 744.3 | 553.0 748.7 | 637.5 218.0 | 664.2 133.5 | 682.0 106.8 | 695.4 89.0 | 708.7 75.6 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.48 | 0.00 0.48 | 0.00 0.48 | 0.00 0.48 | 0.00 0.48 | 0.00 0.48 | 0.48 0.48 | 0.48 0.00 | 0.48 0.00 | 0.48 0.00 | 0.48 0.00 | 0.48 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 643.8 | 0.0 643.8 | 0.0 643.8 | 0.0 643.8 | 0.0 643.8 | 0.0 643.8 | 643.8 643.8 | 643.8 0.0 | 643.8 0.0 | 643.8 0.0 | 643.8 0.0 | 643.8 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 2226.4 | 0.0 2226.4 | 0.0 2226.4 | 0.0 2226.4 | 0.0 2226.4 | 0.0 2226.4 | 2226.4 2226.4 | 2226.4 0.0 | 2226.4 0.0 | 2226.4 0.0 | 2226.4 0.0 | 2226.4 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 2.20 | 0.00 2.20 | 0.00 2.20 | 0.00 2.20 | 0.00 2.20 | 0.00 2.20 | 2.20 2.20 | 2.20 0.00 | 2.20 0.00 | 2.20 0.00 | 2.20 0.00 | 2.20 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 2634 6647 | 2445 6718 | 2292 6790 | 2225 6845 | 2150 6901 | 2112 6945 | 5562 6996 | 6036 3551 | 6240 3122 | 6372 2987 | 6476 2872 | 6575 2763 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 2634 4742 | 2445 4814 | 2292 4886 | 2225 4941 | 2150 4997 | 2112 5041 | 3658 5092 | 4132 3551 | 4336 3122 | 4468 2987 | 4572 2872 | 4670 2763 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 2.68 2.68 | 2.68 2.68 | 2.68 2.68 | 2.68 2.68 | 2.68 2.68 | 2.68 2.68 | 2.68 2.68 | 2.68 2.68 | 2.68 2.68 | 2.68 2.68 | 2.68 2.68 | 2.68 2.68 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 2634 4420 | 2445 4491 | 2292 4564 | 2225 4619 | 2150 4675 | 2112 4719 | 3336 4770 | 3809 3551 | 4014 3122 | 4145 2987 | 4250 2872 | 4348 2763 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 2634 4099 | 2445 4170 | 2292 4242 | 2225 4297 | 2150 4353 | 2112 4397 | 3014 4448 | 3488 3551 | 3692 3122 | 3824 2987 | 3928 2872 | 4026 2763 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.48 0.48 | 0.48 0.48 | 0.48 0.48 | 0.48 0.48 | 0.48 0.48 | 0.48 0.48 | 0.48 0.48 | 0.48 0.48 | 0.48 0.48 | 0.48 0.48 | 0.48 0.48 | 0.48 0.48 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2010[楼梯间] |  | 4.00 | 59.72 | 26 | 60 | 5773.3 | 16 | 6005.4 | 16 | 0.33 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 50.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 5.0(W/㎡) |  | 新风 | 20.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 南外墙 | F=86.10 K=1.11 D=2.94 | 738.2 583.9 | 706.1 599.6 | 678.1 632.7 | 661.0 664.3 | 647.4 696.2 | 636.7 721.6 | 627.0 745.9 | 620.5 763.8 | 608.2 776.0 | 601.8 778.7 | 594.7 773.9 | 588.7 755.2 |
| 东外墙 | F=10.80 K=1.11 D=2.94 | 136.2 114.3 | 131.8 129.2 | 127.9 149.7 | 125.5 159.2 | 123.5 162.3 | 121.9 159.2 | 120.5 152.4 | 119.5 142.5 | 117.8 143.3 | 116.9 142.9 | 115.9 141.7 | 115.0 138.8 |
| 西外墙 | F=24.40 K=1.11 D=2.94 | 377.6 260.6 | 335.4 264.6 | 298.2 273.6 | 291.4 282.2 | 286.0 290.9 | 281.5 297.8 | 277.5 304.4 | 274.6 309.3 | 270.2 339.7 | 267.5 365.8 | 264.8 384.2 | 262.5 387.8 |
| 西玻璃幕墙 | F=12.80 K=1.80 SC=0.57 | 356.9 905.3 | 307.9 1357.6 | 274.3 1970.0 | 241.3 2496.1 | 212.9 2712.1 | 188.7 2604.7 | 252.0 1846.1 | 390.6 651.0 | 517.2 570.6 | 649.0 503.5 | 748.0 447.2 | 840.6 397.2 |
| 南外门 | F=6.30 K=1.97 | 27.3 99.9 | 17.4 108.7 | 14.1 113.1 | 9.7 112.0 | 6.5 103.2 | 4.3 98.8 | 10.8 86.7 | 25.1 71.3 | 42.7 55.9 | 59.2 44.9 | 73.5 37.2 | 87.8 30.6 |
| 挑空楼板 | F=59.71 K=1.18 D=2.15 | 499.9 430.9 | 473.8 478.9 | 453.2 527.3 | 436.9 565.9 | 422.2 602.9 | 412.2 630.1 | 393.6 648.5 | 383.9 652.8 | 373.0 645.5 | 363.9 617.0 | 356.7 591.2 | 380.5 542.4 |
| 设备 | 负荷(W) | 250.8 707.6 | 215.0 734.5 | 188.1 752.4 | 170.2 770.3 | 143.3 788.2 | 134.4 797.2 | 358.3 815.1 | 465.8 600.1 | 546.4 483.7 | 600.1 403.1 | 644.9 340.4 | 680.8 286.6 |
| 照明 | 显热(W) | 53.7 256.8 | 44.8 262.7 | 38.8 268.7 | 32.8 271.7 | 26.9 274.7 | 23.9 277.7 | 125.4 280.7 | 185.1 179.1 | 209.0 116.4 | 223.9 95.5 | 235.9 77.6 | 247.8 65.7 |
| 人体 | 显热(W) | 10.5 66.8 | 9.0 68.3 | 7.5 69.0 | 6.8 69.8 | 5.3 70.5 | 4.5 71.3 | 39.0 72.0 | 53.3 36.8 | 57.8 22.5 | 60.8 18.0 | 63.0 15.0 | 65.3 12.8 |
|  | 全热(W) | 10.5 121.0 | 9.0 122.5 | 7.5 123.2 | 6.8 124.0 | 5.3 124.7 | 4.5 125.5 | 93.2 126.2 | 107.5 36.8 | 112.0 22.5 | 115.0 18.0 | 117.2 15.0 | 119.5 12.8 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.08 | 0.00 0.08 | 0.00 0.08 | 0.00 0.08 | 0.00 0.08 | 0.00 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.00 | 0.08 0.00 | 0.08 0.00 | 0.08 0.00 | 0.08 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 72.3 | 0.0 72.3 | 0.0 72.3 | 0.0 72.3 | 0.0 72.3 | 0.0 72.3 | 72.3 72.3 | 72.3 0.0 | 72.3 0.0 | 72.3 0.0 | 72.3 0.0 | 72.3 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 250.2 | 0.0 250.2 | 0.0 250.2 | 0.0 250.2 | 0.0 250.2 | 0.0 250.2 | 250.2 250.2 | 250.2 0.0 | 250.2 0.0 | 250.2 0.0 | 250.2 0.0 | 250.2 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.25 | 0.00 0.25 | 0.00 0.25 | 0.00 0.25 | 0.00 0.25 | 0.00 0.25 | 0.25 0.25 | 0.25 0.00 | 0.25 0.00 | 0.25 0.00 | 0.25 0.00 | 0.25 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 2451 3731 | 2241 4308 | 2080 5061 | 1976 5696 | 1874 6005 | 1808 5963 | 2509 5256 | 2823 3407 | 3047 3154 | 3248 2969 | 3402 2808 | 3573 2617 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 2451 3498 | 2241 4076 | 2080 4829 | 1976 5464 | 1874 5773 | 1808 5731 | 2277 5024 | 2591 3407 | 2815 3154 | 3016 2969 | 3170 2808 | 3341 2617 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.33 0.33 | 0.33 0.33 | 0.33 0.33 | 0.33 0.33 | 0.33 0.33 | 0.33 0.33 | 0.33 0.33 | 0.33 0.33 | 0.33 0.33 | 0.33 0.33 | 0.33 0.33 | 0.33 0.33 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 2451 3480 | 2241 4058 | 2080 4811 | 1976 5446 | 1874 5755 | 1808 5712 | 2258 5006 | 2572 3407 | 2796 3154 | 2997 2969 | 3151 2808 | 3323 2617 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 2451 3426 | 2241 4004 | 2080 4756 | 1976 5391 | 1874 5701 | 1808 5658 | 2204 4952 | 2518 3407 | 2742 3154 | 2943 2969 | 3097 2808 | 3269 2617 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2011[楼梯间] |  | 4.00 | 17.63 | 26 | 60 | 779.6 | 18 | 848.1 | 18 | 0.10 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 50.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 5.0(W/㎡) |  | 新风 | 20.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 南外墙 | F=26.12 K=1.11 D=2.94 | 223.9 177.1 | 214.2 181.9 | 205.7 192.0 | 200.5 201.5 | 196.4 211.2 | 193.2 218.9 | 190.2 226.3 | 188.2 231.7 | 184.5 235.4 | 182.6 236.2 | 180.4 234.8 | 178.6 229.1 |
| 内墙1 | F=10.80 K=1.93 | 93.6 93.6 | 93.6 93.6 | 93.6 93.6 | 93.6 93.6 | 93.6 93.6 | 93.6 93.6 | 93.6 93.6 | 93.6 93.6 | 93.6 93.6 | 93.6 93.6 | 93.6 93.6 | 93.6 93.6 |
| 内墙1 | F=10.80 K=1.93 | 93.6 93.6 | 93.6 93.6 | 93.6 93.6 | 93.6 93.6 | 93.6 93.6 | 93.6 93.6 | 93.6 93.6 | 93.6 93.6 | 93.6 93.6 | 93.6 93.6 | 93.6 93.6 | 93.6 93.6 |
| 设备 | 负荷(W) | 74.1 208.9 | 63.5 216.9 | 55.5 222.2 | 50.2 227.4 | 42.3 232.7 | 39.7 235.4 | 105.8 240.7 | 137.5 177.2 | 161.3 142.8 | 177.2 119.0 | 190.4 100.5 | 201.0 84.6 |
| 照明 | 显热(W) | 15.9 75.8 | 13.2 77.6 | 11.5 79.3 | 9.7 80.2 | 7.9 81.1 | 7.1 82.0 | 37.0 82.9 | 54.7 52.9 | 61.7 34.4 | 66.1 28.2 | 69.6 22.9 | 73.2 19.4 |
| 人体 | 显热(W) | 3.1 19.7 | 2.7 20.2 | 2.2 20.4 | 2.0 20.6 | 1.6 20.8 | 1.3 21.0 | 11.5 21.3 | 15.7 10.9 | 17.1 6.6 | 17.9 5.3 | 18.6 4.4 | 19.3 3.8 |
|  | 全热(W) | 3.1 35.7 | 2.7 36.2 | 2.2 36.4 | 2.0 36.6 | 1.6 36.8 | 1.3 37.0 | 27.5 37.3 | 31.7 10.9 | 33.1 6.6 | 33.9 5.3 | 34.6 4.4 | 35.3 3.8 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.02 | 0.00 0.02 | 0.00 0.02 | 0.00 0.02 | 0.00 0.02 | 0.00 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.00 | 0.02 0.00 | 0.02 0.00 | 0.02 0.00 | 0.02 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 21.4 | 0.0 21.4 | 0.0 21.4 | 0.0 21.4 | 0.0 21.4 | 0.0 21.4 | 21.4 21.4 | 21.4 0.0 | 21.4 0.0 | 21.4 0.0 | 21.4 0.0 | 21.4 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 73.9 | 0.0 73.9 | 0.0 73.9 | 0.0 73.9 | 0.0 73.9 | 0.0 73.9 | 73.9 73.9 | 73.9 0.0 | 73.9 0.0 | 73.9 0.0 | 73.9 0.0 | 73.9 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.07 | 0.00 0.07 | 0.00 0.07 | 0.00 0.07 | 0.00 0.07 | 0.00 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.00 | 0.07 0.00 | 0.07 0.00 | 0.07 0.00 | 0.07 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 504 759 | 481 773 | 462 791 | 450 807 | 435 823 | 428 834 | 622 848 | 673 660 | 702 606 | 721 576 | 736 550 | 749 524 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 504 690 | 481 705 | 462 722 | 450 738 | 435 754 | 428 766 | 553 780 | 605 660 | 633 606 | 652 576 | 668 550 | 680 524 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 504 685 | 481 700 | 462 717 | 450 733 | 435 749 | 428 760 | 548 774 | 599 660 | 628 606 | 647 576 | 662 550 | 675 524 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 504 669 | 481 684 | 462 701 | 450 717 | 435 733 | 428 744 | 532 758 | 583 660 | 612 606 | 631 576 | 646 550 | 659 524 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2012[楼梯间] |  | 4.00 | 17.63 | 26 | 60 | 825.2 | 18 | 893.7 | 18 | 0.10 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 50.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 5.0(W/㎡) |  | 新风 | 20.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 北外墙 | F=26.12 K=1.11 D=2.94 | 286.3 217.9 | 269.2 233.5 | 249.8 252.2 | 244.0 260.3 | 239.4 265.5 | 235.7 268.2 | 232.4 271.9 | 230.1 275.7 | 226.1 280.4 | 223.9 284.6 | 221.5 288.6 | 219.5 288.4 |
| 内墙1 | F=10.80 K=1.93 | 93.6 93.6 | 93.6 93.6 | 93.6 93.6 | 93.6 93.6 | 93.6 93.6 | 93.6 93.6 | 93.6 93.6 | 93.6 93.6 | 93.6 93.6 | 93.6 93.6 | 93.6 93.6 | 93.6 93.6 |
| 内墙1 | F=10.80 K=1.93 | 93.6 93.6 | 93.6 93.6 | 93.6 93.6 | 93.6 93.6 | 93.6 93.6 | 93.6 93.6 | 93.6 93.6 | 93.6 93.6 | 93.6 93.6 | 93.6 93.6 | 93.6 93.6 | 93.6 93.6 |
| 设备 | 负荷(W) | 74.1 208.9 | 63.5 216.9 | 55.5 222.2 | 50.2 227.4 | 42.3 232.7 | 39.7 235.4 | 105.8 240.7 | 137.5 177.2 | 161.3 142.8 | 177.2 119.0 | 190.4 100.5 | 201.0 84.6 |
| 照明 | 显热(W) | 15.9 75.8 | 13.2 77.6 | 11.5 79.3 | 9.7 80.2 | 7.9 81.1 | 7.1 82.0 | 37.0 82.9 | 54.7 52.9 | 61.7 34.4 | 66.1 28.2 | 69.6 22.9 | 73.2 19.4 |
| 人体 | 显热(W) | 3.1 19.7 | 2.7 20.2 | 2.2 20.4 | 2.0 20.6 | 1.6 20.8 | 1.3 21.0 | 11.5 21.3 | 15.7 10.9 | 17.1 6.6 | 17.9 5.3 | 18.6 4.4 | 19.3 3.8 |
|  | 全热(W) | 3.1 35.7 | 2.7 36.2 | 2.2 36.4 | 2.0 36.6 | 1.6 36.8 | 1.3 37.0 | 27.5 37.3 | 31.7 10.9 | 33.1 6.6 | 33.9 5.3 | 34.6 4.4 | 35.3 3.8 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.02 | 0.00 0.02 | 0.00 0.02 | 0.00 0.02 | 0.00 0.02 | 0.00 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.00 | 0.02 0.00 | 0.02 0.00 | 0.02 0.00 | 0.02 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 21.4 | 0.0 21.4 | 0.0 21.4 | 0.0 21.4 | 0.0 21.4 | 0.0 21.4 | 21.4 21.4 | 21.4 0.0 | 21.4 0.0 | 21.4 0.0 | 21.4 0.0 | 21.4 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 73.9 | 0.0 73.9 | 0.0 73.9 | 0.0 73.9 | 0.0 73.9 | 0.0 73.9 | 73.9 73.9 | 73.9 0.0 | 73.9 0.0 | 73.9 0.0 | 73.9 0.0 | 73.9 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.07 | 0.00 0.07 | 0.00 0.07 | 0.00 0.07 | 0.00 0.07 | 0.00 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.00 | 0.07 0.00 | 0.07 0.00 | 0.07 0.00 | 0.07 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 566 799 | 536 825 | 506 851 | 493 866 | 478 877 | 471 884 | 664 894 | 715 704 | 743 651 | 762 624 | 777 604 | 790 583 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 566 731 | 536 757 | 506 783 | 493 797 | 478 809 | 471 815 | 595 825 | 646 704 | 675 651 | 694 624 | 709 604 | 721 583 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 566 725 | 536 751 | 506 777 | 493 792 | 478 803 | 471 810 | 590 820 | 641 704 | 669 651 | 688 624 | 703 604 | 716 583 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 566 709 | 536 735 | 506 761 | 493 776 | 478 787 | 471 794 | 574 804 | 625 704 | 653 651 | 672 624 | 687 604 | 700 583 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2013[楼梯间] |  | 4.00 | 17.01 | 26 | 60 | 802.7 | 18 | 868.8 | 18 | 0.09 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 50.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 5.0(W/㎡) |  | 新风 | 20.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 北外墙 | F=25.20 K=1.11 D=2.94 | 276.2 210.2 | 259.7 225.3 | 241.0 243.3 | 235.4 251.1 | 231.0 256.2 | 227.4 258.7 | 224.2 262.3 | 222.0 265.9 | 218.1 270.5 | 216.0 274.6 | 213.7 278.4 | 211.8 278.2 |
| 内墙1 | F=10.80 K=1.93 | 93.6 93.6 | 93.6 93.6 | 93.6 93.6 | 93.6 93.6 | 93.6 93.6 | 93.6 93.6 | 93.6 93.6 | 93.6 93.6 | 93.6 93.6 | 93.6 93.6 | 93.6 93.6 | 93.6 93.6 |
| 内墙1 | F=10.80 K=1.93 | 93.6 93.6 | 93.6 93.6 | 93.6 93.6 | 93.6 93.6 | 93.6 93.6 | 93.6 93.6 | 93.6 93.6 | 93.6 93.6 | 93.6 93.6 | 93.6 93.6 | 93.6 93.6 | 93.6 93.6 |
| 设备 | 负荷(W) | 71.4 201.6 | 61.2 209.2 | 53.6 214.3 | 48.5 219.4 | 40.8 224.5 | 38.3 227.1 | 102.1 232.2 | 132.7 171.0 | 155.6 137.8 | 171.0 114.8 | 183.7 97.0 | 193.9 81.6 |
| 照明 | 显热(W) | 15.3 73.1 | 12.8 74.8 | 11.1 76.5 | 9.4 77.4 | 7.7 78.2 | 6.8 79.1 | 35.7 79.9 | 52.7 51.0 | 59.5 33.2 | 63.8 27.2 | 67.2 22.1 | 70.6 18.7 |
| 人体 | 显热(W) | 3.0 19.0 | 2.6 19.4 | 2.1 19.7 | 1.9 19.9 | 1.5 20.1 | 1.3 20.3 | 11.1 20.5 | 15.2 10.5 | 16.5 6.4 | 17.3 5.1 | 17.9 4.3 | 18.6 3.6 |
|  | 全热(W) | 3.0 34.5 | 2.6 34.9 | 2.1 35.1 | 1.9 35.3 | 1.5 35.5 | 1.3 35.7 | 26.6 36.0 | 30.6 10.5 | 31.9 6.4 | 32.8 5.1 | 33.4 4.3 | 34.0 3.6 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.02 | 0.00 0.02 | 0.00 0.02 | 0.00 0.02 | 0.00 0.02 | 0.00 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.00 | 0.02 0.00 | 0.02 0.00 | 0.02 0.00 | 0.02 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 20.6 | 0.0 20.6 | 0.0 20.6 | 0.0 20.6 | 0.0 20.6 | 0.0 20.6 | 20.6 20.6 | 20.6 0.0 | 20.6 0.0 | 20.6 0.0 | 20.6 0.0 | 20.6 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 71.3 | 0.0 71.3 | 0.0 71.3 | 0.0 71.3 | 0.0 71.3 | 0.0 71.3 | 71.3 71.3 | 71.3 0.0 | 71.3 0.0 | 71.3 0.0 | 71.3 0.0 | 71.3 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.07 | 0.00 0.07 | 0.00 0.07 | 0.00 0.07 | 0.00 0.07 | 0.00 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.00 | 0.07 0.00 | 0.07 0.00 | 0.07 0.00 | 0.07 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 553 778 | 523 803 | 495 828 | 482 842 | 468 853 | 461 859 | 647 869 | 696 686 | 724 635 | 742 609 | 756 589 | 769 569 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 553 712 | 523 737 | 495 762 | 482 776 | 468 787 | 461 793 | 581 803 | 630 686 | 657 635 | 676 609 | 690 589 | 703 569 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 553 707 | 523 731 | 495 756 | 482 770 | 468 782 | 461 788 | 576 798 | 625 686 | 652 635 | 671 609 | 685 589 | 697 569 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 553 691 | 523 716 | 495 741 | 482 755 | 468 766 | 461 772 | 560 782 | 610 686 | 637 635 | 655 609 | 670 589 | 682 569 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2014[楼梯间] |  | 4.00 | 17.01 | 26 | 60 | 843.9 | 18 | 910.0 | 18 | 0.09 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 50.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 5.0(W/㎡) |  | 新风 | 20.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 西外墙 | F=10.80 K=1.11 D=2.94 | 167.1 115.3 | 148.5 117.1 | 132.0 121.1 | 129.0 124.9 | 126.6 128.7 | 124.6 131.8 | 122.8 134.7 | 121.5 136.9 | 119.6 150.3 | 118.4 161.9 | 117.2 170.0 | 116.2 171.7 |
| 北外墙 | F=25.20 K=1.11 D=2.94 | 276.2 210.2 | 259.7 225.3 | 241.0 243.3 | 235.4 251.1 | 231.0 256.2 | 227.4 258.7 | 224.2 262.3 | 222.0 265.9 | 218.1 270.5 | 216.0 274.6 | 213.7 278.4 | 211.8 278.2 |
| 内墙1 | F=10.80 K=1.93 | 93.6 93.6 | 93.6 93.6 | 93.6 93.6 | 93.6 93.6 | 93.6 93.6 | 93.6 93.6 | 93.6 93.6 | 93.6 93.6 | 93.6 93.6 | 93.6 93.6 | 93.6 93.6 | 93.6 93.6 |
| 设备 | 负荷(W) | 71.4 201.6 | 61.2 209.2 | 53.6 214.3 | 48.5 219.4 | 40.8 224.5 | 38.3 227.1 | 102.1 232.2 | 132.7 171.0 | 155.6 137.8 | 171.0 114.8 | 183.7 97.0 | 193.9 81.6 |
| 照明 | 显热(W) | 15.3 73.1 | 12.8 74.8 | 11.1 76.5 | 9.4 77.4 | 7.7 78.2 | 6.8 79.1 | 35.7 79.9 | 52.7 51.0 | 59.5 33.2 | 63.8 27.2 | 67.2 22.1 | 70.6 18.7 |
| 人体 | 显热(W) | 3.0 19.0 | 2.6 19.4 | 2.1 19.7 | 1.9 19.9 | 1.5 20.1 | 1.3 20.3 | 11.1 20.5 | 15.2 10.5 | 16.5 6.4 | 17.3 5.1 | 17.9 4.3 | 18.6 3.6 |
|  | 全热(W) | 3.0 34.5 | 2.6 34.9 | 2.1 35.1 | 1.9 35.3 | 1.5 35.5 | 1.3 35.7 | 26.6 36.0 | 30.6 10.5 | 31.9 6.4 | 32.8 5.1 | 33.4 4.3 | 34.0 3.6 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.02 | 0.00 0.02 | 0.00 0.02 | 0.00 0.02 | 0.00 0.02 | 0.00 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.00 | 0.02 0.00 | 0.02 0.00 | 0.02 0.00 | 0.02 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 20.6 | 0.0 20.6 | 0.0 20.6 | 0.0 20.6 | 0.0 20.6 | 0.0 20.6 | 20.6 20.6 | 20.6 0.0 | 20.6 0.0 | 20.6 0.0 | 20.6 0.0 | 20.6 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 71.3 | 0.0 71.3 | 0.0 71.3 | 0.0 71.3 | 0.0 71.3 | 0.0 71.3 | 71.3 71.3 | 71.3 0.0 | 71.3 0.0 | 71.3 0.0 | 71.3 0.0 | 71.3 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.07 | 0.00 0.07 | 0.00 0.07 | 0.00 0.07 | 0.00 0.07 | 0.00 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.00 | 0.07 0.00 | 0.07 0.00 | 0.07 0.00 | 0.07 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 627 800 | 578 826 | 533 855 | 518 873 | 501 888 | 492 897 | 676 910 | 724 729 | 750 692 | 767 677 | 780 665 | 791 647 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 627 733 | 578 760 | 533 789 | 518 807 | 501 822 | 492 831 | 610 844 | 658 729 | 683 692 | 701 677 | 714 665 | 725 647 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 627 728 | 578 755 | 533 784 | 518 802 | 501 817 | 492 826 | 605 839 | 653 729 | 678 692 | 695 677 | 709 665 | 720 647 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 627 713 | 578 739 | 533 769 | 518 786 | 501 801 | 492 811 | 590 823 | 638 729 | 663 692 | 680 677 | 693 665 | 705 647 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 3001[观景走廊] |  | 5.90 | 664.74 | 26 | 60 | 88864.1 | 15 | 91447.8 | 15 | 3.66 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 50.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 5.0(W/㎡) |  | 新风 | 20.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=661.95 K=0.77 D=3.69 | 8927.8 6656.3 | 8685.9 6611.2 | 8286.1 6572.9 | 7867.8 6541.3 | 7404.4 6668.8 | 7171.5 7100.7 | 7059.3 7579.9 | 6966.8 8075.4 | 6890.7 8478.3 | 6823.1 8799.4 | 6771.7 8992.6 | 6700.9 9036.6 |
| 南外墙 | F=2.06 K=1.11 D=2.94 | 17.7 14.0 | 16.9 14.4 | 16.3 15.2 | 15.9 15.9 | 15.5 16.7 | 15.3 17.3 | 15.0 17.9 | 14.9 18.3 | 14.6 18.6 | 14.4 18.7 | 14.3 18.6 | 14.1 18.1 |
| 东外墙 | F=1.18 K=1.11 D=2.94 | 14.9 12.5 | 14.4 14.1 | 14.0 16.4 | 13.7 17.4 | 13.5 17.7 | 13.3 17.4 | 13.2 16.7 | 13.1 15.6 | 12.9 15.7 | 12.8 15.6 | 12.7 15.5 | 12.6 15.2 |
| 北外墙 | F=2.36 K=1.11 D=2.94 | 25.9 19.7 | 24.3 21.1 | 22.6 22.8 | 22.0 23.5 | 21.6 24.0 | 21.3 24.2 | 21.0 24.6 | 20.8 24.9 | 20.4 25.3 | 20.2 25.7 | 20.0 26.1 | 19.8 26.1 |
| 西外墙 | F=1.18 K=1.11 D=2.94 | 18.3 12.6 | 16.2 12.8 | 14.4 13.2 | 14.1 13.6 | 13.8 14.1 | 13.6 14.4 | 13.4 14.7 | 13.3 15.0 | 13.1 16.4 | 12.9 17.7 | 12.8 18.6 | 12.7 18.8 |
| 南玻璃幕墙 | F=136.28 K=1.80 SC=0.57 | 2495.1 9271.3 | 2104.3 9710.1 | 1863.2 9744.0 | 1618.0 9490.0 | 1410.3 8597.9 | 1238.6 7629.6 | 1989.6 6020.5 | 3534.1 4720.8 | 4945.0 4085.7 | 6404.7 3570.5 | 7508.6 3150.2 | 8540.4 2778.5 |
| 东玻璃幕墙 | F=141.60 K=1.80 SC=0.57 | 3211.5 16940.3 | 2743.5 12062.2 | 2437.3 11900.4 | 2132.4 11459.0 | 1871.5 10372.2 | 1652.5 9222.2 | 9801.7 7420.9 | 20222.2 5953.9 | 25389.9 5189.1 | 27150.4 4559.4 | 24848.8 4037.8 | 20220.2 3575.1 |
| 北玻璃幕墙 | F=109.74 K=1.80 SC=0.57 | 2235.1 8419.7 | 1897.7 8684.2 | 1683.3 8792.4 | 1467.5 11077.5 | 1283.9 9209.8 | 1130.8 9147.8 | 3348.4 7413.2 | 5318.9 4184.1 | 6010.8 3634.4 | 8722.8 3185.1 | 7348.9 2815.7 | 7931.4 2488.5 |
| 西玻璃幕墙 | F=105.02 K=1.80 SC=0.57 | 2928.3 7428.0 | 2526.5 11138.8 | 2250.2 16163.1 | 1979.8 20479.6 | 1746.5 22252.1 | 1548.2 21370.6 | 2067.6 15147.0 | 3204.3 5341.5 | 4243.6 4681.7 | 5325.1 4131.4 | 6136.9 3669.5 | 6896.6 3258.9 |
| 内墙1 | F=28.32 K=1.93 | 245.3 245.3 | 245.3 245.3 | 245.3 245.3 | 245.3 245.3 | 245.3 245.3 | 245.3 245.3 | 245.3 245.3 | 245.3 245.3 | 245.3 245.3 | 245.3 245.3 | 245.3 245.3 | 245.3 245.3 |
| 内墙1 | F=2.66 K=1.93 | 23.0 23.0 | 23.0 23.0 | 23.0 23.0 | 23.0 23.0 | 23.0 23.0 | 23.0 23.0 | 23.0 23.0 | 23.0 23.0 | 23.0 23.0 | 23.0 23.0 | 23.0 23.0 | 23.0 23.0 |
| 内墙1 | F=2.65 K=1.93 | 23.0 23.0 | 23.0 23.0 | 23.0 23.0 | 23.0 23.0 | 23.0 23.0 | 23.0 23.0 | 23.0 23.0 | 23.0 23.0 | 23.0 23.0 | 23.0 23.0 | 23.0 23.0 | 23.0 23.0 |
| 内墙1 | F=20.65 K=1.93 | 178.9 178.9 | 178.9 178.9 | 178.9 178.9 | 178.9 178.9 | 178.9 178.9 | 178.9 178.9 | 178.9 178.9 | 178.9 178.9 | 178.9 178.9 | 178.9 178.9 | 178.9 178.9 | 178.9 178.9 |
| 内墙1 | F=2.66 K=1.93 | 23.0 23.0 | 23.0 23.0 | 23.0 23.0 | 23.0 23.0 | 23.0 23.0 | 23.0 23.0 | 23.0 23.0 | 23.0 23.0 | 23.0 23.0 | 23.0 23.0 | 23.0 23.0 | 23.0 23.0 |
| 内墙1 | F=2.65 K=1.93 | 23.0 23.0 | 23.0 23.0 | 23.0 23.0 | 23.0 23.0 | 23.0 23.0 | 23.0 23.0 | 23.0 23.0 | 23.0 23.0 | 23.0 23.0 | 23.0 23.0 | 23.0 23.0 | 23.0 23.0 |
| 内墙1 | F=30.19 K=1.93 | 261.5 261.5 | 261.5 261.5 | 261.5 261.5 | 261.5 261.5 | 261.5 261.5 | 261.5 261.5 | 261.5 261.5 | 261.5 261.5 | 261.5 261.5 | 261.5 261.5 | 261.5 261.5 | 261.5 261.5 |
| 内窗1 | F=401.79 K=3.40 | 6147.4 6147.4 | 6147.4 6147.4 | 6147.4 6147.4 | 6147.4 6147.4 | 6147.4 6147.4 | 6147.4 6147.4 | 6147.4 6147.4 | 6147.4 6147.4 | 6147.4 6147.4 | 6147.4 6147.4 | 6147.4 6147.4 | 6147.4 6147.4 |
| 内窗1 | F=79.65 K=3.40 | 1218.6 1218.6 | 1218.6 1218.6 | 1218.6 1218.6 | 1218.6 1218.6 | 1218.6 1218.6 | 1218.6 1218.6 | 1218.6 1218.6 | 1218.6 1218.6 | 1218.6 1218.6 | 1218.6 1218.6 | 1218.6 1218.6 | 1218.6 1218.6 |
| 内窗1 | F=79.65 K=3.40 | 1218.6 1218.6 | 1218.6 1218.6 | 1218.6 1218.6 | 1218.6 1218.6 | 1218.6 1218.6 | 1218.6 1218.6 | 1218.6 1218.6 | 1218.6 1218.6 | 1218.6 1218.6 | 1218.6 1218.6 | 1218.6 1218.6 | 1218.6 1218.6 |
| 内窗1 | F=401.79 K=3.40 | 6147.4 6147.4 | 6147.4 6147.4 | 6147.4 6147.4 | 6147.4 6147.4 | 6147.4 6147.4 | 6147.4 6147.4 | 6147.4 6147.4 | 6147.4 6147.4 | 6147.4 6147.4 | 6147.4 6147.4 | 6147.4 6147.4 | 6147.4 6147.4 |
| 内门1 | F=3.15 K=3.00 | 42.5 42.5 | 42.5 42.5 | 42.5 42.5 | 42.5 42.5 | 42.5 42.5 | 42.5 42.5 | 42.5 42.5 | 42.5 42.5 | 42.5 42.5 | 42.5 42.5 | 42.5 42.5 | 42.5 42.5 |
| 挑空楼板 | F=91.74 K=1.18 D=2.15 | 767.9 662.0 | 728.0 735.7 | 696.3 810.1 | 671.2 869.4 | 648.6 926.3 | 633.3 968.0 | 604.7 996.4 | 589.7 1002.8 | 573.1 991.7 | 559.1 947.9 | 548.0 908.2 | 584.6 833.3 |
| 底板1 | F=10.00 K=2.98 | 134.3 134.3 | 134.3 134.3 | 134.3 134.3 | 134.3 134.3 | 134.3 134.3 | 134.3 134.3 | 134.3 134.3 | 134.3 134.3 | 134.3 134.3 | 134.3 134.3 | 134.3 134.3 | 134.3 134.3 |
| 底板1 | F=0.32 K=2.98 | 4.3 4.3 | 4.3 4.3 | 4.3 4.3 | 4.3 4.3 | 4.3 4.3 | 4.3 4.3 | 4.3 4.3 | 4.3 4.3 | 4.3 4.3 | 4.3 4.3 | 4.3 4.3 | 4.3 4.3 |
| 底板1 | F=0.32 K=2.98 | 4.3 4.3 | 4.3 4.3 | 4.3 4.3 | 4.3 4.3 | 4.3 4.3 | 4.3 4.3 | 4.3 4.3 | 4.3 4.3 | 4.3 4.3 | 4.3 4.3 | 4.3 4.3 | 4.3 4.3 |
| 设备 | 负荷(W) | 2791.9 7877.2 | 2393.1 8176.4 | 2093.9 8375.8 | 1894.5 8575.2 | 1595.4 8774.6 | 1495.7 8874.3 | 3988.5 9073.8 | 5185.0 6680.7 | 6082.4 5384.4 | 6680.7 4487.0 | 7179.2 3789.0 | 7578.1 3190.8 |
| 照明 | 显热(W) | 598.3 2858.4 | 498.6 2924.9 | 432.1 2991.4 | 365.6 3024.6 | 299.1 3057.8 | 265.9 3091.1 | 1396.0 3124.3 | 2060.7 1994.2 | 2326.6 1296.3 | 2492.8 1063.6 | 2625.7 864.2 | 2758.7 731.2 |
| 人体 | 显热(W) | 116.9 743.1 | 100.2 759.8 | 83.5 768.1 | 75.1 776.5 | 58.4 784.8 | 50.1 793.2 | 434.2 801.5 | 592.8 409.1 | 642.9 250.5 | 676.3 200.4 | 701.3 167.0 | 726.4 141.9 |
|  | 全热(W) | 116.9 1346.7 | 100.2 1363.4 | 83.5 1371.7 | 75.1 1380.1 | 58.4 1388.4 | 50.1 1396.8 | 1037.7 1405.1 | 1196.4 409.1 | 1246.5 250.5 | 1279.9 200.4 | 1304.9 167.0 | 1330.0 141.9 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.90 | 0.00 0.90 | 0.00 0.90 | 0.00 0.90 | 0.00 0.90 | 0.00 0.90 | 0.90 0.90 | 0.90 0.00 | 0.90 0.00 | 0.90 0.00 | 0.90 0.00 | 0.90 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 805.4 | 0.0 805.4 | 0.0 805.4 | 0.0 805.4 | 0.0 805.4 | 0.0 805.4 | 805.4 805.4 | 805.4 0.0 | 805.4 0.0 | 805.4 0.0 | 805.4 0.0 | 805.4 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 2785.4 | 0.0 2785.4 | 0.0 2785.4 | 0.0 2785.4 | 0.0 2785.4 | 0.0 2785.4 | 2785.4 2785.4 | 2785.4 0.0 | 2785.4 0.0 | 2785.4 0.0 | 2785.4 0.0 | 2785.4 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 2.75 | 0.00 2.75 | 0.00 2.75 | 0.00 2.75 | 0.00 2.75 | 0.00 2.75 | 2.75 2.75 | 2.75 0.00 | 2.75 0.00 | 2.75 0.00 | 2.75 0.00 | 2.75 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 39845 79999 | 37445 79950 | 35588 85270 | 33833 91448 | 32078 89801 | 30945 87355 | 49837 76735 | 66821 54131 | 76250 49763 | 83979 46718 | 82813 44168 | 81081 41808 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 39845 77416 | 37445 77366 | 35588 82686 | 33833 88864 | 32078 87217 | 30945 84771 | 47253 74152 | 64237 54131 | 73666 49763 | 81396 46718 | 80229 44168 | 78497 41808 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 3.66 3.66 | 3.66 3.66 | 3.66 3.66 | 3.66 3.66 | 3.66 3.66 | 3.66 3.66 | 3.66 3.66 | 3.66 3.66 | 3.66 3.66 | 3.66 3.66 | 3.66 3.66 | 3.66 3.66 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 39845 77214 | 37445 77164 | 35588 82484 | 33833 88662 | 32078 87016 | 30945 84569 | 47051 73950 | 64035 54131 | 73465 49763 | 81194 46718 | 80028 44168 | 78295 41808 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 39845 76610 | 37445 76561 | 35588 81881 | 33833 88059 | 32078 86412 | 30945 83966 | 46448 73346 | 63432 54131 | 72861 49763 | 80590 46718 | 79424 44168 | 77692 41808 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.90 0.90 | 0.90 0.90 | 0.90 0.90 | 0.90 0.90 | 0.90 0.90 | 0.90 0.90 | 0.90 0.90 | 0.90 0.90 | 0.90 0.90 | 0.90 0.90 | 0.90 0.90 | 0.90 0.90 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 3002[实验室] |  | 5.90 | 318.40 | 26 | 60 | 30142.1 | 15 | 40840.3 | 15 | 15.06 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 8.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 东外墙 | F=64.61 K=1.11 D=2.94 | 814.9 684.0 | 788.4 772.6 | 765.2 895.7 | 750.6 952.0 | 738.8 971.0 | 729.3 952.6 | 720.9 911.7 | 714.9 852.7 | 704.8 857.0 | 699.2 854.9 | 693.2 847.7 | 688.1 830.4 |
| 西外墙 | F=64.61 K=1.11 D=2.94 | 999.8 690.0 | 888.2 700.5 | 789.5 724.3 | 771.7 747.1 | 757.1 770.1 | 745.3 788.5 | 734.8 806.1 | 727.0 818.9 | 715.3 899.4 | 708.3 968.5 | 701.1 1017.2 | 695.0 1026.9 |
| 东玻璃幕墙 | F=17.11 K=1.80 SC=0.57 | 388.1 2047.0 | 331.5 1457.5 | 294.5 1438.0 | 257.7 1384.6 | 226.1 1253.3 | 199.7 1114.4 | 1184.4 896.7 | 2443.5 719.4 | 3067.9 627.0 | 3280.7 550.9 | 3002.6 487.9 | 2443.3 432.0 |
| 南玻璃幕墙 | F=94.40 K=1.80 SC=0.57 | 1728.4 6422.2 | 1457.6 6726.1 | 1290.6 6749.6 | 1120.8 6573.7 | 976.9 5955.7 | 858.0 5285.0 | 1378.2 4170.4 | 2448.0 3270.1 | 3425.4 2830.1 | 4436.5 2473.3 | 5201.2 2182.1 | 5915.9 1924.7 |
| 西玻璃幕墙 | F=17.11 K=1.80 SC=0.57 | 477.1 1210.2 | 411.6 1814.7 | 366.6 2633.3 | 322.6 3336.6 | 284.5 3625.3 | 252.2 3481.7 | 336.9 2467.8 | 522.1 870.2 | 691.4 762.8 | 867.6 673.1 | 999.8 597.8 | 1123.6 530.9 |
| 内墙1 | F=35.69 K=1.93 | 309.2 309.2 | 309.2 309.2 | 309.2 309.2 | 309.2 309.2 | 309.2 309.2 | 309.2 309.2 | 309.2 309.2 | 309.2 309.2 | 309.2 309.2 | 309.2 309.2 | 309.2 309.2 | 309.2 309.2 |
| 内墙1 | F=35.69 K=1.93 | 309.2 309.2 | 309.2 309.2 | 309.2 309.2 | 309.2 309.2 | 309.2 309.2 | 309.2 309.2 | 309.2 309.2 | 309.2 309.2 | 309.2 309.2 | 309.2 309.2 | 309.2 309.2 | 309.2 309.2 |
| 内墙1 | F=11.03 K=1.93 | 95.6 95.6 | 95.6 95.6 | 95.6 95.6 | 95.6 95.6 | 95.6 95.6 | 95.6 95.6 | 95.6 95.6 | 95.6 95.6 | 95.6 95.6 | 95.6 95.6 | 95.6 95.6 | 95.6 95.6 |
| 内墙1 | F=18.29 K=1.93 | 158.4 158.4 | 158.4 158.4 | 158.4 158.4 | 158.4 158.4 | 158.4 158.4 | 158.4 158.4 | 158.4 158.4 | 158.4 158.4 | 158.4 158.4 | 158.4 158.4 | 158.4 158.4 | 158.4 158.4 |
| 内墙1 | F=4.72 K=1.93 | 40.9 40.9 | 40.9 40.9 | 40.9 40.9 | 40.9 40.9 | 40.9 40.9 | 40.9 40.9 | 40.9 40.9 | 40.9 40.9 | 40.9 40.9 | 40.9 40.9 | 40.9 40.9 | 40.9 40.9 |
| 挑空楼板 | F=241.60 K=1.18 D=2.15 | 2022.3 1743.4 | 1917.1 1937.5 | 1833.6 2133.3 | 1767.7 2289.5 | 1708.2 2439.4 | 1667.8 2549.3 | 1592.5 2623.9 | 1553.1 2641.0 | 1509.2 2611.5 | 1472.5 2496.3 | 1443.1 2391.8 | 1539.6 2194.6 |
| 底板1 | F=76.80 K=2.98 | 1031.3 1031.3 | 1031.3 1031.3 | 1031.3 1031.3 | 1031.3 1031.3 | 1031.3 1031.3 | 1031.3 1031.3 | 1031.3 1031.3 | 1031.3 1031.3 | 1031.3 1031.3 | 1031.3 1031.3 | 1031.3 1031.3 | 1031.3 1031.3 |
| 设备 | 负荷(W) | 1337.3 3773.0 | 1146.2 3916.3 | 1003.0 4011.8 | 907.4 4107.4 | 764.2 4202.9 | 716.4 4250.6 | 1910.4 4346.2 | 2483.5 3199.9 | 2913.4 2579.0 | 3199.9 2149.2 | 3438.7 1814.9 | 3629.8 1528.3 |
| 照明 | 显热(W) | 2865.6 2865.6 | 2865.6 2865.6 | 2865.6 2865.6 | 2865.6 2865.6 | 2865.6 2865.6 | 2865.6 2865.6 | 2865.6 2865.6 | 2865.6 2865.6 | 2865.6 2865.6 | 2865.6 2865.6 | 2865.6 2865.6 | 2865.6 2865.6 |
| 人体 | 显热(W) | 349.9 2224.5 | 299.9 2274.5 | 249.9 2299.5 | 224.9 2324.5 | 175.0 2349.5 | 150.0 2374.5 | 1299.7 2399.5 | 1774.6 1224.7 | 1924.6 749.8 | 2024.5 599.9 | 2099.5 499.9 | 2174.5 424.9 |
|  | 全热(W) | 349.9 4031.4 | 299.9 4081.4 | 249.9 4106.4 | 224.9 4131.4 | 175.0 4156.4 | 150.0 4181.4 | 3106.6 4206.4 | 3581.5 1224.7 | 3731.5 749.8 | 3831.5 599.9 | 3906.4 499.9 | 3981.4 424.9 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 2.71 | 0.00 2.71 | 0.00 2.71 | 0.00 2.71 | 0.00 2.71 | 0.00 2.71 | 2.71 2.71 | 2.71 0.00 | 2.71 0.00 | 2.71 0.00 | 2.71 0.00 | 2.71 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 3616.5 | 0.0 3616.5 | 0.0 3616.5 | 0.0 3616.5 | 0.0 3616.5 | 0.0 3616.5 | 3616.5 3616.5 | 3616.5 0.0 | 3616.5 0.0 | 3616.5 0.0 | 3616.5 0.0 | 3616.5 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 12507.8 | 0.0 12507.8 | 0.0 12507.8 | 0.0 12507.8 | 0.0 12507.8 | 0.0 12507.8 | 12507.8 12507.8 | 12507.8 0.0 | 12507.8 0.0 | 12507.8 0.0 | 12507.8 0.0 | 12507.8 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 12.36 | 0.00 12.36 | 0.00 12.36 | 0.00 12.36 | 0.00 12.36 | 0.00 12.36 | 12.36 12.36 | 12.36 0.00 | 12.36 0.00 | 12.36 0.00 | 12.36 0.00 | 12.36 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 12928 37919 | 12051 38725 | 11403 40010 | 10933 40840 | 10441 40692 | 10129 39921 | 28283 37747 | 31792 18407 | 34077 16727 | 35814 15576 | 36704 14650 | 37335 13703 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 12928 27221 | 12051 28027 | 11403 29312 | 10933 30142 | 10441 29994 | 10129 29223 | 17584 27049 | 21093 18407 | 23379 16727 | 25116 15576 | 26006 14650 | 26636 13703 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 15.06 15.06 | 15.06 15.06 | 15.06 15.06 | 15.06 15.06 | 15.06 15.06 | 15.06 15.06 | 15.06 15.06 | 15.06 15.06 | 15.06 15.06 | 15.06 15.06 | 15.06 15.06 | 15.06 15.06 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 12928 25411 | 12051 26217 | 11403 27503 | 10933 28332 | 10441 28184 | 10129 27414 | 15775 25239 | 19284 18407 | 21569 16727 | 23306 15576 | 24196 14650 | 24827 13703 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 12928 23604 | 12051 24410 | 11403 25696 | 10933 26526 | 10441 26377 | 10129 25607 | 13968 23432 | 17477 18407 | 19762 16727 | 21499 15576 | 22389 14650 | 23020 13703 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 2.71 2.71 | 2.71 2.71 | 2.71 2.71 | 2.71 2.71 | 2.71 2.71 | 2.71 2.71 | 2.71 2.71 | 2.71 2.71 | 2.71 2.71 | 2.71 2.71 | 2.71 2.71 | 2.71 2.71 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 3003[实验室] |  | 5.90 | 318.40 | 26 | 60 | 33013.0 | 15 | 43711.2 | 15 | 15.06 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 8.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 东外墙 | F=64.31 K=1.11 D=2.94 | 811.1 680.8 | 784.8 769.1 | 761.7 891.6 | 747.1 947.7 | 735.4 966.6 | 726.0 948.3 | 717.6 907.5 | 711.6 848.8 | 701.6 853.1 | 696.0 851.0 | 690.0 843.8 | 684.9 826.6 |
| 东玻璃幕墙 | F=17.11 K=1.80 SC=0.57 | 388.1 2047.0 | 331.5 1457.5 | 294.5 1438.0 | 257.7 1384.6 | 226.1 1253.3 | 199.7 1114.4 | 1184.4 896.7 | 2443.5 719.4 | 3067.9 627.0 | 3280.7 550.9 | 3002.6 487.9 | 2443.3 432.0 |
| 北玻璃幕墙 | F=94.40 K=1.80 SC=0.57 | 1922.6 7242.7 | 1632.5 7470.2 | 1448.0 7563.3 | 1262.4 9529.0 | 1104.4 7922.4 | 972.7 7869.0 | 2880.3 6376.9 | 4575.4 3599.2 | 5170.6 3126.4 | 7503.5 2739.9 | 6321.6 2422.1 | 6822.7 2140.6 |
| 西玻璃幕墙 | F=17.70 K=1.80 SC=0.57 | 493.5 1251.9 | 425.8 1877.3 | 379.3 2724.1 | 333.7 3451.6 | 294.4 3750.4 | 260.9 3601.8 | 348.5 2552.9 | 540.1 900.3 | 715.2 789.1 | 897.5 696.3 | 1034.3 618.5 | 1162.3 549.3 |
| 内墙1 | F=17.70 K=1.93 | 153.3 153.3 | 153.3 153.3 | 153.3 153.3 | 153.3 153.3 | 153.3 153.3 | 153.3 153.3 | 153.3 153.3 | 153.3 153.3 | 153.3 153.3 | 153.3 153.3 | 153.3 153.3 | 153.3 153.3 |
| 内墙1 | F=11.03 K=1.93 | 95.6 95.6 | 95.6 95.6 | 95.6 95.6 | 95.6 95.6 | 95.6 95.6 | 95.6 95.6 | 95.6 95.6 | 95.6 95.6 | 95.6 95.6 | 95.6 95.6 | 95.6 95.6 | 95.6 95.6 |
| 内墙1 | F=35.99 K=1.93 | 311.8 311.8 | 311.8 311.8 | 311.8 311.8 | 311.8 311.8 | 311.8 311.8 | 311.8 311.8 | 311.8 311.8 | 311.8 311.8 | 311.8 311.8 | 311.8 311.8 | 311.8 311.8 | 311.8 311.8 |
| 内墙1 | F=99.71 K=1.93 | 863.7 863.7 | 863.7 863.7 | 863.7 863.7 | 863.7 863.7 | 863.7 863.7 | 863.7 863.7 | 863.7 863.7 | 863.7 863.7 | 863.7 863.7 | 863.7 863.7 | 863.7 863.7 | 863.7 863.7 |
| 内墙1 | F=4.72 K=1.93 | 40.9 40.9 | 40.9 40.9 | 40.9 40.9 | 40.9 40.9 | 40.9 40.9 | 40.9 40.9 | 40.9 40.9 | 40.9 40.9 | 40.9 40.9 | 40.9 40.9 | 40.9 40.9 | 40.9 40.9 |
| 挑空楼板 | F=241.60 K=1.18 D=2.15 | 2022.3 1743.4 | 1917.1 1937.5 | 1833.6 2133.3 | 1767.7 2289.5 | 1708.2 2439.4 | 1667.8 2549.3 | 1592.5 2623.9 | 1553.1 2641.0 | 1509.2 2611.5 | 1472.5 2496.3 | 1443.1 2391.8 | 1539.6 2194.6 |
| 底板1 | F=76.80 K=2.98 | 1031.3 1031.3 | 1031.3 1031.3 | 1031.3 1031.3 | 1031.3 1031.3 | 1031.3 1031.3 | 1031.3 1031.3 | 1031.3 1031.3 | 1031.3 1031.3 | 1031.3 1031.3 | 1031.3 1031.3 | 1031.3 1031.3 | 1031.3 1031.3 |
| 设备 | 负荷(W) | 1337.3 3773.0 | 1146.2 3916.3 | 1003.0 4011.8 | 907.4 4107.4 | 764.2 4202.9 | 716.4 4250.6 | 1910.4 4346.2 | 2483.5 3199.9 | 2913.4 2579.0 | 3199.9 2149.2 | 3438.7 1814.9 | 3629.8 1528.3 |
| 照明 | 显热(W) | 2865.6 2865.6 | 2865.6 2865.6 | 2865.6 2865.6 | 2865.6 2865.6 | 2865.6 2865.6 | 2865.6 2865.6 | 2865.6 2865.6 | 2865.6 2865.6 | 2865.6 2865.6 | 2865.6 2865.6 | 2865.6 2865.6 | 2865.6 2865.6 |
| 人体 | 显热(W) | 349.9 2224.5 | 299.9 2274.5 | 249.9 2299.5 | 224.9 2324.5 | 175.0 2349.5 | 150.0 2374.5 | 1299.7 2399.5 | 1774.6 1224.7 | 1924.6 749.8 | 2024.5 599.9 | 2099.5 499.9 | 2174.5 424.9 |
|  | 全热(W) | 349.9 4031.4 | 299.9 4081.4 | 249.9 4106.4 | 224.9 4131.4 | 175.0 4156.4 | 150.0 4181.4 | 3106.6 4206.4 | 3581.5 1224.7 | 3731.5 749.8 | 3831.5 599.9 | 3906.4 499.9 | 3981.4 424.9 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 2.71 | 0.00 2.71 | 0.00 2.71 | 0.00 2.71 | 0.00 2.71 | 0.00 2.71 | 2.71 2.71 | 2.71 0.00 | 2.71 0.00 | 2.71 0.00 | 2.71 0.00 | 2.71 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 3616.5 | 0.0 3616.5 | 0.0 3616.5 | 0.0 3616.5 | 0.0 3616.5 | 0.0 3616.5 | 3616.5 3616.5 | 3616.5 0.0 | 3616.5 0.0 | 3616.5 0.0 | 3616.5 0.0 | 3616.5 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 12507.8 | 0.0 12507.8 | 0.0 12507.8 | 0.0 12507.8 | 0.0 12507.8 | 0.0 12507.8 | 12507.8 12507.8 | 12507.8 0.0 | 12507.8 0.0 | 12507.8 0.0 | 12507.8 0.0 | 12507.8 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 12.36 | 0.00 12.36 | 0.00 12.36 | 0.00 12.36 | 0.00 12.36 | 0.00 12.36 | 12.36 12.36 | 12.36 0.00 | 12.36 0.00 | 12.36 0.00 | 12.36 0.00 | 12.36 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 12687 38640 | 11900 39379 | 11332 40739 | 10863 43711 | 10370 42561 | 10056 42385 | 29610 39780 | 33759 18496 | 35679 16698 | 38751 15446 | 37707 14441 | 38134 13458 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 12687 27942 | 11900 28681 | 11332 30040 | 10863 33013 | 10370 31863 | 10056 31687 | 18912 29082 | 23060 18496 | 24981 16698 | 28053 15446 | 27009 14441 | 27436 13458 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 15.06 15.06 | 15.06 15.06 | 15.06 15.06 | 15.06 15.06 | 15.06 15.06 | 15.06 15.06 | 15.06 15.06 | 15.06 15.06 | 15.06 15.06 | 15.06 15.06 | 15.06 15.06 | 15.06 15.06 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 12687 26132 | 11900 26872 | 11332 28231 | 10863 31203 | 10370 30054 | 10056 29877 | 17102 27273 | 21251 18496 | 23172 16698 | 26244 15446 | 25199 14441 | 25626 13458 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 12687 24326 | 11900 25065 | 11332 26424 | 10863 29396 | 10370 28247 | 10056 28070 | 15296 25466 | 19444 18496 | 21365 16698 | 24437 15446 | 23392 14441 | 23819 13458 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 2.71 2.71 | 2.71 2.71 | 2.71 2.71 | 2.71 2.71 | 2.71 2.71 | 2.71 2.71 | 2.71 2.71 | 2.71 2.71 | 2.71 2.71 | 2.71 2.71 | 2.71 2.71 | 2.71 2.71 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 3004[实验室] |  | 5.90 | 318.40 | 26 | 60 | 32252.8 | 15 | 42951.0 | 15 | 15.06 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 8.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 西外墙 | F=100.30 K=1.11 D=2.94 | 1552.2 1071.2 | 1378.9 1087.6 | 1225.7 1124.5 | 1198.0 1159.8 | 1175.5 1195.7 | 1157.1 1224.1 | 1140.7 1251.4 | 1128.7 1271.3 | 1110.5 1396.3 | 1099.7 1503.6 | 1088.5 1579.2 | 1079.0 1594.2 |
| 西玻璃幕墙 | F=17.11 K=1.80 SC=0.57 | 477.1 1210.2 | 411.6 1814.7 | 366.6 2633.3 | 322.6 3336.6 | 284.5 3625.3 | 252.2 3481.7 | 336.9 2467.8 | 522.1 870.2 | 691.4 762.8 | 867.6 673.1 | 999.8 597.8 | 1123.6 530.9 |
| 北玻璃幕墙 | F=94.40 K=1.80 SC=0.57 | 1922.6 7242.7 | 1632.5 7470.2 | 1448.0 7563.3 | 1262.4 9529.0 | 1104.4 7922.4 | 972.7 7869.0 | 2880.3 6376.9 | 4575.4 3599.2 | 5170.6 3126.4 | 7503.5 2739.9 | 6321.6 2422.1 | 6822.7 2140.6 |
| 东玻璃幕墙 | F=17.70 K=1.80 SC=0.57 | 401.4 2117.5 | 342.9 1507.8 | 304.7 1487.6 | 266.6 1432.4 | 233.9 1296.5 | 206.6 1152.8 | 1225.2 927.6 | 2527.8 744.2 | 3173.7 648.6 | 3393.8 569.9 | 3106.1 504.7 | 2527.5 446.9 |
| 内墙1 | F=99.71 K=1.93 | 863.7 863.7 | 863.7 863.7 | 863.7 863.7 | 863.7 863.7 | 863.7 863.7 | 863.7 863.7 | 863.7 863.7 | 863.7 863.7 | 863.7 863.7 | 863.7 863.7 | 863.7 863.7 | 863.7 863.7 |
| 挑空楼板 | F=318.40 K=1.18 D=2.15 | 2665.2 2297.6 | 2526.5 2553.5 | 2416.5 2811.5 | 2329.6 3017.3 | 2251.2 3214.9 | 2198.0 3359.6 | 2098.7 3458.0 | 2046.8 3480.5 | 1988.9 3441.7 | 1940.5 3289.8 | 1901.8 3152.2 | 2029.0 2892.2 |
| 设备 | 负荷(W) | 1337.3 3773.0 | 1146.2 3916.3 | 1003.0 4011.8 | 907.4 4107.4 | 764.2 4202.9 | 716.4 4250.6 | 1910.4 4346.2 | 2483.5 3199.9 | 2913.4 2579.0 | 3199.9 2149.2 | 3438.7 1814.9 | 3629.8 1528.3 |
| 照明 | 显热(W) | 2865.6 2865.6 | 2865.6 2865.6 | 2865.6 2865.6 | 2865.6 2865.6 | 2865.6 2865.6 | 2865.6 2865.6 | 2865.6 2865.6 | 2865.6 2865.6 | 2865.6 2865.6 | 2865.6 2865.6 | 2865.6 2865.6 | 2865.6 2865.6 |
| 人体 | 显热(W) | 349.9 2224.5 | 299.9 2274.5 | 249.9 2299.5 | 224.9 2324.5 | 175.0 2349.5 | 150.0 2374.5 | 1299.7 2399.5 | 1774.6 1224.7 | 1924.6 749.8 | 2024.5 599.9 | 2099.5 499.9 | 2174.5 424.9 |
|  | 全热(W) | 349.9 4031.4 | 299.9 4081.4 | 249.9 4106.4 | 224.9 4131.4 | 175.0 4156.4 | 150.0 4181.4 | 3106.6 4206.4 | 3581.5 1224.7 | 3731.5 749.8 | 3831.5 599.9 | 3906.4 499.9 | 3981.4 424.9 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 2.71 | 0.00 2.71 | 0.00 2.71 | 0.00 2.71 | 0.00 2.71 | 0.00 2.71 | 2.71 2.71 | 2.71 0.00 | 2.71 0.00 | 2.71 0.00 | 2.71 0.00 | 2.71 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 3616.5 | 0.0 3616.5 | 0.0 3616.5 | 0.0 3616.5 | 0.0 3616.5 | 0.0 3616.5 | 3616.5 3616.5 | 3616.5 0.0 | 3616.5 0.0 | 3616.5 0.0 | 3616.5 0.0 | 3616.5 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 12507.8 | 0.0 12507.8 | 0.0 12507.8 | 0.0 12507.8 | 0.0 12507.8 | 0.0 12507.8 | 12507.8 12507.8 | 12507.8 0.0 | 12507.8 0.0 | 12507.8 0.0 | 12507.8 0.0 | 12507.8 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 12.36 | 0.00 12.36 | 0.00 12.36 | 0.00 12.36 | 0.00 12.36 | 0.00 12.36 | 12.36 12.36 | 12.36 0.00 | 12.36 0.00 | 12.36 0.00 | 12.36 0.00 | 12.36 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 12435 37981 | 11468 38669 | 10744 39976 | 10241 42951 | 9718 41851 | 9382 41756 | 28936 39271 | 33103 18120 | 35017 16434 | 38074 15255 | 37000 14300 | 37430 13287 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 12435 27283 | 11468 27970 | 10744 29277 | 10241 32253 | 9718 31153 | 9382 31058 | 18238 28573 | 22405 18120 | 24319 16434 | 27375 15255 | 26302 14300 | 26732 13287 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 15.06 15.06 | 15.06 15.06 | 15.06 15.06 | 15.06 15.06 | 15.06 15.06 | 15.06 15.06 | 15.06 15.06 | 15.06 15.06 | 15.06 15.06 | 15.06 15.06 | 15.06 15.06 | 15.06 15.06 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 12435 25473 | 11468 26161 | 10744 27468 | 10241 30443 | 9718 29343 | 9382 29249 | 16428 26764 | 20595 18120 | 22509 16434 | 25566 15255 | 24492 14300 | 24922 13287 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 12435 23666 | 11468 24354 | 10744 25661 | 10241 28636 | 9718 27537 | 9382 27442 | 14621 24957 | 18788 18120 | 20702 16434 | 23759 15255 | 22685 14300 | 23115 13287 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 2.71 2.71 | 2.71 2.71 | 2.71 2.71 | 2.71 2.71 | 2.71 2.71 | 2.71 2.71 | 2.71 2.71 | 2.71 2.71 | 2.71 2.71 | 2.71 2.71 | 2.71 2.71 | 2.71 2.71 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 3005[实验室] |  | 5.90 | 318.40 | 26 | 60 | 33058.6 | 15 | 43756.8 | 15 | 15.06 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 8.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 东外墙 | F=82.01 K=1.11 D=2.94 | 1034.4 868.2 | 1000.8 980.8 | 971.4 1137.0 | 952.8 1208.5 | 937.8 1232.6 | 925.8 1209.3 | 915.1 1157.3 | 907.5 1082.4 | 894.7 1087.8 | 887.6 1085.2 | 879.9 1076.0 | 873.4 1054.1 |
| 西外墙 | F=64.31 K=1.11 D=2.94 | 995.3 686.8 | 884.1 697.3 | 785.9 721.0 | 768.1 743.7 | 753.7 766.6 | 741.9 784.9 | 731.4 802.4 | 723.7 815.2 | 712.0 895.3 | 705.1 964.1 | 697.9 1012.5 | 691.8 1022.2 |
| 东玻璃幕墙 | F=17.11 K=1.80 SC=0.57 | 388.1 2047.0 | 331.5 1457.5 | 294.5 1438.0 | 257.7 1384.6 | 226.1 1253.3 | 199.7 1114.4 | 1184.4 896.7 | 2443.5 719.4 | 3067.9 627.0 | 3280.7 550.9 | 3002.6 487.9 | 2443.3 432.0 |
| 北玻璃幕墙 | F=94.40 K=1.80 SC=0.57 | 1922.6 7242.7 | 1632.5 7470.2 | 1448.0 7563.3 | 1262.4 9529.0 | 1104.4 7922.4 | 972.7 7869.0 | 2880.3 6376.9 | 4575.4 3599.2 | 5170.6 3126.4 | 7503.5 2739.9 | 6321.6 2422.1 | 6822.7 2140.6 |
| 西玻璃幕墙 | F=17.11 K=1.80 SC=0.57 | 477.1 1210.2 | 411.6 1814.7 | 366.6 2633.3 | 322.6 3336.6 | 284.5 3625.3 | 252.2 3481.7 | 336.9 2467.8 | 522.1 870.2 | 691.4 762.8 | 867.6 673.1 | 999.8 597.8 | 1123.6 530.9 |
| 内墙1 | F=35.99 K=1.93 | 311.8 311.8 | 311.8 311.8 | 311.8 311.8 | 311.8 311.8 | 311.8 311.8 | 311.8 311.8 | 311.8 311.8 | 311.8 311.8 | 311.8 311.8 | 311.8 311.8 | 311.8 311.8 | 311.8 311.8 |
| 内墙1 | F=4.72 K=1.93 | 40.9 40.9 | 40.9 40.9 | 40.9 40.9 | 40.9 40.9 | 40.9 40.9 | 40.9 40.9 | 40.9 40.9 | 40.9 40.9 | 40.9 40.9 | 40.9 40.9 | 40.9 40.9 | 40.9 40.9 |
| 内墙1 | F=17.70 K=1.93 | 153.3 153.3 | 153.3 153.3 | 153.3 153.3 | 153.3 153.3 | 153.3 153.3 | 153.3 153.3 | 153.3 153.3 | 153.3 153.3 | 153.3 153.3 | 153.3 153.3 | 153.3 153.3 | 153.3 153.3 |
| 内墙1 | F=10.71 K=1.93 | 92.8 92.8 | 92.8 92.8 | 92.8 92.8 | 92.8 92.8 | 92.8 92.8 | 92.8 92.8 | 92.8 92.8 | 92.8 92.8 | 92.8 92.8 | 92.8 92.8 | 92.8 92.8 | 92.8 92.8 |
| 内门1 | F=1.68 K=3.00 | 22.7 22.7 | 22.7 22.7 | 22.7 22.7 | 22.7 22.7 | 22.7 22.7 | 22.7 22.7 | 22.7 22.7 | 22.7 22.7 | 22.7 22.7 | 22.7 22.7 | 22.7 22.7 | 22.7 22.7 |
| 挑空楼板 | F=241.60 K=1.18 D=2.15 | 2022.3 1743.4 | 1917.1 1937.5 | 1833.6 2133.3 | 1767.7 2289.5 | 1708.2 2439.4 | 1667.8 2549.3 | 1592.5 2623.9 | 1553.1 2641.0 | 1509.2 2611.5 | 1472.5 2496.3 | 1443.1 2391.8 | 1539.6 2194.6 |
| 底板1 | F=76.80 K=2.98 | 1031.3 1031.3 | 1031.3 1031.3 | 1031.3 1031.3 | 1031.3 1031.3 | 1031.3 1031.3 | 1031.3 1031.3 | 1031.3 1031.3 | 1031.3 1031.3 | 1031.3 1031.3 | 1031.3 1031.3 | 1031.3 1031.3 | 1031.3 1031.3 |
| 设备 | 负荷(W) | 1337.3 3773.0 | 1146.2 3916.3 | 1003.0 4011.8 | 907.4 4107.4 | 764.2 4202.9 | 716.4 4250.6 | 1910.4 4346.2 | 2483.5 3199.9 | 2913.4 2579.0 | 3199.9 2149.2 | 3438.7 1814.9 | 3629.8 1528.3 |
| 照明 | 显热(W) | 2865.6 2865.6 | 2865.6 2865.6 | 2865.6 2865.6 | 2865.6 2865.6 | 2865.6 2865.6 | 2865.6 2865.6 | 2865.6 2865.6 | 2865.6 2865.6 | 2865.6 2865.6 | 2865.6 2865.6 | 2865.6 2865.6 | 2865.6 2865.6 |
| 人体 | 显热(W) | 349.9 2224.5 | 299.9 2274.5 | 249.9 2299.5 | 224.9 2324.5 | 175.0 2349.5 | 150.0 2374.5 | 1299.7 2399.5 | 1774.6 1224.7 | 1924.6 749.8 | 2024.5 599.9 | 2099.5 499.9 | 2174.5 424.9 |
|  | 全热(W) | 349.9 4031.4 | 299.9 4081.4 | 249.9 4106.4 | 224.9 4131.4 | 175.0 4156.4 | 150.0 4181.4 | 3106.6 4206.4 | 3581.5 1224.7 | 3731.5 749.8 | 3831.5 599.9 | 3906.4 499.9 | 3981.4 424.9 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 2.71 | 0.00 2.71 | 0.00 2.71 | 0.00 2.71 | 0.00 2.71 | 0.00 2.71 | 2.71 2.71 | 2.71 0.00 | 2.71 0.00 | 2.71 0.00 | 2.71 0.00 | 2.71 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 3616.5 | 0.0 3616.5 | 0.0 3616.5 | 0.0 3616.5 | 0.0 3616.5 | 0.0 3616.5 | 3616.5 3616.5 | 3616.5 0.0 | 3616.5 0.0 | 3616.5 0.0 | 3616.5 0.0 | 3616.5 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 12507.8 | 0.0 12507.8 | 0.0 12507.8 | 0.0 12507.8 | 0.0 12507.8 | 0.0 12507.8 | 12507.8 12507.8 | 12507.8 0.0 | 12507.8 0.0 | 12507.8 0.0 | 12507.8 0.0 | 12507.8 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 12.36 | 0.00 12.36 | 0.00 12.36 | 0.00 12.36 | 0.00 12.36 | 0.00 12.36 | 12.36 12.36 | 12.36 0.00 | 12.36 0.00 | 12.36 0.00 | 12.36 0.00 | 12.36 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 13045 38629 | 12142 39382 | 11471 40770 | 10982 43757 | 10472 42625 | 10145 42467 | 29684 39904 | 33816 18670 | 35717 16958 | 38774 15777 | 37716 14821 | 38132 13846 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 13045 27931 | 12142 28684 | 11471 30072 | 10982 33059 | 10472 31927 | 10145 31768 | 18985 29205 | 23118 18670 | 25019 16958 | 28076 15777 | 27018 14821 | 27434 13846 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 15.06 15.06 | 15.06 15.06 | 15.06 15.06 | 15.06 15.06 | 15.06 15.06 | 15.06 15.06 | 15.06 15.06 | 15.06 15.06 | 15.06 15.06 | 15.06 15.06 | 15.06 15.06 | 15.06 15.06 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 13045 26121 | 12142 26874 | 11471 28262 | 10982 31249 | 10472 30117 | 10145 29959 | 17176 27396 | 21309 18670 | 23209 16958 | 26267 15777 | 25208 14821 | 25624 13846 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 13045 24314 | 12142 25067 | 11471 26456 | 10982 29442 | 10472 28310 | 10145 28152 | 15369 25589 | 19502 18670 | 21402 16958 | 24460 15777 | 23401 14821 | 23817 13846 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 2.71 2.71 | 2.71 2.71 | 2.71 2.71 | 2.71 2.71 | 2.71 2.71 | 2.71 2.71 | 2.71 2.71 | 2.71 2.71 | 2.71 2.71 | 2.71 2.71 | 2.71 2.71 | 2.71 2.71 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 3006[走廊] |  | 5.90 | 216.53 | 26 | 60 | 12702.6 | 18 | 13544.2 | 18 | 1.19 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 50.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 5.0(W/㎡) |  | 新风 | 20.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=4.35 K=0.77 D=3.69 | 58.7 43.7 | 57.1 43.4 | 54.5 43.2 | 51.7 43.0 | 48.7 43.8 | 47.1 46.7 | 46.4 49.8 | 45.8 53.1 | 45.3 55.7 | 44.8 57.8 | 44.5 59.1 | 44.0 59.4 |
| 内墙1 | F=20.65 K=1.93 | 178.9 178.9 | 178.9 178.9 | 178.9 178.9 | 178.9 178.9 | 178.9 178.9 | 178.9 178.9 | 178.9 178.9 | 178.9 178.9 | 178.9 178.9 | 178.9 178.9 | 178.9 178.9 | 178.9 178.9 |
| 内墙1 | F=1.18 K=1.93 | 10.2 10.2 | 10.2 10.2 | 10.2 10.2 | 10.2 10.2 | 10.2 10.2 | 10.2 10.2 | 10.2 10.2 | 10.2 10.2 | 10.2 10.2 | 10.2 10.2 | 10.2 10.2 | 10.2 10.2 |
| 内墙1 | F=1.47 K=1.93 | 12.8 12.8 | 12.8 12.8 | 12.8 12.8 | 12.8 12.8 | 12.8 12.8 | 12.8 12.8 | 12.8 12.8 | 12.8 12.8 | 12.8 12.8 | 12.8 12.8 | 12.8 12.8 | 12.8 12.8 |
| 内墙1 | F=2.66 K=1.93 | 23.0 23.0 | 23.0 23.0 | 23.0 23.0 | 23.0 23.0 | 23.0 23.0 | 23.0 23.0 | 23.0 23.0 | 23.0 23.0 | 23.0 23.0 | 23.0 23.0 | 23.0 23.0 | 23.0 23.0 |
| 内墙1 | F=31.53 K=1.93 | 273.1 273.1 | 273.1 273.1 | 273.1 273.1 | 273.1 273.1 | 273.1 273.1 | 273.1 273.1 | 273.1 273.1 | 273.1 273.1 | 273.1 273.1 | 273.1 273.1 | 273.1 273.1 | 273.1 273.1 |
| 内墙1 | F=20.65 K=1.93 | 178.9 178.9 | 178.9 178.9 | 178.9 178.9 | 178.9 178.9 | 178.9 178.9 | 178.9 178.9 | 178.9 178.9 | 178.9 178.9 | 178.9 178.9 | 178.9 178.9 | 178.9 178.9 | 178.9 178.9 |
| 内墙1 | F=11.80 K=1.93 | 102.2 102.2 | 102.2 102.2 | 102.2 102.2 | 102.2 102.2 | 102.2 102.2 | 102.2 102.2 | 102.2 102.2 | 102.2 102.2 | 102.2 102.2 | 102.2 102.2 | 102.2 102.2 | 102.2 102.2 |
| 内墙1 | F=25.28 K=1.93 | 219.0 219.0 | 219.0 219.0 | 219.0 219.0 | 219.0 219.0 | 219.0 219.0 | 219.0 219.0 | 219.0 219.0 | 219.0 219.0 | 219.0 219.0 | 219.0 219.0 | 219.0 219.0 | 219.0 219.0 |
| 内墙1 | F=30.48 K=1.93 | 264.0 264.0 | 264.0 264.0 | 264.0 264.0 | 264.0 264.0 | 264.0 264.0 | 264.0 264.0 | 264.0 264.0 | 264.0 264.0 | 264.0 264.0 | 264.0 264.0 | 264.0 264.0 | 264.0 264.0 |
| 内窗1 | F=46.02 K=3.40 | 704.1 704.1 | 704.1 704.1 | 704.1 704.1 | 704.1 704.1 | 704.1 704.1 | 704.1 704.1 | 704.1 704.1 | 704.1 704.1 | 704.1 704.1 | 704.1 704.1 | 704.1 704.1 | 704.1 704.1 |
| 内窗1 | F=28.32 K=3.40 | 433.3 433.3 | 433.3 433.3 | 433.3 433.3 | 433.3 433.3 | 433.3 433.3 | 433.3 433.3 | 433.3 433.3 | 433.3 433.3 | 433.3 433.3 | 433.3 433.3 | 433.3 433.3 | 433.3 433.3 |
| 内窗1 | F=307.98 K=3.40 | 4712.1 4712.1 | 4712.1 4712.1 | 4712.1 4712.1 | 4712.1 4712.1 | 4712.1 4712.1 | 4712.1 4712.1 | 4712.1 4712.1 | 4712.1 4712.1 | 4712.1 4712.1 | 4712.1 4712.1 | 4712.1 4712.1 | 4712.1 4712.1 |
| 内门1 | F=2.10 K=3.00 | 28.4 28.4 | 28.4 28.4 | 28.4 28.4 | 28.4 28.4 | 28.4 28.4 | 28.4 28.4 | 28.4 28.4 | 28.4 28.4 | 28.4 28.4 | 28.4 28.4 | 28.4 28.4 | 28.4 28.4 |
| 内门1 | F=1.68 K=3.00 | 22.7 22.7 | 22.7 22.7 | 22.7 22.7 | 22.7 22.7 | 22.7 22.7 | 22.7 22.7 | 22.7 22.7 | 22.7 22.7 | 22.7 22.7 | 22.7 22.7 | 22.7 22.7 | 22.7 22.7 |
| 内门1 | F=3.15 K=3.00 | 42.5 42.5 | 42.5 42.5 | 42.5 42.5 | 42.5 42.5 | 42.5 42.5 | 42.5 42.5 | 42.5 42.5 | 42.5 42.5 | 42.5 42.5 | 42.5 42.5 | 42.5 42.5 | 42.5 42.5 |
| 挑空楼板 | F=41.38 K=1.18 D=2.15 | 346.4 298.6 | 328.3 331.9 | 314.1 365.4 | 302.8 392.1 | 292.6 417.8 | 285.7 436.6 | 272.7 449.4 | 266.0 452.3 | 258.5 447.3 | 252.2 427.6 | 247.2 409.7 | 263.7 375.9 |
| 底板1 | F=21.60 K=2.98 | 290.0 290.0 | 290.0 290.0 | 290.0 290.0 | 290.0 290.0 | 290.0 290.0 | 290.0 290.0 | 290.0 290.0 | 290.0 290.0 | 290.0 290.0 | 290.0 290.0 | 290.0 290.0 | 290.0 290.0 |
| 底板1 | F=8.10 K=2.98 | 108.8 108.8 | 108.8 108.8 | 108.8 108.8 | 108.8 108.8 | 108.8 108.8 | 108.8 108.8 | 108.8 108.8 | 108.8 108.8 | 108.8 108.8 | 108.8 108.8 | 108.8 108.8 | 108.8 108.8 |
| 底板1 | F=5.40 K=2.98 | 72.5 72.5 | 72.5 72.5 | 72.5 72.5 | 72.5 72.5 | 72.5 72.5 | 72.5 72.5 | 72.5 72.5 | 72.5 72.5 | 72.5 72.5 | 72.5 72.5 | 72.5 72.5 | 72.5 72.5 |
| 底板1 | F=2.24 K=2.98 | 30.1 30.1 | 30.1 30.1 | 30.1 30.1 | 30.1 30.1 | 30.1 30.1 | 30.1 30.1 | 30.1 30.1 | 30.1 30.1 | 30.1 30.1 | 30.1 30.1 | 30.1 30.1 | 30.1 30.1 |
| 设备 | 负荷(W) | 909.4 2565.9 | 779.5 2663.3 | 682.1 2728.3 | 617.1 2793.2 | 519.7 2858.2 | 487.2 2890.7 | 1299.2 2955.6 | 1688.9 2176.1 | 1981.2 1753.9 | 2176.1 1461.6 | 2338.5 1234.2 | 2468.4 1039.3 |
| 照明 | 显热(W) | 194.9 931.1 | 162.4 952.7 | 140.7 974.4 | 119.1 985.2 | 97.4 996.0 | 86.6 1006.9 | 454.7 1017.7 | 671.2 649.6 | 757.9 422.2 | 812.0 346.4 | 855.3 281.5 | 898.6 238.2 |
| 人体 | 显热(W) | 38.1 242.0 | 32.6 247.5 | 27.2 250.2 | 24.5 252.9 | 19.0 255.6 | 16.3 258.4 | 141.4 261.1 | 193.1 133.3 | 209.4 81.6 | 220.3 65.3 | 228.4 54.4 | 236.6 46.2 |
|  | 全热(W) | 38.1 438.7 | 32.6 444.1 | 27.2 446.8 | 24.5 449.5 | 19.0 452.3 | 16.3 455.0 | 338.0 457.7 | 389.7 133.3 | 406.0 81.6 | 416.9 65.3 | 425.1 54.4 | 433.2 46.2 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.29 | 0.00 0.29 | 0.00 0.29 | 0.00 0.29 | 0.00 0.29 | 0.00 0.29 | 0.29 0.29 | 0.29 0.00 | 0.29 0.00 | 0.29 0.00 | 0.29 0.00 | 0.29 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 262.3 | 0.0 262.3 | 0.0 262.3 | 0.0 262.3 | 0.0 262.3 | 0.0 262.3 | 262.3 262.3 | 262.3 0.0 | 262.3 0.0 | 262.3 0.0 | 262.3 0.0 | 262.3 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 907.3 | 0.0 907.3 | 0.0 907.3 | 0.0 907.3 | 0.0 907.3 | 0.0 907.3 | 907.3 907.3 | 907.3 0.0 | 907.3 0.0 | 907.3 0.0 | 907.3 0.0 | 907.3 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.90 | 0.00 0.90 | 0.00 0.90 | 0.00 0.90 | 0.00 0.90 | 0.00 0.90 | 0.90 0.90 | 0.90 0.00 | 0.90 0.00 | 0.90 0.00 | 0.90 0.00 | 0.90 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 9254 12892 | 9067 13049 | 8925 13172 | 8822 13277 | 8684 13382 | 8630 13450 | 11025 13544 | 11676 11171 | 12063 10467 | 12316 10065 | 12524 9745 | 12722 9466 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 9254 12050 | 9067 12208 | 8925 12330 | 8822 12435 | 8684 12540 | 8630 12608 | 10183 12703 | 10834 11171 | 11221 10467 | 11474 10065 | 11683 9745 | 11880 9466 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.19 1.19 | 1.19 1.19 | 1.19 1.19 | 1.19 1.19 | 1.19 1.19 | 1.19 1.19 | 1.19 1.19 | 1.19 1.19 | 1.19 1.19 | 1.19 1.19 | 1.19 1.19 | 1.19 1.19 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 9254 11985 | 9067 12142 | 8925 12265 | 8822 12370 | 8684 12475 | 8630 12542 | 10118 12637 | 10768 11171 | 11155 10467 | 11409 10065 | 11617 9745 | 11815 9466 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 9254 11788 | 9067 11945 | 8925 12068 | 8822 12173 | 8684 12278 | 8630 12346 | 9921 12440 | 10572 11171 | 10959 10467 | 11212 10065 | 11421 9745 | 11618 9466 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.29 0.29 | 0.29 0.29 | 0.29 0.29 | 0.29 0.29 | 0.29 0.29 | 0.29 0.29 | 0.29 0.29 | 0.29 0.29 | 0.29 0.29 | 0.29 0.29 | 0.29 0.29 | 0.29 0.29 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 3011[走廊] |  | 5.90 | 125.35 | 26 | 60 | 7718.1 | 18 | 8205.3 | 18 | 0.69 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 50.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 5.0(W/㎡) |  | 新风 | 20.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 内墙1 | F=25.28 K=1.93 | 219.0 219.0 | 219.0 219.0 | 219.0 219.0 | 219.0 219.0 | 219.0 219.0 | 219.0 219.0 | 219.0 219.0 | 219.0 219.0 | 219.0 219.0 | 219.0 219.0 | 219.0 219.0 | 219.0 219.0 |
| 内墙1 | F=31.07 K=1.93 | 269.1 269.1 | 269.1 269.1 | 269.1 269.1 | 269.1 269.1 | 269.1 269.1 | 269.1 269.1 | 269.1 269.1 | 269.1 269.1 | 269.1 269.1 | 269.1 269.1 | 269.1 269.1 | 269.1 269.1 |
| 内墙1 | F=20.65 K=1.93 | 178.9 178.9 | 178.9 178.9 | 178.9 178.9 | 178.9 178.9 | 178.9 178.9 | 178.9 178.9 | 178.9 178.9 | 178.9 178.9 | 178.9 178.9 | 178.9 178.9 | 178.9 178.9 | 178.9 178.9 |
| 内墙1 | F=11.80 K=1.93 | 102.2 102.2 | 102.2 102.2 | 102.2 102.2 | 102.2 102.2 | 102.2 102.2 | 102.2 102.2 | 102.2 102.2 | 102.2 102.2 | 102.2 102.2 | 102.2 102.2 | 102.2 102.2 | 102.2 102.2 |
| 内墙1 | F=4.72 K=1.93 | 40.9 40.9 | 40.9 40.9 | 40.9 40.9 | 40.9 40.9 | 40.9 40.9 | 40.9 40.9 | 40.9 40.9 | 40.9 40.9 | 40.9 40.9 | 40.9 40.9 | 40.9 40.9 | 40.9 40.9 |
| 内墙1 | F=33.89 K=1.93 | 293.6 293.6 | 293.6 293.6 | 293.6 293.6 | 293.6 293.6 | 293.6 293.6 | 293.6 293.6 | 293.6 293.6 | 293.6 293.6 | 293.6 293.6 | 293.6 293.6 | 293.6 293.6 | 293.6 293.6 |
| 内墙1 | F=7.67 K=1.93 | 66.4 66.4 | 66.4 66.4 | 66.4 66.4 | 66.4 66.4 | 66.4 66.4 | 66.4 66.4 | 66.4 66.4 | 66.4 66.4 | 66.4 66.4 | 66.4 66.4 | 66.4 66.4 | 66.4 66.4 |
| 内窗1 | F=217.12 K=3.40 | 3321.9 3321.9 | 3321.9 3321.9 | 3321.9 3321.9 | 3321.9 3321.9 | 3321.9 3321.9 | 3321.9 3321.9 | 3321.9 3321.9 | 3321.9 3321.9 | 3321.9 3321.9 | 3321.9 3321.9 | 3321.9 3321.9 | 3321.9 3321.9 |
| 内门1 | F=1.68 K=3.00 | 22.7 22.7 | 22.7 22.7 | 22.7 22.7 | 22.7 22.7 | 22.7 22.7 | 22.7 22.7 | 22.7 22.7 | 22.7 22.7 | 22.7 22.7 | 22.7 22.7 | 22.7 22.7 | 22.7 22.7 |
| 内门1 | F=3.15 K=3.00 | 42.5 42.5 | 42.5 42.5 | 42.5 42.5 | 42.5 42.5 | 42.5 42.5 | 42.5 42.5 | 42.5 42.5 | 42.5 42.5 | 42.5 42.5 | 42.5 42.5 | 42.5 42.5 | 42.5 42.5 |
| 内门1 | F=2.10 K=3.00 | 28.4 28.4 | 28.4 28.4 | 28.4 28.4 | 28.4 28.4 | 28.4 28.4 | 28.4 28.4 | 28.4 28.4 | 28.4 28.4 | 28.4 28.4 | 28.4 28.4 | 28.4 28.4 | 28.4 28.4 |
| 挑空楼板 | F=30.71 K=1.18 D=2.15 | 257.1 221.6 | 243.7 246.3 | 233.1 271.2 | 224.7 291.0 | 217.1 310.1 | 212.0 324.0 | 202.4 333.5 | 197.4 335.7 | 191.8 332.0 | 187.2 317.3 | 183.4 304.0 | 195.7 279.0 |
| 底板1 | F=9.18 K=2.98 | 123.3 123.3 | 123.3 123.3 | 123.3 123.3 | 123.3 123.3 | 123.3 123.3 | 123.3 123.3 | 123.3 123.3 | 123.3 123.3 | 123.3 123.3 | 123.3 123.3 | 123.3 123.3 | 123.3 123.3 |
| 底板1 | F=5.40 K=2.98 | 72.5 72.5 | 72.5 72.5 | 72.5 72.5 | 72.5 72.5 | 72.5 72.5 | 72.5 72.5 | 72.5 72.5 | 72.5 72.5 | 72.5 72.5 | 72.5 72.5 | 72.5 72.5 | 72.5 72.5 |
| 设备 | 负荷(W) | 526.5 1485.4 | 451.3 1541.8 | 394.9 1579.4 | 357.2 1617.0 | 300.8 1654.6 | 282.0 1673.4 | 752.1 1711.0 | 977.7 1259.8 | 1147.0 1015.3 | 1259.8 846.1 | 1353.8 714.5 | 1429.0 601.7 |
| 照明 | 显热(W) | 112.8 539.0 | 94.0 551.5 | 81.5 564.1 | 68.9 570.3 | 56.4 576.6 | 50.1 582.9 | 263.2 589.1 | 388.6 376.1 | 438.7 244.4 | 470.1 200.6 | 495.1 163.0 | 520.2 137.9 |
| 人体 | 显热(W) | 22.0 140.1 | 18.9 143.3 | 15.7 144.8 | 14.2 146.4 | 11.0 148.0 | 9.4 149.6 | 81.9 151.1 | 111.8 77.1 | 121.2 47.2 | 127.5 37.8 | 132.2 31.5 | 137.0 26.8 |
|  | 全热(W) | 22.0 253.9 | 18.9 257.1 | 15.7 258.7 | 14.2 260.2 | 11.0 261.8 | 9.4 263.4 | 195.7 265.0 | 225.6 77.1 | 235.0 47.2 | 241.3 37.8 | 246.1 31.5 | 250.8 26.8 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.17 | 0.00 0.17 | 0.00 0.17 | 0.00 0.17 | 0.00 0.17 | 0.00 0.17 | 0.17 0.17 | 0.17 0.00 | 0.17 0.00 | 0.17 0.00 | 0.17 0.00 | 0.17 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 151.9 | 0.0 151.9 | 0.0 151.9 | 0.0 151.9 | 0.0 151.9 | 0.0 151.9 | 151.9 151.9 | 151.9 0.0 | 151.9 0.0 | 151.9 0.0 | 151.9 0.0 | 151.9 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 525.2 | 0.0 525.2 | 0.0 525.2 | 0.0 525.2 | 0.0 525.2 | 0.0 525.2 | 525.2 525.2 | 525.2 0.0 | 525.2 0.0 | 525.2 0.0 | 525.2 0.0 | 525.2 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.52 | 0.00 0.52 | 0.00 0.52 | 0.00 0.52 | 0.00 0.52 | 0.00 0.52 | 0.52 0.52 | 0.52 0.00 | 0.52 0.00 | 0.52 0.00 | 0.52 0.00 | 0.52 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 5700 7807 | 5589 7903 | 5507 7980 | 5446 8045 | 5367 8110 | 5335 8150 | 6720 8205 | 7096 6830 | 7319 6420 | 7465 6183 | 7585 5994 | 7702 5827 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 5700 7319 | 5589 7416 | 5507 7493 | 5446 7558 | 5367 7623 | 5335 7663 | 6233 7718 | 6609 6830 | 6832 6420 | 6978 6183 | 7098 5994 | 7215 5827 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.69 0.69 | 0.69 0.69 | 0.69 0.69 | 0.69 0.69 | 0.69 0.69 | 0.69 0.69 | 0.69 0.69 | 0.69 0.69 | 0.69 0.69 | 0.69 0.69 | 0.69 0.69 | 0.69 0.69 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 5700 7281 | 5589 7378 | 5507 7455 | 5446 7520 | 5367 7585 | 5335 7625 | 6195 7680 | 6571 6830 | 6794 6420 | 6940 6183 | 7060 5994 | 7177 5827 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 5700 7168 | 5589 7264 | 5507 7341 | 5446 7406 | 5367 7471 | 5335 7511 | 6081 7566 | 6457 6830 | 6680 6420 | 6826 6183 | 6946 5994 | 7063 5827 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.17 0.17 | 0.17 0.17 | 0.17 0.17 | 0.17 0.17 | 0.17 0.17 | 0.17 0.17 | 0.17 0.17 | 0.17 0.17 | 0.17 0.17 | 0.17 0.17 | 0.17 0.17 | 0.17 0.17 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 3012[楼梯间 走廊] |  | 5.90 | 90.66 | 26 | 60 | 4180.5 | 18 | 4532.9 | 18 | 0.50 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 50.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 5.0(W/㎡) |  | 新风 | 20.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 内墙1 | F=10.92 K=1.93 | 94.6 94.6 | 94.6 94.6 | 94.6 94.6 | 94.6 94.6 | 94.6 94.6 | 94.6 94.6 | 94.6 94.6 | 94.6 94.6 | 94.6 94.6 | 94.6 94.6 | 94.6 94.6 | 94.6 94.6 |
| 内墙1 | F=10.91 K=1.93 | 94.6 94.6 | 94.6 94.6 | 94.6 94.6 | 94.6 94.6 | 94.6 94.6 | 94.6 94.6 | 94.6 94.6 | 94.6 94.6 | 94.6 94.6 | 94.6 94.6 | 94.6 94.6 | 94.6 94.6 |
| 内墙1 | F=24.19 K=1.93 | 209.5 209.5 | 209.5 209.5 | 209.5 209.5 | 209.5 209.5 | 209.5 209.5 | 209.5 209.5 | 209.5 209.5 | 209.5 209.5 | 209.5 209.5 | 209.5 209.5 | 209.5 209.5 | 209.5 209.5 |
| 内墙1 | F=33.05 K=1.93 | 286.3 286.3 | 286.3 286.3 | 286.3 286.3 | 286.3 286.3 | 286.3 286.3 | 286.3 286.3 | 286.3 286.3 | 286.3 286.3 | 286.3 286.3 | 286.3 286.3 | 286.3 286.3 | 286.3 286.3 |
| 内墙1 | F=20.06 K=1.93 | 173.8 173.8 | 173.8 173.8 | 173.8 173.8 | 173.8 173.8 | 173.8 173.8 | 173.8 173.8 | 173.8 173.8 | 173.8 173.8 | 173.8 173.8 | 173.8 173.8 | 173.8 173.8 | 173.8 173.8 |
| 内墙1 | F=4.72 K=1.93 | 40.9 40.9 | 40.9 40.9 | 40.9 40.9 | 40.9 40.9 | 40.9 40.9 | 40.9 40.9 | 40.9 40.9 | 40.9 40.9 | 40.9 40.9 | 40.9 40.9 | 40.9 40.9 | 40.9 40.9 |
| 内墙1 | F=1.18 K=1.93 | 10.2 10.2 | 10.2 10.2 | 10.2 10.2 | 10.2 10.2 | 10.2 10.2 | 10.2 10.2 | 10.2 10.2 | 10.2 10.2 | 10.2 10.2 | 10.2 10.2 | 10.2 10.2 | 10.2 10.2 |
| 内墙1 | F=24.19 K=1.93 | 209.5 209.5 | 209.5 209.5 | 209.5 209.5 | 209.5 209.5 | 209.5 209.5 | 209.5 209.5 | 209.5 209.5 | 209.5 209.5 | 209.5 209.5 | 209.5 209.5 | 209.5 209.5 | 209.5 209.5 |
| 内墙1 | F=10.91 K=1.93 | 94.6 94.6 | 94.6 94.6 | 94.6 94.6 | 94.6 94.6 | 94.6 94.6 | 94.6 94.6 | 94.6 94.6 | 94.6 94.6 | 94.6 94.6 | 94.6 94.6 | 94.6 94.6 | 94.6 94.6 |
| 内墙1 | F=10.92 K=1.93 | 94.6 94.6 | 94.6 94.6 | 94.6 94.6 | 94.6 94.6 | 94.6 94.6 | 94.6 94.6 | 94.6 94.6 | 94.6 94.6 | 94.6 94.6 | 94.6 94.6 | 94.6 94.6 | 94.6 94.6 |
| 内墙1 | F=10.91 K=1.93 | 94.6 94.6 | 94.6 94.6 | 94.6 94.6 | 94.6 94.6 | 94.6 94.6 | 94.6 94.6 | 94.6 94.6 | 94.6 94.6 | 94.6 94.6 | 94.6 94.6 | 94.6 94.6 | 94.6 94.6 |
| 内墙1 | F=1.18 K=1.93 | 10.2 10.2 | 10.2 10.2 | 10.2 10.2 | 10.2 10.2 | 10.2 10.2 | 10.2 10.2 | 10.2 10.2 | 10.2 10.2 | 10.2 10.2 | 10.2 10.2 | 10.2 10.2 | 10.2 10.2 |
| 内墙1 | F=10.91 K=1.93 | 94.6 94.6 | 94.6 94.6 | 94.6 94.6 | 94.6 94.6 | 94.6 94.6 | 94.6 94.6 | 94.6 94.6 | 94.6 94.6 | 94.6 94.6 | 94.6 94.6 | 94.6 94.6 | 94.6 94.6 |
| 内窗1 | F=16.52 K=3.40 | 252.8 252.8 | 252.8 252.8 | 252.8 252.8 | 252.8 252.8 | 252.8 252.8 | 252.8 252.8 | 252.8 252.8 | 252.8 252.8 | 252.8 252.8 | 252.8 252.8 | 252.8 252.8 | 252.8 252.8 |
| 内窗1 | F=10.62 K=3.40 | 162.5 162.5 | 162.5 162.5 | 162.5 162.5 | 162.5 162.5 | 162.5 162.5 | 162.5 162.5 | 162.5 162.5 | 162.5 162.5 | 162.5 162.5 | 162.5 162.5 | 162.5 162.5 | 162.5 162.5 |
| 挑空楼板 | F=30.06 K=1.18 D=2.15 | 251.6 216.9 | 238.5 241.1 | 228.1 265.4 | 219.9 284.9 | 212.5 303.5 | 207.5 317.2 | 198.1 326.5 | 193.2 328.6 | 187.8 324.9 | 183.2 310.6 | 179.6 297.6 | 191.6 273.1 |
| 底板1 | F=3.60 K=2.98 | 48.3 48.3 | 48.3 48.3 | 48.3 48.3 | 48.3 48.3 | 48.3 48.3 | 48.3 48.3 | 48.3 48.3 | 48.3 48.3 | 48.3 48.3 | 48.3 48.3 | 48.3 48.3 | 48.3 48.3 |
| 设备 | 负荷(W) | 380.8 1074.3 | 326.4 1115.1 | 285.6 1142.3 | 258.4 1169.5 | 217.6 1196.7 | 204.0 1210.3 | 543.9 1237.4 | 707.1 911.1 | 829.5 734.3 | 911.1 611.9 | 979.1 516.7 | 1033.5 435.1 |
| 照明 | 显热(W) | 81.6 389.8 | 68.0 398.9 | 58.9 408.0 | 49.9 412.5 | 40.8 417.0 | 36.3 421.5 | 190.4 426.1 | 281.0 272.0 | 317.3 176.8 | 340.0 145.0 | 358.1 117.9 | 376.2 99.7 |
| 人体 | 显热(W) | 15.9 101.3 | 13.7 103.6 | 11.4 104.8 | 10.2 105.9 | 8.0 107.0 | 6.8 108.2 | 59.2 109.3 | 80.8 55.8 | 87.7 34.2 | 92.2 27.3 | 95.6 22.8 | 99.1 19.4 |
|  | 全热(W) | 15.9 183.7 | 13.7 185.9 | 11.4 187.1 | 10.2 188.2 | 8.0 189.3 | 6.8 190.5 | 141.5 191.6 | 163.2 55.8 | 170.0 34.2 | 174.5 27.3 | 178.0 22.8 | 181.4 19.4 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.12 | 0.00 0.12 | 0.00 0.12 | 0.00 0.12 | 0.00 0.12 | 0.00 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.00 | 0.12 0.00 | 0.12 0.00 | 0.12 0.00 | 0.12 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 109.8 | 0.0 109.8 | 0.0 109.8 | 0.0 109.8 | 0.0 109.8 | 0.0 109.8 | 109.8 109.8 | 109.8 0.0 | 109.8 0.0 | 109.8 0.0 | 109.8 0.0 | 109.8 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 379.9 | 0.0 379.9 | 0.0 379.9 | 0.0 379.9 | 0.0 379.9 | 0.0 379.9 | 379.9 379.9 | 379.9 0.0 | 379.9 0.0 | 379.9 0.0 | 379.9 0.0 | 379.9 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.38 | 0.00 0.38 | 0.00 0.38 | 0.00 0.38 | 0.00 0.38 | 0.00 0.38 | 0.38 0.38 | 0.38 0.00 | 0.38 0.00 | 0.38 0.00 | 0.38 0.00 | 0.38 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 2701 4216 | 2618 4292 | 2555 4354 | 2510 4406 | 2450 4458 | 2426 4491 | 3425 4533 | 3696 3539 | 3856 3242 | 3960 3066 | 4046 2926 | 4134 2799 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 2701 3864 | 2618 3940 | 2555 4002 | 2510 4054 | 2450 4105 | 2426 4138 | 3073 4181 | 3343 3539 | 3503 3242 | 3608 3066 | 3694 2926 | 3782 2799 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.50 0.50 | 0.50 0.50 | 0.50 0.50 | 0.50 0.50 | 0.50 0.50 | 0.50 0.50 | 0.50 0.50 | 0.50 0.50 | 0.50 0.50 | 0.50 0.50 | 0.50 0.50 | 0.50 0.50 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 2701 3836 | 2618 3912 | 2555 3974 | 2510 4026 | 2450 4078 | 2426 4111 | 3045 4153 | 3316 3539 | 3476 3242 | 3580 3066 | 3666 2926 | 3754 2799 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 2701 3754 | 2618 3830 | 2555 3892 | 2510 3944 | 2450 3996 | 2426 4029 | 2963 4071 | 3234 3539 | 3394 3242 | 3498 3066 | 3584 2926 | 3672 2799 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 3014[楼梯间 走廊] |  | 5.90 | 119.23 | 26 | 60 | 9814.3 | 16 | 10277.7 | 16 | 0.66 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 50.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 5.0(W/㎡) |  | 新风 | 20.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=4.35 K=0.77 D=3.69 | 58.7 43.7 | 57.1 43.4 | 54.5 43.2 | 51.7 43.0 | 48.7 43.8 | 47.1 46.7 | 46.4 49.8 | 45.8 53.1 | 45.3 55.7 | 44.8 57.8 | 44.5 59.1 | 44.0 59.4 |
| 西外墙 | F=1.18 K=1.11 D=2.94 | 18.3 12.6 | 16.2 12.8 | 14.4 13.2 | 14.1 13.6 | 13.8 14.1 | 13.6 14.4 | 13.4 14.7 | 13.3 15.0 | 13.1 16.4 | 12.9 17.7 | 12.8 18.6 | 12.7 18.8 |
| 南外墙 | F=46.20 K=1.11 D=2.94 | 396.1 313.3 | 378.9 321.7 | 363.9 339.5 | 354.7 356.5 | 347.4 373.5 | 341.6 387.2 | 336.5 400.3 | 332.9 409.8 | 326.4 416.4 | 322.9 417.9 | 319.1 415.3 | 315.9 405.2 |
| 西玻璃幕墙 | F=18.29 K=1.80 SC=0.57 | 510.0 1293.6 | 440.0 1939.9 | 391.9 2814.9 | 344.8 3566.7 | 304.2 3875.4 | 269.6 3721.8 | 360.1 2638.0 | 558.1 930.3 | 739.0 815.4 | 927.4 719.5 | 1068.8 639.1 | 1201.1 567.6 |
| 内墙1 | F=4.72 K=1.93 | 40.9 40.9 | 40.9 40.9 | 40.9 40.9 | 40.9 40.9 | 40.9 40.9 | 40.9 40.9 | 40.9 40.9 | 40.9 40.9 | 40.9 40.9 | 40.9 40.9 | 40.9 40.9 | 40.9 40.9 |
| 内墙1 | F=44.64 K=1.93 | 386.7 386.7 | 386.7 386.7 | 386.7 386.7 | 386.7 386.7 | 386.7 386.7 | 386.7 386.7 | 386.7 386.7 | 386.7 386.7 | 386.7 386.7 | 386.7 386.7 | 386.7 386.7 | 386.7 386.7 |
| 内墙1 | F=1.48 K=1.93 | 12.8 12.8 | 12.8 12.8 | 12.8 12.8 | 12.8 12.8 | 12.8 12.8 | 12.8 12.8 | 12.8 12.8 | 12.8 12.8 | 12.8 12.8 | 12.8 12.8 | 12.8 12.8 | 12.8 12.8 |
| 内墙1 | F=1.47 K=1.93 | 12.8 12.8 | 12.8 12.8 | 12.8 12.8 | 12.8 12.8 | 12.8 12.8 | 12.8 12.8 | 12.8 12.8 | 12.8 12.8 | 12.8 12.8 | 12.8 12.8 | 12.8 12.8 | 12.8 12.8 |
| 内墙1 | F=15.60 K=1.93 | 135.1 135.1 | 135.1 135.1 | 135.1 135.1 | 135.1 135.1 | 135.1 135.1 | 135.1 135.1 | 135.1 135.1 | 135.1 135.1 | 135.1 135.1 | 135.1 135.1 | 135.1 135.1 | 135.1 135.1 |
| 内墙1 | F=31.53 K=1.93 | 273.1 273.1 | 273.1 273.1 | 273.1 273.1 | 273.1 273.1 | 273.1 273.1 | 273.1 273.1 | 273.1 273.1 | 273.1 273.1 | 273.1 273.1 | 273.1 273.1 | 273.1 273.1 | 273.1 273.1 |
| 内墙1 | F=20.65 K=1.93 | 178.9 178.9 | 178.9 178.9 | 178.9 178.9 | 178.9 178.9 | 178.9 178.9 | 178.9 178.9 | 178.9 178.9 | 178.9 178.9 | 178.9 178.9 | 178.9 178.9 | 178.9 178.9 | 178.9 178.9 |
| 内窗1 | F=28.32 K=3.40 | 433.3 433.3 | 433.3 433.3 | 433.3 433.3 | 433.3 433.3 | 433.3 433.3 | 433.3 433.3 | 433.3 433.3 | 433.3 433.3 | 433.3 433.3 | 433.3 433.3 | 433.3 433.3 | 433.3 433.3 |
| 内窗1 | F=84.37 K=3.40 | 1290.9 1290.9 | 1290.9 1290.9 | 1290.9 1290.9 | 1290.9 1290.9 | 1290.9 1290.9 | 1290.9 1290.9 | 1290.9 1290.9 | 1290.9 1290.9 | 1290.9 1290.9 | 1290.9 1290.9 | 1290.9 1290.9 | 1290.9 1290.9 |
| 内窗1 | F=10.62 K=3.40 | 162.5 162.5 | 162.5 162.5 | 162.5 162.5 | 162.5 162.5 | 162.5 162.5 | 162.5 162.5 | 162.5 162.5 | 162.5 162.5 | 162.5 162.5 | 162.5 162.5 | 162.5 162.5 | 162.5 162.5 |
| 内门1 | F=3.15 K=3.00 | 42.5 42.5 | 42.5 42.5 | 42.5 42.5 | 42.5 42.5 | 42.5 42.5 | 42.5 42.5 | 42.5 42.5 | 42.5 42.5 | 42.5 42.5 | 42.5 42.5 | 42.5 42.5 | 42.5 42.5 |
| 内门1 | F=2.10 K=3.00 | 28.4 28.4 | 28.4 28.4 | 28.4 28.4 | 28.4 28.4 | 28.4 28.4 | 28.4 28.4 | 28.4 28.4 | 28.4 28.4 | 28.4 28.4 | 28.4 28.4 | 28.4 28.4 | 28.4 28.4 |
| 内门1 | F=2.10 K=3.00 | 28.4 28.4 | 28.4 28.4 | 28.4 28.4 | 28.4 28.4 | 28.4 28.4 | 28.4 28.4 | 28.4 28.4 | 28.4 28.4 | 28.4 28.4 | 28.4 28.4 | 28.4 28.4 | 28.4 28.4 |
| 挑空楼板 | F=0.14 K=1.18 D=2.15 | 1.2 1.0 | 1.1 1.1 | 1.1 1.2 | 1.0 1.3 | 1.0 1.4 | 1.0 1.5 | 0.9 1.5 | 0.9 1.5 | 0.9 1.5 | 0.9 1.4 | 0.8 1.4 | 0.9 1.3 |
| 底板1 | F=5.40 K=2.98 | 72.5 72.5 | 72.5 72.5 | 72.5 72.5 | 72.5 72.5 | 72.5 72.5 | 72.5 72.5 | 72.5 72.5 | 72.5 72.5 | 72.5 72.5 | 72.5 72.5 | 72.5 72.5 | 72.5 72.5 |
| 设备 | 负荷(W) | 500.7 1412.8 | 429.2 1466.5 | 375.6 1502.2 | 339.8 1538.0 | 286.1 1573.8 | 268.3 1591.7 | 715.4 1627.4 | 930.0 1198.2 | 1090.9 965.7 | 1198.2 804.8 | 1287.6 679.6 | 1359.2 572.3 |
| 照明 | 显热(W) | 107.3 512.7 | 89.4 524.6 | 77.5 536.5 | 65.6 542.5 | 53.7 548.4 | 47.7 554.4 | 250.4 560.4 | 369.6 357.7 | 417.3 232.5 | 447.1 190.8 | 470.9 155.0 | 494.8 131.1 |
| 人体 | 显热(W) | 21.0 133.3 | 18.0 136.3 | 15.0 137.8 | 13.5 139.3 | 10.5 140.8 | 9.0 142.3 | 77.9 143.8 | 106.3 73.4 | 115.3 44.9 | 121.3 35.9 | 125.8 29.9 | 130.3 25.5 |
|  | 全热(W) | 21.0 241.5 | 18.0 244.5 | 15.0 246.0 | 13.5 247.5 | 10.5 249.0 | 9.0 250.5 | 186.1 252.0 | 214.6 73.4 | 223.6 44.9 | 229.6 35.9 | 234.0 29.9 | 238.5 25.5 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.16 | 0.00 0.16 | 0.00 0.16 | 0.00 0.16 | 0.00 0.16 | 0.00 0.16 | 0.16 0.16 | 0.16 0.00 | 0.16 0.00 | 0.16 0.00 | 0.16 0.00 | 0.16 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 144.4 | 0.0 144.4 | 0.0 144.4 | 0.0 144.4 | 0.0 144.4 | 0.0 144.4 | 144.4 144.4 | 144.4 0.0 | 144.4 0.0 | 144.4 0.0 | 144.4 0.0 | 144.4 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 499.6 | 0.0 499.6 | 0.0 499.6 | 0.0 499.6 | 0.0 499.6 | 0.0 499.6 | 499.6 499.6 | 499.6 0.0 | 499.6 0.0 | 499.6 0.0 | 499.6 0.0 | 499.6 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.49 | 0.00 0.49 | 0.00 0.49 | 0.00 0.49 | 0.00 0.49 | 0.00 0.49 | 0.49 0.49 | 0.49 0.00 | 0.49 0.00 | 0.49 0.00 | 0.49 0.00 | 0.49 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 4712 7430 | 4529 8153 | 4392 9095 | 4284 9907 | 4164 10278 | 4097 10166 | 5507 9142 | 6063 6138 | 6455 5647 | 6782 5344 | 7037 5097 | 7265 4880 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 4712 6966 | 4529 7689 | 4392 8632 | 4284 9444 | 4164 9814 | 4097 9703 | 5044 8679 | 5600 6138 | 5991 5647 | 6319 5344 | 6573 5097 | 6802 4880 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.66 0.66 | 0.66 0.66 | 0.66 0.66 | 0.66 0.66 | 0.66 0.66 | 0.66 0.66 | 0.66 0.66 | 0.66 0.66 | 0.66 0.66 | 0.66 0.66 | 0.66 0.66 | 0.66 0.66 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 4712 6930 | 4529 7653 | 4392 8596 | 4284 9408 | 4164 9778 | 4097 9667 | 5008 8643 | 5564 6138 | 5955 5647 | 6282 5344 | 6537 5097 | 6766 4880 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 4712 6822 | 4529 7545 | 4392 8487 | 4284 9299 | 4164 9670 | 4097 9559 | 4900 8534 | 5455 6138 | 5847 5647 | 6174 5344 | 6429 5097 | 6657 4880 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 3019[宿舍] |  | 5.90 | 20.71 | 26 | 60 | 2114.2 | 16 | 2392.5 | 16 | 0.39 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 20.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 11.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 顶板1 | F=1.03 K=2.98 | 13.8 13.8 | 13.8 13.8 | 13.8 13.8 | 13.8 13.8 | 13.8 13.8 | 13.8 13.8 | 13.8 13.8 | 13.8 13.8 | 13.8 13.8 | 13.8 13.8 | 13.8 13.8 | 13.8 13.8 |
| 西外墙 | F=17.65 K=1.11 D=2.94 | 273.2 188.5 | 242.6 191.4 | 215.7 197.9 | 210.8 204.1 | 206.8 210.4 | 203.6 215.4 | 200.7 220.2 | 198.6 223.7 | 195.4 245.7 | 193.5 264.6 | 191.5 277.9 | 189.9 280.5 |
| 西外窗 | F=3.00 K=3.40 SC=0.90 | 135.8 348.5 | 116.3 517.0 | 103.4 744.3 | 90.6 938.8 | 79.6 1017.6 | 70.4 977.2 | 94.7 694.9 | 147.9 250.5 | 197.2 218.7 | 248.2 192.4 | 286.7 170.5 | 322.9 151.1 |
| 内墙1 | F=21.33 K=1.93 | 184.8 184.8 | 184.8 184.8 | 184.8 184.8 | 184.8 184.8 | 184.8 184.8 | 184.8 184.8 | 184.8 184.8 | 184.8 184.8 | 184.8 184.8 | 184.8 184.8 | 184.8 184.8 | 184.8 184.8 |
| 内门1 | F=1.68 K=3.00 | 22.7 22.7 | 22.7 22.7 | 22.7 22.7 | 22.7 22.7 | 22.7 22.7 | 22.7 22.7 | 22.7 22.7 | 22.7 22.7 | 22.7 22.7 | 22.7 22.7 | 22.7 22.7 | 22.7 22.7 |
| 挑空楼板 | F=20.71 K=1.18 D=2.15 | 173.3 149.4 | 164.3 166.1 | 157.2 182.8 | 151.5 196.2 | 146.4 209.1 | 142.9 218.5 | 136.5 224.9 | 133.1 226.4 | 129.4 223.8 | 126.2 214.0 | 123.7 205.0 | 132.0 188.1 |
| 设备 | 负荷(W) | 29.0 81.8 | 24.9 84.9 | 21.7 87.0 | 19.7 89.0 | 16.6 91.1 | 15.5 92.2 | 41.4 94.2 | 53.8 69.4 | 63.2 55.9 | 69.4 46.6 | 74.6 39.3 | 78.7 33.1 |
| 照明 | 显热(W) | 41.0 195.9 | 34.2 200.5 | 29.6 205.0 | 25.1 207.3 | 20.5 209.6 | 18.2 211.8 | 95.7 214.1 | 141.2 136.7 | 159.5 88.8 | 170.8 72.9 | 180.0 59.2 | 189.1 50.1 |
| 人体 | 显热(W) | 9.1 57.9 | 7.8 59.2 | 6.5 59.8 | 5.9 60.5 | 4.6 61.1 | 3.9 61.8 | 33.8 62.4 | 46.2 31.9 | 50.1 19.5 | 52.7 15.6 | 54.6 13.0 | 56.6 11.1 |
|  | 全热(W) | 9.1 104.9 | 7.8 106.2 | 6.5 106.8 | 5.9 107.5 | 4.6 108.1 | 3.9 108.8 | 80.8 109.4 | 93.2 31.9 | 97.1 19.5 | 99.7 15.6 | 101.6 13.0 | 103.6 11.1 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.07 | 0.00 0.07 | 0.00 0.07 | 0.00 0.07 | 0.00 0.07 | 0.00 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.00 | 0.07 0.00 | 0.07 0.00 | 0.07 0.00 | 0.07 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 94.1 | 0.0 94.1 | 0.0 94.1 | 0.0 94.1 | 0.0 94.1 | 0.0 94.1 | 94.1 94.1 | 94.1 0.0 | 94.1 0.0 | 94.1 0.0 | 94.1 0.0 | 94.1 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 325.4 | 0.0 325.4 | 0.0 325.4 | 0.0 325.4 | 0.0 325.4 | 0.0 325.4 | 325.4 325.4 | 325.4 0.0 | 325.4 0.0 | 325.4 0.0 | 325.4 0.0 | 325.4 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.32 | 0.00 0.32 | 0.00 0.32 | 0.00 0.32 | 0.00 0.32 | 0.00 0.32 | 0.32 0.32 | 0.32 0.00 | 0.32 0.00 | 0.32 0.00 | 0.32 0.00 | 0.32 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 883 1616 | 811 1813 | 755 2070 | 725 2290 | 696 2392 | 676 2371 | 1196 2104 | 1315 1160 | 1388 1074 | 1454 1027 | 1505 986 | 1563 935 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 883 1337 | 811 1534 | 755 1792 | 725 2011 | 696 2114 | 676 2092 | 918 1826 | 1036 1160 | 1110 1074 | 1176 1027 | 1226 986 | 1284 935 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.39 0.39 | 0.39 0.39 | 0.39 0.39 | 0.39 0.39 | 0.39 0.39 | 0.39 0.39 | 0.39 0.39 | 0.39 0.39 | 0.39 0.39 | 0.39 0.39 | 0.39 0.39 | 0.39 0.39 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 883 1290 | 811 1487 | 755 1745 | 725 1964 | 696 2067 | 676 2045 | 871 1779 | 989 1160 | 1063 1074 | 1129 1027 | 1179 986 | 1237 935 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 883 1243 | 811 1440 | 755 1698 | 725 1917 | 696 2020 | 676 1998 | 824 1732 | 942 1160 | 1016 1074 | 1082 1027 | 1132 986 | 1190 935 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 3020[宿舍] |  | 5.90 | 20.71 | 26 | 60 | 2114.2 | 16 | 2392.5 | 16 | 0.39 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 20.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 11.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 顶板1 | F=1.02 K=2.98 | 13.8 13.8 | 13.8 13.8 | 13.8 13.8 | 13.8 13.8 | 13.8 13.8 | 13.8 13.8 | 13.8 13.8 | 13.8 13.8 | 13.8 13.8 | 13.8 13.8 | 13.8 13.8 | 13.8 13.8 |
| 西外墙 | F=17.65 K=1.11 D=2.94 | 273.2 188.5 | 242.6 191.4 | 215.7 197.9 | 210.8 204.1 | 206.8 210.4 | 203.6 215.4 | 200.7 220.2 | 198.6 223.7 | 195.4 245.7 | 193.5 264.6 | 191.5 277.9 | 189.9 280.5 |
| 西外窗 | F=3.00 K=3.40 SC=0.90 | 135.8 348.5 | 116.3 517.0 | 103.4 744.3 | 90.6 938.8 | 79.6 1017.6 | 70.4 977.2 | 94.7 694.9 | 147.9 250.5 | 197.2 218.7 | 248.2 192.4 | 286.7 170.5 | 322.9 151.1 |
| 内墙1 | F=21.33 K=1.93 | 184.8 184.8 | 184.8 184.8 | 184.8 184.8 | 184.8 184.8 | 184.8 184.8 | 184.8 184.8 | 184.8 184.8 | 184.8 184.8 | 184.8 184.8 | 184.8 184.8 | 184.8 184.8 | 184.8 184.8 |
| 内门1 | F=1.68 K=3.00 | 22.7 22.7 | 22.7 22.7 | 22.7 22.7 | 22.7 22.7 | 22.7 22.7 | 22.7 22.7 | 22.7 22.7 | 22.7 22.7 | 22.7 22.7 | 22.7 22.7 | 22.7 22.7 | 22.7 22.7 |
| 挑空楼板 | F=20.71 K=1.18 D=2.15 | 173.3 149.4 | 164.3 166.1 | 157.2 182.8 | 151.5 196.2 | 146.4 209.1 | 142.9 218.5 | 136.5 224.9 | 133.1 226.4 | 129.4 223.8 | 126.2 214.0 | 123.7 205.0 | 132.0 188.1 |
| 设备 | 负荷(W) | 29.0 81.8 | 24.8 84.9 | 21.7 87.0 | 19.7 89.0 | 16.6 91.1 | 15.5 92.2 | 41.4 94.2 | 53.8 69.4 | 63.2 55.9 | 69.4 46.6 | 74.5 39.3 | 78.7 33.1 |
| 照明 | 显热(W) | 41.0 195.9 | 34.2 200.5 | 29.6 205.0 | 25.1 207.3 | 20.5 209.6 | 18.2 211.8 | 95.7 214.1 | 141.2 136.7 | 159.5 88.8 | 170.8 72.9 | 180.0 59.2 | 189.1 50.1 |
| 人体 | 显热(W) | 9.1 57.9 | 7.8 59.2 | 6.5 59.8 | 5.9 60.5 | 4.6 61.1 | 3.9 61.8 | 33.8 62.4 | 46.2 31.9 | 50.1 19.5 | 52.7 15.6 | 54.6 13.0 | 56.6 11.1 |
|  | 全热(W) | 9.1 104.9 | 7.8 106.2 | 6.5 106.8 | 5.9 107.5 | 4.6 108.1 | 3.9 108.8 | 80.8 109.4 | 93.2 31.9 | 97.1 19.5 | 99.7 15.6 | 101.6 13.0 | 103.6 11.1 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.07 | 0.00 0.07 | 0.00 0.07 | 0.00 0.07 | 0.00 0.07 | 0.00 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.00 | 0.07 0.00 | 0.07 0.00 | 0.07 0.00 | 0.07 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 94.1 | 0.0 94.1 | 0.0 94.1 | 0.0 94.1 | 0.0 94.1 | 0.0 94.1 | 94.1 94.1 | 94.1 0.0 | 94.1 0.0 | 94.1 0.0 | 94.1 0.0 | 94.1 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 325.4 | 0.0 325.4 | 0.0 325.4 | 0.0 325.4 | 0.0 325.4 | 0.0 325.4 | 325.4 325.4 | 325.4 0.0 | 325.4 0.0 | 325.4 0.0 | 325.4 0.0 | 325.4 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.32 | 0.00 0.32 | 0.00 0.32 | 0.00 0.32 | 0.00 0.32 | 0.00 0.32 | 0.32 0.32 | 0.32 0.00 | 0.32 0.00 | 0.32 0.00 | 0.32 0.00 | 0.32 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 883 1616 | 811 1813 | 755 2070 | 725 2290 | 696 2392 | 676 2370 | 1196 2104 | 1314 1160 | 1388 1074 | 1454 1027 | 1505 986 | 1563 935 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 883 1337 | 811 1534 | 755 1792 | 725 2011 | 696 2114 | 676 2092 | 918 1826 | 1036 1160 | 1110 1074 | 1176 1027 | 1226 986 | 1284 935 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.39 0.39 | 0.39 0.39 | 0.39 0.39 | 0.39 0.39 | 0.39 0.39 | 0.39 0.39 | 0.39 0.39 | 0.39 0.39 | 0.39 0.39 | 0.39 0.39 | 0.39 0.39 | 0.39 0.39 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 883 1290 | 811 1487 | 755 1745 | 725 1964 | 696 2067 | 676 2045 | 871 1779 | 989 1160 | 1063 1074 | 1129 1027 | 1179 986 | 1237 935 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 883 1243 | 811 1440 | 755 1698 | 725 1917 | 696 2020 | 676 1998 | 824 1732 | 942 1160 | 1016 1074 | 1082 1027 | 1132 986 | 1190 935 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 3021[宿舍] |  | 5.90 | 20.71 | 26 | 60 | 1715.4 | 9 | 1993.7 | 9 | 0.39 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 20.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 11.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 顶板1 | F=1.02 K=2.98 | 13.8 13.8 | 13.8 13.8 | 13.8 13.8 | 13.8 13.8 | 13.8 13.8 | 13.8 13.8 | 13.8 13.8 | 13.8 13.8 | 13.8 13.8 | 13.8 13.8 | 13.8 13.8 | 13.8 13.8 |
| 东外墙 | F=17.65 K=1.11 D=2.94 | 222.6 186.9 | 215.4 211.1 | 209.1 244.7 | 205.1 260.1 | 201.8 265.3 | 199.3 260.3 | 196.9 249.1 | 195.3 233.0 | 192.5 234.1 | 191.0 233.6 | 189.4 231.6 | 188.0 226.9 |
| 东外窗 | F=3.00 K=3.40 SC=0.90 | 111.1 580.1 | 94.1 418.1 | 83.4 413.3 | 72.6 398.4 | 63.5 360.9 | 55.9 321.8 | 329.3 259.9 | 679.9 208.8 | 855.1 181.1 | 916.2 158.6 | 841.1 140.1 | 688.2 123.7 |
| 内墙1 | F=21.33 K=1.93 | 184.8 184.8 | 184.8 184.8 | 184.8 184.8 | 184.8 184.8 | 184.8 184.8 | 184.8 184.8 | 184.8 184.8 | 184.8 184.8 | 184.8 184.8 | 184.8 184.8 | 184.8 184.8 | 184.8 184.8 |
| 内门1 | F=1.68 K=3.00 | 22.7 22.7 | 22.7 22.7 | 22.7 22.7 | 22.7 22.7 | 22.7 22.7 | 22.7 22.7 | 22.7 22.7 | 22.7 22.7 | 22.7 22.7 | 22.7 22.7 | 22.7 22.7 | 22.7 22.7 |
| 设备 | 负荷(W) | 29.0 81.8 | 24.8 84.9 | 21.7 87.0 | 19.7 89.0 | 16.6 91.1 | 15.5 92.1 | 41.4 94.2 | 53.8 69.4 | 63.2 55.9 | 69.4 46.6 | 74.5 39.3 | 78.7 33.1 |
| 照明 | 显热(W) | 41.0 195.9 | 34.2 200.4 | 29.6 205.0 | 25.1 207.3 | 20.5 209.6 | 18.2 211.8 | 95.7 214.1 | 141.2 136.7 | 159.4 88.8 | 170.8 72.9 | 179.9 59.2 | 189.1 50.1 |
| 人体 | 显热(W) | 9.1 57.9 | 7.8 59.2 | 6.5 59.8 | 5.9 60.5 | 4.6 61.1 | 3.9 61.8 | 33.8 62.4 | 46.2 31.9 | 50.1 19.5 | 52.7 15.6 | 54.6 13.0 | 56.6 11.1 |
|  | 全热(W) | 9.1 104.9 | 7.8 106.2 | 6.5 106.8 | 5.9 107.5 | 4.6 108.1 | 3.9 108.8 | 80.8 109.4 | 93.2 31.9 | 97.1 19.5 | 99.7 15.6 | 101.6 13.0 | 103.6 11.1 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.07 | 0.00 0.07 | 0.00 0.07 | 0.00 0.07 | 0.00 0.07 | 0.00 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.00 | 0.07 0.00 | 0.07 0.00 | 0.07 0.00 | 0.07 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 94.1 | 0.0 94.1 | 0.0 94.1 | 0.0 94.1 | 0.0 94.1 | 0.0 94.1 | 94.1 94.1 | 94.1 0.0 | 94.1 0.0 | 94.1 0.0 | 94.1 0.0 | 94.1 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 325.4 | 0.0 325.4 | 0.0 325.4 | 0.0 325.4 | 0.0 325.4 | 0.0 325.4 | 325.4 325.4 | 325.4 0.0 | 325.4 0.0 | 325.4 0.0 | 325.4 0.0 | 325.4 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.32 | 0.00 0.32 | 0.00 0.32 | 0.00 0.32 | 0.00 0.32 | 0.00 0.32 | 0.32 0.32 | 0.32 0.00 | 0.32 0.00 | 0.32 0.00 | 0.32 0.00 | 0.32 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 634 1696 | 598 1567 | 572 1603 | 549 1609 | 528 1582 | 514 1541 | 1291 1473 | 1710 901 | 1914 801 | 1994 748 | 1933 704 | 1794 666 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 634 1418 | 598 1289 | 572 1325 | 549 1331 | 528 1303 | 514 1263 | 1012 1195 | 1432 901 | 1636 801 | 1715 748 | 1655 704 | 1516 666 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.39 0.39 | 0.39 0.39 | 0.39 0.39 | 0.39 0.39 | 0.39 0.39 | 0.39 0.39 | 0.39 0.39 | 0.39 0.39 | 0.39 0.39 | 0.39 0.39 | 0.39 0.39 | 0.39 0.39 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 634 1371 | 598 1242 | 572 1278 | 549 1284 | 528 1256 | 514 1216 | 965 1148 | 1385 901 | 1589 801 | 1668 748 | 1608 704 | 1469 666 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 634 1324 | 598 1195 | 572 1231 | 549 1237 | 528 1209 | 514 1169 | 918 1101 | 1338 901 | 1542 801 | 1621 748 | 1561 704 | 1422 666 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 3022[宿舍] |  | 5.90 | 20.71 | 26 | 60 | 1715.4 | 9 | 1993.7 | 9 | 0.39 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 20.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 11.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 顶板1 | F=1.03 K=2.98 | 13.8 13.8 | 13.8 13.8 | 13.8 13.8 | 13.8 13.8 | 13.8 13.8 | 13.8 13.8 | 13.8 13.8 | 13.8 13.8 | 13.8 13.8 | 13.8 13.8 | 13.8 13.8 | 13.8 13.8 |
| 东外墙 | F=17.65 K=1.11 D=2.94 | 222.6 186.9 | 215.4 211.1 | 209.1 244.7 | 205.1 260.1 | 201.8 265.3 | 199.3 260.3 | 196.9 249.1 | 195.3 233.0 | 192.5 234.1 | 191.0 233.6 | 189.4 231.6 | 188.0 226.9 |
| 东外窗 | F=3.00 K=3.40 SC=0.90 | 111.1 580.1 | 94.1 418.1 | 83.4 413.3 | 72.6 398.4 | 63.5 360.9 | 55.9 321.8 | 329.3 259.9 | 679.9 208.8 | 855.1 181.1 | 916.2 158.6 | 841.1 140.1 | 688.2 123.7 |
| 内墙1 | F=21.33 K=1.93 | 184.8 184.8 | 184.8 184.8 | 184.8 184.8 | 184.8 184.8 | 184.8 184.8 | 184.8 184.8 | 184.8 184.8 | 184.8 184.8 | 184.8 184.8 | 184.8 184.8 | 184.8 184.8 | 184.8 184.8 |
| 内门1 | F=1.68 K=3.00 | 22.7 22.7 | 22.7 22.7 | 22.7 22.7 | 22.7 22.7 | 22.7 22.7 | 22.7 22.7 | 22.7 22.7 | 22.7 22.7 | 22.7 22.7 | 22.7 22.7 | 22.7 22.7 | 22.7 22.7 |
| 设备 | 负荷(W) | 29.0 81.8 | 24.8 84.9 | 21.7 87.0 | 19.7 89.0 | 16.6 91.1 | 15.5 92.1 | 41.4 94.2 | 53.8 69.4 | 63.2 55.9 | 69.4 46.6 | 74.5 39.3 | 78.7 33.1 |
| 照明 | 显热(W) | 41.0 195.9 | 34.2 200.4 | 29.6 205.0 | 25.1 207.3 | 20.5 209.6 | 18.2 211.8 | 95.7 214.1 | 141.2 136.7 | 159.4 88.8 | 170.8 72.9 | 179.9 59.2 | 189.1 50.1 |
| 人体 | 显热(W) | 9.1 57.9 | 7.8 59.2 | 6.5 59.8 | 5.9 60.5 | 4.6 61.1 | 3.9 61.8 | 33.8 62.4 | 46.2 31.9 | 50.1 19.5 | 52.7 15.6 | 54.6 13.0 | 56.6 11.1 |
|  | 全热(W) | 9.1 104.9 | 7.8 106.2 | 6.5 106.8 | 5.9 107.5 | 4.6 108.1 | 3.9 108.8 | 80.8 109.4 | 93.2 31.9 | 97.1 19.5 | 99.7 15.6 | 101.6 13.0 | 103.6 11.1 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.07 | 0.00 0.07 | 0.00 0.07 | 0.00 0.07 | 0.00 0.07 | 0.00 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.00 | 0.07 0.00 | 0.07 0.00 | 0.07 0.00 | 0.07 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 94.1 | 0.0 94.1 | 0.0 94.1 | 0.0 94.1 | 0.0 94.1 | 0.0 94.1 | 94.1 94.1 | 94.1 0.0 | 94.1 0.0 | 94.1 0.0 | 94.1 0.0 | 94.1 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 325.4 | 0.0 325.4 | 0.0 325.4 | 0.0 325.4 | 0.0 325.4 | 0.0 325.4 | 325.4 325.4 | 325.4 0.0 | 325.4 0.0 | 325.4 0.0 | 325.4 0.0 | 325.4 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.32 | 0.00 0.32 | 0.00 0.32 | 0.00 0.32 | 0.00 0.32 | 0.00 0.32 | 0.32 0.32 | 0.32 0.00 | 0.32 0.00 | 0.32 0.00 | 0.32 0.00 | 0.32 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 634 1696 | 598 1567 | 572 1603 | 549 1609 | 528 1582 | 514 1541 | 1291 1473 | 1710 901 | 1914 801 | 1994 748 | 1933 704 | 1794 666 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 634 1418 | 598 1289 | 572 1325 | 549 1331 | 528 1303 | 514 1263 | 1012 1195 | 1432 901 | 1636 801 | 1715 748 | 1655 704 | 1516 666 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.39 0.39 | 0.39 0.39 | 0.39 0.39 | 0.39 0.39 | 0.39 0.39 | 0.39 0.39 | 0.39 0.39 | 0.39 0.39 | 0.39 0.39 | 0.39 0.39 | 0.39 0.39 | 0.39 0.39 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 634 1371 | 598 1242 | 572 1278 | 549 1284 | 528 1256 | 514 1216 | 965 1148 | 1385 901 | 1589 801 | 1668 748 | 1608 704 | 1469 666 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 634 1324 | 598 1195 | 572 1231 | 549 1237 | 528 1209 | 514 1169 | 918 1101 | 1338 901 | 1542 801 | 1621 748 | 1561 704 | 1422 666 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 3023[宿舍] |  | 5.90 | 20.30 | 26 | 60 | 1082.8 | 18 | 1355.6 | 18 | 0.38 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 20.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 11.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 西外墙 | F=2.66 K=1.11 D=2.94 | 41.1 28.4 | 36.5 28.8 | 32.4 29.8 | 31.7 30.7 | 31.1 31.6 | 30.6 32.4 | 30.2 33.1 | 29.9 33.7 | 29.4 37.0 | 29.1 39.8 | 28.8 41.8 | 28.6 42.2 |
| 内墙1 | F=22.51 K=1.93 | 195.0 195.0 | 195.0 195.0 | 195.0 195.0 | 195.0 195.0 | 195.0 195.0 | 195.0 195.0 | 195.0 195.0 | 195.0 195.0 | 195.0 195.0 | 195.0 195.0 | 195.0 195.0 | 195.0 195.0 |
| 内墙1 | F=18.00 K=1.93 | 155.9 155.9 | 155.9 155.9 | 155.9 155.9 | 155.9 155.9 | 155.9 155.9 | 155.9 155.9 | 155.9 155.9 | 155.9 155.9 | 155.9 155.9 | 155.9 155.9 | 155.9 155.9 | 155.9 155.9 |
| 内门1 | F=1.68 K=3.00 | 22.7 22.7 | 22.7 22.7 | 22.7 22.7 | 22.7 22.7 | 22.7 22.7 | 22.7 22.7 | 22.7 22.7 | 22.7 22.7 | 22.7 22.7 | 22.7 22.7 | 22.7 22.7 | 22.7 22.7 |
| 挑空楼板 | F=20.30 K=1.18 D=2.15 | 169.9 146.5 | 161.1 162.8 | 154.0 179.2 | 148.5 192.3 | 143.5 204.9 | 140.1 214.2 | 133.8 220.4 | 130.5 221.9 | 126.8 219.4 | 123.7 209.7 | 121.2 200.9 | 129.3 184.4 |
| 设备 | 负荷(W) | 28.4 80.2 | 24.4 83.2 | 21.3 85.3 | 19.3 87.3 | 16.2 89.3 | 15.2 90.3 | 40.6 92.4 | 52.8 68.0 | 61.9 54.8 | 68.0 45.7 | 73.1 38.6 | 77.1 32.5 |
| 照明 | 显热(W) | 40.2 192.0 | 33.5 196.5 | 29.0 201.0 | 24.6 203.2 | 20.1 205.4 | 17.9 207.7 | 93.8 209.9 | 138.4 134.0 | 156.3 87.1 | 167.5 71.5 | 176.4 58.1 | 185.3 49.1 |
| 人体 | 显热(W) | 8.9 56.7 | 7.6 58.0 | 6.4 58.6 | 5.7 59.3 | 4.5 59.9 | 3.8 60.5 | 33.1 61.2 | 45.3 31.2 | 49.1 19.1 | 51.6 15.3 | 53.5 12.7 | 55.5 10.8 |
|  | 全热(W) | 8.9 102.8 | 7.6 104.1 | 6.4 104.7 | 5.7 105.4 | 4.5 106.0 | 3.8 106.6 | 79.2 107.3 | 91.3 31.2 | 95.2 19.1 | 97.7 15.3 | 99.6 12.7 | 101.5 10.8 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.07 | 0.00 0.07 | 0.00 0.07 | 0.00 0.07 | 0.00 0.07 | 0.00 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.00 | 0.07 0.00 | 0.07 0.00 | 0.07 0.00 | 0.07 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 92.2 | 0.0 92.2 | 0.0 92.2 | 0.0 92.2 | 0.0 92.2 | 0.0 92.2 | 92.2 92.2 | 92.2 0.0 | 92.2 0.0 | 92.2 0.0 | 92.2 0.0 | 92.2 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 319.0 | 0.0 319.0 | 0.0 319.0 | 0.0 319.0 | 0.0 319.0 | 0.0 319.0 | 319.0 319.0 | 319.0 0.0 | 319.0 0.0 | 319.0 0.0 | 319.0 0.0 | 319.0 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.32 | 0.00 0.32 | 0.00 0.32 | 0.00 0.32 | 0.00 0.32 | 0.00 0.32 | 0.32 0.32 | 0.32 0.00 | 0.32 0.00 | 0.32 0.00 | 0.32 0.00 | 0.32 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 662 1242 | 637 1268 | 617 1292 | 603 1311 | 589 1330 | 581 1344 | 1070 1356 | 1135 862 | 1162 791 | 1178 755 | 1192 726 | 1214 693 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 662 970 | 637 995 | 617 1020 | 603 1039 | 589 1057 | 581 1071 | 797 1083 | 863 862 | 889 791 | 906 755 | 919 726 | 942 693 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.38 0.38 | 0.38 0.38 | 0.38 0.38 | 0.38 0.38 | 0.38 0.38 | 0.38 0.38 | 0.38 0.38 | 0.38 0.38 | 0.38 0.38 | 0.38 0.38 | 0.38 0.38 | 0.38 0.38 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 662 923 | 637 949 | 617 973 | 603 992 | 589 1011 | 581 1025 | 751 1037 | 816 862 | 843 791 | 860 755 | 873 726 | 895 693 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 662 877 | 637 903 | 617 927 | 603 946 | 589 965 | 581 979 | 705 991 | 770 862 | 797 791 | 813 755 | 827 726 | 849 693 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 3024[宿舍] |  | 5.90 | 20.30 | 26 | 60 | 1697.8 | 9 | 1970.6 | 9 | 0.38 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 20.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 11.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 东外墙 | F=17.06 K=1.11 D=2.94 | 215.2 180.6 | 208.2 204.0 | 202.1 236.5 | 198.2 251.4 | 195.1 256.4 | 192.6 251.6 | 190.4 240.7 | 188.8 225.2 | 186.1 226.3 | 184.6 225.7 | 183.0 223.8 | 181.7 219.3 |
| 东外窗 | F=3.00 K=3.40 SC=0.90 | 111.1 580.1 | 94.1 418.1 | 83.4 413.3 | 72.6 398.4 | 63.5 360.9 | 55.9 321.8 | 329.3 259.9 | 679.9 208.8 | 855.1 181.1 | 916.2 158.6 | 841.1 140.1 | 688.2 123.7 |
| 内墙1 | F=22.51 K=1.93 | 195.0 195.0 | 195.0 195.0 | 195.0 195.0 | 195.0 195.0 | 195.0 195.0 | 195.0 195.0 | 195.0 195.0 | 195.0 195.0 | 195.0 195.0 | 195.0 195.0 | 195.0 195.0 | 195.0 195.0 |
| 内门1 | F=1.68 K=3.00 | 22.7 22.7 | 22.7 22.7 | 22.7 22.7 | 22.7 22.7 | 22.7 22.7 | 22.7 22.7 | 22.7 22.7 | 22.7 22.7 | 22.7 22.7 | 22.7 22.7 | 22.7 22.7 | 22.7 22.7 |
| 设备 | 负荷(W) | 28.4 80.2 | 24.4 83.2 | 21.3 85.2 | 19.3 87.3 | 16.2 89.3 | 15.2 90.3 | 40.6 92.4 | 52.8 68.0 | 61.9 54.8 | 68.0 45.7 | 73.1 38.6 | 77.1 32.5 |
| 照明 | 显热(W) | 40.2 192.0 | 33.5 196.5 | 29.0 200.9 | 24.6 203.2 | 20.1 205.4 | 17.9 207.6 | 93.8 209.9 | 138.4 134.0 | 156.3 87.1 | 167.5 71.4 | 176.4 58.1 | 185.3 49.1 |
| 人体 | 显热(W) | 8.9 56.7 | 7.6 58.0 | 6.4 58.6 | 5.7 59.3 | 4.5 59.9 | 3.8 60.5 | 33.1 61.2 | 45.3 31.2 | 49.1 19.1 | 51.6 15.3 | 53.5 12.7 | 55.4 10.8 |
|  | 全热(W) | 8.9 102.8 | 7.6 104.1 | 6.4 104.7 | 5.7 105.3 | 4.5 106.0 | 3.8 106.6 | 79.2 107.3 | 91.3 31.2 | 95.2 19.1 | 97.7 15.3 | 99.6 12.7 | 101.5 10.8 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.07 | 0.00 0.07 | 0.00 0.07 | 0.00 0.07 | 0.00 0.07 | 0.00 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.00 | 0.07 0.00 | 0.07 0.00 | 0.07 0.00 | 0.07 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 92.2 | 0.0 92.2 | 0.0 92.2 | 0.0 92.2 | 0.0 92.2 | 0.0 92.2 | 92.2 92.2 | 92.2 0.0 | 92.2 0.0 | 92.2 0.0 | 92.2 0.0 | 92.2 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 318.9 | 0.0 318.9 | 0.0 318.9 | 0.0 318.9 | 0.0 318.9 | 0.0 318.9 | 318.9 318.9 | 318.9 0.0 | 318.9 0.0 | 318.9 0.0 | 318.9 0.0 | 318.9 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.32 | 0.00 0.32 | 0.00 0.32 | 0.00 0.32 | 0.00 0.32 | 0.00 0.32 | 0.32 0.32 | 0.32 0.00 | 0.32 0.00 | 0.32 0.00 | 0.32 0.00 | 0.32 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 621 1672 | 585 1543 | 560 1577 | 538 1582 | 517 1555 | 503 1515 | 1270 1447 | 1688 885 | 1891 786 | 1971 734 | 1910 691 | 1771 653 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 621 1400 | 585 1270 | 560 1305 | 538 1309 | 517 1282 | 503 1242 | 997 1174 | 1415 885 | 1618 786 | 1698 734 | 1637 691 | 1498 653 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.38 0.38 | 0.38 0.38 | 0.38 0.38 | 0.38 0.38 | 0.38 0.38 | 0.38 0.38 | 0.38 0.38 | 0.38 0.38 | 0.38 0.38 | 0.38 0.38 | 0.38 0.38 | 0.38 0.38 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 621 1353 | 585 1224 | 560 1258 | 538 1263 | 517 1236 | 503 1196 | 951 1128 | 1369 885 | 1572 786 | 1652 734 | 1591 691 | 1452 653 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 621 1307 | 585 1178 | 560 1212 | 538 1217 | 517 1190 | 503 1150 | 905 1082 | 1323 885 | 1526 786 | 1606 734 | 1545 691 | 1405 653 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 3025[宿舍] |  | 5.90 | 20.01 | 26 | 60 | 2353.5 | 16 | 2622.4 | 16 | 0.38 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 20.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 11.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 西外墙 | F=17.06 K=1.11 D=2.94 | 264.0 182.2 | 234.5 185.0 | 208.5 191.3 | 203.8 197.3 | 199.9 203.4 | 196.8 208.2 | 194.0 212.9 | 192.0 216.2 | 188.9 237.5 | 187.0 255.7 | 185.1 268.6 | 183.5 271.2 |
| 西外窗 | F=3.00 K=3.40 SC=0.90 | 135.8 348.5 | 116.3 517.0 | 103.4 744.3 | 90.6 938.8 | 79.6 1017.6 | 70.4 977.2 | 94.7 694.9 | 147.9 250.5 | 197.2 218.7 | 248.2 192.4 | 286.7 170.5 | 322.9 151.1 |
| 内墙1 | F=21.33 K=1.93 | 184.8 184.8 | 184.8 184.8 | 184.8 184.8 | 184.8 184.8 | 184.8 184.8 | 184.8 184.8 | 184.8 184.8 | 184.8 184.8 | 184.8 184.8 | 184.8 184.8 | 184.8 184.8 | 184.8 184.8 |
| 内墙1 | F=29.21 K=1.93 | 253.0 253.0 | 253.0 253.0 | 253.0 253.0 | 253.0 253.0 | 253.0 253.0 | 253.0 253.0 | 253.0 253.0 | 253.0 253.0 | 253.0 253.0 | 253.0 253.0 | 253.0 253.0 | 253.0 253.0 |
| 内门1 | F=1.68 K=3.00 | 22.7 22.7 | 22.7 22.7 | 22.7 22.7 | 22.7 22.7 | 22.7 22.7 | 22.7 22.7 | 22.7 22.7 | 22.7 22.7 | 22.7 22.7 | 22.7 22.7 | 22.7 22.7 | 22.7 22.7 |
| 挑空楼板 | F=11.10 K=1.18 D=2.15 | 92.9 80.1 | 88.1 89.0 | 84.2 98.0 | 81.2 105.2 | 78.5 112.1 | 76.6 117.1 | 73.1 120.5 | 71.3 121.3 | 69.3 120.0 | 67.6 114.7 | 66.3 109.9 | 70.7 100.8 |
| 底板1 | F=8.91 K=2.98 | 119.6 119.6 | 119.6 119.6 | 119.6 119.6 | 119.6 119.6 | 119.6 119.6 | 119.6 119.6 | 119.6 119.6 | 119.6 119.6 | 119.6 119.6 | 119.6 119.6 | 119.6 119.6 | 119.6 119.6 |
| 设备 | 负荷(W) | 28.0 79.0 | 24.0 82.0 | 21.0 84.0 | 19.0 86.0 | 16.0 88.0 | 15.0 89.0 | 40.0 91.0 | 52.0 67.0 | 61.0 54.0 | 67.0 45.0 | 72.0 38.0 | 76.0 32.0 |
| 照明 | 显热(W) | 39.6 189.3 | 33.0 193.7 | 28.6 198.1 | 24.2 200.3 | 19.8 202.5 | 17.6 204.7 | 92.4 206.9 | 136.5 132.1 | 154.1 85.8 | 165.1 70.4 | 173.9 57.2 | 182.7 48.4 |
| 人体 | 显热(W) | 8.8 55.9 | 7.5 57.2 | 6.3 57.8 | 5.7 58.4 | 4.4 59.1 | 3.8 59.7 | 32.7 60.3 | 44.6 30.8 | 48.4 18.8 | 50.9 15.1 | 52.8 12.6 | 54.7 10.7 |
|  | 全热(W) | 8.8 101.3 | 7.5 102.6 | 6.3 103.2 | 5.7 103.8 | 4.4 104.5 | 3.8 105.1 | 78.1 105.7 | 90.0 30.8 | 93.8 18.8 | 96.3 15.1 | 98.2 12.6 | 100.1 10.7 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.07 | 0.00 0.07 | 0.00 0.07 | 0.00 0.07 | 0.00 0.07 | 0.00 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.00 | 0.07 0.00 | 0.07 0.00 | 0.07 0.00 | 0.07 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 90.9 | 0.0 90.9 | 0.0 90.9 | 0.0 90.9 | 0.0 90.9 | 0.0 90.9 | 90.9 90.9 | 90.9 0.0 | 90.9 0.0 | 90.9 0.0 | 90.9 0.0 | 90.9 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 314.4 | 0.0 314.4 | 0.0 314.4 | 0.0 314.4 | 0.0 314.4 | 0.0 314.4 | 314.4 314.4 | 314.4 0.0 | 314.4 0.0 | 314.4 0.0 | 314.4 0.0 | 314.4 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.31 | 0.00 0.31 | 0.00 0.31 | 0.00 0.31 | 0.00 0.31 | 0.00 0.31 | 0.31 0.31 | 0.31 0.00 | 0.31 0.00 | 0.31 0.00 | 0.31 0.00 | 0.31 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 1149 1875 | 1084 2064 | 1032 2313 | 1005 2526 | 978 2622 | 960 2596 | 1467 2326 | 1584 1398 | 1659 1315 | 1726 1273 | 1777 1237 | 1830 1194 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 1149 1606 | 1084 1795 | 1032 2044 | 1005 2257 | 978 2354 | 960 2327 | 1198 2057 | 1315 1398 | 1390 1315 | 1457 1273 | 1508 1237 | 1561 1194 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.38 0.38 | 0.38 0.38 | 0.38 0.38 | 0.38 0.38 | 0.38 0.38 | 0.38 0.38 | 0.38 0.38 | 0.38 0.38 | 0.38 0.38 | 0.38 0.38 | 0.38 0.38 | 0.38 0.38 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 1149 1560 | 1084 1749 | 1032 1999 | 1005 2211 | 978 2308 | 960 2281 | 1153 2012 | 1270 1398 | 1344 1315 | 1411 1273 | 1462 1237 | 1516 1194 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 1149 1515 | 1084 1704 | 1032 1954 | 1005 2166 | 978 2263 | 960 2236 | 1107 1967 | 1224 1398 | 1299 1315 | 1366 1273 | 1417 1237 | 1471 1194 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 3026[宿舍] |  | 5.90 | 20.01 | 26 | 60 | 2054.8 | 9 | 2323.7 | 9 | 0.38 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 20.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 11.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 东外墙 | F=17.06 K=1.11 D=2.94 | 215.2 180.6 | 208.2 204.0 | 202.1 236.5 | 198.2 251.4 | 195.1 256.4 | 192.6 251.6 | 190.4 240.7 | 188.8 225.2 | 186.1 226.3 | 184.6 225.7 | 183.0 223.8 | 181.7 219.3 |
| 东外窗 | F=3.00 K=3.40 SC=0.90 | 111.1 580.1 | 94.1 418.1 | 83.4 413.3 | 72.6 398.4 | 63.5 360.9 | 55.9 321.8 | 329.3 259.9 | 679.9 208.8 | 855.1 181.1 | 916.2 158.6 | 841.1 140.1 | 688.2 123.7 |
| 内墙1 | F=21.33 K=1.93 | 184.8 184.8 | 184.8 184.8 | 184.8 184.8 | 184.8 184.8 | 184.8 184.8 | 184.8 184.8 | 184.8 184.8 | 184.8 184.8 | 184.8 184.8 | 184.8 184.8 | 184.8 184.8 | 184.8 184.8 |
| 内墙1 | F=29.20 K=1.93 | 253.0 253.0 | 253.0 253.0 | 253.0 253.0 | 253.0 253.0 | 253.0 253.0 | 253.0 253.0 | 253.0 253.0 | 253.0 253.0 | 253.0 253.0 | 253.0 253.0 | 253.0 253.0 | 253.0 253.0 |
| 内门1 | F=1.68 K=3.00 | 22.7 22.7 | 22.7 22.7 | 22.7 22.7 | 22.7 22.7 | 22.7 22.7 | 22.7 22.7 | 22.7 22.7 | 22.7 22.7 | 22.7 22.7 | 22.7 22.7 | 22.7 22.7 | 22.7 22.7 |
| 底板1 | F=8.91 K=2.98 | 119.6 119.6 | 119.6 119.6 | 119.6 119.6 | 119.6 119.6 | 119.6 119.6 | 119.6 119.6 | 119.6 119.6 | 119.6 119.6 | 119.6 119.6 | 119.6 119.6 | 119.6 119.6 | 119.6 119.6 |
| 设备 | 负荷(W) | 28.0 79.0 | 24.0 82.0 | 21.0 84.0 | 19.0 86.0 | 16.0 88.0 | 15.0 89.0 | 40.0 91.0 | 52.0 67.0 | 61.0 54.0 | 67.0 45.0 | 72.0 38.0 | 76.0 32.0 |
| 照明 | 显热(W) | 39.6 189.3 | 33.0 193.7 | 28.6 198.1 | 24.2 200.3 | 19.8 202.5 | 17.6 204.7 | 92.4 206.9 | 136.5 132.0 | 154.1 85.8 | 165.1 70.4 | 173.9 57.2 | 182.7 48.4 |
| 人体 | 显热(W) | 8.8 55.9 | 7.5 57.2 | 6.3 57.8 | 5.7 58.4 | 4.4 59.1 | 3.8 59.7 | 32.7 60.3 | 44.6 30.8 | 48.4 18.8 | 50.9 15.1 | 52.8 12.6 | 54.7 10.7 |
|  | 全热(W) | 8.8 101.3 | 7.5 102.6 | 6.3 103.2 | 5.7 103.8 | 4.4 104.5 | 3.8 105.1 | 78.1 105.7 | 90.0 30.8 | 93.8 18.8 | 96.3 15.1 | 98.2 12.6 | 100.1 10.7 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.07 | 0.00 0.07 | 0.00 0.07 | 0.00 0.07 | 0.00 0.07 | 0.00 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.00 | 0.07 0.00 | 0.07 0.00 | 0.07 0.00 | 0.07 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 90.9 | 0.0 90.9 | 0.0 90.9 | 0.0 90.9 | 0.0 90.9 | 0.0 90.9 | 90.9 90.9 | 90.9 0.0 | 90.9 0.0 | 90.9 0.0 | 90.9 0.0 | 90.9 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 314.4 | 0.0 314.4 | 0.0 314.4 | 0.0 314.4 | 0.0 314.4 | 0.0 314.4 | 314.4 314.4 | 314.4 0.0 | 314.4 0.0 | 314.4 0.0 | 314.4 0.0 | 314.4 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.31 | 0.00 0.31 | 0.00 0.31 | 0.00 0.31 | 0.00 0.31 | 0.00 0.31 | 0.31 0.31 | 0.31 0.00 | 0.31 0.00 | 0.31 0.00 | 0.31 0.00 | 0.31 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 983 2025 | 947 1895 | 921 1930 | 900 1934 | 879 1907 | 865 1867 | 1625 1799 | 2042 1244 | 2245 1146 | 2324 1095 | 2263 1052 | 2123 1014 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 983 1756 | 947 1626 | 921 1661 | 900 1666 | 879 1638 | 865 1598 | 1356 1530 | 1773 1244 | 1976 1146 | 2055 1095 | 1994 1052 | 1854 1014 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.38 0.38 | 0.38 0.38 | 0.38 0.38 | 0.38 0.38 | 0.38 0.38 | 0.38 0.38 | 0.38 0.38 | 0.38 0.38 | 0.38 0.38 | 0.38 0.38 | 0.38 0.38 | 0.38 0.38 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 983 1710 | 947 1581 | 921 1615 | 900 1620 | 879 1592 | 865 1552 | 1310 1484 | 1727 1244 | 1930 1146 | 2009 1095 | 1948 1052 | 1809 1014 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 983 1665 | 947 1535 | 921 1570 | 900 1575 | 879 1547 | 865 1507 | 1265 1439 | 1682 1244 | 1885 1146 | 1964 1095 | 1903 1052 | 1763 1014 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 3029[楼梯间] |  | 5.90 | 17.63 | 26 | 60 | 504.1 | 18 | 572.7 | 18 | 0.10 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 50.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 5.0(W/㎡) |  | 新风 | 20.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 内墙1 | F=15.93 K=1.93 | 138.0 138.0 | 138.0 138.0 | 138.0 138.0 | 138.0 138.0 | 138.0 138.0 | 138.0 138.0 | 138.0 138.0 | 138.0 138.0 | 138.0 138.0 | 138.0 138.0 | 138.0 138.0 | 138.0 138.0 |
| 设备 | 负荷(W) | 74.1 208.9 | 63.5 216.9 | 55.5 222.2 | 50.2 227.4 | 42.3 232.7 | 39.7 235.4 | 105.8 240.7 | 137.5 177.2 | 161.3 142.8 | 177.2 119.0 | 190.4 100.5 | 201.0 84.6 |
| 照明 | 显热(W) | 15.9 75.8 | 13.2 77.6 | 11.5 79.3 | 9.7 80.2 | 7.9 81.1 | 7.1 82.0 | 37.0 82.9 | 54.7 52.9 | 61.7 34.4 | 66.1 28.2 | 69.6 22.9 | 73.2 19.4 |
| 人体 | 显热(W) | 3.1 19.7 | 2.7 20.2 | 2.2 20.4 | 2.0 20.6 | 1.6 20.8 | 1.3 21.0 | 11.5 21.3 | 15.7 10.9 | 17.1 6.6 | 17.9 5.3 | 18.6 4.4 | 19.3 3.8 |
|  | 全热(W) | 3.1 35.7 | 2.7 36.2 | 2.2 36.4 | 2.0 36.6 | 1.6 36.8 | 1.3 37.0 | 27.5 37.3 | 31.7 10.9 | 33.1 6.6 | 33.9 5.3 | 34.6 4.4 | 35.3 3.8 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.02 | 0.00 0.02 | 0.00 0.02 | 0.00 0.02 | 0.00 0.02 | 0.00 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.00 | 0.02 0.00 | 0.02 0.00 | 0.02 0.00 | 0.02 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 21.4 | 0.0 21.4 | 0.0 21.4 | 0.0 21.4 | 0.0 21.4 | 0.0 21.4 | 21.4 21.4 | 21.4 0.0 | 21.4 0.0 | 21.4 0.0 | 21.4 0.0 | 21.4 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 73.9 | 0.0 73.9 | 0.0 73.9 | 0.0 73.9 | 0.0 73.9 | 0.0 73.9 | 73.9 73.9 | 73.9 0.0 | 73.9 0.0 | 73.9 0.0 | 73.9 0.0 | 73.9 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.07 | 0.00 0.07 | 0.00 0.07 | 0.00 0.07 | 0.00 0.07 | 0.00 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.00 | 0.07 0.00 | 0.07 0.00 | 0.07 0.00 | 0.07 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 231 532 | 217 542 | 207 550 | 200 556 | 190 563 | 186 566 | 382 573 | 436 379 | 468 322 | 489 291 | 507 266 | 521 246 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 231 464 | 217 474 | 207 481 | 200 488 | 190 494 | 186 498 | 314 504 | 367 379 | 399 322 | 421 291 | 438 266 | 453 246 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 231 458 | 217 469 | 207 476 | 200 482 | 190 489 | 186 492 | 308 499 | 362 379 | 394 322 | 415 291 | 433 266 | 447 246 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 231 442 | 217 453 | 207 460 | 200 466 | 190 473 | 186 476 | 292 483 | 346 379 | 378 322 | 399 291 | 417 266 | 431 246 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 3030[楼梯间] |  | 5.90 | 17.63 | 26 | 60 | 642.1 | 18 | 710.7 | 18 | 0.10 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 50.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 5.0(W/㎡) |  | 新风 | 20.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 内墙1 | F=15.93 K=1.93 | 138.0 138.0 | 138.0 138.0 | 138.0 138.0 | 138.0 138.0 | 138.0 138.0 | 138.0 138.0 | 138.0 138.0 | 138.0 138.0 | 138.0 138.0 | 138.0 138.0 | 138.0 138.0 | 138.0 138.0 |
| 内墙1 | F=15.93 K=1.93 | 138.0 138.0 | 138.0 138.0 | 138.0 138.0 | 138.0 138.0 | 138.0 138.0 | 138.0 138.0 | 138.0 138.0 | 138.0 138.0 | 138.0 138.0 | 138.0 138.0 | 138.0 138.0 | 138.0 138.0 |
| 设备 | 负荷(W) | 74.1 208.9 | 63.5 216.9 | 55.5 222.2 | 50.2 227.4 | 42.3 232.7 | 39.7 235.4 | 105.8 240.7 | 137.5 177.2 | 161.3 142.8 | 177.2 119.0 | 190.4 100.5 | 201.0 84.6 |
| 照明 | 显热(W) | 15.9 75.8 | 13.2 77.6 | 11.5 79.3 | 9.7 80.2 | 7.9 81.1 | 7.1 82.0 | 37.0 82.9 | 54.7 52.9 | 61.7 34.4 | 66.1 28.2 | 69.6 22.9 | 73.2 19.4 |
| 人体 | 显热(W) | 3.1 19.7 | 2.7 20.2 | 2.2 20.4 | 2.0 20.6 | 1.6 20.8 | 1.3 21.0 | 11.5 21.3 | 15.7 10.9 | 17.1 6.6 | 17.9 5.3 | 18.6 4.4 | 19.3 3.8 |
|  | 全热(W) | 3.1 35.7 | 2.7 36.2 | 2.2 36.4 | 2.0 36.6 | 1.6 36.8 | 1.3 37.0 | 27.5 37.3 | 31.7 10.9 | 33.1 6.6 | 33.9 5.3 | 34.6 4.4 | 35.3 3.8 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.02 | 0.00 0.02 | 0.00 0.02 | 0.00 0.02 | 0.00 0.02 | 0.00 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.00 | 0.02 0.00 | 0.02 0.00 | 0.02 0.00 | 0.02 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 21.4 | 0.0 21.4 | 0.0 21.4 | 0.0 21.4 | 0.0 21.4 | 0.0 21.4 | 21.4 21.4 | 21.4 0.0 | 21.4 0.0 | 21.4 0.0 | 21.4 0.0 | 21.4 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 73.9 | 0.0 73.9 | 0.0 73.9 | 0.0 73.9 | 0.0 73.9 | 0.0 73.9 | 73.9 73.9 | 73.9 0.0 | 73.9 0.0 | 73.9 0.0 | 73.9 0.0 | 73.9 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.07 | 0.00 0.07 | 0.00 0.07 | 0.00 0.07 | 0.00 0.07 | 0.00 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.00 | 0.07 0.00 | 0.07 0.00 | 0.07 0.00 | 0.07 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 369 670 | 355 680 | 345 688 | 338 694 | 328 701 | 324 704 | 520 711 | 574 517 | 606 460 | 627 429 | 645 404 | 659 384 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 369 602 | 355 612 | 345 619 | 338 626 | 328 632 | 324 636 | 452 642 | 505 517 | 537 460 | 559 429 | 576 404 | 591 384 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 369 596 | 355 607 | 345 614 | 338 620 | 328 627 | 324 630 | 446 637 | 500 517 | 532 460 | 553 429 | 571 404 | 585 384 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 369 580 | 355 591 | 345 598 | 338 604 | 328 611 | 324 614 | 430 621 | 484 517 | 516 460 | 537 429 | 555 404 | 569 384 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 3031[楼梯间] |  | 5.90 | 17.01 | 26 | 60 | 491.2 | 18 | 557.4 | 18 | 0.09 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 50.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 5.0(W/㎡) |  | 新风 | 20.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 内墙1 | F=15.93 K=1.93 | 138.0 138.0 | 138.0 138.0 | 138.0 138.0 | 138.0 138.0 | 138.0 138.0 | 138.0 138.0 | 138.0 138.0 | 138.0 138.0 | 138.0 138.0 | 138.0 138.0 | 138.0 138.0 | 138.0 138.0 |
| 设备 | 负荷(W) | 71.4 201.6 | 61.2 209.2 | 53.6 214.3 | 48.5 219.4 | 40.8 224.5 | 38.3 227.1 | 102.1 232.2 | 132.7 171.0 | 155.6 137.8 | 171.0 114.8 | 183.7 97.0 | 193.9 81.6 |
| 照明 | 显热(W) | 15.3 73.1 | 12.8 74.8 | 11.1 76.5 | 9.4 77.4 | 7.7 78.2 | 6.8 79.1 | 35.7 79.9 | 52.7 51.0 | 59.5 33.2 | 63.8 27.2 | 67.2 22.1 | 70.6 18.7 |
| 人体 | 显热(W) | 3.0 19.0 | 2.6 19.4 | 2.1 19.7 | 1.9 19.9 | 1.5 20.1 | 1.3 20.3 | 11.1 20.5 | 15.2 10.5 | 16.5 6.4 | 17.3 5.1 | 17.9 4.3 | 18.6 3.6 |
|  | 全热(W) | 3.0 34.5 | 2.6 34.9 | 2.1 35.1 | 1.9 35.3 | 1.5 35.5 | 1.3 35.7 | 26.6 36.0 | 30.6 10.5 | 31.9 6.4 | 32.8 5.1 | 33.4 4.3 | 34.0 3.6 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.02 | 0.00 0.02 | 0.00 0.02 | 0.00 0.02 | 0.00 0.02 | 0.00 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.00 | 0.02 0.00 | 0.02 0.00 | 0.02 0.00 | 0.02 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 20.6 | 0.0 20.6 | 0.0 20.6 | 0.0 20.6 | 0.0 20.6 | 0.0 20.6 | 20.6 20.6 | 20.6 0.0 | 20.6 0.0 | 20.6 0.0 | 20.6 0.0 | 20.6 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 71.3 | 0.0 71.3 | 0.0 71.3 | 0.0 71.3 | 0.0 71.3 | 0.0 71.3 | 71.3 71.3 | 71.3 0.0 | 71.3 0.0 | 71.3 0.0 | 71.3 0.0 | 71.3 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.07 | 0.00 0.07 | 0.00 0.07 | 0.00 0.07 | 0.00 0.07 | 0.00 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.00 | 0.07 0.00 | 0.07 0.00 | 0.07 0.00 | 0.07 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 228 518 | 215 528 | 205 535 | 198 541 | 188 548 | 184 551 | 374 557 | 425 370 | 456 315 | 477 285 | 494 261 | 508 242 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 228 452 | 215 462 | 205 469 | 198 475 | 188 481 | 184 485 | 307 491 | 359 370 | 390 315 | 411 285 | 427 261 | 442 242 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 228 447 | 215 457 | 205 464 | 198 470 | 188 476 | 184 480 | 302 486 | 354 370 | 385 315 | 405 285 | 422 261 | 437 242 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 228 432 | 215 442 | 205 449 | 198 455 | 188 461 | 184 464 | 287 471 | 339 370 | 370 315 | 390 285 | 407 261 | 421 242 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 3032[楼梯间] |  | 5.90 | 17.01 | 26 | 60 | 353.3 | 18 | 419.4 | 18 | 0.09 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 50.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 5.0(W/㎡) |  | 新风 | 20.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 设备 | 负荷(W) | 71.4 201.6 | 61.2 209.2 | 53.6 214.3 | 48.5 219.4 | 40.8 224.5 | 38.3 227.1 | 102.1 232.2 | 132.7 171.0 | 155.6 137.8 | 171.0 114.8 | 183.7 97.0 | 193.9 81.6 |
| 照明 | 显热(W) | 15.3 73.1 | 12.8 74.8 | 11.1 76.5 | 9.4 77.4 | 7.7 78.2 | 6.8 79.1 | 35.7 79.9 | 52.7 51.0 | 59.5 33.2 | 63.8 27.2 | 67.2 22.1 | 70.6 18.7 |
| 人体 | 显热(W) | 3.0 19.0 | 2.6 19.4 | 2.1 19.7 | 1.9 19.9 | 1.5 20.1 | 1.3 20.3 | 11.1 20.5 | 15.2 10.5 | 16.5 6.4 | 17.3 5.1 | 17.9 4.3 | 18.6 3.6 |
|  | 全热(W) | 3.0 34.5 | 2.6 34.9 | 2.1 35.1 | 1.9 35.3 | 1.5 35.5 | 1.3 35.7 | 26.6 36.0 | 30.6 10.5 | 31.9 6.4 | 32.8 5.1 | 33.4 4.3 | 34.0 3.6 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.02 | 0.00 0.02 | 0.00 0.02 | 0.00 0.02 | 0.00 0.02 | 0.00 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.00 | 0.02 0.00 | 0.02 0.00 | 0.02 0.00 | 0.02 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 20.6 | 0.0 20.6 | 0.0 20.6 | 0.0 20.6 | 0.0 20.6 | 0.0 20.6 | 20.6 20.6 | 20.6 0.0 | 20.6 0.0 | 20.6 0.0 | 20.6 0.0 | 20.6 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 71.3 | 0.0 71.3 | 0.0 71.3 | 0.0 71.3 | 0.0 71.3 | 0.0 71.3 | 71.3 71.3 | 71.3 0.0 | 71.3 0.0 | 71.3 0.0 | 71.3 0.0 | 71.3 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.07 | 0.00 0.07 | 0.00 0.07 | 0.00 0.07 | 0.00 0.07 | 0.00 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.00 | 0.07 0.00 | 0.07 0.00 | 0.07 0.00 | 0.07 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 90 380 | 77 390 | 67 397 | 60 403 | 50 410 | 46 413 | 236 419 | 287 232 | 318 177 | 339 147 | 356 123 | 370 104 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 90 314 | 77 324 | 67 331 | 60 337 | 50 343 | 46 347 | 169 353 | 221 232 | 252 177 | 273 147 | 289 123 | 304 104 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 90 309 | 77 319 | 67 326 | 60 332 | 50 338 | 46 342 | 164 348 | 216 232 | 247 177 | 267 147 | 284 123 | 299 104 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 90 294 | 77 304 | 67 311 | 60 317 | 50 323 | 46 326 | 149 333 | 201 232 | 232 177 | 252 147 | 269 123 | 283 104 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 3033[楼梯间] |  | 5.90 | 16.20 | 26 | 60 | 1216.1 | 18 | 1279.1 | 18 | 0.09 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 50.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 5.0(W/㎡) |  | 新风 | 20.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 顶板1 | F=16.20 K=2.98 | 217.5 217.5 | 217.5 217.5 | 217.5 217.5 | 217.5 217.5 | 217.5 217.5 | 217.5 217.5 | 217.5 217.5 | 217.5 217.5 | 217.5 217.5 | 217.5 217.5 | 217.5 217.5 | 217.5 217.5 |
| 内墙1 | F=15.93 K=1.93 | 138.0 138.0 | 138.0 138.0 | 138.0 138.0 | 138.0 138.0 | 138.0 138.0 | 138.0 138.0 | 138.0 138.0 | 138.0 138.0 | 138.0 138.0 | 138.0 138.0 | 138.0 138.0 | 138.0 138.0 |
| 内墙1 | F=35.40 K=1.93 | 306.7 306.7 | 306.7 306.7 | 306.7 306.7 | 306.7 306.7 | 306.7 306.7 | 306.7 306.7 | 306.7 306.7 | 306.7 306.7 | 306.7 306.7 | 306.7 306.7 | 306.7 306.7 | 306.7 306.7 |
| 底板1 | F=16.20 K=2.98 | 217.5 217.5 | 217.5 217.5 | 217.5 217.5 | 217.5 217.5 | 217.5 217.5 | 217.5 217.5 | 217.5 217.5 | 217.5 217.5 | 217.5 217.5 | 217.5 217.5 | 217.5 217.5 | 217.5 217.5 |
| 设备 | 负荷(W) | 68.0 192.0 | 58.3 199.3 | 51.0 204.1 | 46.2 209.0 | 38.9 213.8 | 36.5 216.3 | 97.2 221.1 | 126.4 162.8 | 148.2 131.2 | 162.8 109.4 | 175.0 92.3 | 184.7 77.8 |
| 照明 | 显热(W) | 14.6 69.7 | 12.2 71.3 | 10.5 72.9 | 8.9 73.7 | 7.3 74.5 | 6.5 75.3 | 34.0 76.1 | 50.2 48.6 | 56.7 31.6 | 60.8 25.9 | 64.0 21.1 | 67.2 17.8 |
| 人体 | 显热(W) | 2.8 18.1 | 2.4 18.5 | 2.0 18.7 | 1.8 18.9 | 1.4 19.1 | 1.2 19.3 | 10.6 19.5 | 14.4 10.0 | 15.7 6.1 | 16.5 4.9 | 17.1 4.1 | 17.7 3.5 |
|  | 全热(W) | 2.8 32.8 | 2.4 33.2 | 2.0 33.4 | 1.8 33.6 | 1.4 33.8 | 1.2 34.0 | 25.3 34.2 | 29.2 10.0 | 30.4 6.1 | 31.2 4.9 | 31.8 4.1 | 32.4 3.5 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.02 | 0.00 0.02 | 0.00 0.02 | 0.00 0.02 | 0.00 0.02 | 0.00 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.00 | 0.02 0.00 | 0.02 0.00 | 0.02 0.00 | 0.02 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 19.6 | 0.0 19.6 | 0.0 19.6 | 0.0 19.6 | 0.0 19.6 | 0.0 19.6 | 19.6 19.6 | 19.6 0.0 | 19.6 0.0 | 19.6 0.0 | 19.6 0.0 | 19.6 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 67.9 | 0.0 67.9 | 0.0 67.9 | 0.0 67.9 | 0.0 67.9 | 0.0 67.9 | 67.9 67.9 | 67.9 0.0 | 67.9 0.0 | 67.9 0.0 | 67.9 0.0 | 67.9 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.07 | 0.00 0.07 | 0.00 0.07 | 0.00 0.07 | 0.00 0.07 | 0.00 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.00 | 0.07 0.00 | 0.07 0.00 | 0.07 0.00 | 0.07 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 965 1242 | 953 1251 | 943 1258 | 937 1264 | 927 1270 | 924 1273 | 1104 1279 | 1153 1101 | 1183 1049 | 1202 1020 | 1218 997 | 1232 979 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 965 1179 | 953 1188 | 943 1195 | 937 1201 | 927 1207 | 924 1210 | 1041 1216 | 1090 1101 | 1120 1049 | 1139 1020 | 1155 997 | 1169 979 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 965 1174 | 953 1183 | 943 1190 | 937 1196 | 927 1202 | 924 1205 | 1036 1211 | 1085 1101 | 1115 1049 | 1134 1020 | 1150 997 | 1164 979 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 965 1159 | 953 1169 | 943 1175 | 937 1181 | 927 1187 | 924 1191 | 1022 1197 | 1071 1101 | 1100 1049 | 1120 1020 | 1136 997 | 1149 979 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 3034[楼梯间] |  | 5.90 | 16.20 | 26 | 60 | 1078.2 | 18 | 1141.1 | 18 | 0.09 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 50.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 5.0(W/㎡) |  | 新风 | 20.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 顶板1 | F=16.20 K=2.98 | 217.5 217.5 | 217.5 217.5 | 217.5 217.5 | 217.5 217.5 | 217.5 217.5 | 217.5 217.5 | 217.5 217.5 | 217.5 217.5 | 217.5 217.5 | 217.5 217.5 | 217.5 217.5 | 217.5 217.5 |
| 内墙1 | F=35.40 K=1.93 | 306.7 306.7 | 306.7 306.7 | 306.7 306.7 | 306.7 306.7 | 306.7 306.7 | 306.7 306.7 | 306.7 306.7 | 306.7 306.7 | 306.7 306.7 | 306.7 306.7 | 306.7 306.7 | 306.7 306.7 |
| 底板1 | F=16.20 K=2.98 | 217.5 217.5 | 217.5 217.5 | 217.5 217.5 | 217.5 217.5 | 217.5 217.5 | 217.5 217.5 | 217.5 217.5 | 217.5 217.5 | 217.5 217.5 | 217.5 217.5 | 217.5 217.5 | 217.5 217.5 |
| 设备 | 负荷(W) | 68.0 192.0 | 58.3 199.3 | 51.0 204.1 | 46.2 209.0 | 38.9 213.8 | 36.5 216.3 | 97.2 221.1 | 126.4 162.8 | 148.2 131.2 | 162.8 109.4 | 175.0 92.3 | 184.7 77.8 |
| 照明 | 显热(W) | 14.6 69.7 | 12.2 71.3 | 10.5 72.9 | 8.9 73.7 | 7.3 74.5 | 6.5 75.3 | 34.0 76.1 | 50.2 48.6 | 56.7 31.6 | 60.8 25.9 | 64.0 21.1 | 67.2 17.8 |
| 人体 | 显热(W) | 2.8 18.1 | 2.4 18.5 | 2.0 18.7 | 1.8 18.9 | 1.4 19.1 | 1.2 19.3 | 10.6 19.5 | 14.4 10.0 | 15.7 6.1 | 16.5 4.9 | 17.1 4.1 | 17.7 3.5 |
|  | 全热(W) | 2.8 32.8 | 2.4 33.2 | 2.0 33.4 | 1.8 33.6 | 1.4 33.8 | 1.2 34.0 | 25.3 34.2 | 29.2 10.0 | 30.4 6.1 | 31.2 4.9 | 31.8 4.1 | 32.4 3.5 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.02 | 0.00 0.02 | 0.00 0.02 | 0.00 0.02 | 0.00 0.02 | 0.00 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.00 | 0.02 0.00 | 0.02 0.00 | 0.02 0.00 | 0.02 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 19.6 | 0.0 19.6 | 0.0 19.6 | 0.0 19.6 | 0.0 19.6 | 0.0 19.6 | 19.6 19.6 | 19.6 0.0 | 19.6 0.0 | 19.6 0.0 | 19.6 0.0 | 19.6 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 67.9 | 0.0 67.9 | 0.0 67.9 | 0.0 67.9 | 0.0 67.9 | 0.0 67.9 | 67.9 67.9 | 67.9 0.0 | 67.9 0.0 | 67.9 0.0 | 67.9 0.0 | 67.9 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.07 | 0.00 0.07 | 0.00 0.07 | 0.00 0.07 | 0.00 0.07 | 0.00 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.00 | 0.07 0.00 | 0.07 0.00 | 0.07 0.00 | 0.07 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 827 1104 | 815 1113 | 805 1120 | 799 1126 | 789 1132 | 786 1135 | 966 1141 | 1015 963 | 1045 911 | 1064 882 | 1080 859 | 1094 841 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 827 1041 | 815 1050 | 805 1057 | 799 1063 | 789 1069 | 786 1072 | 903 1078 | 952 963 | 982 911 | 1001 882 | 1017 859 | 1031 841 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 827 1036 | 815 1045 | 805 1052 | 799 1058 | 789 1064 | 786 1067 | 898 1073 | 947 963 | 977 911 | 996 882 | 1012 859 | 1026 841 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 827 1021 | 815 1031 | 805 1037 | 799 1043 | 789 1049 | 786 1053 | 884 1059 | 933 963 | 962 911 | 982 882 | 998 859 | 1011 841 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 4001[实验室] |  | 6.10 | 318.40 | 26 | 60 | 33732.7 | 15 | 44431.0 | 15 | 15.06 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 8.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=318.40 K=0.77 D=3.69 | 4294.3 3201.7 | 4177.9 3180.0 | 3985.6 3161.6 | 3784.4 3146.4 | 3561.5 3207.7 | 3449.5 3415.4 | 3395.5 3645.9 | 3351.0 3884.3 | 3314.4 4078.1 | 3281.9 4232.5 | 3257.2 4325.5 | 3223.1 4346.6 |
| 东外墙 | F=103.70 K=1.11 D=2.94 | 1308.0 1097.9 | 1265.4 1240.2 | 1228.3 1437.7 | 1204.8 1528.2 | 1185.9 1558.6 | 1170.7 1529.1 | 1157.1 1463.4 | 1147.5 1368.7 | 1131.3 1375.6 | 1122.3 1372.2 | 1112.6 1360.6 | 1104.4 1332.9 |
| 西外墙 | F=103.70 K=1.11 D=2.94 | 1604.9 1107.5 | 1425.6 1124.4 | 1267.2 1162.6 | 1238.6 1199.1 | 1215.3 1236.2 | 1196.3 1265.6 | 1179.4 1293.8 | 1166.9 1314.4 | 1148.2 1443.6 | 1137.0 1554.5 | 1125.4 1632.7 | 1115.6 1648.3 |
| 南外墙 | F=27.45 K=1.11 D=2.94 | 235.4 186.2 | 225.1 191.2 | 216.2 201.7 | 210.7 211.8 | 206.4 221.9 | 203.0 230.0 | 199.9 237.8 | 197.8 243.5 | 193.9 247.4 | 191.9 248.3 | 189.6 246.7 | 187.7 240.8 |
| 东玻璃幕墙 | F=17.69 K=1.80 SC=0.57 | 401.2 2116.3 | 342.7 1506.9 | 304.5 1486.7 | 266.4 1431.6 | 233.8 1295.8 | 206.4 1152.1 | 1224.5 927.1 | 2526.4 743.8 | 3171.9 648.3 | 3391.9 569.6 | 3104.3 504.4 | 2526.1 446.6 |
| 北玻璃幕墙 | F=97.60 K=1.80 SC=0.57 | 1987.8 7488.2 | 1687.8 7723.5 | 1497.1 7819.7 | 1305.2 9852.1 | 1141.8 8191.0 | 1005.7 8135.8 | 2978.0 6593.1 | 4730.5 3721.2 | 5345.8 3232.4 | 7757.8 2832.8 | 6535.9 2504.2 | 7054.0 2213.2 |
| 西玻璃幕墙 | F=17.69 K=1.80 SC=0.57 | 493.2 1251.2 | 425.6 1876.3 | 379.0 2722.6 | 333.5 3449.7 | 294.2 3748.2 | 260.8 3599.8 | 348.3 2551.4 | 539.8 899.7 | 714.8 788.6 | 897.0 695.9 | 1033.7 618.1 | 1161.7 548.9 |
| 设备 | 负荷(W) | 1337.3 3773.0 | 1146.2 3916.3 | 1003.0 4011.8 | 907.4 4107.4 | 764.2 4202.9 | 716.4 4250.6 | 1910.4 4346.2 | 2483.5 3199.9 | 2913.4 2579.0 | 3199.9 2149.2 | 3438.7 1814.9 | 3629.8 1528.3 |
| 照明 | 显热(W) | 2865.6 2865.6 | 2865.6 2865.6 | 2865.6 2865.6 | 2865.6 2865.6 | 2865.6 2865.6 | 2865.6 2865.6 | 2865.6 2865.6 | 2865.6 2865.6 | 2865.6 2865.6 | 2865.6 2865.6 | 2865.6 2865.6 | 2865.6 2865.6 |
| 人体 | 显热(W) | 349.9 2224.5 | 299.9 2274.5 | 249.9 2299.5 | 224.9 2324.5 | 175.0 2349.5 | 150.0 2374.5 | 1299.7 2399.5 | 1774.6 1224.7 | 1924.6 749.8 | 2024.5 599.9 | 2099.5 499.9 | 2174.5 424.9 |
|  | 全热(W) | 349.9 4031.4 | 299.9 4081.4 | 249.9 4106.4 | 224.9 4131.4 | 175.0 4156.4 | 150.0 4181.4 | 3106.6 4206.4 | 3581.5 1224.7 | 3731.5 749.8 | 3831.5 599.9 | 3906.4 499.9 | 3981.4 424.9 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 2.71 | 0.00 2.71 | 0.00 2.71 | 0.00 2.71 | 0.00 2.71 | 0.00 2.71 | 2.71 2.71 | 2.71 0.00 | 2.71 0.00 | 2.71 0.00 | 2.71 0.00 | 2.71 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 3616.5 | 0.0 3616.5 | 0.0 3616.5 | 0.0 3616.5 | 0.0 3616.5 | 0.0 3616.5 | 3616.5 3616.5 | 3616.5 0.0 | 3616.5 0.0 | 3616.5 0.0 | 3616.5 0.0 | 3616.5 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 12507.8 | 0.0 12507.8 | 0.0 12507.8 | 0.0 12507.8 | 0.0 12507.8 | 0.0 12507.8 | 12507.8 12507.8 | 12507.8 0.0 | 12507.8 0.0 | 12507.8 0.0 | 12507.8 0.0 | 12507.8 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 12.36 | 0.00 12.36 | 0.00 12.36 | 0.00 12.36 | 0.00 12.36 | 0.00 12.36 | 12.36 12.36 | 12.36 0.00 | 12.36 0.00 | 12.36 0.00 | 12.36 0.00 | 12.36 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 14877 39627 | 13862 40214 | 12996 41484 | 12342 44431 | 11644 43192 | 11224 43133 | 30873 40639 | 35098 19466 | 37039 18008 | 40185 17120 | 39077 16373 | 39357 15596 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 14877 28929 | 13862 29515 | 12996 30786 | 12342 33733 | 11644 32494 | 11224 32435 | 20175 29940 | 24400 19466 | 26340 18008 | 29486 17120 | 28379 16373 | 28659 15596 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 15.06 15.06 | 15.06 15.06 | 15.06 15.06 | 15.06 15.06 | 15.06 15.06 | 15.06 15.06 | 15.06 15.06 | 15.06 15.06 | 15.06 15.06 | 15.06 15.06 | 15.06 15.06 | 15.06 15.06 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 14877 27119 | 13862 27706 | 12996 28977 | 12342 31923 | 11644 30684 | 11224 30625 | 18365 28131 | 22591 19466 | 24531 18008 | 27677 17120 | 26569 16373 | 26849 15596 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 14877 25312 | 13862 25899 | 12996 27170 | 12342 30116 | 11644 28877 | 11224 28819 | 16558 26324 | 20784 19466 | 22724 18008 | 25870 17120 | 24763 16373 | 25042 15596 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 2.71 2.71 | 2.71 2.71 | 2.71 2.71 | 2.71 2.71 | 2.71 2.71 | 2.71 2.71 | 2.71 2.71 | 2.71 2.71 | 2.71 2.71 | 2.71 2.71 | 2.71 2.71 | 2.71 2.71 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 4002[实验室] |  | 6.10 | 318.40 | 26 | 60 | 30770.3 | 15 | 41468.5 | 15 | 15.06 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 8.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=318.40 K=0.77 D=3.69 | 4294.3 3201.7 | 4177.9 3180.0 | 3985.6 3161.6 | 3784.4 3146.4 | 3561.5 3207.7 | 3449.5 3415.4 | 3395.5 3645.9 | 3351.0 3884.3 | 3314.4 4078.1 | 3281.9 4232.5 | 3257.2 4325.5 | 3223.1 4346.6 |
| 东外墙 | F=103.70 K=1.11 D=2.94 | 1308.0 1097.9 | 1265.4 1240.2 | 1228.3 1437.7 | 1204.8 1528.2 | 1185.9 1558.6 | 1170.7 1529.1 | 1157.1 1463.4 | 1147.5 1368.7 | 1131.3 1375.6 | 1122.3 1372.2 | 1112.6 1360.6 | 1104.4 1332.9 |
| 西外墙 | F=103.70 K=1.11 D=2.94 | 1604.9 1107.5 | 1425.6 1124.4 | 1267.2 1162.6 | 1238.6 1199.1 | 1215.3 1236.2 | 1196.3 1265.6 | 1179.4 1293.8 | 1166.9 1314.4 | 1148.2 1443.6 | 1137.0 1554.5 | 1125.4 1632.7 | 1115.6 1648.3 |
| 东玻璃幕墙 | F=17.69 K=1.80 SC=0.57 | 401.2 2116.3 | 342.7 1506.9 | 304.5 1486.7 | 266.4 1431.6 | 233.8 1295.8 | 206.4 1152.1 | 1224.5 927.1 | 2526.4 743.8 | 3171.9 648.3 | 3391.9 569.6 | 3104.3 504.4 | 2526.1 446.6 |
| 南玻璃幕墙 | F=97.60 K=1.80 SC=0.57 | 1786.9 6639.9 | 1507.0 6954.1 | 1334.4 6978.4 | 1158.8 6796.5 | 1010.1 6157.6 | 887.1 5464.1 | 1424.9 4311.7 | 2531.0 3380.9 | 3541.5 2926.1 | 4586.9 2557.1 | 5377.5 2256.1 | 6116.4 1989.9 |
| 西玻璃幕墙 | F=17.69 K=1.80 SC=0.57 | 493.2 1251.2 | 425.6 1876.3 | 379.0 2722.6 | 333.5 3449.7 | 294.2 3748.2 | 260.8 3599.8 | 348.3 2551.4 | 539.8 899.7 | 714.8 788.6 | 897.0 695.9 | 1033.7 618.1 | 1161.7 548.9 |
| 内墙1 | F=4.88 K=1.93 | 42.3 42.3 | 42.3 42.3 | 42.3 42.3 | 42.3 42.3 | 42.3 42.3 | 42.3 42.3 | 42.3 42.3 | 42.3 42.3 | 42.3 42.3 | 42.3 42.3 | 42.3 42.3 | 42.3 42.3 |
| 内墙1 | F=11.41 K=1.93 | 98.8 98.8 | 98.8 98.8 | 98.8 98.8 | 98.8 98.8 | 98.8 98.8 | 98.8 98.8 | 98.8 98.8 | 98.8 98.8 | 98.8 98.8 | 98.8 98.8 | 98.8 98.8 | 98.8 98.8 |
| 内墙1 | F=18.91 K=1.93 | 163.8 163.8 | 163.8 163.8 | 163.8 163.8 | 163.8 163.8 | 163.8 163.8 | 163.8 163.8 | 163.8 163.8 | 163.8 163.8 | 163.8 163.8 | 163.8 163.8 | 163.8 163.8 | 163.8 163.8 |
| 设备 | 负荷(W) | 1337.3 3773.0 | 1146.2 3916.3 | 1003.0 4011.8 | 907.4 4107.4 | 764.2 4202.9 | 716.4 4250.6 | 1910.4 4346.2 | 2483.5 3199.9 | 2913.4 2579.0 | 3199.9 2149.2 | 3438.7 1814.9 | 3629.8 1528.3 |
| 照明 | 显热(W) | 2865.6 2865.6 | 2865.6 2865.6 | 2865.6 2865.6 | 2865.6 2865.6 | 2865.6 2865.6 | 2865.6 2865.6 | 2865.6 2865.6 | 2865.6 2865.6 | 2865.6 2865.6 | 2865.6 2865.6 | 2865.6 2865.6 | 2865.6 2865.6 |
| 人体 | 显热(W) | 349.9 2224.5 | 299.9 2274.5 | 249.9 2299.5 | 224.9 2324.5 | 175.0 2349.5 | 150.0 2374.5 | 1299.7 2399.5 | 1774.6 1224.7 | 1924.6 749.8 | 2024.5 599.9 | 2099.5 499.9 | 2174.5 424.9 |
|  | 全热(W) | 349.9 4031.4 | 299.9 4081.4 | 249.9 4106.4 | 224.9 4131.4 | 175.0 4156.4 | 150.0 4181.4 | 3106.6 4206.4 | 3581.5 1224.7 | 3731.5 749.8 | 3831.5 599.9 | 3906.4 499.9 | 3981.4 424.9 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 2.71 | 0.00 2.71 | 0.00 2.71 | 0.00 2.71 | 0.00 2.71 | 0.00 2.71 | 2.71 2.71 | 2.71 0.00 | 2.71 0.00 | 2.71 0.00 | 2.71 0.00 | 2.71 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 3616.5 | 0.0 3616.5 | 0.0 3616.5 | 0.0 3616.5 | 0.0 3616.5 | 0.0 3616.5 | 3616.5 3616.5 | 3616.5 0.0 | 3616.5 0.0 | 3616.5 0.0 | 3616.5 0.0 | 3616.5 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 12507.8 | 0.0 12507.8 | 0.0 12507.8 | 0.0 12507.8 | 0.0 12507.8 | 0.0 12507.8 | 12507.8 12507.8 | 12507.8 0.0 | 12507.8 0.0 | 12507.8 0.0 | 12507.8 0.0 | 12507.8 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 12.36 | 0.00 12.36 | 0.00 12.36 | 0.00 12.36 | 0.00 12.36 | 0.00 12.36 | 12.36 12.36 | 12.36 0.00 | 12.36 0.00 | 12.36 0.00 | 12.36 0.00 | 12.36 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 14746 38897 | 13761 39558 | 12922 40746 | 12289 41469 | 11610 41242 | 11208 40536 | 29425 38424 | 33006 19187 | 35345 17760 | 37127 16901 | 38034 16183 | 38537 15437 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 14746 28199 | 13761 28860 | 12922 30048 | 12289 30770 | 11610 30543 | 11208 29838 | 18727 27726 | 22308 19187 | 24647 17760 | 26428 16901 | 27336 16183 | 27839 15437 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 15.06 15.06 | 15.06 15.06 | 15.06 15.06 | 15.06 15.06 | 15.06 15.06 | 15.06 15.06 | 15.06 15.06 | 15.06 15.06 | 15.06 15.06 | 15.06 15.06 | 15.06 15.06 | 15.06 15.06 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 14746 26389 | 13761 27050 | 12922 28238 | 12289 28961 | 11610 28734 | 11208 28029 | 16917 25916 | 20498 19187 | 22837 17760 | 24619 16901 | 25526 16183 | 26029 15437 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 14746 24583 | 13761 25243 | 12922 26431 | 12289 27154 | 11610 26927 | 11208 26222 | 15110 24110 | 18691 19187 | 21031 17760 | 22812 16901 | 23719 16183 | 24222 15437 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 2.71 2.71 | 2.71 2.71 | 2.71 2.71 | 2.71 2.71 | 2.71 2.71 | 2.71 2.71 | 2.71 2.71 | 2.71 2.71 | 2.71 2.71 | 2.71 2.71 | 2.71 2.71 | 2.71 2.71 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 4003[实验室] |  | 6.10 | 318.40 | 26 | 60 | 33820.6 | 15 | 44518.8 | 15 | 15.06 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 8.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=318.40 K=0.77 D=3.69 | 4294.3 3201.7 | 4177.9 3180.0 | 3985.6 3161.6 | 3784.4 3146.4 | 3561.5 3207.7 | 3449.5 3415.4 | 3395.5 3645.9 | 3351.0 3884.3 | 3314.4 4078.1 | 3281.9 4232.5 | 3257.2 4325.5 | 3223.1 4346.6 |
| 东外墙 | F=103.70 K=1.11 D=2.94 | 1308.0 1097.9 | 1265.4 1240.2 | 1228.3 1437.7 | 1204.8 1528.2 | 1185.9 1558.6 | 1170.7 1529.1 | 1157.1 1463.4 | 1147.5 1368.7 | 1131.3 1375.6 | 1122.3 1372.2 | 1112.6 1360.6 | 1104.4 1332.9 |
| 西外墙 | F=103.70 K=1.11 D=2.94 | 1604.9 1107.5 | 1425.6 1124.4 | 1267.2 1162.6 | 1238.6 1199.1 | 1215.3 1236.2 | 1196.3 1265.6 | 1179.4 1293.8 | 1166.9 1314.4 | 1148.2 1443.6 | 1137.0 1554.5 | 1125.4 1632.7 | 1115.6 1648.3 |
| 东玻璃幕墙 | F=17.69 K=1.80 SC=0.57 | 401.2 2116.3 | 342.7 1506.9 | 304.5 1486.7 | 266.4 1431.6 | 233.8 1295.8 | 206.4 1152.1 | 1224.5 927.1 | 2526.4 743.8 | 3171.9 648.3 | 3391.9 569.6 | 3104.3 504.4 | 2526.1 446.6 |
| 北玻璃幕墙 | F=97.60 K=1.80 SC=0.57 | 1987.8 7488.2 | 1687.8 7723.5 | 1497.1 7819.7 | 1305.2 9852.1 | 1141.8 8191.0 | 1005.7 8135.8 | 2978.0 6593.1 | 4730.5 3721.2 | 5345.8 3232.4 | 7757.8 2832.8 | 6535.9 2504.2 | 7054.0 2213.2 |
| 西玻璃幕墙 | F=17.69 K=1.80 SC=0.57 | 493.2 1251.2 | 425.6 1876.3 | 379.0 2722.6 | 333.5 3449.7 | 294.2 3748.2 | 260.8 3599.8 | 348.3 2551.4 | 539.8 899.7 | 714.8 788.6 | 897.0 695.9 | 1033.7 618.1 | 1161.7 548.9 |
| 内墙1 | F=4.88 K=1.93 | 42.3 42.3 | 42.3 42.3 | 42.3 42.3 | 42.3 42.3 | 42.3 42.3 | 42.3 42.3 | 42.3 42.3 | 42.3 42.3 | 42.3 42.3 | 42.3 42.3 | 42.3 42.3 | 42.3 42.3 |
| 内墙1 | F=18.30 K=1.93 | 158.5 158.5 | 158.5 158.5 | 158.5 158.5 | 158.5 158.5 | 158.5 158.5 | 158.5 158.5 | 158.5 158.5 | 158.5 158.5 | 158.5 158.5 | 158.5 158.5 | 158.5 158.5 | 158.5 158.5 |
| 内墙1 | F=11.41 K=1.93 | 98.8 98.8 | 98.8 98.8 | 98.8 98.8 | 98.8 98.8 | 98.8 98.8 | 98.8 98.8 | 98.8 98.8 | 98.8 98.8 | 98.8 98.8 | 98.8 98.8 | 98.8 98.8 | 98.8 98.8 |
| 设备 | 负荷(W) | 1337.3 3773.0 | 1146.2 3916.3 | 1003.0 4011.8 | 907.4 4107.4 | 764.2 4202.9 | 716.4 4250.6 | 1910.4 4346.2 | 2483.5 3199.9 | 2913.4 2579.0 | 3199.9 2149.2 | 3438.7 1814.9 | 3629.8 1528.3 |
| 照明 | 显热(W) | 2865.6 2865.6 | 2865.6 2865.6 | 2865.6 2865.6 | 2865.6 2865.6 | 2865.6 2865.6 | 2865.6 2865.6 | 2865.6 2865.6 | 2865.6 2865.6 | 2865.6 2865.6 | 2865.6 2865.6 | 2865.6 2865.6 | 2865.6 2865.6 |
| 人体 | 显热(W) | 349.9 2224.5 | 299.9 2274.5 | 249.9 2299.5 | 224.9 2324.5 | 175.0 2349.5 | 150.0 2374.5 | 1299.7 2399.5 | 1774.6 1224.7 | 1924.6 749.8 | 2024.5 599.9 | 2099.5 499.9 | 2174.5 424.9 |
|  | 全热(W) | 349.9 4031.4 | 299.9 4081.4 | 249.9 4106.4 | 224.9 4131.4 | 175.0 4156.4 | 150.0 4181.4 | 3106.6 4206.4 | 3581.5 1224.7 | 3731.5 749.8 | 3831.5 599.9 | 3906.4 499.9 | 3981.4 424.9 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 2.71 | 0.00 2.71 | 0.00 2.71 | 0.00 2.71 | 0.00 2.71 | 0.00 2.71 | 2.71 2.71 | 2.71 0.00 | 2.71 0.00 | 2.71 0.00 | 2.71 0.00 | 2.71 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 3616.5 | 0.0 3616.5 | 0.0 3616.5 | 0.0 3616.5 | 0.0 3616.5 | 0.0 3616.5 | 3616.5 3616.5 | 3616.5 0.0 | 3616.5 0.0 | 3616.5 0.0 | 3616.5 0.0 | 3616.5 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 12507.8 | 0.0 12507.8 | 0.0 12507.8 | 0.0 12507.8 | 0.0 12507.8 | 0.0 12507.8 | 12507.8 12507.8 | 12507.8 0.0 | 12507.8 0.0 | 12507.8 0.0 | 12507.8 0.0 | 12507.8 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 12.36 | 0.00 12.36 | 0.00 12.36 | 0.00 12.36 | 0.00 12.36 | 0.00 12.36 | 12.36 12.36 | 12.36 0.00 | 12.36 0.00 | 12.36 0.00 | 12.36 0.00 | 12.36 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 14942 39740 | 13937 40322 | 13080 41582 | 12430 44519 | 11737 43270 | 11321 43203 | 30973 40700 | 35200 19522 | 37144 18061 | 40292 17172 | 39187 16426 | 39469 15655 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 14942 29042 | 13937 29624 | 13080 30884 | 12430 33821 | 11737 32572 | 11321 32505 | 20275 30002 | 24502 19522 | 26446 18061 | 29594 17172 | 28489 16426 | 28771 15655 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 15.06 15.06 | 15.06 15.06 | 15.06 15.06 | 15.06 15.06 | 15.06 15.06 | 15.06 15.06 | 15.06 15.06 | 15.06 15.06 | 15.06 15.06 | 15.06 15.06 | 15.06 15.06 | 15.06 15.06 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 14942 27232 | 13937 27814 | 13080 29074 | 12430 32011 | 11737 30762 | 11321 30695 | 18465 28193 | 22692 19522 | 24637 18061 | 27785 17172 | 26680 16426 | 26961 15655 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 14942 25426 | 13937 26007 | 13080 27267 | 12430 30204 | 11737 28955 | 11321 28888 | 16658 26386 | 20885 19522 | 22830 18061 | 25978 17172 | 24873 16426 | 25154 15655 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 2.71 2.71 | 2.71 2.71 | 2.71 2.71 | 2.71 2.71 | 2.71 2.71 | 2.71 2.71 | 2.71 2.71 | 2.71 2.71 | 2.71 2.71 | 2.71 2.71 | 2.71 2.71 | 2.71 2.71 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 4004[实验室] |  | 6.10 | 318.40 | 26 | 60 | 33840.8 | 15 | 44539.1 | 15 | 15.06 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 8.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=318.40 K=0.77 D=3.69 | 4294.3 3201.7 | 4177.9 3180.0 | 3985.6 3161.6 | 3784.4 3146.4 | 3561.5 3207.7 | 3449.5 3415.4 | 3395.5 3645.9 | 3351.0 3884.3 | 3314.4 4078.1 | 3281.9 4232.5 | 3257.2 4325.5 | 3223.1 4346.6 |
| 东外墙 | F=103.70 K=1.11 D=2.94 | 1308.0 1097.9 | 1265.4 1240.2 | 1228.3 1437.7 | 1204.8 1528.2 | 1185.9 1558.6 | 1170.7 1529.1 | 1157.1 1463.4 | 1147.5 1368.7 | 1131.3 1375.6 | 1122.3 1372.2 | 1112.6 1360.6 | 1104.4 1332.9 |
| 西外墙 | F=103.70 K=1.11 D=2.94 | 1604.9 1107.5 | 1425.6 1124.4 | 1267.2 1162.6 | 1238.6 1199.1 | 1215.3 1236.2 | 1196.3 1265.6 | 1179.4 1293.8 | 1166.9 1314.4 | 1148.2 1443.6 | 1137.0 1554.5 | 1125.4 1632.7 | 1115.6 1648.3 |
| 东玻璃幕墙 | F=17.69 K=1.80 SC=0.57 | 401.2 2116.3 | 342.7 1506.9 | 304.5 1486.7 | 266.4 1431.6 | 233.8 1295.8 | 206.4 1152.1 | 1224.5 927.1 | 2526.4 743.8 | 3171.9 648.3 | 3391.9 569.6 | 3104.3 504.4 | 2526.1 446.6 |
| 北玻璃幕墙 | F=97.60 K=1.80 SC=0.57 | 1987.8 7488.2 | 1687.8 7723.5 | 1497.1 7819.7 | 1305.2 9852.1 | 1141.8 8191.0 | 1005.7 8135.8 | 2978.0 6593.1 | 4730.5 3721.2 | 5345.8 3232.4 | 7757.8 2832.8 | 6535.9 2504.2 | 7054.0 2213.2 |
| 西玻璃幕墙 | F=17.69 K=1.80 SC=0.57 | 493.2 1251.2 | 425.6 1876.3 | 379.0 2722.6 | 333.5 3449.7 | 294.2 3748.2 | 260.8 3599.8 | 348.3 2551.4 | 539.8 899.7 | 714.8 788.6 | 897.0 695.9 | 1033.7 618.1 | 1161.7 548.9 |
| 内墙1 | F=18.30 K=1.93 | 158.5 158.5 | 158.5 158.5 | 158.5 158.5 | 158.5 158.5 | 158.5 158.5 | 158.5 158.5 | 158.5 158.5 | 158.5 158.5 | 158.5 158.5 | 158.5 158.5 | 158.5 158.5 | 158.5 158.5 |
| 内墙1 | F=11.13 K=1.93 | 96.4 96.4 | 96.4 96.4 | 96.4 96.4 | 96.4 96.4 | 96.4 96.4 | 96.4 96.4 | 96.4 96.4 | 96.4 96.4 | 96.4 96.4 | 96.4 96.4 | 96.4 96.4 | 96.4 96.4 |
| 内墙1 | F=4.88 K=1.93 | 42.3 42.3 | 42.3 42.3 | 42.3 42.3 | 42.3 42.3 | 42.3 42.3 | 42.3 42.3 | 42.3 42.3 | 42.3 42.3 | 42.3 42.3 | 42.3 42.3 | 42.3 42.3 | 42.3 42.3 |
| 内门1 | F=1.68 K=3.00 | 22.7 22.7 | 22.7 22.7 | 22.7 22.7 | 22.7 22.7 | 22.7 22.7 | 22.7 22.7 | 22.7 22.7 | 22.7 22.7 | 22.7 22.7 | 22.7 22.7 | 22.7 22.7 | 22.7 22.7 |
| 设备 | 负荷(W) | 1337.3 3773.0 | 1146.2 3916.3 | 1003.0 4011.8 | 907.4 4107.4 | 764.2 4202.9 | 716.4 4250.6 | 1910.4 4346.2 | 2483.5 3199.9 | 2913.4 2579.0 | 3199.9 2149.2 | 3438.7 1814.9 | 3629.8 1528.3 |
| 照明 | 显热(W) | 2865.6 2865.6 | 2865.6 2865.6 | 2865.6 2865.6 | 2865.6 2865.6 | 2865.6 2865.6 | 2865.6 2865.6 | 2865.6 2865.6 | 2865.6 2865.6 | 2865.6 2865.6 | 2865.6 2865.6 | 2865.6 2865.6 | 2865.6 2865.6 |
| 人体 | 显热(W) | 349.9 2224.5 | 299.9 2274.5 | 249.9 2299.5 | 224.9 2324.5 | 175.0 2349.5 | 150.0 2374.5 | 1299.7 2399.5 | 1774.6 1224.7 | 1924.6 749.8 | 2024.5 599.9 | 2099.5 499.9 | 2174.5 424.9 |
|  | 全热(W) | 349.9 4031.4 | 299.9 4081.4 | 249.9 4106.4 | 224.9 4131.4 | 175.0 4156.4 | 150.0 4181.4 | 3106.6 4206.4 | 3581.5 1224.7 | 3731.5 749.8 | 3831.5 599.9 | 3906.4 499.9 | 3981.4 424.9 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 2.71 | 0.00 2.71 | 0.00 2.71 | 0.00 2.71 | 0.00 2.71 | 0.00 2.71 | 2.71 2.71 | 2.71 0.00 | 2.71 0.00 | 2.71 0.00 | 2.71 0.00 | 2.71 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 3616.5 | 0.0 3616.5 | 0.0 3616.5 | 0.0 3616.5 | 0.0 3616.5 | 0.0 3616.5 | 3616.5 3616.5 | 3616.5 0.0 | 3616.5 0.0 | 3616.5 0.0 | 3616.5 0.0 | 3616.5 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 12507.8 | 0.0 12507.8 | 0.0 12507.8 | 0.0 12507.8 | 0.0 12507.8 | 0.0 12507.8 | 12507.8 12507.8 | 12507.8 0.0 | 12507.8 0.0 | 12507.8 0.0 | 12507.8 0.0 | 12507.8 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 12.36 | 0.00 12.36 | 0.00 12.36 | 0.00 12.36 | 0.00 12.36 | 0.00 12.36 | 12.36 12.36 | 12.36 0.00 | 12.36 0.00 | 12.36 0.00 | 12.36 0.00 | 12.36 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 14962 39761 | 13957 40342 | 13100 41603 | 12451 44539 | 11757 43290 | 11341 43223 | 30993 40721 | 35220 19542 | 37165 18081 | 40313 17192 | 39208 16446 | 39489 15675 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 14962 29062 | 13957 29644 | 13100 30904 | 12451 33841 | 11757 32592 | 11341 32525 | 20295 30022 | 24522 19542 | 26466 18081 | 29614 17192 | 28509 16446 | 28791 15675 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 15.06 15.06 | 15.06 15.06 | 15.06 15.06 | 15.06 15.06 | 15.06 15.06 | 15.06 15.06 | 15.06 15.06 | 15.06 15.06 | 15.06 15.06 | 15.06 15.06 | 15.06 15.06 | 15.06 15.06 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 14962 27253 | 13957 27835 | 13100 29095 | 12451 32031 | 11757 30782 | 11341 30715 | 18485 28213 | 22713 19542 | 24657 18081 | 27805 17192 | 26700 16446 | 26982 15675 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 14962 25446 | 13957 26028 | 13100 27288 | 12451 30224 | 11757 28975 | 11341 28908 | 16678 26406 | 20906 19542 | 22850 18081 | 25998 17192 | 24893 16446 | 25175 15675 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 2.71 2.71 | 2.71 2.71 | 2.71 2.71 | 2.71 2.71 | 2.71 2.71 | 2.71 2.71 | 2.71 2.71 | 2.71 2.71 | 2.71 2.71 | 2.71 2.71 | 2.71 2.71 | 2.71 2.71 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 4005[走廊 楼梯间] |  | 6.10 | 255.56 | 26 | 60 | 53606.8 | 15 | 54600.0 | 15 | 1.41 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 50.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 5.0(W/㎡) |  | 新风 | 20.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=255.56 K=0.77 D=3.69 | 3446.7 2569.7 | 3353.3 2552.3 | 3199.0 2537.6 | 3037.5 2525.4 | 2858.6 2574.6 | 2768.7 2741.3 | 2725.3 2926.3 | 2689.6 3117.6 | 2660.2 3273.2 | 2634.2 3397.1 | 2614.3 3471.7 | 2587.0 3488.7 |
| 西外墙 | F=12.50 K=1.11 D=2.94 | 193.5 133.6 | 171.9 135.6 | 152.8 140.2 | 149.4 144.6 | 146.6 149.1 | 144.3 152.6 | 142.2 156.0 | 140.7 158.5 | 138.5 174.1 | 137.1 187.5 | 135.7 196.9 | 134.5 198.8 |
| 北外墙 | F=2.75 K=1.11 D=2.94 | 30.1 22.9 | 28.3 24.5 | 26.3 26.5 | 25.6 27.4 | 25.2 27.9 | 24.8 28.2 | 24.4 28.6 | 24.2 29.0 | 23.8 29.5 | 23.5 29.9 | 23.3 30.3 | 23.1 30.3 |
| 东外墙 | F=30.50 K=1.11 D=2.94 | 384.7 322.9 | 372.2 364.8 | 361.3 422.9 | 354.3 449.5 | 348.8 458.4 | 344.3 449.7 | 340.3 430.4 | 337.5 402.6 | 332.7 404.6 | 330.1 403.6 | 327.2 400.2 | 324.8 392.0 |
| 南外墙 | F=13.42 K=1.11 D=2.94 | 115.1 91.0 | 110.1 93.5 | 105.7 98.6 | 103.0 103.5 | 100.9 108.5 | 99.2 112.5 | 97.7 116.3 | 96.7 119.1 | 94.8 120.9 | 93.8 121.4 | 92.7 120.6 | 91.8 117.7 |
| 西玻璃幕墙 | F=23.49 K=1.80 SC=0.57 | 654.8 1661.1 | 565.0 2490.9 | 503.2 3614.4 | 442.7 4579.7 | 390.6 4976.1 | 346.2 4779.0 | 462.4 3387.2 | 716.6 1194.5 | 949.0 1046.9 | 1190.8 923.9 | 1372.4 820.6 | 1542.2 728.8 |
| 北玻璃幕墙 | F=342.82 K=1.80 SC=0.57 | 6982.2 26302.4 | 5928.4 27128.7 | 5258.4 27466.8 | 4584.5 34605.3 | 4010.7 28770.9 | 3532.5 28577.0 | 10460.2 23158.3 | 16615.8 13070.8 | 18777.3 11353.6 | 27249.4 9950.1 | 22957.4 8796.1 | 24777.1 7773.8 |
| 东玻璃幕墙 | F=5.49 K=1.80 SC=0.57 | 124.5 656.8 | 106.4 467.7 | 94.5 461.4 | 82.7 444.3 | 72.6 402.1 | 64.1 357.6 | 380.0 287.7 | 784.0 230.8 | 984.4 201.2 | 1052.7 176.8 | 963.4 156.5 | 784.0 138.6 |
| 南玻璃幕墙 | F=47.58 K=1.80 SC=0.57 | 871.1 3236.9 | 734.7 3390.1 | 650.5 3402.0 | 564.9 3313.3 | 492.4 3001.8 | 432.5 2663.8 | 694.6 2102.0 | 1233.9 1648.2 | 1726.5 1426.5 | 2236.1 1246.6 | 2621.5 1099.9 | 2981.8 970.1 |
| 内墙1 | F=9.76 K=1.93 | 84.5 84.5 | 84.5 84.5 | 84.5 84.5 | 84.5 84.5 | 84.5 84.5 | 84.5 84.5 | 84.5 84.5 | 84.5 84.5 | 84.5 84.5 | 84.5 84.5 | 84.5 84.5 | 84.5 84.5 |
| 内墙1 | F=46.26 K=1.93 | 400.7 400.7 | 400.7 400.7 | 400.7 400.7 | 400.7 400.7 | 400.7 400.7 | 400.7 400.7 | 400.7 400.7 | 400.7 400.7 | 400.7 400.7 | 400.7 400.7 | 400.7 400.7 | 400.7 400.7 |
| 内墙1 | F=35.11 K=1.93 | 304.1 304.1 | 304.1 304.1 | 304.1 304.1 | 304.1 304.1 | 304.1 304.1 | 304.1 304.1 | 304.1 304.1 | 304.1 304.1 | 304.1 304.1 | 304.1 304.1 | 304.1 304.1 | 304.1 304.1 |
| 内墙1 | F=4.88 K=1.93 | 42.3 42.3 | 42.3 42.3 | 42.3 42.3 | 42.3 42.3 | 42.3 42.3 | 42.3 42.3 | 42.3 42.3 | 42.3 42.3 | 42.3 42.3 | 42.3 42.3 | 42.3 42.3 | 42.3 42.3 |
| 内墙1 | F=50.97 K=1.93 | 441.5 441.5 | 441.5 441.5 | 441.5 441.5 | 441.5 441.5 | 441.5 441.5 | 441.5 441.5 | 441.5 441.5 | 441.5 441.5 | 441.5 441.5 | 441.5 441.5 | 441.5 441.5 | 441.5 441.5 |
| 内墙1 | F=21.35 K=1.93 | 184.9 184.9 | 184.9 184.9 | 184.9 184.9 | 184.9 184.9 | 184.9 184.9 | 184.9 184.9 | 184.9 184.9 | 184.9 184.9 | 184.9 184.9 | 184.9 184.9 | 184.9 184.9 | 184.9 184.9 |
| 内墙1 | F=32.23 K=1.93 | 279.2 279.2 | 279.2 279.2 | 279.2 279.2 | 279.2 279.2 | 279.2 279.2 | 279.2 279.2 | 279.2 279.2 | 279.2 279.2 | 279.2 279.2 | 279.2 279.2 | 279.2 279.2 | 279.2 279.2 |
| 内墙1 | F=26.20 K=1.93 | 226.9 226.9 | 226.9 226.9 | 226.9 226.9 | 226.9 226.9 | 226.9 226.9 | 226.9 226.9 | 226.9 226.9 | 226.9 226.9 | 226.9 226.9 | 226.9 226.9 | 226.9 226.9 | 226.9 226.9 |
| 内门1 | F=3.15 K=3.00 | 42.5 42.5 | 42.5 42.5 | 42.5 42.5 | 42.5 42.5 | 42.5 42.5 | 42.5 42.5 | 42.5 42.5 | 42.5 42.5 | 42.5 42.5 | 42.5 42.5 | 42.5 42.5 | 42.5 42.5 |
| 内门1 | F=2.10 K=3.00 | 28.4 28.4 | 28.4 28.4 | 28.4 28.4 | 28.4 28.4 | 28.4 28.4 | 28.4 28.4 | 28.4 28.4 | 28.4 28.4 | 28.4 28.4 | 28.4 28.4 | 28.4 28.4 | 28.4 28.4 |
| 内门1 | F=2.10 K=3.00 | 28.4 28.4 | 28.4 28.4 | 28.4 28.4 | 28.4 28.4 | 28.4 28.4 | 28.4 28.4 | 28.4 28.4 | 28.4 28.4 | 28.4 28.4 | 28.4 28.4 | 28.4 28.4 | 28.4 28.4 |
| 内门1 | F=3.15 K=3.00 | 42.5 42.5 | 42.5 42.5 | 42.5 42.5 | 42.5 42.5 | 42.5 42.5 | 42.5 42.5 | 42.5 42.5 | 42.5 42.5 | 42.5 42.5 | 42.5 42.5 | 42.5 42.5 | 42.5 42.5 |
| 内门1 | F=1.68 K=3.00 | 22.7 22.7 | 22.7 22.7 | 22.7 22.7 | 22.7 22.7 | 22.7 22.7 | 22.7 22.7 | 22.7 22.7 | 22.7 22.7 | 22.7 22.7 | 22.7 22.7 | 22.7 22.7 | 22.7 22.7 |
| 底板1 | F=8.10 K=2.98 | 108.8 108.8 | 108.8 108.8 | 108.8 108.8 | 108.8 108.8 | 108.8 108.8 | 108.8 108.8 | 108.8 108.8 | 108.8 108.8 | 108.8 108.8 | 108.8 108.8 | 108.8 108.8 | 108.8 108.8 |
| 底板1 | F=8.10 K=2.98 | 108.8 108.8 | 108.8 108.8 | 108.8 108.8 | 108.8 108.8 | 108.8 108.8 | 108.8 108.8 | 108.8 108.8 | 108.8 108.8 | 108.8 108.8 | 108.8 108.8 | 108.8 108.8 | 108.8 108.8 |
| 设备 | 负荷(W) | 1073.3 3028.3 | 920.0 3143.3 | 805.0 3220.0 | 728.3 3296.7 | 613.3 3373.3 | 575.0 3411.7 | 1533.3 3488.3 | 1993.3 2568.3 | 2338.3 2070.0 | 2568.3 1725.0 | 2760.0 1456.7 | 2913.3 1226.7 |
| 照明 | 显热(W) | 230.0 1098.9 | 191.7 1124.4 | 166.1 1150.0 | 140.6 1162.8 | 115.0 1175.6 | 102.2 1188.3 | 536.7 1201.1 | 792.2 766.7 | 894.4 498.3 | 958.3 408.9 | 1009.4 332.2 | 1060.6 281.1 |
| 人体 | 显热(W) | 44.9 285.7 | 38.5 292.1 | 32.1 295.3 | 28.9 298.5 | 22.5 301.7 | 19.3 304.9 | 166.9 308.1 | 227.9 157.3 | 247.2 96.3 | 260.0 77.0 | 269.6 64.2 | 279.3 54.6 |
|  | 全热(W) | 44.9 517.7 | 38.5 524.1 | 32.1 527.3 | 28.9 530.6 | 22.5 533.8 | 19.3 537.0 | 399.0 540.2 | 459.9 157.3 | 479.2 96.3 | 492.0 77.0 | 501.7 64.2 | 511.3 54.6 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.35 | 0.00 0.35 | 0.00 0.35 | 0.00 0.35 | 0.00 0.35 | 0.00 0.35 | 0.35 0.35 | 0.35 0.00 | 0.35 0.00 | 0.35 0.00 | 0.35 0.00 | 0.35 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 309.6 | 0.0 309.6 | 0.0 309.6 | 0.0 309.6 | 0.0 309.6 | 0.0 309.6 | 309.6 309.6 | 309.6 0.0 | 309.6 0.0 | 309.6 0.0 | 309.6 0.0 | 309.6 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 1070.8 | 0.0 1070.8 | 0.0 1070.8 | 0.0 1070.8 | 0.0 1070.8 | 0.0 1070.8 | 1070.8 1070.8 | 1070.8 0.0 | 1070.8 0.0 | 1070.8 0.0 | 1070.8 0.0 | 1070.8 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 1.06 | 0.00 1.06 | 0.00 1.06 | 0.00 1.06 | 0.00 1.06 | 0.00 1.06 | 1.06 1.06 | 1.06 0.00 | 1.06 0.00 | 1.06 0.00 | 1.06 0.00 | 1.06 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 16497 43059 | 14867 44857 | 13701 46485 | 12589 54600 | 11543 48969 | 10799 48416 | 21213 41239 | 29302 25810 | 32816 23041 | 42383 20994 | 38796 19292 | 41148 17747 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 16497 42066 | 14867 43864 | 13701 45491 | 12589 53607 | 11543 47976 | 10799 47422 | 20220 40246 | 28308 25810 | 31823 23041 | 41390 20994 | 37803 19292 | 40155 17747 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.41 1.41 | 1.41 1.41 | 1.41 1.41 | 1.41 1.41 | 1.41 1.41 | 1.41 1.41 | 1.41 1.41 | 1.41 1.41 | 1.41 1.41 | 1.41 1.41 | 1.41 1.41 | 1.41 1.41 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 16497 41989 | 14867 43786 | 13701 45414 | 12589 53529 | 11543 47898 | 10799 47345 | 20142 40169 | 28231 25810 | 31745 23041 | 41313 20994 | 37725 19292 | 40078 17747 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 16497 41756 | 14867 43554 | 13701 45182 | 12589 53297 | 11543 47666 | 10799 47113 | 19910 39937 | 27999 25810 | 31513 23041 | 41081 20994 | 37493 19292 | 39846 17747 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.35 0.35 | 0.35 0.35 | 0.35 0.35 | 0.35 0.35 | 0.35 0.35 | 0.35 0.35 | 0.35 0.35 | 0.35 0.35 | 0.35 0.35 | 0.35 0.35 | 0.35 0.35 | 0.35 0.35 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 4006[走廊] |  | 6.10 | 213.54 | 26 | 60 | 38900.1 | 15 | 39730.1 | 15 | 1.17 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 50.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 5.0(W/㎡) |  | 新风 | 20.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=213.54 K=0.77 D=3.69 | 2880.0 2147.3 | 2802.0 2132.7 | 2673.0 2120.4 | 2538.1 2110.2 | 2388.6 2151.3 | 2313.5 2290.6 | 2277.3 2445.2 | 2247.4 2605.0 | 2222.9 2735.0 | 2201.1 2838.6 | 2184.5 2900.9 | 2161.6 2915.1 |
| 南外墙 | F=2.44 K=1.11 D=2.94 | 20.9 16.5 | 20.0 17.0 | 19.2 17.9 | 18.7 18.8 | 18.3 19.7 | 18.0 20.4 | 17.8 21.1 | 17.6 21.6 | 17.2 22.0 | 17.1 22.1 | 16.9 21.9 | 16.7 21.4 |
| 东外墙 | F=11.59 K=1.11 D=2.94 | 146.2 122.7 | 141.4 138.6 | 137.3 160.7 | 134.6 170.8 | 132.5 174.2 | 130.8 170.9 | 129.3 163.6 | 128.3 153.0 | 126.4 153.7 | 125.4 153.4 | 124.3 152.1 | 123.4 149.0 |
| 北外墙 | F=13.42 K=1.11 D=2.94 | 147.1 112.0 | 138.3 120.0 | 128.3 129.6 | 125.4 133.7 | 123.0 136.4 | 121.1 137.8 | 119.4 139.7 | 118.2 141.6 | 116.2 144.1 | 115.0 146.2 | 113.8 148.3 | 112.8 148.2 |
| 西外墙 | F=28.06 K=1.11 D=2.94 | 434.3 299.7 | 385.8 304.3 | 342.9 314.6 | 335.2 324.5 | 328.8 334.5 | 323.7 342.5 | 319.1 350.1 | 315.8 355.7 | 310.7 390.6 | 307.7 420.6 | 304.5 441.8 | 301.9 446.0 |
| 南玻璃幕墙 | F=342.82 K=1.80 SC=0.57 | 6276.6 23322.6 | 5293.4 24426.4 | 4687.0 24511.6 | 4070.2 23872.8 | 3547.8 21628.5 | 3115.9 19192.7 | 5005.0 15145.0 | 8890.2 11875.4 | 12439.5 10277.8 | 16111.4 8981.8 | 18888.5 7924.6 | 21483.9 6989.5 |
| 北玻璃幕墙 | F=47.58 K=1.80 SC=0.57 | 969.1 3650.5 | 822.8 3765.2 | 729.8 3812.1 | 636.3 4802.9 | 556.6 3993.1 | 490.3 3966.2 | 1451.8 3214.1 | 2306.1 1814.1 | 2606.1 1575.8 | 3781.9 1381.0 | 3186.3 1220.8 | 3438.8 1078.9 |
| 西玻璃幕墙 | F=5.49 K=1.80 SC=0.57 | 153.1 388.3 | 132.1 582.3 | 117.6 844.9 | 103.5 1070.6 | 91.3 1163.2 | 80.9 1117.2 | 108.1 791.8 | 167.5 279.2 | 221.8 244.7 | 278.4 216.0 | 320.8 191.8 | 360.5 170.4 |
| 东玻璃幕墙 | F=5.49 K=1.80 SC=0.57 | 124.5 656.8 | 106.4 467.7 | 94.5 461.4 | 82.7 444.3 | 72.6 402.1 | 64.1 357.6 | 380.0 287.7 | 784.0 230.8 | 984.4 201.2 | 1052.7 176.8 | 963.4 156.5 | 784.0 138.6 |
| 内墙1 | F=32.67 K=1.93 | 283.0 283.0 | 283.0 283.0 | 283.0 283.0 | 283.0 283.0 | 283.0 283.0 | 283.0 283.0 | 283.0 283.0 | 283.0 283.0 | 283.0 283.0 | 283.0 283.0 | 283.0 283.0 | 283.0 283.0 |
| 内墙1 | F=21.35 K=1.93 | 184.9 184.9 | 184.9 184.9 | 184.9 184.9 | 184.9 184.9 | 184.9 184.9 | 184.9 184.9 | 184.9 184.9 | 184.9 184.9 | 184.9 184.9 | 184.9 184.9 | 184.9 184.9 | 184.9 184.9 |
| 内墙1 | F=50.97 K=1.93 | 441.5 441.5 | 441.5 441.5 | 441.5 441.5 | 441.5 441.5 | 441.5 441.5 | 441.5 441.5 | 441.5 441.5 | 441.5 441.5 | 441.5 441.5 | 441.5 441.5 | 441.5 441.5 | 441.5 441.5 |
| 内墙1 | F=26.20 K=1.93 | 226.9 226.9 | 226.9 226.9 | 226.9 226.9 | 226.9 226.9 | 226.9 226.9 | 226.9 226.9 | 226.9 226.9 | 226.9 226.9 | 226.9 226.9 | 226.9 226.9 | 226.9 226.9 | 226.9 226.9 |
| 内墙1 | F=31.62 K=1.93 | 273.9 273.9 | 273.9 273.9 | 273.9 273.9 | 273.9 273.9 | 273.9 273.9 | 273.9 273.9 | 273.9 273.9 | 273.9 273.9 | 273.9 273.9 | 273.9 273.9 | 273.9 273.9 | 273.9 273.9 |
| 内墙1 | F=21.35 K=1.93 | 184.9 184.9 | 184.9 184.9 | 184.9 184.9 | 184.9 184.9 | 184.9 184.9 | 184.9 184.9 | 184.9 184.9 | 184.9 184.9 | 184.9 184.9 | 184.9 184.9 | 184.9 184.9 | 184.9 184.9 |
| 内门1 | F=2.10 K=3.00 | 28.4 28.4 | 28.4 28.4 | 28.4 28.4 | 28.4 28.4 | 28.4 28.4 | 28.4 28.4 | 28.4 28.4 | 28.4 28.4 | 28.4 28.4 | 28.4 28.4 | 28.4 28.4 | 28.4 28.4 |
| 内门1 | F=2.10 K=3.00 | 28.4 28.4 | 28.4 28.4 | 28.4 28.4 | 28.4 28.4 | 28.4 28.4 | 28.4 28.4 | 28.4 28.4 | 28.4 28.4 | 28.4 28.4 | 28.4 28.4 | 28.4 28.4 | 28.4 28.4 |
| 内门1 | F=1.68 K=3.00 | 22.7 22.7 | 22.7 22.7 | 22.7 22.7 | 22.7 22.7 | 22.7 22.7 | 22.7 22.7 | 22.7 22.7 | 22.7 22.7 | 22.7 22.7 | 22.7 22.7 | 22.7 22.7 | 22.7 22.7 |
| 内门1 | F=3.15 K=3.00 | 42.5 42.5 | 42.5 42.5 | 42.5 42.5 | 42.5 42.5 | 42.5 42.5 | 42.5 42.5 | 42.5 42.5 | 42.5 42.5 | 42.5 42.5 | 42.5 42.5 | 42.5 42.5 | 42.5 42.5 |
| 设备 | 负荷(W) | 896.9 2530.4 | 768.7 2626.5 | 672.7 2690.6 | 608.6 2754.7 | 512.5 2818.7 | 480.5 2850.8 | 1281.2 2914.8 | 1665.6 2146.1 | 1953.9 1729.7 | 2146.1 1441.4 | 2306.2 1217.2 | 2434.4 1025.0 |
| 照明 | 显热(W) | 192.2 918.2 | 160.2 939.6 | 138.8 960.9 | 117.4 971.6 | 96.1 982.3 | 85.4 993.0 | 448.4 1003.6 | 662.0 640.6 | 747.4 416.4 | 800.8 341.7 | 843.5 277.6 | 886.2 234.9 |
| 人体 | 显热(W) | 37.5 238.7 | 32.2 244.1 | 26.8 246.7 | 24.1 249.4 | 18.8 252.1 | 16.1 254.8 | 139.5 257.5 | 190.4 131.4 | 206.5 80.5 | 217.2 64.4 | 225.3 53.6 | 233.3 45.6 |
|  | 全热(W) | 37.5 432.6 | 32.2 438.0 | 26.8 440.6 | 24.1 443.3 | 18.8 446.0 | 16.1 448.7 | 333.4 451.4 | 384.3 131.4 | 400.4 80.5 | 411.1 64.4 | 419.2 53.6 | 427.2 45.6 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.29 | 0.00 0.29 | 0.00 0.29 | 0.00 0.29 | 0.00 0.29 | 0.00 0.29 | 0.29 0.29 | 0.29 0.00 | 0.29 0.00 | 0.29 0.00 | 0.29 0.00 | 0.29 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 258.7 | 0.0 258.7 | 0.0 258.7 | 0.0 258.7 | 0.0 258.7 | 0.0 258.7 | 258.7 258.7 | 258.7 0.0 | 258.7 0.0 | 258.7 0.0 | 258.7 0.0 | 258.7 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 894.8 | 0.0 894.8 | 0.0 894.8 | 0.0 894.8 | 0.0 894.8 | 0.0 894.8 | 894.8 894.8 | 894.8 0.0 | 894.8 0.0 | 894.8 0.0 | 894.8 0.0 | 894.8 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.88 | 0.00 0.88 | 0.00 0.88 | 0.00 0.88 | 0.00 0.88 | 0.00 0.88 | 0.88 0.88 | 0.88 0.00 | 0.88 0.00 | 0.88 0.00 | 0.88 0.00 | 0.88 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 13996 37210 | 12520 38570 | 11485 39077 | 10512 39730 | 9604 36862 | 8957 34500 | 14483 29540 | 20299 22112 | 24759 19689 | 29961 17901 | 32284 16424 | 35143 15080 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 13996 36380 | 12520 37740 | 11485 38247 | 10512 38900 | 9604 36032 | 8957 33670 | 13653 28710 | 19469 22112 | 23929 19689 | 29131 17901 | 31454 16424 | 34313 15080 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.17 1.17 | 1.17 1.17 | 1.17 1.17 | 1.17 1.17 | 1.17 1.17 | 1.17 1.17 | 1.17 1.17 | 1.17 1.17 | 1.17 1.17 | 1.17 1.17 | 1.17 1.17 | 1.17 1.17 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 13996 36315 | 12520 37675 | 11485 38183 | 10512 38835 | 9604 35967 | 8957 33605 | 13588 28645 | 19404 22112 | 23864 19689 | 29066 17901 | 31389 16424 | 34249 15080 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 13996 36121 | 12520 37481 | 11485 37989 | 10512 38641 | 9604 35773 | 8957 33411 | 13394 28451 | 19210 22112 | 23670 19689 | 28872 17901 | 31195 16424 | 34055 15080 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.29 0.29 | 0.29 0.29 | 0.29 0.29 | 0.29 0.29 | 0.29 0.29 | 0.29 0.29 | 0.29 0.29 | 0.29 0.29 | 0.29 0.29 | 0.29 0.29 | 0.29 0.29 | 0.29 0.29 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 4007[露台] |  | 6.10 | 138.02 | 26 | 60 | 30759.4 | 16 | 32614.4 | 16 | 2.61 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 20.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 11.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=138.02 K=0.77 D=3.69 | 1861.5 1387.9 | 1811.1 1378.5 | 1727.7 1370.5 | 1640.5 1363.9 | 1543.9 1390.5 | 1495.3 1480.5 | 1471.9 1580.5 | 1452.6 1683.8 | 1436.8 1767.8 | 1422.7 1834.7 | 1412.0 1875.0 | 1397.2 1884.2 |
| 西外墙 | F=0.91 K=1.11 D=2.94 | 14.2 9.8 | 12.6 9.9 | 11.2 10.3 | 10.9 10.6 | 10.7 10.9 | 10.6 11.2 | 10.4 11.4 | 10.3 11.6 | 10.1 12.7 | 10.0 13.7 | 9.9 14.4 | 9.8 14.5 |
| 南外墙 | F=0.61 K=1.11 D=2.94 | 5.2 4.1 | 5.0 4.2 | 4.8 4.5 | 4.7 4.7 | 4.6 4.9 | 4.5 5.1 | 4.4 5.3 | 4.4 5.4 | 4.3 5.5 | 4.3 5.5 | 4.2 5.5 | 4.2 5.4 |
| 东外墙 | F=0.91 K=1.11 D=2.94 | 11.5 9.7 | 11.2 10.9 | 10.8 12.7 | 10.6 13.5 | 10.5 13.8 | 10.3 13.5 | 10.2 12.9 | 10.1 12.1 | 10.0 12.1 | 9.9 12.1 | 9.8 12.0 | 9.7 11.8 |
| 西玻璃幕墙 | F=71.98 K=1.80 SC=0.57 | 2007.0 5091.1 | 1731.7 7634.4 | 1542.3 11078.0 | 1357.0 14036.6 | 1197.1 15251.5 | 1061.2 14647.3 | 1417.1 10381.6 | 2196.2 3661.0 | 2908.5 3208.8 | 3649.8 2831.6 | 4206.2 2515.1 | 4726.9 2233.6 |
| 南玻璃幕墙 | F=69.84 K=1.80 SC=0.57 | 1278.8 4751.7 | 1078.5 4976.6 | 954.9 4993.9 | 829.2 4863.8 | 722.8 4406.5 | 634.8 3910.3 | 1019.7 3085.6 | 1811.3 2419.5 | 2534.4 2094.0 | 3282.5 1829.9 | 3848.3 1614.5 | 4377.1 1424.0 |
| 东玻璃幕墙 | F=71.98 K=1.80 SC=0.57 | 1632.5 8611.3 | 1394.6 6131.6 | 1239.0 6049.4 | 1084.0 5825.0 | 951.4 5272.5 | 840.0 4688.0 | 4982.5 3772.3 | 10279.6 3026.5 | 12906.5 2637.8 | 13801.4 2317.7 | 12631.5 2052.5 | 10278.6 1817.3 |
| 挑空楼板 | F=135.71 K=1.18 D=2.15 | 1136.0 979.3 | 1076.9 1088.4 | 1030.0 1198.3 | 992.9 1286.1 | 959.5 1370.3 | 936.9 1432.0 | 894.5 1473.9 | 872.4 1483.5 | 847.8 1467.0 | 827.1 1402.2 | 810.6 1343.6 | 864.8 1232.8 |
| 设备 | 负荷(W) | 193.2 545.2 | 165.6 565.9 | 144.9 579.7 | 131.1 593.5 | 110.4 607.3 | 103.5 614.2 | 276.0 628.0 | 358.9 462.4 | 421.0 372.7 | 462.4 310.6 | 496.9 262.2 | 524.5 220.8 |
| 照明 | 显热(W) | 273.3 1305.7 | 227.7 1336.1 | 197.4 1366.4 | 167.0 1381.6 | 136.6 1396.8 | 121.5 1412.0 | 637.7 1427.2 | 941.3 910.9 | 1062.8 592.1 | 1138.7 485.8 | 1199.4 394.7 | 1260.1 334.0 |
| 人体 | 显热(W) | 60.7 385.7 | 52.0 394.4 | 43.3 398.7 | 39.0 403.1 | 30.3 407.4 | 26.0 411.7 | 225.4 416.1 | 307.7 212.4 | 333.7 130.0 | 351.0 104.0 | 364.0 86.7 | 377.0 73.7 |
|  | 全热(W) | 60.7 699.0 | 52.0 707.7 | 43.3 712.0 | 39.0 716.4 | 30.3 720.7 | 26.0 725.0 | 538.7 729.4 | 621.0 212.4 | 647.0 130.0 | 664.4 104.0 | 677.4 86.7 | 690.4 73.7 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.47 | 0.00 0.47 | 0.00 0.47 | 0.00 0.47 | 0.00 0.47 | 0.00 0.47 | 0.47 0.47 | 0.47 0.00 | 0.47 0.00 | 0.47 0.00 | 0.47 0.00 | 0.47 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 627.1 | 0.0 627.1 | 0.0 627.1 | 0.0 627.1 | 0.0 627.1 | 0.0 627.1 | 627.1 627.1 | 627.1 0.0 | 627.1 0.0 | 627.1 0.0 | 627.1 0.0 | 627.1 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 2168.8 | 0.0 2168.8 | 0.0 2168.8 | 0.0 2168.8 | 0.0 2168.8 | 0.0 2168.8 | 2168.8 2168.8 | 2168.8 0.0 | 2168.8 0.0 | 2168.8 0.0 | 2168.8 0.0 | 2168.8 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 2.14 | 0.00 2.14 | 0.00 2.14 | 0.00 2.14 | 0.00 2.14 | 0.00 2.14 | 2.14 2.14 | 2.14 0.00 | 2.14 0.00 | 2.14 0.00 | 2.14 0.00 | 2.14 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 8474 25564 | 7567 26013 | 6906 29545 | 6267 32264 | 5678 32614 | 5245 31108 | 13432 25277 | 20727 13889 | 24958 12300 | 27442 11148 | 27475 10176 | 26312 9252 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 8474 23709 | 7567 24158 | 6906 27690 | 6267 30409 | 5678 30759 | 5245 29253 | 11577 23422 | 18872 13889 | 23103 12300 | 25587 11148 | 25620 10176 | 24457 9252 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 2.61 2.61 | 2.61 2.61 | 2.61 2.61 | 2.61 2.61 | 2.61 2.61 | 2.61 2.61 | 2.61 2.61 | 2.61 2.61 | 2.61 2.61 | 2.61 2.61 | 2.61 2.61 | 2.61 2.61 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 8474 23395 | 7567 23844 | 6906 27376 | 6267 30096 | 5678 30446 | 5245 28939 | 11263 23108 | 18558 13889 | 22789 12300 | 25273 11148 | 25306 10176 | 24143 9252 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 8474 23082 | 7567 23531 | 6906 27062 | 6267 29782 | 5678 30132 | 5245 28626 | 10950 22795 | 18245 13889 | 22476 12300 | 24960 11148 | 24993 10176 | 23830 9252 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.47 0.47 | 0.47 0.47 | 0.47 0.47 | 0.47 0.47 | 0.47 0.47 | 0.47 0.47 | 0.47 0.47 | 0.47 0.47 | 0.47 0.47 | 0.47 0.47 | 0.47 0.47 | 0.47 0.47 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 4008[走廊 楼梯间] |  | 6.10 | 62.85 | 26 | 60 | 7323.1 | 16 | 7567.4 | 16 | 0.35 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 50.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 5.0(W/㎡) |  | 新风 | 20.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=62.85 K=0.77 D=3.69 | 847.7 632.0 | 824.7 627.7 | 786.7 624.1 | 747.0 621.1 | 703.0 633.2 | 680.9 674.2 | 670.3 719.7 | 661.5 766.7 | 654.2 805.0 | 647.8 835.5 | 642.9 853.8 | 636.2 858.0 |
| 东外墙 | F=1.22 K=1.11 D=2.94 | 15.4 12.9 | 14.9 14.6 | 14.5 16.9 | 14.2 18.0 | 14.0 18.3 | 13.8 18.0 | 13.6 17.2 | 13.5 16.1 | 13.3 16.2 | 13.2 16.1 | 13.1 16.0 | 13.0 15.7 |
| 西外墙 | F=1.22 K=1.11 D=2.94 | 18.9 13.0 | 16.8 13.2 | 14.9 13.7 | 14.6 14.1 | 14.3 14.5 | 14.1 14.9 | 13.9 15.2 | 13.7 15.5 | 13.5 17.0 | 13.4 18.3 | 13.2 19.2 | 13.1 19.4 |
| 东玻璃幕墙 | F=17.08 K=1.80 SC=0.57 | 387.4 2043.4 | 330.9 1455.0 | 294.0 1435.4 | 257.2 1382.2 | 225.7 1251.1 | 199.3 1112.4 | 1182.3 895.1 | 2439.2 718.2 | 3062.6 625.9 | 3274.9 550.0 | 2997.3 487.0 | 2439.0 431.2 |
| 西玻璃幕墙 | F=17.08 K=1.80 SC=0.57 | 476.2 1208.1 | 410.9 1811.6 | 366.0 2628.7 | 322.0 3330.7 | 284.0 3619.0 | 251.8 3475.6 | 336.3 2463.4 | 521.1 868.7 | 690.2 761.4 | 866.1 671.9 | 998.1 596.8 | 1121.6 530.0 |
| 内墙1 | F=34.16 K=1.93 | 295.9 295.9 | 295.9 295.9 | 295.9 295.9 | 295.9 295.9 | 295.9 295.9 | 295.9 295.9 | 295.9 295.9 | 295.9 295.9 | 295.9 295.9 | 295.9 295.9 | 295.9 295.9 | 295.9 295.9 |
| 内墙1 | F=20.74 K=1.93 | 179.7 179.7 | 179.7 179.7 | 179.7 179.7 | 179.7 179.7 | 179.7 179.7 | 179.7 179.7 | 179.7 179.7 | 179.7 179.7 | 179.7 179.7 | 179.7 179.7 | 179.7 179.7 | 179.7 179.7 |
| 内墙1 | F=4.88 K=1.93 | 42.3 42.3 | 42.3 42.3 | 42.3 42.3 | 42.3 42.3 | 42.3 42.3 | 42.3 42.3 | 42.3 42.3 | 42.3 42.3 | 42.3 42.3 | 42.3 42.3 | 42.3 42.3 | 42.3 42.3 |
| 设备 | 负荷(W) | 264.0 744.8 | 226.3 773.1 | 198.0 791.9 | 179.1 810.8 | 150.8 829.6 | 141.4 839.0 | 377.1 857.9 | 490.2 631.6 | 575.1 509.1 | 631.6 424.2 | 678.8 358.2 | 716.5 301.7 |
| 照明 | 显热(W) | 56.6 270.3 | 47.1 276.5 | 40.9 282.8 | 34.6 286.0 | 28.3 289.1 | 25.1 292.3 | 132.0 295.4 | 194.8 188.6 | 220.0 122.6 | 235.7 100.6 | 248.3 81.7 | 260.8 69.1 |
| 人体 | 显热(W) | 11.1 70.3 | 9.5 71.8 | 7.9 72.6 | 7.1 73.4 | 5.5 74.2 | 4.7 75.0 | 41.0 75.8 | 56.0 38.7 | 60.8 23.7 | 63.9 18.9 | 66.3 15.8 | 68.7 13.4 |
|  | 全热(W) | 11.1 127.3 | 9.5 128.9 | 7.9 129.7 | 7.1 130.5 | 5.5 131.3 | 4.7 132.1 | 98.1 132.8 | 113.1 38.7 | 117.9 23.7 | 121.0 18.9 | 123.4 15.8 | 125.7 13.4 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.09 | 0.00 0.09 | 0.00 0.09 | 0.00 0.09 | 0.00 0.09 | 0.00 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.00 | 0.09 0.00 | 0.09 0.00 | 0.09 0.00 | 0.09 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 76.1 | 0.0 76.1 | 0.0 76.1 | 0.0 76.1 | 0.0 76.1 | 0.0 76.1 | 76.1 76.1 | 76.1 0.0 | 76.1 0.0 | 76.1 0.0 | 76.1 0.0 | 76.1 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 263.4 | 0.0 263.4 | 0.0 263.4 | 0.0 263.4 | 0.0 263.4 | 0.0 263.4 | 263.4 263.4 | 263.4 0.0 | 263.4 0.0 | 263.4 0.0 | 263.4 0.0 | 263.4 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.26 | 0.00 0.26 | 0.00 0.26 | 0.00 0.26 | 0.00 0.26 | 0.00 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.00 | 0.26 0.00 | 0.26 0.00 | 0.26 0.00 | 0.26 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 2595 5833 | 2399 5882 | 2241 6704 | 2094 7374 | 1944 7567 | 1849 7340 | 3605 6178 | 5228 3762 | 6128 3399 | 6585 3153 | 6496 2946 | 6107 2756 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 2595 5589 | 2399 5637 | 2241 6460 | 2094 7130 | 1944 7323 | 1849 7095 | 3360 5934 | 4984 3762 | 5884 3399 | 6341 3153 | 6252 2946 | 5863 2756 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.35 0.35 | 0.35 0.35 | 0.35 0.35 | 0.35 0.35 | 0.35 0.35 | 0.35 0.35 | 0.35 0.35 | 0.35 0.35 | 0.35 0.35 | 0.35 0.35 | 0.35 0.35 | 0.35 0.35 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 2595 5570 | 2399 5618 | 2241 6441 | 2094 7111 | 1944 7304 | 1849 7076 | 3341 5915 | 4965 3762 | 5865 3399 | 6322 3153 | 6233 2946 | 5844 2756 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 2595 5512 | 2399 5561 | 2241 6384 | 2094 7054 | 1944 7247 | 1849 7019 | 3284 5858 | 4908 3762 | 5807 3399 | 6264 3153 | 6176 2946 | 5787 2756 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 4010[走廊] |  | 6.10 | 27.80 | 26 | 60 | 1570.9 | 18 | 1679.0 | 18 | 0.15 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 50.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 5.0(W/㎡) |  | 新风 | 20.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=27.80 K=0.77 D=3.69 | 374.9 279.5 | 364.8 277.7 | 348.0 276.0 | 330.4 274.7 | 311.0 280.1 | 301.2 298.2 | 296.5 318.3 | 292.6 339.1 | 289.4 356.1 | 286.6 369.5 | 284.4 377.7 | 281.4 379.5 |
| 内墙1 | F=14.34 K=1.93 | 124.2 124.2 | 124.2 124.2 | 124.2 124.2 | 124.2 124.2 | 124.2 124.2 | 124.2 124.2 | 124.2 124.2 | 124.2 124.2 | 124.2 124.2 | 124.2 124.2 | 124.2 124.2 | 124.2 124.2 |
| 内墙1 | F=14.34 K=1.93 | 124.2 124.2 | 124.2 124.2 | 124.2 124.2 | 124.2 124.2 | 124.2 124.2 | 124.2 124.2 | 124.2 124.2 | 124.2 124.2 | 124.2 124.2 | 124.2 124.2 | 124.2 124.2 | 124.2 124.2 |
| 内墙1 | F=1.22 K=1.93 | 10.6 10.6 | 10.6 10.6 | 10.6 10.6 | 10.6 10.6 | 10.6 10.6 | 10.6 10.6 | 10.6 10.6 | 10.6 10.6 | 10.6 10.6 | 10.6 10.6 | 10.6 10.6 | 10.6 10.6 |
| 内墙1 | F=14.34 K=1.93 | 124.2 124.2 | 124.2 124.2 | 124.2 124.2 | 124.2 124.2 | 124.2 124.2 | 124.2 124.2 | 124.2 124.2 | 124.2 124.2 | 124.2 124.2 | 124.2 124.2 | 124.2 124.2 | 124.2 124.2 |
| 内墙1 | F=14.33 K=1.93 | 124.2 124.2 | 124.2 124.2 | 124.2 124.2 | 124.2 124.2 | 124.2 124.2 | 124.2 124.2 | 124.2 124.2 | 124.2 124.2 | 124.2 124.2 | 124.2 124.2 | 124.2 124.2 | 124.2 124.2 |
| 内窗1 | F=10.98 K=3.40 | 168.0 168.0 | 168.0 168.0 | 168.0 168.0 | 168.0 168.0 | 168.0 168.0 | 168.0 168.0 | 168.0 168.0 | 168.0 168.0 | 168.0 168.0 | 168.0 168.0 | 168.0 168.0 | 168.0 168.0 |
| 设备 | 负荷(W) | 116.8 329.4 | 100.1 341.9 | 87.6 350.3 | 79.2 358.6 | 66.7 367.0 | 62.6 371.1 | 166.8 379.5 | 216.8 279.4 | 254.4 225.2 | 279.4 187.7 | 300.2 158.5 | 316.9 133.4 |
| 照明 | 显热(W) | 25.0 119.5 | 20.9 122.3 | 18.1 125.1 | 15.3 126.5 | 12.5 127.9 | 11.1 129.3 | 58.4 130.7 | 86.2 83.4 | 97.3 54.2 | 104.3 44.5 | 109.8 36.1 | 115.4 30.6 |
| 人体 | 显热(W) | 4.9 31.1 | 4.2 31.8 | 3.5 32.1 | 3.1 32.5 | 2.4 32.8 | 2.1 33.2 | 18.2 33.5 | 24.8 17.1 | 26.9 10.5 | 28.3 8.4 | 29.3 7.0 | 30.4 5.9 |
|  | 全热(W) | 4.9 56.3 | 4.2 57.0 | 3.5 57.4 | 3.1 57.7 | 2.4 58.1 | 2.1 58.4 | 43.4 58.8 | 50.0 17.1 | 52.1 10.5 | 53.5 8.4 | 54.6 7.0 | 55.6 5.9 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.04 | 0.00 0.04 | 0.00 0.04 | 0.00 0.04 | 0.00 0.04 | 0.00 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.00 | 0.04 0.00 | 0.04 0.00 | 0.04 0.00 | 0.04 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 33.7 | 0.0 33.7 | 0.0 33.7 | 0.0 33.7 | 0.0 33.7 | 0.0 33.7 | 33.7 33.7 | 33.7 0.0 | 33.7 0.0 | 33.7 0.0 | 33.7 0.0 | 33.7 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 116.5 | 0.0 116.5 | 0.0 116.5 | 0.0 116.5 | 0.0 116.5 | 0.0 116.5 | 116.5 116.5 | 116.5 0.0 | 116.5 0.0 | 116.5 0.0 | 116.5 0.0 | 116.5 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.12 | 0.00 0.12 | 0.00 0.12 | 0.00 0.12 | 0.00 0.12 | 0.00 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.00 | 0.12 0.00 | 0.12 0.00 | 0.12 0.00 | 0.12 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 1197 1577 | 1165 1591 | 1132 1601 | 1103 1609 | 1068 1625 | 1052 1649 | 1357 1679 | 1437 1394 | 1485 1321 | 1515 1285 | 1541 1255 | 1561 1225 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 1197 1469 | 1165 1483 | 1132 1492 | 1103 1501 | 1068 1517 | 1052 1541 | 1249 1571 | 1329 1394 | 1377 1321 | 1407 1285 | 1433 1255 | 1453 1225 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.15 0.15 | 0.15 0.15 | 0.15 0.15 | 0.15 0.15 | 0.15 0.15 | 0.15 0.15 | 0.15 0.15 | 0.15 0.15 | 0.15 0.15 | 0.15 0.15 | 0.15 0.15 | 0.15 0.15 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 1197 1460 | 1165 1474 | 1132 1484 | 1103 1493 | 1068 1508 | 1052 1532 | 1240 1562 | 1321 1394 | 1368 1321 | 1399 1285 | 1424 1255 | 1445 1225 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 1197 1435 | 1165 1449 | 1132 1459 | 1103 1468 | 1068 1483 | 1052 1507 | 1215 1537 | 1296 1394 | 1343 1321 | 1374 1285 | 1399 1255 | 1419 1225 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 4011[起居室] |  | 6.10 | 24.50 | 26 | 60 | 1881.6 | 9 | 2210.9 | 9 | 0.46 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 20.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 11.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=24.50 K=0.77 D=3.69 | 330.4 246.4 | 321.5 244.7 | 306.7 243.3 | 291.2 242.1 | 274.1 246.8 | 265.4 262.8 | 261.3 280.5 | 257.9 298.9 | 255.0 313.8 | 252.5 325.7 | 250.6 332.8 | 248.0 334.5 |
| 东外墙 | F=18.35 K=1.11 D=2.94 | 231.4 194.3 | 223.9 219.5 | 217.4 254.4 | 213.2 270.4 | 209.8 275.8 | 207.2 270.6 | 204.8 258.9 | 203.1 242.2 | 200.2 243.4 | 198.6 242.8 | 196.9 240.8 | 195.4 235.9 |
| 东外窗 | F=3.00 K=3.40 SC=0.90 | 111.1 580.1 | 94.1 418.1 | 83.4 413.3 | 72.6 398.4 | 63.5 360.9 | 55.9 321.8 | 329.3 259.9 | 679.9 208.8 | 855.1 181.1 | 916.2 158.6 | 841.1 140.1 | 688.2 123.7 |
| 底板1 | F=4.20 K=2.98 | 56.4 56.4 | 56.4 56.4 | 56.4 56.4 | 56.4 56.4 | 56.4 56.4 | 56.4 56.4 | 56.4 56.4 | 56.4 56.4 | 56.4 56.4 | 56.4 56.4 | 56.4 56.4 | 56.4 56.4 |
| 设备 | 负荷(W) | 34.3 96.8 | 29.4 100.5 | 25.7 102.9 | 23.3 105.4 | 19.6 107.8 | 18.4 109.0 | 49.0 111.5 | 63.7 82.1 | 74.7 66.2 | 82.1 55.1 | 88.2 46.6 | 93.1 39.2 |
| 照明 | 显热(W) | 48.5 231.8 | 40.4 237.2 | 35.0 242.6 | 29.6 245.2 | 24.3 247.9 | 21.6 250.6 | 113.2 253.3 | 167.1 161.7 | 188.7 105.1 | 202.1 86.2 | 212.9 70.1 | 223.7 59.3 |
| 人体 | 显热(W) | 10.8 68.5 | 9.2 70.0 | 7.7 70.8 | 6.9 71.5 | 5.4 72.3 | 4.6 73.1 | 40.0 73.9 | 54.6 37.7 | 59.2 23.1 | 62.3 18.5 | 64.6 15.4 | 66.9 13.1 |
|  | 全热(W) | 10.8 124.1 | 9.2 125.6 | 7.7 126.4 | 6.9 127.2 | 5.4 127.9 | 4.6 128.7 | 95.6 129.5 | 110.2 37.7 | 114.9 23.1 | 117.9 18.5 | 120.2 15.4 | 122.5 13.1 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.08 | 0.00 0.08 | 0.00 0.08 | 0.00 0.08 | 0.00 0.08 | 0.00 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.00 | 0.08 0.00 | 0.08 0.00 | 0.08 0.00 | 0.08 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 111.3 | 0.0 111.3 | 0.0 111.3 | 0.0 111.3 | 0.0 111.3 | 0.0 111.3 | 111.3 111.3 | 111.3 0.0 | 111.3 0.0 | 111.3 0.0 | 111.3 0.0 | 111.3 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 385.0 | 0.0 385.0 | 0.0 385.0 | 0.0 385.0 | 0.0 385.0 | 0.0 385.0 | 385.0 385.0 | 385.0 0.0 | 385.0 0.0 | 385.0 0.0 | 385.0 0.0 | 385.0 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.38 | 0.00 0.38 | 0.00 0.38 | 0.00 0.38 | 0.00 0.38 | 0.00 0.38 | 0.38 0.38 | 0.38 0.00 | 0.38 0.00 | 0.38 0.00 | 0.38 0.00 | 0.38 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 823 1915 | 775 1787 | 732 1824 | 693 1830 | 653 1809 | 629 1785 | 1495 1735 | 1923 1088 | 2130 989 | 2211 943 | 2151 902 | 2012 862 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 823 1586 | 775 1458 | 732 1495 | 693 1501 | 653 1479 | 629 1456 | 1165 1406 | 1594 1088 | 1801 989 | 1882 943 | 1822 902 | 1683 862 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.46 0.46 | 0.46 0.46 | 0.46 0.46 | 0.46 0.46 | 0.46 0.46 | 0.46 0.46 | 0.46 0.46 | 0.46 0.46 | 0.46 0.46 | 0.46 0.46 | 0.46 0.46 | 0.46 0.46 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 823 1530 | 775 1402 | 732 1439 | 693 1445 | 653 1424 | 629 1400 | 1110 1350 | 1538 1088 | 1745 989 | 1826 943 | 1766 902 | 1627 862 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 823 1474 | 775 1346 | 732 1384 | 693 1390 | 653 1368 | 629 1344 | 1054 1295 | 1483 1088 | 1689 989 | 1770 943 | 1711 902 | 1572 862 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 4012[起居室] |  | 6.10 | 24.50 | 26 | 60 | 2078.9 | 16 | 2408.2 | 16 | 0.46 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 20.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 11.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=24.50 K=0.77 D=3.69 | 330.4 246.4 | 321.5 244.7 | 306.7 243.3 | 291.2 242.1 | 274.1 246.8 | 265.4 262.8 | 261.3 280.5 | 257.9 298.9 | 255.0 313.8 | 252.5 325.7 | 250.6 332.8 | 248.0 334.5 |
| 西外墙 | F=18.35 K=1.11 D=2.94 | 284.0 196.0 | 252.3 199.0 | 224.2 205.7 | 219.2 212.2 | 215.1 218.7 | 211.7 223.9 | 208.7 228.9 | 206.5 232.6 | 203.2 255.5 | 201.2 275.1 | 199.1 288.9 | 197.4 291.7 |
| 西外窗 | F=3.00 K=3.40 SC=0.90 | 135.8 348.5 | 116.3 517.0 | 103.4 744.3 | 90.6 938.8 | 79.6 1017.6 | 70.4 977.2 | 94.7 694.9 | 147.9 250.5 | 197.2 218.7 | 248.2 192.4 | 286.7 170.5 | 322.9 151.1 |
| 底板1 | F=4.20 K=2.98 | 56.4 56.4 | 56.4 56.4 | 56.4 56.4 | 56.4 56.4 | 56.4 56.4 | 56.4 56.4 | 56.4 56.4 | 56.4 56.4 | 56.4 56.4 | 56.4 56.4 | 56.4 56.4 | 56.4 56.4 |
| 设备 | 负荷(W) | 34.3 96.8 | 29.4 100.5 | 25.7 102.9 | 23.3 105.4 | 19.6 107.8 | 18.4 109.0 | 49.0 111.5 | 63.7 82.1 | 74.7 66.2 | 82.1 55.1 | 88.2 46.6 | 93.1 39.2 |
| 照明 | 显热(W) | 48.5 231.8 | 40.4 237.2 | 35.0 242.6 | 29.6 245.2 | 24.3 247.9 | 21.6 250.6 | 113.2 253.3 | 167.1 161.7 | 188.7 105.1 | 202.1 86.2 | 212.9 70.1 | 223.7 59.3 |
| 人体 | 显热(W) | 10.8 68.5 | 9.2 70.0 | 7.7 70.8 | 6.9 71.5 | 5.4 72.3 | 4.6 73.1 | 40.0 73.9 | 54.6 37.7 | 59.2 23.1 | 62.3 18.5 | 64.6 15.4 | 66.9 13.1 |
|  | 全热(W) | 10.8 124.1 | 9.2 125.6 | 7.7 126.4 | 6.9 127.2 | 5.4 127.9 | 4.6 128.7 | 95.6 129.5 | 110.2 37.7 | 114.9 23.1 | 117.9 18.5 | 120.2 15.4 | 122.5 13.1 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.08 | 0.00 0.08 | 0.00 0.08 | 0.00 0.08 | 0.00 0.08 | 0.00 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.00 | 0.08 0.00 | 0.08 0.00 | 0.08 0.00 | 0.08 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 111.3 | 0.0 111.3 | 0.0 111.3 | 0.0 111.3 | 0.0 111.3 | 0.0 111.3 | 111.3 111.3 | 111.3 0.0 | 111.3 0.0 | 111.3 0.0 | 111.3 0.0 | 111.3 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 385.0 | 0.0 385.0 | 0.0 385.0 | 0.0 385.0 | 0.0 385.0 | 0.0 385.0 | 385.0 385.0 | 385.0 0.0 | 385.0 0.0 | 385.0 0.0 | 385.0 0.0 | 385.0 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.38 | 0.00 0.38 | 0.00 0.38 | 0.00 0.38 | 0.00 0.38 | 0.00 0.38 | 0.38 0.38 | 0.38 0.00 | 0.38 0.00 | 0.38 0.00 | 0.38 0.00 | 0.38 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 900 1685 | 826 1865 | 759 2107 | 717 2312 | 674 2408 | 649 2394 | 1264 2140 | 1395 1120 | 1475 1039 | 1545 1009 | 1599 981 | 1649 945 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 900 1356 | 826 1536 | 759 1777 | 717 1983 | 674 2079 | 649 2064 | 935 1811 | 1065 1120 | 1146 1039 | 1216 1009 | 1270 981 | 1320 945 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.46 0.46 | 0.46 0.46 | 0.46 0.46 | 0.46 0.46 | 0.46 0.46 | 0.46 0.46 | 0.46 0.46 | 0.46 0.46 | 0.46 0.46 | 0.46 0.46 | 0.46 0.46 | 0.46 0.46 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 900 1300 | 826 1480 | 759 1722 | 717 1927 | 674 2023 | 649 2009 | 879 1755 | 1010 1120 | 1090 1039 | 1160 1009 | 1214 981 | 1264 945 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 900 1244 | 826 1425 | 759 1666 | 717 1872 | 674 1968 | 649 1953 | 823 1699 | 954 1120 | 1034 1039 | 1105 1009 | 1159 981 | 1208 945 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 4013[起居室] |  | 6.10 | 23.80 | 26 | 60 | 2219.1 | 9 | 2539.0 | 9 | 0.45 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 20.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 11.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=23.80 K=0.77 D=3.69 | 321.0 239.3 | 312.3 237.7 | 297.9 236.3 | 282.9 235.2 | 266.2 239.8 | 257.8 255.3 | 253.8 272.5 | 250.5 290.3 | 247.7 304.8 | 245.3 316.4 | 243.5 323.3 | 240.9 324.9 |
| 东外墙 | F=17.74 K=1.11 D=2.94 | 223.8 187.8 | 216.5 212.2 | 210.1 246.0 | 206.1 261.4 | 202.9 266.6 | 200.3 261.6 | 197.9 250.3 | 196.3 234.1 | 193.5 235.3 | 192.0 234.7 | 190.3 232.8 | 188.9 228.0 |
| 东外窗 | F=3.00 K=3.40 SC=0.90 | 111.1 580.1 | 94.1 418.1 | 83.4 413.3 | 72.6 398.4 | 63.5 360.9 | 55.9 321.8 | 329.3 259.9 | 679.9 208.8 | 855.1 181.1 | 916.2 158.6 | 841.1 140.1 | 688.2 123.7 |
| 内墙1 | F=42.70 K=1.93 | 369.9 369.9 | 369.9 369.9 | 369.9 369.9 | 369.9 369.9 | 369.9 369.9 | 369.9 369.9 | 369.9 369.9 | 369.9 369.9 | 369.9 369.9 | 369.9 369.9 | 369.9 369.9 | 369.9 369.9 |
| 底板1 | F=3.79 K=2.98 | 50.9 50.9 | 50.9 50.9 | 50.9 50.9 | 50.9 50.9 | 50.9 50.9 | 50.9 50.9 | 50.9 50.9 | 50.9 50.9 | 50.9 50.9 | 50.9 50.9 | 50.9 50.9 | 50.9 50.9 |
| 设备 | 负荷(W) | 33.3 94.0 | 28.6 97.6 | 25.0 100.0 | 22.6 102.3 | 19.0 104.7 | 17.9 105.9 | 47.6 108.3 | 61.9 79.7 | 72.6 64.3 | 79.7 53.6 | 85.7 45.2 | 90.4 38.1 |
| 照明 | 显热(W) | 47.1 225.1 | 39.3 230.4 | 34.0 235.6 | 28.8 238.2 | 23.6 240.9 | 20.9 243.5 | 110.0 246.1 | 162.3 157.1 | 183.3 102.1 | 196.4 83.8 | 206.8 68.1 | 217.3 57.6 |
| 人体 | 显热(W) | 10.5 66.5 | 9.0 68.0 | 7.5 68.8 | 6.7 69.5 | 5.2 70.2 | 4.5 71.0 | 38.9 71.7 | 53.1 36.6 | 57.5 22.4 | 60.5 17.9 | 62.8 14.9 | 65.0 12.7 |
|  | 全热(W) | 10.5 120.5 | 9.0 122.0 | 7.5 122.8 | 6.7 123.5 | 5.2 124.3 | 4.5 125.0 | 92.9 125.8 | 107.1 36.6 | 111.6 22.4 | 114.6 17.9 | 116.8 14.9 | 119.0 12.7 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.08 | 0.00 0.08 | 0.00 0.08 | 0.00 0.08 | 0.00 0.08 | 0.00 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.00 | 0.08 0.00 | 0.08 0.00 | 0.08 0.00 | 0.08 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 108.1 | 0.0 108.1 | 0.0 108.1 | 0.0 108.1 | 0.0 108.1 | 0.0 108.1 | 108.1 108.1 | 108.1 0.0 | 108.1 0.0 | 108.1 0.0 | 108.1 0.0 | 108.1 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 374.0 | 0.0 374.0 | 0.0 374.0 | 0.0 374.0 | 0.0 374.0 | 0.0 374.0 | 374.0 374.0 | 374.0 0.0 | 374.0 0.0 | 374.0 0.0 | 374.0 0.0 | 374.0 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.37 | 0.00 0.37 | 0.00 0.37 | 0.00 0.37 | 0.00 0.37 | 0.00 0.37 | 0.37 0.37 | 0.37 0.00 | 0.37 0.00 | 0.37 0.00 | 0.37 0.00 | 0.37 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 1168 2242 | 1121 2113 | 1079 2149 | 1041 2154 | 1001 2132 | 978 2108 | 1826 2058 | 2253 1428 | 2459 1331 | 2539 1286 | 2479 1245 | 2340 1206 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 1168 1922 | 1121 1793 | 1079 1829 | 1041 1834 | 1001 1812 | 978 1788 | 1506 1738 | 1933 1428 | 2139 1331 | 2219 1286 | 2159 1245 | 2020 1206 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.45 0.45 | 0.45 0.45 | 0.45 0.45 | 0.45 0.45 | 0.45 0.45 | 0.45 0.45 | 0.45 0.45 | 0.45 0.45 | 0.45 0.45 | 0.45 0.45 | 0.45 0.45 | 0.45 0.45 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 1168 1868 | 1121 1739 | 1079 1775 | 1041 1780 | 1001 1758 | 978 1734 | 1452 1684 | 1879 1428 | 2085 1331 | 2165 1286 | 2105 1245 | 1966 1206 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 1168 1814 | 1121 1685 | 1079 1721 | 1041 1726 | 1001 1704 | 978 1680 | 1398 1630 | 1825 1428 | 2031 1331 | 2111 1286 | 2051 1245 | 1912 1206 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 4014[起居室] |  | 6.10 | 23.80 | 26 | 60 | 2413.6 | 16 | 2733.4 | 16 | 0.45 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 20.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 11.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=23.80 K=0.77 D=3.69 | 321.0 239.3 | 312.3 237.7 | 297.9 236.3 | 282.9 235.2 | 266.2 239.8 | 257.8 255.3 | 253.8 272.5 | 250.5 290.3 | 247.7 304.8 | 245.3 316.4 | 243.5 323.3 | 240.9 324.9 |
| 西外墙 | F=17.74 K=1.11 D=2.94 | 274.5 189.5 | 243.9 192.4 | 216.8 198.9 | 211.9 205.1 | 207.9 211.5 | 204.7 216.5 | 201.8 221.3 | 199.6 224.9 | 196.4 247.0 | 194.5 265.9 | 192.5 279.3 | 190.8 282.0 |
| 西外窗 | F=3.00 K=3.40 SC=0.90 | 135.8 348.5 | 116.3 517.0 | 103.4 744.3 | 90.6 938.8 | 79.6 1017.6 | 70.4 977.2 | 94.7 694.9 | 147.9 250.5 | 197.2 218.7 | 248.2 192.4 | 286.7 170.5 | 322.9 151.1 |
| 内墙1 | F=42.70 K=1.93 | 369.9 369.9 | 369.9 369.9 | 369.9 369.9 | 369.9 369.9 | 369.9 369.9 | 369.9 369.9 | 369.9 369.9 | 369.9 369.9 | 369.9 369.9 | 369.9 369.9 | 369.9 369.9 | 369.9 369.9 |
| 底板1 | F=3.79 K=2.98 | 50.9 50.9 | 50.9 50.9 | 50.9 50.9 | 50.9 50.9 | 50.9 50.9 | 50.9 50.9 | 50.9 50.9 | 50.9 50.9 | 50.9 50.9 | 50.9 50.9 | 50.9 50.9 | 50.9 50.9 |
| 设备 | 负荷(W) | 33.3 94.0 | 28.6 97.6 | 25.0 100.0 | 22.6 102.3 | 19.0 104.7 | 17.9 105.9 | 47.6 108.3 | 61.9 79.7 | 72.6 64.3 | 79.7 53.6 | 85.7 45.2 | 90.4 38.1 |
| 照明 | 显热(W) | 47.1 225.1 | 39.3 230.4 | 34.0 235.6 | 28.8 238.2 | 23.6 240.9 | 20.9 243.5 | 110.0 246.1 | 162.3 157.1 | 183.3 102.1 | 196.4 83.8 | 206.8 68.1 | 217.3 57.6 |
| 人体 | 显热(W) | 10.5 66.5 | 9.0 68.0 | 7.5 68.8 | 6.7 69.5 | 5.2 70.2 | 4.5 71.0 | 38.9 71.7 | 53.1 36.6 | 57.5 22.4 | 60.5 17.9 | 62.8 14.9 | 65.0 12.7 |
|  | 全热(W) | 10.5 120.5 | 9.0 122.0 | 7.5 122.8 | 6.7 123.5 | 5.2 124.3 | 4.5 125.0 | 92.9 125.8 | 107.1 36.6 | 111.6 22.4 | 114.6 17.9 | 116.8 14.9 | 119.0 12.7 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.08 | 0.00 0.08 | 0.00 0.08 | 0.00 0.08 | 0.00 0.08 | 0.00 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.00 | 0.08 0.00 | 0.08 0.00 | 0.08 0.00 | 0.08 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 108.1 | 0.0 108.1 | 0.0 108.1 | 0.0 108.1 | 0.0 108.1 | 0.0 108.1 | 108.1 108.1 | 108.1 0.0 | 108.1 0.0 | 108.1 0.0 | 108.1 0.0 | 108.1 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 374.0 | 0.0 374.0 | 0.0 374.0 | 0.0 374.0 | 0.0 374.0 | 0.0 374.0 | 374.0 374.0 | 374.0 0.0 | 374.0 0.0 | 374.0 0.0 | 374.0 0.0 | 374.0 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.37 | 0.00 0.37 | 0.00 0.37 | 0.00 0.37 | 0.00 0.37 | 0.00 0.37 | 0.37 0.37 | 0.37 0.00 | 0.37 0.00 | 0.37 0.00 | 0.37 0.00 | 0.37 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 1243 2012 | 1170 2192 | 1105 2433 | 1064 2638 | 1022 2733 | 997 2718 | 1596 2464 | 1724 1460 | 1804 1380 | 1873 1351 | 1927 1322 | 1976 1287 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 1243 1692 | 1170 1872 | 1105 2113 | 1064 2318 | 1022 2414 | 997 2398 | 1276 2144 | 1404 1460 | 1484 1380 | 1554 1351 | 1607 1322 | 1656 1287 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.45 0.45 | 0.45 0.45 | 0.45 0.45 | 0.45 0.45 | 0.45 0.45 | 0.45 0.45 | 0.45 0.45 | 0.45 0.45 | 0.45 0.45 | 0.45 0.45 | 0.45 0.45 | 0.45 0.45 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 1243 1638 | 1170 1818 | 1105 2059 | 1064 2264 | 1022 2359 | 997 2344 | 1222 2090 | 1350 1460 | 1430 1380 | 1499 1351 | 1553 1322 | 1602 1287 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 1243 1584 | 1170 1764 | 1105 2005 | 1064 2210 | 1022 2305 | 997 2290 | 1168 2036 | 1296 1460 | 1376 1380 | 1445 1351 | 1499 1322 | 1548 1287 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 4015[卧室] |  | 6.10 | 19.68 | 26 | 60 | 1926.1 | 9 | 2190.7 | 9 | 0.37 | 6 |
| 相同房间 |  | 4018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 20.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 11.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=19.68 K=0.77 D=3.69 | 265.5 197.9 | 258.3 196.6 | 246.4 195.4 | 233.9 194.5 | 220.2 198.3 | 213.2 211.1 | 209.9 225.4 | 207.2 240.1 | 204.9 252.1 | 202.9 261.6 | 201.3 267.4 | 199.2 268.7 |
| 东外墙 | F=18.35 K=1.11 D=2.94 | 231.4 194.3 | 223.9 219.5 | 217.4 254.4 | 213.2 270.4 | 209.8 275.8 | 207.2 270.6 | 204.8 258.9 | 203.1 242.2 | 200.2 243.4 | 198.6 242.8 | 196.9 240.8 | 195.4 235.9 |
| 东外窗 | F=3.00 K=3.40 SC=0.90 | 111.1 580.1 | 94.1 418.1 | 83.4 413.3 | 72.6 398.4 | 63.5 360.9 | 55.9 321.8 | 329.3 259.9 | 679.9 208.8 | 855.1 181.1 | 916.2 158.6 | 841.1 140.1 | 688.2 123.7 |
| 内墙1 | F=25.16 K=1.93 | 217.9 217.9 | 217.9 217.9 | 217.9 217.9 | 217.9 217.9 | 217.9 217.9 | 217.9 217.9 | 217.9 217.9 | 217.9 217.9 | 217.9 217.9 | 217.9 217.9 | 217.9 217.9 | 217.9 217.9 |
| 内门1 | F=1.68 K=3.00 | 22.7 22.7 | 22.7 22.7 | 22.7 22.7 | 22.7 22.7 | 22.7 22.7 | 22.7 22.7 | 22.7 22.7 | 22.7 22.7 | 22.7 22.7 | 22.7 22.7 | 22.7 22.7 | 22.7 22.7 |
| 设备 | 负荷(W) | 27.6 77.7 | 23.6 80.7 | 20.7 82.7 | 18.7 84.6 | 15.7 86.6 | 14.8 87.6 | 39.4 89.6 | 51.2 65.9 | 60.0 53.1 | 65.9 44.3 | 70.9 37.4 | 74.8 31.5 |
| 照明 | 显热(W) | 39.0 186.2 | 32.5 190.5 | 28.1 194.9 | 23.8 197.0 | 19.5 199.2 | 17.3 201.4 | 90.9 203.5 | 134.2 129.9 | 151.6 84.4 | 162.4 69.3 | 171.0 56.3 | 179.7 47.6 |
| 人体 | 显热(W) | 8.7 55.0 | 7.4 56.2 | 6.2 56.9 | 5.6 57.5 | 4.3 58.1 | 3.7 58.7 | 32.1 59.3 | 43.9 30.3 | 47.6 18.5 | 50.1 14.8 | 51.9 12.4 | 53.8 10.5 |
|  | 全热(W) | 8.7 99.7 | 7.4 100.9 | 6.2 101.5 | 5.6 102.2 | 4.3 102.8 | 3.7 103.4 | 76.8 104.0 | 88.6 30.3 | 92.3 18.5 | 94.7 14.8 | 96.6 12.4 | 98.4 10.5 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.07 | 0.00 0.07 | 0.00 0.07 | 0.00 0.07 | 0.00 0.07 | 0.00 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.00 | 0.07 0.00 | 0.07 0.00 | 0.07 0.00 | 0.07 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 89.4 | 0.0 89.4 | 0.0 89.4 | 0.0 89.4 | 0.0 89.4 | 0.0 89.4 | 89.4 89.4 | 89.4 0.0 | 89.4 0.0 | 89.4 0.0 | 89.4 0.0 | 89.4 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 309.3 | 0.0 309.3 | 0.0 309.3 | 0.0 309.3 | 0.0 309.3 | 0.0 309.3 | 309.3 309.3 | 309.3 0.0 | 309.3 0.0 | 309.3 0.0 | 309.3 0.0 | 309.3 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.31 | 0.00 0.31 | 0.00 0.31 | 0.00 0.31 | 0.00 0.31 | 0.00 0.31 | 0.31 0.31 | 0.31 0.00 | 0.31 0.00 | 0.31 0.00 | 0.31 0.00 | 0.31 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 924 1886 | 880 1756 | 843 1792 | 808 1797 | 774 1773 | 753 1746 | 1501 1691 | 1914 1158 | 2114 1073 | 2191 1032 | 2128 995 | 1986 959 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 924 1621 | 880 1492 | 843 1528 | 808 1533 | 774 1509 | 753 1481 | 1236 1427 | 1649 1158 | 1849 1073 | 1926 1032 | 1863 995 | 1721 959 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.37 0.37 | 0.37 0.37 | 0.37 0.37 | 0.37 0.37 | 0.37 0.37 | 0.37 0.37 | 0.37 0.37 | 0.37 0.37 | 0.37 0.37 | 0.37 0.37 | 0.37 0.37 | 0.37 0.37 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 924 1577 | 880 1447 | 843 1483 | 808 1488 | 774 1464 | 753 1436 | 1192 1382 | 1605 1158 | 1805 1073 | 1881 1032 | 1818 995 | 1676 959 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 924 1532 | 880 1402 | 843 1438 | 808 1443 | 774 1419 | 753 1392 | 1147 1337 | 1560 1158 | 1760 1073 | 1837 1032 | 1774 995 | 1632 959 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 4016[卧室] |  | 6.10 | 19.68 | 26 | 60 | 2108.5 | 16 | 2373.1 | 16 | 0.37 | 6 |
| 相同房间 |  | 4017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 20.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 11.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=19.68 K=0.77 D=3.69 | 265.5 197.9 | 258.3 196.6 | 246.4 195.4 | 233.9 194.5 | 220.2 198.3 | 213.2 211.1 | 209.9 225.4 | 207.2 240.1 | 204.9 252.1 | 202.9 261.6 | 201.3 267.4 | 199.2 268.7 |
| 西外墙 | F=18.35 K=1.11 D=2.94 | 284.0 196.0 | 252.3 199.0 | 224.2 205.7 | 219.2 212.2 | 215.1 218.7 | 211.7 223.9 | 208.7 228.9 | 206.5 232.6 | 203.2 255.5 | 201.2 275.1 | 199.1 288.9 | 197.4 291.7 |
| 西外窗 | F=3.00 K=3.40 SC=0.90 | 135.8 348.5 | 116.3 517.0 | 103.4 744.3 | 90.6 938.8 | 79.6 1017.6 | 70.4 977.2 | 94.7 694.9 | 147.9 250.5 | 197.2 218.7 | 248.2 192.4 | 286.7 170.5 | 322.9 151.1 |
| 内墙1 | F=25.16 K=1.93 | 217.9 217.9 | 217.9 217.9 | 217.9 217.9 | 217.9 217.9 | 217.9 217.9 | 217.9 217.9 | 217.9 217.9 | 217.9 217.9 | 217.9 217.9 | 217.9 217.9 | 217.9 217.9 | 217.9 217.9 |
| 内门1 | F=1.68 K=3.00 | 22.7 22.7 | 22.7 22.7 | 22.7 22.7 | 22.7 22.7 | 22.7 22.7 | 22.7 22.7 | 22.7 22.7 | 22.7 22.7 | 22.7 22.7 | 22.7 22.7 | 22.7 22.7 | 22.7 22.7 |
| 设备 | 负荷(W) | 27.6 77.7 | 23.6 80.7 | 20.7 82.7 | 18.7 84.6 | 15.7 86.6 | 14.8 87.6 | 39.4 89.6 | 51.2 65.9 | 60.0 53.1 | 65.9 44.3 | 70.9 37.4 | 74.8 31.5 |
| 照明 | 显热(W) | 39.0 186.2 | 32.5 190.5 | 28.1 194.9 | 23.8 197.0 | 19.5 199.2 | 17.3 201.4 | 90.9 203.5 | 134.2 129.9 | 151.6 84.4 | 162.4 69.3 | 171.0 56.3 | 179.7 47.6 |
| 人体 | 显热(W) | 8.7 55.0 | 7.4 56.2 | 6.2 56.9 | 5.6 57.5 | 4.3 58.1 | 3.7 58.7 | 32.1 59.3 | 43.9 30.3 | 47.6 18.5 | 50.1 14.8 | 51.9 12.4 | 53.8 10.5 |
|  | 全热(W) | 8.7 99.7 | 7.4 100.9 | 6.2 101.5 | 5.6 102.2 | 4.3 102.8 | 3.7 103.4 | 76.8 104.0 | 88.6 30.3 | 92.3 18.5 | 94.7 14.8 | 96.6 12.4 | 98.4 10.5 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.07 | 0.00 0.07 | 0.00 0.07 | 0.00 0.07 | 0.00 0.07 | 0.00 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.00 | 0.07 0.00 | 0.07 0.00 | 0.07 0.00 | 0.07 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 89.4 | 0.0 89.4 | 0.0 89.4 | 0.0 89.4 | 0.0 89.4 | 0.0 89.4 | 89.4 89.4 | 89.4 0.0 | 89.4 0.0 | 89.4 0.0 | 89.4 0.0 | 89.4 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 309.3 | 0.0 309.3 | 0.0 309.3 | 0.0 309.3 | 0.0 309.3 | 0.0 309.3 | 309.3 309.3 | 309.3 0.0 | 309.3 0.0 | 309.3 0.0 | 309.3 0.0 | 309.3 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.31 | 0.00 0.31 | 0.00 0.31 | 0.00 0.31 | 0.00 0.31 | 0.00 0.31 | 0.31 0.31 | 0.31 0.00 | 0.31 0.00 | 0.31 0.00 | 0.31 0.00 | 0.31 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 1001 1656 | 931 1835 | 870 2074 | 832 2279 | 795 2373 | 772 2355 | 1270 2096 | 1385 1190 | 1459 1123 | 1525 1098 | 1576 1074 | 1622 1042 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 1001 1391 | 931 1570 | 870 1810 | 832 2015 | 795 2109 | 772 2090 | 1006 1832 | 1121 1190 | 1194 1123 | 1261 1098 | 1311 1074 | 1358 1042 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.37 0.37 | 0.37 0.37 | 0.37 0.37 | 0.37 0.37 | 0.37 0.37 | 0.37 0.37 | 0.37 0.37 | 0.37 0.37 | 0.37 0.37 | 0.37 0.37 | 0.37 0.37 | 0.37 0.37 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 1001 1347 | 931 1525 | 870 1765 | 832 1970 | 795 2064 | 772 2045 | 961 1787 | 1076 1190 | 1150 1123 | 1216 1098 | 1266 1074 | 1313 1042 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 1001 1302 | 931 1481 | 870 1720 | 832 1925 | 795 2019 | 772 2001 | 916 1742 | 1031 1190 | 1105 1123 | 1171 1098 | 1222 1074 | 1268 1042 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 4019[楼梯间] |  | 6.10 | 17.63 | 26 | 60 | 710.7 | 18 | 779.2 | 18 | 0.10 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 50.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 5.0(W/㎡) |  | 新风 | 20.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=17.63 K=0.77 D=3.69 | 237.8 177.3 | 231.3 176.1 | 220.7 175.1 | 209.6 174.2 | 197.2 177.6 | 191.0 189.1 | 188.0 201.9 | 185.6 215.1 | 183.5 225.8 | 181.7 234.4 | 180.4 239.5 | 178.5 240.7 |
| 内墙1 | F=16.47 K=1.93 | 142.7 142.7 | 142.7 142.7 | 142.7 142.7 | 142.7 142.7 | 142.7 142.7 | 142.7 142.7 | 142.7 142.7 | 142.7 142.7 | 142.7 142.7 | 142.7 142.7 | 142.7 142.7 | 142.7 142.7 |
| 设备 | 负荷(W) | 74.1 208.9 | 63.5 216.9 | 55.5 222.2 | 50.2 227.4 | 42.3 232.7 | 39.7 235.4 | 105.8 240.7 | 137.5 177.2 | 161.3 142.8 | 177.2 119.0 | 190.4 100.5 | 201.0 84.6 |
| 照明 | 显热(W) | 15.9 75.8 | 13.2 77.6 | 11.5 79.3 | 9.7 80.2 | 7.9 81.1 | 7.1 82.0 | 37.0 82.9 | 54.7 52.9 | 61.7 34.4 | 66.1 28.2 | 69.6 22.9 | 73.2 19.4 |
| 人体 | 显热(W) | 3.1 19.7 | 2.7 20.2 | 2.2 20.4 | 2.0 20.6 | 1.6 20.8 | 1.3 21.0 | 11.5 21.3 | 15.7 10.9 | 17.1 6.6 | 17.9 5.3 | 18.6 4.4 | 19.3 3.8 |
|  | 全热(W) | 3.1 35.7 | 2.7 36.2 | 2.2 36.4 | 2.0 36.6 | 1.6 36.8 | 1.3 37.0 | 27.5 37.3 | 31.7 10.9 | 33.1 6.6 | 33.9 5.3 | 34.6 4.4 | 35.3 3.8 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.02 | 0.00 0.02 | 0.00 0.02 | 0.00 0.02 | 0.00 0.02 | 0.00 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.00 | 0.02 0.00 | 0.02 0.00 | 0.02 0.00 | 0.02 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 21.4 | 0.0 21.4 | 0.0 21.4 | 0.0 21.4 | 0.0 21.4 | 0.0 21.4 | 21.4 21.4 | 21.4 0.0 | 21.4 0.0 | 21.4 0.0 | 21.4 0.0 | 21.4 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 73.9 | 0.0 73.9 | 0.0 73.9 | 0.0 73.9 | 0.0 73.9 | 0.0 73.9 | 73.9 73.9 | 73.9 0.0 | 73.9 0.0 | 73.9 0.0 | 73.9 0.0 | 73.9 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.07 | 0.00 0.07 | 0.00 0.07 | 0.00 0.07 | 0.00 0.07 | 0.00 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.00 | 0.07 0.00 | 0.07 0.00 | 0.07 0.00 | 0.07 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 473 714 | 453 723 | 433 729 | 414 735 | 392 745 | 382 760 | 575 779 | 626 599 | 656 552 | 676 530 | 692 510 | 704 491 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 473 646 | 453 655 | 433 661 | 414 667 | 392 676 | 382 692 | 506 711 | 557 599 | 588 552 | 607 530 | 623 510 | 636 491 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 473 640 | 453 649 | 433 656 | 414 661 | 392 671 | 382 686 | 501 705 | 552 599 | 582 552 | 602 530 | 618 510 | 631 491 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 473 624 | 453 633 | 433 640 | 414 645 | 392 655 | 382 670 | 485 689 | 536 599 | 566 552 | 586 530 | 602 510 | 615 491 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 4020[楼梯间] |  | 6.10 | 17.63 | 26 | 60 | 853.4 | 18 | 921.9 | 18 | 0.10 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 50.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 5.0(W/㎡) |  | 新风 | 20.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=17.63 K=0.77 D=3.69 | 237.8 177.3 | 231.3 176.1 | 220.7 175.1 | 209.6 174.2 | 197.2 177.6 | 191.0 189.1 | 188.0 201.9 | 185.6 215.1 | 183.5 225.8 | 181.7 234.4 | 180.4 239.5 | 178.5 240.7 |
| 内墙1 | F=16.47 K=1.93 | 142.7 142.7 | 142.7 142.7 | 142.7 142.7 | 142.7 142.7 | 142.7 142.7 | 142.7 142.7 | 142.7 142.7 | 142.7 142.7 | 142.7 142.7 | 142.7 142.7 | 142.7 142.7 | 142.7 142.7 |
| 内墙1 | F=16.47 K=1.93 | 142.7 142.7 | 142.7 142.7 | 142.7 142.7 | 142.7 142.7 | 142.7 142.7 | 142.7 142.7 | 142.7 142.7 | 142.7 142.7 | 142.7 142.7 | 142.7 142.7 | 142.7 142.7 | 142.7 142.7 |
| 设备 | 负荷(W) | 74.1 208.9 | 63.5 216.9 | 55.5 222.2 | 50.2 227.4 | 42.3 232.7 | 39.7 235.4 | 105.8 240.7 | 137.5 177.2 | 161.3 142.8 | 177.2 119.0 | 190.4 100.5 | 201.0 84.6 |
| 照明 | 显热(W) | 15.9 75.8 | 13.2 77.6 | 11.5 79.3 | 9.7 80.2 | 7.9 81.1 | 7.1 82.0 | 37.0 82.9 | 54.7 52.9 | 61.7 34.4 | 66.1 28.2 | 69.6 22.9 | 73.2 19.4 |
| 人体 | 显热(W) | 3.1 19.7 | 2.7 20.2 | 2.2 20.4 | 2.0 20.6 | 1.6 20.8 | 1.3 21.0 | 11.5 21.3 | 15.7 10.9 | 17.1 6.6 | 17.9 5.3 | 18.6 4.4 | 19.3 3.8 |
|  | 全热(W) | 3.1 35.7 | 2.7 36.2 | 2.2 36.4 | 2.0 36.6 | 1.6 36.8 | 1.3 37.0 | 27.5 37.3 | 31.7 10.9 | 33.1 6.6 | 33.9 5.3 | 34.6 4.4 | 35.3 3.8 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.02 | 0.00 0.02 | 0.00 0.02 | 0.00 0.02 | 0.00 0.02 | 0.00 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.00 | 0.02 0.00 | 0.02 0.00 | 0.02 0.00 | 0.02 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 21.4 | 0.0 21.4 | 0.0 21.4 | 0.0 21.4 | 0.0 21.4 | 0.0 21.4 | 21.4 21.4 | 21.4 0.0 | 21.4 0.0 | 21.4 0.0 | 21.4 0.0 | 21.4 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 73.9 | 0.0 73.9 | 0.0 73.9 | 0.0 73.9 | 0.0 73.9 | 0.0 73.9 | 73.9 73.9 | 73.9 0.0 | 73.9 0.0 | 73.9 0.0 | 73.9 0.0 | 73.9 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.07 | 0.00 0.07 | 0.00 0.07 | 0.00 0.07 | 0.00 0.07 | 0.00 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.00 | 0.07 0.00 | 0.07 0.00 | 0.07 0.00 | 0.07 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 616 857 | 596 866 | 575 872 | 557 878 | 534 887 | 524 903 | 718 922 | 769 741 | 799 695 | 818 672 | 834 653 | 847 634 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 616 788 | 596 797 | 575 804 | 557 809 | 534 819 | 524 834 | 649 853 | 700 741 | 730 695 | 750 672 | 766 653 | 779 634 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 616 783 | 596 792 | 575 798 | 557 804 | 534 814 | 524 829 | 644 848 | 695 741 | 725 695 | 744 672 | 760 653 | 773 634 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 616 767 | 596 776 | 575 782 | 557 788 | 534 798 | 524 813 | 628 832 | 679 741 | 709 695 | 728 672 | 744 653 | 757 634 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 4021[楼梯间] |  | 6.10 | 17.01 | 26 | 60 | 548.0 | 18 | 614.1 | 18 | 0.09 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 50.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 5.0(W/㎡) |  | 新风 | 20.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=17.01 K=0.77 D=3.69 | 229.4 171.0 | 223.2 169.9 | 212.9 168.9 | 202.2 168.1 | 190.3 171.4 | 184.3 182.5 | 181.4 194.8 | 179.0 207.5 | 177.1 217.9 | 175.3 226.1 | 174.0 231.1 | 172.2 232.2 |
| 设备 | 负荷(W) | 71.4 201.6 | 61.2 209.2 | 53.6 214.3 | 48.5 219.4 | 40.8 224.5 | 38.3 227.1 | 102.1 232.2 | 132.7 171.0 | 155.6 137.8 | 171.0 114.8 | 183.7 97.0 | 193.9 81.6 |
| 照明 | 显热(W) | 15.3 73.1 | 12.8 74.8 | 11.1 76.5 | 9.4 77.4 | 7.7 78.2 | 6.8 79.1 | 35.7 79.9 | 52.7 51.0 | 59.5 33.2 | 63.8 27.2 | 67.2 22.1 | 70.6 18.7 |
| 人体 | 显热(W) | 3.0 19.0 | 2.6 19.4 | 2.1 19.7 | 1.9 19.9 | 1.5 20.1 | 1.3 20.3 | 11.1 20.5 | 15.2 10.5 | 16.5 6.4 | 17.3 5.1 | 17.9 4.3 | 18.6 3.6 |
|  | 全热(W) | 3.0 34.5 | 2.6 34.9 | 2.1 35.1 | 1.9 35.3 | 1.5 35.5 | 1.3 35.7 | 26.6 36.0 | 30.6 10.5 | 31.9 6.4 | 32.8 5.1 | 33.4 4.3 | 34.0 3.6 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.02 | 0.00 0.02 | 0.00 0.02 | 0.00 0.02 | 0.00 0.02 | 0.00 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.00 | 0.02 0.00 | 0.02 0.00 | 0.02 0.00 | 0.02 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 20.6 | 0.0 20.6 | 0.0 20.6 | 0.0 20.6 | 0.0 20.6 | 0.0 20.6 | 20.6 20.6 | 20.6 0.0 | 20.6 0.0 | 20.6 0.0 | 20.6 0.0 | 20.6 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 71.3 | 0.0 71.3 | 0.0 71.3 | 0.0 71.3 | 0.0 71.3 | 0.0 71.3 | 71.3 71.3 | 71.3 0.0 | 71.3 0.0 | 71.3 0.0 | 71.3 0.0 | 71.3 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.07 | 0.00 0.07 | 0.00 0.07 | 0.00 0.07 | 0.00 0.07 | 0.00 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.00 | 0.07 0.00 | 0.07 0.00 | 0.07 0.00 | 0.07 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 319 551 | 300 560 | 280 566 | 262 572 | 240 581 | 231 596 | 417 614 | 466 440 | 495 395 | 514 373 | 530 354 | 542 336 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 319 485 | 300 494 | 280 500 | 262 505 | 240 515 | 231 530 | 351 548 | 400 440 | 429 395 | 448 373 | 463 354 | 476 336 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 319 480 | 300 489 | 280 495 | 262 500 | 240 510 | 231 524 | 346 543 | 395 440 | 424 395 | 443 373 | 458 354 | 471 336 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 319 465 | 300 473 | 280 479 | 262 485 | 240 494 | 231 509 | 330 527 | 380 440 | 409 395 | 427 373 | 443 354 | 455 336 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 4022[楼梯间] |  | 6.10 | 17.01 | 26 | 60 | 733.0 | 18 | 799.1 | 18 | 0.09 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 50.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 5.0(W/㎡) |  | 新风 | 20.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=17.01 K=0.77 D=3.69 | 229.4 171.0 | 223.2 169.9 | 212.9 168.9 | 202.2 168.1 | 190.3 171.4 | 184.3 182.5 | 181.4 194.8 | 179.0 207.5 | 177.1 217.9 | 175.3 226.1 | 174.0 231.1 | 172.2 232.2 |
| 南外墙 | F=4.88 K=1.11 D=2.94 | 41.8 33.1 | 40.0 34.0 | 38.4 35.9 | 37.5 37.7 | 36.7 39.5 | 36.1 40.9 | 35.5 42.3 | 35.2 43.3 | 34.5 44.0 | 34.1 44.1 | 33.7 43.9 | 33.4 42.8 |
| 内墙1 | F=16.47 K=1.93 | 142.7 142.7 | 142.7 142.7 | 142.7 142.7 | 142.7 142.7 | 142.7 142.7 | 142.7 142.7 | 142.7 142.7 | 142.7 142.7 | 142.7 142.7 | 142.7 142.7 | 142.7 142.7 | 142.7 142.7 |
| 设备 | 负荷(W) | 71.4 201.6 | 61.2 209.2 | 53.6 214.3 | 48.5 219.4 | 40.8 224.5 | 38.3 227.1 | 102.1 232.2 | 132.7 171.0 | 155.6 137.8 | 171.0 114.8 | 183.7 97.0 | 193.9 81.6 |
| 照明 | 显热(W) | 15.3 73.1 | 12.8 74.8 | 11.1 76.5 | 9.4 77.4 | 7.7 78.2 | 6.8 79.1 | 35.7 79.9 | 52.7 51.0 | 59.5 33.2 | 63.8 27.2 | 67.2 22.1 | 70.6 18.7 |
| 人体 | 显热(W) | 3.0 19.0 | 2.6 19.4 | 2.1 19.7 | 1.9 19.9 | 1.5 20.1 | 1.3 20.3 | 11.1 20.5 | 15.2 10.5 | 16.5 6.4 | 17.3 5.1 | 17.9 4.3 | 18.6 3.6 |
|  | 全热(W) | 3.0 34.5 | 2.6 34.9 | 2.1 35.1 | 1.9 35.3 | 1.5 35.5 | 1.3 35.7 | 26.6 36.0 | 30.6 10.5 | 31.9 6.4 | 32.8 5.1 | 33.4 4.3 | 34.0 3.6 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.02 | 0.00 0.02 | 0.00 0.02 | 0.00 0.02 | 0.00 0.02 | 0.00 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.00 | 0.02 0.00 | 0.02 0.00 | 0.02 0.00 | 0.02 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 20.6 | 0.0 20.6 | 0.0 20.6 | 0.0 20.6 | 0.0 20.6 | 0.0 20.6 | 20.6 20.6 | 20.6 0.0 | 20.6 0.0 | 20.6 0.0 | 20.6 0.0 | 20.6 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 71.3 | 0.0 71.3 | 0.0 71.3 | 0.0 71.3 | 0.0 71.3 | 0.0 71.3 | 71.3 71.3 | 71.3 0.0 | 71.3 0.0 | 71.3 0.0 | 71.3 0.0 | 71.3 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.07 | 0.00 0.07 | 0.00 0.07 | 0.00 0.07 | 0.00 0.07 | 0.00 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.00 | 0.07 0.00 | 0.07 0.00 | 0.07 0.00 | 0.07 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 504 727 | 482 737 | 461 745 | 442 752 | 420 763 | 409 779 | 595 799 | 644 626 | 673 582 | 691 560 | 706 541 | 718 522 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 504 661 | 482 671 | 461 679 | 442 686 | 420 697 | 409 713 | 529 733 | 578 626 | 606 582 | 625 560 | 640 541 | 652 522 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 504 656 | 482 665 | 461 673 | 442 681 | 420 692 | 409 708 | 524 728 | 573 626 | 601 582 | 620 560 | 635 541 | 647 522 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 504 641 | 482 650 | 461 658 | 442 665 | 420 676 | 409 693 | 508 712 | 557 626 | 586 582 | 604 560 | 619 541 | 631 522 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 |