室内舒适温度达标比例

报告书

| 项目名称 | 新建项目 |
| --- | --- |
| 工程地点 | 安徽-淮南 |
| 设计编号 |  |
| 建设单位 |  |
| 设计单位 |  |
| 设 计 人 |  |
| 校 对 人 |  |
| 审 核 人 |  |
| 审 定 人 |  |
| 设计日期 | 2021年12月07日 |

| 采用软件 | 绿建斯维尔室内热舒适评价ITES2020 |
| --- | --- |
| 软件版本 | 20200808 |
| 研发单位 | 北京绿建软件股份有限公司 |
| 正版授权码 | T13855714262 |

目  录

1 项目概况	7

1.1 平面图	8

1.2 三维视图	12

2 计算依据	13

3 参考标准	13

4 计算方法	13

4.1 参数定义	13

4.2 计算流程	13

4.3 计算参数	14

4.3.1 室外月平均温度	14

4.3.2 室内热舒适温度	15

4.3.3 参评时间段	15

4.3.4 围护结构热工性能参数	15

4.3.5 房间类型参数	18

5 结果分析	20

5.1 室内适应性热舒适温度达标比例统计	20

6 结论	25

7 附录	26

7.1 房间[1006]	26

7.2 房间[1007]	26

7.3 房间[1008]	26

7.4 空房间[1009]	26

7.5 空房间[1010]	26

7.6 办公-会议室[1011]	26

7.7 办公-高级办公室[1012]	26

7.8 办公-高级办公室[1013]	26

7.9 办公-中级办公室[1014]	26

7.10 办公-中级办公室[1015]	27

7.11 房间[1016]	27

7.12 办公-高级办公室[1027]	27

7.13 空房间[1030]	27

7.14 办公-高级办公室[1034]	27

7.15 办公-报告厅[1036]	27

7.16 房间[1037]	27

7.17 房间[1038]	27

7.18 房间[1045]	27

7.19 办公-中级办公室[2047]	28

7.20 办公-中级办公室[2048]	28

7.21 办公-中级办公室[2049]	28

7.22 办公-中级办公室[2050]	28

7.23 办公-中级办公室[2051]	28

7.24 办公-普通办公室[2066]	28

7.25 办公-普通办公室[2068]	28

7.26 空房间[2069]	28

7.27 空房间[2070]	28

7.28 办公-普通办公室[2073]	29

7.29 房间[2075]	29

7.30 房间[2076]	29

7.31 空房间[2079]	29

7.32 空房间[2080]	29

7.33 办公-报告厅[2082]	29

7.34 房间[2083]	29

7.35 空房间[2085]	29

7.36 房间[2086]	29

7.37 房间[2088]	30

7.38 房间[2089]	30

7.39 房间[2090]	30

7.40 房间[2091]	30

7.41 空房间[2092]	30

7.42 办公-中级办公室[3093]	30

7.43 办公-中级办公室[3094]	30

7.44 办公-高级办公室[3095]	30

7.45 办公-中级办公室[3096]	30

7.46 办公-高级办公室[3097]	31

7.47 办公-中级办公室[3098]	31

7.48 房间[3107]	31

7.49 房间[3110]	31

7.50 房间[3111]	31

7.51 房间[3113]	31

7.52 房间[3115]	31

7.53 办公-中级办公室[3120]	31

7.54 办公-报告厅[3121]	31

7.55 房间[3122]	32

7.56 办公-中级办公室[3123]	32

7.57 房间[3125]	32

7.58 办公-高级办公室[4126]	32

7.59 房间[4127]	32

7.60 房间[4128]	32

7.61 房间[4129]	32

7.62 办公-中级办公室[4130]	32

7.63 房间[4131]	32

7.64 房间[4132]	33

7.65 办公-中级办公室[4133]	33

7.66 房间[4134]	33

7.67 房间[4135]	33

7.68 办公-中级办公室[4136]	33

7.69 房间[4137]	33

7.70 房间[4138]	33

7.71 房间[4139]	33

7.72 房间[4140]	33

7.73 房间[4141]	34

7.74 房间[4142]	34

7.75 房间[4143]	34

7.76 房间[4144]	34

7.77 房间[4145]	34

7.78 房间[4146]	34

7.79 房间[4147]	34

7.80 办公-报告厅[4148]	34

7.81 办公-会议室[4149]	34

7.82 房间[4150]	35

7.83 房间[4151]	35

7.84 办公-中级办公室[5152]	35

7.85 办公-中级办公室[5153]	35

7.86 办公-中级办公室[5154]	35

7.87 办公-高级办公室[5155]	35

7.88 房间[5156]	35

7.89 空房间[5157]	35

7.90 办公-中级办公室[5158]	35

7.91 房间[5159]	36

7.92 房间[5160]	36

7.93 房间[5161]	36

7.94 房间[5162]	36

7.95 房间[5163]	36

7.96 房间[5166]	36

7.97 房间[5167]	36

7.98 房间[5168]	36

7.99 房间[5169]	36

7.100 房间[5170]	37

7.101 办公-报告厅[5172]	37

7.102 房间[5173]	37

7.103 办公-会议室[5174]	37

7.104 房间[5175]	37

7.105 办公-会议室[6001]	37

7.106 房间[6002]	37

7.107 办公-高级办公室[6003]	37

7.108 办公-高级办公室[6004]	37

7.109 房间[6005]	38

7.110 办公-中级办公室[6017]	38

7.111 办公-中级办公室[6018]	38

7.112 办公-中级办公室[6021]	38

7.113 空房间[6022]	38

7.114 空房间[6023]	38

7.115 房间[6024]	38

7.116 房间[6025]	38

7.117 房间[6026]	38

7.118 房间[6028]	39

7.119 房间[6031]	39

7.120 房间[6032]	39

7.121 房间[6033]	39

7.122 办公-高级办公室[6040]	39

7.123 办公-会议室[6041]	39

7.124 办公-报告厅[6042]	39

7.125 办公-中级办公室[6043]	39

7.126 办公-中级办公室[6046]	39

7.127 房间[7052]	40

7.128 空房间[7053]	40

7.129 房间[7054]	40

7.130 房间[7055]	40

7.131 办公-高级办公室[7056]	40

7.132 房间[7057]	40

7.133 房间[7058]	40

7.134 房间[7059]	40

7.135 房间[7060]	40

7.136 房间[7061]	41

7.137 办公-高级办公室[7062]	41

7.138 办公-高级办公室[7065]	41

7.139 房间[7071]	41

7.140 办公-高级办公室[7072]	41

7.141 房间[7074]	41

7.142 房间[7077]	41

7.143 房间[7078]	41

7.144 房间[7081]	41

7.145 办公-会议室[7087]	42

7.146 办公-高级办公室[8099]	42

7.147 房间[8101]	42

7.148 空房间[8102]	42

7.149 办公-中级办公室[8103]	42

7.150 办公-中级办公室[8104]	42

7.151 房间[8105]	42

7.152 房间[8106]	42

7.153 房间[8112]	42

7.154 房间[8114]	43

7.155 房间[8116]	43

7.156 办公-中级办公室[8124]	43

项目概况

平面图

1层平面

2层平面

3层平面

4层平面

5层平面

6层平面

7层平面

8层平面

三维视图

请先在【模型观察】命令中保存图片

图 1.2-1  三维视图

计算依据

本项目主要参照资料为：

- 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019

- 《绿色建筑评价技术细则》

- 《民用建筑室内热湿环境评价标准》GB/T 50785-2012

- 《民用建筑热工设计规范》GB 50176-2016

- 《中国建筑热环境分析专用气象数据集》

- 委托方提供的总平面图、建筑专业设计图纸、设计效果图等图纸资料

参考标准

室内热舒适评价的主要依据为《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019中有关室内热湿环境5.2.9条第1款的要求，具体评分规则如下：

1.采用自然通风或复合通风的建筑，建筑主要功能房间室内热环境参数在适应性热舒适区域的时间比例，达到30%, 得2分；每再增加10%, 再得1 分，最高得8分；

2.采用人工冷热源的建筑，主要功能房间达到现行国家标准《民用建筑室内热湿环境评价标准》GB/T50785规定的室内人工冷热源热湿环境整体评价II级的面积比例，达到60%, 得5分；每再增加10%, 再得1 分，最高得8分。

计算方法

本项目的计算针对室内自然通风和复合通风工况，涉及的热环境参数定义和计算方法均依据《绿色建筑评价标准》及其对应的绿色建筑评价技术细则，详见下列小节：

参数定义

- 复合通风：自然通风和机械通风两种通风方式的叠加或者切换；

- 适应性热舒适温度：采用自然通风或者复合通风时对应的室内热环境参数。

计算流程

依据绿标细则所述，对于自然通风和复合通风，建筑主要功能房间室内热环境参数在适应性热舒适区域的时间比例指，主要功能房间室内温度达到适应性舒适温度区间的小时数占建筑全年运行小时数的比例。

根据上述计算方法，本项目采用一下计算步骤：

- 确定舒适温度区间

依据标准细则，按照下述规则确定室内舒适温度区间。

1）当室内平均气流速度va≤0.3m/s时，室内没有个性化送风装置，舒适温度为下图中的阴影区间：

图 4.2-1  自然通风或复合通风建筑室内舒适温度范围

其中，室外月平均温度依据室外气象数据，本项目采用《中国建筑热环境分析专用气象数据集》。

2）当室内气流平均速度va>0.3m/s时，室内有风扇等个性化送风装置，采用下列方法调整室内舒适温度区间：

表4.2-1 室内平均气流速度对应的室内舒适温度上限值提高幅度

| 室内气流平均速度va（m/s） | 0.3＜va≤0.6 | 0.6＜va≤0.9 | 0.9＜va≤1.2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 舒适温度上限提高幅度Δt（℃） | 1.2 | 1.8 | 2.2 |

当室内温度高于25℃时，允许采用提高气流速度的方式来补偿室内温度的上升，即室内舒适温度上限可进一步提高，提高幅度如上表所示。

在本项目中，对于未使用个性化送风装置的房间采用方法1）确定室内舒适温度范围，使用该装置的房间采用方法2）确定，各房间风速及室内舒适温度表详见第4章。

- 计算室内温度

本项目通过DeST3.0，求解自然通风复合通风工况下的室内温度。

- 计算室内适应性舒适温度时间比例

室内适应性舒适温度时间比例=室内温度在热舒适区间 的时间建筑全年运行小时数

具体计算结果详见本报告书第5章。

计算参数

室外月平均温度

本项目取《中国建筑热环境分析专用气象数据集》中合肥的气象数据。

图 4.3-1    室外月平均温度

室内热舒适温度

| 月份 | 室外月平均温度（℃） | 室内热舒适温度范围（℃） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 3.0 | 17.4~24.4 |
| 2 | 5.4 | 17.4~24.4 |
| 3 | 9.5 | 17.4~24.4 |
| 4 | 16.3 | 19.4~26.4 |
| 5 | 22.0 | 21.1~28.1 |
| 6 | 25.3 | 22.2~29.2 |
| 7 | 28.0 | 23.0~30.0 |
| 8 | 27.4 | 22.8~29.8 |
| 9 | 23.9 | 21.7~28.7 |
| 10 | 17.8 | 19.8~26.8 |
| 11 | 10.9 | 17.7~24.7 |
| 12 | 4.6 | 17.4~24.4 |

参评时间段

1月1日至12月31日。

围护结构热工性能参数

表 4.3-1 屋顶构造一

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 碎石、卵石混凝土(ρ=2300) | 40 | 1.510 | 15.360 | 1.00 | 0.026 | 0.407 |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） | 20 | 0.030 | 0.340 | 1.20 | 0.556 | 0.227 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700) | 80 | 0.180 | 3.100 | 1.00 | 0.444 | 1.378 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.069 | 1.186 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.810 | 10.070 | 1.00 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 300 | － | － | － | 1.142 | 3.691 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.75[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.77 |  |  |  |  |  |

表 4.3-1 外墙构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） | 20 | 0.030 | 0.340 | 1.20 | 0.556 | 0.227 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 200 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.115 | 1.977 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.810 | 10.070 | 1.00 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 280 | － | － | － | 0.738 | 2.941 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.75[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 1.13 |  |  |  |  |  |

表 4.3-1 挑空楼板构造一

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.069 | 1.186 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） | 20 | 0.030 | 0.340 | 1.20 | 0.556 | 0.227 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 各层之和∑ | 200 | － | － | － | 0.689 | 2.146 |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 1.19 |  |  |  |  |  |

表 4.3-1 周边地面构造一

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.069 | 1.186 |
| 各层之和∑ | 140 | － | － | － | 0.090 | 1.431 |
| 传热系数K=1/(0.11+∑R) | 0.52 |  |  |  |  |  |

表 4.3-1 非周边地面构造一

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.069 | 1.186 |
| 各层之和∑ | 140 | － | － | － | 0.090 | 1.431 |
| 传热系数K=1/(0.11+∑R) | 0.30 |  |  |  |  |  |

表 4.3-1 控温房间隔墙构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 混凝土多孔砖(190六孔砖） | 190 | 0.750 | 7.490 | 1.00 | 0.253 | 1.897 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.810 | 10.070 | 1.00 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 230 | － | － | － | 0.300 | 2.391 |
| 传热系数K=1/(0.22+∑R) | 1.93 |  |  |  |  |  |

表 4.3-1 非控温隔墙构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 混凝土多孔砖(190六孔砖） | 190 | 0.750 | 7.490 | 1.00 | 0.253 | 1.897 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.810 | 10.070 | 1.00 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 230 | － | － | － | 0.300 | 2.391 |
| 传热系数K=1/(0.22+∑R) | 1.93 |  |  |  |  |  |

表 4.3-1 控温与非控温隔墙构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 混凝土多孔砖(190六孔砖） | 190 | 0.750 | 7.490 | 1.00 | 0.253 | 1.897 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.810 | 10.070 | 1.00 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 230 | － | － | － | 0.300 | 2.391 |
| 传热系数K=1/(0.22+∑R) | 1.93 |  |  |  |  |  |

表 4.3-1 控温房间楼板构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.069 | 1.186 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.810 | 10.070 | 1.00 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 160 | － | － | － | 0.115 | 1.679 |
| 传热系数K=1/(0.22+∑R) | 2.98 |  |  |  |  |  |

表 4.3-1 控温与非控温楼板构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.069 | 1.186 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.810 | 10.070 | 1.00 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 160 | － | － | － | 0.115 | 1.679 |
| 传热系数K=1/(0.22+∑R) | 2.98 |  |  |  |  |  |

表 4.3-1外窗

| 做法名称 | 传热系数W/㎡.K | 遮阳系数 |
| --- | --- | --- |
| 12A钢铝单框双玻窗（平均） | 3.90 | 0.75 |

房间类型参数

| 房间类型 | 过渡季新风量 | 冬季新风量 | 夏季新风量 | 平均风速(m/s) | 人员密度 | 照明功率 密度 | 电器设备 功率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 办公-中级办公室 | 10(次/h) | 0.5(次/h) | 10(次/h) | 0.3~0.6 | 6(㎡/人) | 18(W/㎡) | 19(W/㎡) |
| 办公-会议室 | 10(次/h) | 0.5(次/h) | 10(次/h) | 0.3~0.6 | 7(㎡/人) | 11(W/㎡) | 5(W/㎡) |
| 办公-报告厅 | 10(次/h) | 0.5(次/h) | 10(次/h) | 0.3~0.6 | 3(㎡/人) | 25(W/㎡) | 18(W/㎡) |
| 办公-普通办公室 | 10(次/h) | 0.5(次/h) | 10(次/h) | 0.3~0.6 | 5(㎡/人) | 15(W/㎡) | 23(W/㎡) |
| 办公-走廊 | 10(次/h) | 0.5(次/h) | 10(次/h) | ≤0.3 | 50(㎡/人) | 5(W/㎡) | 0(W/㎡) |
| 办公-高级办公室 | 10(次/h) | 0.5(次/h) | 10(次/h) | 0.3~0.6 | 6(㎡/人) | 23(W/㎡) | 16(W/㎡) |
| 卫生间 | 10(次/h) | 0.5(次/h) | 10(次/h) | ≤0.3 | 10(㎡/人) | 10(W/㎡) | 10(W/㎡) |
| 空房间 | 0(次/h) | 0(次/h) | 0(次/h) | ≤0.3 | 0(㎡/人) | 0(W/㎡) | 0(W/㎡) |

工作日/节假日人员逐时在室率(%)

| 房间类型 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 办公-中级办公室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 95 | 95 | 95 | 80 | 80 | 95 | 95 | 95 | 95 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 办公-会议室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 95 | 95 | 95 | 80 | 80 | 95 | 95 | 95 | 95 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 办公-报告厅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 95 | 95 | 95 | 80 | 80 | 95 | 95 | 95 | 95 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 办公-普通办公室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 95 | 95 | 95 | 80 | 80 | 95 | 95 | 95 | 95 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 办公-走廊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 95 | 95 | 95 | 80 | 80 | 95 | 95 | 95 | 95 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 办公-高级办公室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 95 | 95 | 95 | 80 | 80 | 95 | 95 | 95 | 95 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 卫生间 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 95 | 95 | 95 | 80 | 80 | 95 | 95 | 95 | 95 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 空房间 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 50 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 70 | 50 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 50 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 70 | 50 | 0 | 0 | 0 |

注：上行：工作日；下行：节假日

工作日/节假日照明开关时间表(%)

| 房间类型 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 办公-中级办公室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 95 | 95 | 95 | 80 | 80 | 95 | 95 | 95 | 95 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 办公-会议室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 95 | 95 | 95 | 80 | 80 | 95 | 95 | 95 | 95 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 办公-报告厅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 95 | 95 | 95 | 80 | 80 | 95 | 95 | 95 | 95 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 办公-普通办公室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 95 | 95 | 95 | 80 | 80 | 95 | 95 | 95 | 95 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 办公-走廊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 95 | 95 | 95 | 80 | 80 | 95 | 95 | 95 | 95 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 办公-高级办公室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 95 | 95 | 95 | 80 | 80 | 95 | 95 | 95 | 95 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 卫生间 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 95 | 95 | 95 | 80 | 80 | 95 | 95 | 95 | 95 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 空房间 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 80 | 90 | 100 | 100 | 100 | 10 | 10 | 10 |
|  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 80 | 90 | 100 | 100 | 100 | 10 | 10 | 10 |

注：上行：工作日；下行：节假日

工作日/节假日设备逐时使用率(%)

| 房间类型 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 办公-中级办公室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 95 | 95 | 95 | 50 | 50 | 95 | 95 | 95 | 95 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 办公-会议室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 95 | 95 | 95 | 50 | 50 | 95 | 95 | 95 | 95 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 办公-报告厅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 95 | 95 | 95 | 50 | 50 | 95 | 95 | 95 | 95 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 办公-普通办公室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 95 | 95 | 95 | 50 | 50 | 95 | 95 | 95 | 95 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 办公-走廊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 95 | 95 | 95 | 50 | 50 | 95 | 95 | 95 | 95 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 办公-高级办公室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 95 | 95 | 95 | 50 | 50 | 95 | 95 | 95 | 95 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 卫生间 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 95 | 95 | 95 | 50 | 50 | 95 | 95 | 95 | 95 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 空房间 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 50 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 70 | 50 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 50 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 70 | 50 | 0 | 0 | 0 |

注：上行：工作日；下行：节假日

结果分析

室内适应性热舒适温度达标比例统计

| 层号 | 房间编号 | 房间名称 | 面积(㎡) | 满足热舒适区间的时间比例(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1006 | 房间 | 28.0 | 54.92 |
|  | 1007 | 房间 | 28.0 | 49.54 |
|  | 1008 | 房间 | 22.4 | 25.29 |
|  | 1009 | 空房间 | 6.7 | 0.00 |
|  | 1010 | 空房间 | 6.7 | 0.00 |
|  | 1011 | 办公-会议室 | 128.2 | 58.49 |
|  | 1012 | 办公-高级办公室 | 102.3 | 51.63 |
|  | 1013 | 办公-高级办公室 | 81.3 | 36.55 |
|  | 1014 | 办公-中级办公室 | 76.8 | 15.51 |
|  | 1015 | 办公-中级办公室 | 56.0 | 43.57 |
|  | 1016 | 房间 | 32.8 | 20.64 |
|  | 1027 | 办公-高级办公室 | 108.3 | 34.37 |
|  | 1030 | 空房间 | 10.7 | 0.00 |
|  | 1034 | 办公-高级办公室 | 118.8 | 50.91 |
|  | 1036 | 办公-报告厅 | 526.1 | 44.57 |
|  | 1037 | 房间 | 24.9 | 45.13 |
|  | 1038 | 房间 | 29.9 | 51.77 |
|  | 1045 | 房间 | 30.7 | 59.45 |
| 2 | 2047 | 办公-中级办公室 | 67.2 | 37.23 |
|  | 2048 | 办公-中级办公室 | 63.2 | 22.47 |
|  | 2049 | 办公-中级办公室 | 51.0 | 8.58 |
|  | 2050 | 办公-中级办公室 | 62.4 | 33.37 |
|  | 2051 | 办公-中级办公室 | 43.0 | 30.31 |
|  | 2066 | 办公-普通办公室 | 50.4 | 49.95 |
|  | 2068 | 办公-普通办公室 | 31.5 | 26.06 |
|  | 2069 | 空房间 | 6.8 | 0.00 |
|  | 2070 | 空房间 | 6.8 | 0.00 |
|  | 2073 | 办公-普通办公室 | 21.5 | 12.44 |
|  | 2075 | 房间 | 14.6 | 38.88 |
|  | 2076 | 房间 | 11.3 | 17.96 |
|  | 2079 | 空房间 | 5.5 | 0.00 |
|  | 2080 | 空房间 | 5.3 | 0.00 |
|  | 2082 | 办公-报告厅 | 1741.9 | 34.85 |
|  | 2083 | 房间 | 63.2 | 28.48 |
|  | 2085 | 空房间 | 1.0 | 0.00 |
|  | 2086 | 房间 | 25.8 | 44.52 |
|  | 2088 | 房间 | 10.5 | 45.17 |
|  | 2089 | 房间 | 32.0 | 44.97 |
|  | 2090 | 房间 | 10.6 | 45.34 |
|  | 2091 | 房间 | 31.6 | 44.11 |
|  | 2092 | 空房间 | 1.8 | 0.00 |
| 3 | 3093 | 办公-中级办公室 | 78.9 | 51.85 |
|  | 3094 | 办公-中级办公室 | 66.4 | 53.63 |
|  | 3095 | 办公-高级办公室 | 105.6 | 49.50 |
|  | 3096 | 办公-中级办公室 | 70.4 | 35.22 |
|  | 3097 | 办公-高级办公室 | 126.4 | 20.51 |
|  | 3098 | 办公-中级办公室 | 57.6 | 43.54 |
|  | 3107 | 房间 | 22.4 | 38.41 |
|  | 3110 | 房间 | 26.6 | 41.29 |
|  | 3111 | 房间 | 58.8 | 54.69 |
|  | 3113 | 房间 | 21.5 | 31.40 |
|  | 3115 | 房间 | 11.3 | 39.02 |
|  | 3120 | 办公-中级办公室 | 67.1 | 49.55 |
|  | 3121 | 办公-报告厅 | 1105.5 | 44.33 |
|  | 3122 | 房间 | 33.1 | 37.56 |
|  | 3123 | 办公-中级办公室 | 98.9 | 49.41 |
|  | 3125 | 房间 | 41.2 | 31.72 |
| 4 | 4126 | 办公-高级办公室 | 70.4 | 56.91 |
|  | 4127 | 房间 | 35.2 | 57.13 |
|  | 4128 | 房间 | 33.4 | 57.47 |
|  | 4129 | 房间 | 37.0 | 57.81 |
|  | 4130 | 办公-中级办公室 | 33.2 | 44.36 |
|  | 4131 | 房间 | 31.5 | 53.94 |
|  | 4132 | 房间 | 33.2 | 52.24 |
|  | 4133 | 办公-中级办公室 | 44.8 | 41.64 |
|  | 4134 | 房间 | 20.7 | 42.51 |
|  | 4135 | 房间 | 43.0 | 55.86 |
|  | 4136 | 办公-中级办公室 | 49.7 | 49.27 |
|  | 4137 | 房间 | 22.4 | 43.32 |
|  | 4138 | 房间 | 6.8 | 10.38 |
|  | 4139 | 房间 | 6.8 | 10.47 |
|  | 4140 | 房间 | 28.0 | 51.87 |
|  | 4141 | 房间 | 29.4 | 56.32 |
|  | 4142 | 房间 | 29.4 | 43.55 |
|  | 4143 | 房间 | 13.4 | 44.76 |
|  | 4144 | 房间 | 21.5 | 40.24 |
|  | 4145 | 房间 | 14.6 | 49.98 |
|  | 4146 | 房间 | 11.3 | 53.48 |
|  | 4147 | 房间 | 13.6 | 41.56 |
|  | 4148 | 办公-报告厅 | 1862.0 | 49.54 |
|  | 4149 | 办公-会议室 | 184.1 | 49.93 |
|  | 4150 | 房间 | 33.0 | 47.13 |
|  | 4151 | 房间 | 41.2 | 46.61 |
| 5 | 5152 | 办公-中级办公室 | 70.5 | 54.91 |
|  | 5153 | 办公-中级办公室 | 70.5 | 56.20 |
|  | 5154 | 办公-中级办公室 | 66.6 | 44.05 |
|  | 5155 | 办公-高级办公室 | 76.4 | 52.39 |
|  | 5156 | 房间 | 26.6 | 21.67 |
|  | 5157 | 空房间 | 6.5 | 0.00 |
|  | 5158 | 办公-中级办公室 | 64.9 | 58.32 |
|  | 5159 | 房间 | 36.9 | 55.56 |
|  | 5160 | 房间 | 41.1 | 54.42 |
|  | 5161 | 房间 | 20.7 | 56.26 |
|  | 5162 | 房间 | 43.0 | 54.98 |
|  | 5163 | 房间 | 21.0 | 57.28 |
|  | 5166 | 房间 | 13.4 | 55.43 |
|  | 5167 | 房间 | 21.5 | 20.13 |
|  | 5168 | 房间 | 14.6 | 59.32 |
|  | 5169 | 房间 | 11.3 | 60.50 |
|  | 5170 | 房间 | 13.6 | 56.80 |
|  | 5172 | 办公-报告厅 | 1107.9 | 52.26 |
|  | 5173 | 房间 | 33.0 | 56.23 |
|  | 5174 | 办公-会议室 | 196.5 | 46.72 |
|  | 5175 | 房间 | 41.2 | 56.37 |
| 6 | 6001 | 办公-会议室 | 132.9 | 53.28 |
|  | 6002 | 房间 | 31.0 | 26.84 |
|  | 6003 | 办公-高级办公室 | 66.4 | 34.82 |
|  | 6004 | 办公-高级办公室 | 59.5 | 58.06 |
|  | 6005 | 房间 | 34.9 | 54.20 |
|  | 6017 | 办公-中级办公室 | 38.4 | 57.05 |
|  | 6018 | 办公-中级办公室 | 38.4 | 57.28 |
|  | 6021 | 办公-中级办公室 | 43.0 | 49.74 |
|  | 6022 | 空房间 | 6.8 | 0.00 |
|  | 6023 | 空房间 | 6.8 | 0.00 |
|  | 6024 | 房间 | 29.4 | 54.16 |
|  | 6025 | 房间 | 26.6 | 54.60 |
|  | 6026 | 房间 | 28.0 | 55.42 |
|  | 6028 | 房间 | 21.5 | 15.54 |
|  | 6031 | 房间 | 14.6 | 58.77 |
|  | 6032 | 房间 | 11.3 | 53.25 |
|  | 6033 | 房间 | 13.6 | 60.80 |
|  | 6040 | 办公-高级办公室 | 66.5 | 46.14 |
|  | 6041 | 办公-会议室 | 119.4 | 45.06 |
|  | 6042 | 办公-报告厅 | 1030.1 | 57.15 |
|  | 6043 | 办公-中级办公室 | 28.1 | 61.72 |
|  | 6046 | 办公-中级办公室 | 61.5 | 58.55 |
| 7 | 7052 | 房间 | 25.6 | 27.44 |
|  | 7053 | 空房间 | 5.0 | 0.00 |
|  | 7054 | 房间 | 32.0 | 33.15 |
|  | 7055 | 房间 | 32.0 | 46.18 |
|  | 7056 | 办公-高级办公室 | 62.4 | 57.91 |
|  | 7057 | 房间 | 33.6 | 53.00 |
|  | 7058 | 房间 | 33.6 | 51.92 |
|  | 7059 | 房间 | 31.2 | 50.01 |
|  | 7060 | 房间 | 31.2 | 50.29 |
|  | 7061 | 房间 | 32.0 | 51.86 |
|  | 7062 | 办公-高级办公室 | 44.8 | 51.18 |
|  | 7065 | 办公-高级办公室 | 42.0 | 46.77 |
|  | 7071 | 房间 | 13.5 | 0.40 |
|  | 7072 | 办公-高级办公室 | 115.1 | 51.29 |
|  | 7074 | 房间 | 21.5 | 24.27 |
|  | 7077 | 房间 | 14.0 | 50.94 |
|  | 7078 | 房间 | 11.3 | 48.80 |
|  | 7081 | 房间 | 14.1 | 51.55 |
|  | 7087 | 办公-会议室 | 155.1 | 43.05 |
| 8 | 8099 | 办公-高级办公室 | 328.6 | 44.81 |
|  | 8101 | 房间 | 25.6 | 34.85 |
|  | 8102 | 空房间 | 5.0 | 0.00 |
|  | 8103 | 办公-中级办公室 | 64.0 | 40.82 |
|  | 8104 | 办公-中级办公室 | 62.4 | 57.00 |
|  | 8105 | 房间 | 23.2 | 49.67 |
|  | 8106 | 房间 | 25.5 | 47.20 |
|  | 8112 | 房间 | 13.5 | 3.70 |
|  | 8114 | 房间 | 21.5 | 33.42 |
|  | 8116 | 房间 | 18.5 | 48.46 |
|  | 8124 | 办公-中级办公室 | 140.1 | 40.42 |
| 建筑满足热舒适区间的时间达标比例(%) |  |  |  | 45.64% |

说明：建筑整体的室内热舒适区间的时间达标比例按照建筑各主要功能房间的计算值进行面积加权平均得出。

结论

该建筑主要功能房间满足热舒适区间的时间达标比例为45.64%，根据绿标5.2.9的第1条，应得3分。

附录

房间[1006]

1006房间全年逐时温度图

房间[1007]

1007房间全年逐时温度图

房间[1008]

1008房间全年逐时温度图

空房间[1009]

1009房间全年逐时温度图

空房间[1010]

1010房间全年逐时温度图

办公-会议室[1011]

1011房间全年逐时温度图

办公-高级办公室[1012]

1012房间全年逐时温度图

办公-高级办公室[1013]

1013房间全年逐时温度图

办公-中级办公室[1014]

1014房间全年逐时温度图

办公-中级办公室[1015]

1015房间全年逐时温度图

房间[1016]

1016房间全年逐时温度图

办公-高级办公室[1027]

1027房间全年逐时温度图

空房间[1030]

1030房间全年逐时温度图

办公-高级办公室[1034]

1034房间全年逐时温度图

办公-报告厅[1036]

1036房间全年逐时温度图

房间[1037]

1037房间全年逐时温度图

房间[1038]

1038房间全年逐时温度图

房间[1045]

1045房间全年逐时温度图

办公-中级办公室[2047]

2047房间全年逐时温度图

办公-中级办公室[2048]

2048房间全年逐时温度图

办公-中级办公室[2049]

2049房间全年逐时温度图

办公-中级办公室[2050]

2050房间全年逐时温度图

办公-中级办公室[2051]

2051房间全年逐时温度图

办公-普通办公室[2066]

2066房间全年逐时温度图

办公-普通办公室[2068]

2068房间全年逐时温度图

空房间[2069]

2069房间全年逐时温度图

空房间[2070]

2070房间全年逐时温度图

办公-普通办公室[2073]

2073房间全年逐时温度图

房间[2075]

2075房间全年逐时温度图

房间[2076]

2076房间全年逐时温度图

空房间[2079]

2079房间全年逐时温度图

空房间[2080]

2080房间全年逐时温度图

办公-报告厅[2082]

2082房间全年逐时温度图

房间[2083]

2083房间全年逐时温度图

空房间[2085]

2085房间全年逐时温度图

房间[2086]

2086房间全年逐时温度图

房间[2088]

2088房间全年逐时温度图

房间[2089]

2089房间全年逐时温度图

房间[2090]

2090房间全年逐时温度图

房间[2091]

2091房间全年逐时温度图

空房间[2092]

2092房间全年逐时温度图

办公-中级办公室[3093]

3093房间全年逐时温度图

办公-中级办公室[3094]

3094房间全年逐时温度图

办公-高级办公室[3095]

3095房间全年逐时温度图

办公-中级办公室[3096]

3096房间全年逐时温度图

办公-高级办公室[3097]

3097房间全年逐时温度图

办公-中级办公室[3098]

3098房间全年逐时温度图

房间[3107]

3107房间全年逐时温度图

房间[3110]

3110房间全年逐时温度图

房间[3111]

3111房间全年逐时温度图

房间[3113]

3113房间全年逐时温度图

房间[3115]

3115房间全年逐时温度图

办公-中级办公室[3120]

3120房间全年逐时温度图

办公-报告厅[3121]

3121房间全年逐时温度图

房间[3122]

3122房间全年逐时温度图

办公-中级办公室[3123]

3123房间全年逐时温度图

房间[3125]

3125房间全年逐时温度图

办公-高级办公室[4126]

4126房间全年逐时温度图

房间[4127]

4127房间全年逐时温度图

房间[4128]

4128房间全年逐时温度图

房间[4129]

4129房间全年逐时温度图

办公-中级办公室[4130]

4130房间全年逐时温度图

房间[4131]

4131房间全年逐时温度图

房间[4132]

4132房间全年逐时温度图

办公-中级办公室[4133]

4133房间全年逐时温度图

房间[4134]

4134房间全年逐时温度图

房间[4135]

4135房间全年逐时温度图

办公-中级办公室[4136]

4136房间全年逐时温度图

房间[4137]

4137房间全年逐时温度图

房间[4138]

4138房间全年逐时温度图

房间[4139]

4139房间全年逐时温度图

房间[4140]

4140房间全年逐时温度图

房间[4141]

4141房间全年逐时温度图

房间[4142]

4142房间全年逐时温度图

房间[4143]

4143房间全年逐时温度图

房间[4144]

4144房间全年逐时温度图

房间[4145]

4145房间全年逐时温度图

房间[4146]

4146房间全年逐时温度图

房间[4147]

4147房间全年逐时温度图

办公-报告厅[4148]

4148房间全年逐时温度图

办公-会议室[4149]

4149房间全年逐时温度图

房间[4150]

4150房间全年逐时温度图

房间[4151]

4151房间全年逐时温度图

办公-中级办公室[5152]

5152房间全年逐时温度图

办公-中级办公室[5153]

5153房间全年逐时温度图

办公-中级办公室[5154]

5154房间全年逐时温度图

办公-高级办公室[5155]

5155房间全年逐时温度图

房间[5156]

5156房间全年逐时温度图

空房间[5157]

5157房间全年逐时温度图

办公-中级办公室[5158]

5158房间全年逐时温度图

房间[5159]

5159房间全年逐时温度图

房间[5160]

5160房间全年逐时温度图

房间[5161]

5161房间全年逐时温度图

房间[5162]

5162房间全年逐时温度图

房间[5163]

5163房间全年逐时温度图

房间[5166]

5166房间全年逐时温度图

房间[5167]

5167房间全年逐时温度图

房间[5168]

5168房间全年逐时温度图

房间[5169]

5169房间全年逐时温度图

房间[5170]

5170房间全年逐时温度图

办公-报告厅[5172]

5172房间全年逐时温度图

房间[5173]

5173房间全年逐时温度图

办公-会议室[5174]

5174房间全年逐时温度图

房间[5175]

5175房间全年逐时温度图

办公-会议室[6001]

6001房间全年逐时温度图

房间[6002]

6002房间全年逐时温度图

办公-高级办公室[6003]

6003房间全年逐时温度图

办公-高级办公室[6004]

6004房间全年逐时温度图

房间[6005]

6005房间全年逐时温度图

办公-中级办公室[6017]

6017房间全年逐时温度图

办公-中级办公室[6018]

6018房间全年逐时温度图

办公-中级办公室[6021]

6021房间全年逐时温度图

空房间[6022]

6022房间全年逐时温度图

空房间[6023]

6023房间全年逐时温度图

房间[6024]

6024房间全年逐时温度图

房间[6025]

6025房间全年逐时温度图

房间[6026]

6026房间全年逐时温度图

房间[6028]

6028房间全年逐时温度图

房间[6031]

6031房间全年逐时温度图

房间[6032]

6032房间全年逐时温度图

房间[6033]

6033房间全年逐时温度图

办公-高级办公室[6040]

6040房间全年逐时温度图

办公-会议室[6041]

6041房间全年逐时温度图

办公-报告厅[6042]

6042房间全年逐时温度图

办公-中级办公室[6043]

6043房间全年逐时温度图

办公-中级办公室[6046]

6046房间全年逐时温度图

房间[7052]

7052房间全年逐时温度图

空房间[7053]

7053房间全年逐时温度图

房间[7054]

7054房间全年逐时温度图

房间[7055]

7055房间全年逐时温度图

办公-高级办公室[7056]

7056房间全年逐时温度图

房间[7057]

7057房间全年逐时温度图

房间[7058]

7058房间全年逐时温度图

房间[7059]

7059房间全年逐时温度图

房间[7060]

7060房间全年逐时温度图

房间[7061]

7061房间全年逐时温度图

办公-高级办公室[7062]

7062房间全年逐时温度图

办公-高级办公室[7065]

7065房间全年逐时温度图

房间[7071]

7071房间全年逐时温度图

办公-高级办公室[7072]

7072房间全年逐时温度图

房间[7074]

7074房间全年逐时温度图

房间[7077]

7077房间全年逐时温度图

房间[7078]

7078房间全年逐时温度图

房间[7081]

7081房间全年逐时温度图

办公-会议室[7087]

7087房间全年逐时温度图

办公-高级办公室[8099]

8099房间全年逐时温度图

房间[8101]

8101房间全年逐时温度图

空房间[8102]

8102房间全年逐时温度图

办公-中级办公室[8103]

8103房间全年逐时温度图

办公-中级办公室[8104]

8104房间全年逐时温度图

房间[8105]

8105房间全年逐时温度图

房间[8106]

8106房间全年逐时温度图

房间[8112]

8112房间全年逐时温度图

房间[8114]

8114房间全年逐时温度图

房间[8116]

8116房间全年逐时温度图

办公-中级办公室[8124]

8124房间全年逐时温度图