室内可吸入颗粒物浓度

报告书

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 工程地点 | 合肥 |
| 设计编号 |  |
| 建设单位 |  |
| 设计单位 |  |
| 设 计 人 |  |
| 校 对 人 |  |
| 审 核 人 |  |
| 审 定 人 |  |
| 设计日期 | 2022年02月14日 |

| 采用软件 | 绿建斯维尔建筑通风Vent2020 |
| --- | --- |
| 软件版本 | 20200606 |
| 研发单位 | 北京绿建软件股份有限公司 |
| 正版授权码 | T18075459508 |

目录

1. 项目概况	3

1.1 建筑基本信息	3

1.2 建筑平面图	3

1.3 建筑三维轴测图	7

2. 参考标准	7

3. 评价标准	7

4. 计算原理	8

5. 计算参数	9

5.1 渗透风量	9

5.2 室内颗粒物源强	9

5.3 室外颗粒物污染源浓度	9

5.4 房间通风净化	9

6. 计算结果	14

7. 结论	23

- 项目概况

建筑基本信息

| 建筑用途 |  | 地区 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 建筑面积 |  | 层高 |  |
| 项目周期 |  | 交付状态 |  |

建筑平面图

1层平面

2层平面

3层平面

4层平面

5层平面

6层平面

7层平面

8层平面

建筑三维轴测图

请先在[模型观察]命令中保存图片！

- 参考标准

    - 《绿色建筑评价标准》GB50378-2019

    - 《公共建筑室内空气质量控制设计标准》JGJ/T 461

    - 《室内空气质量标准》GB/T 18883

    - 《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》GB/T 7106

    - 《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB 50325

    - 《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736

    - 《环境空气质量指数（AQI）技术规定》HJ 633

- 评价标准

本项目主要依据《绿色建筑评价标准》，对室内颗粒物浓度进行计算及评估，具体标准条款如下：

| 检查项 | 评价依据 |
| --- | --- |
| 技术要求 3.2.8 | 3.2.8室内空气中的氨、甲醛、苯、总挥发性有机物、氡、可吸入颗粒物等主要污染物浓度比《室内空气质量标准》GB/T 18883降低比例，达到10 %为一星级要求；达到20 %为二星级和三星级要求。 |
| 评分项 5.2.1 | 5.2.1-2 室内PM2.5年均浓度不高于25µg/m3, 且室内PM10年均浓度不高于50 µg/m3, 得6分。 |

技术要求项3.2.8中室内可吸入颗粒物浓度降低基准参见现行《室内空气质量标准》GB/T 18883要求，《室内空气质量标准》GB/T 18883中规定PM10污染物浓度日均值的限值为0.15 mg/m3 。PM10浓度降低比例可作为《绿色建筑评价标准》GB50378-2019技术要求项的评价指标，室内颗粒物PM10浓度要求见下表：

| 星级 | PM10 浓度mg/m3 |
| --- | --- |
| 一星级 | ＜0.135（降低10%） |
| 二星级 | ＜0.12（降低20%） |
| 三星级 |  |

- 计算原理

本项目通过输入室外大气颗粒物信息，通风净化措施，房间渗透风量，对室内颗粒物的浓度进行计算，如下图所示：

图4-1 计算流程图

室内颗粒物主要源于室外颗粒物的进入以及室内人员的日常活动。因此室内颗粒物浓度的评价主要考虑两方面的因素，室外颗粒物进入室内的颗粒物浓度，以及各种净化措施对颗粒物的稀释，本项目采用室内颗粒物预评价模型方程如下：

其中： Ca，Cout ——室内、室外颗粒物浓度，单位为μg/m3；

Qm,1， Qm,2——机械通风新、回风量，单位为m3/h；

𝜂𝑚,1，𝜂𝑚,2——新、回风一次通过净化效率，无量纲；

Qn  ——房间开窗通风量渗风量，单位为m3/h；

Qi ——渗风量，单位为m3/h；

CADR——为净化器洁净空气量，单位为m3/h；

P——室外颗粒物渗透系数，即室外颗粒物通过围护结构后的浓度与其室外浓度的比值，无量纲；

R——室内颗粒物源强度，单位为μg/h；

K——沉降速率1/h；

V——房间体积m3；

- 计算参数

本项目对室内颗粒物浓度进行计算并评价，计算所需输入的参数主要为污染物源强以及通风净化措施见下述小节。

  - 渗透风量

渗透风量可通过门窗气密性或换气次数计算，门窗气密性等级参考《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》GB/T 7106中1~8级进行设置；换气次数选取可参考建筑节能标准中的相关规定。

本项目忽略渗透风量的影响。

室内颗粒物源强

该项目室内颗粒物源强为0。

室外颗粒物污染源浓度

室外颗粒物浓度源于本项目所在地气象数据，包括PM2.5和PM10全年室外浓度日均值，见下图:

图5-3  室外颗粒物PM2.5和PM10浓度日均值

房间通风净化

表5.4-1 开窗-空气净化器净化及对应参数表

| 楼层 | 房间编号 | 房间名称 | 开窗通风量（m³/h） | 空气净化量（m³/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1012 | 房间 | 83.7 | 206.8 |
| 1 | 1013 | 房间 | 83.7 | 206.8 |
| 1 | 1014 | 房间 | 66.1 | 163.2 |
| 1 | 1015 | 房间 | 18.7 | 46.1 |
| 1 | 1016 | 房间 | 18.7 | 46.1 |
| 1 | 1017 | 房间 | 389.0 | 960.4 |
| 1 | 1018 | 房间 | 318.0 | 785.2 |
| 1 | 1019 | 房间 | 251.6 | 621.3 |
| 1 | 1020 | 房间 | 237.6 | 586.6 |
| 1 | 1021 | 房间 | 171.9 | 424.4 |
| 1 | 1022 | 房间 | 98.5 | 243.2 |
| 1 | 1029 | 房间 | 1615.3 | 3988.3 |
| 1 | 1030 | 房间 | 30.4 | 75.1 |
| 1 | 1039 | 房间 | 73.5 | 181.4 |
| 1 | 1046 | 房间 | 91.7 | 226.5 |
| 2 | 2056 | 房间 | 191.4 | 510.5 |
| 2 | 2057 | 房间 | 177.4 | 473.1 |
| 2 | 2058 | 房间 | 175.5 | 468.1 |
| 2 | 2059 | 房间 | 177.2 | 472.6 |
| 2 | 2060 | 房间 | 118.0 | 314.6 |
| 2 | 2062 | 房间 | 162.3 | 432.7 |
| 2 | 2063 | 房间 | 163.8 | 436.9 |
| 2 | 2065 | 房间 | 77.0 | 205.4 |
| 2 | 2066 | 房间 | 80.1 | 213.6 |
| 2 | 2067 | 房间 | 61.2 | 163.2 |
| 2 | 2068 | 房间 | 16.5 | 44.1 |
| 2 | 2069 | 房间 | 17.3 | 46.1 |
| 2 | 2072 | 房间 | 57.8 | 154.0 |
| 2 | 2076 | 房间 | 39.3 | 104.8 |
| 2 | 2077 | 房间 | 27.9 | 74.5 |
| 2 | 2081 | 房间 | 396.8 | 1058.1 |
| 2 | 2082 | 房间 | 54.2 | 144.5 |
| 2 | 2083 | 房间 | 142.6 | 380.4 |
| 2 | 2092 | 房间 | 213.8 | 570.1 |
| 2 | 2093 | 房间 | 90.8 | 242.2 |
| 2 | 2094 | 房间 | 114.4 | 305.0 |
| 2 | 2095 | 房间 | 1.9 | 5.0 |
| 3 | 3099 | 房间 | 178.8 | 596.1 |
| 3 | 3100 | 房间 | 203.7 | 679.2 |
| 3 | 3101 | 房间 | 82.0 | 273.5 |
| 3 | 3102 | 房间 | 155.3 | 517.8 |
| 3 | 3103 | 房间 | 161.0 | 536.7 |
| 3 | 3104 | 房间 | 153.3 | 511.0 |
| 3 | 3105 | 房间 | 143.2 | 477.3 |
| 3 | 3106 | 房间 | 71.9 | 239.8 |
| 3 | 3115 | 房间 | 93.5 | 311.8 |
| 3 | 3116 | 房间 | 137.8 | 459.3 |
| 3 | 3117 | 房间 | 13.8 | 46.1 |
| 3 | 3118 | 房间 | 13.8 | 46.1 |
| 3 | 3119 | 房间 | 47.2 | 157.3 |
| 3 | 3120 | 房间 | 32.6 | 108.5 |
| 3 | 3121 | 房间 | 23.8 | 79.5 |
| 3 | 3125 | 房间 | 128.1 | 427.0 |
| 3 | 3128 | 房间 | 72.5 | 241.8 |
| 3 | 3130 | 房间 | 87.1 | 290.4 |
| 4 | 4131 | 房间 | 178.8 | 596.1 |
| 4 | 4132 | 房间 | 203.7 | 679.2 |
| 4 | 4133 | 房间 | 82.0 | 273.5 |
| 4 | 4134 | 房间 | 155.3 | 517.8 |
| 4 | 4135 | 房间 | 78.4 | 261.5 |
| 4 | 4136 | 房间 | 78.4 | 261.5 |
| 4 | 4137 | 房间 | 153.3 | 511.0 |
| 4 | 4138 | 房间 | 143.2 | 477.3 |
| 4 | 4139 | 房间 | 71.9 | 239.8 |
| 4 | 4140 | 房间 | 93.5 | 311.8 |
| 4 | 4141 | 房间 | 137.8 | 459.3 |
| 4 | 4142 | 房间 | 13.8 | 46.1 |
| 4 | 4143 | 房间 | 13.8 | 46.1 |
| 4 | 4144 | 房间 | 47.2 | 157.3 |
| 4 | 4145 | 房间 | 32.6 | 108.5 |
| 4 | 4146 | 房间 | 23.8 | 79.5 |
| 4 | 4149 | 房间 | 128.1 | 427.0 |
| 4 | 4152 | 房间 | 72.5 | 241.8 |
| 4 | 4153 | 房间 | 87.1 | 290.4 |
| 5 | 5154 | 房间 | 178.8 | 596.1 |
| 5 | 5155 | 房间 | 203.7 | 679.2 |
| 5 | 5156 | 房间 | 82.0 | 273.5 |
| 5 | 5157 | 房间 | 155.3 | 517.8 |
| 5 | 5158 | 房间 | 78.4 | 261.5 |
| 5 | 5159 | 房间 | 78.4 | 261.5 |
| 5 | 5160 | 房间 | 153.3 | 511.0 |
| 5 | 5161 | 房间 | 143.2 | 477.3 |
| 5 | 5162 | 房间 | 71.9 | 239.8 |
| 5 | 5163 | 房间 | 93.5 | 311.8 |
| 5 | 5164 | 房间 | 137.8 | 459.3 |
| 5 | 5165 | 房间 | 13.8 | 46.1 |
| 5 | 5166 | 房间 | 13.8 | 46.1 |
| 5 | 5167 | 房间 | 47.2 | 157.3 |
| 5 | 5168 | 房间 | 32.6 | 108.5 |
| 5 | 5169 | 房间 | 23.8 | 79.5 |
| 5 | 5172 | 房间 | 128.1 | 427.0 |
| 6 | 6001 | 房间 | 178.8 | 596.1 |
| 6 | 6002 | 房间 | 203.7 | 679.2 |
| 6 | 6003 | 房间 | 82.0 | 273.5 |
| 6 | 6004 | 房间 | 155.3 | 517.8 |
| 6 | 6005 | 房间 | 78.4 | 261.5 |
| 6 | 6006 | 房间 | 78.4 | 261.5 |
| 6 | 6007 | 房间 | 153.3 | 511.0 |
| 6 | 6008 | 房间 | 143.2 | 477.3 |
| 6 | 6009 | 房间 | 71.9 | 239.8 |
| 6 | 6010 | 房间 | 93.5 | 311.8 |
| 6 | 6011 | 房间 | 137.8 | 459.3 |
| 6 | 6023 | 房间 | 13.8 | 46.1 |
| 6 | 6024 | 房间 | 13.8 | 46.1 |
| 6 | 6026 | 房间 | 47.2 | 157.3 |
| 6 | 6027 | 房间 | 32.6 | 108.5 |
| 6 | 6028 | 房间 | 23.8 | 79.5 |
| 6 | 6034 | 房间 | 128.1 | 427.0 |
| 6 | 6037 | 房间 | 72.5 | 241.8 |
| 6 | 6045 | 房间 | 87.1 | 290.4 |
| 7 | 7047 | 房间 | 178.8 | 596.1 |
| 7 | 7048 | 房间 | 203.7 | 679.2 |
| 7 | 7049 | 房间 | 82.0 | 273.5 |
| 7 | 7050 | 房间 | 155.3 | 517.8 |
| 7 | 7051 | 房间 | 78.4 | 261.5 |
| 7 | 7052 | 房间 | 78.4 | 261.5 |
| 7 | 7053 | 房间 | 153.3 | 511.0 |
| 7 | 7054 | 房间 | 143.2 | 477.3 |
| 7 | 7055 | 房间 | 71.9 | 239.8 |
| 7 | 7061 | 房间 | 93.5 | 311.8 |
| 7 | 7064 | 房间 | 137.8 | 459.3 |
| 7 | 7070 | 房间 | 13.8 | 46.1 |
| 7 | 7071 | 房间 | 13.8 | 46.1 |
| 7 | 7073 | 房间 | 47.2 | 157.3 |
| 7 | 7074 | 房间 | 32.6 | 108.5 |
| 7 | 7075 | 房间 | 23.8 | 79.5 |
| 7 | 7086 | 房间 | 34.5 | 115.0 |
| 7 | 7087 | 房间 | 128.1 | 427.0 |
| 7 | 7090 | 房间 | 72.5 | 241.8 |
| 8 | 8107 | 房间 | 772.5 | 2574.9 |
| 8 | 8108 | 房间 | 151.7 | 505.7 |
| 8 | 8109 | 房间 | 74.9 | 249.6 |
| 8 | 8110 | 房间 | 224.7 | 748.9 |
| 8 | 8111 | 房间 | 73.0 | 243.2 |
| 8 | 8112 | 房间 | 155.5 | 518.5 |
| 8 | 8113 | 房间 | 145.9 | 486.5 |
| 8 | 8114 | 房间 | 388.0 | 1293.5 |
| 8 | 8129 | 房间 | 468.7 | 1562.2 |

表5.4-2 关窗-空气净化器净化及对应参数表

| 楼层 | 房间编号 | 房间名称 | 空气净化量（m³/h） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1038 | 房间 | 4284.0 |
| 2 | 2091 | 房间 | 9469.6 |
| 3 | 3127 | 房间 | 9928.6 |
| 4 | 4151 | 房间 | 9928.6 |
| 6 | 6036 | 房间 | 9928.6 |
| 7 | 7089 | 房间 | 9928.6 |

表5.4-3 全新风系统及对应参数表

| 楼层 | 房间编号 | 房间名称 | 新风量（m³/h） | 新风净化效率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1025 | 房间 | 3401.1 | 0.9 |
| 1 | 1031 | 房间 | 3714.9 | 0.9 |
| 2 | 2078 | 房间 | 3426.8 | 0.9 |
| 2 | 2079 | 房间 | 5680.1 | 0.9 |
| 2 | 2080 | 房间 | 2552.7 | 0.9 |
| 3 | 3123 | 房间 | 3977.3 | 0.9 |
| 3 | 3124 | 房间 | 13752.8 | 0.9 |
| 3 | 3126 | 房间 | 1596.6 | 0.9 |
| 4 | 4147 | 房间 | 3977.3 | 0.9 |
| 4 | 4148 | 房间 | 13752.8 | 0.9 |
| 4 | 4150 | 房间 | 1596.6 | 0.9 |
| 5 | 5170 | 房间 | 3977.3 | 0.9 |
| 5 | 5171 | 房间 | 13752.8 | 0.9 |
| 5 | 5173 | 房间 | 1596.6 | 0.9 |
| 6 | 6032 | 房间 | 3977.3 | 0.9 |
| 6 | 6033 | 房间 | 13752.8 | 0.9 |
| 6 | 6035 | 房间 | 1596.6 | 0.9 |
| 7 | 7084 | 房间 | 3977.3 | 0.9 |
| 7 | 7085 | 房间 | 10964.1 | 0.9 |
| 7 | 7088 | 房间 | 1596.6 | 0.9 |

表5.4-4 新风加回风系统及对应参数表

| 楼层 | 房间编号 | 房间名称 | 新风量 （m³/h） | 新风 净化效率 | 回风量 （m³/h） | 回风 净化效率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1038 | 房间 | 12852.0 | 0.9 | 42839.9 | 0.9 |
| 2 | 2091 | 房间 | 26304.4 | 0.9 | 87681.2 | 0.9 |
| 3 | 3127 | 房间 | 22063.6 | 0.9 | 73545.2 | 0.9 |
| 4 | 4151 | 房间 | 22063.6 | 0.9 | 73545.2 | 0.9 |
| 6 | 6036 | 房间 | 22063.6 | 0.9 | 73545.2 | 0.9 |
| 7 | 7089 | 房间 | 22063.6 | 0.9 | 73545.2 | 0.9 |

- 计算结果

本项目按照标准对参评房间颗粒物进行计算，并对照标准进行达标判定，结果如下：

表6.1  各房间室内颗粒物年平均浓度及达标判定（单位：μg/m³）-评分项

| 楼层 | 房间编号 | 房间名称 | PM2.5 | PM10 | 评分项是否达标 PM2.5≤25 PM10≤50 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1012 | 房间 | 15 | 21 | 达标 |
| 1 | 1013 | 房间 | 15 | 21 | 达标 |
| 1 | 1014 | 房间 | 15 | 21 | 达标 |
| 1 | 1015 | 房间 | 15 | 21 | 达标 |
| 1 | 1016 | 房间 | 15 | 21 | 达标 |
| 1 | 1017 | 房间 | 15 | 21 | 达标 |
| 1 | 1018 | 房间 | 15 | 21 | 达标 |
| 1 | 1019 | 房间 | 15 | 21 | 达标 |
| 1 | 1020 | 房间 | 15 | 21 | 达标 |
| 1 | 1021 | 房间 | 15 | 21 | 达标 |
| 1 | 1022 | 房间 | 15 | 21 | 达标 |
| 1 | 1025 | 房间 | 5 | 8 | 达标 |
| 1 | 1029 | 房间 | 15 | 21 | 达标 |
| 1 | 1030 | 房间 | 15 | 21 | 达标 |
| 1 | 1031 | 房间 | 5 | 8 | 达标 |
| 1 | 1038 | 房间 | 1 | 2 | 达标 |
| 1 | 1039 | 房间 | 15 | 21 | 达标 |
| 1 | 1046 | 房间 | 15 | 21 | 达标 |
| 2 | 2056 | 房间 | 14 | 20 | 达标 |
| 2 | 2057 | 房间 | 14 | 20 | 达标 |
| 2 | 2058 | 房间 | 14 | 20 | 达标 |
| 2 | 2059 | 房间 | 14 | 20 | 达标 |
| 2 | 2060 | 房间 | 14 | 20 | 达标 |
| 2 | 2062 | 房间 | 14 | 20 | 达标 |
| 2 | 2063 | 房间 | 14 | 20 | 达标 |
| 2 | 2065 | 房间 | 14 | 20 | 达标 |
| 2 | 2066 | 房间 | 14 | 20 | 达标 |
| 2 | 2067 | 房间 | 14 | 20 | 达标 |
| 2 | 2068 | 房间 | 14 | 20 | 达标 |
| 2 | 2069 | 房间 | 14 | 20 | 达标 |
| 2 | 2072 | 房间 | 14 | 20 | 达标 |
| 2 | 2076 | 房间 | 14 | 20 | 达标 |
| 2 | 2077 | 房间 | 14 | 20 | 达标 |
| 2 | 2078 | 房间 | 5 | 8 | 达标 |
| 2 | 2079 | 房间 | 5 | 8 | 达标 |
| 2 | 2080 | 房间 | 5 | 8 | 达标 |
| 2 | 2081 | 房间 | 14 | 20 | 达标 |
| 2 | 2082 | 房间 | 14 | 20 | 达标 |
| 2 | 2083 | 房间 | 14 | 20 | 达标 |
| 2 | 2091 | 房间 | 1 | 2 | 达标 |
| 2 | 2092 | 房间 | 14 | 20 | 达标 |
| 2 | 2093 | 房间 | 14 | 20 | 达标 |
| 2 | 2094 | 房间 | 14 | 20 | 达标 |
| 2 | 2095 | 房间 | 14 | 20 | 达标 |
| 3 | 3099 | 房间 | 12 | 17 | 达标 |
| 3 | 3100 | 房间 | 12 | 17 | 达标 |
| 3 | 3101 | 房间 | 12 | 17 | 达标 |
| 3 | 3102 | 房间 | 12 | 17 | 达标 |
| 3 | 3103 | 房间 | 12 | 17 | 达标 |
| 3 | 3104 | 房间 | 12 | 17 | 达标 |
| 3 | 3105 | 房间 | 12 | 17 | 达标 |
| 3 | 3106 | 房间 | 12 | 17 | 达标 |
| 3 | 3115 | 房间 | 12 | 17 | 达标 |
| 3 | 3116 | 房间 | 12 | 17 | 达标 |
| 3 | 3117 | 房间 | 12 | 17 | 达标 |
| 3 | 3118 | 房间 | 12 | 17 | 达标 |
| 3 | 3119 | 房间 | 12 | 17 | 达标 |
| 3 | 3120 | 房间 | 12 | 17 | 达标 |
| 3 | 3121 | 房间 | 12 | 17 | 达标 |
| 3 | 3123 | 房间 | 5 | 8 | 达标 |
| 3 | 3124 | 房间 | 5 | 8 | 达标 |
| 3 | 3125 | 房间 | 12 | 17 | 达标 |
| 3 | 3126 | 房间 | 5 | 8 | 达标 |
| 3 | 3127 | 房间 | 1 | 2 | 达标 |
| 3 | 3128 | 房间 | 12 | 17 | 达标 |
| 3 | 3130 | 房间 | 12 | 17 | 达标 |
| 4 | 4131 | 房间 | 12 | 17 | 达标 |
| 4 | 4132 | 房间 | 12 | 17 | 达标 |
| 4 | 4133 | 房间 | 12 | 17 | 达标 |
| 4 | 4134 | 房间 | 12 | 17 | 达标 |
| 4 | 4135 | 房间 | 12 | 17 | 达标 |
| 4 | 4136 | 房间 | 12 | 17 | 达标 |
| 4 | 4137 | 房间 | 12 | 17 | 达标 |
| 4 | 4138 | 房间 | 12 | 17 | 达标 |
| 4 | 4139 | 房间 | 12 | 17 | 达标 |
| 4 | 4140 | 房间 | 12 | 17 | 达标 |
| 4 | 4141 | 房间 | 12 | 17 | 达标 |
| 4 | 4142 | 房间 | 12 | 17 | 达标 |
| 4 | 4143 | 房间 | 12 | 17 | 达标 |
| 4 | 4144 | 房间 | 12 | 17 | 达标 |
| 4 | 4145 | 房间 | 12 | 17 | 达标 |
| 4 | 4146 | 房间 | 12 | 17 | 达标 |
| 4 | 4147 | 房间 | 5 | 8 | 达标 |
| 4 | 4148 | 房间 | 5 | 8 | 达标 |
| 4 | 4149 | 房间 | 12 | 17 | 达标 |
| 4 | 4150 | 房间 | 5 | 8 | 达标 |
| 4 | 4151 | 房间 | 1 | 2 | 达标 |
| 4 | 4152 | 房间 | 12 | 17 | 达标 |
| 4 | 4153 | 房间 | 12 | 17 | 达标 |
| 5 | 5154 | 房间 | 12 | 17 | 达标 |
| 5 | 5155 | 房间 | 12 | 17 | 达标 |
| 5 | 5156 | 房间 | 12 | 17 | 达标 |
| 5 | 5157 | 房间 | 12 | 17 | 达标 |
| 5 | 5158 | 房间 | 12 | 17 | 达标 |
| 5 | 5159 | 房间 | 12 | 17 | 达标 |
| 5 | 5160 | 房间 | 12 | 17 | 达标 |
| 5 | 5161 | 房间 | 12 | 17 | 达标 |
| 5 | 5162 | 房间 | 12 | 17 | 达标 |
| 5 | 5163 | 房间 | 12 | 17 | 达标 |
| 5 | 5164 | 房间 | 12 | 17 | 达标 |
| 5 | 5165 | 房间 | 12 | 17 | 达标 |
| 5 | 5166 | 房间 | 12 | 17 | 达标 |
| 5 | 5167 | 房间 | 12 | 17 | 达标 |
| 5 | 5168 | 房间 | 12 | 17 | 达标 |
| 5 | 5169 | 房间 | 12 | 17 | 达标 |
| 5 | 5170 | 房间 | 5 | 8 | 达标 |
| 5 | 5171 | 房间 | 5 | 8 | 达标 |
| 5 | 5172 | 房间 | 12 | 17 | 达标 |
| 5 | 5173 | 房间 | 5 | 8 | 达标 |
| 6 | 6001 | 房间 | 12 | 17 | 达标 |
| 6 | 6002 | 房间 | 12 | 17 | 达标 |
| 6 | 6003 | 房间 | 12 | 17 | 达标 |
| 6 | 6004 | 房间 | 12 | 17 | 达标 |
| 6 | 6005 | 房间 | 12 | 17 | 达标 |
| 6 | 6006 | 房间 | 12 | 17 | 达标 |
| 6 | 6007 | 房间 | 12 | 17 | 达标 |
| 6 | 6008 | 房间 | 12 | 17 | 达标 |
| 6 | 6009 | 房间 | 12 | 17 | 达标 |
| 6 | 6010 | 房间 | 12 | 17 | 达标 |
| 6 | 6011 | 房间 | 12 | 17 | 达标 |
| 6 | 6023 | 房间 | 12 | 17 | 达标 |
| 6 | 6024 | 房间 | 12 | 17 | 达标 |
| 6 | 6026 | 房间 | 12 | 17 | 达标 |
| 6 | 6027 | 房间 | 12 | 17 | 达标 |
| 6 | 6028 | 房间 | 12 | 17 | 达标 |
| 6 | 6032 | 房间 | 5 | 8 | 达标 |
| 6 | 6033 | 房间 | 5 | 8 | 达标 |
| 6 | 6034 | 房间 | 12 | 17 | 达标 |
| 6 | 6035 | 房间 | 5 | 8 | 达标 |
| 6 | 6036 | 房间 | 1 | 2 | 达标 |
| 6 | 6037 | 房间 | 12 | 17 | 达标 |
| 6 | 6045 | 房间 | 12 | 17 | 达标 |
| 7 | 7047 | 房间 | 12 | 17 | 达标 |
| 7 | 7048 | 房间 | 12 | 17 | 达标 |
| 7 | 7049 | 房间 | 12 | 17 | 达标 |
| 7 | 7050 | 房间 | 12 | 17 | 达标 |
| 7 | 7051 | 房间 | 12 | 17 | 达标 |
| 7 | 7052 | 房间 | 12 | 17 | 达标 |
| 7 | 7053 | 房间 | 12 | 17 | 达标 |
| 7 | 7054 | 房间 | 12 | 17 | 达标 |
| 7 | 7055 | 房间 | 12 | 17 | 达标 |
| 7 | 7061 | 房间 | 12 | 17 | 达标 |
| 7 | 7064 | 房间 | 12 | 17 | 达标 |
| 7 | 7070 | 房间 | 12 | 17 | 达标 |
| 7 | 7071 | 房间 | 12 | 17 | 达标 |
| 7 | 7073 | 房间 | 12 | 17 | 达标 |
| 7 | 7074 | 房间 | 12 | 17 | 达标 |
| 7 | 7075 | 房间 | 12 | 17 | 达标 |
| 7 | 7084 | 房间 | 5 | 8 | 达标 |
| 7 | 7085 | 房间 | 5 | 8 | 达标 |
| 7 | 7086 | 房间 | 12 | 17 | 达标 |
| 7 | 7087 | 房间 | 12 | 17 | 达标 |
| 7 | 7088 | 房间 | 5 | 8 | 达标 |
| 7 | 7089 | 房间 | 1 | 2 | 达标 |
| 7 | 7090 | 房间 | 12 | 17 | 达标 |
| 8 | 8107 | 房间 | 12 | 17 | 达标 |
| 8 | 8108 | 房间 | 12 | 17 | 达标 |
| 8 | 8109 | 房间 | 12 | 17 | 达标 |
| 8 | 8110 | 房间 | 12 | 17 | 达标 |
| 8 | 8111 | 房间 | 12 | 17 | 达标 |
| 8 | 8112 | 房间 | 12 | 17 | 达标 |
| 8 | 8113 | 房间 | 12 | 17 | 达标 |
| 8 | 8114 | 房间 | 12 | 17 | 达标 |
| 8 | 8129 | 房间 | 12 | 17 | 达标 |

图6-1 颗粒物年均值达标判定图

表6.2  各房间室内颗粒物PM10日平均浓度及达标判定（单位：mg/m³）-技术项

| 楼层 | 房间编号 | 房间名称 | 浓度值 | 一星级 <0.135（降低10%） | 二/三星级 <0.12（降低20%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1012 | 房间 | 0.049 | 达标 | 达标 |
| 1 | 1013 | 房间 | 0.049 | 达标 | 达标 |
| 1 | 1014 | 房间 | 0.049 | 达标 | 达标 |
| 1 | 1015 | 房间 | 0.049 | 达标 | 达标 |
| 1 | 1016 | 房间 | 0.049 | 达标 | 达标 |
| 1 | 1017 | 房间 | 0.049 | 达标 | 达标 |
| 1 | 1018 | 房间 | 0.049 | 达标 | 达标 |
| 1 | 1019 | 房间 | 0.049 | 达标 | 达标 |
| 1 | 1020 | 房间 | 0.049 | 达标 | 达标 |
| 1 | 1021 | 房间 | 0.049 | 达标 | 达标 |
| 1 | 1022 | 房间 | 0.049 | 达标 | 达标 |
| 1 | 1025 | 房间 | 0.019 | 达标 | 达标 |
| 1 | 1029 | 房间 | 0.049 | 达标 | 达标 |
| 1 | 1030 | 房间 | 0.049 | 达标 | 达标 |
| 1 | 1031 | 房间 | 0.019 | 达标 | 达标 |
| 1 | 1038 | 房间 | 0.004 | 达标 | 达标 |
| 1 | 1039 | 房间 | 0.049 | 达标 | 达标 |
| 1 | 1046 | 房间 | 0.049 | 达标 | 达标 |
| 2 | 2056 | 房间 | 0.047 | 达标 | 达标 |
| 2 | 2057 | 房间 | 0.047 | 达标 | 达标 |
| 2 | 2058 | 房间 | 0.047 | 达标 | 达标 |
| 2 | 2059 | 房间 | 0.047 | 达标 | 达标 |
| 2 | 2060 | 房间 | 0.047 | 达标 | 达标 |
| 2 | 2062 | 房间 | 0.047 | 达标 | 达标 |
| 2 | 2063 | 房间 | 0.047 | 达标 | 达标 |
| 2 | 2065 | 房间 | 0.047 | 达标 | 达标 |
| 2 | 2066 | 房间 | 0.047 | 达标 | 达标 |
| 2 | 2067 | 房间 | 0.047 | 达标 | 达标 |
| 2 | 2068 | 房间 | 0.047 | 达标 | 达标 |
| 2 | 2069 | 房间 | 0.047 | 达标 | 达标 |
| 2 | 2072 | 房间 | 0.047 | 达标 | 达标 |
| 2 | 2076 | 房间 | 0.047 | 达标 | 达标 |
| 2 | 2077 | 房间 | 0.047 | 达标 | 达标 |
| 2 | 2078 | 房间 | 0.019 | 达标 | 达标 |
| 2 | 2079 | 房间 | 0.019 | 达标 | 达标 |
| 2 | 2080 | 房间 | 0.019 | 达标 | 达标 |
| 2 | 2081 | 房间 | 0.047 | 达标 | 达标 |
| 2 | 2082 | 房间 | 0.047 | 达标 | 达标 |
| 2 | 2083 | 房间 | 0.047 | 达标 | 达标 |
| 2 | 2091 | 房间 | 0.004 | 达标 | 达标 |
| 2 | 2092 | 房间 | 0.047 | 达标 | 达标 |
| 2 | 2093 | 房间 | 0.047 | 达标 | 达标 |
| 2 | 2094 | 房间 | 0.047 | 达标 | 达标 |
| 2 | 2095 | 房间 | 0.047 | 达标 | 达标 |
| 3 | 3099 | 房间 | 0.040 | 达标 | 达标 |
| 3 | 3100 | 房间 | 0.040 | 达标 | 达标 |
| 3 | 3101 | 房间 | 0.040 | 达标 | 达标 |
| 3 | 3102 | 房间 | 0.040 | 达标 | 达标 |
| 3 | 3103 | 房间 | 0.040 | 达标 | 达标 |
| 3 | 3104 | 房间 | 0.040 | 达标 | 达标 |
| 3 | 3105 | 房间 | 0.040 | 达标 | 达标 |
| 3 | 3106 | 房间 | 0.040 | 达标 | 达标 |
| 3 | 3115 | 房间 | 0.040 | 达标 | 达标 |
| 3 | 3116 | 房间 | 0.040 | 达标 | 达标 |
| 3 | 3117 | 房间 | 0.040 | 达标 | 达标 |
| 3 | 3118 | 房间 | 0.040 | 达标 | 达标 |
| 3 | 3119 | 房间 | 0.040 | 达标 | 达标 |
| 3 | 3120 | 房间 | 0.040 | 达标 | 达标 |
| 3 | 3121 | 房间 | 0.040 | 达标 | 达标 |
| 3 | 3123 | 房间 | 0.019 | 达标 | 达标 |
| 3 | 3124 | 房间 | 0.019 | 达标 | 达标 |
| 3 | 3125 | 房间 | 0.040 | 达标 | 达标 |
| 3 | 3126 | 房间 | 0.019 | 达标 | 达标 |
| 3 | 3127 | 房间 | 0.004 | 达标 | 达标 |
| 3 | 3128 | 房间 | 0.040 | 达标 | 达标 |
| 3 | 3130 | 房间 | 0.040 | 达标 | 达标 |
| 4 | 4131 | 房间 | 0.040 | 达标 | 达标 |
| 4 | 4132 | 房间 | 0.040 | 达标 | 达标 |
| 4 | 4133 | 房间 | 0.040 | 达标 | 达标 |
| 4 | 4134 | 房间 | 0.040 | 达标 | 达标 |
| 4 | 4135 | 房间 | 0.040 | 达标 | 达标 |
| 4 | 4136 | 房间 | 0.040 | 达标 | 达标 |
| 4 | 4137 | 房间 | 0.040 | 达标 | 达标 |
| 4 | 4138 | 房间 | 0.040 | 达标 | 达标 |
| 4 | 4139 | 房间 | 0.040 | 达标 | 达标 |
| 4 | 4140 | 房间 | 0.040 | 达标 | 达标 |
| 4 | 4141 | 房间 | 0.040 | 达标 | 达标 |
| 4 | 4142 | 房间 | 0.040 | 达标 | 达标 |
| 4 | 4143 | 房间 | 0.040 | 达标 | 达标 |
| 4 | 4144 | 房间 | 0.040 | 达标 | 达标 |
| 4 | 4145 | 房间 | 0.040 | 达标 | 达标 |
| 4 | 4146 | 房间 | 0.040 | 达标 | 达标 |
| 4 | 4147 | 房间 | 0.019 | 达标 | 达标 |
| 4 | 4148 | 房间 | 0.019 | 达标 | 达标 |
| 4 | 4149 | 房间 | 0.040 | 达标 | 达标 |
| 4 | 4150 | 房间 | 0.019 | 达标 | 达标 |
| 4 | 4151 | 房间 | 0.004 | 达标 | 达标 |
| 4 | 4152 | 房间 | 0.040 | 达标 | 达标 |
| 4 | 4153 | 房间 | 0.040 | 达标 | 达标 |
| 5 | 5154 | 房间 | 0.040 | 达标 | 达标 |
| 5 | 5155 | 房间 | 0.040 | 达标 | 达标 |
| 5 | 5156 | 房间 | 0.040 | 达标 | 达标 |
| 5 | 5157 | 房间 | 0.040 | 达标 | 达标 |
| 5 | 5158 | 房间 | 0.040 | 达标 | 达标 |
| 5 | 5159 | 房间 | 0.040 | 达标 | 达标 |
| 5 | 5160 | 房间 | 0.040 | 达标 | 达标 |
| 5 | 5161 | 房间 | 0.040 | 达标 | 达标 |
| 5 | 5162 | 房间 | 0.040 | 达标 | 达标 |
| 5 | 5163 | 房间 | 0.040 | 达标 | 达标 |
| 5 | 5164 | 房间 | 0.040 | 达标 | 达标 |
| 5 | 5165 | 房间 | 0.040 | 达标 | 达标 |
| 5 | 5166 | 房间 | 0.040 | 达标 | 达标 |
| 5 | 5167 | 房间 | 0.040 | 达标 | 达标 |
| 5 | 5168 | 房间 | 0.040 | 达标 | 达标 |
| 5 | 5169 | 房间 | 0.040 | 达标 | 达标 |
| 5 | 5170 | 房间 | 0.019 | 达标 | 达标 |
| 5 | 5171 | 房间 | 0.019 | 达标 | 达标 |
| 5 | 5172 | 房间 | 0.040 | 达标 | 达标 |
| 5 | 5173 | 房间 | 0.019 | 达标 | 达标 |
| 6 | 6001 | 房间 | 0.040 | 达标 | 达标 |
| 6 | 6002 | 房间 | 0.040 | 达标 | 达标 |
| 6 | 6003 | 房间 | 0.040 | 达标 | 达标 |
| 6 | 6004 | 房间 | 0.040 | 达标 | 达标 |
| 6 | 6005 | 房间 | 0.040 | 达标 | 达标 |
| 6 | 6006 | 房间 | 0.040 | 达标 | 达标 |
| 6 | 6007 | 房间 | 0.040 | 达标 | 达标 |
| 6 | 6008 | 房间 | 0.040 | 达标 | 达标 |
| 6 | 6009 | 房间 | 0.040 | 达标 | 达标 |
| 6 | 6010 | 房间 | 0.040 | 达标 | 达标 |
| 6 | 6011 | 房间 | 0.040 | 达标 | 达标 |
| 6 | 6023 | 房间 | 0.040 | 达标 | 达标 |
| 6 | 6024 | 房间 | 0.040 | 达标 | 达标 |
| 6 | 6026 | 房间 | 0.040 | 达标 | 达标 |
| 6 | 6027 | 房间 | 0.040 | 达标 | 达标 |
| 6 | 6028 | 房间 | 0.040 | 达标 | 达标 |
| 6 | 6032 | 房间 | 0.019 | 达标 | 达标 |
| 6 | 6033 | 房间 | 0.019 | 达标 | 达标 |
| 6 | 6034 | 房间 | 0.040 | 达标 | 达标 |
| 6 | 6035 | 房间 | 0.019 | 达标 | 达标 |
| 6 | 6036 | 房间 | 0.004 | 达标 | 达标 |
| 6 | 6037 | 房间 | 0.040 | 达标 | 达标 |
| 6 | 6045 | 房间 | 0.040 | 达标 | 达标 |
| 7 | 7047 | 房间 | 0.040 | 达标 | 达标 |
| 7 | 7048 | 房间 | 0.040 | 达标 | 达标 |
| 7 | 7049 | 房间 | 0.040 | 达标 | 达标 |
| 7 | 7050 | 房间 | 0.040 | 达标 | 达标 |
| 7 | 7051 | 房间 | 0.040 | 达标 | 达标 |
| 7 | 7052 | 房间 | 0.040 | 达标 | 达标 |
| 7 | 7053 | 房间 | 0.040 | 达标 | 达标 |
| 7 | 7054 | 房间 | 0.040 | 达标 | 达标 |
| 7 | 7055 | 房间 | 0.040 | 达标 | 达标 |
| 7 | 7061 | 房间 | 0.040 | 达标 | 达标 |
| 7 | 7064 | 房间 | 0.040 | 达标 | 达标 |
| 7 | 7070 | 房间 | 0.040 | 达标 | 达标 |
| 7 | 7071 | 房间 | 0.040 | 达标 | 达标 |
| 7 | 7073 | 房间 | 0.040 | 达标 | 达标 |
| 7 | 7074 | 房间 | 0.040 | 达标 | 达标 |
| 7 | 7075 | 房间 | 0.040 | 达标 | 达标 |
| 7 | 7084 | 房间 | 0.019 | 达标 | 达标 |
| 7 | 7085 | 房间 | 0.019 | 达标 | 达标 |
| 7 | 7086 | 房间 | 0.040 | 达标 | 达标 |
| 7 | 7087 | 房间 | 0.040 | 达标 | 达标 |
| 7 | 7088 | 房间 | 0.019 | 达标 | 达标 |
| 7 | 7089 | 房间 | 0.004 | 达标 | 达标 |
| 7 | 7090 | 房间 | 0.040 | 达标 | 达标 |
| 8 | 8107 | 房间 | 0.040 | 达标 | 达标 |
| 8 | 8108 | 房间 | 0.040 | 达标 | 达标 |
| 8 | 8109 | 房间 | 0.040 | 达标 | 达标 |
| 8 | 8110 | 房间 | 0.040 | 达标 | 达标 |
| 8 | 8111 | 房间 | 0.040 | 达标 | 达标 |
| 8 | 8112 | 房间 | 0.040 | 达标 | 达标 |
| 8 | 8113 | 房间 | 0.040 | 达标 | 达标 |
| 8 | 8114 | 房间 | 0.040 | 达标 | 达标 |
| 8 | 8129 | 房间 | 0.040 | 达标 | 达标 |

图6-2 PM10日均值图

- 结论

本项目按照标准要求对所有参评房间进行了颗粒物浓度的计算，并对结果进行评价如下：

| 检查项 | 评价依据 | 计算结果 | 结论 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评分项 | PM2.5年均浓度不高于25μg/m³，PM10年均浓度不高于50μg/m³， 评价分值为6分。 | PM2.5年均浓度15μg/m³ PM10年均浓度21μg/m³ | 满足 | 6分 |