[image: image7.png]




建筑能效测评报告书
公共建筑
	工程名称
	新建项目

	工程地点
	云南-大理

	设计编号
	

	建设单位
	

	设计单位
	

	设 计 人
	

	审 核 人
	

	审 定 人
	

	设计日期
	2021年12月22日


[image: image1.png]



	采用软件
	能耗计算BESI2020

	软件版本
	20200909(SP1)

	研发单位
	北京绿建软件有限公司

	正版授权码
	T15559963576 


目  录
4

1
建筑概况

4

2
测评依据

4

3
围护结构

4

3.1
工程材料

5

3.2
围护结构作法简要说明

6

3.3
体形系数

6

3.4
窗墙比

6

3.4.1
窗墙比

6

3.4.2
外窗表

11

3.5
天窗

11

3.5.1
天窗屋顶比

11

3.5.2
天窗类型

11

3.6
屋顶构造

11

3.6.1
屋顶构造一

12

3.7
外墙构造

12

3.7.1
外墙相关构造

12

3.7.2
外墙平均热工特性

13

3.8
挑空楼板构造

13

3.8.1
挑空楼板构造一

14

3.9
地下墙构造

14

3.10
地面构造

14

3.10.1
周边地面构造一

14

3.10.2
非周边地面构造一

14

3.11
外窗热工

14

3.11.1
外窗构造

15

3.11.2
外遮阳类型

15

3.11.3
平均遮阳系数

22

3.11.4
平均传热系数

27

3.11.5
总体热工性能

28

4
采暖空调能耗计算

28

4.1
计算条件

28

4.2
计算结果

28

5
生活热水能耗计算

28

5.1
依据说明

29

5.2
计算条件

29

5.3
计算结果

30

6
照明能耗计算

30

6.1
依据说明

30

6.2
计算条件

30

6.3
灯具选型

30

6.4
计算结果

30

7
动力能耗计算

30

7.1
依据说明

31

7.2
计算条件

31

7.3
动力设备规格参数及节能措施

31

7.3.1
曳引式电梯

31

7.3.2
液压式电梯

31

7.3.3
自动扶梯

31

7.3.4
水泵

31

7.3.5
风机

31

7.4
计算结果

31

8
全能耗组成

31

8.1
全能耗计算结果




建筑概况
	工程名称
	新建项目

	工程地点
	云南-大理

	地理位置
	北纬：25.69°
	东经：100.19°

	建筑面积(m2)
	地上23249    地下0

	建筑层数
	地上6          地下0

	建筑高度（m）
	地上24.6     地下0.0

	建筑体积(m3)
	96692.94

	建筑外表面积(m2)
	23460.51

	北向角度
	165.2

	结构类型
	

	外墙太阳辐射吸收系数
	0.75

	屋顶太阳辐射吸收系数
	0.75

	控温期
	全年控温


测评依据
1. 《建筑能效标识技术标准》(JGJ/T 288-2012)

2. 《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2005)

3. 《民用建筑热工设计规范》(GB50176)

围护结构

工程材料

	材料名称
	导热系数λ
	蓄热系数S
	密度ρ
	比热容Cp
	蒸汽渗透系数u
	备注

	
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	kg/m3
	J/(kg.K)
	g/(m.h.kPa)
	

	水泥砂浆
	0.930
	11.370
	1800.0
	1050.0
	0.0210
	来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

	石灰砂浆
	0.810
	10.070
	1600.0
	1050.0
	0.0443
	来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

	钢筋混凝土
	1.740
	17.200
	2500.0
	920.0
	0.0158
	来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

	碎石、卵石混凝土(ρ=2300)
	1.510
	15.360
	2300.0
	920.0
	0.0173
	来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

	挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮）
	0.030
	0.340
	35.0
	1380.0
	0.0000
	来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016，蒸汽渗透系数没有给出

	加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700)
	0.180
	3.100
	700.0
	1050.0
	0.0998
	来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

	混凝土多孔砖(190六孔砖）
	0.750
	7.490
	1450.0
	709.4
	0.0000
	


围护结构作法简要说明

1. 屋顶构造：屋顶构造一：（由上到下）
    碎石、卵石混凝土(ρ=2300) 40mm＋挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） 20mm＋水泥砂浆 20mm＋加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700) 80mm＋钢筋混凝土 120mm＋石灰砂浆 20mm
2. 外墙：外墙构造一：（由外到内）

    水泥砂浆 20mm＋挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） 20mm＋水泥砂浆 20mm＋钢筋混凝土 200mm＋石灰砂浆 20mm

3. 热桥柱：热桥柱构造一：（由外到内）

    水泥砂浆 20mm＋挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） 20mm＋水泥砂浆 20mm＋钢筋混凝土 200mm＋石灰砂浆 20mm

4. 挑空楼板构造：挑空楼板构造一：（由上到下）

    水泥砂浆 20mm＋钢筋混凝土 120mm＋水泥砂浆 20mm＋挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） 20mm＋水泥砂浆 20mm

5. 周边地面：周边地面构造一：
    水泥砂浆 20mm＋钢筋混凝土 120mm
6. 非周边地面：非周边地面构造一：
    水泥砂浆 20mm＋钢筋混凝土 120mm
7. 幕墙：12A钢铝单框双玻窗（平均）：
    传热系数3.900W/m^2.K，自身遮阳系数0.750

8. 外窗：12A钢铝单框双玻窗（平均）：
    传热系数3.900W/m^2.K，自身遮阳系数0.750

体形系数

	外表面积
	23460.51

	建筑体积
	96692.94

	体形系数
	0.24


窗墙比

窗墙比

	朝向
	窗面积(㎡)
	墙面积(㎡)
	窗墙比

	南向
	1818.67
	2846.64
	0.64

	北向
	1765.53
	2700.89
	0.65

	东向
	2216.81
	2827.55
	0.78

	西向
	1613.76
	2843.67
	0.57

	平均
	7414.77
	11218.75
	0.66


外窗表

	朝向
	编号
	尺寸
	楼层
	数量
	单个面积
（㎡）
	合计面积
（㎡）

	南向
1818.67
	
	4.28×4.50
	1
	1
	19.25
	19.25

	
	
	4.70×4.50
	1~2
	2
	21.14
	42.28

	
	
	0.62×4.50
	1
	1
	2.81
	2.81

	
	
	1.50×2.40
	1
	2
	3.60
	7.20

	
	
	0.18×4.50
	1
	1
	0.79
	0.79

	
	
	0.60×4.50
	1,4
	5
	2.70
	13.50

	
	
	2.40×4.50
	1~3
	3
	10.80
	32.40

	
	
	4.80×4.50
	1
	1
	21.60
	21.60

	
	
	7.20×4.50
	1~3
	8
	32.40
	259.20

	
	
	2.00×4.50
	1
	1
	9.00
	9.00

	
	
	5.52×4.50
	1
	1
	24.85
	24.85

	
	
	5.10×4.50
	2~3
	2
	22.95
	45.90

	
	
	3.50×4.50
	2
	1
	15.75
	15.75

	
	
	3.60×4.50
	2~3
	4
	16.20
	64.80

	
	
	3.70×4.50
	2
	1
	16.65
	16.65

	
	
	5.00×4.50
	2
	1
	22.50
	22.50

	
	
	2.20×4.50
	2
	1
	9.90
	9.90

	
	
	4.90×4.50
	2~3
	2
	22.05
	44.10

	
	
	22.80×4.50
	2
	1
	102.60
	102.60

	
	
	4.40×4.50
	2
	1
	19.80
	19.80

	
	
	7.20×4.50
	2
	1
	32.40
	32.40

	
	
	2.00×4.50
	2
	1
	9.00
	9.00

	
	
	9.80×4.50
	2
	1
	44.10
	44.10

	
	
	3.05×4.50
	3
	1
	13.71
	13.71

	
	
	4.15×4.50
	3
	1
	18.69
	18.69

	
	
	3.35×4.50
	3
	2
	15.06
	30.12

	
	
	3.85×4.50
	3
	2
	17.34
	34.68

	
	
	0.75×4.50
	3
	1
	3.38
	3.38

	
	
	1.20×2.40
	3
	1
	2.88
	2.88

	
	
	0.65×4.50
	3
	1
	2.93
	2.93

	
	
	5.40×4.50
	3
	1
	24.30
	24.30

	
	
	7.80×4.50
	3
	1
	35.10
	35.10

	
	
	3.60×4.50
	3
	1
	16.20
	16.20

	
	
	4.20×4.50
	3
	1
	18.90
	18.90

	
	
	15.00×4.50
	3
	1
	67.50
	67.50

	
	
	2.00×4.50
	3
	1
	9.00
	9.00

	
	
	7.20×3.90
	4
	2
	28.08
	56.16

	
	
	3.60×3.90
	4
	1
	14.04
	14.04

	
	
	7.20×3.90
	4
	5
	28.08
	140.40

	
	
	2.20×3.90
	4
	1
	8.58
	8.58

	
	
	0.20×3.90
	4
	4
	0.78
	3.12

	
	
	3.80×3.90
	4
	2
	14.82
	29.64

	
	
	11.40×3.90
	4
	1
	44.46
	44.46

	
	
	3.60×3.90
	4
	2
	14.04
	28.08

	
	
	4.90×3.90
	4
	1
	19.11
	19.11

	
	
	10.20×4.20
	5
	1
	42.84
	42.84

	
	
	7.20×3.60
	5~6
	4
	25.92
	103.68

	
	
	3.60×3.60
	5~6
	8
	12.96
	103.68

	
	
	3.75×3.60
	5~6
	2
	13.50
	27.00

	
	
	3.45×3.60
	5~6
	2
	12.42
	24.84

	
	
	4.90×3.60
	5~6
	2
	17.64
	35.28

	北向
1765.53
	
	5.00×4.50
	1~2
	2
	22.50
	45.00

	
	
	2.20×4.50
	1~2
	2
	9.90
	19.80

	
	
	7.20×4.50
	1~3
	6
	32.40
	194.40

	
	
	2.00×4.50
	1
	1
	9.00
	9.00

	
	
	7.60×4.50
	1~2
	2
	34.20
	68.40

	
	
	5.10×4.50
	2~3
	2
	22.95
	45.90

	
	
	2.20×4.50
	2
	1
	9.90
	9.90

	
	
	7.20×4.50
	2
	1
	32.40
	32.40

	
	
	2.00×4.50
	2
	1
	9.00
	9.00

	
	
	0.39×4.50
	2
	1
	1.74
	1.74

	
	
	1.50×2.40
	2
	2
	3.60
	7.20

	
	
	0.13×4.50
	2
	1
	0.59
	0.59

	
	
	7.88×4.50
	2
	1
	35.46
	35.46

	
	
	27.60×4.50
	2~3
	2
	124.20
	248.40

	
	
	15.00×4.50
	2~3
	2
	67.50
	135.00

	
	
	4.40×4.50
	2
	1
	19.80
	19.80

	
	
	4.70×4.50
	2
	1
	21.14
	21.14

	
	
	2.40×4.50
	2~3
	2
	10.80
	21.60

	
	
	3.05×4.50
	3
	1
	13.73
	13.73

	
	
	4.15×4.50
	3
	1
	18.67
	18.67

	
	
	3.35×4.50
	3
	1
	15.06
	15.06

	
	
	0.75×4.50
	3
	1
	3.38
	3.38

	
	
	1.20×2.40
	3
	1
	2.88
	2.88

	
	
	0.65×4.50
	3
	1
	2.93
	2.93

	
	
	5.40×4.50
	3
	1
	24.30
	24.30

	
	
	3.60×4.50
	3
	5
	16.20
	81.00

	
	
	3.85×4.50
	3
	1
	17.34
	17.34

	
	
	7.20×3.90
	4
	5
	28.08
	140.40

	
	
	3.00×3.90
	4
	1
	11.70
	11.70

	
	
	7.60×3.90
	4
	1
	29.64
	29.64

	
	
	27.60×3.90
	4
	1
	107.64
	107.64

	
	
	15.00×3.90
	4
	1
	58.50
	58.50

	
	
	3.59×3.90
	4
	1
	14.02
	14.02

	
	
	1.60×3.60
	5
	1
	5.75
	5.75

	
	
	3.60×3.60
	5~6
	4
	12.96
	51.84

	
	
	0.45×3.60
	5
	1
	1.63
	1.63

	
	
	1.50×1.50
	5
	1
	2.25
	2.25

	
	
	0.46×3.60
	5
	1
	1.64
	1.64

	
	
	3.42×3.60
	5
	1
	12.32
	12.32

	
	
	10.20×4.20
	5
	1
	42.84
	42.84

	
	
	7.20×3.60
	5~6
	4
	25.92
	103.68

	
	
	7.20×3.60
	5~6
	2
	25.92
	51.84

	
	
	3.27×3.60
	5
	1
	11.77
	11.77

	
	
	2.61×3.60
	6
	1
	9.38
	9.38

	
	C0606
	0.60×0.60
	4,6
	13
	0.36
	4.68

	东向
2216.81
	
	2.00×4.50
	1~2
	3
	9.00
	27.00

	
	
	5.10×4.50
	1
	1
	22.95
	22.95

	
	
	5.40×4.50
	1~2
	2
	24.30
	48.60

	
	
	2.09×4.50
	1
	1
	9.40
	9.40

	
	
	1.50×2.40
	1~2
	5
	3.60
	18.00

	
	
	0.34×4.50
	1
	1
	1.52
	1.52

	
	
	1.77×4.50
	1
	1
	7.98
	7.98

	
	
	7.20×4.50
	1~2
	2
	32.40
	64.80

	
	
	5.30×4.50
	1
	1
	23.85
	23.85

	
	
	7.80×4.50
	1
	2
	35.10
	70.20

	
	
	5.20×4.50
	1~2
	2
	23.40
	46.80

	
	
	10.40×4.50
	1
	1
	46.82
	46.82

	
	
	7.40×4.50
	2~3
	2
	33.30
	66.60

	
	
	3.72×4.50
	2
	1
	16.75
	16.75

	
	
	3.70×4.50
	2
	1
	16.64
	16.64

	
	
	5.20×4.50
	2
	1
	23.40
	23.40

	
	
	5.10×4.50
	2
	1
	22.95
	22.95

	
	
	7.20×4.50
	2~3
	4
	32.40
	129.60

	
	
	3.90×4.50
	2~3
	6
	17.55
	105.30

	
	
	5.30×4.50
	2
	1
	23.85
	23.85

	
	
	5.20×4.50
	2
	2
	23.41
	46.82

	
	
	3.50×4.50
	2
	2
	15.75
	31.50

	
	
	1.31×4.50
	2
	1
	5.89
	5.89

	
	
	0.09×4.50
	2
	1
	0.41
	0.41

	
	
	0.10×4.50
	2
	1
	0.44
	0.44

	
	
	1.00×4.50
	2
	1
	4.51
	4.51

	
	
	3.80×4.50
	2
	1
	17.10
	17.10

	
	
	4.70×4.50
	2~3
	2
	21.15
	42.30

	
	
	2.50×4.50
	2~3
	2
	11.25
	22.50

	
	
	7.00×4.50
	2~3
	3
	31.50
	94.50

	
	
	3.70×4.50
	2
	1
	16.65
	16.65

	
	
	3.60×4.50
	3
	3
	16.20
	48.60

	
	
	5.00×4.50
	3
	1
	22.50
	22.50

	
	
	4.20×4.50
	3
	2
	18.90
	37.80

	
	
	5.20×4.50
	3
	1
	23.40
	23.40

	
	
	2.60×4.50
	3
	1
	11.70
	11.70

	
	
	3.60×4.50
	3
	2
	16.20
	32.40

	
	
	3.50×4.50
	3
	1
	15.75
	15.75

	
	
	3.70×4.50
	3
	1
	16.65
	16.65

	
	
	1.70×4.50
	3
	1
	7.65
	7.65

	
	
	3.60×3.90
	4
	4
	14.04
	56.16

	
	
	8.60×3.90
	4
	3
	33.54
	100.62

	
	
	7.00×3.90
	4
	3
	27.30
	81.90

	
	
	2.40×3.90
	4
	1
	9.36
	9.36

	
	
	7.20×3.90
	4
	5
	28.08
	140.40

	
	
	4.80×3.90
	4
	1
	18.72
	18.72

	
	
	3.50×3.90
	4
	1
	13.65
	13.65

	
	
	3.70×3.90
	4
	1
	14.43
	14.43

	
	
	3.60×3.60
	5~6
	14
	12.96
	181.44

	
	
	3.45×3.60
	5~6
	3
	12.42
	37.26

	
	
	1.95×3.60
	5
	1
	7.00
	7.00

	
	
	1.50×1.50
	5
	2
	2.25
	4.50

	
	
	0.30×3.60
	5
	1
	1.08
	1.08

	
	
	1.95×3.60
	5
	1
	7.03
	7.03

	
	
	3.80×3.60
	5
	1
	13.68
	13.68

	
	
	3.75×3.60
	5~6
	3
	13.50
	40.50

	
	
	3.55×3.60
	5~6
	2
	12.78
	25.56

	
	
	3.65×3.60
	5~6
	2
	13.14
	26.28

	
	
	3.70×4.20
	5
	1
	15.54
	15.54

	
	
	3.70×3.60
	5~6
	2
	13.32
	26.64

	
	
	7.20×3.60
	5~6
	2
	25.92
	51.84

	
	
	3.50×3.60
	5~6
	2
	12.60
	25.20

	
	
	3.46×3.60
	6
	1
	12.47
	12.47

	
	
	3.74×3.60
	6
	1
	13.45
	13.45

	西向
1613.76
	
	7.20×4.50
	1~3
	23
	32.40
	745.20

	
	
	2.45×4.50
	2
	1
	11.03
	11.03

	
	
	3.70×4.50
	2
	1
	16.65
	16.65

	
	
	0.20×4.50
	2~3
	4
	0.90
	3.60

	
	
	4.75×4.50
	2
	1
	21.38
	21.38

	
	
	7.00×4.50
	2~3
	2
	31.50
	63.00

	
	
	2.00×4.50
	2
	1
	9.02
	9.02

	
	
	3.15×4.50
	3
	1
	14.18
	14.18

	
	
	2.95×4.50
	3
	1
	13.28
	13.28

	
	
	3.35×4.50
	3
	1
	15.08
	15.08

	
	
	3.85×4.50
	3
	1
	17.32
	17.32

	
	
	3.75×4.50
	3
	1
	16.88
	16.88

	
	
	0.99×4.50
	3
	1
	4.47
	4.47

	
	
	1.50×2.40
	3
	3
	3.60
	10.80

	
	
	1.31×4.50
	3
	1
	5.88
	5.88

	
	
	3.60×3.90
	4
	3
	14.04
	42.12

	
	
	3.55×3.90
	4
	1
	13.85
	13.85

	
	
	3.65×3.90
	4
	1
	14.24
	14.24

	
	
	7.20×3.90
	4
	8
	28.08
	224.64

	
	
	0.20×3.90
	4
	1
	0.78
	0.78

	
	
	7.00×3.90
	4
	1
	27.30
	27.30

	
	
	3.60×3.60
	5~6
	10
	12.96
	129.60

	
	
	3.50×3.60
	5
	1
	12.60
	12.60

	
	
	3.55×3.60
	5~6
	3
	12.78
	38.34

	
	
	3.70×3.60
	5
	1
	13.32
	13.32

	
	
	3.45×3.60
	5~6
	2
	12.42
	24.84

	
	
	3.65×3.60
	5~6
	4
	13.14
	52.56

	
	
	7.20×3.60
	6
	2
	25.92
	51.84


天窗

天窗屋顶比

本工程无此项内容

天窗类型

本工程无此项内容

屋顶构造

屋顶构造一

	材料名称
（由上到下）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正系数
	热阻R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	碎石、卵石混凝土(ρ=2300)
	40
	1.510
	15.360
	1.00
	0.026
	0.407

	挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮）
	20
	0.030
	0.340
	1.20
	0.556
	0.227

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700)
	80
	0.180
	3.100
	1.00
	0.444
	1.378

	钢筋混凝土
	120
	1.740
	17.200
	1.00
	0.069
	1.186

	石灰砂浆
	20
	0.810
	10.070
	1.00
	0.025
	0.249

	各层之和∑
	300
	－
	－
	－
	1.142
	3.691

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.75[默认]

	传热系数K=1/(0.16+∑R)
	0.77


外墙构造

外墙相关构造

外墙构造一

	材料名称
（由外到内）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正系数
	热阻R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮）
	20
	0.030
	0.340
	1.20
	0.556
	0.227

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	钢筋混凝土
	200
	1.740
	17.200
	1.00
	0.115
	1.977

	石灰砂浆
	20
	0.810
	10.070
	1.00
	0.025
	0.249

	各层之和∑
	280
	－
	－
	－
	0.738
	2.941

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.75[默认]

	传热系数K=1/(0.16+∑R)
	1.11


热桥柱构造一

	材料名称
（由外到内）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正系数
	热阻R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮）
	20
	0.030
	0.340
	1.20
	0.556
	0.227

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	钢筋混凝土
	200
	1.740
	17.200
	1.00
	0.115
	1.977

	石灰砂浆
	20
	0.810
	10.070
	1.00
	0.025
	0.249

	各层之和∑
	280
	－
	－
	－
	0.738
	2.941

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.75[默认]

	传热系数K=1/(0.16+∑R)
	1.11


外墙平均热工特性

1.　南向

	构造名称
	构件类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性指标D
	太阳辐射吸收系数

	外墙构造一
	主墙体
	820.67
	0.826
	1.11
	2.94
	0.75

	热桥柱构造一
	热桥柱
	172.44
	0.174
	1.11
	2.94
	0.75

	合计
	
	993.11
	1.000
	1.11
	2.94
	0.75


2.　北向

	构造名称
	构件类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性指标D
	太阳辐射吸收系数

	外墙构造一
	主墙体
	785.08
	0.860
	1.11
	2.94
	0.75

	热桥柱构造一
	热桥柱
	127.81
	0.140
	1.11
	2.94
	0.75

	合计
	
	912.89
	1.000
	1.11
	2.94
	0.75


3.　东向

	构造名称
	构件类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性指标D
	太阳辐射吸收系数

	外墙构造一
	主墙体
	445.71
	0.774
	1.11
	2.94
	0.75

	热桥柱构造一
	热桥柱
	130.38
	0.226
	1.11
	2.94
	0.75

	合计
	
	576.09
	1.000
	1.11
	2.94
	0.75


4.　西向

	构造名称
	构件类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性指标D
	太阳辐射吸收系数

	外墙构造一
	主墙体
	1005.75
	0.826
	1.11
	2.94
	0.75

	热桥柱构造一
	热桥柱
	212.19
	0.174
	1.11
	2.94
	0.75

	合计
	
	1217.94
	1.000
	1.11
	2.94
	0.75


5.　总体

	构造名称
	构件类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性指标D
	太阳辐射吸收系数

	外墙构造一
	主墙体
	3057.21
	0.826
	1.11
	2.94
	0.75

	热桥柱构造一
	热桥柱
	642.82
	0.174
	1.11
	2.94
	0.75

	合计
	
	3700.03
	1.000
	1.11
	2.94
	0.75


挑空楼板构造

挑空楼板构造一

	材料名称
（由上到下）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正系数
	热阻R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	钢筋混凝土
	120
	1.740
	17.200
	1.00
	0.069
	1.186

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮）
	20
	0.030
	0.340
	1.20
	0.556
	0.227

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	各层之和∑
	200
	－
	－
	－
	0.689
	2.146

	传热系数K=1/(0.16+∑R)
	1.18


地下墙构造

本工程无此项内容

地面构造

周边地面构造一

	材料名称
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正系数
	热阻R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	钢筋混凝土
	120
	1.740
	17.200
	1.00
	0.069
	1.186

	各层之和∑
	140
	－
	－
	－
	0.090
	1.431

	导热阻R
	0.090


非周边地面构造一

	材料名称
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正系数
	热阻R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	钢筋混凝土
	120
	1.740
	17.200
	1.00
	0.069
	1.186

	各层之和∑
	140
	－
	－
	－
	0.090
	1.431

	导热阻R
	0.090


外窗热工

外窗构造

	序号
	构造名称
	构造编号
	传热系数
	自遮阳系数
	可见光透射比
	备注

	1
	12A钢铝单框双玻窗（平均）
	65
	3.90
	0.75
	1.000
	来源《民用建筑热工设计规范》

	2
	12A钢铝单框双玻窗（平均）
	18
	3.90
	0.75
	0.800
	来源《民用建筑热工设计规范》


外遮阳类型

百叶遮阳

[image: image2.jpg]L7 ]

AEER

B, €





	序号
	编号
	挑出
A (m)
	百叶间距
D (m)
	下垂
C (m)

	1
	百叶遮阳0
	0.300
	0.400
	0.060


平均遮阳系数

1. 南向：

	序号
	门窗编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造编号
	自遮阳系数
	外遮阳编号
	外遮阳系数
	综合遮阳系数

	1
	
	1
	1
	19.248
	19.248
	65
	0.750
	
	1.000
	0.750

	2
	
	1~2
	2
	21.140
	42.279
	65
	0.750
	
	1.000
	0.750

	3
	
	1
	1
	2.808
	2.808
	65
	0.750
	
	1.000
	0.750

	4
	
	1
	2
	3.600
	7.200
	65
	0.750
	
	1.000
	0.750

	5
	
	1
	1
	0.792
	0.792
	65
	0.750
	
	1.000
	0.750

	6
	
	1,4
	5
	2.700
	13.500
	65
	0.750
	
	1.000
	0.750

	7
	
	1~3
	3
	10.800
	32.400
	65
	0.750
	
	1.000
	0.750

	8
	
	1
	1
	21.600
	21.600
	65
	0.750
	百叶遮阳0
	0.623
	0.467

	9
	
	1~3
	8
	32.400
	259.200
	65
	0.750
	
	1.000
	0.750

	10
	
	1
	1
	8.999
	8.999
	65
	0.750
	
	1.000
	0.750

	11
	
	1
	1
	24.852
	24.852
	65
	0.750
	
	1.000
	0.750

	12
	
	2~3
	2
	22.950
	45.900
	65
	0.750
	
	1.000
	0.750

	13
	
	2
	1
	15.750
	15.750
	65
	0.750
	
	1.000
	0.750

	14
	
	2~3
	4
	16.200
	64.800
	65
	0.750
	
	1.000
	0.750

	15
	
	2
	1
	16.650
	16.650
	65
	0.750
	
	1.000
	0.750

	16
	
	2
	1
	22.500
	22.500
	65
	0.750
	
	1.000
	0.750

	17
	
	2
	1
	9.900
	9.900
	65
	0.750
	
	1.000
	0.750

	18
	
	2~3
	2
	22.050
	44.100
	65
	0.750
	
	1.000
	0.750

	19
	
	2
	1
	102.600
	102.600
	65
	0.750
	
	1.000
	0.750

	20
	
	2
	1
	19.800
	19.800
	65
	0.750
	
	1.000
	0.750

	21
	
	2
	1
	32.400
	32.400
	65
	0.750
	百叶遮阳0
	0.622
	0.467

	22
	
	2
	1
	8.999
	8.999
	65
	0.750
	百叶遮阳0
	0.625
	0.469

	23
	
	2
	1
	44.099
	44.099
	65
	0.750
	百叶遮阳0
	0.622
	0.467

	24
	
	3
	1
	13.709
	13.709
	65
	0.750
	百叶遮阳0
	0.624
	0.468

	25
	
	3
	1
	18.691
	18.691
	65
	0.750
	百叶遮阳0
	0.623
	0.467

	26
	
	3
	2
	15.059
	30.118
	65
	0.750
	百叶遮阳0
	0.623
	0.468

	27
	
	3
	2
	17.341
	34.682
	65
	0.750
	百叶遮阳0
	0.623
	0.467

	28
	
	3
	1
	3.375
	3.375
	65
	0.750
	
	1.000
	0.750

	29
	
	3
	1
	2.880
	2.880
	65
	0.750
	
	1.000
	0.750

	30
	
	3
	1
	2.925
	2.925
	65
	0.750
	
	1.000
	0.750

	31
	
	3
	1
	24.300
	24.300
	65
	0.750
	
	1.000
	0.750

	32
	
	3
	1
	35.100
	35.100
	65
	0.750
	
	1.000
	0.750

	33
	
	3
	1
	16.200
	16.200
	65
	0.750
	百叶遮阳0
	0.623
	0.467

	34
	
	3
	1
	18.900
	18.900
	65
	0.750
	百叶遮阳0
	0.623
	0.467

	35
	
	3
	1
	67.500
	67.500
	65
	0.750
	
	1.000
	0.750

	36
	
	3
	1
	9.000
	9.000
	65
	0.750
	百叶遮阳0
	0.625
	0.469

	37
	
	4
	2
	28.080
	56.160
	65
	0.750
	百叶遮阳0
	0.622
	0.467

	38
	
	4
	1
	14.040
	14.040
	65
	0.750
	
	1.000
	0.750

	39
	
	4
	5
	28.080
	140.400
	65
	0.750
	
	1.000
	0.750

	40
	
	4
	1
	8.580
	8.580
	65
	0.750
	
	1.000
	0.750

	41
	
	4
	4
	0.780
	3.120
	65
	0.750
	
	1.000
	0.750

	42
	
	4
	2
	14.820
	29.640
	65
	0.750
	
	1.000
	0.750

	43
	
	4
	1
	44.460
	44.460
	65
	0.750
	
	1.000
	0.750

	44
	
	4
	2
	14.040
	28.080
	65
	0.750
	百叶遮阳0
	0.623
	0.467

	45
	
	4
	1
	19.110
	19.110
	65
	0.750
	
	1.000
	0.750

	46
	
	5
	1
	42.840
	42.840
	65
	0.750
	
	1.000
	0.750

	47
	
	5~6
	4
	25.920
	103.680
	65
	0.750
	
	1.000
	0.750

	48
	
	5~6
	8
	12.960
	103.680
	65
	0.750
	百叶遮阳0
	0.623
	0.467

	49
	
	5~6
	2
	13.500
	27.000
	65
	0.750
	百叶遮阳0
	0.623
	0.467

	50
	
	5~6
	2
	12.420
	24.840
	65
	0.750
	百叶遮阳0
	0.623
	0.468

	51
	
	5~6
	2
	17.640
	35.280
	65
	0.750
	
	1.000
	0.750

	朝向总面积(㎡)
	1818.666
	朝向综合遮阳系数
	0.899
	0.674


2. 北向：

	序号
	门窗编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造编号
	自遮阳系数
	外遮阳编号
	外遮阳系数
	综合遮阳系数

	1
	
	1~2
	2
	22.500
	45.000
	65
	0.750
	
	1.000
	0.750

	2
	
	1~2
	2
	9.900
	19.800
	65
	0.750
	
	1.000
	0.750

	3
	
	1~3
	6
	32.400
	194.400
	65
	0.750
	
	1.000
	0.750

	4
	
	1
	1
	8.999
	8.999
	65
	0.750
	
	1.000
	0.750

	5
	
	1~2
	2
	34.199
	68.398
	65
	0.750
	百叶遮阳0
	0.707
	0.530

	6
	
	2~3
	2
	22.950
	45.900
	65
	0.750
	
	1.000
	0.750

	7
	
	2
	1
	9.898
	9.898
	65
	0.750
	百叶遮阳0
	0.707
	0.530

	8
	
	2
	1
	32.400
	32.400
	65
	0.750
	百叶遮阳0
	0.707
	0.530

	9
	
	2
	1
	8.999
	8.999
	65
	0.750
	百叶遮阳0
	0.707
	0.530

	10
	
	2
	1
	1.742
	1.742
	65
	0.750
	
	1.000
	0.750

	11
	
	2
	2
	3.600
	7.200
	65
	0.750
	
	1.000
	0.750

	12
	
	2
	1
	0.594
	0.594
	65
	0.750
	
	1.000
	0.750

	13
	
	2
	1
	35.465
	35.465
	65
	0.750
	
	1.000
	0.750

	14
	
	2~3
	2
	124.200
	248.400
	65
	0.750
	
	1.000
	0.750

	15
	
	2~3
	2
	67.500
	135.000
	65
	0.750
	
	1.000
	0.750

	16
	
	2
	1
	19.800
	19.800
	65
	0.750
	
	1.000
	0.750

	17
	
	2
	1
	21.140
	21.140
	65
	0.750
	
	1.000
	0.750

	18
	
	2~3
	2
	10.800
	21.600
	65
	0.750
	
	1.000
	0.750

	19
	
	3
	1
	13.726
	13.726
	65
	0.750
	
	1.000
	0.750

	20
	
	3
	1
	18.674
	18.674
	65
	0.750
	
	1.000
	0.750

	21
	
	3
	1
	15.059
	15.059
	65
	0.750
	
	1.000
	0.750

	22
	
	3
	1
	3.375
	3.375
	65
	0.750
	
	1.000
	0.750

	23
	
	3
	1
	2.880
	2.880
	65
	0.750
	
	1.000
	0.750

	24
	
	3
	1
	2.925
	2.925
	65
	0.750
	
	1.000
	0.750

	25
	
	3
	1
	24.300
	24.300
	65
	0.750
	百叶遮阳0
	0.707
	0.530

	26
	
	3
	5
	16.200
	81.000
	65
	0.750
	
	1.000
	0.750

	27
	
	3
	1
	17.341
	17.341
	65
	0.750
	
	1.000
	0.750

	28
	
	4
	5
	28.080
	140.400
	65
	0.750
	
	1.000
	0.750

	29
	
	4
	1
	11.700
	11.700
	65
	0.750
	
	1.000
	0.750

	30
	
	4
	1
	29.640
	29.640
	65
	0.750
	
	1.000
	0.750

	31
	
	4
	1
	107.640
	107.640
	65
	0.750
	
	1.000
	0.750

	32
	
	4
	1
	58.500
	58.500
	65
	0.750
	
	1.000
	0.750

	33
	
	4
	1
	14.016
	14.016
	65
	0.750
	
	1.000
	0.750

	34
	
	5
	1
	5.753
	5.753
	65
	0.750
	
	1.000
	0.750

	35
	
	5~6
	4
	12.960
	51.840
	65
	0.750
	百叶遮阳0
	0.707
	0.530

	36
	
	5
	1
	1.627
	1.627
	65
	0.750
	
	1.000
	0.750

	37
	
	5
	1
	2.250
	2.250
	65
	0.750
	
	1.000
	0.750

	38
	
	5
	1
	1.638
	1.638
	65
	0.750
	
	1.000
	0.750

	39
	
	5
	1
	12.322
	12.322
	65
	0.750
	
	1.000
	0.750

	40
	
	5
	1
	42.840
	42.840
	65
	0.750
	
	1.000
	0.750

	41
	
	5~6
	4
	25.920
	103.680
	65
	0.750
	
	1.000
	0.750

	42
	
	5~6
	2
	25.920
	51.840
	65
	0.750
	百叶遮阳0
	0.707
	0.530

	43
	
	5
	1
	11.765
	11.765
	65
	0.750
	
	1.000
	0.750

	44
	
	6
	1
	9.384
	9.384
	65
	0.750
	
	1.000
	0.750

	45
	C0606
	4,6
	13
	0.360
	4.680
	18
	0.750
	
	1.000
	0.750

	朝向总面积(㎡)
	1765.530
	朝向综合遮阳系数
	0.959
	0.719


3. 东向：

	序号
	门窗编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造编号
	自遮阳系数
	外遮阳编号
	外遮阳系数
	综合遮阳系数

	1
	
	1~2
	3
	9.000
	27.000
	65
	0.750
	
	1.000
	0.750

	2
	
	1
	1
	22.950
	22.950
	65
	0.750
	
	1.000
	0.750

	3
	
	1~2
	2
	24.300
	48.600
	65
	0.750
	
	1.000
	0.750

	4
	
	1
	1
	9.401
	9.401
	65
	0.750
	
	1.000
	0.750

	5
	
	1~2
	5
	3.600
	18.000
	65
	0.750
	
	1.000
	0.750

	6
	
	1
	1
	1.517
	1.517
	65
	0.750
	
	1.000
	0.750

	7
	
	1
	1
	7.983
	7.983
	65
	0.750
	
	1.000
	0.750

	8
	
	1~2
	2
	32.400
	64.800
	65
	0.750
	百叶遮阳0
	0.588
	0.441

	9
	
	1
	1
	23.850
	23.850
	65
	0.750
	
	1.000
	0.750

	10
	
	1
	2
	35.100
	70.200
	65
	0.750
	
	1.000
	0.750

	11
	
	1~2
	2
	23.400
	46.800
	65
	0.750
	百叶遮阳0
	0.588
	0.441

	12
	
	1
	1
	46.822
	46.822
	65
	0.750
	百叶遮阳0
	0.587
	0.441

	13
	
	2~3
	2
	33.300
	66.600
	65
	0.750
	
	1.000
	0.750

	14
	
	2
	1
	16.754
	16.754
	65
	0.750
	百叶遮阳0
	0.588
	0.441

	15
	
	2
	1
	16.645
	16.645
	65
	0.750
	百叶遮阳0
	0.588
	0.441

	16
	
	2
	1
	23.400
	23.400
	65
	0.750
	
	1.000
	0.750

	17
	
	2
	1
	22.950
	22.950
	65
	0.750
	百叶遮阳0
	0.588
	0.441

	18
	
	2~3
	4
	32.400
	129.600
	65
	0.750
	
	1.000
	0.750

	19
	
	2~3
	6
	17.550
	105.300
	65
	0.750
	百叶遮阳0
	0.588
	0.441

	20
	
	2
	1
	23.850
	23.850
	65
	0.750
	百叶遮阳0
	0.588
	0.441

	21
	
	2
	2
	23.411
	46.822
	65
	0.750
	百叶遮阳0
	0.588
	0.441

	22
	
	2
	2
	15.750
	31.500
	65
	0.750
	百叶遮阳0
	0.589
	0.441

	23
	
	2
	1
	5.891
	5.891
	65
	0.750
	
	1.000
	0.750

	24
	
	2
	1
	0.410
	0.410
	65
	0.750
	
	1.000
	0.750

	25
	
	2
	1
	0.441
	0.441
	65
	0.750
	
	1.000
	0.750

	26
	
	2
	1
	4.509
	4.509
	65
	0.750
	
	1.000
	0.750

	27
	
	2
	1
	17.100
	17.100
	65
	0.750
	百叶遮阳0
	0.588
	0.441

	28
	
	2~3
	2
	21.150
	42.300
	65
	0.750
	
	1.000
	0.750

	29
	
	2~3
	2
	11.250
	22.500
	65
	0.750
	
	1.000
	0.750

	30
	
	2~3
	3
	31.500
	94.500
	65
	0.750
	
	1.000
	0.750

	31
	
	2
	1
	16.650
	16.650
	65
	0.750
	百叶遮阳0
	0.588
	0.441

	32
	
	3
	3
	16.200
	48.600
	65
	0.750
	百叶遮阳0
	0.588
	0.441

	33
	
	3
	1
	22.500
	22.500
	65
	0.750
	百叶遮阳0
	0.588
	0.441

	34
	
	3
	2
	18.900
	37.800
	65
	0.750
	百叶遮阳0
	0.588
	0.441

	35
	
	3
	1
	23.400
	23.400
	65
	0.750
	
	1.000
	0.750

	36
	
	3
	1
	11.700
	11.700
	65
	0.750
	
	1.000
	0.750

	37
	
	3
	2
	16.200
	32.400
	65
	0.750
	
	1.000
	0.750

	38
	
	3
	1
	15.750
	15.750
	65
	0.750
	
	1.000
	0.750

	39
	
	3
	1
	16.650
	16.650
	65
	0.750
	
	1.000
	0.750

	40
	
	3
	1
	7.650
	7.650
	65
	0.750
	百叶遮阳0
	0.590
	0.443

	41
	
	4
	4
	14.040
	56.160
	65
	0.750
	
	1.000
	0.750

	42
	
	4
	3
	33.540
	100.620
	65
	0.750
	
	1.000
	0.750

	43
	
	4
	3
	27.300
	81.900
	65
	0.750
	
	1.000
	0.750

	44
	
	4
	1
	9.360
	9.360
	65
	0.750
	
	1.000
	0.750

	45
	
	4
	5
	28.080
	140.400
	65
	0.750
	
	1.000
	0.750

	46
	
	4
	1
	18.720
	18.720
	65
	0.750
	
	1.000
	0.750

	47
	
	4
	1
	13.650
	13.650
	65
	0.750
	
	1.000
	0.750

	48
	
	4
	1
	14.430
	14.430
	65
	0.750
	
	1.000
	0.750

	49
	
	5~6
	14
	12.960
	181.440
	65
	0.750
	百叶遮阳0
	0.588
	0.441

	50
	
	5~6
	3
	12.420
	37.260
	65
	0.750
	百叶遮阳0
	0.589
	0.441

	51
	
	5
	1
	7.002
	7.002
	65
	0.750
	
	1.000
	0.750

	52
	
	5
	2
	2.250
	4.500
	65
	0.750
	
	1.000
	0.750

	53
	
	5
	1
	1.084
	1.084
	65
	0.750
	
	1.000
	0.750

	54
	
	5
	1
	7.034
	7.034
	65
	0.750
	
	1.000
	0.750

	55
	
	5
	1
	13.680
	13.680
	65
	0.750
	百叶遮阳0
	0.588
	0.441

	56
	
	5~6
	3
	13.500
	40.500
	65
	0.750
	百叶遮阳0
	0.588
	0.441

	57
	
	5~6
	2
	12.780
	25.560
	65
	0.750
	百叶遮阳0
	0.588
	0.441

	58
	
	5~6
	2
	13.140
	26.280
	65
	0.750
	百叶遮阳0
	0.588
	0.441

	59
	
	5
	1
	15.540
	15.540
	65
	0.750
	
	1.000
	0.750

	60
	
	5~6
	2
	13.320
	26.640
	65
	0.750
	百叶遮阳0
	0.588
	0.441

	61
	
	5~6
	2
	25.920
	51.840
	65
	0.750
	
	1.000
	0.750

	62
	
	5~6
	2
	12.600
	25.200
	65
	0.750
	百叶遮阳0
	0.589
	0.441

	63
	
	6
	1
	12.472
	12.472
	65
	0.750
	百叶遮阳0
	0.589
	0.441

	64
	
	6
	1
	13.448
	13.448
	65
	0.750
	百叶遮阳0
	0.588
	0.441

	朝向总面积(㎡)
	2216.814
	朝向综合遮阳系数
	0.819
	0.614


4. 西向：

	序号
	门窗编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造编号
	自遮阳系数
	外遮阳编号
	外遮阳系数
	综合遮阳系数

	1
	
	1~3
	23
	32.400
	745.200
	65
	0.750
	
	1.000
	0.750

	2
	
	2
	1
	11.025
	11.025
	65
	0.750
	
	1.000
	0.750

	3
	
	2
	1
	16.650
	16.650
	65
	0.750
	
	1.000
	0.750

	4
	
	2~3
	4
	0.900
	3.600
	65
	0.750
	
	1.000
	0.750

	5
	
	2
	1
	21.375
	21.375
	65
	0.750
	
	1.000
	0.750

	6
	
	2~3
	2
	31.500
	63.000
	65
	0.750
	
	1.000
	0.750

	7
	
	2
	1
	9.017
	9.017
	65
	0.750
	百叶遮阳0
	0.588
	0.441

	8
	
	3
	1
	14.176
	14.176
	65
	0.750
	百叶遮阳0
	0.587
	0.440

	9
	
	3
	1
	13.276
	13.276
	65
	0.750
	百叶遮阳0
	0.587
	0.440

	10
	
	3
	1
	15.076
	15.076
	65
	0.750
	
	1.000
	0.750

	11
	
	3
	1
	17.324
	17.324
	65
	0.750
	百叶遮阳0
	0.587
	0.440

	12
	
	3
	1
	16.875
	16.875
	65
	0.750
	
	1.000
	0.750

	13
	
	3
	1
	4.469
	4.469
	65
	0.750
	
	1.000
	0.750

	14
	
	3
	3
	3.600
	10.800
	65
	0.750
	
	1.000
	0.750

	15
	
	3
	1
	5.882
	5.882
	65
	0.750
	
	1.000
	0.750

	16
	
	4
	3
	14.040
	42.120
	65
	0.750
	百叶遮阳0
	0.587
	0.440

	17
	
	4
	1
	13.845
	13.845
	65
	0.750
	百叶遮阳0
	0.587
	0.440

	18
	
	4
	1
	14.235
	14.235
	65
	0.750
	百叶遮阳0
	0.587
	0.440

	19
	
	4
	8
	28.080
	224.640
	65
	0.750
	
	1.000
	0.750

	20
	
	4
	1
	0.780
	0.780
	65
	0.750
	
	1.000
	0.750

	21
	
	4
	1
	27.300
	27.300
	65
	0.750
	
	1.000
	0.750

	22
	
	5~6
	10
	12.960
	129.600
	65
	0.750
	百叶遮阳0
	0.587
	0.440

	23
	
	5
	1
	12.600
	12.600
	65
	0.750
	百叶遮阳0
	0.587
	0.440

	24
	
	5~6
	3
	12.780
	38.340
	65
	0.750
	百叶遮阳0
	0.587
	0.440

	25
	
	5
	1
	13.320
	13.320
	65
	0.750
	百叶遮阳0
	0.587
	0.440

	26
	
	5~6
	2
	12.420
	24.840
	65
	0.750
	百叶遮阳0
	0.587
	0.440

	27
	
	5~6
	4
	13.140
	52.560
	65
	0.750
	百叶遮阳0
	0.587
	0.440

	28
	
	6
	2
	25.920
	51.840
	65
	0.750
	百叶遮阳0
	0.586
	0.439

	朝向总面积(㎡)
	1613.763
	朝向综合遮阳系数
	0.885
	0.664


5. 平均遮阳系数：

	[image: image3.jpg]_ba A Swaths A Systby Ay Syowtbn Ay Swow
by Agthg A thy, A th, Ay





	=0.665


	朝向
	面积（㎡）
	权重系数b
	遮阳系数

	南向
	1818.666
	1.00
	0.674

	北向
	1765.530
	1.00
	0.719

	东向
	2216.814
	1.00
	0.614

	西向
	1613.763
	1.00
	0.664

	整个建筑平均遮阳系数
	0.665


平均传热系数

1. 南向：

	序号
	门窗编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造编号
	传热系数

	1
	
	1
	1
	19.248
	19.248
	65
	3.900

	2
	
	1~2
	2
	21.140
	42.279
	65
	3.900

	3
	
	1
	1
	2.808
	2.808
	65
	3.900

	4
	
	1
	2
	3.600
	7.200
	65
	3.900

	5
	
	1
	1
	0.792
	0.792
	65
	3.900

	6
	
	1,4
	5
	2.700
	13.500
	65
	3.900

	7
	
	1~3
	3
	10.800
	32.400
	65
	3.900

	8
	
	1
	1
	21.600
	21.600
	65
	3.900

	9
	
	1~3
	8
	32.400
	259.200
	65
	3.900

	10
	
	1
	1
	8.999
	8.999
	65
	3.900

	11
	
	1
	1
	24.852
	24.852
	65
	3.900

	12
	
	2~3
	2
	22.950
	45.900
	65
	3.900

	13
	
	2
	1
	15.750
	15.750
	65
	3.900

	14
	
	2~3
	4
	16.200
	64.800
	65
	3.900

	15
	
	2
	1
	16.650
	16.650
	65
	3.900

	16
	
	2
	1
	22.500
	22.500
	65
	3.900

	17
	
	2
	1
	9.900
	9.900
	65
	3.900

	18
	
	2~3
	2
	22.050
	44.100
	65
	3.900

	19
	
	2
	1
	102.600
	102.600
	65
	3.900

	20
	
	2
	1
	19.800
	19.800
	65
	3.900

	21
	
	2
	1
	32.400
	32.400
	65
	3.900

	22
	
	2
	1
	8.999
	8.999
	65
	3.900

	23
	
	2
	1
	44.099
	44.099
	65
	3.900

	24
	
	3
	1
	13.709
	13.709
	65
	3.900

	25
	
	3
	1
	18.691
	18.691
	65
	3.900

	26
	
	3
	2
	15.059
	30.118
	65
	3.900

	27
	
	3
	2
	17.341
	34.682
	65
	3.900

	28
	
	3
	1
	3.375
	3.375
	65
	3.900

	29
	
	3
	1
	2.880
	2.880
	65
	3.900

	30
	
	3
	1
	2.925
	2.925
	65
	3.900

	31
	
	3
	1
	24.300
	24.300
	65
	3.900

	32
	
	3
	1
	35.100
	35.100
	65
	3.900

	33
	
	3
	1
	16.200
	16.200
	65
	3.900

	34
	
	3
	1
	18.900
	18.900
	65
	3.900

	35
	
	3
	1
	67.500
	67.500
	65
	3.900

	36
	
	3
	1
	9.000
	9.000
	65
	3.900

	37
	
	4
	2
	28.080
	56.160
	65
	3.900

	38
	
	4
	1
	14.040
	14.040
	65
	3.900

	39
	
	4
	5
	28.080
	140.400
	65
	3.900

	40
	
	4
	1
	8.580
	8.580
	65
	3.900

	41
	
	4
	4
	0.780
	3.120
	65
	3.900

	42
	
	4
	2
	14.820
	29.640
	65
	3.900

	43
	
	4
	1
	44.460
	44.460
	65
	3.900

	44
	
	4
	2
	14.040
	28.080
	65
	3.900

	45
	
	4
	1
	19.110
	19.110
	65
	3.900

	46
	
	5
	1
	42.840
	42.840
	65
	3.900

	47
	
	5~6
	4
	25.920
	103.680
	65
	3.900

	48
	
	5~6
	8
	12.960
	103.680
	65
	3.900

	49
	
	5~6
	2
	13.500
	27.000
	65
	3.900

	50
	
	5~6
	2
	12.420
	24.840
	65
	3.900

	51
	
	5~6
	2
	17.640
	35.280
	65
	3.900

	朝向总面积(㎡)
	1818.666
	朝向平均传热系数
	3.900


2. 北向：

	序号
	门窗编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造编号
	传热系数

	1
	
	1~2
	2
	22.500
	45.000
	65
	3.900

	2
	
	1~2
	2
	9.900
	19.800
	65
	3.900

	3
	
	1~3
	6
	32.400
	194.400
	65
	3.900

	4
	
	1
	1
	8.999
	8.999
	65
	3.900

	5
	
	1~2
	2
	34.199
	68.398
	65
	3.900

	6
	
	2~3
	2
	22.950
	45.900
	65
	3.900

	7
	
	2
	1
	9.898
	9.898
	65
	3.900

	8
	
	2
	1
	32.400
	32.400
	65
	3.900

	9
	
	2
	1
	8.999
	8.999
	65
	3.900

	10
	
	2
	1
	1.742
	1.742
	65
	3.900

	11
	
	2
	2
	3.600
	7.200
	65
	3.900

	12
	
	2
	1
	0.594
	0.594
	65
	3.900

	13
	
	2
	1
	35.465
	35.465
	65
	3.900

	14
	
	2~3
	2
	124.200
	248.400
	65
	3.900

	15
	
	2~3
	2
	67.500
	135.000
	65
	3.900

	16
	
	2
	1
	19.800
	19.800
	65
	3.900

	17
	
	2
	1
	21.140
	21.140
	65
	3.900

	18
	
	2~3
	2
	10.800
	21.600
	65
	3.900

	19
	
	3
	1
	13.726
	13.726
	65
	3.900

	20
	
	3
	1
	18.674
	18.674
	65
	3.900

	21
	
	3
	1
	15.059
	15.059
	65
	3.900

	22
	
	3
	1
	3.375
	3.375
	65
	3.900

	23
	
	3
	1
	2.880
	2.880
	65
	3.900

	24
	
	3
	1
	2.925
	2.925
	65
	3.900

	25
	
	3
	1
	24.300
	24.300
	65
	3.900

	26
	
	3
	5
	16.200
	81.000
	65
	3.900

	27
	
	3
	1
	17.341
	17.341
	65
	3.900

	28
	
	4
	5
	28.080
	140.400
	65
	3.900

	29
	
	4
	1
	11.700
	11.700
	65
	3.900

	30
	
	4
	1
	29.640
	29.640
	65
	3.900

	31
	
	4
	1
	107.640
	107.640
	65
	3.900

	32
	
	4
	1
	58.500
	58.500
	65
	3.900

	33
	
	4
	1
	14.016
	14.016
	65
	3.900

	34
	
	5
	1
	5.753
	5.753
	65
	3.900

	35
	
	5~6
	4
	12.960
	51.840
	65
	3.900

	36
	
	5
	1
	1.627
	1.627
	65
	3.900

	37
	
	5
	1
	2.250
	2.250
	65
	3.900

	38
	
	5
	1
	1.638
	1.638
	65
	3.900

	39
	
	5
	1
	12.322
	12.322
	65
	3.900

	40
	
	5
	1
	42.840
	42.840
	65
	3.900

	41
	
	5~6
	4
	25.920
	103.680
	65
	3.900

	42
	
	5~6
	2
	25.920
	51.840
	65
	3.900

	43
	
	5
	1
	11.765
	11.765
	65
	3.900

	44
	
	6
	1
	9.384
	9.384
	65
	3.900

	45
	C0606
	4,6
	13
	0.360
	4.680
	18
	3.900

	朝向总面积(㎡)
	1765.530
	朝向平均传热系数
	3.900


3. 东向：

	序号
	门窗编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造编号
	传热系数

	1
	
	1~2
	3
	9.000
	27.000
	65
	3.900

	2
	
	1
	1
	22.950
	22.950
	65
	3.900

	3
	
	1~2
	2
	24.300
	48.600
	65
	3.900

	4
	
	1
	1
	9.401
	9.401
	65
	3.900

	5
	
	1~2
	5
	3.600
	18.000
	65
	3.900

	6
	
	1
	1
	1.517
	1.517
	65
	3.900

	7
	
	1
	1
	7.983
	7.983
	65
	3.900

	8
	
	1~2
	2
	32.400
	64.800
	65
	3.900

	9
	
	1
	1
	23.850
	23.850
	65
	3.900

	10
	
	1
	2
	35.100
	70.200
	65
	3.900

	11
	
	1~2
	2
	23.400
	46.800
	65
	3.900

	12
	
	1
	1
	46.822
	46.822
	65
	3.900

	13
	
	2~3
	2
	33.300
	66.600
	65
	3.900

	14
	
	2
	1
	16.754
	16.754
	65
	3.900

	15
	
	2
	1
	16.645
	16.645
	65
	3.900

	16
	
	2
	1
	23.400
	23.400
	65
	3.900

	17
	
	2
	1
	22.950
	22.950
	65
	3.900

	18
	
	2~3
	4
	32.400
	129.600
	65
	3.900

	19
	
	2~3
	6
	17.550
	105.300
	65
	3.900

	20
	
	2
	1
	23.850
	23.850
	65
	3.900

	21
	
	2
	2
	23.411
	46.822
	65
	3.900

	22
	
	2
	2
	15.750
	31.500
	65
	3.900

	23
	
	2
	1
	5.891
	5.891
	65
	3.900

	24
	
	2
	1
	0.410
	0.410
	65
	3.900

	25
	
	2
	1
	0.441
	0.441
	65
	3.900

	26
	
	2
	1
	4.509
	4.509
	65
	3.900

	27
	
	2
	1
	17.100
	17.100
	65
	3.900

	28
	
	2~3
	2
	21.150
	42.300
	65
	3.900

	29
	
	2~3
	2
	11.250
	22.500
	65
	3.900

	30
	
	2~3
	3
	31.500
	94.500
	65
	3.900

	31
	
	2
	1
	16.650
	16.650
	65
	3.900

	32
	
	3
	3
	16.200
	48.600
	65
	3.900

	33
	
	3
	1
	22.500
	22.500
	65
	3.900

	34
	
	3
	2
	18.900
	37.800
	65
	3.900

	35
	
	3
	1
	23.400
	23.400
	65
	3.900

	36
	
	3
	1
	11.700
	11.700
	65
	3.900

	37
	
	3
	2
	16.200
	32.400
	65
	3.900

	38
	
	3
	1
	15.750
	15.750
	65
	3.900

	39
	
	3
	1
	16.650
	16.650
	65
	3.900

	40
	
	3
	1
	7.650
	7.650
	65
	3.900

	41
	
	4
	4
	14.040
	56.160
	65
	3.900

	42
	
	4
	3
	33.540
	100.620
	65
	3.900

	43
	
	4
	3
	27.300
	81.900
	65
	3.900

	44
	
	4
	1
	9.360
	9.360
	65
	3.900

	45
	
	4
	5
	28.080
	140.400
	65
	3.900

	46
	
	4
	1
	18.720
	18.720
	65
	3.900

	47
	
	4
	1
	13.650
	13.650
	65
	3.900

	48
	
	4
	1
	14.430
	14.430
	65
	3.900

	49
	
	5~6
	14
	12.960
	181.440
	65
	3.900

	50
	
	5~6
	3
	12.420
	37.260
	65
	3.900

	51
	
	5
	1
	7.002
	7.002
	65
	3.900

	52
	
	5
	2
	2.250
	4.500
	65
	3.900

	53
	
	5
	1
	1.084
	1.084
	65
	3.900

	54
	
	5
	1
	7.034
	7.034
	65
	3.900

	55
	
	5
	1
	13.680
	13.680
	65
	3.900

	56
	
	5~6
	3
	13.500
	40.500
	65
	3.900

	57
	
	5~6
	2
	12.780
	25.560
	65
	3.900

	58
	
	5~6
	2
	13.140
	26.280
	65
	3.900

	59
	
	5
	1
	15.540
	15.540
	65
	3.900

	60
	
	5~6
	2
	13.320
	26.640
	65
	3.900

	61
	
	5~6
	2
	25.920
	51.840
	65
	3.900

	62
	
	5~6
	2
	12.600
	25.200
	65
	3.900

	63
	
	6
	1
	12.472
	12.472
	65
	3.900

	64
	
	6
	1
	13.448
	13.448
	65
	3.900

	朝向总面积(㎡)
	2216.814
	朝向平均传热系数
	3.900


4. 西向：

	序号
	门窗编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造编号
	传热系数

	1
	
	1~3
	23
	32.400
	745.200
	65
	3.900

	2
	
	2
	1
	11.025
	11.025
	65
	3.900

	3
	
	2
	1
	16.650
	16.650
	65
	3.900

	4
	
	2~3
	4
	0.900
	3.600
	65
	3.900

	5
	
	2
	1
	21.375
	21.375
	65
	3.900

	6
	
	2~3
	2
	31.500
	63.000
	65
	3.900

	7
	
	2
	1
	9.017
	9.017
	65
	3.900

	8
	
	3
	1
	14.176
	14.176
	65
	3.900

	9
	
	3
	1
	13.276
	13.276
	65
	3.900

	10
	
	3
	1
	15.076
	15.076
	65
	3.900

	11
	
	3
	1
	17.324
	17.324
	65
	3.900

	12
	
	3
	1
	16.875
	16.875
	65
	3.900

	13
	
	3
	1
	4.469
	4.469
	65
	3.900

	14
	
	3
	3
	3.600
	10.800
	65
	3.900

	15
	
	3
	1
	5.882
	5.882
	65
	3.900

	16
	
	4
	3
	14.040
	42.120
	65
	3.900

	17
	
	4
	1
	13.845
	13.845
	65
	3.900

	18
	
	4
	1
	14.235
	14.235
	65
	3.900

	19
	
	4
	8
	28.080
	224.640
	65
	3.900

	20
	
	4
	1
	0.780
	0.780
	65
	3.900

	21
	
	4
	1
	27.300
	27.300
	65
	3.900

	22
	
	5~6
	10
	12.960
	129.600
	65
	3.900

	23
	
	5
	1
	12.600
	12.600
	65
	3.900

	24
	
	5~6
	3
	12.780
	38.340
	65
	3.900

	25
	
	5
	1
	13.320
	13.320
	65
	3.900

	26
	
	5~6
	2
	12.420
	24.840
	65
	3.900

	27
	
	5~6
	4
	13.140
	52.560
	65
	3.900

	28
	
	6
	2
	25.920
	51.840
	65
	3.900

	朝向总面积(㎡)
	1613.763
	朝向平均传热系数
	3.900


总体热工性能

	朝向
	面积
	传热系数
	遮阳系数
	窗墙比

	南向
	1818.67
	3.90
	0.67
	0.64

	北向
	1765.53
	3.90
	0.72
	0.65

	东向
	2216.81
	3.90
	0.61
	0.78

	西向
	1613.76
	3.90
	0.66
	0.57

	综合平均
	7414.77
	3.90
	0.66
	0.66


注：本表所统计的外窗包含凸窗。

采暖空调能耗计算

计算条件

	
	标识建筑
	比对建筑

	体形系数S
	0.24
	0.24

	屋顶传热系数K [W/(m2·K)]
	0.77
	0.70

	外墙（包括非透明幕墙）传热系数K [W/(m2·K)]
	1.11
	1.00

	屋顶透明部分传热系数
K [W/(m2·K)]
	－
	－

	屋顶透明部分遮阳系数
	－
	－

	底面接触室外的架空或外挑楼板传热系数K [W/(m2·K)]
	1.18
	1.00

	地下墙热阻R[(m2·K)/W]
	－
	－

	周边地面热阻R[(m2·K)/W]
	0.09
	1.20

	非周边地面热阻R[(m2·K)/W]
	0.09
	1.20

	外窗（包括透明幕墙）
	朝向
	窗墙比
	传热
系数
	遮阳
系数
	窗墙比
	传热
系数
	遮阳
系数

	
	南向
	0.64
	3.90
	0.67
	0.64
	2.50
	0.40

	
	北向
	0.65
	3.90
	0.72
	0.65
	2.50
	0.50

	
	东向
	0.78
	3.90
	0.61
	0.70
	2.50
	0.40

	
	西向
	0.57
	3.90
	0.66
	0.57
	2.50
	0.40


计算结果

	
	设计建筑[kWH]
	参照建筑[kWH]

	冷源能耗
	161849.00
	114587.00

	热源能耗
	825655.00
	556953.00


生活热水能耗计算

依据说明

1、根据《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2003），确定人均年用水量。
2、项目选取热水器节能产品能效等级，依据《储水式电热水器能效限定值及能效限定等级》（GB201519-2008），确定对应的电热水器24h固有能耗系数及热水输出率。
3、生活热水初始温度及设计温度依据《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2003）,根据项目地点进行确定。
	地区
	地面水温度(℃)
	地下水温度(℃)

	广东、台湾全部，广西大部分，福建、云南的南部
	10～15
	20

	重庆、贵州全部，四川、云南的大部分，湖南、湖北的西部，陕西和甘肃秦岭以南地区，广西偏北的一小部分
	7
	15～20


计算条件

	
	设计建筑
	参照建筑

	建筑面积S(㎡)
	23249.28
	23249.28

	热水用水定额(L/人/天)
	10.00
	10.00

	设计人员密度（人/平方米）
	40.00
	40.00

	地面用水初始温度(℃)
	7.00
	7.00

	地下用水初始温度(℃)
	－
	－

	生活用水设计温度(℃)
	60
	60

	水的比热容[kJ/(kg·℃)]
	4.2
	4.2

	电热水器能效等级
	3
	5

	节能产品24小时固有能耗系数
	0.80
	1

	节能产品热水输出率
	0.55
	0.5

	太阳能热水转换率
	－
	0.6

	太阳能热水保证率
	－
	0.6


注意：
1、设计建筑地下用水初始温度为“—” 代表不使用地热源，参照建筑总是不使用热源。
2、设计建筑太阳能热水转换率为“—”代表不使用太阳能，参照建筑总是不使用太阳能。
计算结果

	
	设计建筑
	参照建筑

	生活热水总能耗[kWH]
	57718.87
	65589.62

	单位面积生活热水能耗[KWH/㎡]
	2.48
	2.82

	相对于参照建筑的节能率
	12.00%


照明能耗计算

依据说明

1、建筑照明能耗理论值的计算方法根据《建筑照明设计标准》GB50034-2004中表6.1.1中要求。
2、根据《建筑采光设计标准》（GB50033-2012）,在建筑设计阶段，应考虑自然采光节能效果，进行采光节能效果评价，进行采光节能计算。
3、项目设计了光诱导孔时，应考虑光诱导节能效果。
4、项目采用光伏发电等可再生能源发电措施时，应对应实际效果进行折减。
计算条件

	
	设计建筑
	参照建筑

	光气候分区(1~5)
	2.00
	2.00

	光诱导孔数
	0.00
	－

	光伏发电量(KWH)
	0.00
	－


灯具选型

	房间类型名称
	面积(㎡)
	设计建筑
照明功率密度
(W/㎡)
	参照建筑
照明功率密度
(W/㎡)

	办公-普通办公室
	11813.85
	11.00
	11.00


计算结果

	
	设计建筑
	参照建筑

	照明总能耗[kWH]
	307019.00
	307019.00

	单位面积照明能耗[KWH/㎡]
	13.21
	13.21

	相对于参照建筑的节能率
	0.00%


动力能耗计算

依据说明

计算条件

动力设备规格参数及节能措施

曳引式电梯

液压式电梯

自动扶梯

水泵

风机

计算结果

	
	设计建筑
	参照建筑

	动力总能耗[kWH]
	0.00
	0.00

	单位面积动力能耗[KWH/㎡]
	0.00
	0.00

	相对于参照建筑的节能率
	－%


全能耗组成

全能耗计算结果

	
	设计建筑
	参照建筑

	冷源能耗[kWH]
	161849.00
	114587.00

	热源能耗[kWH]
	825655.00
	556953.00

	生活热水总能耗[kWH]
	57718.87
	65589.62

	照明总能耗[kWH]
	307019.00
	307019.00

	动力总能耗[kWH]
	0.00
	0.00

	总能耗[kWH]
	1352241.87
	2022707.62

	单位面积总能耗[KWH/㎡]
	58.16
	87.00

	相对于参照建筑的节能率
	33.15%


[image: image4.png]w I mAR BB mEEHK e @R





[image: image5.png]mE RHER e BB mEEHOk mEh





[image: image6.png]60.00

50.00

40.00

30.00

20.00

10.00

0.00

REAEXT EL B 7 B (A AL :kwh/m?)

355
6.41
132
9.86

- 2.482.82
0.00 0.00

——

iR ikl gk #nH

R
u EHER





PAGE  
3

[image: image7.png]