建筑能效测评报告书

公共建筑

| 工程名称 | 新建项目 |
| --- | --- |
| 工程地点 | 云南-大理 |
| 设计编号 |  |
| 建设单位 |  |
| 设计单位 |  |
| 设 计 人 |  |
| 审 核 人 |  |
| 审 定 人 |  |
| 设计日期 | 2021年12月22日 |

| 采用软件 | 能耗计算BESI2020 |
| --- | --- |
| 软件版本 | 20200909(SP1) |
| 研发单位 | 北京绿建软件有限公司 |
| 正版授权码 | T15559963576 |

目  录

1	建筑概况	4

2	测评依据	4

3	围护结构	4

3.1	工程材料	4

3.2	围护结构作法简要说明	5

3.3	体形系数	6

3.4	窗墙比	6

3.4.1	窗墙比	6

3.4.2	外窗表	6

3.5	天窗	11

3.5.1	天窗屋顶比	11

3.5.2	天窗类型	11

3.6	屋顶构造	11

3.6.1	屋顶构造一	11

3.7	外墙构造	12

3.7.1	外墙相关构造	12

3.7.2	外墙平均热工特性	12

3.8	挑空楼板构造	13

3.8.1	挑空楼板构造一	13

3.9	地下墙构造	14

3.10	地面构造	14

3.10.1	周边地面构造一	14

3.10.2	非周边地面构造一	14

3.11	外窗热工	14

3.11.1	外窗构造	14

3.11.2	外遮阳类型	15

3.11.3	平均遮阳系数	15

3.11.4	平均传热系数	22

3.11.5	总体热工性能	27

4	采暖空调能耗计算	28

4.1	计算条件	28

4.2	计算结果	28

5	生活热水能耗计算	28

5.1	依据说明	28

5.2	计算条件	29

5.3	计算结果	29

6	照明能耗计算	30

6.1	依据说明	30

6.2	计算条件	30

6.3	灯具选型	30

6.4	计算结果	30

7	动力能耗计算	30

7.1	依据说明	30

7.2	计算条件	31

7.3	动力设备规格参数及节能措施	31

7.3.1	曳引式电梯	31

7.3.2	液压式电梯	31

7.3.3	自动扶梯	31

7.3.4	水泵	31

7.3.5	风机	31

7.4	计算结果	31

8	全能耗组成	31

8.1	全能耗计算结果	31

# 建筑概况

| 工程名称 | 新建项目 |  |
| --- | --- | --- |
| 工程地点 | 云南-大理 |  |
| 地理位置 | 北纬：25.69° | 东经：100.19° |
| 建筑面积(m2) | 地上23249 地下0 |  |
| 建筑层数 | 地上6 地下0 |  |
| 建筑高度（m） | 地上24.6 地下0.0 |  |
| 建筑体积(m3) | 96692.94 |  |
| 建筑外表面积(m2) | 23460.51 |  |
| 北向角度 | 165.2 |  |
| 结构类型 |  |  |
| 外墙太阳辐射吸收系数 | 0.75 |  |
| 屋顶太阳辐射吸收系数 | 0.75 |  |
| 控温期 | 全年控温 |  |

# 测评依据

1. 《建筑能效标识技术标准》(JGJ/T 288-2012)

2. 《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2005)

3. 《民用建筑热工设计规范》(GB50176)

# 围护结构

## 工程材料

| 材料名称 | 导热系数λ | 蓄热系数S | 密度ρ | 比热容Cp | 蒸汽渗透系数u | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | W/(m.K) | W/(㎡.K) | kg/m3 | J/(kg.K) | g/(m.h.kPa) |  |
| 水泥砂浆 | 0.930 | 11.370 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0210 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 石灰砂浆 | 0.810 | 10.070 | 1600.0 | 1050.0 | 0.0443 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 钢筋混凝土 | 1.740 | 17.200 | 2500.0 | 920.0 | 0.0158 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 碎石、卵石混凝土(ρ=2300) | 1.510 | 15.360 | 2300.0 | 920.0 | 0.0173 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） | 0.030 | 0.340 | 35.0 | 1380.0 | 0.0000 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016，蒸汽渗透系数没有给出 |
| 加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700) | 0.180 | 3.100 | 700.0 | 1050.0 | 0.0998 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 混凝土多孔砖(190六孔砖） | 0.750 | 7.490 | 1450.0 | 709.4 | 0.0000 |  |

## 围护结构作法简要说明

1. 屋顶构造：屋顶构造一：（由上到下）

碎石、卵石混凝土(ρ=2300) 40mm＋挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） 20mm＋水泥砂浆 20mm＋加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700) 80mm＋钢筋混凝土 120mm＋石灰砂浆 20mm

2. 外墙：外墙构造一：（由外到内）

水泥砂浆 20mm＋挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） 20mm＋水泥砂浆 20mm＋钢筋混凝土 200mm＋石灰砂浆 20mm

3. 热桥柱：热桥柱构造一：（由外到内）

水泥砂浆 20mm＋挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） 20mm＋水泥砂浆 20mm＋钢筋混凝土 200mm＋石灰砂浆 20mm

4. 挑空楼板构造：挑空楼板构造一：（由上到下）

水泥砂浆 20mm＋钢筋混凝土 120mm＋水泥砂浆 20mm＋挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） 20mm＋水泥砂浆 20mm

5. 周边地面：周边地面构造一：

水泥砂浆 20mm＋钢筋混凝土 120mm

6. 非周边地面：非周边地面构造一：

水泥砂浆 20mm＋钢筋混凝土 120mm

7. 幕墙：12A钢铝单框双玻窗（平均）：

传热系数3.900W/m^2.K，自身遮阳系数0.750

8. 外窗：12A钢铝单框双玻窗（平均）：

传热系数3.900W/m^2.K，自身遮阳系数0.750

## 体形系数

| 外表面积 | 23460.51 |
| --- | --- |
| 建筑体积 | 96692.94 |
| 体形系数 | 0.24 |

## 窗墙比

### 窗墙比

| 朝向 | 窗面积(㎡) | 墙面积(㎡) | 窗墙比 |
| --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 1818.67 | 2846.64 | 0.64 |
| 北向 | 1765.53 | 2700.89 | 0.65 |
| 东向 | 2216.81 | 2827.55 | 0.78 |
| 西向 | 1613.76 | 2843.67 | 0.57 |
| 平均 | 7414.77 | 11218.75 | 0.66 |

### 外窗表

| 朝向 | 编号 | 尺寸 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 合计面积 （㎡） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 1818.67 |  | 4.28×4.50 | 1 | 1 | 19.25 | 19.25 |
|  |  | 4.70×4.50 | 1~2 | 2 | 21.14 | 42.28 |
|  |  | 0.62×4.50 | 1 | 1 | 2.81 | 2.81 |
|  |  | 1.50×2.40 | 1 | 2 | 3.60 | 7.20 |
|  |  | 0.18×4.50 | 1 | 1 | 0.79 | 0.79 |
|  |  | 0.60×4.50 | 1,4 | 5 | 2.70 | 13.50 |
|  |  | 2.40×4.50 | 1~3 | 3 | 10.80 | 32.40 |
|  |  | 4.80×4.50 | 1 | 1 | 21.60 | 21.60 |
|  |  | 7.20×4.50 | 1~3 | 8 | 32.40 | 259.20 |
|  |  | 2.00×4.50 | 1 | 1 | 9.00 | 9.00 |
|  |  | 5.52×4.50 | 1 | 1 | 24.85 | 24.85 |
|  |  | 5.10×4.50 | 2~3 | 2 | 22.95 | 45.90 |
|  |  | 3.50×4.50 | 2 | 1 | 15.75 | 15.75 |
|  |  | 3.60×4.50 | 2~3 | 4 | 16.20 | 64.80 |
|  |  | 3.70×4.50 | 2 | 1 | 16.65 | 16.65 |
|  |  | 5.00×4.50 | 2 | 1 | 22.50 | 22.50 |
|  |  | 2.20×4.50 | 2 | 1 | 9.90 | 9.90 |
|  |  | 4.90×4.50 | 2~3 | 2 | 22.05 | 44.10 |
|  |  | 22.80×4.50 | 2 | 1 | 102.60 | 102.60 |
|  |  | 4.40×4.50 | 2 | 1 | 19.80 | 19.80 |
|  |  | 7.20×4.50 | 2 | 1 | 32.40 | 32.40 |
|  |  | 2.00×4.50 | 2 | 1 | 9.00 | 9.00 |
|  |  | 9.80×4.50 | 2 | 1 | 44.10 | 44.10 |
|  |  | 3.05×4.50 | 3 | 1 | 13.71 | 13.71 |
|  |  | 4.15×4.50 | 3 | 1 | 18.69 | 18.69 |
|  |  | 3.35×4.50 | 3 | 2 | 15.06 | 30.12 |
|  |  | 3.85×4.50 | 3 | 2 | 17.34 | 34.68 |
|  |  | 0.75×4.50 | 3 | 1 | 3.38 | 3.38 |
|  |  | 1.20×2.40 | 3 | 1 | 2.88 | 2.88 |
|  |  | 0.65×4.50 | 3 | 1 | 2.93 | 2.93 |
|  |  | 5.40×4.50 | 3 | 1 | 24.30 | 24.30 |
|  |  | 7.80×4.50 | 3 | 1 | 35.10 | 35.10 |
|  |  | 3.60×4.50 | 3 | 1 | 16.20 | 16.20 |
|  |  | 4.20×4.50 | 3 | 1 | 18.90 | 18.90 |
|  |  | 15.00×4.50 | 3 | 1 | 67.50 | 67.50 |
|  |  | 2.00×4.50 | 3 | 1 | 9.00 | 9.00 |
|  |  | 7.20×3.90 | 4 | 2 | 28.08 | 56.16 |
|  |  | 3.60×3.90 | 4 | 1 | 14.04 | 14.04 |
|  |  | 7.20×3.90 | 4 | 5 | 28.08 | 140.40 |
|  |  | 2.20×3.90 | 4 | 1 | 8.58 | 8.58 |
|  |  | 0.20×3.90 | 4 | 4 | 0.78 | 3.12 |
|  |  | 3.80×3.90 | 4 | 2 | 14.82 | 29.64 |
|  |  | 11.40×3.90 | 4 | 1 | 44.46 | 44.46 |
|  |  | 3.60×3.90 | 4 | 2 | 14.04 | 28.08 |
|  |  | 4.90×3.90 | 4 | 1 | 19.11 | 19.11 |
|  |  | 10.20×4.20 | 5 | 1 | 42.84 | 42.84 |
|  |  | 7.20×3.60 | 5~6 | 4 | 25.92 | 103.68 |
|  |  | 3.60×3.60 | 5~6 | 8 | 12.96 | 103.68 |
|  |  | 3.75×3.60 | 5~6 | 2 | 13.50 | 27.00 |
|  |  | 3.45×3.60 | 5~6 | 2 | 12.42 | 24.84 |
|  |  | 4.90×3.60 | 5~6 | 2 | 17.64 | 35.28 |
| 北向 1765.53 |  | 5.00×4.50 | 1~2 | 2 | 22.50 | 45.00 |
|  |  | 2.20×4.50 | 1~2 | 2 | 9.90 | 19.80 |
|  |  | 7.20×4.50 | 1~3 | 6 | 32.40 | 194.40 |
|  |  | 2.00×4.50 | 1 | 1 | 9.00 | 9.00 |
|  |  | 7.60×4.50 | 1~2 | 2 | 34.20 | 68.40 |
|  |  | 5.10×4.50 | 2~3 | 2 | 22.95 | 45.90 |
|  |  | 2.20×4.50 | 2 | 1 | 9.90 | 9.90 |
|  |  | 7.20×4.50 | 2 | 1 | 32.40 | 32.40 |
|  |  | 2.00×4.50 | 2 | 1 | 9.00 | 9.00 |
|  |  | 0.39×4.50 | 2 | 1 | 1.74 | 1.74 |
|  |  | 1.50×2.40 | 2 | 2 | 3.60 | 7.20 |
|  |  | 0.13×4.50 | 2 | 1 | 0.59 | 0.59 |
|  |  | 7.88×4.50 | 2 | 1 | 35.46 | 35.46 |
|  |  | 27.60×4.50 | 2~3 | 2 | 124.20 | 248.40 |
|  |  | 15.00×4.50 | 2~3 | 2 | 67.50 | 135.00 |
|  |  | 4.40×4.50 | 2 | 1 | 19.80 | 19.80 |
|  |  | 4.70×4.50 | 2 | 1 | 21.14 | 21.14 |
|  |  | 2.40×4.50 | 2~3 | 2 | 10.80 | 21.60 |
|  |  | 3.05×4.50 | 3 | 1 | 13.73 | 13.73 |
|  |  | 4.15×4.50 | 3 | 1 | 18.67 | 18.67 |
|  |  | 3.35×4.50 | 3 | 1 | 15.06 | 15.06 |
|  |  | 0.75×4.50 | 3 | 1 | 3.38 | 3.38 |
|  |  | 1.20×2.40 | 3 | 1 | 2.88 | 2.88 |
|  |  | 0.65×4.50 | 3 | 1 | 2.93 | 2.93 |
|  |  | 5.40×4.50 | 3 | 1 | 24.30 | 24.30 |
|  |  | 3.60×4.50 | 3 | 5 | 16.20 | 81.00 |
|  |  | 3.85×4.50 | 3 | 1 | 17.34 | 17.34 |
|  |  | 7.20×3.90 | 4 | 5 | 28.08 | 140.40 |
|  |  | 3.00×3.90 | 4 | 1 | 11.70 | 11.70 |
|  |  | 7.60×3.90 | 4 | 1 | 29.64 | 29.64 |
|  |  | 27.60×3.90 | 4 | 1 | 107.64 | 107.64 |
|  |  | 15.00×3.90 | 4 | 1 | 58.50 | 58.50 |
|  |  | 3.59×3.90 | 4 | 1 | 14.02 | 14.02 |
|  |  | 1.60×3.60 | 5 | 1 | 5.75 | 5.75 |
|  |  | 3.60×3.60 | 5~6 | 4 | 12.96 | 51.84 |
|  |  | 0.45×3.60 | 5 | 1 | 1.63 | 1.63 |
|  |  | 1.50×1.50 | 5 | 1 | 2.25 | 2.25 |
|  |  | 0.46×3.60 | 5 | 1 | 1.64 | 1.64 |
|  |  | 3.42×3.60 | 5 | 1 | 12.32 | 12.32 |
|  |  | 10.20×4.20 | 5 | 1 | 42.84 | 42.84 |
|  |  | 7.20×3.60 | 5~6 | 4 | 25.92 | 103.68 |
|  |  | 7.20×3.60 | 5~6 | 2 | 25.92 | 51.84 |
|  |  | 3.27×3.60 | 5 | 1 | 11.77 | 11.77 |
|  |  | 2.61×3.60 | 6 | 1 | 9.38 | 9.38 |
|  | C0606 | 0.60×0.60 | 4,6 | 13 | 0.36 | 4.68 |
| 东向 2216.81 |  | 2.00×4.50 | 1~2 | 3 | 9.00 | 27.00 |
|  |  | 5.10×4.50 | 1 | 1 | 22.95 | 22.95 |
|  |  | 5.40×4.50 | 1~2 | 2 | 24.30 | 48.60 |
|  |  | 2.09×4.50 | 1 | 1 | 9.40 | 9.40 |
|  |  | 1.50×2.40 | 1~2 | 5 | 3.60 | 18.00 |
|  |  | 0.34×4.50 | 1 | 1 | 1.52 | 1.52 |
|  |  | 1.77×4.50 | 1 | 1 | 7.98 | 7.98 |
|  |  | 7.20×4.50 | 1~2 | 2 | 32.40 | 64.80 |
|  |  | 5.30×4.50 | 1 | 1 | 23.85 | 23.85 |
|  |  | 7.80×4.50 | 1 | 2 | 35.10 | 70.20 |
|  |  | 5.20×4.50 | 1~2 | 2 | 23.40 | 46.80 |
|  |  | 10.40×4.50 | 1 | 1 | 46.82 | 46.82 |
|  |  | 7.40×4.50 | 2~3 | 2 | 33.30 | 66.60 |
|  |  | 3.72×4.50 | 2 | 1 | 16.75 | 16.75 |
|  |  | 3.70×4.50 | 2 | 1 | 16.64 | 16.64 |
|  |  | 5.20×4.50 | 2 | 1 | 23.40 | 23.40 |
|  |  | 5.10×4.50 | 2 | 1 | 22.95 | 22.95 |
|  |  | 7.20×4.50 | 2~3 | 4 | 32.40 | 129.60 |
|  |  | 3.90×4.50 | 2~3 | 6 | 17.55 | 105.30 |
|  |  | 5.30×4.50 | 2 | 1 | 23.85 | 23.85 |
|  |  | 5.20×4.50 | 2 | 2 | 23.41 | 46.82 |
|  |  | 3.50×4.50 | 2 | 2 | 15.75 | 31.50 |
|  |  | 1.31×4.50 | 2 | 1 | 5.89 | 5.89 |
|  |  | 0.09×4.50 | 2 | 1 | 0.41 | 0.41 |
|  |  | 0.10×4.50 | 2 | 1 | 0.44 | 0.44 |
|  |  | 1.00×4.50 | 2 | 1 | 4.51 | 4.51 |
|  |  | 3.80×4.50 | 2 | 1 | 17.10 | 17.10 |
|  |  | 4.70×4.50 | 2~3 | 2 | 21.15 | 42.30 |
|  |  | 2.50×4.50 | 2~3 | 2 | 11.25 | 22.50 |
|  |  | 7.00×4.50 | 2~3 | 3 | 31.50 | 94.50 |
|  |  | 3.70×4.50 | 2 | 1 | 16.65 | 16.65 |
|  |  | 3.60×4.50 | 3 | 3 | 16.20 | 48.60 |
|  |  | 5.00×4.50 | 3 | 1 | 22.50 | 22.50 |
|  |  | 4.20×4.50 | 3 | 2 | 18.90 | 37.80 |
|  |  | 5.20×4.50 | 3 | 1 | 23.40 | 23.40 |
|  |  | 2.60×4.50 | 3 | 1 | 11.70 | 11.70 |
|  |  | 3.60×4.50 | 3 | 2 | 16.20 | 32.40 |
|  |  | 3.50×4.50 | 3 | 1 | 15.75 | 15.75 |
|  |  | 3.70×4.50 | 3 | 1 | 16.65 | 16.65 |
|  |  | 1.70×4.50 | 3 | 1 | 7.65 | 7.65 |
|  |  | 3.60×3.90 | 4 | 4 | 14.04 | 56.16 |
|  |  | 8.60×3.90 | 4 | 3 | 33.54 | 100.62 |
|  |  | 7.00×3.90 | 4 | 3 | 27.30 | 81.90 |
|  |  | 2.40×3.90 | 4 | 1 | 9.36 | 9.36 |
|  |  | 7.20×3.90 | 4 | 5 | 28.08 | 140.40 |
|  |  | 4.80×3.90 | 4 | 1 | 18.72 | 18.72 |
|  |  | 3.50×3.90 | 4 | 1 | 13.65 | 13.65 |
|  |  | 3.70×3.90 | 4 | 1 | 14.43 | 14.43 |
|  |  | 3.60×3.60 | 5~6 | 14 | 12.96 | 181.44 |
|  |  | 3.45×3.60 | 5~6 | 3 | 12.42 | 37.26 |
|  |  | 1.95×3.60 | 5 | 1 | 7.00 | 7.00 |
|  |  | 1.50×1.50 | 5 | 2 | 2.25 | 4.50 |
|  |  | 0.30×3.60 | 5 | 1 | 1.08 | 1.08 |
|  |  | 1.95×3.60 | 5 | 1 | 7.03 | 7.03 |
|  |  | 3.80×3.60 | 5 | 1 | 13.68 | 13.68 |
|  |  | 3.75×3.60 | 5~6 | 3 | 13.50 | 40.50 |
|  |  | 3.55×3.60 | 5~6 | 2 | 12.78 | 25.56 |
|  |  | 3.65×3.60 | 5~6 | 2 | 13.14 | 26.28 |
|  |  | 3.70×4.20 | 5 | 1 | 15.54 | 15.54 |
|  |  | 3.70×3.60 | 5~6 | 2 | 13.32 | 26.64 |
|  |  | 7.20×3.60 | 5~6 | 2 | 25.92 | 51.84 |
|  |  | 3.50×3.60 | 5~6 | 2 | 12.60 | 25.20 |
|  |  | 3.46×3.60 | 6 | 1 | 12.47 | 12.47 |
|  |  | 3.74×3.60 | 6 | 1 | 13.45 | 13.45 |
| 西向 1613.76 |  | 7.20×4.50 | 1~3 | 23 | 32.40 | 745.20 |
|  |  | 2.45×4.50 | 2 | 1 | 11.03 | 11.03 |
|  |  | 3.70×4.50 | 2 | 1 | 16.65 | 16.65 |
|  |  | 0.20×4.50 | 2~3 | 4 | 0.90 | 3.60 |
|  |  | 4.75×4.50 | 2 | 1 | 21.38 | 21.38 |
|  |  | 7.00×4.50 | 2~3 | 2 | 31.50 | 63.00 |
|  |  | 2.00×4.50 | 2 | 1 | 9.02 | 9.02 |
|  |  | 3.15×4.50 | 3 | 1 | 14.18 | 14.18 |
|  |  | 2.95×4.50 | 3 | 1 | 13.28 | 13.28 |
|  |  | 3.35×4.50 | 3 | 1 | 15.08 | 15.08 |
|  |  | 3.85×4.50 | 3 | 1 | 17.32 | 17.32 |
|  |  | 3.75×4.50 | 3 | 1 | 16.88 | 16.88 |
|  |  | 0.99×4.50 | 3 | 1 | 4.47 | 4.47 |
|  |  | 1.50×2.40 | 3 | 3 | 3.60 | 10.80 |
|  |  | 1.31×4.50 | 3 | 1 | 5.88 | 5.88 |
|  |  | 3.60×3.90 | 4 | 3 | 14.04 | 42.12 |
|  |  | 3.55×3.90 | 4 | 1 | 13.85 | 13.85 |
|  |  | 3.65×3.90 | 4 | 1 | 14.24 | 14.24 |
|  |  | 7.20×3.90 | 4 | 8 | 28.08 | 224.64 |
|  |  | 0.20×3.90 | 4 | 1 | 0.78 | 0.78 |
|  |  | 7.00×3.90 | 4 | 1 | 27.30 | 27.30 |
|  |  | 3.60×3.60 | 5~6 | 10 | 12.96 | 129.60 |
|  |  | 3.50×3.60 | 5 | 1 | 12.60 | 12.60 |
|  |  | 3.55×3.60 | 5~6 | 3 | 12.78 | 38.34 |
|  |  | 3.70×3.60 | 5 | 1 | 13.32 | 13.32 |
|  |  | 3.45×3.60 | 5~6 | 2 | 12.42 | 24.84 |
|  |  | 3.65×3.60 | 5~6 | 4 | 13.14 | 52.56 |
|  |  | 7.20×3.60 | 6 | 2 | 25.92 | 51.84 |

## 天窗

### 天窗屋顶比

本工程无此项内容

### 天窗类型

本工程无此项内容

## 屋顶构造

### 屋顶构造一

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 碎石、卵石混凝土(ρ=2300) | 40 | 1.510 | 15.360 | 1.00 | 0.026 | 0.407 |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） | 20 | 0.030 | 0.340 | 1.20 | 0.556 | 0.227 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700) | 80 | 0.180 | 3.100 | 1.00 | 0.444 | 1.378 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.069 | 1.186 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.810 | 10.070 | 1.00 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 300 | － | － | － | 1.142 | 3.691 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.75[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 0.77 |  |  |  |  |  |

## 外墙构造

### 外墙相关构造

#### 外墙构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） | 20 | 0.030 | 0.340 | 1.20 | 0.556 | 0.227 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 200 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.115 | 1.977 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.810 | 10.070 | 1.00 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 280 | － | － | － | 0.738 | 2.941 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.75[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 1.11 |  |  |  |  |  |

#### 热桥柱构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） | 20 | 0.030 | 0.340 | 1.20 | 0.556 | 0.227 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 200 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.115 | 1.977 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.810 | 10.070 | 1.00 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 280 | － | － | － | 0.738 | 2.941 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.75[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 1.11 |  |  |  |  |  |

### 外墙平均热工特性

1.　南向

| 构造名称 | 构件类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D | 太阳辐射吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 820.67 | 0.826 | 1.11 | 2.94 | 0.75 |
| 热桥柱构造一 | 热桥柱 | 172.44 | 0.174 | 1.11 | 2.94 | 0.75 |
| 合计 |  | 993.11 | 1.000 | 1.11 | 2.94 | 0.75 |

2.　北向

| 构造名称 | 构件类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D | 太阳辐射吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 785.08 | 0.860 | 1.11 | 2.94 | 0.75 |
| 热桥柱构造一 | 热桥柱 | 127.81 | 0.140 | 1.11 | 2.94 | 0.75 |
| 合计 |  | 912.89 | 1.000 | 1.11 | 2.94 | 0.75 |

3.　东向

| 构造名称 | 构件类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D | 太阳辐射吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 445.71 | 0.774 | 1.11 | 2.94 | 0.75 |
| 热桥柱构造一 | 热桥柱 | 130.38 | 0.226 | 1.11 | 2.94 | 0.75 |
| 合计 |  | 576.09 | 1.000 | 1.11 | 2.94 | 0.75 |

4.　西向

| 构造名称 | 构件类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D | 太阳辐射吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 1005.75 | 0.826 | 1.11 | 2.94 | 0.75 |
| 热桥柱构造一 | 热桥柱 | 212.19 | 0.174 | 1.11 | 2.94 | 0.75 |
| 合计 |  | 1217.94 | 1.000 | 1.11 | 2.94 | 0.75 |

5.　总体

| 构造名称 | 构件类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D | 太阳辐射吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 3057.21 | 0.826 | 1.11 | 2.94 | 0.75 |
| 热桥柱构造一 | 热桥柱 | 642.82 | 0.174 | 1.11 | 2.94 | 0.75 |
| 合计 |  | 3700.03 | 1.000 | 1.11 | 2.94 | 0.75 |

## 挑空楼板构造

### 挑空楼板构造一

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.069 | 1.186 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） | 20 | 0.030 | 0.340 | 1.20 | 0.556 | 0.227 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 各层之和∑ | 200 | － | － | － | 0.689 | 2.146 |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 1.18 |  |  |  |  |  |

## 地下墙构造

本工程无此项内容

## 地面构造

### 周边地面构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.069 | 1.186 |
| 各层之和∑ | 140 | － | － | － | 0.090 | 1.431 |
| 导热阻R | 0.090 |  |  |  |  |  |

### 非周边地面构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.069 | 1.186 |
| 各层之和∑ | 140 | － | － | － | 0.090 | 1.431 |
| 导热阻R | 0.090 |  |  |  |  |  |

## 外窗热工

### 外窗构造

| 序号 | 构造名称 | 构造编号 | 传热系数 | 自遮阳系数 | 可见光透射比 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 12A钢铝单框双玻窗（平均） | 65 | 3.90 | 0.75 | 1.000 | 来源《民用建筑热工设计规范》 |
| 2 | 12A钢铝单框双玻窗（平均） | 18 | 3.90 | 0.75 | 0.800 | 来源《民用建筑热工设计规范》 |

### 外遮阳类型

#### 百叶遮阳

| 序号 | 编号 | 挑出 A (m) | 百叶间距 D (m) | 下垂 C (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 百叶遮阳0 | 0.300 | 0.400 | 0.060 |

### 平均遮阳系数

1. 南向：

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 自遮阳系数 | 外遮阳编号 | 外遮阳系数 | 综合遮阳系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1 | 1 | 19.248 | 19.248 | 65 | 0.750 |  | 1.000 | 0.750 |
| 2 |  | 1~2 | 2 | 21.140 | 42.279 | 65 | 0.750 |  | 1.000 | 0.750 |
| 3 |  | 1 | 1 | 2.808 | 2.808 | 65 | 0.750 |  | 1.000 | 0.750 |
| 4 |  | 1 | 2 | 3.600 | 7.200 | 65 | 0.750 |  | 1.000 | 0.750 |
| 5 |  | 1 | 1 | 0.792 | 0.792 | 65 | 0.750 |  | 1.000 | 0.750 |
| 6 |  | 1,4 | 5 | 2.700 | 13.500 | 65 | 0.750 |  | 1.000 | 0.750 |
| 7 |  | 1~3 | 3 | 10.800 | 32.400 | 65 | 0.750 |  | 1.000 | 0.750 |
| 8 |  | 1 | 1 | 21.600 | 21.600 | 65 | 0.750 | 百叶遮阳0 | 0.623 | 0.467 |
| 9 |  | 1~3 | 8 | 32.400 | 259.200 | 65 | 0.750 |  | 1.000 | 0.750 |
| 10 |  | 1 | 1 | 8.999 | 8.999 | 65 | 0.750 |  | 1.000 | 0.750 |
| 11 |  | 1 | 1 | 24.852 | 24.852 | 65 | 0.750 |  | 1.000 | 0.750 |
| 12 |  | 2~3 | 2 | 22.950 | 45.900 | 65 | 0.750 |  | 1.000 | 0.750 |
| 13 |  | 2 | 1 | 15.750 | 15.750 | 65 | 0.750 |  | 1.000 | 0.750 |
| 14 |  | 2~3 | 4 | 16.200 | 64.800 | 65 | 0.750 |  | 1.000 | 0.750 |
| 15 |  | 2 | 1 | 16.650 | 16.650 | 65 | 0.750 |  | 1.000 | 0.750 |
| 16 |  | 2 | 1 | 22.500 | 22.500 | 65 | 0.750 |  | 1.000 | 0.750 |
| 17 |  | 2 | 1 | 9.900 | 9.900 | 65 | 0.750 |  | 1.000 | 0.750 |
| 18 |  | 2~3 | 2 | 22.050 | 44.100 | 65 | 0.750 |  | 1.000 | 0.750 |
| 19 |  | 2 | 1 | 102.600 | 102.600 | 65 | 0.750 |  | 1.000 | 0.750 |
| 20 |  | 2 | 1 | 19.800 | 19.800 | 65 | 0.750 |  | 1.000 | 0.750 |
| 21 |  | 2 | 1 | 32.400 | 32.400 | 65 | 0.750 | 百叶遮阳0 | 0.622 | 0.467 |
| 22 |  | 2 | 1 | 8.999 | 8.999 | 65 | 0.750 | 百叶遮阳0 | 0.625 | 0.469 |
| 23 |  | 2 | 1 | 44.099 | 44.099 | 65 | 0.750 | 百叶遮阳0 | 0.622 | 0.467 |
| 24 |  | 3 | 1 | 13.709 | 13.709 | 65 | 0.750 | 百叶遮阳0 | 0.624 | 0.468 |
| 25 |  | 3 | 1 | 18.691 | 18.691 | 65 | 0.750 | 百叶遮阳0 | 0.623 | 0.467 |
| 26 |  | 3 | 2 | 15.059 | 30.118 | 65 | 0.750 | 百叶遮阳0 | 0.623 | 0.468 |
| 27 |  | 3 | 2 | 17.341 | 34.682 | 65 | 0.750 | 百叶遮阳0 | 0.623 | 0.467 |
| 28 |  | 3 | 1 | 3.375 | 3.375 | 65 | 0.750 |  | 1.000 | 0.750 |
| 29 |  | 3 | 1 | 2.880 | 2.880 | 65 | 0.750 |  | 1.000 | 0.750 |
| 30 |  | 3 | 1 | 2.925 | 2.925 | 65 | 0.750 |  | 1.000 | 0.750 |
| 31 |  | 3 | 1 | 24.300 | 24.300 | 65 | 0.750 |  | 1.000 | 0.750 |
| 32 |  | 3 | 1 | 35.100 | 35.100 | 65 | 0.750 |  | 1.000 | 0.750 |
| 33 |  | 3 | 1 | 16.200 | 16.200 | 65 | 0.750 | 百叶遮阳0 | 0.623 | 0.467 |
| 34 |  | 3 | 1 | 18.900 | 18.900 | 65 | 0.750 | 百叶遮阳0 | 0.623 | 0.467 |
| 35 |  | 3 | 1 | 67.500 | 67.500 | 65 | 0.750 |  | 1.000 | 0.750 |
| 36 |  | 3 | 1 | 9.000 | 9.000 | 65 | 0.750 | 百叶遮阳0 | 0.625 | 0.469 |
| 37 |  | 4 | 2 | 28.080 | 56.160 | 65 | 0.750 | 百叶遮阳0 | 0.622 | 0.467 |
| 38 |  | 4 | 1 | 14.040 | 14.040 | 65 | 0.750 |  | 1.000 | 0.750 |
| 39 |  | 4 | 5 | 28.080 | 140.400 | 65 | 0.750 |  | 1.000 | 0.750 |
| 40 |  | 4 | 1 | 8.580 | 8.580 | 65 | 0.750 |  | 1.000 | 0.750 |
| 41 |  | 4 | 4 | 0.780 | 3.120 | 65 | 0.750 |  | 1.000 | 0.750 |
| 42 |  | 4 | 2 | 14.820 | 29.640 | 65 | 0.750 |  | 1.000 | 0.750 |
| 43 |  | 4 | 1 | 44.460 | 44.460 | 65 | 0.750 |  | 1.000 | 0.750 |
| 44 |  | 4 | 2 | 14.040 | 28.080 | 65 | 0.750 | 百叶遮阳0 | 0.623 | 0.467 |
| 45 |  | 4 | 1 | 19.110 | 19.110 | 65 | 0.750 |  | 1.000 | 0.750 |
| 46 |  | 5 | 1 | 42.840 | 42.840 | 65 | 0.750 |  | 1.000 | 0.750 |
| 47 |  | 5~6 | 4 | 25.920 | 103.680 | 65 | 0.750 |  | 1.000 | 0.750 |
| 48 |  | 5~6 | 8 | 12.960 | 103.680 | 65 | 0.750 | 百叶遮阳0 | 0.623 | 0.467 |
| 49 |  | 5~6 | 2 | 13.500 | 27.000 | 65 | 0.750 | 百叶遮阳0 | 0.623 | 0.467 |
| 50 |  | 5~6 | 2 | 12.420 | 24.840 | 65 | 0.750 | 百叶遮阳0 | 0.623 | 0.468 |
| 51 |  | 5~6 | 2 | 17.640 | 35.280 | 65 | 0.750 |  | 1.000 | 0.750 |
| 朝向总面积(㎡) |  |  |  |  | 1818.666 | 朝向综合遮阳系数 |  |  | 0.899 | 0.674 |

2. 北向：

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 自遮阳系数 | 外遮阳编号 | 外遮阳系数 | 综合遮阳系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1~2 | 2 | 22.500 | 45.000 | 65 | 0.750 |  | 1.000 | 0.750 |
| 2 |  | 1~2 | 2 | 9.900 | 19.800 | 65 | 0.750 |  | 1.000 | 0.750 |
| 3 |  | 1~3 | 6 | 32.400 | 194.400 | 65 | 0.750 |  | 1.000 | 0.750 |
| 4 |  | 1 | 1 | 8.999 | 8.999 | 65 | 0.750 |  | 1.000 | 0.750 |
| 5 |  | 1~2 | 2 | 34.199 | 68.398 | 65 | 0.750 | 百叶遮阳0 | 0.707 | 0.530 |
| 6 |  | 2~3 | 2 | 22.950 | 45.900 | 65 | 0.750 |  | 1.000 | 0.750 |
| 7 |  | 2 | 1 | 9.898 | 9.898 | 65 | 0.750 | 百叶遮阳0 | 0.707 | 0.530 |
| 8 |  | 2 | 1 | 32.400 | 32.400 | 65 | 0.750 | 百叶遮阳0 | 0.707 | 0.530 |
| 9 |  | 2 | 1 | 8.999 | 8.999 | 65 | 0.750 | 百叶遮阳0 | 0.707 | 0.530 |
| 10 |  | 2 | 1 | 1.742 | 1.742 | 65 | 0.750 |  | 1.000 | 0.750 |
| 11 |  | 2 | 2 | 3.600 | 7.200 | 65 | 0.750 |  | 1.000 | 0.750 |
| 12 |  | 2 | 1 | 0.594 | 0.594 | 65 | 0.750 |  | 1.000 | 0.750 |
| 13 |  | 2 | 1 | 35.465 | 35.465 | 65 | 0.750 |  | 1.000 | 0.750 |
| 14 |  | 2~3 | 2 | 124.200 | 248.400 | 65 | 0.750 |  | 1.000 | 0.750 |
| 15 |  | 2~3 | 2 | 67.500 | 135.000 | 65 | 0.750 |  | 1.000 | 0.750 |
| 16 |  | 2 | 1 | 19.800 | 19.800 | 65 | 0.750 |  | 1.000 | 0.750 |
| 17 |  | 2 | 1 | 21.140 | 21.140 | 65 | 0.750 |  | 1.000 | 0.750 |
| 18 |  | 2~3 | 2 | 10.800 | 21.600 | 65 | 0.750 |  | 1.000 | 0.750 |
| 19 |  | 3 | 1 | 13.726 | 13.726 | 65 | 0.750 |  | 1.000 | 0.750 |
| 20 |  | 3 | 1 | 18.674 | 18.674 | 65 | 0.750 |  | 1.000 | 0.750 |
| 21 |  | 3 | 1 | 15.059 | 15.059 | 65 | 0.750 |  | 1.000 | 0.750 |
| 22 |  | 3 | 1 | 3.375 | 3.375 | 65 | 0.750 |  | 1.000 | 0.750 |
| 23 |  | 3 | 1 | 2.880 | 2.880 | 65 | 0.750 |  | 1.000 | 0.750 |
| 24 |  | 3 | 1 | 2.925 | 2.925 | 65 | 0.750 |  | 1.000 | 0.750 |
| 25 |  | 3 | 1 | 24.300 | 24.300 | 65 | 0.750 | 百叶遮阳0 | 0.707 | 0.530 |
| 26 |  | 3 | 5 | 16.200 | 81.000 | 65 | 0.750 |  | 1.000 | 0.750 |
| 27 |  | 3 | 1 | 17.341 | 17.341 | 65 | 0.750 |  | 1.000 | 0.750 |
| 28 |  | 4 | 5 | 28.080 | 140.400 | 65 | 0.750 |  | 1.000 | 0.750 |
| 29 |  | 4 | 1 | 11.700 | 11.700 | 65 | 0.750 |  | 1.000 | 0.750 |
| 30 |  | 4 | 1 | 29.640 | 29.640 | 65 | 0.750 |  | 1.000 | 0.750 |
| 31 |  | 4 | 1 | 107.640 | 107.640 | 65 | 0.750 |  | 1.000 | 0.750 |
| 32 |  | 4 | 1 | 58.500 | 58.500 | 65 | 0.750 |  | 1.000 | 0.750 |
| 33 |  | 4 | 1 | 14.016 | 14.016 | 65 | 0.750 |  | 1.000 | 0.750 |
| 34 |  | 5 | 1 | 5.753 | 5.753 | 65 | 0.750 |  | 1.000 | 0.750 |
| 35 |  | 5~6 | 4 | 12.960 | 51.840 | 65 | 0.750 | 百叶遮阳0 | 0.707 | 0.530 |
| 36 |  | 5 | 1 | 1.627 | 1.627 | 65 | 0.750 |  | 1.000 | 0.750 |
| 37 |  | 5 | 1 | 2.250 | 2.250 | 65 | 0.750 |  | 1.000 | 0.750 |
| 38 |  | 5 | 1 | 1.638 | 1.638 | 65 | 0.750 |  | 1.000 | 0.750 |
| 39 |  | 5 | 1 | 12.322 | 12.322 | 65 | 0.750 |  | 1.000 | 0.750 |
| 40 |  | 5 | 1 | 42.840 | 42.840 | 65 | 0.750 |  | 1.000 | 0.750 |
| 41 |  | 5~6 | 4 | 25.920 | 103.680 | 65 | 0.750 |  | 1.000 | 0.750 |
| 42 |  | 5~6 | 2 | 25.920 | 51.840 | 65 | 0.750 | 百叶遮阳0 | 0.707 | 0.530 |
| 43 |  | 5 | 1 | 11.765 | 11.765 | 65 | 0.750 |  | 1.000 | 0.750 |
| 44 |  | 6 | 1 | 9.384 | 9.384 | 65 | 0.750 |  | 1.000 | 0.750 |
| 45 | C0606 | 4,6 | 13 | 0.360 | 4.680 | 18 | 0.750 |  | 1.000 | 0.750 |
| 朝向总面积(㎡) |  |  |  |  | 1765.530 | 朝向综合遮阳系数 |  |  | 0.959 | 0.719 |

3. 东向：

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 自遮阳系数 | 外遮阳编号 | 外遮阳系数 | 综合遮阳系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1~2 | 3 | 9.000 | 27.000 | 65 | 0.750 |  | 1.000 | 0.750 |
| 2 |  | 1 | 1 | 22.950 | 22.950 | 65 | 0.750 |  | 1.000 | 0.750 |
| 3 |  | 1~2 | 2 | 24.300 | 48.600 | 65 | 0.750 |  | 1.000 | 0.750 |
| 4 |  | 1 | 1 | 9.401 | 9.401 | 65 | 0.750 |  | 1.000 | 0.750 |
| 5 |  | 1~2 | 5 | 3.600 | 18.000 | 65 | 0.750 |  | 1.000 | 0.750 |
| 6 |  | 1 | 1 | 1.517 | 1.517 | 65 | 0.750 |  | 1.000 | 0.750 |
| 7 |  | 1 | 1 | 7.983 | 7.983 | 65 | 0.750 |  | 1.000 | 0.750 |
| 8 |  | 1~2 | 2 | 32.400 | 64.800 | 65 | 0.750 | 百叶遮阳0 | 0.588 | 0.441 |
| 9 |  | 1 | 1 | 23.850 | 23.850 | 65 | 0.750 |  | 1.000 | 0.750 |
| 10 |  | 1 | 2 | 35.100 | 70.200 | 65 | 0.750 |  | 1.000 | 0.750 |
| 11 |  | 1~2 | 2 | 23.400 | 46.800 | 65 | 0.750 | 百叶遮阳0 | 0.588 | 0.441 |
| 12 |  | 1 | 1 | 46.822 | 46.822 | 65 | 0.750 | 百叶遮阳0 | 0.587 | 0.441 |
| 13 |  | 2~3 | 2 | 33.300 | 66.600 | 65 | 0.750 |  | 1.000 | 0.750 |
| 14 |  | 2 | 1 | 16.754 | 16.754 | 65 | 0.750 | 百叶遮阳0 | 0.588 | 0.441 |
| 15 |  | 2 | 1 | 16.645 | 16.645 | 65 | 0.750 | 百叶遮阳0 | 0.588 | 0.441 |
| 16 |  | 2 | 1 | 23.400 | 23.400 | 65 | 0.750 |  | 1.000 | 0.750 |
| 17 |  | 2 | 1 | 22.950 | 22.950 | 65 | 0.750 | 百叶遮阳0 | 0.588 | 0.441 |
| 18 |  | 2~3 | 4 | 32.400 | 129.600 | 65 | 0.750 |  | 1.000 | 0.750 |
| 19 |  | 2~3 | 6 | 17.550 | 105.300 | 65 | 0.750 | 百叶遮阳0 | 0.588 | 0.441 |
| 20 |  | 2 | 1 | 23.850 | 23.850 | 65 | 0.750 | 百叶遮阳0 | 0.588 | 0.441 |
| 21 |  | 2 | 2 | 23.411 | 46.822 | 65 | 0.750 | 百叶遮阳0 | 0.588 | 0.441 |
| 22 |  | 2 | 2 | 15.750 | 31.500 | 65 | 0.750 | 百叶遮阳0 | 0.589 | 0.441 |
| 23 |  | 2 | 1 | 5.891 | 5.891 | 65 | 0.750 |  | 1.000 | 0.750 |
| 24 |  | 2 | 1 | 0.410 | 0.410 | 65 | 0.750 |  | 1.000 | 0.750 |
| 25 |  | 2 | 1 | 0.441 | 0.441 | 65 | 0.750 |  | 1.000 | 0.750 |
| 26 |  | 2 | 1 | 4.509 | 4.509 | 65 | 0.750 |  | 1.000 | 0.750 |
| 27 |  | 2 | 1 | 17.100 | 17.100 | 65 | 0.750 | 百叶遮阳0 | 0.588 | 0.441 |
| 28 |  | 2~3 | 2 | 21.150 | 42.300 | 65 | 0.750 |  | 1.000 | 0.750 |
| 29 |  | 2~3 | 2 | 11.250 | 22.500 | 65 | 0.750 |  | 1.000 | 0.750 |
| 30 |  | 2~3 | 3 | 31.500 | 94.500 | 65 | 0.750 |  | 1.000 | 0.750 |
| 31 |  | 2 | 1 | 16.650 | 16.650 | 65 | 0.750 | 百叶遮阳0 | 0.588 | 0.441 |
| 32 |  | 3 | 3 | 16.200 | 48.600 | 65 | 0.750 | 百叶遮阳0 | 0.588 | 0.441 |
| 33 |  | 3 | 1 | 22.500 | 22.500 | 65 | 0.750 | 百叶遮阳0 | 0.588 | 0.441 |
| 34 |  | 3 | 2 | 18.900 | 37.800 | 65 | 0.750 | 百叶遮阳0 | 0.588 | 0.441 |
| 35 |  | 3 | 1 | 23.400 | 23.400 | 65 | 0.750 |  | 1.000 | 0.750 |
| 36 |  | 3 | 1 | 11.700 | 11.700 | 65 | 0.750 |  | 1.000 | 0.750 |
| 37 |  | 3 | 2 | 16.200 | 32.400 | 65 | 0.750 |  | 1.000 | 0.750 |
| 38 |  | 3 | 1 | 15.750 | 15.750 | 65 | 0.750 |  | 1.000 | 0.750 |
| 39 |  | 3 | 1 | 16.650 | 16.650 | 65 | 0.750 |  | 1.000 | 0.750 |
| 40 |  | 3 | 1 | 7.650 | 7.650 | 65 | 0.750 | 百叶遮阳0 | 0.590 | 0.443 |
| 41 |  | 4 | 4 | 14.040 | 56.160 | 65 | 0.750 |  | 1.000 | 0.750 |
| 42 |  | 4 | 3 | 33.540 | 100.620 | 65 | 0.750 |  | 1.000 | 0.750 |
| 43 |  | 4 | 3 | 27.300 | 81.900 | 65 | 0.750 |  | 1.000 | 0.750 |
| 44 |  | 4 | 1 | 9.360 | 9.360 | 65 | 0.750 |  | 1.000 | 0.750 |
| 45 |  | 4 | 5 | 28.080 | 140.400 | 65 | 0.750 |  | 1.000 | 0.750 |
| 46 |  | 4 | 1 | 18.720 | 18.720 | 65 | 0.750 |  | 1.000 | 0.750 |
| 47 |  | 4 | 1 | 13.650 | 13.650 | 65 | 0.750 |  | 1.000 | 0.750 |
| 48 |  | 4 | 1 | 14.430 | 14.430 | 65 | 0.750 |  | 1.000 | 0.750 |
| 49 |  | 5~6 | 14 | 12.960 | 181.440 | 65 | 0.750 | 百叶遮阳0 | 0.588 | 0.441 |
| 50 |  | 5~6 | 3 | 12.420 | 37.260 | 65 | 0.750 | 百叶遮阳0 | 0.589 | 0.441 |
| 51 |  | 5 | 1 | 7.002 | 7.002 | 65 | 0.750 |  | 1.000 | 0.750 |
| 52 |  | 5 | 2 | 2.250 | 4.500 | 65 | 0.750 |  | 1.000 | 0.750 |
| 53 |  | 5 | 1 | 1.084 | 1.084 | 65 | 0.750 |  | 1.000 | 0.750 |
| 54 |  | 5 | 1 | 7.034 | 7.034 | 65 | 0.750 |  | 1.000 | 0.750 |
| 55 |  | 5 | 1 | 13.680 | 13.680 | 65 | 0.750 | 百叶遮阳0 | 0.588 | 0.441 |
| 56 |  | 5~6 | 3 | 13.500 | 40.500 | 65 | 0.750 | 百叶遮阳0 | 0.588 | 0.441 |
| 57 |  | 5~6 | 2 | 12.780 | 25.560 | 65 | 0.750 | 百叶遮阳0 | 0.588 | 0.441 |
| 58 |  | 5~6 | 2 | 13.140 | 26.280 | 65 | 0.750 | 百叶遮阳0 | 0.588 | 0.441 |
| 59 |  | 5 | 1 | 15.540 | 15.540 | 65 | 0.750 |  | 1.000 | 0.750 |
| 60 |  | 5~6 | 2 | 13.320 | 26.640 | 65 | 0.750 | 百叶遮阳0 | 0.588 | 0.441 |
| 61 |  | 5~6 | 2 | 25.920 | 51.840 | 65 | 0.750 |  | 1.000 | 0.750 |
| 62 |  | 5~6 | 2 | 12.600 | 25.200 | 65 | 0.750 | 百叶遮阳0 | 0.589 | 0.441 |
| 63 |  | 6 | 1 | 12.472 | 12.472 | 65 | 0.750 | 百叶遮阳0 | 0.589 | 0.441 |
| 64 |  | 6 | 1 | 13.448 | 13.448 | 65 | 0.750 | 百叶遮阳0 | 0.588 | 0.441 |
| 朝向总面积(㎡) |  |  |  |  | 2216.814 | 朝向综合遮阳系数 |  |  | 0.819 | 0.614 |

4. 西向：

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 自遮阳系数 | 外遮阳编号 | 外遮阳系数 | 综合遮阳系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1~3 | 23 | 32.400 | 745.200 | 65 | 0.750 |  | 1.000 | 0.750 |
| 2 |  | 2 | 1 | 11.025 | 11.025 | 65 | 0.750 |  | 1.000 | 0.750 |
| 3 |  | 2 | 1 | 16.650 | 16.650 | 65 | 0.750 |  | 1.000 | 0.750 |
| 4 |  | 2~3 | 4 | 0.900 | 3.600 | 65 | 0.750 |  | 1.000 | 0.750 |
| 5 |  | 2 | 1 | 21.375 | 21.375 | 65 | 0.750 |  | 1.000 | 0.750 |
| 6 |  | 2~3 | 2 | 31.500 | 63.000 | 65 | 0.750 |  | 1.000 | 0.750 |
| 7 |  | 2 | 1 | 9.017 | 9.017 | 65 | 0.750 | 百叶遮阳0 | 0.588 | 0.441 |
| 8 |  | 3 | 1 | 14.176 | 14.176 | 65 | 0.750 | 百叶遮阳0 | 0.587 | 0.440 |
| 9 |  | 3 | 1 | 13.276 | 13.276 | 65 | 0.750 | 百叶遮阳0 | 0.587 | 0.440 |
| 10 |  | 3 | 1 | 15.076 | 15.076 | 65 | 0.750 |  | 1.000 | 0.750 |
| 11 |  | 3 | 1 | 17.324 | 17.324 | 65 | 0.750 | 百叶遮阳0 | 0.587 | 0.440 |
| 12 |  | 3 | 1 | 16.875 | 16.875 | 65 | 0.750 |  | 1.000 | 0.750 |
| 13 |  | 3 | 1 | 4.469 | 4.469 | 65 | 0.750 |  | 1.000 | 0.750 |
| 14 |  | 3 | 3 | 3.600 | 10.800 | 65 | 0.750 |  | 1.000 | 0.750 |
| 15 |  | 3 | 1 | 5.882 | 5.882 | 65 | 0.750 |  | 1.000 | 0.750 |
| 16 |  | 4 | 3 | 14.040 | 42.120 | 65 | 0.750 | 百叶遮阳0 | 0.587 | 0.440 |
| 17 |  | 4 | 1 | 13.845 | 13.845 | 65 | 0.750 | 百叶遮阳0 | 0.587 | 0.440 |
| 18 |  | 4 | 1 | 14.235 | 14.235 | 65 | 0.750 | 百叶遮阳0 | 0.587 | 0.440 |
| 19 |  | 4 | 8 | 28.080 | 224.640 | 65 | 0.750 |  | 1.000 | 0.750 |
| 20 |  | 4 | 1 | 0.780 | 0.780 | 65 | 0.750 |  | 1.000 | 0.750 |
| 21 |  | 4 | 1 | 27.300 | 27.300 | 65 | 0.750 |  | 1.000 | 0.750 |
| 22 |  | 5~6 | 10 | 12.960 | 129.600 | 65 | 0.750 | 百叶遮阳0 | 0.587 | 0.440 |
| 23 |  | 5 | 1 | 12.600 | 12.600 | 65 | 0.750 | 百叶遮阳0 | 0.587 | 0.440 |
| 24 |  | 5~6 | 3 | 12.780 | 38.340 | 65 | 0.750 | 百叶遮阳0 | 0.587 | 0.440 |
| 25 |  | 5 | 1 | 13.320 | 13.320 | 65 | 0.750 | 百叶遮阳0 | 0.587 | 0.440 |
| 26 |  | 5~6 | 2 | 12.420 | 24.840 | 65 | 0.750 | 百叶遮阳0 | 0.587 | 0.440 |
| 27 |  | 5~6 | 4 | 13.140 | 52.560 | 65 | 0.750 | 百叶遮阳0 | 0.587 | 0.440 |
| 28 |  | 6 | 2 | 25.920 | 51.840 | 65 | 0.750 | 百叶遮阳0 | 0.586 | 0.439 |
| 朝向总面积(㎡) |  |  |  |  | 1613.763 | 朝向综合遮阳系数 |  |  | 0.885 | 0.664 |

5. 平均遮阳系数：

|  | =0.665 |
| --- | --- |

| 朝向 | 面积（㎡） | 权重系数b | 遮阳系数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 1818.666 | 1.00 | 0.674 |
| 北向 | 1765.530 | 1.00 | 0.719 |
| 东向 | 2216.814 | 1.00 | 0.614 |
| 西向 | 1613.763 | 1.00 | 0.664 |
| 整个建筑平均遮阳系数 |  | 0.665 |  |

### 平均传热系数

1. 南向：

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1 | 1 | 19.248 | 19.248 | 65 | 3.900 |
| 2 |  | 1~2 | 2 | 21.140 | 42.279 | 65 | 3.900 |
| 3 |  | 1 | 1 | 2.808 | 2.808 | 65 | 3.900 |
| 4 |  | 1 | 2 | 3.600 | 7.200 | 65 | 3.900 |
| 5 |  | 1 | 1 | 0.792 | 0.792 | 65 | 3.900 |
| 6 |  | 1,4 | 5 | 2.700 | 13.500 | 65 | 3.900 |
| 7 |  | 1~3 | 3 | 10.800 | 32.400 | 65 | 3.900 |
| 8 |  | 1 | 1 | 21.600 | 21.600 | 65 | 3.900 |
| 9 |  | 1~3 | 8 | 32.400 | 259.200 | 65 | 3.900 |
| 10 |  | 1 | 1 | 8.999 | 8.999 | 65 | 3.900 |
| 11 |  | 1 | 1 | 24.852 | 24.852 | 65 | 3.900 |
| 12 |  | 2~3 | 2 | 22.950 | 45.900 | 65 | 3.900 |
| 13 |  | 2 | 1 | 15.750 | 15.750 | 65 | 3.900 |
| 14 |  | 2~3 | 4 | 16.200 | 64.800 | 65 | 3.900 |
| 15 |  | 2 | 1 | 16.650 | 16.650 | 65 | 3.900 |
| 16 |  | 2 | 1 | 22.500 | 22.500 | 65 | 3.900 |
| 17 |  | 2 | 1 | 9.900 | 9.900 | 65 | 3.900 |
| 18 |  | 2~3 | 2 | 22.050 | 44.100 | 65 | 3.900 |
| 19 |  | 2 | 1 | 102.600 | 102.600 | 65 | 3.900 |
| 20 |  | 2 | 1 | 19.800 | 19.800 | 65 | 3.900 |
| 21 |  | 2 | 1 | 32.400 | 32.400 | 65 | 3.900 |
| 22 |  | 2 | 1 | 8.999 | 8.999 | 65 | 3.900 |
| 23 |  | 2 | 1 | 44.099 | 44.099 | 65 | 3.900 |
| 24 |  | 3 | 1 | 13.709 | 13.709 | 65 | 3.900 |
| 25 |  | 3 | 1 | 18.691 | 18.691 | 65 | 3.900 |
| 26 |  | 3 | 2 | 15.059 | 30.118 | 65 | 3.900 |
| 27 |  | 3 | 2 | 17.341 | 34.682 | 65 | 3.900 |
| 28 |  | 3 | 1 | 3.375 | 3.375 | 65 | 3.900 |
| 29 |  | 3 | 1 | 2.880 | 2.880 | 65 | 3.900 |
| 30 |  | 3 | 1 | 2.925 | 2.925 | 65 | 3.900 |
| 31 |  | 3 | 1 | 24.300 | 24.300 | 65 | 3.900 |
| 32 |  | 3 | 1 | 35.100 | 35.100 | 65 | 3.900 |
| 33 |  | 3 | 1 | 16.200 | 16.200 | 65 | 3.900 |
| 34 |  | 3 | 1 | 18.900 | 18.900 | 65 | 3.900 |
| 35 |  | 3 | 1 | 67.500 | 67.500 | 65 | 3.900 |
| 36 |  | 3 | 1 | 9.000 | 9.000 | 65 | 3.900 |
| 37 |  | 4 | 2 | 28.080 | 56.160 | 65 | 3.900 |
| 38 |  | 4 | 1 | 14.040 | 14.040 | 65 | 3.900 |
| 39 |  | 4 | 5 | 28.080 | 140.400 | 65 | 3.900 |
| 40 |  | 4 | 1 | 8.580 | 8.580 | 65 | 3.900 |
| 41 |  | 4 | 4 | 0.780 | 3.120 | 65 | 3.900 |
| 42 |  | 4 | 2 | 14.820 | 29.640 | 65 | 3.900 |
| 43 |  | 4 | 1 | 44.460 | 44.460 | 65 | 3.900 |
| 44 |  | 4 | 2 | 14.040 | 28.080 | 65 | 3.900 |
| 45 |  | 4 | 1 | 19.110 | 19.110 | 65 | 3.900 |
| 46 |  | 5 | 1 | 42.840 | 42.840 | 65 | 3.900 |
| 47 |  | 5~6 | 4 | 25.920 | 103.680 | 65 | 3.900 |
| 48 |  | 5~6 | 8 | 12.960 | 103.680 | 65 | 3.900 |
| 49 |  | 5~6 | 2 | 13.500 | 27.000 | 65 | 3.900 |
| 50 |  | 5~6 | 2 | 12.420 | 24.840 | 65 | 3.900 |
| 51 |  | 5~6 | 2 | 17.640 | 35.280 | 65 | 3.900 |
| 朝向总面积(㎡) |  |  | 1818.666 | 朝向平均传热系数 |  |  | 3.900 |

2. 北向：

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1~2 | 2 | 22.500 | 45.000 | 65 | 3.900 |
| 2 |  | 1~2 | 2 | 9.900 | 19.800 | 65 | 3.900 |
| 3 |  | 1~3 | 6 | 32.400 | 194.400 | 65 | 3.900 |
| 4 |  | 1 | 1 | 8.999 | 8.999 | 65 | 3.900 |
| 5 |  | 1~2 | 2 | 34.199 | 68.398 | 65 | 3.900 |
| 6 |  | 2~3 | 2 | 22.950 | 45.900 | 65 | 3.900 |
| 7 |  | 2 | 1 | 9.898 | 9.898 | 65 | 3.900 |
| 8 |  | 2 | 1 | 32.400 | 32.400 | 65 | 3.900 |
| 9 |  | 2 | 1 | 8.999 | 8.999 | 65 | 3.900 |
| 10 |  | 2 | 1 | 1.742 | 1.742 | 65 | 3.900 |
| 11 |  | 2 | 2 | 3.600 | 7.200 | 65 | 3.900 |
| 12 |  | 2 | 1 | 0.594 | 0.594 | 65 | 3.900 |
| 13 |  | 2 | 1 | 35.465 | 35.465 | 65 | 3.900 |
| 14 |  | 2~3 | 2 | 124.200 | 248.400 | 65 | 3.900 |
| 15 |  | 2~3 | 2 | 67.500 | 135.000 | 65 | 3.900 |
| 16 |  | 2 | 1 | 19.800 | 19.800 | 65 | 3.900 |
| 17 |  | 2 | 1 | 21.140 | 21.140 | 65 | 3.900 |
| 18 |  | 2~3 | 2 | 10.800 | 21.600 | 65 | 3.900 |
| 19 |  | 3 | 1 | 13.726 | 13.726 | 65 | 3.900 |
| 20 |  | 3 | 1 | 18.674 | 18.674 | 65 | 3.900 |
| 21 |  | 3 | 1 | 15.059 | 15.059 | 65 | 3.900 |
| 22 |  | 3 | 1 | 3.375 | 3.375 | 65 | 3.900 |
| 23 |  | 3 | 1 | 2.880 | 2.880 | 65 | 3.900 |
| 24 |  | 3 | 1 | 2.925 | 2.925 | 65 | 3.900 |
| 25 |  | 3 | 1 | 24.300 | 24.300 | 65 | 3.900 |
| 26 |  | 3 | 5 | 16.200 | 81.000 | 65 | 3.900 |
| 27 |  | 3 | 1 | 17.341 | 17.341 | 65 | 3.900 |
| 28 |  | 4 | 5 | 28.080 | 140.400 | 65 | 3.900 |
| 29 |  | 4 | 1 | 11.700 | 11.700 | 65 | 3.900 |
| 30 |  | 4 | 1 | 29.640 | 29.640 | 65 | 3.900 |
| 31 |  | 4 | 1 | 107.640 | 107.640 | 65 | 3.900 |
| 32 |  | 4 | 1 | 58.500 | 58.500 | 65 | 3.900 |
| 33 |  | 4 | 1 | 14.016 | 14.016 | 65 | 3.900 |
| 34 |  | 5 | 1 | 5.753 | 5.753 | 65 | 3.900 |
| 35 |  | 5~6 | 4 | 12.960 | 51.840 | 65 | 3.900 |
| 36 |  | 5 | 1 | 1.627 | 1.627 | 65 | 3.900 |
| 37 |  | 5 | 1 | 2.250 | 2.250 | 65 | 3.900 |
| 38 |  | 5 | 1 | 1.638 | 1.638 | 65 | 3.900 |
| 39 |  | 5 | 1 | 12.322 | 12.322 | 65 | 3.900 |
| 40 |  | 5 | 1 | 42.840 | 42.840 | 65 | 3.900 |
| 41 |  | 5~6 | 4 | 25.920 | 103.680 | 65 | 3.900 |
| 42 |  | 5~6 | 2 | 25.920 | 51.840 | 65 | 3.900 |
| 43 |  | 5 | 1 | 11.765 | 11.765 | 65 | 3.900 |
| 44 |  | 6 | 1 | 9.384 | 9.384 | 65 | 3.900 |
| 45 | C0606 | 4,6 | 13 | 0.360 | 4.680 | 18 | 3.900 |
| 朝向总面积(㎡) |  |  | 1765.530 | 朝向平均传热系数 |  |  | 3.900 |

3. 东向：

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1~2 | 3 | 9.000 | 27.000 | 65 | 3.900 |
| 2 |  | 1 | 1 | 22.950 | 22.950 | 65 | 3.900 |
| 3 |  | 1~2 | 2 | 24.300 | 48.600 | 65 | 3.900 |
| 4 |  | 1 | 1 | 9.401 | 9.401 | 65 | 3.900 |
| 5 |  | 1~2 | 5 | 3.600 | 18.000 | 65 | 3.900 |
| 6 |  | 1 | 1 | 1.517 | 1.517 | 65 | 3.900 |
| 7 |  | 1 | 1 | 7.983 | 7.983 | 65 | 3.900 |
| 8 |  | 1~2 | 2 | 32.400 | 64.800 | 65 | 3.900 |
| 9 |  | 1 | 1 | 23.850 | 23.850 | 65 | 3.900 |
| 10 |  | 1 | 2 | 35.100 | 70.200 | 65 | 3.900 |
| 11 |  | 1~2 | 2 | 23.400 | 46.800 | 65 | 3.900 |
| 12 |  | 1 | 1 | 46.822 | 46.822 | 65 | 3.900 |
| 13 |  | 2~3 | 2 | 33.300 | 66.600 | 65 | 3.900 |
| 14 |  | 2 | 1 | 16.754 | 16.754 | 65 | 3.900 |
| 15 |  | 2 | 1 | 16.645 | 16.645 | 65 | 3.900 |
| 16 |  | 2 | 1 | 23.400 | 23.400 | 65 | 3.900 |
| 17 |  | 2 | 1 | 22.950 | 22.950 | 65 | 3.900 |
| 18 |  | 2~3 | 4 | 32.400 | 129.600 | 65 | 3.900 |
| 19 |  | 2~3 | 6 | 17.550 | 105.300 | 65 | 3.900 |
| 20 |  | 2 | 1 | 23.850 | 23.850 | 65 | 3.900 |
| 21 |  | 2 | 2 | 23.411 | 46.822 | 65 | 3.900 |
| 22 |  | 2 | 2 | 15.750 | 31.500 | 65 | 3.900 |
| 23 |  | 2 | 1 | 5.891 | 5.891 | 65 | 3.900 |
| 24 |  | 2 | 1 | 0.410 | 0.410 | 65 | 3.900 |
| 25 |  | 2 | 1 | 0.441 | 0.441 | 65 | 3.900 |
| 26 |  | 2 | 1 | 4.509 | 4.509 | 65 | 3.900 |
| 27 |  | 2 | 1 | 17.100 | 17.100 | 65 | 3.900 |
| 28 |  | 2~3 | 2 | 21.150 | 42.300 | 65 | 3.900 |
| 29 |  | 2~3 | 2 | 11.250 | 22.500 | 65 | 3.900 |
| 30 |  | 2~3 | 3 | 31.500 | 94.500 | 65 | 3.900 |
| 31 |  | 2 | 1 | 16.650 | 16.650 | 65 | 3.900 |
| 32 |  | 3 | 3 | 16.200 | 48.600 | 65 | 3.900 |
| 33 |  | 3 | 1 | 22.500 | 22.500 | 65 | 3.900 |
| 34 |  | 3 | 2 | 18.900 | 37.800 | 65 | 3.900 |
| 35 |  | 3 | 1 | 23.400 | 23.400 | 65 | 3.900 |
| 36 |  | 3 | 1 | 11.700 | 11.700 | 65 | 3.900 |
| 37 |  | 3 | 2 | 16.200 | 32.400 | 65 | 3.900 |
| 38 |  | 3 | 1 | 15.750 | 15.750 | 65 | 3.900 |
| 39 |  | 3 | 1 | 16.650 | 16.650 | 65 | 3.900 |
| 40 |  | 3 | 1 | 7.650 | 7.650 | 65 | 3.900 |
| 41 |  | 4 | 4 | 14.040 | 56.160 | 65 | 3.900 |
| 42 |  | 4 | 3 | 33.540 | 100.620 | 65 | 3.900 |
| 43 |  | 4 | 3 | 27.300 | 81.900 | 65 | 3.900 |
| 44 |  | 4 | 1 | 9.360 | 9.360 | 65 | 3.900 |
| 45 |  | 4 | 5 | 28.080 | 140.400 | 65 | 3.900 |
| 46 |  | 4 | 1 | 18.720 | 18.720 | 65 | 3.900 |
| 47 |  | 4 | 1 | 13.650 | 13.650 | 65 | 3.900 |
| 48 |  | 4 | 1 | 14.430 | 14.430 | 65 | 3.900 |
| 49 |  | 5~6 | 14 | 12.960 | 181.440 | 65 | 3.900 |
| 50 |  | 5~6 | 3 | 12.420 | 37.260 | 65 | 3.900 |
| 51 |  | 5 | 1 | 7.002 | 7.002 | 65 | 3.900 |
| 52 |  | 5 | 2 | 2.250 | 4.500 | 65 | 3.900 |
| 53 |  | 5 | 1 | 1.084 | 1.084 | 65 | 3.900 |
| 54 |  | 5 | 1 | 7.034 | 7.034 | 65 | 3.900 |
| 55 |  | 5 | 1 | 13.680 | 13.680 | 65 | 3.900 |
| 56 |  | 5~6 | 3 | 13.500 | 40.500 | 65 | 3.900 |
| 57 |  | 5~6 | 2 | 12.780 | 25.560 | 65 | 3.900 |
| 58 |  | 5~6 | 2 | 13.140 | 26.280 | 65 | 3.900 |
| 59 |  | 5 | 1 | 15.540 | 15.540 | 65 | 3.900 |
| 60 |  | 5~6 | 2 | 13.320 | 26.640 | 65 | 3.900 |
| 61 |  | 5~6 | 2 | 25.920 | 51.840 | 65 | 3.900 |
| 62 |  | 5~6 | 2 | 12.600 | 25.200 | 65 | 3.900 |
| 63 |  | 6 | 1 | 12.472 | 12.472 | 65 | 3.900 |
| 64 |  | 6 | 1 | 13.448 | 13.448 | 65 | 3.900 |
| 朝向总面积(㎡) |  |  | 2216.814 | 朝向平均传热系数 |  |  | 3.900 |

4. 西向：

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1~3 | 23 | 32.400 | 745.200 | 65 | 3.900 |
| 2 |  | 2 | 1 | 11.025 | 11.025 | 65 | 3.900 |
| 3 |  | 2 | 1 | 16.650 | 16.650 | 65 | 3.900 |
| 4 |  | 2~3 | 4 | 0.900 | 3.600 | 65 | 3.900 |
| 5 |  | 2 | 1 | 21.375 | 21.375 | 65 | 3.900 |
| 6 |  | 2~3 | 2 | 31.500 | 63.000 | 65 | 3.900 |
| 7 |  | 2 | 1 | 9.017 | 9.017 | 65 | 3.900 |
| 8 |  | 3 | 1 | 14.176 | 14.176 | 65 | 3.900 |
| 9 |  | 3 | 1 | 13.276 | 13.276 | 65 | 3.900 |
| 10 |  | 3 | 1 | 15.076 | 15.076 | 65 | 3.900 |
| 11 |  | 3 | 1 | 17.324 | 17.324 | 65 | 3.900 |
| 12 |  | 3 | 1 | 16.875 | 16.875 | 65 | 3.900 |
| 13 |  | 3 | 1 | 4.469 | 4.469 | 65 | 3.900 |
| 14 |  | 3 | 3 | 3.600 | 10.800 | 65 | 3.900 |
| 15 |  | 3 | 1 | 5.882 | 5.882 | 65 | 3.900 |
| 16 |  | 4 | 3 | 14.040 | 42.120 | 65 | 3.900 |
| 17 |  | 4 | 1 | 13.845 | 13.845 | 65 | 3.900 |
| 18 |  | 4 | 1 | 14.235 | 14.235 | 65 | 3.900 |
| 19 |  | 4 | 8 | 28.080 | 224.640 | 65 | 3.900 |
| 20 |  | 4 | 1 | 0.780 | 0.780 | 65 | 3.900 |
| 21 |  | 4 | 1 | 27.300 | 27.300 | 65 | 3.900 |
| 22 |  | 5~6 | 10 | 12.960 | 129.600 | 65 | 3.900 |
| 23 |  | 5 | 1 | 12.600 | 12.600 | 65 | 3.900 |
| 24 |  | 5~6 | 3 | 12.780 | 38.340 | 65 | 3.900 |
| 25 |  | 5 | 1 | 13.320 | 13.320 | 65 | 3.900 |
| 26 |  | 5~6 | 2 | 12.420 | 24.840 | 65 | 3.900 |
| 27 |  | 5~6 | 4 | 13.140 | 52.560 | 65 | 3.900 |
| 28 |  | 6 | 2 | 25.920 | 51.840 | 65 | 3.900 |
| 朝向总面积(㎡) |  |  | 1613.763 | 朝向平均传热系数 |  |  | 3.900 |

### 总体热工性能

| 朝向 | 面积 | 传热系数 | 遮阳系数 | 窗墙比 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 1818.67 | 3.90 | 0.67 | 0.64 |
| 北向 | 1765.53 | 3.90 | 0.72 | 0.65 |
| 东向 | 2216.81 | 3.90 | 0.61 | 0.78 |
| 西向 | 1613.76 | 3.90 | 0.66 | 0.57 |
| 综合平均 | 7414.77 | 3.90 | 0.66 | 0.66 |

注：本表所统计的外窗包含凸窗。

# 采暖空调能耗计算

## 计算条件

|  |  | 标识建筑 |  |  | 比对建筑 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 体形系数S |  | 0.24 |  |  | 0.24 |  |  |
| 屋顶传热系数K [W/(m2·K)] |  | 0.77 |  |  | 0.70 |  |  |
| 外墙（包括非透明幕墙）传热系数K [W/(m2·K)] |  | 1.11 |  |  | 1.00 |  |  |
| 屋顶透明部分传热系数 K [W/(m2·K)] |  | － |  |  | － |  |  |
| 屋顶透明部分遮阳系数 |  | － |  |  | － |  |  |
| 底面接触室外的架空或外挑楼板传热系数K [W/(m2·K)] |  | 1.18 |  |  | 1.00 |  |  |
| 地下墙热阻R[(m2·K)/W] |  | － |  |  | － |  |  |
| 周边地面热阻R[(m2·K)/W] |  | 0.09 |  |  | 1.20 |  |  |
| 非周边地面热阻R[(m2·K)/W] |  | 0.09 |  |  | 1.20 |  |  |
| 外窗（包括透明幕墙） | 朝向 | 窗墙比 | 传热 系数 | 遮阳 系数 | 窗墙比 | 传热 系数 | 遮阳 系数 |
|  | 南向 | 0.64 | 3.90 | 0.67 | 0.64 | 2.50 | 0.40 |
|  | 北向 | 0.65 | 3.90 | 0.72 | 0.65 | 2.50 | 0.50 |
|  | 东向 | 0.78 | 3.90 | 0.61 | 0.70 | 2.50 | 0.40 |
|  | 西向 | 0.57 | 3.90 | 0.66 | 0.57 | 2.50 | 0.40 |

## 计算结果

|  | 设计建筑[kWH] | 参照建筑[kWH] |
| --- | --- | --- |
| 冷源能耗 | 161849.00 | 114587.00 |
| 热源能耗 | 825655.00 | 556953.00 |

# 生活热水能耗计算

## 依据说明

1、根据《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2003），确定人均年用水量。

2、项目选取热水器节能产品能效等级，依据《储水式电热水器能效限定值及能效限定等级》（GB201519-2008），确定对应的电热水器24h固有能耗系数及热水输出率。

3、生活热水初始温度及设计温度依据《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2003）,根据项目地点进行确定。

| 地区 | 地面水温度(℃) | 地下水温度(℃) |
| --- | --- | --- |
| 广东、台湾全部，广西大部分，福建、云南的南部 | 10～15 | 20 |
| 重庆、贵州全部，四川、云南的大部分，湖南、湖北的西部，陕西和甘肃秦岭以南地区，广西偏北的一小部分 | 7 | 15～20 |

## 计算条件

|  | 设计建筑 | 参照建筑 |
| --- | --- | --- |
| 建筑面积S(㎡) | 23249.28 | 23249.28 |
| 热水用水定额(L/人/天) | 10.00 | 10.00 |
| 设计人员密度（人/平方米） | 40.00 | 40.00 |
| 地面用水初始温度(℃) | 7.00 | 7.00 |
| 地下用水初始温度(℃) | － | － |
| 生活用水设计温度(℃) | 60 | 60 |
| 水的比热容[kJ/(kg·℃)] | 4.2 | 4.2 |
| 电热水器能效等级 | 3 | 5 |
| 节能产品24小时固有能耗系数 | 0.80 | 1 |
| 节能产品热水输出率 | 0.55 | 0.5 |
| 太阳能热水转换率 | － | 0.6 |
| 太阳能热水保证率 | － | 0.6 |

注意：

1、设计建筑地下用水初始温度为“—” 代表不使用地热源，参照建筑总是不使用热源。

2、设计建筑太阳能热水转换率为“—”代表不使用太阳能，参照建筑总是不使用太阳能。

## 计算结果

|  | 设计建筑 | 参照建筑 |
| --- | --- | --- |
| 生活热水总能耗[kWH] | 57718.87 | 65589.62 |
| 单位面积生活热水能耗[KWH/㎡] | 2.48 | 2.82 |
| 相对于参照建筑的节能率 | 12.00% |  |

# 照明能耗计算

## 依据说明

1、建筑照明能耗理论值的计算方法根据《建筑照明设计标准》GB50034-2004中表6.1.1中要求。

2、根据《建筑采光设计标准》（GB50033-2012）,在建筑设计阶段，应考虑自然采光节能效果，进行采光节能效果评价，进行采光节能计算。

3、项目设计了光诱导孔时，应考虑光诱导节能效果。

4、项目采用光伏发电等可再生能源发电措施时，应对应实际效果进行折减。

## 计算条件

|  | 设计建筑 | 参照建筑 |
| --- | --- | --- |
| 光气候分区(1~5) | 2.00 | 2.00 |
| 光诱导孔数 | 0.00 | － |
| 光伏发电量(KWH) | 0.00 | － |

## 灯具选型

| 房间类型名称 | 面积(㎡) | 设计建筑 照明功率密度 (W/㎡) | 参照建筑 照明功率密度 (W/㎡) |
| --- | --- | --- | --- |
| 办公-普通办公室 | 11813.85 | 11.00 | 11.00 |

## 计算结果

|  | 设计建筑 | 参照建筑 |
| --- | --- | --- |
| 照明总能耗[kWH] | 307019.00 | 307019.00 |
| 单位面积照明能耗[KWH/㎡] | 13.21 | 13.21 |
| 相对于参照建筑的节能率 | 0.00% |  |

# 动力能耗计算

## 依据说明

## 计算条件

## 动力设备规格参数及节能措施

### 曳引式电梯

### 液压式电梯

### 自动扶梯

### 水泵

### 风机

## 计算结果

|  | 设计建筑 | 参照建筑 |
| --- | --- | --- |
| 动力总能耗[kWH] | 0.00 | 0.00 |
| 单位面积动力能耗[KWH/㎡] | 0.00 | 0.00 |
| 相对于参照建筑的节能率 | －% |  |

# 全能耗组成

## 全能耗计算结果

|  | 设计建筑 | 参照建筑 |
| --- | --- | --- |
| 冷源能耗[kWH] | 161849.00 | 114587.00 |
| 热源能耗[kWH] | 825655.00 | 556953.00 |
| 生活热水总能耗[kWH] | 57718.87 | 65589.62 |
| 照明总能耗[kWH] | 307019.00 | 307019.00 |
| 动力总能耗[kWH] | 0.00 | 0.00 |
| 总能耗[kWH] | 1352241.87 | 2022707.62 |
| 单位面积总能耗[KWH/㎡] | 58.16 | 87.00 |
| 相对于参照建筑的节能率 | 33.15% |  |