建筑节能设计报告书

居住建筑

| 工程名称 | 美岱召村绿色社区营造 |
| --- | --- |
| 工程地点 | 内蒙古-包头-土默特右旗 |
| 设计编号 |  |
| 建设单位 |  |
| 设计单位 |  |
| 设 计 人 |  |
| 校 对 人 |  |
| 审 核 人 |  |
| 设计日期 | 2022年1月6日 |

| 采用软件 | 节能设计BECS2020 |
| --- | --- |
| 软件版本 | 20210101 |
| 研发单位 | 北京绿建软件股份有限公司 |
| 正版授权码 | T18609496793 |

建筑概况

| 工程名称 | 美岱召村绿色社区营造 |
| --- | --- |
| 工程地点 | 内蒙古-包头-土默特右旗 |
| 气候子区 | 严寒C区 |
| 建筑面积 | 地上91㎡ 地下0㎡ |
| 建筑层数 | 地上1 地下0 |
| 建筑高度 | 6.0m |
| 北向角度 | 73.1 |
| 结构类型 |  |
| 采暖期天数（d） | 152 |
| 采暖期室外平均温度（C°） | -4.30 |

设计依据

1. 《内蒙古居住建筑节能设计标准》DBJ03-35-2019

2. 《严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ 26-2018

3. 《民用建筑热工设计规范》GB50176

4. 《建筑外门窗气密，水密，抗风压性能分级及检测方法》GB/T 7106-2008

规定性指标检查

工程材料

| 材料名称 | 导热系数λ | 蓄热系数S | 密度ρ | 比热容Cp | 蒸汽渗透系数u | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | W/(m.K) | W/(㎡.K) | kg/m3 | J/(kg.K) | g/(m.h.kPa) |  |
| 水泥砂浆 | 0.930 | 11.370 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0210 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 石灰砂浆 | 0.810 | 10.070 | 1600.0 | 1050.0 | 0.0443 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 钢筋混凝土 | 1.740 | 17.200 | 2500.0 | 920.0 | 0.0158 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 混凝土多孔砖(190六孔砖） | 0.750 | 7.490 | 1450.0 | 709.4 | 0.0000 |  |
| 防水层 | 0.170 | 0.111 | 1.0 | 1005.0 | 0.0100 |  |
| 混凝土空心砌块 | 0.950 | 11.438 | 1700.0 | 1114.0 | 0.0000 | 蒸汽渗透系数没有给出 |
| 水泥砂浆（1） | 0.930 | 11.306 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0430 |  |
| 细石混凝土 | 1.740 | 17.398 | 2600.0 | 920.0 | 0.0158 |  |
| 挤塑聚苯板 | 0.030 | 0.365 | 30.0 | 2032.0 | 0.0140 |  |
| 细石混凝土（1） | 1.280 | 13.570 | 2100.0 | 920.0 | 0.0173 | 蒸汽渗透系数为测定值 |
| 水泥砂浆（2） | 0.930 | 11.306 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0000 |  |
| 石灰水泥砂浆（混合砂浆） | 0.870 | 10.750 | 1700.0 | 1050.0 | 0.0975 |  |
| 模塑聚苯板（EPS） | 0.039 | 0.280 | 22.0 | 1380.0 | 0.0162 | 修正系数=1.2 |
| 硬质聚氨酯泡沫塑料 | 0.027 | 0.280 | 50.0 | 1331.0 | 0.0140 | 05J909 |
| 专用抹面砂浆 | 0.930 | 11.306 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0140 |  |

体形系数

| 外表面积 | 226.75 |
| --- | --- |
| 建筑体积 | 308.99 |
| 体形系数 | 0.73 |
| 标准依据 | 《内蒙古居住建筑节能设计标准》DBJ03-35-2019第4.1.3条 |
| 标准要求 | 体形系数应符合表4.1.3的规定(s≤0.55) |
| 结论 | 不满足 |

开间窗墙比

| 朝 向 | 房间编号 | 窗面积(㎡) | 立面面积(㎡) | 窗墙比 | 限 值 | 是否满足 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 1001 | 3.600 | 13.757 | 0.26 | 0.45 | 满足 |
| 北向 | 1004 | 0.800 | 16.843 | 0.05 | 0.25 | 满足 |
| 标准依据 |  | 《内蒙古居住建筑节能设计标准》DBJ03-35-2019第4.1.4条 |  |  |  |  |
| 标准要求 |  | 窗墙面积比不应超过表4.1.4的规定的数值 |  |  |  |  |
| 结论 |  | 满足 |  |  |  |  |

注：达标朝向只列出一个最大窗墙比的房间，不达标朝向列出全部不达标房间

可权衡判断窗墙面积比检查

| 朝 向 | 房间编号 | 窗面积(㎡) | 立面面积(㎡) | 窗墙比 | 限 值 | 是否满足 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 1001 | 3.600 | 13.757 | 0.26 | 0.55 | 满足 |
| 北向 | 1004 | 0.800 | 16.843 | 0.05 | 0.35 | 满足 |
| 标准依据 |  | 《内蒙古居住建筑节能设计标准》DBJ03-35-2019第4.3.2条 |  |  |  |  |
| 标准要求 |  | 在进行权衡判断时，窗墙面积比最大值不应超过表4.3.2-1的限值 |  |  |  |  |
| 结论 |  | 满足 |  |  |  |  |

注：达标朝向只列出一个最大窗墙比的房间，不达标朝向列出全部不达标房间

天窗

天窗屋顶比

本工程无此项内容

天窗传热系数

本工程无此项内容

屋顶

屋顶构造一

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 细石混凝土（1） | 30 | 1.280 | 13.570 | 1.00 | 0.023 | 0.318 |
| 模塑聚苯板（EPS） | 240 | 0.039 | 0.280 | 1.20 | 5.128 | 1.723 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 100 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.057 | 0.989 |
| 各层之和∑ | 390 | － | － | － | 5.231 | 3.274 |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.19 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《内蒙古居住建筑节能设计标准》DBJ03-35-2019第4.2.1条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K值应当符合表4.2.1-1~4.2.1-3的要求(K≤0.20) |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

外墙

外墙相关构造

外墙构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 专用抹面砂浆 | 20 | 0.930 | 11.306 | 1.00 | 0.022 | 0.243 |
| 防水层 | 20 | 0.170 | 0.111 | 1.00 | 0.118 | 0.013 |
| 硬质聚氨酯泡沫塑料 | 160 | 0.027 | 0.280 | 1.00 | 5.926 | 1.659 |
| 混凝土空心砌块 | 190 | 0.950 | 11.438 | 1.00 | 0.200 | 2.288 |
| 水泥砂浆（2） | 20 | 0.930 | 11.306 | 1.00 | 0.022 | 0.243 |
| 石灰水泥砂浆（混合砂浆） | 20 | 0.870 | 10.750 | 1.00 | 0.023 | 0.247 |
| 各层之和∑ | 430 | － | － | － | 6.310 | 4.693 |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.16 |  |  |  |  |  |

外墙主断面传热系数的修正系数ψ

表B.0.1 外墙平壁传热系数的修正系数φ

| 外墙传热系数限值Km [W/(m2·K)] | 外 保 温 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 普通窗 | 凸 窗 |
| 0.60 | 1.1 | 1.3 |
| 0.55 | 1.2 | 1.3 |
| 0.50 | 1.2 | 1.3 |
| 0.45 | 1.2 | 1.3 |
| 0.40 | 1.2 | 1.3 |
| 0.35 | 1.3 | 1.4 |
| 0.30 | 1.3 | 1.4 |
| 0.25 | 1.4 | 1.5 |

外墙平均热工特性

1.　南向

| 构造名称 | 构件类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 27.10 | 1.000 | 0.16 | 4.69 |
| 考虑线性热桥后K | 0.16 × 1.30 = 0.20 |  |  |  |  |

2.　北向

| 构造名称 | 构件类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 44.28 | 1.000 | 0.16 | 4.69 |
| 考虑线性热桥后K | 0.16 × 1.30 = 0.20 |  |  |  |  |

3.　东向

| 构造名称 | 构件类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 22.44 | 1.000 | 0.16 | 4.69 |
| 考虑线性热桥后K | 0.16 × 1.30 = 0.20 |  |  |  |  |

4.　西向

| 构造名称 | 构件类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 22.44 | 1.000 | 0.16 | 4.69 |
| 考虑线性热桥后K | 0.16 × 1.30 = 0.20 |  |  |  |  |

5.　总体

| 构造名称 | 构件类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 116.26 | 1.000 | 0.16 | 4.69 |
| 考虑线性热桥后K | 0.16 × 1.30 = 0.20 |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《内蒙古居住建筑节能设计标准》DBJ03-35-2019第4.2.1条 |  |  |  |  |
| 标准要求 | K值应当符合表4.2.1-1~4.2.1-3的要求(K≤0.30) |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |

挑空楼板

本工程无此项内容

阳台门下部门芯板

本工程无此项内容

非供暖地下室顶板

本工程无此项内容

分隔供暖与非供暖空间的隔墙

本工程无此项内容

分隔供暖与非供暖空间的楼板

本工程无此项内容

分隔供暖与非供暖空间的户门

本工程无此项内容

供暖温差大于5K的隔墙

本工程无此项内容

供暖温差大于5K的楼板

本工程无此项内容

外窗

外窗构造

| 序号 | 构造名称 | 构造编号 | 传热系数 | 太阳得热系数 | 可见光透射比 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 断桥铝合金框75系列（6+12Ar+6Low-E中空） | 18 | 1.60 | 0.31 | 0.800 | 可见光透射比≈0.250 |

总体热工性能

| 朝向 | 房间编号 | 窗构造 编号 | K值 | K限值 | 窗墙比 | 是否满足 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 1001 | 18 | 1.60 | 1.60 | 0.26 | 满足 |
|  | 1002 | 18 | 1.60 | 1.60 | 0.20 | 满足 |
|  | 1003 | 18 | 1.60 | 1.60 | 0.20 | 满足 |
| 北向 | 1004 | 18 | 1.60 | 1.60 | 0.05 | 满足 |
|  | 1005 | 18 | 1.60 | 1.60 | 0.03 | 满足 |
|  | 1006 | 18 | 1.60 | 1.60 | 0.03 | 满足 |
| 标准依据 |  | 《内蒙古居住建筑节能设计标准》DBJ03-35-2019第4.2.1条 |  |  |  |  |
| 标准要求 |  | K值应满足表4.2.1-1~4.2.1-3的要求 |  |  |  |  |
| 结论 |  | 满足 |  |  |  |  |

凸窗透明部分

本工程无此项内容

凸窗板

本工程无此项内容

地面

地面构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆（1） | 20 | 0.930 | 11.306 | 1.00 | 0.022 | 0.243 |
| 细石混凝土 | 40 | 1.740 | 17.398 | 1.00 | 0.023 | 0.400 |
| 挤塑聚苯板 | 70 | 0.030 | 0.365 | 1.20 | 1.944 | 0.852 |
| 防水层 | 20 | 0.170 | 0.111 | 1.00 | 0.118 | 0.013 |
| 水泥砂浆（1） | 20 | 0.930 | 11.306 | 1.00 | 0.022 | 0.243 |
| 细石混凝土 | 50 | 1.740 | 17.398 | 1.00 | 0.029 | 0.500 |
| 各层之和∑ | 220 | － | － | － | 2.157 | 2.251 |
| 保温材料层R | 2.06 |  |  |  |  |  |
| 传热系数K | 0.10 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《内蒙古居住建筑节能设计标准》DBJ03-35-2019第4.2.1条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | R值不应小于表4.2.1-1~4.2.1-3的限值(R≥1.80) |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

备注：用灰色显示的材料是非保温材料。

非周边地面

地面构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆（1） | 20 | 0.930 | 11.306 | 1.00 | 0.022 | 0.243 |
| 细石混凝土 | 40 | 1.740 | 17.398 | 1.00 | 0.023 | 0.400 |
| 挤塑聚苯板 | 70 | 0.030 | 0.365 | 1.20 | 1.944 | 0.852 |
| 防水层 | 20 | 0.170 | 0.111 | 1.00 | 0.118 | 0.013 |
| 水泥砂浆（1） | 20 | 0.930 | 11.306 | 1.00 | 0.022 | 0.243 |
| 细石混凝土 | 50 | 1.740 | 17.398 | 1.00 | 0.029 | 0.500 |
| 各层之和∑ | 220 | － | － | － | 2.157 | 2.251 |
| 保温材料层R | 2.062 |  |  |  |  |  |
| 传热系数K | 0.10 |  |  |  |  |  |

备注：用灰色显示的材料是非保温材料。

地下墙

本工程无此项内容

变形缝构造

本工程无此项内容

外窗气密性

| 最不利气密性等级 | 6级 C0608 |
| --- | --- |
| 外窗气密性措施 |  |
| 标准依据 | 《内蒙古居住建筑节能设计标准》DBJ03-35-2019第4.2.5条，分级与检测方法《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》GB/T 7106-2008 |
| 标准要求 | 外窗气密性不应低于《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》GB/T 7106-2008的6级 |
| 结论 | 满足 |

封闭阳台

本工程无此项内容

规定性指标检查结论

| 序号 | 检查项 | 结论 | 可否性能权衡 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 体形系数 | 不满足 | 可 |
| 2 | 开间窗墙比 | 满足 |  |
| 3 | 可权衡判断窗墙面积比检查 | 满足 |  |
| 4 | 天窗传热系数 | 无屋顶透光部分 |  |
| 5 | 屋顶 | 满足 |  |
| 6 | 外墙 | 满足 |  |
| 7 | 外窗 | 满足 |  |
| 8 | 地面 | 满足 |  |
| 9 | 外窗气密性 | 满足 |  |
| 结论 |  | 不满足 | 可 |

热工性能权衡判断

说明

本建筑按《内蒙古居住建筑节能设计标准》DBJ03-35-2019之规定进行强制性条文和必须满足条款的规定性指标检查，结果未能达标，按标准规定继续进行热工性能权衡判断。

综合权衡

计算条件

|  |  | 设计建筑 |  |  | 参照建筑 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 体形系数S |  | 0.73 |  |  | 0.55 |  |  |
| 屋顶传热系数K [W/(m2·K)] |  | 0.19 |  |  | 0.20 |  |  |
| 外墙（包括非透明幕墙）传热系数K [W/(m2·K)] |  | 0.20 |  |  | 0.30 |  |  |
| 房间天窗屋顶比 |  |  |  |  |  |  |  |
| 屋顶透明部分传热系数 K [W/(m2·K)] |  | － |  |  | － |  |  |
| 屋顶透明部分太阳得热系数 |  | － |  |  | － |  |  |
| 底面接触室外的架空或外挑楼板传热系数K [W/(m2·K)] |  | － |  |  | － |  |  |
| 非供暖地下室顶板K [W/(m2·K)] |  | － |  |  | － |  |  |
| 分隔供暖与非供暖空间的隔墙K [W/(m2·K)] |  | － |  |  | － |  |  |
| 分隔供暖与非供暖空间的楼板K [W/(m2·K)] |  | － |  |  | － |  |  |
| 周边地面保温材料层热阻 R [(m2·K)/W |  | － |  |  | － |  |  |
| 地下室外墙保温材料层热阻 R [(m2·K)/W |  | － |  |  | － |  |  |
| 外窗（包括透明幕墙） | 朝向 | 最不利窗墙比 | 传热 系数 | 太阳得热 系数(夏季) | 窗墙比 | 传热 系数 | 太阳得热 系数(夏季) |
|  | 南向 | 0.26 | 1.60 | 0.31 | ≤0.30 | － | —— |
|  |  |  |  |  | ＞0.30 | － | —— |
|  | 北向 | 0.05 | 1.60 | 0.31 | ≤0.30 | － | —— |
|  |  |  |  |  | ＞0.30 | － | —— |
|  | 东向 | － | － | － | ≤0.30 | － | —— |
|  |  |  |  |  | ＞0.30 | － | —— |
|  | 西向 | － | － | － | ≤0.30 | － | —— |
|  |  |  |  |  | ＞0.30 | － | —— |

备注：1. — 代表本工程无对应项; 2. ——代表参照建筑不要求，取值同设计建筑。

综合权衡

|  | 设计建筑 | 参照建筑 |
| --- | --- | --- |
| 供暖能耗(kWh/㎡) | 101.41 | 未计算 |
| 耗热量(kWh/㎡) | 81.13 | 81.13 |
| 标准依据 | 《内蒙古居住建筑节能设计标准》DBJ03-35-2019第4.3.1条 |  |
| 标准要求 | 设计建筑的能耗不大于参照建筑的能耗 |  |
| 结论 | 未知结论 |  |

结论

| 序号 | 检查项 | 结论 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 强制窗墙比 | 满足 |
| 2 | 屋顶 | 满足 |
| 3 | 地面 | 满足 |
| 4 | 外墙 | 满足 |
| 5 | 外窗 | 满足 |
| 6 | 综合权衡 | 未知结论 |
| 结论 |  | 未知结论 |