建筑节能设计报告书

公共建筑

乙类

| 工程名称 | 焕新空间——基于宿舍筒子楼的校园综合体改造 |
| --- | --- |
| 工程地点 | 北京-北京 |
| 设计编号 |  |
| 建设单位 |  |
| 设计单位 |  |
| 设 计 人 |  |
| 校 对 人 |  |
| 审 核 人 |  |
| 设计日期 | 2022年1月5日 |

| 采用软件 | 节能设计BECS2020 |
| --- | --- |
| 软件版本 | 20210101 |
| 研发单位 | 北京绿建软件股份有限公司 |
| 正版授权码 | T18388457452 |

目  录

1	建筑概况

2	设计依据

3	工程材料

4	体形系数

5	窗墙比

5.1	窗墙比

5.2	外窗表

6	可见光透射比

7	天窗

7.1	天窗屋顶比

7.2	天窗类型

8	屋顶构造

8.1	屋顶构造二

8.2	屋面主断面传热系数的修正系数ψ

9	外墙构造

9.1	外墙构造二

9.2	外墙主断面传热系数的修正系数ψ

10	热桥主体热阻比

10.1	最不利部位热桥构造：热桥柱构造二

10.2	最不利部位主断面构造：外墙构造二

10.3	热桥主体热阻比

11	挑空楼板构造

11.1	挑空楼板构造二

12	采暖与非采暖隔墙

13	地下车库与供暖房间之间的楼板

14	变形缝

15	外门构造

16	外窗热工

16.1	外窗构造

16.2	外遮阳类型

16.3	平均传热系数

16.4	综合太阳得热系数

16.5	总体热工性能

17	周边地面构造

17.1	周边地面构造一

18	采暖地下室外墙构造

19	有效通风换气面积

20	非中空窗面积比

21	外窗气密性

22	幕墙气密性

23	规定性指标检查结论

建筑概况

| 工程名称 | 焕新空间——基于宿舍筒子楼的校园综合体改造 |  |
| --- | --- | --- |
| 工程地点 | 北京-北京 |  |
| 地理位置 | 北纬：39.80° | 东经：116.47° |
| 建筑面积 | 地上6703㎡ 地下0㎡ |  |
| 建筑层数 | 地上6 地下0 |  |
| 建筑高度 | 23.1m |  |
| 建筑（节能计算）体积 | 0.00 |  |
| 建筑（节能计算）外表面积 | 0.00 |  |
| 北向角度 | 77.7 |  |
| 结构类型 |  |  |
| 外墙太阳辐射吸收系数 | 0.75 |  |
| 屋顶太阳辐射吸收系数 | 0.75 |  |

设计依据

1. 《北京市公共建筑节能设计标准》(DB/11 687—2015)

2. 《民用建筑热工设计规范》(GB50176)

3. 《建筑外窗气密性能分级及检测方法》（GB/T 7106-2008）

4. 《建筑幕墙》（GB/T 21086-2007）

工程材料

| 材料名称 | 导热系数λ | 蓄热系数S | 密度ρ | 比热容Cp | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | W/(m.K) | W/(㎡.K) | kg/m3 | J/(kg.K) |  |
| 水泥砂浆 | 0.930 | 11.370 | 1800.0 | 1050.0 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 石灰砂浆 | 0.810 | 10.070 | 1600.0 | 1050.0 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 钢筋混凝土 | 1.740 | 17.200 | 2500.0 | 920.0 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 碎石、卵石混凝土(ρ=2300) | 1.510 | 15.360 | 2300.0 | 920.0 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 混凝土多孔砖(190六孔砖） | 0.750 | 7.490 | 1450.0 | 709.4 |  |
| 水泥砂浆（1） | 0.930 | 11.306 | 1800.0 | 1050.0 |  |
| 岩棉板(用于外墙外保温) | 0.040 | 0.833 | 140.0 | 1703.9 |  |
| 轻集料混凝土 | 0.890 | 10.673 | 1600.0 | 1100.0 |  |
| 胶粉聚苯颗粒保温砂浆 | 0.060 | 0.950 | 230.0 | 900.0 |  |
| 加气混凝土砌块及板材 | 0.220 | 3.429 | 700.0 | 1050.0 |  |
| 无机发泡保温板 | 0.054 | 0.530 | 180.0 | 1787.0 |  |
| 钢筋混凝土（1） | 1.740 | 17.060 | 2500.0 | 920.0 |  |
| 半硬质矿（岩）棉板(ρ=100-180) | 0.048 | 0.770 | 140.0 | 1213.0 |  |

体形系数

| 外表面积 | 0.00 |
| --- | --- |
| 建筑体积 | 0.00 |
| 体形系数 | 0.00 |
| 标准依据 | 《北京市公共建筑节能设计标准》(DB/11 687—2015)第3.1.6条 |
| 标准要求 | 建筑面积A<=800㎡，S≤0.50；建筑面积A>800㎡，S≤0.40 |
| 结论 | 满足 |

窗墙比

窗墙比

| 朝向 | 立面 | 窗面积(㎡) | 墙面积(㎡) | 窗墙比 | 限值 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 立面3 | 634.77 | 1203.84 | 0.53 | 0.75 | 满足 |
| 北向 | 立面4 | 612.00 | 1203.84 | 0.51 | 0.75 | 满足 |
| 东向 | 立面1 | 147.08 | 486.42 | 0.30 | 0.75 | 满足 |
| 西向 | 立面2 | 290.57 | 486.42 | 0.60 | 0.75 | 满足 |
| 平均 |  | 1684.42 | 3380.52 | 0.50 | － | － |
| 标准依据 |  | 《北京市公共建筑节能设计标准》(DB/11 687—2015)第3.1.7条 |  |  |  |  |
| 标准要求 |  | 乙类公共建筑单一立面窗墙面积比不应大于0.75 |  |  |  |  |
| 结论 |  | 满足 |  |  |  |  |

外窗表

| 朝向 | 编号 | 尺寸 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 合计面积 （㎡） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 634.77 |  | 3.80×3.30 | 1~4,6 | 12 | 12.54 | 150.48 |
|  |  | 3.30×3.30 | 1~6 | 14 | 10.89 | 152.46 |
|  |  | 11.40×3.30 | 1 | 1 | 37.62 | 37.62 |
|  |  | 7.60×3.30 | 3~6 | 5 | 25.08 | 125.40 |
|  | C1815 | 2.82×1.50 | 1 | 1 | 4.23 | 4.23 |
|  | C1815 | 1.80×1.50 | 1~6 | 47 | 2.70 | 126.90 |
|  | C1815 | 2.50×1.50 | 1 | 1 | 3.75 | 3.75 |
|  | C1815 | 3.41×1.50 | 2 | 1 | 5.12 | 5.12 |
|  | C1815 | 3.44×1.50 | 3 | 1 | 5.16 | 5.16 |
|  | C1815 | 2.64×1.50 | 3 | 1 | 3.95 | 3.95 |
|  | C1815 | 3.46×1.50 | 4 | 1 | 5.18 | 5.18 |
|  | C1815 | 3.42×1.50 | 5 | 1 | 5.12 | 5.12 |
|  | C1815 | 2.74×1.50 | 5 | 1 | 4.11 | 4.11 |
|  | C1815 | 3.52×1.50 | 6 | 1 | 5.28 | 5.28 |
| 北向 612.00 |  | 3.80×3.30 | 1~6 | 12 | 12.54 | 150.48 |
|  |  | 3.30×3.30 | 1~6 | 30 | 10.89 | 326.70 |
|  | C0515 | 0.50×1.50 | 1~6 | 33 | 0.75 | 24.75 |
|  | C0515 | 1.22×1.50 | 2 | 1 | 1.83 | 1.83 |
|  | C0515 | 1.28×1.50 | 4 | 1 | 1.92 | 1.92 |
|  | C0515 | 1.30×1.50 | 5 | 1 | 1.95 | 1.95 |
|  | C1815 | 1.80×1.50 | 1~6 | 30 | 2.70 | 81.00 |
|  | C1815 | 2.81×1.50 | 1 | 1 | 4.21 | 4.21 |
|  | C1815 | 2.29×1.50 | 2 | 1 | 3.44 | 3.44 |
|  | C1815 | 2.66×1.50 | 3 | 1 | 3.99 | 3.99 |
|  | C1815 | 2.39×1.50 | 4 | 1 | 3.59 | 3.59 |
|  | C1815 | 2.59×1.50 | 5 | 1 | 3.88 | 3.88 |
|  | C1815 | 2.84×1.50 | 6 | 1 | 4.26 | 4.26 |
| 东向 147.08 |  | 1.75×3.30 | 1 | 1 | 5.78 | 5.78 |
|  |  | 1.95×3.30 | 1~6 | 6 | 6.44 | 38.61 |
|  |  | 2.80×3.30 | 1~6 | 6 | 9.24 | 55.44 |
|  |  | 5.50×3.30 | 1 | 1 | 18.15 | 18.15 |
|  |  | 1.60×3.30 | 2~6 | 5 | 5.28 | 26.40 |
|  | C1815 | 1.80×1.50 | 6 | 1 | 2.70 | 2.70 |
| 西向 290.57 |  | 5.50×3.30 | 1~6 | 12 | 18.15 | 217.80 |
|  |  | 2.80×3.30 | 1~6 | 6 | 9.24 | 55.44 |
|  |  | 1.75×3.30 | 1,3,6 | 3 | 5.78 | 17.33 |

可见光透射比

| 朝向 | 立面 | 窗墙比 | 最不利窗编号 | 最不利透射比 | 透射比限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 立面3 | 0.53 | C1815 | 1.00 | 0.40 |
| 北向 | 立面4 | 0.51 | C1815 | 1.00 | 0.40 |
| 东向 | 立面1 | 0.30 | C1815 | 1.00 | 0.60 |
| 西向 | 立面2 | 0.60 |  | 1.00 | 0.40 |
| 标准依据 |  | 《北京市公共建筑节能设计标准》(DB/11 687—2015)第3.1.9条 |  |  |  |
| 标准要求 |  | 当窗墙面积比小于0.40时，玻璃的可见光透射比不应当小于0.6;当窗墙面积比大于等于0.40时，玻璃的可见光透射比不应当小于0.4; |  |  |  |
| 结论 |  | 满足 |  |  |  |

天窗

天窗屋顶比

本工程无此项内容

天窗类型

本工程无此项内容

屋顶构造

屋顶构造二

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆（1） | 5 | 0.930 | 11.306 | 1.00 | 0.005 | 0.061 |
| 岩棉板(用于外墙外保温) | 140 | 0.040 | 0.833 | 1.10 | 3.182 | 2.916 |
| 水泥砂浆（1） | 10 | 0.930 | 11.306 | 1.00 | 0.011 | 0.122 |
| 轻集料混凝土 | 190 | 0.890 | 10.673 | 1.00 | 0.213 | 2.279 |
| 各层之和∑ | 345 | － | － | － | 3.411 | 5.376 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.75[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 0.28 |  |  |  |  |  |
| 修正后K, D | K = 0.28, D = 1.00 |  |  |  |  |  |
| 修正原因 |  |  |  |  |  |  |
| 考虑热桥后K | 0.28 * 1.10 = 0.31 |  |  |  |  |  |
| 面密度 | 350.60(重质结构) |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《北京市公共建筑节能设计标准》(DB/11 687—2015)第3.2.2条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | 屋顶热工应当符合表3.2.2-1的要求(K≤0.40且ZK≤0.33) |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

屋面主断面传热系数的修正系数ψ

表A.2.2-2 屋面主断面传热系数Kzd与平均传热系数K的关系

| K[W/(㎡·k)] | 一般屋面 |  | 轻质屋面或有天窗屋面 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ψ | Kzd[W/(㎡·k)] | ψ | Kzd[W/(㎡·k)] |
| 0.35 | 1.10 | 0.32 | 1.20 | 0.29 |
| 0.40 | 1.10 | 0.36 | 1.20 | 0.33 |
| 0.45 | 1.10 | 0.41 | 1.20 | 0.38 |
| 0.55 | 1.10 | 0.50 | 1.20 | 0.46 |

外墙构造

外墙构造二

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆（1） | 5 | 0.930 | 11.306 | 1.00 | 0.005 | 0.061 |
| 胶粉聚苯颗粒保温砂浆 | 15 | 0.060 | 0.950 | 1.25 | 0.200 | 0.238 |
| 岩棉板(用于外墙外保温) | 80 | 0.040 | 0.833 | 1.10 | 1.818 | 1.666 |
| 水泥砂浆（1） | 10 | 0.930 | 11.306 | 1.00 | 0.011 | 0.122 |
| 加气混凝土砌块及板材 | 200 | 0.220 | 3.429 | 1.25 | 0.727 | 3.117 |
| 各层之和∑ | 310 | － | － | － | 2.762 | 5.203 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.75[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 0.34 |  |  |  |  |  |
| 修正后K, D | K = 0.34, D = 1.00 |  |  |  |  |  |
| 修正原因 |  |  |  |  |  |  |
| 考虑热桥后K | 0.34 * 1.10 = 0.37 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《北京市公共建筑节能设计标准》(DB/11 687—2015)第3.2.2条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | 外墙热工应当符合表3.2.2-1的要求(K≤0.45且ZK≤0.41) |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

外墙主断面传热系数的修正系数ψ

表A.2.2-1外墙主断面传热系数Kzd与平均传热系数K的关系

| K[W/(㎡·k)] | 构造1 |  | 构造2 |  | 构造3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ψ | Kzd[W/(㎡·k)] | ψ | Kzd[W/(㎡·k)] | ψ | Kzd[W/(㎡·k)] |
| 0.40 | 1.10 | 0.36 | 1.20 | 0.33 | 1.30 | 0.31 |
| 0.45 | 1.10 | 0.41 | 1.20 | 0.38 | 1.30 | 0.35 |
| 0.50 | 1.10 | 0.45 | 1.20 | 0.42 | 1.30 | 0.38 |
| 0.60 | 1.10 | 0.55 | 1.20 | 0.50 | 1.30 | 0.46 |

热桥主体热阻比

最不利部位热桥构造：热桥柱构造二

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆（1） | 10 | 0.930 | 11.306 | 1.00 | 0.011 | 0.122 |
| 无机发泡保温板 | 180 | 0.054 | 0.530 | 1.35 | 2.469 | 1.767 |
| 钢筋混凝土（1） | 200 | 1.740 | 17.060 | 1.00 | 0.115 | 1.961 |
| 各层之和∑ | 390 | － | － | － | 2.595 | 3.849 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.75[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 0.36 |  |  |  |  |  |
| 修正后K, D | K = 0.36, D = 1.00 |  |  |  |  |  |
| 修正原因 |  |  |  |  |  |  |
| 考虑热桥后K | 0.36 * 1.10 = 0.40 |  |  |  |  |  |

最不利部位主断面构造：外墙构造二

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆（1） | 5 | 0.930 | 11.306 | 1.00 | 0.005 | 0.061 |
| 胶粉聚苯颗粒保温砂浆 | 15 | 0.060 | 0.950 | 1.25 | 0.200 | 0.238 |
| 岩棉板(用于外墙外保温) | 80 | 0.040 | 0.833 | 1.10 | 1.818 | 1.666 |
| 水泥砂浆（1） | 10 | 0.930 | 11.306 | 1.00 | 0.011 | 0.122 |
| 加气混凝土砌块及板材 | 200 | 0.220 | 3.429 | 1.25 | 0.727 | 3.117 |
| 各层之和∑ | 310 | － | － | － | 2.762 | 5.203 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.75[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 0.34 |  |  |  |  |  |
| 修正后K, D | K = 0.34, D = 1.00 |  |  |  |  |  |
| 修正原因 |  |  |  |  |  |  |
| 考虑热桥后K | 0.34 * 1.10 = 0.37 |  |  |  |  |  |

热桥主体热阻比

| 热桥主体热阻比 | 限值 | 结论 |
| --- | --- | --- |
| 0.94 | 0.50 | 满足 |
| 标准依据 | 《北京市公共建筑节能设计标准》(DB/11 687—2015)第3.2.8条 |  |
| 标准要求 | 热桥部位热阻与主断面热阻的比值不应小于0.50 |  |
| 结论 | 满足 |  |

挑空楼板构造

挑空楼板构造二

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆（1） | 5 | 0.930 | 11.306 | 1.00 | 0.005 | 0.061 |
| 胶粉聚苯颗粒保温砂浆 | 15 | 0.060 | 0.950 | 1.25 | 0.200 | 0.238 |
| 岩棉板(用于外墙外保温) | 80 | 0.040 | 0.833 | 1.10 | 1.818 | 1.666 |
| 水泥砂浆（1） | 10 | 0.930 | 11.306 | 1.00 | 0.011 | 0.122 |
| 钢筋混凝土（1） | 200 | 1.740 | 17.060 | 1.00 | 0.115 | 1.961 |
| 各层之和∑ | 310 | － | － | － | 2.149 | 4.047 |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 0.43 |  |  |  |  |  |
| 修正后K, D | K = 0.44, D = 1.00 |  |  |  |  |  |
| 修正原因 |  |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《北京市公共建筑节能设计标准》(DB/11 687—2015)第3.2.2条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K≤0.45,S≤0.30或K≤0.40,0.30<S≤0.50 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

采暖与非采暖隔墙

本工程无此项内容

地下车库与供暖房间之间的楼板

本工程无此项内容

变形缝

本工程无此项内容

外门构造

本工程无此项内容

外窗热工

外窗构造

| 序号 | 构造名称 | 构造编号 | 传热系数 | 太阳得热系数 | 可见光透射比 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 100-140A双层木（塑料）窗（上限） | 104 | 1.70 | 0.17 | 1.000 | 来源《民用建筑热工设计规范》 |
| 2 | 100-140A钢铝双层窗（上限） | 129 | 1.70 | 0.17 | 1.000 | 来源《民用建筑热工设计规范》 |

外遮阳类型

本工程无此内容

平均传热系数

1. 立面1(东向)：

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1 | 1 | 5.775 | 5.775 | 104 | 1.700 |
| 2 |  | 1~6 | 6 | 6.435 | 38.610 | 104 | 1.700 |
| 3 |  | 1~6 | 6 | 9.240 | 55.440 | 104 | 1.700 |
| 4 |  | 1 | 1 | 18.150 | 18.150 | 104 | 1.700 |
| 5 |  | 2~6 | 5 | 5.280 | 26.401 | 104 | 1.700 |
| 6 | C1815 | 6 | 1 | 2.700 | 2.700 | 129 | 1.700 |
| 朝向总面积(㎡) |  |  | 147.076 | 朝向平均传热系数 |  |  | 1.700 |

2. 立面2(西向)：

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1~6 | 12 | 18.150 | 217.800 | 104 | 1.700 |
| 2 |  | 1~6 | 6 | 9.240 | 55.440 | 104 | 1.700 |
| 3 |  | 1,3,6 | 3 | 5.775 | 17.325 | 104 | 1.700 |
| 朝向总面积(㎡) |  |  | 290.565 | 朝向平均传热系数 |  |  | 1.700 |

3. 立面3(南向)：

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1~4,6 | 12 | 12.540 | 150.480 | 104 | 1.700 |
| 2 |  | 1~6 | 14 | 10.890 | 152.460 | 104 | 1.700 |
| 3 |  | 1 | 1 | 37.620 | 37.620 | 104 | 1.700 |
| 4 |  | 3~6 | 5 | 25.080 | 125.400 | 104 | 1.700 |
| 5 | C1815 | 1 | 1 | 4.233 | 4.233 | 129 | 1.700 |
| 6 | C1815 | 1~6 | 47 | 2.700 | 126.900 | 129 | 1.700 |
| 7 | C1815 | 1 | 1 | 3.749 | 3.749 | 129 | 1.700 |
| 8 | C1815 | 2 | 1 | 5.121 | 5.121 | 129 | 1.700 |
| 9 | C1815 | 3 | 1 | 5.162 | 5.162 | 129 | 1.700 |
| 10 | C1815 | 3 | 1 | 3.953 | 3.953 | 129 | 1.700 |
| 11 | C1815 | 4 | 1 | 5.183 | 5.183 | 129 | 1.700 |
| 12 | C1815 | 5 | 1 | 5.124 | 5.124 | 129 | 1.700 |
| 13 | C1815 | 5 | 1 | 4.112 | 4.112 | 129 | 1.700 |
| 14 | C1815 | 6 | 1 | 5.279 | 5.279 | 129 | 1.700 |
| 朝向总面积(㎡) |  |  | 634.773 | 朝向平均传热系数 |  |  | 1.700 |

4. 立面4(北向)：

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1~6 | 12 | 12.540 | 150.480 | 104 | 1.700 |
| 2 |  | 1~6 | 30 | 10.890 | 326.700 | 104 | 1.700 |
| 3 | C0515 | 1~6 | 33 | 0.750 | 24.750 | 129 | 1.700 |
| 4 | C0515 | 2 | 1 | 1.835 | 1.835 | 129 | 1.700 |
| 5 | C0515 | 4 | 1 | 1.918 | 1.918 | 129 | 1.700 |
| 6 | C0515 | 5 | 1 | 1.950 | 1.950 | 129 | 1.700 |
| 7 | C1815 | 1~6 | 30 | 2.700 | 81.000 | 129 | 1.700 |
| 8 | C1815 | 1 | 1 | 4.211 | 4.211 | 129 | 1.700 |
| 9 | C1815 | 2 | 1 | 3.437 | 3.437 | 129 | 1.700 |
| 10 | C1815 | 3 | 1 | 3.995 | 3.995 | 129 | 1.700 |
| 11 | C1815 | 4 | 1 | 3.588 | 3.588 | 129 | 1.700 |
| 12 | C1815 | 5 | 1 | 3.882 | 3.882 | 129 | 1.700 |
| 13 | C1815 | 6 | 1 | 4.259 | 4.259 | 129 | 1.700 |
| 朝向总面积(㎡) |  |  | 612.003 | 朝向平均传热系数 |  |  | 1.700 |

综合太阳得热系数

1. 南向：

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 窗太阳得热系数 | 外遮阳编号 | 外遮阳系数 | 综合太阳得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1~4,6 | 12 | 12.540 | 150.480 | 104 | 0.174 |  | 1.000 | 0.174 |
| 2 |  | 1~6 | 14 | 10.890 | 152.460 | 104 | 0.174 |  | 1.000 | 0.174 |
| 3 |  | 1 | 1 | 37.620 | 37.620 | 104 | 0.174 |  | 1.000 | 0.174 |
| 4 |  | 3~6 | 5 | 25.080 | 125.400 | 104 | 0.174 |  | 1.000 | 0.174 |
| 5 | C1815 | 1 | 1 | 4.233 | 4.233 | 129 | 0.174 |  | 1.000 | 0.174 |
| 6 | C1815 | 1~6 | 47 | 2.700 | 126.900 | 129 | 0.174 |  | 1.000 | 0.174 |
| 7 | C1815 | 1 | 1 | 3.749 | 3.749 | 129 | 0.174 |  | 1.000 | 0.174 |
| 8 | C1815 | 2 | 1 | 5.121 | 5.121 | 129 | 0.174 |  | 1.000 | 0.174 |
| 9 | C1815 | 3 | 1 | 5.162 | 5.162 | 129 | 0.174 |  | 1.000 | 0.174 |
| 10 | C1815 | 3 | 1 | 3.953 | 3.953 | 129 | 0.174 |  | 1.000 | 0.174 |
| 11 | C1815 | 4 | 1 | 5.183 | 5.183 | 129 | 0.174 |  | 1.000 | 0.174 |
| 12 | C1815 | 5 | 1 | 5.124 | 5.124 | 129 | 0.174 |  | 1.000 | 0.174 |
| 13 | C1815 | 5 | 1 | 4.112 | 4.112 | 129 | 0.174 |  | 1.000 | 0.174 |
| 14 | C1815 | 6 | 1 | 5.279 | 5.279 | 129 | 0.174 |  | 1.000 | 0.174 |
| 朝向总面积(㎡) |  |  |  |  | 634.773 | 综合太阳得热系数 |  |  | 1.000 | 0.174 |

2. 北向：

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 窗太阳得热系数 | 外遮阳编号 | 外遮阳系数 | 综合太阳得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1~6 | 12 | 12.540 | 150.480 | 104 | 0.174 |  | 1.000 | 0.174 |
| 2 |  | 1~6 | 30 | 10.890 | 326.700 | 104 | 0.174 |  | 1.000 | 0.174 |
| 3 | C0515 | 1~6 | 33 | 0.750 | 24.750 | 129 | 0.174 |  | 1.000 | 0.174 |
| 4 | C0515 | 2 | 1 | 1.835 | 1.835 | 129 | 0.174 |  | 1.000 | 0.174 |
| 5 | C0515 | 4 | 1 | 1.918 | 1.918 | 129 | 0.174 |  | 1.000 | 0.174 |
| 6 | C0515 | 5 | 1 | 1.950 | 1.950 | 129 | 0.174 |  | 1.000 | 0.174 |
| 7 | C1815 | 1~6 | 30 | 2.700 | 81.000 | 129 | 0.174 |  | 1.000 | 0.174 |
| 8 | C1815 | 1 | 1 | 4.211 | 4.211 | 129 | 0.174 |  | 1.000 | 0.174 |
| 9 | C1815 | 2 | 1 | 3.437 | 3.437 | 129 | 0.174 |  | 1.000 | 0.174 |
| 10 | C1815 | 3 | 1 | 3.995 | 3.995 | 129 | 0.174 |  | 1.000 | 0.174 |
| 11 | C1815 | 4 | 1 | 3.588 | 3.588 | 129 | 0.174 |  | 1.000 | 0.174 |
| 12 | C1815 | 5 | 1 | 3.882 | 3.882 | 129 | 0.174 |  | 1.000 | 0.174 |
| 13 | C1815 | 6 | 1 | 4.259 | 4.259 | 129 | 0.174 |  | 1.000 | 0.174 |
| 朝向总面积(㎡) |  |  |  |  | 612.003 | 综合太阳得热系数 |  |  | 1.000 | 0.174 |

3. 东向：

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 窗太阳得热系数 | 外遮阳编号 | 外遮阳系数 | 综合太阳得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1 | 1 | 5.775 | 5.775 | 104 | 0.174 |  | 1.000 | 0.174 |
| 2 |  | 1~6 | 6 | 6.435 | 38.610 | 104 | 0.174 |  | 1.000 | 0.174 |
| 3 |  | 1~6 | 6 | 9.240 | 55.440 | 104 | 0.174 |  | 1.000 | 0.174 |
| 4 |  | 1 | 1 | 18.150 | 18.150 | 104 | 0.174 |  | 1.000 | 0.174 |
| 5 |  | 2~6 | 5 | 5.280 | 26.401 | 104 | 0.174 |  | 1.000 | 0.174 |
| 6 | C1815 | 6 | 1 | 2.700 | 2.700 | 129 | 0.174 |  | 1.000 | 0.174 |
| 朝向总面积(㎡) |  |  |  |  | 147.076 | 综合太阳得热系数 |  |  | 1.000 | 0.174 |

4. 西向：

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 窗太阳得热系数 | 外遮阳编号 | 外遮阳系数 | 综合太阳得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1~6 | 12 | 18.150 | 217.800 | 104 | 0.174 |  | 1.000 | 0.174 |
| 2 |  | 1~6 | 6 | 9.240 | 55.440 | 104 | 0.174 |  | 1.000 | 0.174 |
| 3 |  | 1,3,6 | 3 | 5.775 | 17.325 | 104 | 0.174 |  | 1.000 | 0.174 |
| 朝向总面积(㎡) |  |  |  |  | 290.565 | 综合太阳得热系数 |  |  | 1.000 | 0.174 |

总体热工性能

| 朝向 | 立面 | 面积 | 传热系数 | 综合太阳得热系数 | 窗墙比 | 标准要求 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 立面3 | 634.77 | 1.70 | 0.17 | 0.53 | K≤1.80, SHGC≤0.35 | 满足 |
| 北向 | 立面4 | 612.00 | 1.70 | 0.17 | 0.51 | K≤1.80, SHGC(不要求) | 满足 |
| 东向 | 立面1 | 147.08 | 1.70 | 0.17 | 0.30 | K≤2.40, SHGC≤0.48 | 满足 |
| 西向 | 立面2 | 290.57 | 1.70 | 0.17 | 0.60 | K≤1.80, SHGC≤0.35 | 满足 |
| 综合平均 |  | 1684.42 | 1.70 | 0.17 | 0.50 |  |  |
| 标准依据 | 《北京市公共建筑节能设计标准》(DB/11 687—2015)第3.2.2条 |  |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | 外窗传热系数和太阳得热系数满足表3.2.2-2的要求 |  |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |  |

注：本表所统计的外窗包含凸窗。

周边地面构造

周边地面构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 碎石、卵石混凝土(ρ=2300) | 30 | 1.510 | 15.360 | 1.00 | 0.020 | 0.305 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.069 | 1.186 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 半硬质矿（岩）棉板(ρ=100-180) | 30 | 0.048 | 0.770 | 1.00 | 0.625 | 0.481 |
| 各层之和∑ | 200 | － | － | － | 0.735 | 2.217 |
| 保温材料层R | 0.63 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《北京市公共建筑节能设计标准》(DB/11 687—2015)第3.2.4条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | R≥0.60 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

备注：用灰色显示的材料是非保温材料。

采暖地下室外墙构造

本工程无此项内容

有效通风换气面积

| 楼层 | 房间编号 | 房间面积（㎡） |  | 立面面积（㎡） | 门窗编号 | 门窗面积（㎡） | 有效通风面积比 | 门窗类型 | 有效通风面积/外窗面积 | 有效通风面积/立面面积 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 3025(最不利房间) | 19.74 |  | 31.35 | C1815 | 3.99 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.05 | 满足 |
|  |  |  |  |  | C0515 | 0.75 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
| 通风换气装置 |  |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标准依据 |  |  | 《北京市公共建筑节能设计标准》(DB/11 687—2015)第3.1.10条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标准要求 |  |  | 乙类建筑外窗有效通风换气面积不宜小于所在立面面积的5% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结论 |  |  | 满足 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：达标时只列出一项，不达标时列出全部不达标项

非中空窗面积比

| 朝向 | 非中空玻璃面积(㎡) | 透光面积(㎡) | 非中空面积比 | 限值 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 0.00 | 634.77 | 0.00 | 0.15 | 满足 |
| 北向 | 0.00 | 612.00 | 0.00 | 0.15 | 满足 |
| 东向 | 0.00 | 147.08 | 0.00 | 0.15 | 满足 |
| 西向 | 0.00 | 290.57 | 0.00 | 0.15 | 满足 |
| 标准依据 |  | 《北京市公共建筑节能设计标准》(DB/11 687—2015)第3.2.11条 |  |  |  |
| 标准要求 |  | 非中空玻璃的面积不应超过同一立面透光面积的15% |  |  |  |
| 结论 |  | 满足 |  |  |  |

外窗气密性

| 层数 | 50米以下 | 50米以上 |
| --- | --- | --- |
| 最不利气密性等级 | － | － |
| 外窗气密性措施 |  |  |
| 标准依据 |  | 《北京市公共建筑节能设计标准》(DB/11 687—2015)第3.2.6条，分级与检测方法《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》（GB/T 7106-2008） |
| 标准要求 | 50米以下外窗气密性不应低于《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》（GB/T 7106-2008）的6级 | 50米以上外窗气密性不应低于《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》（GB/T 7106-2008）的7级 |
| 结论 | － | － |

幕墙气密性

| 最不利气密性等级 | － |
| --- | --- |
| 幕墙气密性措施 |  |
| 通风换气装置 | 无 |
| 标准依据 | 《北京市公共建筑节能设计标准》(DB/11 687—2015)第3.2.6条，《建筑幕墙》（GB/T 21086-2007） |
| 标准要求 | 幕墙气密性不应低于《建筑幕墙》（GB/T 21086-2007）的3级 |
| 结论 | － |

规定性指标检查结论

| 序号 | 检查项 | 结论 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 体形系数 | 满足 |
| 2 | 窗墙比 | 满足 |
| 3 | 可见光透射比 | 满足 |
| 4 | 天窗类型 | 无屋顶透光部分 |
| 5 | 屋顶构造 | 满足 |
| 6 | 外墙构造 | 满足 |
| 7 | 热桥主体热阻比 | 满足 |
| 8 | 挑空楼板构造 | 满足 |
| 9 | 外窗热工 | 满足 |
| 10 | 周边地面构造 | 满足 |
| 11 | 有效通风换气面积 | 满足 |
| 12 | 非中空窗面积比 | 满足 |
| 13 | 外窗气密性 | 满足 |
| 14 | 幕墙气密性 | 满足 |
| 结论 |  | 满足 |

□说明：本工程所有规定性指标满足《北京市公共建筑节能设计标准》(DB/11 687—2015)规定的各项指标，节能符合要求。