建筑节能设计报告书

公共建筑

甲类

| 工程名称 | 青育穿城 |
| --- | --- |
| 工程地点 | 浙江-杭州 |
| 设计编号 |  |
| 建设单位 |  |
| 设计单位 |  |
| 设 计 人 |  |
| 校 对 人 |  |
| 审 核 人 |  |
| 设计日期 | 2022年1月5日 |

| 采用软件 | 节能设计BECS2020 |
| --- | --- |
| 软件版本 | 20210101 |
| 研发单位 | 北京绿建软件股份有限公司 |
| 正版授权码 | T13819134199 |

目  录

1	建筑概况	3

2	设计依据	3

3	建筑大样	4

4	工程材料	6

5	围护结构作法简要说明	7

6	体形系数	8

7	窗墙比	8

7.1	窗墙比	8

7.2	外窗表	8

8	天窗	12

8.1	天窗屋顶比	12

8.2	天窗类型	12

9	屋顶构造	12

9.1	屋顶构造一	12

10	外墙构造	13

10.1	外墙相关构造	13

10.1.1	外墙构造一	13

10.1.2	热桥柱构造一	13

10.2	外墙线性热桥	14

10.3	标准指定的外墙平均传热系数计算方法	14

10.4	外墙平均热工特性	15

11	外窗热工	16

11.1	外窗构造	16

11.2	外遮阳类型	16

11.2.1	平板遮阳	16

11.2.2	自定义遮阳	17

11.3	平均传热系数	17

11.4	综合太阳得热系数	20

11.5	总体热工性能	27

12	规定性指标检查结论	28

建筑概况

| 工程名称 | 青育穿城 |  |
| --- | --- | --- |
| 工程地点 | 浙江-杭州 |  |
| 地理位置 | 北纬：30.23° | 东经：120.17° |
| 建筑面积 | 地上6656㎡ 地下0㎡ |  |
| 建筑层数 | 地上4 地下0 |  |
| 建筑高度 | 18.0m |  |
| 建筑（节能计算）体积 | 25636.35 |  |
| 建筑（节能计算）外表面积 | 6829.61 |  |
| 北向角度 | 90 |  |
| 结构类型 |  |  |
| 外墙太阳辐射吸收系数 | 0.75 |  |
| 屋顶太阳辐射吸收系数 | 0.75 |  |

设计依据

1. 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019

2. 《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015

3. 《民用建筑热工设计规范》GB50176

4. 《建筑外门窗气密，水密，抗风压性能分级及检测方法》GB/T 7106-2008

5. 《建筑幕墙》GB/T 21086-2007

建筑大样

立面图例

1层平面

2层平面

3层平面

4层平面

工程材料

| 材料名称 | 导热系数λ | 蓄热系数S | 密度ρ | 比热容Cp | 蒸汽渗透系数u | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | W/(m.K) | W/(㎡.K) | kg/m3 | J/(kg.K) | g/(m.h.kPa) |  |
| 水泥砂浆 | 0.930 | 11.370 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0210 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 石灰砂浆 | 0.810 | 10.070 | 1600.0 | 1050.0 | 0.0443 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 钢筋混凝土 | 1.740 | 17.200 | 2500.0 | 920.0 | 0.0158 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） | 0.030 | 0.340 | 35.0 | 1380.0 | 0.0000 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016，蒸汽渗透系数没有给出 |
| 混凝土多孔砖(190六孔砖） | 0.750 | 7.490 | 1450.0 | 709.4 | 0.0000 |  |
| 陶粒增强加气砌块 B07 | 0.180 | 4.450 | 700.0 | 2161.1 | 0.0000 | 修正系数α=1.20；适用部位：外墙 |
| 陶粒增强加气砌块 B06 | 0.160 | 4.050 | 600.0 | 2349.5 | 0.0000 | 修正系数α=1.20；适用部位：外墙、内墙 |
| 灰砂砖砌块 | 1.100 | 12.720 | 1900.0 | 1064.5 | 0.0000 | 修正系数α=1.00；适用部位：外墙、内墙 |
| 非黏土类烧结保温砖（900级） | 0.280 | 4.410 | 900.0 | 1061.2 | 0.0000 | 修正系数α=1.00；适用部位：外墙 |
| C20细石混凝土(ρ=2300) | 1.510 | 15.243 | 2300.0 | 920.0 | 0.0000 | 蒸汽渗透系数为测定值 |
| 现浇混凝土屋面板 | 1.740 | 17.060 | 2500.0 | 920.0 | 0.0000 | 蒸汽渗透系数为测定值 |
| 聚苯颗粒保温浆料(ρ=230) | 0.060 | 1.020 | 230.0 | 1036.0 | 0.0000 | （蒸汽渗透系数未给出）墙体外保温、内保温a=1.15 |
| 抗裂砂浆（网格布） | 0.930 | 11.306 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0000 |  |
| 细石混凝土（双向配筋） | 1.740 | 17.060 | 2500.0 | 920.0 | 0.0000 | 蒸汽渗透系数为测定值 |
| 挤塑聚苯板 | 0.030 | 0.317 | 28.0 | 1647.0 | 0.0000 |  |
| 防水层 | 0.170 | 3.302 | 600.0 | 1470.0 | 0.0000 |  |
| 水泥砂浆（1） | 0.930 | 11.306 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0000 | 蒸汽渗透系数为测定值 |
| 混合砂浆 | 0.870 | 10.627 | 1700.0 | 1050.0 | 0.0000 |  |
| 抗裂砂浆（玻纤网） | 0.930 | 11.306 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0000 |  |
| 硬泡聚氨酯 | 0.027 | 0.420 | 50.0 | 1796.8 | 0.0000 |  |
| 钢筋混凝土（1） | 1.740 | 17.060 | 2500.0 | 920.0 | 0.0000 | 蒸汽渗透系数为测定值 |
| 岩棉板 | 0.045 | 0.684 | 150.0 | 1340.0 | 0.0000 |  |
| 胶粉聚苯颗粒浆料 | 0.060 | 1.020 | 230.0 | 1036.0 | 0.0000 | （蒸汽渗透系数未给出）墙体外保温、内保温a=1.15 |
| 陶粒混凝土砌块 | 0.410 | 4.366 | 1100.0 | 581.2 | 0.0000 |  |
| 矿（岩）棉或玻璃棉板 | 0.048 | 0.684 | 100.0 | 1340.0 | 0.0000 |  |
| 纸面石膏板 | 0.330 | 5.144 | 1050.0 | 1050.0 | 0.0000 |  |
| 轻质混合种植土 | 0.470 | 6.436 | 1200.0 | 1010.0 | 0.0000 | 蒸汽渗透系数没有给出 |
| 陶粒排（蓄）水层 | 0.260 | 4.366 | 1200.0 | 840.0 | 0.0000 |  |

围护结构作法简要说明

1. 屋顶构造：屋顶构造一：（由上到下）

轻质混合种植土 300mm＋陶粒排（蓄）水层 100mm＋防水层 2mm＋细石混凝土（双向配筋） 40mm＋挤塑聚苯板 60mm＋水泥砂浆（1） 20mm＋现浇混凝土屋面板 120mm＋混合砂浆 15mm

2. 外墙构造：外墙构造一：（由外到内）

混合砂浆 20mm＋抗裂砂浆（玻纤网） 10mm＋硬泡聚氨酯 40mm＋水泥砂浆（1） 20mm＋陶粒增强加气砌块 B06 130mm＋混合砂浆 20mm

3. 幕墙：50系列铝塑共挤平开窗+6中透光Low-E玻璃+9~12空气+6白玻：

传热系数1.725W/m^2.K，自身遮阳系数0.225

4. 外窗：50系列铝塑共挤平开窗+6中透光Low-E玻璃+9~12空气+6白玻：

传热系数1.725W/m^2.K，自身遮阳系数0.225

5. 天窗：断桥铝窗框(Kf=4.0,框面积20%）(Low_E中空5mm+6A+5mm)：

传热系数2.280W/m^2.K，自身遮阳系数0.400

体形系数

| 外表面积 | 6829.61 |
| --- | --- |
| 建筑体积 | 25636.35 |
| 体形系数 | 0.27 |

窗墙比

窗墙比

| 朝向 | 立面 | 窗面积(㎡) | 墙面积(㎡) | 窗墙比 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 南-默认立面 | 510.49 | 671.23 | 0.76 |
| 北向 | 北-默认立面 | 512.11 | 1177.58 | 0.43 |
| 东向 | 东-默认立面 | 319.43 | 728.04 | 0.44 |
| 西向 | 西-默认立面 | 371.99 | 816.41 | 0.46 |

外窗表

| 朝向 | 立面 | 编号 | 尺寸 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 合计面积 （㎡） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 南-默认立面 510.49 |  | 1.82×3.60 | 1 | 1 | 6.56 | 6.56 |
|  |  |  | 3.00×0.90 | 1~3 | 17 | 2.70 | 45.90 |
|  |  |  | 3.00×0.30 | 1~3 | 17 | 0.90 | 15.30 |
|  |  |  | 2.57×3.60 | 1 | 1 | 9.26 | 9.26 |
|  |  |  | 2.29×3.60 | 1 | 1 | 8.23 | 8.23 |
|  |  |  | 1.83×3.60 | 1 | 1 | 6.57 | 6.57 |
|  |  |  | 6.02×3.60 | 1 | 1 | 21.68 | 21.68 |
|  |  |  | 0.95×3.60 | 1 | 1 | 3.43 | 3.43 |
|  |  |  | 1.11×3.60 | 1 | 1 | 3.99 | 3.99 |
|  |  |  | 1.89×3.60 | 2 | 1 | 6.80 | 6.80 |
|  |  |  | 0.82×3.60 | 2 | 1 | 2.96 | 2.96 |
|  |  |  | 0.99×3.60 | 2 | 1 | 3.57 | 3.57 |
|  |  |  | 3.39×3.60 | 2 | 1 | 12.20 | 12.20 |
|  |  |  | 2.93×3.60 | 2 | 1 | 10.56 | 10.56 |
|  |  |  | 1.72×3.60 | 2 | 1 | 6.20 | 6.20 |
|  |  |  | 2.70×3.60 | 2 | 1 | 9.72 | 9.72 |
|  |  |  | 1.91×3.60 | 2 | 2 | 6.86 | 13.72 |
|  |  |  | 1.80×0.90 | 2~3 | 4 | 1.62 | 6.48 |
|  |  |  | 1.80×1.20 | 2~3 | 4 | 2.16 | 8.64 |
|  |  |  | 1.70×3.60 | 2 | 2 | 6.10 | 12.20 |
|  |  |  | 2.07×3.60 | 2 | 1 | 7.46 | 7.46 |
|  |  |  | 2.06×3.60 | 2 | 1 | 7.43 | 7.43 |
|  |  |  | 1.63×3.60 | 2 | 1 | 5.86 | 5.86 |
|  |  |  | 0.38×3.60 | 3 | 1 | 1.37 | 1.37 |
|  |  |  | 1.70×3.60 | 3 | 1 | 6.11 | 6.11 |
|  |  |  | 0.44×3.60 | 3 | 1 | 1.59 | 1.59 |
|  |  |  | 0.46×3.60 | 3 | 1 | 1.65 | 1.65 |
|  |  |  | 1.52×3.60 | 3 | 1 | 5.49 | 5.49 |
|  |  |  | 1.40×3.60 | 3 | 1 | 5.05 | 5.05 |
|  |  |  | 2.89×3.60 | 3 | 2 | 10.39 | 20.78 |
|  |  |  | 1.72×3.60 | 3 | 1 | 6.19 | 6.19 |
|  |  |  | 1.91×3.60 | 3 | 1 | 6.89 | 6.89 |
|  |  |  | 1.21×3.60 | 3 | 1 | 4.35 | 4.35 |
|  |  |  | 1.84×3.60 | 3 | 1 | 6.64 | 6.64 |
|  |  |  | 1.98×3.60 | 3 | 1 | 7.11 | 7.11 |
|  |  |  | 0.97×3.60 | 3 | 1 | 3.49 | 3.49 |
|  |  |  | 3.87×3.60 | 3 | 1 | 13.91 | 13.91 |
|  |  |  | 2.48×3.60 | 3 | 1 | 8.94 | 8.94 |
|  |  | C1815 | 1.80×1.50 | 2~3 | 5 | 2.70 | 13.50 |
|  |  | C3024 | 3.00×2.40 | 1~3 | 19 | 7.20 | 136.80 |
|  |  | C3624 | 3.60×2.40 | 2 | 3 | 8.64 | 25.92 |
| 北向 | 北-默认立面 512.11 |  | 6.24×3.60 | 1 | 1 | 22.47 | 22.47 |
|  |  |  | 1.50×1.60 | 1 | 2 | 2.40 | 4.80 |
|  |  |  | 0.11×3.60 | 1 | 1 | 0.41 | 0.41 |
|  |  |  | 5.27×3.60 | 1 | 1 | 18.95 | 18.95 |
|  |  |  | 3.88×3.60 | 1 | 1 | 13.95 | 13.95 |
|  |  |  | 1.53×3.60 | 1 | 1 | 5.49 | 5.49 |
|  |  |  | 1.42×3.60 | 1 | 1 | 5.10 | 5.10 |
|  |  |  | 3.00×0.90 | 1 | 1 | 2.70 | 2.70 |
|  |  |  | 3.00×0.30 | 1 | 1 | 0.90 | 0.90 |
|  |  |  | 0.98×3.60 | 1 | 1 | 3.54 | 3.54 |
|  |  |  | 3.61×3.60 | 2 | 1 | 12.99 | 12.99 |
|  |  |  | 1.82×3.60 | 2~3 | 3 | 6.56 | 19.69 |
|  |  |  | 1.80×0.90 | 2~3 | 5 | 1.62 | 8.10 |
|  |  |  | 1.80×1.20 | 2~3 | 5 | 2.16 | 10.80 |
|  |  |  | 1.78×3.60 | 2~3 | 2 | 6.40 | 12.79 |
|  |  |  | 5.00×3.60 | 2 | 1 | 17.98 | 17.98 |
|  |  |  | 4.20×3.60 | 2 | 1 | 15.12 | 15.12 |
|  |  |  | 1.91×3.60 | 2 | 1 | 6.86 | 6.86 |
|  |  |  | 2.70×3.60 | 2 | 1 | 9.72 | 9.72 |
|  |  |  | 0.93×3.60 | 3 | 1 | 3.35 | 3.35 |
|  |  |  | 0.29×3.60 | 3 | 1 | 1.05 | 1.05 |
|  |  |  | 0.85×3.60 | 3 | 1 | 3.05 | 3.05 |
|  |  |  | 2.18×3.60 | 4 | 1 | 7.86 | 7.86 |
|  |  |  | 3.22×3.60 | 4 | 1 | 11.58 | 11.58 |
|  |  | C1815 | 1.80×1.50 | 2~3 | 5 | 2.70 | 13.50 |
|  |  | C2424 | 2.40×2.40 | 1 | 2 | 5.76 | 11.52 |
|  |  | C3024 | 3.00×2.40 | 1~4 | 30 | 7.20 | 216.00 |
|  |  | C3624 | 3.60×2.40 | 2~3 | 6 | 8.64 | 51.84 |
| 东向 | 东-默认立面 319.43 |  | 6.49×3.60 | 1 | 1 | 23.37 | 23.37 |
|  |  |  | 1.35×3.60 | 1 | 1 | 4.86 | 4.86 |
|  |  |  | 1.50×1.60 | 1 | 2 | 2.40 | 4.80 |
|  |  |  | 2.06×3.60 | 1 | 1 | 7.42 | 7.42 |
|  |  |  | 2.25×3.60 | 1 | 2 | 8.10 | 16.20 |
|  |  |  | 2.29×3.60 | 2 | 1 | 8.23 | 8.23 |
|  |  |  | 1.80×0.90 | 2~3 | 3 | 1.62 | 4.86 |
|  |  |  | 1.80×1.20 | 2~3 | 3 | 2.16 | 6.48 |
|  |  |  | 1.91×3.60 | 2 | 1 | 6.89 | 6.89 |
|  |  |  | 3.64×3.60 | 2 | 1 | 13.12 | 13.12 |
|  |  |  | 0.58×3.60 | 2 | 1 | 2.08 | 2.08 |
|  |  |  | 3.00×0.90 | 2 | 4 | 2.70 | 10.80 |
|  |  |  | 3.00×0.30 | 2 | 4 | 0.90 | 3.60 |
|  |  |  | 0.68×3.60 | 2 | 1 | 2.44 | 2.44 |
|  |  |  | 0.76×3.60 | 2 | 1 | 2.74 | 2.74 |
|  |  |  | 0.69×3.60 | 2 | 1 | 2.50 | 2.50 |
|  |  |  | 1.08×3.60 | 2 | 1 | 3.89 | 3.89 |
|  |  |  | 1.24×3.60 | 3 | 1 | 4.46 | 4.46 |
|  |  |  | 3.69×3.60 | 3 | 1 | 13.30 | 13.30 |
|  |  |  | 2.21×3.60 | 3 | 1 | 7.95 | 7.95 |
|  |  |  | 1.99×3.60 | 3 | 1 | 7.17 | 7.17 |
|  |  |  | 2.54×3.60 | 3 | 1 | 9.14 | 9.14 |
|  |  |  | 0.89×3.60 | 3 | 1 | 3.19 | 3.19 |
|  |  |  | 3.45×3.60 | 4 | 1 | 12.42 | 12.42 |
|  |  | C1815 | 1.80×1.50 | 2~3 | 3 | 2.70 | 8.10 |
|  |  | C1815 | 1.80×1.50 | 4 | 1 | 2.70 | 2.70 |
|  |  | C2424 | 2.40×2.40 | 1 | 2 | 5.76 | 11.52 |
|  |  | C3024 | 3.00×2.40 | 1~4 | 12 | 7.20 | 86.40 |
|  |  | C3024 | 3.00×2.40 | 2 | 4 | 7.20 | 28.80 |
| 西向 | 西-默认立面 371.99 |  | 3.62×3.60 | 1 | 1 | 13.03 | 13.03 |
|  |  |  | 1.50×1.60 | 1~2 | 4 | 2.40 | 9.60 |
|  |  |  | 3.30×3.60 | 1 | 1 | 11.88 | 11.88 |
|  |  |  | 4.71×3.60 | 1 | 1 | 16.95 | 16.95 |
|  |  |  | 3.00×0.90 | 1 | 4 | 2.70 | 10.80 |
|  |  |  | 3.00×0.30 | 1 | 4 | 0.90 | 3.60 |
|  |  |  | 7.98×3.60 | 1 | 1 | 28.74 | 28.74 |
|  |  |  | 2.98×3.60 | 1 | 1 | 10.72 | 10.72 |
|  |  |  | 0.11×3.60 | 1 | 1 | 0.40 | 0.40 |
|  |  |  | 2.39×3.60 | 1 | 1 | 8.62 | 8.62 |
|  |  |  | 3.92×3.60 | 1 | 1 | 14.10 | 14.10 |
|  |  |  | 0.90×3.60 | 1 | 1 | 3.22 | 3.22 |
|  |  |  | 1.91×3.60 | 1 | 1 | 6.88 | 6.88 |
|  |  |  | 2.28×3.60 | 2 | 1 | 8.19 | 8.19 |
|  |  |  | 1.80×0.90 | 2~3 | 4 | 1.62 | 6.48 |
|  |  |  | 1.80×1.20 | 2~3 | 4 | 2.16 | 8.64 |
|  |  |  | 1.92×3.60 | 2 | 1 | 6.90 | 6.90 |
|  |  |  | 2.63×3.60 | 2 | 1 | 9.47 | 9.47 |
|  |  |  | 2.08×3.60 | 2 | 1 | 7.50 | 7.50 |
|  |  |  | 3.00×3.60 | 2 | 1 | 10.80 | 10.80 |
|  |  |  | 1.95×3.60 | 2 | 2 | 7.02 | 14.04 |
|  |  |  | 2.28×3.60 | 3 | 1 | 8.20 | 8.20 |
|  |  |  | 1.92×3.60 | 3 | 1 | 6.89 | 6.89 |
|  |  |  | 2.63×3.60 | 3 | 1 | 9.48 | 9.48 |
|  |  |  | 2.08×3.60 | 3 | 1 | 7.49 | 7.49 |
|  |  |  | 0.52×3.60 | 4 | 1 | 1.88 | 1.88 |
|  |  |  | 1.00×1.60 | 4 | 1 | 1.60 | 1.60 |
|  |  |  | 6.37×3.60 | 4 | 1 | 22.93 | 22.93 |
|  |  | C1815 | 1.80×1.50 | 2~3 | 4 | 2.70 | 10.80 |
|  |  | C2424 | 2.40×2.40 | 1 | 1 | 5.76 | 5.76 |
|  |  | C3024 | 3.00×2.40 | 1,3~4 | 12 | 7.20 | 86.40 |

天窗

天窗屋顶比

| 房间 | 天窗编号 | 天窗面积（㎡） | 屋顶面积（㎡） | 面积比 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4003 |  | 135.87 | 135.87 | 1.00 |
| 整栋建筑 |  | 135.87 | 2484.24 | 0.05 |

天窗类型

| 序号 | 构造名称 | 构造编号 | 传热系数 | 综合太阳得热系数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 断桥铝窗框(Kf=4.0,框面积20%）(Low_E中空5mm+6A+5mm) | 66 | 2.28 | 0.35 | 资料来源:DB33/1015-2015 附录G |
| 平均 |  |  | 2.28 | 0.26 |  |
| 标准依据 |  | 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019第7.2.4条、《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015第3.3.1条 |  |  |  |
| 标准要求 |  | K≤2.3,SHGC≤0.27 |  |  |  |
| 结论 |  | 满足 |  |  |  |

屋顶构造

屋顶构造一

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 轻质混合种植土 | 300 | 0.470 | 6.436 | 1.50 | 0.426 | 4.108 |
| 陶粒排（蓄）水层 | 100 | 0.260 | 4.366 | 1.50 | 0.256 | 1.679 |
| 防水层 | 2 | 0.170 | 3.302 | 1.00 | 0.012 | 0.039 |
| 细石混凝土（双向配筋） | 40 | 1.740 | 17.060 | 1.00 | 0.023 | 0.392 |
| 挤塑聚苯板 | 60 | 0.030 | 0.317 | 1.10 | 1.818 | 0.634 |
| 水泥砂浆（1） | 20 | 0.930 | 11.306 | 1.00 | 0.022 | 0.243 |
| 现浇混凝土屋面板 | 120 | 1.740 | 17.060 | 1.00 | 0.069 | 1.177 |
| 混合砂浆 | 15 | 0.870 | 10.627 | 1.00 | 0.017 | 0.183 |
| 各层之和∑ | 657 | － | － | － | 2.643 | 8.455 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.75[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 0.36 |  |  |  |  |  |
| 数据来源 | 浙江省《公共建筑节能设计标准》DB33/1036-2007，第72页 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019第7.2.4条、《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015第3.3.1条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K比《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015表3.3.1-4的要求提升10%(K≤0.45) |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

外墙构造

外墙相关构造

外墙构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 混合砂浆 | 20 | 0.870 | 10.627 | 1.00 | 0.023 | 0.244 |
| 抗裂砂浆（玻纤网） | 10 | 0.930 | 11.306 | 1.00 | 0.011 | 0.122 |
| 硬泡聚氨酯 | 40 | 0.027 | 0.420 | 1.20 | 1.235 | 0.622 |
| 水泥砂浆（1） | 20 | 0.930 | 11.306 | 1.00 | 0.022 | 0.243 |
| 陶粒增强加气砌块 B06 | 130 | 0.160 | 4.050 | 1.00 | 0.813 | 3.291 |
| 混合砂浆 | 20 | 0.870 | 10.627 | 1.00 | 0.023 | 0.244 |
| 各层之和∑ | 240 | － | － | － | 2.125 | 4.766 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.75[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 0.44 |  |  |  |  |  |
| 考虑热桥后K | 0.44 + 280.32/1638.25 = 0.61 |  |  |  |  |  |
| 数据来源 | 浙江省《公共建筑节能设计标准》DB33/1036-2007，第55页 |  |  |  |  |  |

热桥柱构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） | 40 | 0.030 | 0.340 | 1.20 | 1.111 | 0.453 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 200 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.115 | 1.977 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.810 | 10.070 | 1.00 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 300 | － | － | － | 1.294 | 3.168 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.75 |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 0.69 |  |  |  |  |  |

外墙线性热桥

| 热桥部位 | 朝向 | 索引号 | 线传热系数Ψ [W/(m.K)] | 热桥长度L (m) | L*Ψ (W/K) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙－屋顶 | 南 | OW-R5 | 0.228 | 9.21 | 2.10 |
|  | 北 | OW-R5 | 0.228 | 104.28 | 23.73 |
|  | 东 | OW-R5 | 0.228 | 112.99 | 25.72 |
|  | 西 | OW-R5 | 0.228 | 123.01 | 28.00 |
| 外墙－窗左右口 | 南 | OW-WR4 | 0.110 | 145.80 | 16.04 |
|  | 北 | OW-WR4 | 0.110 | 321.60 | 35.38 |
|  | 东 | OW-WR4 | 0.110 | 87.80 | 9.66 |
|  | 西 | OW-WR4 | 0.110 | 218.40 | 24.02 |
| 外墙－窗上口 | 南 | OW-WU4 | 0.110 | 45.00 | 4.95 |
|  | 北 | OW-WU4 | 0.110 | 137.40 | 15.11 |
|  | 东 | OW-WU4 | 0.110 | 44.10 | 4.85 |
|  | 西 | OW-WU4 | 0.110 | 69.30 | 7.62 |
| 外墙－窗下口 | 南 | OW-WB8 | 0.110 | 45.00 | 4.95 |
|  | 北 | OW-WB8 | 0.110 | 137.40 | 15.11 |
|  | 东 | OW-WB8 | 0.110 | 42.60 | 4.69 |
|  | 西 | OW-WB8 | 0.110 | 64.80 | 7.13 |
| 外墙－凹墙角 | 南 | OW-C2 | 0.01/2=0.005 | 10.80 | 0.05 |
|  | 北 | OW-C2 | 0.01/2=0.005 | 18.00 | 0.09 |
|  | 东 | OW-C2 | 0.01/2=0.005 | 3.60 | 0.02 |
|  | 西 | OW-C2 | 0.01/2=0.005 | 25.20 | 0.13 |
| 外墙－挑空楼板 | 南 | OW-FW2 | 0.208 | 78.91 | 16.38 |
|  | 北 | OW-FW2 | 0.208 | 69.41 | 14.41 |
|  | 东 | OW-FW2 | 0.208 | 36.74 | 7.63 |
|  | 西 | OW-FW2 | 0.208 | 60.51 | 12.56 |
| 合计 | － | － | － | － | 280.32 |

标准指定的外墙平均传热系数计算方法

采用基于二维传热计算的线性传热系数方法，一个单元墙体的平均传热系数用下式计算：

Km=K+ψjljA     W/(m2K)                  （B.0.1）

式中  Km —— 单元墙体的平均传热系数，W/(m2K)；

K  —— 单元墙体的主断面传热系数，W/(m2K)；

ψj ——  单元墙体上的第j个结构性热桥的线传热系数，W/(mK)；

lj   ——  单元墙体第j个结构性热桥的计算长度，m；

A  —— 单元墙体的面积， m2

外墙平均热工特性

1.　南向

| 构造名称 | 构件类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D | 太阳辐射吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 160.74 | 1.000 | 0.44 | 4.77 | 0.75 |
| 考虑线性热桥后K | 0.44 + 44.47/160.74 = 0.71 |  |  |  |  |  |

2.　北向

| 构造名称 | 构件类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D | 太阳辐射吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 657.47 | 1.000 | 0.44 | 4.77 | 0.75 |
| 考虑线性热桥后K | 0.44 + 103.84/657.47 = 0.60 |  |  |  |  |  |

3.　东向

| 构造名称 | 构件类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D | 太阳辐射吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 395.61 | 1.000 | 0.44 | 4.77 | 0.75 |
| 考虑线性热桥后K | 0.44 + 52.56/395.61 = 0.57 |  |  |  |  |  |

4.　西向

| 构造名称 | 构件类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D | 太阳辐射吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 424.42 | 1.000 | 0.44 | 4.77 | 0.75 |
| 考虑线性热桥后K | 0.44 + 79.46/424.42 = 0.63 |  |  |  |  |  |

5.　总体

| 构造名称 | 构件类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D | 太阳辐射吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 1638.25 | 1.000 | 0.44 | 4.77 | 0.75 |
| 考虑线性热桥后K | 0.44 + 280.32/1638.25 = 0.61 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019第7.2.4条、《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015第3.3.1条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K比《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015表3.3.1-4的要求提升10%(K≤0.72) |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

外窗热工

外窗构造

| 序号 | 构造名称 | 构造编号 | 传热系数 | 太阳得热系数 | 可见光透射比 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 50系列铝塑共挤平开窗+6中透光Low-E玻璃+9~12空气+6白玻 | 122 | 1.73 | 0.20 | 0.350 |  |
| 2 | 50系列铝塑共挤平开窗+6中透光Low-E玻璃+9~12空气+6白玻 | 18 | 1.73 | 0.20 | 0.350 |  |

外遮阳类型

平板遮阳

| 序号 | 编号 | 水平挑出Ah (m) | 距离上沿Eh (m) | 垂直挑出Av (m) | 距离边沿Ev (m) | 挡板高Dh (m) | 挡板透射η* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 平板遮阳0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.150 |

自定义遮阳

| 序号 | 编号 | 夏季遮阳系数 | 冬季遮阳系数 | 平均遮阳系数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 活动遮阳0 | 0.500 | 1.000 | 0.750 |  |

平均传热系数

1. 南向：

南-默认立面

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1 | 1 | 6.563 | 6.563 | 122 | 1.725 |
| 2 |  | 1~3 | 17 | 2.700 | 45.900 | 122 | 1.725 |
| 3 |  | 1~3 | 17 | 0.900 | 15.300 | 122 | 1.725 |
| 4 |  | 1 | 1 | 9.256 | 9.256 | 122 | 1.725 |
| 5 |  | 1 | 1 | 8.230 | 8.230 | 122 | 1.725 |
| 6 |  | 1 | 1 | 6.570 | 6.570 | 122 | 1.725 |
| 7 |  | 1 | 1 | 21.677 | 21.677 | 122 | 1.725 |
| 8 |  | 1 | 1 | 3.434 | 3.434 | 122 | 1.725 |
| 9 |  | 1 | 1 | 3.989 | 3.989 | 122 | 1.725 |
| 10 |  | 2 | 1 | 6.800 | 6.800 | 122 | 1.725 |
| 11 |  | 2 | 1 | 2.963 | 2.963 | 122 | 1.725 |
| 12 |  | 2 | 1 | 3.575 | 3.575 | 122 | 1.725 |
| 13 |  | 2 | 1 | 12.200 | 12.200 | 122 | 1.725 |
| 14 |  | 2 | 1 | 10.562 | 10.562 | 122 | 1.725 |
| 15 |  | 2 | 1 | 6.199 | 6.199 | 122 | 1.725 |
| 16 |  | 2 | 1 | 9.720 | 9.720 | 122 | 1.725 |
| 17 |  | 2 | 2 | 6.858 | 13.716 | 122 | 1.725 |
| 18 |  | 2~3 | 4 | 1.620 | 6.480 | 122 | 1.725 |
| 19 |  | 2~3 | 4 | 2.160 | 8.640 | 122 | 1.725 |
| 20 |  | 2 | 2 | 6.102 | 12.204 | 122 | 1.725 |
| 21 |  | 2 | 1 | 7.463 | 7.463 | 122 | 1.725 |
| 22 |  | 2 | 1 | 7.427 | 7.427 | 122 | 1.725 |
| 23 |  | 2 | 1 | 5.857 | 5.857 | 122 | 1.725 |
| 24 |  | 3 | 1 | 1.368 | 1.368 | 122 | 1.725 |
| 25 |  | 3 | 1 | 6.106 | 6.106 | 122 | 1.725 |
| 26 |  | 3 | 1 | 1.591 | 1.591 | 122 | 1.725 |
| 27 |  | 3 | 1 | 1.649 | 1.649 | 122 | 1.725 |
| 28 |  | 3 | 1 | 5.488 | 5.488 | 122 | 1.725 |
| 29 |  | 3 | 1 | 5.047 | 5.047 | 122 | 1.725 |
| 30 |  | 3 | 2 | 10.390 | 20.779 | 122 | 1.725 |
| 31 |  | 3 | 1 | 6.192 | 6.192 | 122 | 1.725 |
| 32 |  | 3 | 1 | 6.890 | 6.890 | 122 | 1.725 |
| 33 |  | 3 | 1 | 4.345 | 4.345 | 122 | 1.725 |
| 34 |  | 3 | 1 | 6.638 | 6.638 | 122 | 1.725 |
| 35 |  | 3 | 1 | 7.110 | 7.110 | 122 | 1.725 |
| 36 |  | 3 | 1 | 3.492 | 3.492 | 122 | 1.725 |
| 37 |  | 3 | 1 | 13.914 | 13.914 | 122 | 1.725 |
| 38 |  | 3 | 1 | 8.939 | 8.939 | 122 | 1.725 |
| 39 | C1815 | 2~3 | 5 | 2.700 | 13.500 | 18 | 1.725 |
| 40 | C3024 | 1~3 | 19 | 7.200 | 136.800 | 18 | 1.725 |
| 41 | C3624 | 2 | 3 | 8.640 | 25.920 | 18 | 1.725 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 510.493 | 立面平均传热系数 |  |  | 1.725 |

2. 北向：

北-默认立面

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1 | 1 | 22.471 | 22.471 | 122 | 1.725 |
| 2 |  | 1 | 2 | 2.400 | 4.800 | 122 | 1.725 |
| 3 |  | 1 | 1 | 0.407 | 0.407 | 122 | 1.725 |
| 4 |  | 1 | 1 | 18.954 | 18.954 | 122 | 1.725 |
| 5 |  | 1 | 1 | 13.950 | 13.950 | 122 | 1.725 |
| 6 |  | 1 | 1 | 5.490 | 5.490 | 122 | 1.725 |
| 7 |  | 1 | 1 | 5.098 | 5.098 | 122 | 1.725 |
| 8 |  | 1 | 1 | 2.700 | 2.700 | 122 | 1.725 |
| 9 |  | 1 | 1 | 0.900 | 0.900 | 122 | 1.725 |
| 10 |  | 1 | 1 | 3.542 | 3.542 | 122 | 1.725 |
| 11 |  | 2 | 1 | 12.994 | 12.994 | 122 | 1.725 |
| 12 |  | 2~3 | 3 | 6.563 | 19.688 | 122 | 1.725 |
| 13 |  | 2~3 | 5 | 1.620 | 8.100 | 122 | 1.725 |
| 14 |  | 2~3 | 5 | 2.160 | 10.800 | 122 | 1.725 |
| 15 |  | 2~3 | 2 | 6.397 | 12.794 | 122 | 1.725 |
| 16 |  | 2 | 1 | 17.982 | 17.982 | 122 | 1.725 |
| 17 |  | 2 | 1 | 15.120 | 15.120 | 122 | 1.725 |
| 18 |  | 2 | 1 | 6.858 | 6.858 | 122 | 1.725 |
| 19 |  | 2 | 1 | 9.720 | 9.720 | 122 | 1.725 |
| 20 |  | 3 | 1 | 3.351 | 3.351 | 122 | 1.725 |
| 21 |  | 3 | 1 | 1.047 | 1.047 | 122 | 1.725 |
| 22 |  | 3 | 1 | 3.046 | 3.046 | 122 | 1.725 |
| 23 |  | 4 | 1 | 7.859 | 7.859 | 122 | 1.725 |
| 24 |  | 4 | 1 | 11.581 | 11.581 | 122 | 1.725 |
| 25 | C1815 | 2~3 | 5 | 2.700 | 13.500 | 18 | 1.725 |
| 26 | C2424 | 1 | 2 | 5.760 | 11.520 | 18 | 1.725 |
| 27 | C3024 | 1~4 | 30 | 7.200 | 216.000 | 18 | 1.725 |
| 28 | C3624 | 2~3 | 6 | 8.640 | 51.840 | 18 | 1.725 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 512.113 | 立面平均传热系数 |  |  | 1.725 |

3. 东向：

东-默认立面

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1 | 1 | 23.367 | 23.367 | 122 | 1.725 |
| 2 |  | 1 | 1 | 4.860 | 4.860 | 122 | 1.725 |
| 3 |  | 1 | 2 | 2.400 | 4.800 | 122 | 1.725 |
| 4 |  | 1 | 1 | 7.420 | 7.420 | 122 | 1.725 |
| 5 |  | 1 | 2 | 8.100 | 16.200 | 122 | 1.725 |
| 6 |  | 2 | 1 | 8.233 | 8.233 | 122 | 1.725 |
| 7 |  | 2~3 | 3 | 1.620 | 4.860 | 122 | 1.725 |
| 8 |  | 2~3 | 3 | 2.160 | 6.480 | 122 | 1.725 |
| 9 |  | 2 | 1 | 6.887 | 6.887 | 122 | 1.725 |
| 10 |  | 2 | 1 | 13.119 | 13.119 | 122 | 1.725 |
| 11 |  | 2 | 1 | 2.081 | 2.081 | 122 | 1.725 |
| 12 |  | 2 | 4 | 2.700 | 10.800 | 122 | 1.725 |
| 13 |  | 2 | 4 | 0.900 | 3.600 | 122 | 1.725 |
| 14 |  | 2 | 1 | 2.441 | 2.441 | 122 | 1.725 |
| 15 |  | 2 | 1 | 2.740 | 2.740 | 122 | 1.725 |
| 16 |  | 2 | 1 | 2.498 | 2.498 | 122 | 1.725 |
| 17 |  | 2 | 1 | 3.888 | 3.888 | 122 | 1.725 |
| 18 |  | 3 | 1 | 4.464 | 4.464 | 122 | 1.725 |
| 19 |  | 3 | 1 | 13.297 | 13.297 | 122 | 1.725 |
| 20 |  | 3 | 1 | 7.945 | 7.945 | 122 | 1.725 |
| 21 |  | 3 | 1 | 7.175 | 7.175 | 122 | 1.725 |
| 22 |  | 3 | 1 | 9.140 | 9.140 | 122 | 1.725 |
| 23 |  | 3 | 1 | 3.193 | 3.193 | 122 | 1.725 |
| 24 |  | 4 | 1 | 12.421 | 12.421 | 122 | 1.725 |
| 25 | C1815 | 2~3 | 3 | 2.700 | 8.100 | 18 | 1.725 |
| 26 | C1815 | 4 | 1 | 2.700 | 2.700 | 18 | 1.725 |
| 27 | C2424 | 1 | 2 | 5.760 | 11.520 | 18 | 1.725 |
| 28 | C3024 | 1~4 | 12 | 7.200 | 86.400 | 18 | 1.725 |
| 29 | C3024 | 2 | 4 | 7.200 | 28.800 | 18 | 1.725 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 319.428 | 立面平均传热系数 |  |  | 1.725 |

4. 西向：

西-默认立面

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1 | 1 | 13.032 | 13.032 | 122 | 1.725 |
| 2 |  | 1~2 | 4 | 2.400 | 9.600 | 122 | 1.725 |
| 3 |  | 1 | 1 | 11.880 | 11.880 | 122 | 1.725 |
| 4 |  | 1 | 1 | 16.952 | 16.952 | 122 | 1.725 |
| 5 |  | 1 | 4 | 2.700 | 10.800 | 122 | 1.725 |
| 6 |  | 1 | 4 | 0.900 | 3.600 | 122 | 1.725 |
| 7 |  | 1 | 1 | 28.739 | 28.739 | 122 | 1.725 |
| 8 |  | 1 | 1 | 10.721 | 10.721 | 122 | 1.725 |
| 9 |  | 1 | 1 | 0.396 | 0.396 | 122 | 1.725 |
| 10 |  | 1 | 1 | 8.618 | 8.618 | 122 | 1.725 |
| 11 |  | 1 | 1 | 14.098 | 14.098 | 122 | 1.725 |
| 12 |  | 1 | 1 | 3.222 | 3.222 | 122 | 1.725 |
| 13 |  | 1 | 1 | 6.878 | 6.878 | 122 | 1.725 |
| 14 |  | 2 | 1 | 8.190 | 8.190 | 122 | 1.725 |
| 15 |  | 2~3 | 4 | 1.620 | 6.480 | 122 | 1.725 |
| 16 |  | 2~3 | 4 | 2.160 | 8.640 | 122 | 1.725 |
| 17 |  | 2 | 1 | 6.901 | 6.901 | 122 | 1.725 |
| 18 |  | 2 | 1 | 9.468 | 9.468 | 122 | 1.725 |
| 19 |  | 2 | 1 | 7.499 | 7.499 | 122 | 1.725 |
| 20 |  | 2 | 1 | 10.800 | 10.800 | 122 | 1.725 |
| 21 |  | 2 | 2 | 7.020 | 14.040 | 122 | 1.725 |
| 22 |  | 3 | 1 | 8.197 | 8.197 | 122 | 1.725 |
| 23 |  | 3 | 1 | 6.894 | 6.894 | 122 | 1.725 |
| 24 |  | 3 | 1 | 9.475 | 9.475 | 122 | 1.725 |
| 25 |  | 3 | 1 | 7.492 | 7.492 | 122 | 1.725 |
| 26 |  | 4 | 1 | 1.883 | 1.883 | 122 | 1.725 |
| 27 |  | 4 | 1 | 1.600 | 1.600 | 122 | 1.725 |
| 28 |  | 4 | 1 | 22.932 | 22.932 | 122 | 1.725 |
| 29 | C1815 | 2~3 | 4 | 2.700 | 10.800 | 18 | 1.725 |
| 30 | C2424 | 1 | 1 | 5.760 | 5.760 | 18 | 1.725 |
| 31 | C3024 | 1,3~4 | 12 | 7.200 | 86.400 | 18 | 1.725 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 371.987 | 立面平均传热系数 |  |  | 1.725 |

综合太阳得热系数

1. 南向：

南-默认立面

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 窗太阳得热系数 | 外遮阳编号 | 外遮阳系数 | 综合太阳得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1 | 1 | 6.563 | 6.563 | 122 | 0.196 | 活动遮阳0 | 0.750 | 0.147 |
| 2 |  | 1~3 | 17 | 2.700 | 45.900 | 122 | 0.196 | 活动遮阳0 | 0.750 | 0.147 |
| 3 |  | 1~3 | 17 | 0.900 | 15.300 | 122 | 0.196 | 活动遮阳0 | 0.750 | 0.147 |
| 4 |  | 1 | 1 | 9.256 | 9.256 | 122 | 0.196 | 活动遮阳0 | 0.750 | 0.147 |
| 5 |  | 1 | 1 | 8.230 | 8.230 | 122 | 0.196 | 活动遮阳0 | 0.750 | 0.147 |
| 6 |  | 1 | 1 | 6.570 | 6.570 | 122 | 0.196 | 活动遮阳0 | 0.750 | 0.147 |
| 7 |  | 1 | 1 | 21.677 | 21.677 | 122 | 0.196 | 活动遮阳0 | 0.750 | 0.147 |
| 8 |  | 1 | 1 | 3.434 | 3.434 | 122 | 0.196 | 活动遮阳0 | 0.750 | 0.147 |
| 9 |  | 1 | 1 | 3.989 | 3.989 | 122 | 0.196 | 活动遮阳0 | 0.750 | 0.147 |
| 10 |  | 2 | 1 | 6.800 | 6.800 | 122 | 0.196 | 活动遮阳0 | 0.750 | 0.147 |
| 11 |  | 2 | 1 | 2.963 | 2.963 | 122 | 0.196 | 活动遮阳0 | 0.750 | 0.147 |
| 12 |  | 2 | 1 | 3.575 | 3.575 | 122 | 0.196 | 活动遮阳0 | 0.750 | 0.147 |
| 13 |  | 2 | 1 | 12.200 | 12.200 | 122 | 0.196 | 活动遮阳0 | 0.750 | 0.147 |
| 14 |  | 2 | 1 | 10.562 | 10.562 | 122 | 0.196 | 活动遮阳0 | 0.750 | 0.147 |
| 15 |  | 2 | 1 | 6.199 | 6.199 | 122 | 0.196 | 活动遮阳0 | 0.750 | 0.147 |
| 16 |  | 2 | 1 | 9.720 | 9.720 | 122 | 0.196 | 活动遮阳0 | 0.750 | 0.147 |
| 17 |  | 2 | 2 | 6.858 | 13.716 | 122 | 0.196 | 活动遮阳0 | 0.750 | 0.147 |
| 18 |  | 2~3 | 4 | 1.620 | 6.480 | 122 | 0.196 | 活动遮阳0 | 0.750 | 0.147 |
| 19 |  | 2~3 | 4 | 2.160 | 8.640 | 122 | 0.196 | 活动遮阳0 | 0.750 | 0.147 |
| 20 |  | 2 | 2 | 6.102 | 12.204 | 122 | 0.196 | 活动遮阳0 | 0.750 | 0.147 |
| 21 |  | 2 | 1 | 7.463 | 7.463 | 122 | 0.196 | 活动遮阳0 | 0.750 | 0.147 |
| 22 |  | 2 | 1 | 7.427 | 7.427 | 122 | 0.196 | 活动遮阳0 | 0.750 | 0.147 |
| 23 |  | 2 | 1 | 5.857 | 5.857 | 122 | 0.196 | 活动遮阳0 | 0.750 | 0.147 |
| 24 |  | 3 | 1 | 1.368 | 1.368 | 122 | 0.196 | 活动遮阳0 | 0.750 | 0.147 |
| 25 |  | 3 | 1 | 6.106 | 6.106 | 122 | 0.196 | 活动遮阳0 | 0.750 | 0.147 |
| 26 |  | 3 | 1 | 1.591 | 1.591 | 122 | 0.196 | 活动遮阳0 | 0.750 | 0.147 |
| 27 |  | 3 | 1 | 1.649 | 1.649 | 122 | 0.196 | 活动遮阳0 | 0.750 | 0.147 |
| 28 |  | 3 | 1 | 5.488 | 5.488 | 122 | 0.196 | 活动遮阳0 | 0.750 | 0.147 |
| 29 |  | 3 | 1 | 5.047 | 5.047 | 122 | 0.196 | 活动遮阳0 | 0.750 | 0.147 |
| 30 |  | 3 | 2 | 10.390 | 20.779 | 122 | 0.196 | 活动遮阳0 | 0.750 | 0.147 |
| 31 |  | 3 | 1 | 6.192 | 6.192 | 122 | 0.196 | 活动遮阳0 | 0.750 | 0.147 |
| 32 |  | 3 | 1 | 6.890 | 6.890 | 122 | 0.196 | 活动遮阳0 | 0.750 | 0.147 |
| 33 |  | 3 | 1 | 4.345 | 4.345 | 122 | 0.196 | 活动遮阳0 | 0.750 | 0.147 |
| 34 |  | 3 | 1 | 6.638 | 6.638 | 122 | 0.196 | 活动遮阳0 | 0.750 | 0.147 |
| 35 |  | 3 | 1 | 7.110 | 7.110 | 122 | 0.196 | 活动遮阳0 | 0.750 | 0.147 |
| 36 |  | 3 | 1 | 3.492 | 3.492 | 122 | 0.196 | 活动遮阳0 | 0.750 | 0.147 |
| 37 |  | 3 | 1 | 13.914 | 13.914 | 122 | 0.196 | 活动遮阳0 | 0.750 | 0.147 |
| 38 |  | 3 | 1 | 8.939 | 8.939 | 122 | 0.196 | 活动遮阳0 | 0.750 | 0.147 |
| 39 | C1815 | 2~3 | 5 | 2.700 | 13.500 | 18 | 0.196 | 活动遮阳0 | 0.750 | 0.147 |
| 40 | C3024 | 1~3 | 19 | 7.200 | 136.800 | 18 | 0.196 | 活动遮阳0 | 0.750 | 0.147 |
| 41 | C3624 | 2 | 3 | 8.640 | 25.920 | 18 | 0.196 | 活动遮阳0 | 0.750 | 0.147 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 510.493 | 综合太阳得热系数 |  |  | 0.750 | 0.147 |

2. 北向：

北-默认立面

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 窗太阳得热系数 | 外遮阳编号 | 外遮阳系数 | 综合太阳得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1 | 1 | 22.471 | 22.471 | 122 | 0.196 | 平板遮阳0 | 1.000 | 0.196 |
| 2 |  | 1 | 2 | 2.400 | 4.800 | 122 | 0.196 | 平板遮阳0 | 1.000 | 0.196 |
| 3 |  | 1 | 1 | 0.407 | 0.407 | 122 | 0.196 | 平板遮阳0 | 1.000 | 0.196 |
| 4 |  | 1 | 1 | 18.954 | 18.954 | 122 | 0.196 | 平板遮阳0 | 1.000 | 0.196 |
| 5 |  | 1 | 1 | 13.950 | 13.950 | 122 | 0.196 | 平板遮阳0 | 1.000 | 0.196 |
| 6 |  | 1 | 1 | 5.490 | 5.490 | 122 | 0.196 | 平板遮阳0 | 1.000 | 0.196 |
| 7 |  | 1 | 1 | 5.098 | 5.098 | 122 | 0.196 | 平板遮阳0 | 1.000 | 0.196 |
| 8 |  | 1 | 1 | 2.700 | 2.700 | 122 | 0.196 | 平板遮阳0 | 1.000 | 0.196 |
| 9 |  | 1 | 1 | 0.900 | 0.900 | 122 | 0.196 | 平板遮阳0 | 1.000 | 0.196 |
| 10 |  | 1 | 1 | 3.542 | 3.542 | 122 | 0.196 | 平板遮阳0 | 1.000 | 0.196 |
| 11 |  | 2 | 1 | 12.994 | 12.994 | 122 | 0.196 | 平板遮阳0 | 1.000 | 0.196 |
| 12 |  | 2~3 | 3 | 6.563 | 19.688 | 122 | 0.196 | 平板遮阳0 | 1.000 | 0.196 |
| 13 |  | 2~3 | 5 | 1.620 | 8.100 | 122 | 0.196 | 平板遮阳0 | 1.000 | 0.196 |
| 14 |  | 2~3 | 5 | 2.160 | 10.800 | 122 | 0.196 | 平板遮阳0 | 1.000 | 0.196 |
| 15 |  | 2~3 | 2 | 6.397 | 12.794 | 122 | 0.196 | 平板遮阳0 | 1.000 | 0.196 |
| 16 |  | 2 | 1 | 17.982 | 17.982 | 122 | 0.196 | 平板遮阳0 | 1.000 | 0.196 |
| 17 |  | 2 | 1 | 15.120 | 15.120 | 122 | 0.196 | 平板遮阳0 | 1.000 | 0.196 |
| 18 |  | 2 | 1 | 6.858 | 6.858 | 122 | 0.196 | 平板遮阳0 | 1.000 | 0.196 |
| 19 |  | 2 | 1 | 9.720 | 9.720 | 122 | 0.196 | 平板遮阳0 | 1.000 | 0.196 |
| 20 |  | 3 | 1 | 3.351 | 3.351 | 122 | 0.196 | 平板遮阳0 | 1.000 | 0.196 |
| 21 |  | 3 | 1 | 1.047 | 1.047 | 122 | 0.196 | 平板遮阳0 | 1.000 | 0.196 |
| 22 |  | 3 | 1 | 3.046 | 3.046 | 122 | 0.196 | 平板遮阳0 | 1.000 | 0.196 |
| 23 |  | 4 | 1 | 7.859 | 7.859 | 122 | 0.196 | 平板遮阳0 | 1.000 | 0.196 |
| 24 |  | 4 | 1 | 11.581 | 11.581 | 122 | 0.196 | 平板遮阳0 | 1.000 | 0.196 |
| 25 | C1815 | 2~3 | 5 | 2.700 | 13.500 | 18 | 0.196 | 平板遮阳0 | 1.000 | 0.196 |
| 26 | C2424 | 1 | 2 | 5.760 | 11.520 | 18 | 0.196 |  | 1.000 | 0.196 |
| 27 | C3024 | 1~4 | 30 | 7.200 | 216.000 | 18 | 0.196 | 平板遮阳0 | 1.000 | 0.196 |
| 28 | C3624 | 2~3 | 6 | 8.640 | 51.840 | 18 | 0.196 |  | 1.000 | 0.196 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 512.113 | 综合太阳得热系数 |  |  | 1.000 | 0.196 |

3. 东向：

东-默认立面

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 窗太阳得热系数 | 外遮阳编号 | 外遮阳系数 | 综合太阳得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1 | 1 | 23.367 | 23.367 | 122 | 0.196 | 平板遮阳0 | 1.000 | 0.196 |
| 2 |  | 1 | 1 | 4.860 | 4.860 | 122 | 0.196 | 平板遮阳0 | 1.000 | 0.196 |
| 3 |  | 1 | 2 | 2.400 | 4.800 | 122 | 0.196 | 平板遮阳0 | 1.000 | 0.196 |
| 4 |  | 1 | 1 | 7.420 | 7.420 | 122 | 0.196 | 平板遮阳0 | 1.000 | 0.196 |
| 5 |  | 1 | 2 | 8.100 | 16.200 | 122 | 0.196 | 平板遮阳0 | 1.000 | 0.196 |
| 6 |  | 2 | 1 | 8.233 | 8.233 | 122 | 0.196 | 平板遮阳0 | 1.000 | 0.196 |
| 7 |  | 2~3 | 3 | 1.620 | 4.860 | 122 | 0.196 | 平板遮阳0 | 1.000 | 0.196 |
| 8 |  | 2~3 | 3 | 2.160 | 6.480 | 122 | 0.196 | 平板遮阳0 | 1.000 | 0.196 |
| 9 |  | 2 | 1 | 6.887 | 6.887 | 122 | 0.196 | 平板遮阳0 | 1.000 | 0.196 |
| 10 |  | 2 | 1 | 13.119 | 13.119 | 122 | 0.196 | 平板遮阳0 | 1.000 | 0.196 |
| 11 |  | 2 | 1 | 2.081 | 2.081 | 122 | 0.196 |  | 1.000 | 0.196 |
| 12 |  | 2 | 4 | 2.700 | 10.800 | 122 | 0.196 |  | 1.000 | 0.196 |
| 13 |  | 2 | 4 | 0.900 | 3.600 | 122 | 0.196 |  | 1.000 | 0.196 |
| 14 |  | 2 | 1 | 2.441 | 2.441 | 122 | 0.196 |  | 1.000 | 0.196 |
| 15 |  | 2 | 1 | 2.740 | 2.740 | 122 | 0.196 |  | 1.000 | 0.196 |
| 16 |  | 2 | 1 | 2.498 | 2.498 | 122 | 0.196 |  | 1.000 | 0.196 |
| 17 |  | 2 | 1 | 3.888 | 3.888 | 122 | 0.196 |  | 1.000 | 0.196 |
| 18 |  | 3 | 1 | 4.464 | 4.464 | 122 | 0.196 | 平板遮阳0 | 1.000 | 0.196 |
| 19 |  | 3 | 1 | 13.297 | 13.297 | 122 | 0.196 | 平板遮阳0 | 1.000 | 0.196 |
| 20 |  | 3 | 1 | 7.945 | 7.945 | 122 | 0.196 | 平板遮阳0 | 1.000 | 0.196 |
| 21 |  | 3 | 1 | 7.175 | 7.175 | 122 | 0.196 | 平板遮阳0 | 1.000 | 0.196 |
| 22 |  | 3 | 1 | 9.140 | 9.140 | 122 | 0.196 | 平板遮阳0 | 1.000 | 0.196 |
| 23 |  | 3 | 1 | 3.193 | 3.193 | 122 | 0.196 | 平板遮阳0 | 1.000 | 0.196 |
| 24 |  | 4 | 1 | 12.421 | 12.421 | 122 | 0.196 | 平板遮阳0 | 1.000 | 0.196 |
| 25 | C1815 | 2~3 | 3 | 2.700 | 8.100 | 18 | 0.196 | 平板遮阳0 | 1.000 | 0.196 |
| 26 | C1815 | 4 | 1 | 2.700 | 2.700 | 18 | 0.196 |  | 1.000 | 0.196 |
| 27 | C2424 | 1 | 2 | 5.760 | 11.520 | 18 | 0.196 |  | 1.000 | 0.196 |
| 28 | C3024 | 1~4 | 12 | 7.200 | 86.400 | 18 | 0.196 | 平板遮阳0 | 1.000 | 0.196 |
| 29 | C3024 | 2 | 4 | 7.200 | 28.800 | 18 | 0.196 |  | 1.000 | 0.196 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 319.428 | 综合太阳得热系数 |  |  | 1.000 | 0.196 |

4. 西向：

西-默认立面

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 窗太阳得热系数 | 外遮阳编号 | 外遮阳系数 | 综合太阳得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1 | 1 | 13.032 | 13.032 | 122 | 0.196 | 活动遮阳0 | 0.750 | 0.147 |
| 2 |  | 1~2 | 4 | 2.400 | 9.600 | 122 | 0.196 | 活动遮阳0 | 0.750 | 0.147 |
| 3 |  | 1 | 1 | 11.880 | 11.880 | 122 | 0.196 | 活动遮阳0 | 0.750 | 0.147 |
| 4 |  | 1 | 1 | 16.952 | 16.952 | 122 | 0.196 | 活动遮阳0 | 0.750 | 0.147 |
| 5 |  | 1 | 4 | 2.700 | 10.800 | 122 | 0.196 | 活动遮阳0 | 0.750 | 0.147 |
| 6 |  | 1 | 4 | 0.900 | 3.600 | 122 | 0.196 | 活动遮阳0 | 0.750 | 0.147 |
| 7 |  | 1 | 1 | 28.739 | 28.739 | 122 | 0.196 | 活动遮阳0 | 0.750 | 0.147 |
| 8 |  | 1 | 1 | 10.721 | 10.721 | 122 | 0.196 | 活动遮阳0 | 0.750 | 0.147 |
| 9 |  | 1 | 1 | 0.396 | 0.396 | 122 | 0.196 | 活动遮阳0 | 0.750 | 0.147 |
| 10 |  | 1 | 1 | 8.618 | 8.618 | 122 | 0.196 | 活动遮阳0 | 0.750 | 0.147 |
| 11 |  | 1 | 1 | 14.098 | 14.098 | 122 | 0.196 | 活动遮阳0 | 0.750 | 0.147 |
| 12 |  | 1 | 1 | 3.222 | 3.222 | 122 | 0.196 | 活动遮阳0 | 0.750 | 0.147 |
| 13 |  | 1 | 1 | 6.878 | 6.878 | 122 | 0.196 | 活动遮阳0 | 0.750 | 0.147 |
| 14 |  | 2 | 1 | 8.190 | 8.190 | 122 | 0.196 | 活动遮阳0 | 0.750 | 0.147 |
| 15 |  | 2~3 | 4 | 1.620 | 6.480 | 122 | 0.196 | 活动遮阳0 | 0.750 | 0.147 |
| 16 |  | 2~3 | 4 | 2.160 | 8.640 | 122 | 0.196 | 活动遮阳0 | 0.750 | 0.147 |
| 17 |  | 2 | 1 | 6.901 | 6.901 | 122 | 0.196 | 活动遮阳0 | 0.750 | 0.147 |
| 18 |  | 2 | 1 | 9.468 | 9.468 | 122 | 0.196 | 活动遮阳0 | 0.750 | 0.147 |
| 19 |  | 2 | 1 | 7.499 | 7.499 | 122 | 0.196 | 活动遮阳0 | 0.750 | 0.147 |
| 20 |  | 2 | 1 | 10.800 | 10.800 | 122 | 0.196 | 活动遮阳0 | 0.750 | 0.147 |
| 21 |  | 2 | 2 | 7.020 | 14.040 | 122 | 0.196 | 活动遮阳0 | 0.750 | 0.147 |
| 22 |  | 3 | 1 | 8.197 | 8.197 | 122 | 0.196 | 活动遮阳0 | 0.750 | 0.147 |
| 23 |  | 3 | 1 | 6.894 | 6.894 | 122 | 0.196 | 活动遮阳0 | 0.750 | 0.147 |
| 24 |  | 3 | 1 | 9.475 | 9.475 | 122 | 0.196 | 活动遮阳0 | 0.750 | 0.147 |
| 25 |  | 3 | 1 | 7.492 | 7.492 | 122 | 0.196 | 活动遮阳0 | 0.750 | 0.147 |
| 26 |  | 4 | 1 | 1.883 | 1.883 | 122 | 0.196 | 活动遮阳0 | 0.750 | 0.147 |
| 27 |  | 4 | 1 | 1.600 | 1.600 | 122 | 0.196 | 活动遮阳0 | 0.750 | 0.147 |
| 28 |  | 4 | 1 | 22.932 | 22.932 | 122 | 0.196 | 活动遮阳0 | 0.750 | 0.147 |
| 29 | C1815 | 2~3 | 4 | 2.700 | 10.800 | 18 | 0.196 | 活动遮阳0 | 0.750 | 0.147 |
| 30 | C2424 | 1 | 1 | 5.760 | 5.760 | 18 | 0.196 | 活动遮阳0 | 0.750 | 0.147 |
| 31 | C3024 | 1,3~4 | 12 | 7.200 | 86.400 | 18 | 0.196 | 活动遮阳0 | 0.750 | 0.147 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 371.987 | 综合太阳得热系数 |  |  | 0.750 | 0.147 |

总体热工性能

| 朝向 | 立面 | 面积 | 传热系数 | 综合太阳得热系数 | 窗墙比 | 标准要求 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 南-默认立面 | 510.49 | 1.73 | 0.15 | 0.76 | K≤1.80, SHGC≤0.23 | 满足 |
| 北向 | 北-默认立面 | 512.11 | 1.73 | 0.20 | 0.43 | K≤2.20, SHGC≤0.36 | 满足 |
| 东向 | 东-默认立面 | 319.43 | 1.73 | 0.20 | 0.44 | K≤2.20, SHGC≤0.32 | 满足 |
| 西向 | 西-默认立面 | 371.99 | 1.73 | 0.15 | 0.46 | K≤2.20, SHGC≤0.32 | 满足 |
| 综合平均 |  | 1714.02 | 1.73 | 0.17 | 0.51 |  |  |
| 标准依据 | 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019第7.2.4条、《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015第3.3.1条 |  |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | 外窗传热系数比《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015表3.3.1-4的要求提升10% |  |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |  |

注：本表所统计的外窗包含凸窗。

规定性指标检查结论

| 序号 | 检查项 | 结论 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 天窗类型 | 满足 |
| 2 | 屋顶构造 | 满足 |
| 3 | 外墙构造 | 满足 |
| 4 | 外窗热工 | 满足 |
| 结论 |  | 满足 |

□说明：本工程围护结构热工性能满足比《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015的规定提高10%的要求，得10分。