围护结构节能率计算书

居住建筑

| 工程名称 | 1#-1 |
| --- | --- |
| 工程地点 | 四川-成都 |
| 设计编号 |  |
| 建设单位 |  |
| 设计单位 |  |
| 设 计 人 |  |
| 审 核 人 |  |
| 审 定 人 |  |
| 设计日期 | 2021年12月23日 |

| 采用软件 | 能耗计算BESI2020 |
| --- | --- |
| 软件版本 | 20200909(SP1) |
| 研发单位 | 北京绿建软件有限公司 |
| 正版授权码 | T19980817963 |

目  录

1	建筑概况	4

2	计算依据	4

3	计算要求	4

3.1	计算目标	4

3.2	计算方法	5

4	气象数据	5

4.1	气象地点	5

4.2	逐日干球温度表	5

4.3	逐月辐照量表	5

4.4	峰值工况	6

5	围护结构	6

5.1	工程材料	6

5.2	体形系数	7

5.3	窗墙比	7

5.3.1	窗墙比	7

5.4	屋顶构造	7

5.4.1	屋顶构造一	7

5.5	外墙构造	7

5.5.1	外墙相关构造	7

5.5.2	外墙平均热工特性	8

5.6	分户墙	9

5.7	楼梯间隔墙或封闭外走廊隔墙	9

5.7.1	楼梯间隔墙构造一	9

5.8	架空或外挑楼板	10

5.9	楼板	10

5.9.1	楼板相关构造	10

5.9.2	楼板平均热工特性	10

5.10	通往封闭空间的户门	11

5.11	通往非封闭空间或户外的户门	11

5.12	外窗热工	11

5.12.1	外窗构造	11

5.12.2	总体热工性能	11

5.12.3	外遮阳类型	20

5.12.4	平均遮阳系数	21

5.12.5	外窗遮阳系数	22

5.13	凸窗透明部分	23

5.14	凸窗板	23

6	房间类型	23

6.1	房间表	23

6.2	作息时间表	23

7	计算结果	24

7.1	围护结构热工性能对比	24

7.2	负荷分项统计	25

7.3	逐月负荷表	25

7.4	围护结构节能率	26

8	绿色建筑性能评估得分	27

8.1	优化建筑围护结构的热工性能	27

9	附录	30

9.1	工作日/节假日人员逐时在室率(%)	30

9.2	工作日/节假日照明开关时间表(%)	31

9.3	工作日/节假日设备逐时使用率(%)	32

建筑概况

| 工程名称 | 1#-1 |  |
| --- | --- | --- |
| 工程地点 | 四川-成都 |  |
| 地理位置 | 北纬：31.00° | 东经：104.01° |
| 建筑面积(m2) | 地上7156 地下0 |  |
| 建筑层数 | 地上8 地下0 |  |
| 建筑高度（m） | 地上23.4 地下0.0 |  |
| 建筑体积(m3) | 20012.05 |  |
| 建筑外表面积(m2) | 6311.71 |  |
| 北向角度 | 90 |  |
| 结构类型 | 剪力墙结构 |  |
| 外墙太阳辐射吸收系数 | 0.70 |  |
| 屋顶太阳辐射吸收系数 | 0.49 |  |
| 控温期 | 供冷期:6.1-8.31,供暖期:11.15-3.15 |  |

计算依据

1. 《绿色建筑评价标准》(GB/T50378-2019)

2. 《民用建筑绿色性能计算标准》(JGJ/T 449-2018)

3. 《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》（JGJ 134-2010）

4. 《民用建筑热工设计规范》(GB50176)

计算要求

计算目标

依据《绿色建筑评价标准》(GB/T50378-2019)第7.2.4条相关内容，对于建筑围护结构节能率进行计算。

计算方法

建立参照建筑和设计建筑，两者建筑外形、内部功能分区、气象参数、室内供暖空调设计温度湿度均保持一致。参照建筑取国家或行业建筑节能设计标准规定的建筑围护结构的热工性能参数，设计建筑取实际设计的建筑围护结构的热工性能参数，各自进行全年的逐时动态能耗模拟。

即：围护结构节能率 ＝ （参照建筑全年围护结构耗冷耗热量 － 设计建筑全年围护结构耗冷耗热量）/参照建筑全年围护结构耗冷耗热量× 100%

气象数据

气象地点

四川-成都, 《中国建筑热环境分析专用气象数据集》

逐日干球温度表

逐月辐照量表

峰值工况

| 气象数据 | 时刻 | 干球温度(℃) | 湿球温度(℃) | 含湿量(g/kg) | 焓值(kj/kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 最热 | 06月14日14时 | 35.0 | 25.0 | 17.2 | 79.3 |
| 最冷 | 01月05日06时 | -1.1 | -1.1 | 3.4 | 7.4 |

围护结构

工程材料

| 材料名称 | 导热系数λ | 蓄热系数S | 密度ρ | 比热容Cp | 蒸汽渗透系数u | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | W/(m.K) | W/(㎡.K) | kg/m3 | J/(kg.K) | g/(m.h.kPa) |  |
| 水泥砂浆 | 0.930 | 11.370 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0210 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 石灰砂浆 | 0.810 | 10.070 | 1600.0 | 1050.0 | 0.0443 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 钢筋混凝土 | 1.740 | 17.200 | 2500.0 | 920.0 | 0.0158 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 碎石、卵石混凝土(ρ=2300) | 1.510 | 15.360 | 2300.0 | 920.0 | 0.0173 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） | 0.030 | 0.340 | 35.0 | 1380.0 | 0.0000 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016，蒸汽渗透系数没有给出 |
| SBS改性沥青防水卷材 | 0.230 | 9.370 | 900.0 | 1620.0 | 0.0000 |  |
| 煤矸石页岩多孔砖砌体240×115×90 | 0.390 | 5.978 | 1200.0 | 1050.0 | 0.0000 |  |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫板（XPS）(ρ=30) | 0.030 | 0.540 | 30.0 | 4455.3 | 0.0000 |  |
| 石灰水泥砂浆（混合砂浆） | 0.870 | 10.750 | 1700.0 | 1050.0 | 0.0975 | 蒸汽渗透系数为测定值 |
| 抗裂砂浆（网格布） | 0.930 | 11.306 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0000 |  |
| 粉煤灰烧结砖 | 0.500 | 7.820 | 1600.0 | 1051.1 | 0.0000 |  |
| 烧结页岩空心砖砌体 | 0.350 | 6.500 | 900.0 | 1050.0 | 0.0000 | 重庆居住建筑节能65%设计标准（DBJ50-071-2007）第28页 |
| 松木、云杉（热流方向垂直木纹） | 0.140 | 3.850 | 500.0 | 2510.0 | 0.3450 |  |

体形系数

| 外表面积 | 6311.71 |
| --- | --- |
| 建筑体积 | 20012.05 |
| 体形系数 | 0.32 |

窗墙比

窗墙比

| 朝向 | 窗面积(㎡) | 墙面积(㎡) | 窗墙比 |
| --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 165.48 | 1233.76 | 0.13 |
| 北向 | 202.32 | 1205.39 | 0.17 |
| 东向 | 56.16 | 1294.59 | 0.04 |
| 西向 | 95.64 | 988.39 | 0.10 |
| 平均 | 519.60 | 4722.14 | 0.11 |

屋顶构造

屋顶构造一

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 碎石、卵石混凝土(ρ=2300) | 40 | 1.510 | 15.360 | 1.00 | 0.026 | 0.407 |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫板（XPS）(ρ=30) | 35 | 0.030 | 0.540 | 1.20 | 0.972 | 0.630 |
| SBS改性沥青防水卷材 | 4 | 0.230 | 9.370 | 1.00 | 0.017 | 0.163 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.069 | 1.186 |
| 石灰水泥砂浆（混合砂浆） | 20 | 0.870 | 10.750 | 1.00 | 0.023 | 0.247 |
| 各层之和∑ | 239 | － | － | － | 1.130 | 2.878 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.48 修正后:0.49 |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.78 |  |  |  |  |  |

外墙构造

外墙相关构造

外墙构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 抗裂砂浆（网格布） | 5 | 0.930 | 11.306 | 1.00 | 0.005 | 0.061 |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） | 20 | 0.030 | 0.340 | 1.15 | 0.580 | 0.227 |
| 水泥砂浆 | 15 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.016 | 0.183 |
| 粉煤灰烧结砖 | 200 | 0.500 | 7.820 | 1.00 | 0.400 | 3.128 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 各层之和∑ | 260 | － | － | － | 1.023 | 3.843 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.70 |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.85 |  |  |  |  |  |

阳台隔墙构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 抗裂砂浆（网格布） | 5 | 0.930 | 11.306 | 1.00 | 0.005 | 0.061 |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） | 20 | 0.030 | 0.340 | 1.15 | 0.580 | 0.227 |
| 水泥砂浆 | 15 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.016 | 0.183 |
| 煤矸石页岩多孔砖砌体240×115×90 | 200 | 0.390 | 5.978 | 1.00 | 0.513 | 3.066 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.810 | 10.070 | 1.00 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 260 | － | － | － | 1.139 | 3.785 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.70 |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.78 |  |  |  |  |  |

外墙平均热工特性

1.　南向

| 构造名称 | 构件类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D | 太阳辐射吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 551.23 | 0.626 | 0.85 | 3.84 | 0.70 |
| 阳台隔墙构造一 | 阳台隔墙 | 329.59 | 0.374 | 0.78 | 3.79 | 0.70 |
| 合计 |  | 880.82 | 1.000 | 0.82 | 3.82 | 0.70 |

2.　北向

| 构造名称 | 构件类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D | 太阳辐射吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 892.87 | 0.790 | 0.85 | 3.84 | 0.70 |
| 阳台隔墙构造一 | 阳台隔墙 | 237.69 | 0.210 | 0.78 | 3.79 | 0.70 |
| 合计 |  | 1130.55 | 1.000 | 0.84 | 3.83 | 0.70 |

3.　东向

| 构造名称 | 构件类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D | 太阳辐射吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 893.27 | 0.774 | 0.85 | 3.84 | 0.70 |
| 阳台隔墙构造一 | 阳台隔墙 | 261.45 | 0.226 | 0.78 | 3.79 | 0.70 |
| 合计 |  | 1154.72 | 1.000 | 0.84 | 3.83 | 0.70 |

4.　西向

| 构造名称 | 构件类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D | 太阳辐射吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 885.58 | 0.845 | 0.85 | 3.84 | 0.70 |
| 阳台隔墙构造一 | 阳台隔墙 | 162.73 | 0.155 | 0.78 | 3.79 | 0.70 |
| 合计 |  | 1048.31 | 1.000 | 0.84 | 3.83 | 0.70 |

5.　总体

| 构造名称 | 构件类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D | 太阳辐射吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 3222.94 | 0.765 | 0.85 | 3.84 | 0.70 |
| 阳台隔墙构造一 | 阳台隔墙 | 991.46 | 0.235 | 0.78 | 3.79 | 0.70 |
| 合计 |  | 4214.40 | 1.000 | 0.83 | 3.83 | 0.70 |

分户墙

本工程无此项内容

楼梯间隔墙或封闭外走廊隔墙

楼梯间隔墙构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 18 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.019 | 0.220 |
| 烧结页岩空心砖砌体 | 200 | 0.350 | 6.500 | 1.00 | 0.571 | 3.714 |
| 水泥砂浆 | 18 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.019 | 0.220 |
| 各层之和∑ | 236 | － | － | － | 0.610 | 4.154 |
| 传热系数K=1/(0.22+∑R) | 1.21 |  |  |  |  |  |

架空或外挑楼板

本工程无此项内容

楼板

楼板相关构造

控温房间楼板构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 松木、云杉（热流方向垂直木纹） | 25 | 0.140 | 3.850 | 1.00 | 0.179 | 0.688 |
| 水泥砂浆 | 25 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.027 | 0.306 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.069 | 1.186 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 各层之和∑ | 190 | － | － | － | 0.296 | 2.424 |
| 传热系数K=1/(0.22+∑R) | 1.94 |  |  |  |  |  |

控温与非控温楼板构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 松木、云杉（热流方向垂直木纹） | 25 | 0.140 | 3.850 | 1.00 | 0.179 | 0.688 |
| 水泥砂浆 | 25 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.027 | 0.306 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.069 | 1.186 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 各层之和∑ | 190 | － | － | － | 0.296 | 2.424 |
| 传热系数K=1/(0.22+∑R) | 1.94 |  |  |  |  |  |
| 修正后K, D | K = 1.16, D = 1.95 |  |  |  |  |  |
| 修正原因 |  |  |  |  |  |  |

楼板平均热工特性

| 构造名称 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 控温房间楼板构造一 | 3310.22 | 0.830 | 1.94 | 2.42 |
| 控温与非控温楼板构造一 | 677.90 | 0.170 | 1.16 | 1.95 |
| 合计 | 3988.12 | 1.000 | 1.81 | 2.34 |

通往封闭空间的户门

本工程无此项内容

通往非封闭空间或户外的户门

本工程无此项内容

外窗热工

外窗构造

| 序号 | 构造名称 | 构造编号 | 传热系数 | 自遮阳系数 | 可见光透射比 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 6中透光Low-E+12氩气+6透明 | 18 | 1.40 | 0.50 | 0.620 | 可见光透射比=0.620 |
| 2 | 6高透光Low-E+9A+6透明-隔热金属窗框 | 67 | 2.20 | 0.40 | 0.620 | 《四川省居住建筑节能65%设计导则》 |

总体热工性能

| 朝向 | 房间编号 | 窗构造 编号 | K值 | K限值 | 窗墙比 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 1104 | 18 | 1.40 | 2.80 | 0.45 |
|  | 11156 | 18 | 1.40 | 2.80 | 0.41 |
|  | 11177 | 18 | 1.40 | 4.00 | 0.22 |
|  | 11198 | 18 | 1.40 | 4.00 | 0.22 |
|  | 11205 | 18 | 1.40 | 4.00 | 0.23 |
|  | 11218 | 18 | 1.40 | 4.00 | 0.22 |
|  | 11245 | 18 | 1.40 | 4.00 | 0.22 |
|  | 11251 | 18 | 1.40 | 4.00 | 0.21 |
|  | 1135 | 18 | 1.40 | 2.80 | 0.41 |
|  | 1149 | 18 | 1.40 | 2.80 | 0.43 |
|  | 1176 | 18 | 1.40 | 2.80 | 0.43 |
|  | 1287 | 18 | 1.40 | 3.20 | 0.39 |
|  | 1288 | 18 | 1.40 | 3.20 | 0.39 |
|  | 1423 | 18 | 1.40 | 4.00 | 0.23 |
|  | 1424 | 18 | 1.40 | 4.00 | 0.23 |
|  | 21162 | 18 | 1.40 | 2.80 | 0.41 |
|  | 21186 | 18 | 1.40 | 4.00 | 0.22 |
|  | 21202 | 18 | 1.40 | 4.00 | 0.22 |
|  | 21209 | 18 | 1.40 | 4.00 | 0.23 |
|  | 21228 | 18 | 1.40 | 4.00 | 0.22 |
|  | 2123 | 18 | 1.40 | 2.80 | 0.45 |
|  | 21233 | 18 | 1.40 | 4.00 | 0.22 |
|  | 21247 | 18 | 1.40 | 4.00 | 0.21 |
|  | 2147 | 18 | 1.40 | 2.80 | 0.41 |
|  | 2158 | 18 | 1.40 | 2.80 | 0.43 |
|  | 2165 | 18 | 1.40 | 2.80 | 0.43 |
|  | 2269 | 18 | 1.40 | 2.50 | 0.53 |
|  | 2285 | 18 | 1.40 | 2.50 | 0.53 |
|  | 2359 | 18 | 1.40 | 4.70 | 0.18 |
|  | 2368 | 18 | 1.40 | 4.70 | 0.18 |
|  | 31159 | 18 | 1.40 | 2.80 | 0.41 |
|  | 31179 | 18 | 1.40 | 4.00 | 0.22 |
|  | 31188 | 18 | 1.40 | 4.00 | 0.22 |
|  | 31210 | 18 | 1.40 | 4.00 | 0.23 |
|  | 31230 | 18 | 1.40 | 4.00 | 0.22 |
|  | 31242 | 18 | 1.40 | 4.00 | 0.22 |
|  | 3125 | 18 | 1.40 | 2.80 | 0.45 |
|  | 31252 | 18 | 1.40 | 4.00 | 0.21 |
|  | 3145 | 18 | 1.40 | 2.80 | 0.41 |
|  | 3159 | 18 | 1.40 | 2.80 | 0.43 |
|  | 3173 | 18 | 1.40 | 2.80 | 0.43 |
|  | 3268 | 18 | 1.40 | 2.50 | 0.53 |
|  | 3278 | 18 | 1.40 | 2.50 | 0.53 |
|  | 3349 | 18 | 1.40 | 4.70 | 0.18 |
|  | 3362 | 18 | 1.40 | 4.70 | 0.18 |
|  | 41151 | 18 | 1.40 | 2.80 | 0.41 |
|  | 41191 | 18 | 1.40 | 4.00 | 0.22 |
|  | 41203 | 18 | 1.40 | 4.00 | 0.22 |
|  | 41211 | 18 | 1.40 | 4.00 | 0.23 |
|  | 41223 | 18 | 1.40 | 4.00 | 0.22 |
|  | 41234 | 18 | 1.40 | 4.00 | 0.22 |
|  | 41248 | 18 | 1.40 | 4.00 | 0.21 |
|  | 4126 | 18 | 1.40 | 2.80 | 0.45 |
|  | 4143 | 18 | 1.40 | 2.80 | 0.41 |
|  | 4157 | 18 | 1.40 | 2.80 | 0.43 |
|  | 4166 | 18 | 1.40 | 2.80 | 0.43 |
|  | 4275 | 18 | 1.40 | 2.50 | 0.53 |
|  | 4279 | 18 | 1.40 | 2.50 | 0.53 |
|  | 4348 | 18 | 1.40 | 4.70 | 0.18 |
|  | 4352 | 18 | 1.40 | 4.70 | 0.18 |
|  | 51152 | 18 | 1.40 | 2.80 | 0.41 |
|  | 51194 | 18 | 1.40 | 4.00 | 0.22 |
|  | 51199 | 18 | 1.40 | 4.00 | 0.22 |
|  | 51212 | 18 | 1.40 | 4.00 | 0.23 |
|  | 51226 | 18 | 1.40 | 4.00 | 0.22 |
|  | 51237 | 18 | 1.40 | 4.00 | 0.22 |
|  | 51253 | 18 | 1.40 | 4.00 | 0.21 |
|  | 5128 | 18 | 1.40 | 2.80 | 0.45 |
|  | 5142 | 18 | 1.40 | 2.80 | 0.41 |
|  | 5155 | 18 | 1.40 | 2.80 | 0.43 |
|  | 5168 | 18 | 1.40 | 2.80 | 0.43 |
|  | 5271 | 18 | 1.40 | 2.50 | 0.53 |
|  | 5281 | 18 | 1.40 | 2.50 | 0.53 |
|  | 5356 | 18 | 1.40 | 4.70 | 0.18 |
|  | 5366 | 18 | 1.40 | 4.70 | 0.18 |
|  | 61154 | 18 | 1.40 | 2.80 | 0.41 |
|  | 61178 | 18 | 1.40 | 4.00 | 0.22 |
|  | 61189 | 18 | 1.40 | 4.00 | 0.22 |
|  | 61206 | 18 | 1.40 | 4.00 | 0.23 |
|  | 61221 | 18 | 1.40 | 4.00 | 0.22 |
|  | 61241 | 18 | 1.40 | 4.00 | 0.22 |
|  | 61249 | 18 | 1.40 | 4.00 | 0.21 |
|  | 6134 | 18 | 1.40 | 2.80 | 0.45 |
|  | 6148 | 18 | 1.40 | 2.80 | 0.41 |
|  | 6160 | 18 | 1.40 | 2.80 | 0.43 |
|  | 6172 | 18 | 1.40 | 2.80 | 0.43 |
|  | 6267 | 18 | 1.40 | 2.50 | 0.53 |
|  | 6277 | 18 | 1.40 | 2.50 | 0.53 |
|  | 6345 | 18 | 1.40 | 4.70 | 0.18 |
|  | 6360 | 18 | 1.40 | 4.70 | 0.18 |
|  | 71161 | 18 | 1.40 | 2.80 | 0.41 |
|  | 7118 | 18 | 1.40 | 4.70 | 0.19 |
|  | 71180 | 18 | 1.40 | 4.00 | 0.22 |
|  | 71184 | 18 | 1.40 | 4.00 | 0.22 |
|  | 7120 | 18 | 1.40 | 4.70 | 0.19 |
|  | 71213 | 18 | 1.40 | 4.00 | 0.23 |
|  | 71225 | 18 | 1.40 | 4.00 | 0.22 |
|  | 71236 | 18 | 1.40 | 4.00 | 0.22 |
|  | 7124 | 18 | 1.40 | 2.80 | 0.45 |
|  | 71246 | 18 | 1.40 | 4.00 | 0.21 |
|  | 7138 | 18 | 1.40 | 2.80 | 0.41 |
|  | 7162 | 18 | 1.40 | 2.80 | 0.43 |
|  | 7170 | 18 | 1.40 | 2.80 | 0.43 |
|  | 7358 | 18 | 1.40 | 4.70 | 0.18 |
|  | 7364 | 18 | 1.40 | 4.70 | 0.18 |
| 北向 | 1104 | 18 | 1.40 | 4.70 | 0.11 |
|  | 11136 | 18 | 1.40 | 4.00 | 0.24 |
|  | 11144 | 18 | 1.40 | 4.00 | 0.24 |
|  | 11262 | 18 | 1.40 | 4.00 | 0.23 |
|  | 11296 | 18 | 1.40 | 4.00 | 0.23 |
|  | 1374 | 18 | 1.40 | 4.00 | 0.21 |
|  | 1398 | 18 | 1.40 | 4.00 | 0.21 |
|  | 1440 | 18 | 1.40 | 4.00 | 0.28 |
|  | 1481 | 18 | 1.40 | 4.00 | 0.28 |
|  | 1484 | 18 | 1.40 | 3.20 | 0.39 |
|  | 1502 | 18 | 1.40 | 3.20 | 0.39 |
|  | 1539 | 67 | 2.20 | 4.70 | 0.13 |
|  | 1553 | 67 | 2.20 | 4.70 | 0.13 |
|  | 1556 | 67 | 2.20 | 4.70 | 0.12 |
|  | 1558 | 67 | 2.20 | 4.70 | 0.12 |
|  | 1767 | 18 | 1.40 | 3.20 | 0.33 |
|  | 1797 | 18 | 1.40 | 3.20 | 0.33 |
|  | 1964 | 18 | 1.40 | 4.70 | 0.18 |
|  | 1976 | 18 | 1.40 | 4.70 | 0.18 |
|  | 21125 | 18 | 1.40 | 4.00 | 0.24 |
|  | 21132 | 18 | 1.40 | 4.00 | 0.24 |
|  | 21266 | 18 | 1.40 | 4.00 | 0.23 |
|  | 21299 | 18 | 1.40 | 4.00 | 0.23 |
|  | 2202 | 18 | 1.40 | 4.70 | 0.11 |
|  | 2233 | 18 | 1.40 | 4.00 | 0.25 |
|  | 2375 | 18 | 1.40 | 3.20 | 0.32 |
|  | 2400 | 18 | 1.40 | 3.20 | 0.32 |
|  | 2443 | 18 | 1.40 | 4.00 | 0.28 |
|  | 2478 | 18 | 1.40 | 4.00 | 0.28 |
|  | 2486 | 18 | 1.40 | 3.20 | 0.39 |
|  | 2498 | 18 | 1.40 | 3.20 | 0.39 |
|  | 2535 | 67 | 2.20 | 4.70 | 0.12 |
|  | 2550 | 67 | 2.20 | 4.70 | 0.12 |
|  | 2570 | 67 | 2.20 | 4.70 | 0.12 |
|  | 2580 | 67 | 2.20 | 4.70 | 0.12 |
|  | 2706 | 18 | 1.40 | 3.20 | 0.33 |
|  | 2773 | 18 | 1.40 | 3.20 | 0.33 |
|  | 2785 | 18 | 1.40 | 3.20 | 0.33 |
|  | 2961 | 18 | 1.40 | 4.70 | 0.18 |
|  | 2972 | 18 | 1.40 | 4.70 | 0.18 |
|  | 31133 | 18 | 1.40 | 4.00 | 0.24 |
|  | 31138 | 18 | 1.40 | 4.00 | 0.24 |
|  | 31268 | 18 | 1.40 | 4.00 | 0.23 |
|  | 31294 | 18 | 1.40 | 4.00 | 0.23 |
|  | 3200 | 18 | 1.40 | 4.70 | 0.11 |
|  | 3229 | 18 | 1.40 | 4.00 | 0.25 |
|  | 3372 | 18 | 1.40 | 3.20 | 0.32 |
|  | 3403 | 18 | 1.40 | 3.20 | 0.32 |
|  | 3449 | 18 | 1.40 | 4.00 | 0.28 |
|  | 3469 | 18 | 1.40 | 4.00 | 0.28 |
|  | 3487 | 18 | 1.40 | 3.20 | 0.39 |
|  | 3508 | 18 | 1.40 | 3.20 | 0.39 |
|  | 3530 | 67 | 2.20 | 4.70 | 0.12 |
|  | 3555 | 67 | 2.20 | 4.70 | 0.12 |
|  | 3561 | 67 | 2.20 | 4.70 | 0.12 |
|  | 3568 | 67 | 2.20 | 4.70 | 0.12 |
|  | 3704 | 18 | 1.40 | 3.20 | 0.33 |
|  | 3764 | 18 | 1.40 | 4.00 | 0.29 |
|  | 3791 | 18 | 1.40 | 4.00 | 0.29 |
|  | 3859 | 18 | 1.40 | 4.70 | 0.18 |
|  | 3952 | 18 | 1.40 | 4.70 | 0.18 |
|  | 41134 | 18 | 1.40 | 4.00 | 0.24 |
|  | 41143 | 18 | 1.40 | 4.00 | 0.24 |
|  | 41265 | 18 | 1.40 | 4.00 | 0.23 |
|  | 41302 | 18 | 1.40 | 4.00 | 0.23 |
|  | 4195 | 18 | 1.40 | 4.70 | 0.11 |
|  | 4223 | 18 | 1.40 | 4.00 | 0.25 |
|  | 4377 | 18 | 1.40 | 3.20 | 0.32 |
|  | 4404 | 18 | 1.40 | 3.20 | 0.32 |
|  | 4444 | 18 | 1.40 | 4.00 | 0.28 |
|  | 4476 | 18 | 1.40 | 4.00 | 0.28 |
|  | 4489 | 18 | 1.40 | 3.20 | 0.39 |
|  | 4504 | 18 | 1.40 | 3.20 | 0.39 |
|  | 4537 | 67 | 2.20 | 4.70 | 0.12 |
|  | 4545 | 67 | 2.20 | 4.70 | 0.12 |
|  | 4572 | 67 | 2.20 | 4.70 | 0.12 |
|  | 4583 | 67 | 2.20 | 4.70 | 0.12 |
|  | 4710 | 18 | 1.40 | 3.20 | 0.33 |
|  | 4774 | 18 | 1.40 | 4.00 | 0.29 |
|  | 4793 | 18 | 1.40 | 4.00 | 0.29 |
|  | 4959 | 18 | 1.40 | 4.70 | 0.18 |
|  | 4975 | 18 | 1.40 | 4.70 | 0.18 |
|  | 51135 | 18 | 1.40 | 4.00 | 0.24 |
|  | 51140 | 18 | 1.40 | 4.00 | 0.24 |
|  | 51267 | 18 | 1.40 | 4.00 | 0.23 |
|  | 51300 | 18 | 1.40 | 4.00 | 0.23 |
|  | 5197 | 18 | 1.40 | 4.70 | 0.11 |
|  | 5226 | 18 | 1.40 | 4.00 | 0.25 |
|  | 5371 | 18 | 1.40 | 3.20 | 0.32 |
|  | 5408 | 18 | 1.40 | 3.20 | 0.32 |
|  | 5447 | 18 | 1.40 | 4.00 | 0.28 |
|  | 5474 | 18 | 1.40 | 4.00 | 0.28 |
|  | 5488 | 18 | 1.40 | 3.20 | 0.39 |
|  | 5501 | 18 | 1.40 | 3.20 | 0.39 |
|  | 5533 | 67 | 2.20 | 4.70 | 0.12 |
|  | 5544 | 67 | 2.20 | 4.70 | 0.12 |
|  | 5560 | 67 | 2.20 | 4.70 | 0.12 |
|  | 5575 | 67 | 2.20 | 4.70 | 0.12 |
|  | 5708 | 18 | 1.40 | 3.20 | 0.33 |
|  | 5775 | 18 | 1.40 | 4.00 | 0.29 |
|  | 5792 | 18 | 1.40 | 4.00 | 0.29 |
|  | 5957 | 18 | 1.40 | 4.70 | 0.18 |
|  | 5971 | 18 | 1.40 | 4.70 | 0.18 |
|  | 61137 | 18 | 1.40 | 4.00 | 0.24 |
|  | 61139 | 18 | 1.40 | 4.00 | 0.24 |
|  | 61263 | 18 | 1.40 | 4.00 | 0.23 |
|  | 61292 | 18 | 1.40 | 4.00 | 0.23 |
|  | 6193 | 18 | 1.40 | 4.70 | 0.11 |
|  | 6232 | 18 | 1.40 | 4.00 | 0.25 |
|  | 6381 | 18 | 1.40 | 3.20 | 0.32 |
|  | 6409 | 18 | 1.40 | 3.20 | 0.32 |
|  | 6441 | 18 | 1.40 | 4.00 | 0.28 |
|  | 6471 | 18 | 1.40 | 4.00 | 0.28 |
|  | 6485 | 18 | 1.40 | 3.20 | 0.39 |
|  | 6505 | 18 | 1.40 | 3.20 | 0.39 |
|  | 6541 | 67 | 2.20 | 4.70 | 0.12 |
|  | 6554 | 67 | 2.20 | 4.70 | 0.12 |
|  | 6566 | 67 | 2.20 | 4.70 | 0.12 |
|  | 6577 | 67 | 2.20 | 4.70 | 0.12 |
|  | 6712 | 18 | 1.40 | 3.20 | 0.33 |
|  | 6772 | 18 | 1.40 | 3.20 | 0.33 |
|  | 6784 | 18 | 1.40 | 3.20 | 0.33 |
|  | 6858 | 18 | 1.40 | 4.70 | 0.18 |
|  | 6954 | 18 | 1.40 | 4.70 | 0.18 |
|  | 71146 | 18 | 1.40 | 4.00 | 0.24 |
|  | 71147 | 18 | 1.40 | 4.00 | 0.24 |
|  | 71264 | 18 | 1.40 | 4.00 | 0.23 |
|  | 71303 | 18 | 1.40 | 4.00 | 0.23 |
|  | 7203 | 18 | 1.40 | 4.70 | 0.11 |
|  | 7221 | 18 | 1.40 | 4.00 | 0.25 |
|  | 7373 | 18 | 1.40 | 3.20 | 0.32 |
|  | 7410 | 18 | 1.40 | 3.20 | 0.32 |
|  | 7442 | 18 | 1.40 | 4.00 | 0.28 |
|  | 7470 | 18 | 1.40 | 4.00 | 0.28 |
|  | 7483 | 18 | 1.40 | 3.20 | 0.39 |
|  | 7503 | 18 | 1.40 | 3.20 | 0.39 |
|  | 7531 | 67 | 2.20 | 4.70 | 0.12 |
|  | 7547 | 67 | 2.20 | 4.70 | 0.12 |
|  | 7578 | 67 | 2.20 | 4.70 | 0.12 |
|  | 7581 | 67 | 2.20 | 4.70 | 0.12 |
|  | 7703 | 18 | 1.40 | 3.20 | 0.33 |
|  | 7776 | 18 | 1.40 | 3.20 | 0.33 |
|  | 7788 | 18 | 1.40 | 3.20 | 0.33 |
|  | 7953 | 18 | 1.40 | 4.70 | 0.18 |
|  | 7969 | 18 | 1.40 | 4.70 | 0.18 |
|  | 8614 | 67 | 2.20 | 2.50 | 0.56 |
|  | 8620 | 18 | 1.40 | 4.00 | 0.22 |
|  | 8622 | 67 | 2.20 | 2.50 | 0.56 |
|  | 8624 | 18 | 1.40 | 4.00 | 0.22 |
|  | 8695 | 18 | 1.40 | 4.00 | 0.22 |
|  | 8697 | 18 | 1.40 | 4.00 | 0.22 |
| 东向 | 11321 | 18 | 1.40 | 4.00 | 0.22 |
|  | 1177 | 18 | 1.40 | 2.80 | 0.41 |
|  | 1798 | 18 | 1.40 | 4.70 | 0.14 |
|  | 1980 | 18 | 1.40 | 4.70 | 0.15 |
|  | 21005 | 18 | 1.40 | 4.70 | 0.15 |
|  | 21319 | 18 | 1.40 | 4.00 | 0.22 |
|  | 2189 | 18 | 1.40 | 2.80 | 0.41 |
|  | 2411 | 18 | 1.40 | 2.50 | 0.47 |
|  | 2425 | 18 | 1.40 | 2.50 | 0.53 |
|  | 2681 | 18 | 1.40 | 4.70 | 0.11 |
|  | 2824 | 18 | 1.40 | 4.70 | 0.14 |
|  | 31326 | 18 | 1.40 | 4.00 | 0.22 |
|  | 3181 | 18 | 1.40 | 2.80 | 0.41 |
|  | 3420 | 18 | 1.40 | 2.50 | 0.47 |
|  | 3435 | 18 | 1.40 | 2.50 | 0.53 |
|  | 3688 | 18 | 1.40 | 4.70 | 0.11 |
|  | 3825 | 18 | 1.40 | 4.70 | 0.12 |
|  | 3979 | 18 | 1.40 | 4.70 | 0.13 |
|  | 41320 | 18 | 1.40 | 4.00 | 0.22 |
|  | 4183 | 18 | 1.40 | 2.80 | 0.41 |
|  | 4412 | 18 | 1.40 | 2.50 | 0.47 |
|  | 4427 | 18 | 1.40 | 2.50 | 0.53 |
|  | 4691 | 18 | 1.40 | 4.70 | 0.11 |
|  | 4821 | 18 | 1.40 | 4.70 | 0.12 |
|  | 4999 | 18 | 1.40 | 4.70 | 0.13 |
|  | 51323 | 18 | 1.40 | 4.00 | 0.22 |
|  | 5184 | 18 | 1.40 | 2.80 | 0.41 |
|  | 5417 | 18 | 1.40 | 2.50 | 0.47 |
|  | 5429 | 18 | 1.40 | 2.50 | 0.53 |
|  | 5685 | 18 | 1.40 | 4.70 | 0.11 |
|  | 5819 | 18 | 1.40 | 4.70 | 0.12 |
|  | 5997 | 18 | 1.40 | 4.70 | 0.13 |
|  | 61004 | 18 | 1.40 | 4.70 | 0.15 |
|  | 61329 | 18 | 1.40 | 4.00 | 0.22 |
|  | 6180 | 18 | 1.40 | 2.80 | 0.41 |
|  | 6419 | 18 | 1.40 | 2.50 | 0.47 |
|  | 6434 | 18 | 1.40 | 2.50 | 0.53 |
|  | 6689 | 18 | 1.40 | 4.70 | 0.11 |
|  | 6823 | 18 | 1.40 | 4.70 | 0.14 |
|  | 71002 | 18 | 1.40 | 4.70 | 0.15 |
|  | 71332 | 18 | 1.40 | 4.00 | 0.22 |
|  | 7178 | 18 | 1.40 | 2.80 | 0.41 |
|  | 7414 | 18 | 1.40 | 2.50 | 0.47 |
|  | 7432 | 18 | 1.40 | 无对应限值 | 0.68 |
|  | 7690 | 18 | 1.40 | 4.70 | 0.11 |
|  | 7815 | 18 | 1.40 | 4.70 | 0.14 |
|  | 8106 | 67 | 2.20 | 2.80 | 0.43 |
|  | 8526 | 18 | 1.40 | 4.70 | 0.13 |
| 西向 | 11169 | 18 | 1.40 | 4.00 | 0.23 |
|  | 11289 | 18 | 1.40 | 4.00 | 0.23 |
|  | 1220 | 18 | 1.40 | 4.70 | 0.17 |
|  | 1259 | 18 | 1.40 | 2.80 | 0.42 |
|  | 1343 | 18 | 1.40 | 3.20 | 0.40 |
|  | 1385 | 18 | 1.40 | 3.20 | 0.32 |
|  | 1457 | 18 | 1.40 | 2.50 | 0.53 |
|  | 1783 | 18 | 1.40 | 3.20 | 0.36 |
|  | 1810 | 18 | 1.40 | 4.70 | 0.14 |
|  | 1950 | 18 | 1.40 | 4.70 | 0.18 |
|  | 1995 | 18 | 1.40 | 4.70 | 0.15 |
|  | 21166 | 18 | 1.40 | 4.00 | 0.23 |
|  | 21277 | 18 | 1.40 | 4.00 | 0.23 |
|  | 2215 | 18 | 1.40 | 4.70 | 0.17 |
|  | 2337 | 18 | 1.40 | 3.20 | 0.40 |
|  | 2387 | 18 | 1.40 | 3.20 | 0.32 |
|  | 2467 | 18 | 1.40 | 2.50 | 0.53 |
|  | 2512 | 18 | 1.40 | 2.80 | 0.42 |
|  | 2757 | 18 | 1.40 | 3.20 | 0.36 |
|  | 2805 | 18 | 1.40 | 4.70 | 0.14 |
|  | 2938 | 18 | 1.40 | 4.70 | 0.18 |
|  | 2986 | 18 | 1.40 | 4.70 | 0.15 |
|  | 31167 | 18 | 1.40 | 4.00 | 0.23 |
|  | 31284 | 18 | 1.40 | 4.00 | 0.23 |
|  | 3216 | 18 | 1.40 | 4.70 | 0.17 |
|  | 3333 | 18 | 1.40 | 3.20 | 0.40 |
|  | 3369 | 18 | 1.40 | 3.20 | 0.32 |
|  | 3454 | 18 | 1.40 | 2.50 | 0.53 |
|  | 3513 | 18 | 1.40 | 2.80 | 0.42 |
|  | 3779 | 18 | 1.40 | 3.20 | 0.36 |
|  | 3807 | 18 | 1.40 | 4.70 | 0.12 |
|  | 3939 | 18 | 1.40 | 4.70 | 0.18 |
|  | 3988 | 18 | 1.40 | 4.70 | 0.13 |
|  | 41164 | 18 | 1.40 | 4.00 | 0.23 |
|  | 41278 | 18 | 1.40 | 4.00 | 0.23 |
|  | 4218 | 18 | 1.40 | 4.70 | 0.17 |
|  | 4332 | 18 | 1.40 | 3.20 | 0.40 |
|  | 4391 | 18 | 1.40 | 3.20 | 0.32 |
|  | 4458 | 18 | 1.40 | 2.50 | 0.53 |
|  | 4519 | 18 | 1.40 | 2.80 | 0.42 |
|  | 4777 | 18 | 1.40 | 3.20 | 0.36 |
|  | 4802 | 18 | 1.40 | 4.70 | 0.12 |
|  | 4943 | 18 | 1.40 | 4.70 | 0.18 |
|  | 4992 | 18 | 1.40 | 4.70 | 0.13 |
|  | 51165 | 18 | 1.40 | 4.00 | 0.23 |
|  | 51282 | 18 | 1.40 | 4.00 | 0.23 |
|  | 5214 | 18 | 1.40 | 4.70 | 0.17 |
|  | 5331 | 18 | 1.40 | 3.20 | 0.40 |
|  | 5393 | 18 | 1.40 | 3.20 | 0.32 |
|  | 5459 | 18 | 1.40 | 2.50 | 0.53 |
|  | 5515 | 18 | 1.40 | 2.80 | 0.42 |
|  | 5762 | 18 | 1.40 | 3.20 | 0.36 |
|  | 5804 | 18 | 1.40 | 4.70 | 0.12 |
|  | 5941 | 18 | 1.40 | 4.70 | 0.18 |
|  | 5987 | 18 | 1.40 | 4.70 | 0.13 |
|  | 61170 | 18 | 1.40 | 4.00 | 0.23 |
|  | 61288 | 18 | 1.40 | 4.00 | 0.23 |
|  | 6217 | 18 | 1.40 | 4.70 | 0.17 |
|  | 6336 | 18 | 1.40 | 3.20 | 0.40 |
|  | 6389 | 18 | 1.40 | 3.20 | 0.32 |
|  | 6466 | 18 | 1.40 | 2.50 | 0.53 |
|  | 6511 | 18 | 1.40 | 2.80 | 0.42 |
|  | 6780 | 18 | 1.40 | 3.20 | 0.36 |
|  | 6801 | 18 | 1.40 | 4.70 | 0.14 |
|  | 6937 | 18 | 1.40 | 4.70 | 0.18 |
|  | 6990 | 18 | 1.40 | 4.70 | 0.15 |
|  | 71168 | 18 | 1.40 | 4.00 | 0.23 |
|  | 71287 | 18 | 1.40 | 4.00 | 0.23 |
|  | 7219 | 18 | 1.40 | 4.70 | 0.17 |
|  | 7339 | 18 | 1.40 | 3.20 | 0.40 |
|  | 7390 | 18 | 1.40 | 3.20 | 0.32 |
|  | 7463 | 18 | 1.40 | 2.50 | 0.53 |
|  | 7520 | 18 | 1.40 | 2.80 | 0.42 |
|  | 7782 | 18 | 1.40 | 3.20 | 0.36 |
|  | 7812 | 18 | 1.40 | 4.70 | 0.14 |
|  | 7949 | 18 | 1.40 | 4.70 | 0.18 |
|  | 7984 | 18 | 1.40 | 4.70 | 0.15 |
|  | 8525 | 18 | 1.40 | 4.70 | 0.13 |
|  | 8584 | 67 | 2.20 | 4.70 | 0.13 |
|  | 8619 | 18 | 1.40 | 4.00 | 0.22 |
|  | 8696 | 18 | 1.40 | 3.20 | 0.33 |

外遮阳类型

本工程无此内容

平均遮阳系数

1. 南向：

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 自遮阳系数 | 外遮阳编号 | 夏季外遮阳系数 | 冬季外遮阳系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C0812 | 1~7 | 42 | 0.960 | 40.320 | 18 | 0.500 |  | 1.000 | 1.000 |
| 2 | C1519 | 1~6 | 12 | 2.700 | 32.400 | 18 | 0.500 |  | 1.000 | 1.000 |
| 3 | C1523 | 7 | 2 | 3.450 | 6.900 | 18 | 0.500 |  | 1.000 | 1.000 |
| 4 | C1800 | 1~7 | 7 | 3.240 | 22.680 | 18 | 0.500 |  | 1.000 | 1.000 |
| 5 | C1809 | 1~7 | 14 | 1.620 | 22.680 | 18 | 0.500 |  | 1.000 | 1.000 |
| 6 | C2118 | 1~7 | 28 | 3.780 | 105.840 | 18 | 0.500 |  | 1.000 | 1.000 |
| 朝向总面积(㎡) |  |  |  |  | 230.820 | 朝向综合遮阳系数 |  |  | 0.500 | 0.500 |

2. 北向：

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 自遮阳系数 | 外遮阳编号 | 夏季外遮阳系数 | 冬季外遮阳系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C0518 | 1~7 | 7 | 0.900 | 6.300 | 18 | 0.500 |  | 1.000 | 1.000 |
| 2 | C0613 | 3~5 | 6 | 0.780 | 4.680 | 18 | 0.500 |  | 1.000 | 1.000 |
| 3 | C0615 | 1~7 | 26 | 0.900 | 23.400 | 67 | 0.400 |  | 1.000 | 1.000 |
| 4 | C0615 | 1~2,6~7 | 8 | 0.900 | 7.200 | 18 | 0.500 |  | 1.000 | 1.000 |
| 5 | C0812 | 1~8 | 58 | 0.960 | 55.680 | 18 | 0.500 |  | 1.000 | 1.000 |
| 6 | C0812 | 1 | 2 | 0.960 | 1.920 | 67 | 0.400 |  | 1.000 | 1.000 |
| 7 | C0917 | 1~7 | 14 | 1.530 | 21.420 | 18 | 0.500 |  | 1.000 | 1.000 |
| 8 | C1219 | 2~7 | 12 | 2.280 | 27.360 | 18 | 0.500 |  | 1.000 | 1.000 |
| 9 | C1612 | 1 | 2 | 1.920 | 3.840 | 18 | 0.500 |  | 1.000 | 1.000 |
| 10 | C1618 | 2~7 | 12 | 2.880 | 34.560 | 18 | 0.500 |  | 1.000 | 1.000 |
| 11 | C1618 | 8 | 2 | 2.880 | 5.760 | 67 | 0.400 |  | 1.000 | 1.000 |
| 12 | C2118 | 1~7 | 14 | 3.780 | 52.920 | 18 | 0.500 |  | 1.000 | 1.000 |
| 朝向总面积(㎡) |  |  |  |  | 245.040 | 朝向综合遮阳系数 |  |  | 0.487 | 0.487 |

3. 东向：

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 自遮阳系数 | 外遮阳编号 | 夏季外遮阳系数 | 冬季外遮阳系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C0613 | 3~5 | 6 | 0.780 | 4.680 | 18 | 0.500 |  | 1.000 | 1.000 |
| 2 | C0615 | 1~2,6~8 | 9 | 0.900 | 8.100 | 18 | 0.500 |  | 1.000 | 1.000 |
| 3 | C0812 | 1~7 | 13 | 0.960 | 12.480 | 18 | 0.500 |  | 1.000 | 1.000 |
| 4 | C1519 | 2~6 | 5 | 2.700 | 13.500 | 18 | 0.500 |  | 1.000 | 1.000 |
| 5 | C1523 | 7 | 1 | 3.450 | 3.450 | 18 | 0.500 |  | 1.000 | 1.000 |
| 6 | C1800 | 2~7 | 6 | 3.240 | 19.440 | 18 | 0.500 |  | 1.000 | 1.000 |
| 7 | C2118 | 1~7 | 7 | 3.780 | 26.460 | 18 | 0.500 |  | 1.000 | 1.000 |
| 8 | C3712 | 8 | 1 | 4.440 | 4.440 | 67 | 0.400 |  | 1.000 | 1.000 |
| 朝向总面积(㎡) |  |  |  |  | 92.550 | 朝向综合遮阳系数 |  |  | 0.495 | 0.495 |

4. 西向：

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 自遮阳系数 | 外遮阳编号 | 夏季外遮阳系数 | 冬季外遮阳系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C0613 | 3~5 | 6 | 0.780 | 4.680 | 18 | 0.500 |  | 1.000 | 1.000 |
| 2 | C0613 | 8 | 1 | 0.780 | 0.780 | 67 | 0.400 |  | 1.000 | 1.000 |
| 3 | C0615 | 1~2,6~8 | 9 | 0.900 | 8.100 | 18 | 0.500 |  | 1.000 | 1.000 |
| 4 | C0812 | 1~8 | 29 | 0.960 | 27.840 | 18 | 0.500 |  | 1.000 | 1.000 |
| 5 | C0917 | 1~7 | 14 | 1.530 | 21.420 | 18 | 0.500 |  | 1.000 | 1.000 |
| 6 | C1219 | 1~7 | 7 | 2.280 | 15.960 | 18 | 0.500 |  | 1.000 | 1.000 |
| 7 | C1609 | 8 | 1 | 1.440 | 1.440 | 18 | 0.500 |  | 1.000 | 1.000 |
| 8 | C1618 | 1~7 | 13 | 2.880 | 37.440 | 18 | 0.500 |  | 1.000 | 1.000 |
| 9 | C1618 | 3 | 1 | 2.880 | 2.880 | 18 | 0.500 |  | 1.000 | 1.000 |
| 10 | C2118 | 1~7 | 7 | 3.780 | 26.460 | 18 | 0.500 |  | 1.000 | 1.000 |
| 朝向总面积(㎡) |  |  |  |  | 147.000 | 朝向综合遮阳系数 |  |  | 0.499 | 0.499 |

5. 平均遮阳系数：

| 朝向 | 面积（㎡） | 权重系数b | 夏季遮阳系数 | 冬季遮阳系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 230.820 | 1.00 | 0.500 | 0.500 |
| 北向 | 245.040 | 1.00 | 0.487 | 0.487 |
| 东向 | 92.550 | 1.00 | 0.495 | 0.495 |
| 西向 | 147.000 | 1.00 | 0.499 | 0.499 |
| 整个建筑平均遮阳系数 |  |  | 0.495 | 0.495 |

外窗遮阳系数

| 朝向 | 房间编号 | 窗构造 编号 | 夏季遮阳系数 | 标准要求 | 窗墙比 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 1104 | 18 | 0.50 | 0.40 | 0.45 |
| 东向 | 11321 | 18 | 0.50 | 不要求 | 0.22 |
| 西向 | 11169 | 18 | 0.50 | 不要求 | 0.23 |

凸窗透明部分

本工程无此项内容

凸窗板

本工程无此项内容

房间类型

房间表

| 房间类型 | 空调 温度℃ | 供暖 温度℃ | 新风量 | 渗透风 换气次数 | 人员密度 | 照明功率 密度 | 电器设备 功率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主卧室 | 26 | 18 | 0.5(次/h) | 0(次/h) | 32(㎡/人) | 6(W/㎡) | 5(W/㎡) |
| 卫生间 | － | － | 0.5(次/h) | 0(次/h) | 0(㎡/人) | 6(W/㎡) | 0(W/㎡) |
| 厨房 | － | － | 0.5(次/h) | 0(次/h) | 0(㎡/人) | 6(W/㎡) | 24(W/㎡) |
| 客厅 | 26 | 18 | 0(m3/h.人) | 0(次/h) | 36.6(㎡/人) | 2(W/㎡) | 4.3(W/㎡) |
| 封闭阳台 | 26 | 18 | 0.5(次/h) | 0(次/h) | 32(㎡/人) | 6(W/㎡) | 5(W/㎡) |
| 楼梯间 | － | － | 0(m3/h.人) | 0(次/h) | 0(㎡/人) | 0(W/㎡) | 0(W/㎡) |
| 次卧室 | 26 | 18 | 0.5(次/h) | 0(次/h) | 32(㎡/人) | 6(W/㎡) | 5(W/㎡) |
| 电梯井 | 26 | 18 | 0(m3/h.人) | 0(次/h) | 36.6(㎡/人) | 2(W/㎡) | 4.3(W/㎡) |
| 电梯厅 | 26 | 18 | 0(m3/h.人) | 0(次/h) | 36.6(㎡/人) | 2(W/㎡) | 4.3(W/㎡) |
| 空房间 | － | － | 0(m3/h.人) | 0(次/h) | 0(㎡/人) | 0(W/㎡) | 0(W/㎡) |
| 设备间 | 26 | 18 | 0(m3/h.人) | 0(次/h) | 36.6(㎡/人) | 2(W/㎡) | 4.3(W/㎡) |
| 起居室 | 26 | 18 | 0.5(次/h) | 0(次/h) | 32(㎡/人) | 6(W/㎡) | 5(W/㎡) |
| 过厅 | 26 | 18 | 0.5(次/h) | 0(次/h) | 32(㎡/人) | 6(W/㎡) | 5(W/㎡) |
| 通风井 | 26 | 18 | 0(m3/h.人) | 0(次/h) | 36.6(㎡/人) | 2(W/㎡) | 4.3(W/㎡) |

作息时间表

详见附录

计算结果

围护结构热工性能对比

|  |  | 设计建筑 |  |  |  | 参照建筑 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 体形系数S |  | 0.32 |  |  |  | 0.32 |  |  |  |
| 屋顶传热系数K [W/(m2·K)] |  | 0.78 |  |  |  | 1.00 |  |  |  |
| 外墙（包括非透明幕墙）传热系数K [W/(m2·K)] |  | 0.83 |  |  |  | 1.50 |  |  |  |
| 屋顶透明部分传热系数 K [W/(m2·K)] |  | － |  |  |  | － |  |  |  |
| 屋顶透明部分遮阳系数 |  | － |  |  |  | － |  |  |  |
| 底面接触室外的架空或外挑楼板传热系数K [W/(m2·K)] |  | － |  |  |  | － |  |  |  |
| 楼板K [W/(m2·K)] |  | 1.81 |  |  |  | 2.00 |  |  |  |
| 分户墙K [W/(m2·K)] |  | － |  |  |  | － |  |  |  |
| 外窗（包括透明幕墙） | 朝向 | 窗墙比 | 传热 系数 | 遮阳系数 |  | 窗墙比 | 传热 系数 | 遮阳系数 |  |
|  |  |  |  | 夏季 | 冬季 |  |  | 夏季 | 冬季 |
|  | 南向 | 0.13 | 普窗1.40、 凸窗－ | 普窗0.50、 凸窗－ | 普窗0.50、 凸窗－ | 0.13 | 普窗4.70、 凸窗－ | 普窗－－、 凸窗－ | 普窗－－、 凸窗－ |
|  | 北向 | 0.17 | 普窗1.52、 凸窗－ | 普窗0.48、 凸窗－ | 普窗0.48、 凸窗－ | 0.17 | 普窗4.70、 凸窗－ | 普窗－－、 凸窗－ | 普窗－－、 凸窗－ |
|  | 东向 | 0.04 | 普窗1.46、 凸窗－ | 普窗0.49、 凸窗－ | 普窗0.49、 凸窗－ | 0.04 | 普窗4.70、 凸窗－ | 普窗－－、 凸窗－ | 普窗－－、 凸窗－ |
|  | 西向 | 0.10 | 普窗1.41、 凸窗－ | 普窗0.50、 凸窗－ | 普窗0.50、 凸窗－ | 0.10 | 普窗4.70、 凸窗－ | 普窗－－、 凸窗－ | 普窗－－、 凸窗－ |

备注：1. — 代表本工程无对应项; 2. ——代表参照建筑不要求，取值同设计建筑。

负荷分项统计

| 分类 | 围护传热 | 室内得热 | 窗日射 | 新风/渗透 | 热回收 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 供暖需求(kWh/㎡) | -18.16 | 2.65 | 1.85 | -6.60 | 0.00 | -20.26 |
| 供冷需求(kWh/㎡) | 3.96 | 5.50 | 3.24 | 6.32 | 0.00 | 19.03 |

逐月负荷表

| 月份 | 供暖需求 (kWh) | 供冷需求 (kWh) | 热负荷 峰值(kW) | 热负荷 峰值时刻 | 冷负荷 峰值(kW) | 冷负荷 峰值时刻 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1月 | 44910 | 0 | 92.083 | 01月02日07时 | 0.000 | -- |
| 2月 | 33089 | 0 | 73.072 | 02月01日07时 | 0.000 | -- |
| 3月 | 14965 | 0 | 66.428 | 03月01日07时 | 0.000 | -- |
| 4月 | 0 | 0 | 0.000 | -- | 0.000 | -- |
| 5月 | 0 | 0 | 0.000 | -- | 0.000 | -- |
| 6月 | 0 | 30045 | 0.000 | -- | 193.787 | 06月01日00时 |
| 7月 | 0 | 47776 | 0.000 | -- | 110.840 | 07月23日14时 |
| 8月 | 0 | 45312 | 0.000 | -- | 103.182 | 08月04日19时 |
| 9月 | 0 | 0 | 0.000 | -- | 0.000 | -- |
| 10月 | 0 | 0 | 0.000 | -- | 0.000 | -- |
| 11月 | 2872 | 0 | 27.891 | 11月29日07时 | 0.000 | -- |
| 12月 | 35232 | 0 | 68.805 | 12月25日06时 | 0.000 | -- |

围护结构节能率

| 能耗分类 | 能耗子类 | 设计建筑 (kWh/㎡) | 参照建筑 (kWh/㎡) | 节能率 （%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 建筑负荷 | 耗冷量 | 19.03 | 18.08 | -5.26% |
|  | 耗热量 | 20.26 | 33.32 | 39.20% |
|  | 冷热合计 | 39.29 | 51.40 | 23.56% |
| 供冷能耗 | 综合效率折算权重 | 2.8 | 2.8 | -5.26% |
|  | 供冷能耗 | 6.80 | 6.46 |  |
| 供暖能耗 | 综合效率折算权重 | 1.8 | 1.8 | 39.20% |
|  | 供暖能耗 | 11.25 | 18.51 |  |
| 供暖供冷综合能耗 |  | 18.05 | 24.97 | 27.70% |

绿色建筑性能评估得分

优化建筑围护结构的热工性能

| 序号 | 评价内容 | 评估分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建筑供暖空调负荷降低5% | 5 | 15 |
| 2 | 建筑供暖空调负荷降低10% | 10 |  |
| 3 | 建筑供暖空调负荷降低15% | 15 |  |
| 标准依据 | 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019第7.2.4条 |  |  |

附录

工作日/节假日人员逐时在室率(%)

| 房间类型 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主卧室 | 61 | 61 | 62 | 61 | 61 | 58 | 40 | 21 | 17 | 16 | 15 | 16 | 18 | 18 | 15 | 14 | 14 | 14 | 15 | 18 | 24 | 37 | 52 | 57 |
|  | 57 | 57 | 58 | 58 | 58 | 59 | 55 | 42 | 30 | 21 | 15 | 14 | 17 | 17 | 14 | 14 | 13 | 13 | 14 | 17 | 23 | 32 | 46 | 52 |
| 卫生间 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 厨房 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 41 | 42 | 9 | 1 | 10 | 41 | 19 | 2 | 0 | 1 | 21 | 71 | 74 | 19 | 2 | 0 | 1 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 41 | 42 | 9 | 1 | 10 | 41 | 19 | 2 | 0 | 1 | 21 | 71 | 74 | 19 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 客厅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 封闭阳台 | 16 | 16 | 16 | 15 | 16 | 24 | 31 | 19 | 15 | 14 | 14 | 19 | 22 | 19 | 13 | 14 | 18 | 35 | 49 | 54 | 50 | 35 | 21 | 15 |
|  | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 18 | 22 | 24 | 29 | 32 | 34 | 37 | 35 | 32 | 26 | 28 | 33 | 39 | 44 | 47 | 45 | 34 | 23 | 16 |
| 楼梯间 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 次卧室 | 61 | 61 | 62 | 61 | 61 | 58 | 40 | 21 | 17 | 16 | 15 | 16 | 18 | 18 | 15 | 14 | 14 | 14 | 15 | 18 | 24 | 37 | 52 | 57 |
|  | 57 | 57 | 58 | 58 | 58 | 59 | 55 | 42 | 30 | 21 | 15 | 14 | 17 | 17 | 14 | 14 | 13 | 13 | 14 | 17 | 23 | 32 | 46 | 52 |
| 电梯井 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 电梯厅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 空房间 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 设备间 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 起居室 | 16 | 16 | 16 | 15 | 16 | 24 | 31 | 19 | 15 | 14 | 14 | 19 | 22 | 19 | 13 | 14 | 18 | 35 | 49 | 54 | 50 | 35 | 21 | 15 |
|  | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 18 | 22 | 24 | 29 | 32 | 34 | 37 | 35 | 32 | 26 | 28 | 33 | 39 | 44 | 47 | 45 | 34 | 23 | 16 |
| 过厅 | 16 | 16 | 16 | 15 | 16 | 24 | 31 | 19 | 15 | 14 | 14 | 19 | 22 | 19 | 13 | 14 | 18 | 35 | 49 | 54 | 50 | 35 | 21 | 15 |
|  | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 18 | 22 | 24 | 29 | 32 | 34 | 37 | 35 | 32 | 26 | 28 | 33 | 39 | 44 | 47 | 45 | 34 | 23 | 16 |
| 通风井 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

注：上行：工作日；下行：节假日

工作日/节假日照明开关时间表(%)

| 房间类型 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主卧室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 50 | 10 | 10 | 10 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 50 | 10 | 10 | 10 |
| 卫生间 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 |
| 厨房 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 |
| 客厅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 |
| 封闭阳台 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 |
| 楼梯间 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 |
| 次卧室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 50 | 10 | 10 | 10 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 50 | 10 | 10 | 10 |
| 电梯井 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 |
| 电梯厅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 |
| 空房间 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 |
| 设备间 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 |
| 起居室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 |
| 过厅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 |
| 通风井 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 |

注：上行：工作日；下行：节假日

工作日/节假日设备逐时使用率(%)

| 房间类型 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主卧室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 10 | 10 | 10 | 10 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 卫生间 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 厨房 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 客厅 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 封闭阳台 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 69 | 69 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 100 | 100 | 100 | 100 | 69 |
|  | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 69 | 69 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 100 | 100 | 100 | 100 | 69 |
| 楼梯间 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 次卧室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 10 | 10 | 10 | 10 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 电梯井 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 电梯厅 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 空房间 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 设备间 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 起居室 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 69 | 69 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 100 | 100 | 100 | 100 | 69 |
|  | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 69 | 69 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 100 | 100 | 100 | 100 | 69 |
| 过厅 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 69 | 69 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 100 | 100 | 100 | 100 | 69 |
|  | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 69 | 69 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 100 | 100 | 100 | 100 | 69 |
| 通风井 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

注：上行：工作日；下行：节假日