围护结构节能率计算书

居住建筑

| 工程名称 | 2# |
| --- | --- |
| 工程地点 | 四川-成都 |
| 设计编号 |  |
| 建设单位 |  |
| 设计单位 |  |
| 设 计 人 |  |
| 审 核 人 |  |
| 审 定 人 |  |
| 设计日期 | 2021年12月24日 |

| 采用软件 | 能耗计算BESI2020 |
| --- | --- |
| 软件版本 | 20200909(SP1) |
| 研发单位 | 北京绿建软件有限公司 |
| 正版授权码 | T19980817963 |

目  录

1	建筑概况	4

2	计算依据	4

3	计算要求	4

3.1	计算目标	4

3.2	计算方法	5

4	气象数据	5

4.1	气象地点	5

4.2	逐日干球温度表	5

4.3	逐月辐照量表	5

4.4	峰值工况	6

5	围护结构	6

5.1	工程材料	6

5.2	体形系数	7

5.3	窗墙比	7

5.3.1	窗墙比	7

5.4	屋顶构造	7

5.4.1	屋顶构造一	7

5.5	外墙构造	7

5.5.1	外墙相关构造	7

5.5.2	外墙平均热工特性	8

5.6	分户墙	9

5.7	楼梯间隔墙或封闭外走廊隔墙	9

5.7.1	楼梯间隔墙构造一	9

5.8	架空或外挑楼板	10

5.8.1	挑空楼板构造一	10

5.9	楼板	10

5.9.1	楼板相关构造	10

5.9.2	楼板平均热工特性	11

5.10	通往封闭空间的户门	11

5.11	通往非封闭空间或户外的户门	11

5.12	外窗热工	11

5.12.1	外窗构造	11

5.12.2	总体热工性能	11

5.12.3	外遮阳类型	19

5.12.4	平均遮阳系数	19

5.12.5	外窗遮阳系数	21

5.13	凸窗透明部分	21

5.14	凸窗板	21

6	房间类型	22

6.1	房间表	22

6.2	作息时间表	22

7	计算结果	22

7.1	围护结构热工性能对比	22

7.2	负荷分项统计	23

7.3	逐月负荷表	24

7.4	围护结构节能率	25

8	绿色建筑性能评估得分	26

8.1	优化建筑围护结构的热工性能	26

9	附录	29

9.1	工作日/节假日人员逐时在室率(%)	29

9.2	工作日/节假日照明开关时间表(%)	30

9.3	工作日/节假日设备逐时使用率(%)	31

建筑概况

| 工程名称 | 2# |  |
| --- | --- | --- |
| 工程地点 | 四川-成都 |  |
| 地理位置 | 北纬：31.00° | 东经：104.01° |
| 建筑面积(m2) | 地上6551 地下0 |  |
| 建筑层数 | 地上8 地下0 |  |
| 建筑高度（m） | 地上23.4 地下0.0 |  |
| 建筑体积(m3) | 18852.47 |  |
| 建筑外表面积(m2) | 6577.61 |  |
| 北向角度 | 90 |  |
| 结构类型 | 剪力墙结构 |  |
| 外墙太阳辐射吸收系数 | 0.70 |  |
| 屋顶太阳辐射吸收系数 | 0.49 |  |
| 控温期 | 供冷期:6.1-8.31,供暖期:11.15-3.15 |  |

计算依据

1. 《绿色建筑评价标准》(GB/T50378-2019)

2. 《民用建筑绿色性能计算标准》(JGJ/T 449-2018)

3. 《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》（JGJ 134-2010）

4. 《民用建筑热工设计规范》(GB50176)

计算要求

计算目标

依据《绿色建筑评价标准》(GB/T50378-2019)第7.2.4条相关内容，对于建筑围护结构节能率进行计算。

计算方法

建立参照建筑和设计建筑，两者建筑外形、内部功能分区、气象参数、室内供暖空调设计温度湿度均保持一致。参照建筑取国家或行业建筑节能设计标准规定的建筑围护结构的热工性能参数，设计建筑取实际设计的建筑围护结构的热工性能参数，各自进行全年的逐时动态能耗模拟。

即：围护结构节能率 ＝ （参照建筑全年围护结构耗冷耗热量 － 设计建筑全年围护结构耗冷耗热量）/参照建筑全年围护结构耗冷耗热量× 100%

气象数据

气象地点

四川-成都, 《中国建筑热环境分析专用气象数据集》

逐日干球温度表

逐月辐照量表

峰值工况

| 气象数据 | 时刻 | 干球温度(℃) | 湿球温度(℃) | 含湿量(g/kg) | 焓值(kj/kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 最热 | 06月14日14时 | 35.0 | 25.0 | 17.2 | 79.3 |
| 最冷 | 01月05日06时 | -1.1 | -1.1 | 3.4 | 7.4 |

围护结构

工程材料

| 材料名称 | 导热系数λ | 蓄热系数S | 密度ρ | 比热容Cp | 蒸汽渗透系数u | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | W/(m.K) | W/(㎡.K) | kg/m3 | J/(kg.K) | g/(m.h.kPa) |  |
| 水泥砂浆 | 0.930 | 11.370 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0210 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 石灰砂浆 | 0.810 | 10.070 | 1600.0 | 1050.0 | 0.0443 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 钢筋混凝土 | 1.740 | 17.200 | 2500.0 | 920.0 | 0.0158 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 碎石、卵石混凝土(ρ=2300) | 1.510 | 15.360 | 2300.0 | 920.0 | 0.0173 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） | 0.030 | 0.340 | 35.0 | 1380.0 | 0.0000 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016，蒸汽渗透系数没有给出 |
| SBS改性沥青防水卷材 | 0.230 | 9.370 | 900.0 | 1620.0 | 0.0000 |  |
| 煤矸石页岩多孔砖砌体240×115×90 | 0.390 | 5.978 | 1200.0 | 1050.0 | 0.0000 |  |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫板（XPS）(ρ=30) | 0.030 | 0.540 | 30.0 | 4455.3 | 0.0000 |  |
| 石灰水泥砂浆（混合砂浆） | 0.870 | 10.750 | 1700.0 | 1050.0 | 0.0975 | 蒸汽渗透系数为测定值 |
| 抗裂砂浆（网格布） | 0.930 | 11.306 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0000 |  |
| 粉煤灰烧结砖 | 0.500 | 7.820 | 1600.0 | 1051.1 | 0.0000 |  |
| 烧结页岩空心砖砌体 | 0.350 | 6.500 | 900.0 | 1050.0 | 0.0000 | 重庆居住建筑节能65%设计标准（DBJ50-071-2007）第28页 |
| 松木、云杉（热流方向垂直木纹） | 0.140 | 3.850 | 500.0 | 2510.0 | 0.3450 |  |

体形系数

| 外表面积 | 6577.61 |
| --- | --- |
| 建筑体积 | 18852.47 |
| 体形系数 | 0.35 |

窗墙比

窗墙比

| 朝向 | 窗面积(㎡) | 墙面积(㎡) | 窗墙比 |
| --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 293.94 | 1163.69 | 0.25 |
| 北向 | 184.50 | 1169.71 | 0.16 |
| 东向 | 182.34 | 1565.76 | 0.12 |
| 西向 | 117.18 | 1146.33 | 0.10 |
| 平均 | 777.96 | 5045.49 | 0.15 |

屋顶构造

屋顶构造一

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 碎石、卵石混凝土(ρ=2300) | 40 | 1.510 | 15.360 | 1.00 | 0.026 | 0.407 |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫板（XPS）(ρ=30) | 35 | 0.030 | 0.540 | 1.20 | 0.972 | 0.630 |
| SBS改性沥青防水卷材 | 4 | 0.230 | 9.370 | 1.00 | 0.017 | 0.163 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.069 | 1.186 |
| 石灰水泥砂浆（混合砂浆） | 20 | 0.870 | 10.750 | 1.00 | 0.023 | 0.247 |
| 各层之和∑ | 239 | － | － | － | 1.130 | 2.878 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.48 修正后:0.49 |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.78 |  |  |  |  |  |

外墙构造

外墙相关构造

外墙构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 抗裂砂浆（网格布） | 5 | 0.930 | 11.306 | 1.00 | 0.005 | 0.061 |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） | 20 | 0.030 | 0.340 | 1.15 | 0.580 | 0.227 |
| 水泥砂浆 | 15 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.016 | 0.183 |
| 粉煤灰烧结砖 | 200 | 0.500 | 7.820 | 1.00 | 0.400 | 3.128 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 各层之和∑ | 260 | － | － | － | 1.023 | 3.843 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.70 |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.85 |  |  |  |  |  |

阳台隔墙构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 抗裂砂浆（网格布） | 5 | 0.930 | 11.306 | 1.00 | 0.005 | 0.061 |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） | 20 | 0.030 | 0.340 | 1.15 | 0.580 | 0.227 |
| 水泥砂浆 | 15 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.016 | 0.183 |
| 煤矸石页岩多孔砖砌体240×115×90 | 200 | 0.390 | 5.978 | 1.00 | 0.513 | 3.066 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.810 | 10.070 | 1.00 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 260 | － | － | － | 1.139 | 3.785 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.70 |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.78 |  |  |  |  |  |

外墙平均热工特性

1.　南向

| 构造名称 | 构件类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D | 太阳辐射吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 545.09 | 0.709 | 0.85 | 3.84 | 0.70 |
| 阳台隔墙构造一 | 阳台隔墙 | 224.24 | 0.291 | 0.78 | 3.79 | 0.70 |
| 合计 |  | 769.33 | 1.000 | 0.83 | 3.83 | 0.70 |

2.　北向

| 构造名称 | 构件类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D | 太阳辐射吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 838.33 | 0.809 | 0.85 | 3.84 | 0.70 |
| 阳台隔墙构造一 | 阳台隔墙 | 198.46 | 0.191 | 0.78 | 3.79 | 0.70 |
| 合计 |  | 1036.79 | 1.000 | 0.84 | 3.83 | 0.70 |

3.　东向

| 构造名称 | 构件类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D | 太阳辐射吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 937.52 | 0.726 | 0.85 | 3.84 | 0.70 |
| 阳台隔墙构造一 | 阳台隔墙 | 353.42 | 0.274 | 0.78 | 3.79 | 0.70 |
| 合计 |  | 1290.94 | 1.000 | 0.83 | 3.83 | 0.70 |

4.　西向

| 构造名称 | 构件类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D | 太阳辐射吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 933.90 | 0.917 | 0.85 | 3.84 | 0.70 |
| 阳台隔墙构造一 | 阳台隔墙 | 84.45 | 0.083 | 0.78 | 3.79 | 0.70 |
| 合计 |  | 1018.35 | 1.000 | 0.85 | 3.84 | 0.70 |

5.　总体

| 构造名称 | 构件类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D | 太阳辐射吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 3254.84 | 0.791 | 0.85 | 3.84 | 0.70 |
| 阳台隔墙构造一 | 阳台隔墙 | 860.57 | 0.209 | 0.78 | 3.79 | 0.70 |
| 合计 |  | 4115.41 | 1.000 | 0.84 | 3.83 | 0.70 |

分户墙

本工程无此项内容

楼梯间隔墙或封闭外走廊隔墙

楼梯间隔墙构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 18 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.019 | 0.220 |
| 烧结页岩空心砖砌体 | 200 | 0.350 | 6.500 | 1.00 | 0.571 | 3.714 |
| 水泥砂浆 | 18 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.019 | 0.220 |
| 各层之和∑ | 236 | － | － | － | 0.610 | 4.154 |
| 传热系数K=1/(0.22+∑R) | 1.21 |  |  |  |  |  |

架空或外挑楼板

挑空楼板构造一

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 200 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.115 | 1.977 |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） | 30 | 0.030 | 0.340 | 1.15 | 0.870 | 0.340 |
| 抗裂砂浆（网格布） | 5 | 0.930 | 11.306 | 1.00 | 0.005 | 0.061 |
| 各层之和∑ | 255 | － | － | － | 1.011 | 2.622 |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.86 |  |  |  |  |  |

楼板

楼板相关构造

控温房间楼板构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 松木、云杉（热流方向垂直木纹） | 25 | 0.140 | 3.850 | 1.00 | 0.179 | 0.688 |
| 水泥砂浆 | 25 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.027 | 0.306 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.069 | 1.186 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 各层之和∑ | 190 | － | － | － | 0.296 | 2.424 |
| 传热系数K=1/(0.22+∑R) | 1.94 |  |  |  |  |  |

控温与非控温楼板构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 松木、云杉（热流方向垂直木纹） | 25 | 0.140 | 3.850 | 1.00 | 0.179 | 0.688 |
| 水泥砂浆 | 25 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.027 | 0.306 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.069 | 1.186 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 各层之和∑ | 190 | － | － | － | 0.296 | 2.424 |
| 传热系数K=1/(0.22+∑R) | 1.94 |  |  |  |  |  |
| 修正后K, D | K = 1.16, D = 1.95 |  |  |  |  |  |
| 修正原因 |  |  |  |  |  |  |

楼板平均热工特性

| 构造名称 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 控温房间楼板构造一 | 1389.57 | 0.753 | 1.94 | 2.42 |
| 控温与非控温楼板构造一 | 456.02 | 0.247 | 1.16 | 1.95 |
| 合计 | 1845.60 | 1.000 | 1.75 | 2.31 |

通往封闭空间的户门

本工程无此项内容

通往非封闭空间或户外的户门

本工程无此项内容

外窗热工

外窗构造

| 序号 | 构造名称 | 构造编号 | 传热系数 | 自遮阳系数 | 可见光透射比 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 6中透光Low-E+12氩气+6透明 | 18 | 1.40 | 0.50 | 0.620 | 可见光透射比=0.620 |
| 2 | 6高透光Low-E+9A+6透明-隔热金属窗框 | 67 | 2.20 | 0.40 | 0.620 | 《四川省居住建筑节能65%设计导则》 |

总体热工性能

| 朝向 | 房间编号 | 窗构造 编号 | K值 | K限值 | 窗墙比 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 1049 | 18 | 1.40 | 2.80 | 0.45 |
|  | 1060 | 18 | 1.40 | 2.80 | 0.43 |
|  | 1061 | 18 | 1.40 | 2.80 | 0.43 |
|  | 1067 | 18 | 1.40 | 2.80 | 0.43 |
|  | 1068 | 18 | 1.40 | 2.80 | 0.43 |
|  | 1191 | 67 | 2.20 | 4.70 | 0.14 |
|  | 1423 | 18 | 1.40 | 2.50 | 0.50 |
|  | 1429 | 18 | 1.40 | 3.20 | 0.34 |
|  | 1433 | 18 | 1.40 | 2.50 | 0.50 |
|  | 1434 | 18 | 1.40 | 3.20 | 0.34 |
|  | 1448 | 18 | 1.40 | 2.50 | 0.52 |
|  | 2047 | 18 | 1.40 | 2.80 | 0.45 |
|  | 2053 | 18 | 1.40 | 2.80 | 0.43 |
|  | 2056 | 18 | 1.40 | 2.80 | 0.43 |
|  | 2069 | 18 | 1.40 | 2.80 | 0.43 |
|  | 2070 | 18 | 1.40 | 2.80 | 0.43 |
|  | 2105 | 18 | 1.40 | 3.20 | 0.39 |
|  | 2108 | 18 | 1.40 | 3.20 | 0.39 |
|  | 2110 | 18 | 1.40 | 3.20 | 0.39 |
|  | 2111 | 18 | 1.40 | 3.20 | 0.39 |
|  | 2192 | 67 | 2.20 | 4.70 | 0.14 |
|  | 2420 | 18 | 1.40 | 2.50 | 0.50 |
|  | 2426 | 18 | 1.40 | 3.20 | 0.34 |
|  | 2432 | 18 | 1.40 | 2.50 | 0.50 |
|  | 2436 | 18 | 1.40 | 3.20 | 0.34 |
|  | 2439 | 18 | 1.40 | 2.50 | 0.51 |
|  | 2446 | 18 | 1.40 | 2.50 | 0.51 |
|  | 2451 | 18 | 1.40 | 2.50 | 0.52 |
|  | 3050 | 18 | 1.40 | 2.80 | 0.45 |
|  | 3054 | 18 | 1.40 | 2.80 | 0.43 |
|  | 3055 | 18 | 1.40 | 2.80 | 0.43 |
|  | 3062 | 18 | 1.40 | 2.80 | 0.43 |
|  | 3063 | 18 | 1.40 | 2.80 | 0.43 |
|  | 3104 | 18 | 1.40 | 3.20 | 0.39 |
|  | 3109 | 18 | 1.40 | 3.20 | 0.39 |
|  | 3114 | 18 | 1.40 | 3.20 | 0.39 |
|  | 3115 | 18 | 1.40 | 3.20 | 0.39 |
|  | 3185 | 67 | 2.20 | 4.70 | 0.14 |
|  | 3419 | 18 | 1.40 | 2.50 | 0.50 |
|  | 3430 | 18 | 1.40 | 3.20 | 0.34 |
|  | 3431 | 18 | 1.40 | 2.50 | 0.50 |
|  | 3438 | 18 | 1.40 | 3.20 | 0.34 |
|  | 3442 | 18 | 1.40 | 2.50 | 0.51 |
|  | 3445 | 18 | 1.40 | 2.50 | 0.51 |
|  | 3450 | 18 | 1.40 | 2.50 | 0.52 |
|  | 4059 | 18 | 1.40 | 2.80 | 0.45 |
|  | 4067 | 18 | 1.40 | 2.80 | 0.43 |
|  | 4076 | 18 | 1.40 | 2.80 | 0.43 |
|  | 4090 | 18 | 1.40 | 2.80 | 0.43 |
|  | 4091 | 18 | 1.40 | 2.80 | 0.43 |
|  | 4134 | 18 | 1.40 | 3.20 | 0.39 |
|  | 4136 | 18 | 1.40 | 3.20 | 0.39 |
|  | 4151 | 18 | 1.40 | 3.20 | 0.39 |
|  | 4153 | 18 | 1.40 | 3.20 | 0.39 |
|  | 4259 | 67 | 2.20 | 4.70 | 0.14 |
|  | 4569 | 18 | 1.40 | 2.50 | 0.50 |
|  | 4577 | 18 | 1.40 | 3.20 | 0.34 |
|  | 4582 | 18 | 1.40 | 2.50 | 0.50 |
|  | 4596 | 18 | 1.40 | 2.50 | 0.50 |
|  | 4597 | 18 | 1.40 | 2.50 | 0.51 |
|  | 4600 | 18 | 1.40 | 2.50 | 0.51 |
|  | 4611 | 18 | 1.40 | 2.50 | 0.52 |
|  | 5065 | 18 | 1.40 | 2.80 | 0.45 |
|  | 5069 | 18 | 1.40 | 2.80 | 0.43 |
|  | 5079 | 18 | 1.40 | 2.80 | 0.43 |
|  | 5082 | 18 | 1.40 | 2.80 | 0.43 |
|  | 5093 | 18 | 1.40 | 2.80 | 0.43 |
|  | 5135 | 18 | 1.40 | 3.20 | 0.39 |
|  | 5143 | 18 | 1.40 | 3.20 | 0.39 |
|  | 5144 | 18 | 1.40 | 3.20 | 0.39 |
|  | 5152 | 18 | 1.40 | 3.20 | 0.39 |
|  | 5234 | 67 | 2.20 | 4.70 | 0.14 |
|  | 5256 | 67 | 2.20 | 4.70 | 0.14 |
|  | 5571 | 18 | 1.40 | 2.50 | 0.50 |
|  | 5588 | 18 | 1.40 | 3.20 | 0.34 |
|  | 5589 | 18 | 1.40 | 2.50 | 0.50 |
|  | 5595 | 18 | 1.40 | 3.20 | 0.34 |
|  | 5601 | 18 | 1.40 | 2.50 | 0.51 |
|  | 5608 | 18 | 1.40 | 2.50 | 0.51 |
|  | 5615 | 18 | 1.40 | 2.50 | 0.52 |
|  | 6048 | 18 | 1.40 | 2.80 | 0.45 |
|  | 6058 | 18 | 1.40 | 2.80 | 0.43 |
|  | 6059 | 18 | 1.40 | 2.80 | 0.43 |
|  | 6065 | 18 | 1.40 | 2.80 | 0.43 |
|  | 6066 | 18 | 1.40 | 2.80 | 0.43 |
|  | 6106 | 18 | 1.40 | 3.20 | 0.39 |
|  | 6107 | 18 | 1.40 | 3.20 | 0.39 |
|  | 6112 | 18 | 1.40 | 3.20 | 0.39 |
|  | 6113 | 18 | 1.40 | 3.20 | 0.39 |
|  | 6184 | 67 | 2.20 | 4.70 | 0.14 |
|  | 6422 | 18 | 1.40 | 2.50 | 0.50 |
|  | 6427 | 18 | 1.40 | 3.20 | 0.34 |
|  | 6428 | 18 | 1.40 | 2.50 | 0.50 |
|  | 6435 | 18 | 1.40 | 3.20 | 0.34 |
|  | 6440 | 18 | 1.40 | 2.50 | 0.51 |
|  | 6443 | 18 | 1.40 | 2.50 | 0.51 |
|  | 6449 | 18 | 1.40 | 2.50 | 0.52 |
|  | 7051 | 18 | 1.40 | 2.80 | 0.45 |
|  | 7052 | 18 | 1.40 | 2.80 | 0.43 |
|  | 7057 | 18 | 1.40 | 2.80 | 0.43 |
|  | 7064 | 18 | 1.40 | 2.80 | 0.43 |
|  | 7071 | 18 | 1.40 | 2.80 | 0.43 |
|  | 7190 | 67 | 2.20 | 4.70 | 0.14 |
|  | 7421 | 18 | 1.40 | 2.50 | 0.50 |
|  | 7424 | 18 | 1.40 | 3.20 | 0.34 |
|  | 7425 | 18 | 1.40 | 2.50 | 0.50 |
|  | 7437 | 18 | 1.40 | 3.20 | 0.34 |
|  | 7441 | 18 | 1.40 | 2.50 | 0.51 |
|  | 7444 | 18 | 1.40 | 2.50 | 0.51 |
|  | 7447 | 18 | 1.40 | 2.50 | 0.52 |
| 北向 | 1003 | 67 | 2.20 | 4.70 | 0.05 |
|  | 1086 | 18 | 1.40 | 4.70 | 0.18 |
|  | 1088 | 18 | 1.40 | 4.70 | 0.18 |
|  | 1149 | 18 | 1.40 | 3.20 | 0.39 |
|  | 1156 | 18 | 1.40 | 3.20 | 0.39 |
|  | 1159 | 18 | 1.40 | 3.20 | 0.39 |
|  | 1189 | 67 | 2.20 | 4.70 | 0.14 |
|  | 1255 | 18 | 1.40 | 3.20 | 0.33 |
|  | 1397 | 18 | 1.40 | 2.50 | 0.53 |
|  | 1399 | 18 | 1.40 | 2.50 | 0.53 |
|  | 1407 | 18 | 1.40 | 2.50 | 0.53 |
|  | 1411 | 18 | 1.40 | 2.50 | 0.53 |
|  | 2090 | 18 | 1.40 | 4.70 | 0.18 |
|  | 2094 | 18 | 1.40 | 4.70 | 0.18 |
|  | 2145 | 18 | 1.40 | 3.20 | 0.39 |
|  | 2157 | 18 | 1.40 | 3.20 | 0.39 |
|  | 2158 | 18 | 1.40 | 3.20 | 0.39 |
|  | 2174 | 67 | 2.20 | 4.70 | 0.14 |
|  | 2186 | 67 | 2.20 | 4.70 | 0.14 |
|  | 2254 | 18 | 1.40 | 3.20 | 0.33 |
|  | 2396 | 18 | 1.40 | 2.50 | 0.53 |
|  | 2398 | 18 | 1.40 | 2.50 | 0.53 |
|  | 2403 | 18 | 1.40 | 2.50 | 0.53 |
|  | 2410 | 18 | 1.40 | 2.50 | 0.53 |
|  | 3091 | 18 | 1.40 | 4.70 | 0.18 |
|  | 3095 | 18 | 1.40 | 4.70 | 0.18 |
|  | 3147 | 18 | 1.40 | 3.20 | 0.39 |
|  | 3154 | 18 | 1.40 | 3.20 | 0.39 |
|  | 3161 | 18 | 1.40 | 3.20 | 0.39 |
|  | 3175 | 67 | 2.20 | 4.70 | 0.14 |
|  | 3193 | 67 | 2.20 | 4.70 | 0.14 |
|  | 3253 | 18 | 1.40 | 3.20 | 0.33 |
|  | 3394 | 18 | 1.40 | 2.50 | 0.53 |
|  | 3400 | 18 | 1.40 | 2.50 | 0.53 |
|  | 3404 | 18 | 1.40 | 2.50 | 0.53 |
|  | 3406 | 18 | 1.40 | 2.50 | 0.53 |
|  | 4001 | 67 | 2.20 | 4.70 | 0.14 |
|  | 4114 | 18 | 1.40 | 4.70 | 0.18 |
|  | 4124 | 18 | 1.40 | 4.70 | 0.18 |
|  | 4204 | 18 | 1.40 | 3.20 | 0.39 |
|  | 4215 | 18 | 1.40 | 3.20 | 0.39 |
|  | 4220 | 18 | 1.40 | 3.20 | 0.39 |
|  | 4260 | 67 | 2.20 | 4.70 | 0.14 |
|  | 4343 | 18 | 1.40 | 3.20 | 0.33 |
|  | 4539 | 18 | 1.40 | 2.50 | 0.53 |
|  | 4542 | 18 | 1.40 | 2.50 | 0.53 |
|  | 4546 | 18 | 1.40 | 2.50 | 0.53 |
|  | 4547 | 18 | 1.40 | 2.50 | 0.53 |
|  | 5112 | 18 | 1.40 | 4.70 | 0.18 |
|  | 5113 | 18 | 1.40 | 4.70 | 0.18 |
|  | 5207 | 18 | 1.40 | 3.20 | 0.39 |
|  | 5213 | 18 | 1.40 | 3.20 | 0.39 |
|  | 5218 | 18 | 1.40 | 3.20 | 0.39 |
|  | 5257 | 67 | 2.20 | 4.70 | 0.14 |
|  | 5337 | 18 | 1.40 | 3.20 | 0.33 |
|  | 5536 | 18 | 1.40 | 2.50 | 0.53 |
|  | 5540 | 18 | 1.40 | 2.50 | 0.53 |
|  | 5557 | 18 | 1.40 | 2.50 | 0.53 |
|  | 5560 | 18 | 1.40 | 2.50 | 0.53 |
|  | 6087 | 18 | 1.40 | 4.70 | 0.18 |
|  | 6089 | 18 | 1.40 | 4.70 | 0.18 |
|  | 6155 | 18 | 1.40 | 3.20 | 0.39 |
|  | 6160 | 18 | 1.40 | 3.20 | 0.39 |
|  | 6188 | 67 | 2.20 | 4.70 | 0.14 |
|  | 6256 | 18 | 1.40 | 3.20 | 0.33 |
|  | 6395 | 18 | 1.40 | 2.50 | 0.53 |
|  | 6401 | 18 | 1.40 | 2.50 | 0.53 |
|  | 6408 | 18 | 1.40 | 2.50 | 0.53 |
|  | 6409 | 18 | 1.40 | 2.50 | 0.53 |
|  | 7092 | 18 | 1.40 | 4.70 | 0.18 |
|  | 7093 | 18 | 1.40 | 4.70 | 0.18 |
|  | 7162 | 18 | 1.40 | 3.20 | 0.39 |
|  | 7163 | 18 | 1.40 | 3.20 | 0.39 |
|  | 7187 | 67 | 2.20 | 4.70 | 0.14 |
|  | 7257 | 18 | 1.40 | 3.20 | 0.33 |
|  | 7402 | 18 | 1.40 | 2.50 | 0.53 |
|  | 7405 | 18 | 1.40 | 2.50 | 0.53 |
|  | 7412 | 18 | 1.40 | 2.50 | 0.53 |
|  | 7413 | 18 | 1.40 | 2.50 | 0.53 |
| 东向 | 1123 | 18 | 1.40 | 2.80 | 0.41 |
|  | 1129 | 18 | 1.40 | 3.20 | 0.32 |
|  | 1142 | 18 | 1.40 | 2.50 | 0.53 |
|  | 1165 | 18 | 1.40 | 2.80 | 0.42 |
|  | 1276 | 18 | 1.40 | 3.20 | 0.40 |
|  | 1284 | 18 | 1.40 | 4.70 | 0.17 |
|  | 1291 | 18 | 1.40 | 4.70 | 0.17 |
|  | 1352 | 18 | 1.40 | 4.70 | 0.20 |
|  | 1357 | 18 | 1.40 | 4.70 | 0.18 |
|  | 1367 | 18 | 1.40 | 4.70 | 0.18 |
|  | 1414 | 18 | 1.40 | 2.50 | 0.51 |
|  | 1455 | 18 | 1.40 | 2.50 | 0.51 |
|  | 2121 | 18 | 1.40 | 2.80 | 0.41 |
|  | 2130 | 18 | 1.40 | 3.20 | 0.32 |
|  | 2140 | 18 | 1.40 | 2.50 | 0.53 |
|  | 2274 | 18 | 1.40 | 3.20 | 0.40 |
|  | 2287 | 18 | 1.40 | 4.70 | 0.17 |
|  | 2297 | 18 | 1.40 | 4.70 | 0.17 |
|  | 2349 | 18 | 1.40 | 4.00 | 0.21 |
|  | 2354 | 18 | 1.40 | 4.70 | 0.18 |
|  | 2365 | 18 | 1.40 | 4.70 | 0.18 |
|  | 2415 | 18 | 1.40 | 2.50 | 0.51 |
|  | 2454 | 18 | 1.40 | 2.50 | 0.51 |
|  | 3124 | 18 | 1.40 | 2.80 | 0.41 |
|  | 3127 | 18 | 1.40 | 3.20 | 0.32 |
|  | 3143 | 18 | 1.40 | 2.50 | 0.53 |
|  | 3273 | 18 | 1.40 | 3.20 | 0.40 |
|  | 3279 | 18 | 1.40 | 4.70 | 0.17 |
|  | 3289 | 18 | 1.40 | 4.70 | 0.17 |
|  | 3348 | 18 | 1.40 | 4.70 | 0.20 |
|  | 3371 | 18 | 1.40 | 4.70 | 0.18 |
|  | 3416 | 18 | 1.40 | 2.50 | 0.51 |
|  | 3453 | 18 | 1.40 | 2.50 | 0.51 |
|  | 4164 | 18 | 1.40 | 2.80 | 0.41 |
|  | 4174 | 18 | 1.40 | 3.20 | 0.32 |
|  | 4193 | 18 | 1.40 | 2.50 | 0.53 |
|  | 4367 | 18 | 1.40 | 3.20 | 0.40 |
|  | 4374 | 18 | 1.40 | 4.70 | 0.17 |
|  | 4399 | 18 | 1.40 | 4.70 | 0.17 |
|  | 4470 | 18 | 1.40 | 4.70 | 0.20 |
|  | 4489 | 18 | 1.40 | 4.70 | 0.18 |
|  | 4492 | 18 | 1.40 | 4.70 | 0.18 |
|  | 4568 | 18 | 1.40 | 2.50 | 0.51 |
|  | 4616 | 18 | 1.40 | 2.50 | 0.51 |
|  | 5166 | 18 | 1.40 | 2.80 | 0.41 |
|  | 5168 | 18 | 1.40 | 3.20 | 0.32 |
|  | 5192 | 18 | 1.40 | 2.50 | 0.53 |
|  | 5369 | 18 | 1.40 | 3.20 | 0.40 |
|  | 5385 | 18 | 1.40 | 4.70 | 0.17 |
|  | 5389 | 18 | 1.40 | 4.70 | 0.17 |
|  | 5476 | 18 | 1.40 | 4.70 | 0.20 |
|  | 5486 | 18 | 1.40 | 4.70 | 0.18 |
|  | 5491 | 18 | 1.40 | 4.70 | 0.18 |
|  | 5562 | 18 | 1.40 | 2.50 | 0.51 |
|  | 5622 | 18 | 1.40 | 2.50 | 0.51 |
|  | 6122 | 18 | 1.40 | 2.80 | 0.41 |
|  | 6128 | 18 | 1.40 | 3.20 | 0.32 |
|  | 6141 | 18 | 1.40 | 2.50 | 0.53 |
|  | 6275 | 18 | 1.40 | 3.20 | 0.40 |
|  | 6281 | 18 | 1.40 | 4.70 | 0.17 |
|  | 6294 | 18 | 1.40 | 4.70 | 0.17 |
|  | 6351 | 18 | 1.40 | 4.70 | 0.20 |
|  | 6368 | 18 | 1.40 | 4.70 | 0.18 |
|  | 6418 | 18 | 1.40 | 2.50 | 0.51 |
|  | 6452 | 18 | 1.40 | 2.50 | 0.51 |
|  | 7125 | 18 | 1.40 | 2.80 | 0.41 |
|  | 7126 | 18 | 1.40 | 3.20 | 0.32 |
|  | 7139 | 18 | 1.40 | 2.50 | 0.53 |
|  | 7277 | 18 | 1.40 | 3.20 | 0.40 |
|  | 7282 | 18 | 1.40 | 4.70 | 0.17 |
|  | 7290 | 18 | 1.40 | 4.70 | 0.17 |
|  | 7350 | 18 | 1.40 | 4.00 | 0.21 |
|  | 7362 | 18 | 1.40 | 4.70 | 0.18 |
|  | 7372 | 18 | 1.40 | 4.70 | 0.18 |
|  | 7417 | 18 | 1.40 | 2.50 | 0.51 |
|  | 7456 | 18 | 1.40 | 2.50 | 0.51 |
|  | 8170 | 18 | 1.40 | 4.00 | 0.24 |
|  | 8172 | 18 | 1.40 | 4.00 | 0.24 |
|  | 8248 | 18 | 1.40 | 3.20 | 0.33 |
| 西向 | 1074 | 18 | 1.40 | 2.80 | 0.41 |
|  | 1245 | 18 | 1.40 | 4.70 | 0.12 |
|  | 1280 | 18 | 1.40 | 4.70 | 0.17 |
|  | 1295 | 18 | 1.40 | 4.70 | 0.17 |
|  | 1359 | 18 | 1.40 | 4.70 | 0.18 |
|  | 1364 | 18 | 1.40 | 4.70 | 0.18 |
|  | 1462 | 18 | 1.40 | 2.50 | 0.50 |
|  | 2072 | 18 | 1.40 | 2.80 | 0.41 |
|  | 2133 | 18 | 1.40 | 2.50 | 0.47 |
|  | 2137 | 18 | 1.40 | 2.50 | 0.53 |
|  | 2243 | 18 | 1.40 | 4.70 | 0.12 |
|  | 2278 | 18 | 1.40 | 4.70 | 0.17 |
|  | 2292 | 18 | 1.40 | 4.70 | 0.17 |
|  | 2356 | 18 | 1.40 | 4.70 | 0.18 |
|  | 2366 | 18 | 1.40 | 4.70 | 0.18 |
|  | 2464 | 18 | 1.40 | 2.50 | 0.50 |
|  | 3073 | 18 | 1.40 | 2.80 | 0.41 |
|  | 3134 | 18 | 1.40 | 2.50 | 0.47 |
|  | 3138 | 18 | 1.40 | 2.50 | 0.53 |
|  | 3244 | 18 | 1.40 | 4.70 | 0.12 |
|  | 3286 | 18 | 1.40 | 4.70 | 0.17 |
|  | 3288 | 18 | 1.40 | 4.70 | 0.17 |
|  | 3361 | 18 | 1.40 | 4.70 | 0.18 |
|  | 3363 | 18 | 1.40 | 4.70 | 0.18 |
|  | 3461 | 18 | 1.40 | 2.50 | 0.50 |
|  | 4099 | 18 | 1.40 | 2.80 | 0.41 |
|  | 4175 | 18 | 1.40 | 2.50 | 0.47 |
|  | 4183 | 18 | 1.40 | 2.50 | 0.53 |
|  | 4329 | 18 | 1.40 | 4.70 | 0.12 |
|  | 4380 | 18 | 1.40 | 4.70 | 0.17 |
|  | 4386 | 18 | 1.40 | 4.70 | 0.17 |
|  | 4490 | 18 | 1.40 | 4.70 | 0.18 |
|  | 4495 | 18 | 1.40 | 4.70 | 0.18 |
|  | 4631 | 18 | 1.40 | 2.50 | 0.50 |
|  | 5100 | 18 | 1.40 | 2.80 | 0.41 |
|  | 5180 | 18 | 1.40 | 2.50 | 0.47 |
|  | 5181 | 18 | 1.40 | 2.50 | 0.53 |
|  | 5327 | 18 | 1.40 | 4.70 | 0.12 |
|  | 5372 | 18 | 1.40 | 4.70 | 0.17 |
|  | 5398 | 18 | 1.40 | 4.70 | 0.17 |
|  | 5477 | 18 | 1.40 | 4.70 | 0.18 |
|  | 5499 | 18 | 1.40 | 4.70 | 0.18 |
|  | 5630 | 18 | 1.40 | 2.50 | 0.50 |
|  | 6075 | 18 | 1.40 | 2.80 | 0.41 |
|  | 6132 | 18 | 1.40 | 2.50 | 0.47 |
|  | 6136 | 18 | 1.40 | 2.50 | 0.53 |
|  | 6246 | 18 | 1.40 | 4.70 | 0.12 |
|  | 6285 | 18 | 1.40 | 4.70 | 0.17 |
|  | 6293 | 18 | 1.40 | 4.70 | 0.17 |
|  | 6360 | 18 | 1.40 | 4.70 | 0.18 |
|  | 6369 | 18 | 1.40 | 4.70 | 0.18 |
|  | 6463 | 18 | 1.40 | 2.50 | 0.50 |
|  | 7076 | 18 | 1.40 | 2.80 | 0.41 |
|  | 7131 | 18 | 1.40 | 2.50 | 0.47 |
|  | 7135 | 18 | 1.40 | 2.50 | 0.53 |
|  | 7247 | 18 | 1.40 | 4.70 | 0.12 |
|  | 7283 | 18 | 1.40 | 4.70 | 0.17 |
|  | 7296 | 18 | 1.40 | 4.70 | 0.17 |
|  | 7355 | 18 | 1.40 | 4.70 | 0.18 |
|  | 7370 | 18 | 1.40 | 4.70 | 0.18 |
|  | 7465 | 18 | 1.40 | 2.50 | 0.50 |
|  | 8171 | 18 | 1.40 | 4.00 | 0.24 |
|  | 8173 | 18 | 1.40 | 4.00 | 0.24 |

外遮阳类型

本工程无此内容

平均遮阳系数

1. 南向：

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 自遮阳系数 | 外遮阳编号 | 夏季外遮阳系数 | 冬季外遮阳系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C0618 | 1~7 | 8 | 1.080 | 8.640 | 67 | 0.400 |  | 1.000 | 1.000 |
| 2 | C1218 | 1~7 | 40 | 2.160 | 86.400 | 18 | 0.500 |  | 1.000 | 1.000 |
| 3 | C1318 | 1~7 | 7 | 2.340 | 16.380 | 18 | 0.500 |  | 1.000 | 1.000 |
| 4 | C1518 | 2~6 | 20 | 2.700 | 54.000 | 18 | 0.500 |  | 1.000 | 1.000 |
| 5 | C1818 | 1~7 | 7 | 3.240 | 22.680 | 18 | 0.500 |  | 1.000 | 1.000 |
| 6 | C2118 | 1~7 | 28 | 3.780 | 105.840 | 18 | 0.500 |  | 1.000 | 1.000 |
| 朝向总面积(㎡) |  |  |  |  | 293.940 | 朝向综合遮阳系数 |  |  | 0.497 | 0.497 |

2. 北向：

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 自遮阳系数 | 外遮阳编号 | 夏季外遮阳系数 | 冬季外遮阳系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C0518 | 1~7 | 7 | 0.900 | 6.300 | 18 | 0.500 |  | 1.000 | 1.000 |
| 2 | C0618 | 1~7 | 11 | 1.080 | 11.880 | 67 | 0.400 |  | 1.000 | 1.000 |
| 3 | C0918 | 1~7 | 28 | 1.620 | 45.360 | 18 | 0.500 |  | 1.000 | 1.000 |
| 4 | C1218 | 1~7 | 28 | 2.160 | 60.480 | 18 | 0.500 |  | 1.000 | 1.000 |
| 5 | C2118 | 1~7 | 28 | 3.780 | 105.840 | 18 | 0.500 |  | 1.000 | 1.000 |
| 朝向总面积(㎡) |  |  |  |  | 229.860 | 朝向综合遮阳系数 |  |  | 0.495 | 0.495 |

3. 东向：

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 自遮阳系数 | 外遮阳编号 | 夏季外遮阳系数 | 冬季外遮阳系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C0618 | 1~8 | 44 | 1.080 | 47.520 | 18 | 0.500 |  | 1.000 | 1.000 |
| 2 | C0917 | 1~7 | 14 | 1.530 | 21.420 | 18 | 0.500 |  | 1.000 | 1.000 |
| 3 | C1218 | 1~7 | 14 | 2.160 | 30.240 | 18 | 0.500 |  | 1.000 | 1.000 |
| 4 | C1318 | 1~7 | 7 | 2.340 | 16.380 | 18 | 0.500 |  | 1.000 | 1.000 |
| 5 | C1609 | 8 | 1 | 1.440 | 1.440 | 18 | 0.500 |  | 1.000 | 1.000 |
| 6 | C1618 | 1~7 | 14 | 2.880 | 40.320 | 18 | 0.500 |  | 1.000 | 1.000 |
| 7 | C2118 | 1~7 | 7 | 3.780 | 26.460 | 18 | 0.500 |  | 1.000 | 1.000 |
| 朝向总面积(㎡) |  |  |  |  | 183.780 | 朝向综合遮阳系数 |  |  | 0.500 | 0.500 |

4. 西向：

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 自遮阳系数 | 外遮阳编号 | 夏季外遮阳系数 | 冬季外遮阳系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C0618 | 1~8 | 37 | 1.080 | 39.960 | 18 | 0.500 |  | 1.000 | 1.000 |
| 2 | C1218 | 1~7 | 7 | 2.160 | 15.120 | 18 | 0.500 |  | 1.000 | 1.000 |
| 3 | C1518 | 2~7 | 6 | 2.700 | 16.200 | 18 | 0.500 |  | 1.000 | 1.000 |
| 4 | C1818 | 2~7 | 6 | 3.240 | 19.440 | 18 | 0.500 |  | 1.000 | 1.000 |
| 5 | C2118 | 1~7 | 7 | 3.780 | 26.460 | 18 | 0.500 |  | 1.000 | 1.000 |
| 朝向总面积(㎡) |  |  |  |  | 117.180 | 朝向综合遮阳系数 |  |  | 0.500 | 0.500 |

5. 平均遮阳系数：

| 朝向 | 面积（㎡） | 权重系数b | 夏季遮阳系数 | 冬季遮阳系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 293.940 | 1.00 | 0.497 | 0.497 |
| 北向 | 229.860 | 1.00 | 0.495 | 0.495 |
| 东向 | 183.780 | 1.00 | 0.500 | 0.500 |
| 西向 | 117.180 | 1.00 | 0.500 | 0.500 |
| 整个建筑平均遮阳系数 |  |  | 0.498 | 0.498 |

外窗遮阳系数

| 朝向 | 房间编号 | 窗构造 编号 | 夏季遮阳系数 | 标准要求 | 窗墙比 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 1049 | 18 | 0.50 | 0.40 | 0.45 |
| 东向 | 1123 | 18 | 0.50 | 0.35 | 0.41 |
| 西向 | 1074 | 18 | 0.50 | 0.35 | 0.41 |

凸窗透明部分

本工程无此项内容

凸窗板

本工程无此项内容

房间类型

房间表

| 房间类型 | 空调 温度℃ | 供暖 温度℃ | 新风量 | 渗透风 换气次数 | 人员密度 | 照明功率 密度 | 电器设备 功率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主卧室 | 26 | 18 | 0.5(次/h) | 0(次/h) | 32(㎡/人) | 6(W/㎡) | 5(W/㎡) |
| 书房 | － | － | 0(m3/h.人) | 0(次/h) | 32(㎡/人) | 0(W/㎡) | 5(W/㎡) |
| 入户大堂 | － | － | 0(m3/h.人) | 0(次/h) | 32(㎡/人) | 0(W/㎡) | 5(W/㎡) |
| 卫生间 | － | － | 0.5(次/h) | 0(次/h) | 0(㎡/人) | 6(W/㎡) | 0(W/㎡) |
| 厨房 | － | － | 0.5(次/h) | 0(次/h) | 0(㎡/人) | 6(W/㎡) | 24(W/㎡) |
| 客厅 | － | － | 0(m3/h.人) | 0(次/h) | 32(㎡/人) | 0(W/㎡) | 5(W/㎡) |
| 封闭阳台 | 26 | 18 | 0.5(次/h) | 0(次/h) | 32(㎡/人) | 6(W/㎡) | 5(W/㎡) |
| 楼梯间 | － | － | 0(m3/h.人) | 0(次/h) | 0(㎡/人) | 0(W/㎡) | 0(W/㎡) |
| 次卧室 | 26 | 18 | 0.5(次/h) | 0(次/h) | 32(㎡/人) | 6(W/㎡) | 5(W/㎡) |
| 活动室 | － | － | 0(m3/h.人) | 0(次/h) | 32(㎡/人) | 0(W/㎡) | 5(W/㎡) |
| 电梯. | － | － | 0(m3/h.人) | 0(次/h) | 0(㎡/人) | 0(W/㎡) | 0(W/㎡) |
| 电梯厅 | － | － | 0(m3/h.人) | 0(次/h) | 32(㎡/人) | 0(W/㎡) | 5(W/㎡) |
| 空房间 | － | － | 0(m3/h.人) | 0(次/h) | 0(㎡/人) | 0(W/㎡) | 0(W/㎡) |
| 设备间 | － | － | 0(m3/h.人) | 0(次/h) | 32(㎡/人) | 0(W/㎡) | 5(W/㎡) |
| 起居室 | 26 | 18 | 0.5(次/h) | 0(次/h) | 32(㎡/人) | 6(W/㎡) | 5(W/㎡) |
| 通风井 | － | － | 0(m3/h.人) | 0(次/h) | 32(㎡/人) | 0(W/㎡) | 5(W/㎡) |
| 闷顶 | － | － | 0(m3/h.人) | 0(次/h) | 32(㎡/人) | 0(W/㎡) | 5(W/㎡) |

作息时间表

详见附录

计算结果

围护结构热工性能对比

|  |  | 设计建筑 |  |  |  | 参照建筑 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 体形系数S |  | 0.35 |  |  |  | 0.35 |  |  |  |
| 屋顶传热系数K [W/(m2·K)] |  | 0.78 |  |  |  | 1.00 |  |  |  |
| 外墙（包括非透明幕墙）传热系数K [W/(m2·K)] |  | 0.84 |  |  |  | 1.50 |  |  |  |
| 屋顶透明部分传热系数 K [W/(m2·K)] |  | － |  |  |  | － |  |  |  |
| 屋顶透明部分遮阳系数 |  | － |  |  |  | － |  |  |  |
| 底面接触室外的架空或外挑楼板传热系数K [W/(m2·K)] |  | 0.86 |  |  |  | 1.50 |  |  |  |
| 楼板K [W/(m2·K)] |  | 1.75 |  |  |  | 2.00 |  |  |  |
| 分户墙K [W/(m2·K)] |  | － |  |  |  | － |  |  |  |
| 外窗（包括透明幕墙） | 朝向 | 窗墙比 | 传热 系数 | 遮阳系数 |  | 窗墙比 | 传热 系数 | 遮阳系数 |  |
|  |  |  |  | 夏季 | 冬季 |  |  | 夏季 | 冬季 |
|  | 南向 | 0.25 | 普窗1.42、 凸窗－ | 普窗0.50、 凸窗－ | 普窗0.50、 凸窗－ | 0.25 | 普窗4.00、 凸窗－ | 普窗－－、 凸窗－ | 普窗－－、 凸窗－ |
|  | 北向 | 0.16 | 普窗1.45、 凸窗－ | 普窗0.49、 凸窗－ | 普窗0.49、 凸窗－ | 0.16 | 普窗4.70、 凸窗－ | 普窗－－、 凸窗－ | 普窗－－、 凸窗－ |
|  | 东向 | 0.12 | 普窗1.40、 凸窗－ | 普窗0.50、 凸窗－ | 普窗0.50、 凸窗－ | 0.12 | 普窗4.70、 凸窗－ | 普窗－－、 凸窗－ | 普窗－－、 凸窗－ |
|  | 西向 | 0.10 | 普窗1.40、 凸窗－ | 普窗0.50、 凸窗－ | 普窗0.50、 凸窗－ | 0.10 | 普窗4.70、 凸窗－ | 普窗－－、 凸窗－ | 普窗－－、 凸窗－ |

备注：1. — 代表本工程无对应项; 2. ——代表参照建筑不要求，取值同设计建筑。

负荷分项统计

| 分类 | 围护传热 | 室内得热 | 窗日射 | 新风/渗透 | 热回收 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 供暖需求(kWh/㎡) | -14.13 | 1.90 | 1.62 | -5.88 | 0.00 | -16.48 |
| 供冷需求(kWh/㎡) | 5.70 | 1.92 | 2.87 | 6.49 | 0.00 | 16.99 |

逐月负荷表

| 月份 | 供暖需求 (kWh) | 供冷需求 (kWh) | 热负荷 峰值(kW) | 热负荷 峰值时刻 | 冷负荷 峰值(kW) | 冷负荷 峰值时刻 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1月 | 34889 | 0 | 73.874 | 01月02日07时 | 0.000 | -- |
| 2月 | 25430 | 0 | 57.545 | 02月01日07时 | 0.000 | -- |
| 3月 | 11431 | 0 | 51.767 | 03月01日07时 | 0.000 | -- |
| 4月 | 0 | 0 | 0.000 | -- | 0.000 | -- |
| 5月 | 0 | 0 | 0.000 | -- | 0.000 | -- |
| 6月 | 0 | 25146 | 0.000 | -- | 124.742 | 06月01日00时 |
| 7月 | 0 | 40080 | 0.000 | -- | 90.216 | 07月23日14时 |
| 8月 | 0 | 38611 | 0.000 | -- | 82.976 | 08月22日14时 |
| 9月 | 0 | 0 | 0.000 | -- | 0.000 | -- |
| 10月 | 0 | 0 | 0.000 | -- | 0.000 | -- |
| 11月 | 1830 | 0 | 20.465 | 11月29日07时 | 0.000 | -- |
| 12月 | 27182 | 0 | 54.865 | 12月25日06时 | 0.000 | -- |

围护结构节能率

| 能耗分类 | 能耗子类 | 设计建筑 (kWh/㎡) | 参照建筑 (kWh/㎡) | 节能率 （%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 建筑负荷 | 耗冷量 | 16.99 | 15.48 | -9.70% |
|  | 耗热量 | 16.48 | 27.56 | 40.18% |
|  | 冷热合计 | 33.47 | 43.04 | 22.24% |
| 供冷能耗 | 综合效率折算权重 | 2.8 | 2.8 | -9.70% |
|  | 供冷能耗 | 6.07 | 5.53 |  |
| 供暖能耗 | 综合效率折算权重 | 1.8 | 1.8 | 40.18% |
|  | 供暖能耗 | 9.16 | 15.31 |  |
| 供暖供冷综合能耗 |  | 15.22 | 20.84 | 26.95% |

绿色建筑性能评估得分

优化建筑围护结构的热工性能

| 序号 | 评价内容 | 评估分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建筑供暖空调负荷降低5% | 5 | 15 |
| 2 | 建筑供暖空调负荷降低10% | 10 |  |
| 3 | 建筑供暖空调负荷降低15% | 15 |  |
| 标准依据 | 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019第7.2.4条 |  |  |

附录

工作日/节假日人员逐时在室率(%)

| 房间类型 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主卧室 | 61 | 61 | 62 | 61 | 61 | 58 | 40 | 21 | 17 | 16 | 15 | 16 | 18 | 18 | 15 | 14 | 14 | 14 | 15 | 18 | 24 | 37 | 52 | 57 |
|  | 57 | 57 | 58 | 58 | 58 | 59 | 55 | 42 | 30 | 21 | 15 | 14 | 17 | 17 | 14 | 14 | 13 | 13 | 14 | 17 | 23 | 32 | 46 | 52 |
| 书房 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 入户大堂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 卫生间 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 厨房 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 41 | 42 | 9 | 1 | 10 | 41 | 19 | 2 | 0 | 1 | 21 | 71 | 74 | 19 | 2 | 0 | 1 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 41 | 42 | 9 | 1 | 10 | 41 | 19 | 2 | 0 | 1 | 21 | 71 | 74 | 19 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 客厅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 封闭阳台 | 16 | 16 | 16 | 15 | 16 | 24 | 31 | 19 | 15 | 14 | 14 | 19 | 22 | 19 | 13 | 14 | 18 | 35 | 49 | 54 | 50 | 35 | 21 | 15 |
|  | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 18 | 22 | 24 | 29 | 32 | 34 | 37 | 35 | 32 | 26 | 28 | 33 | 39 | 44 | 47 | 45 | 34 | 23 | 16 |
| 楼梯间 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 次卧室 | 61 | 61 | 62 | 61 | 61 | 58 | 40 | 21 | 17 | 16 | 15 | 16 | 18 | 18 | 15 | 14 | 14 | 14 | 15 | 18 | 24 | 37 | 52 | 57 |
|  | 57 | 57 | 58 | 58 | 58 | 59 | 55 | 42 | 30 | 21 | 15 | 14 | 17 | 17 | 14 | 14 | 13 | 13 | 14 | 17 | 23 | 32 | 46 | 52 |
| 活动室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 电梯. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 电梯厅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 空房间 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 设备间 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 起居室 | 16 | 16 | 16 | 15 | 16 | 24 | 31 | 19 | 15 | 14 | 14 | 19 | 22 | 19 | 13 | 14 | 18 | 35 | 49 | 54 | 50 | 35 | 21 | 15 |
|  | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 18 | 22 | 24 | 29 | 32 | 34 | 37 | 35 | 32 | 26 | 28 | 33 | 39 | 44 | 47 | 45 | 34 | 23 | 16 |
| 通风井 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 闷顶 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

注：上行：工作日；下行：节假日

工作日/节假日照明开关时间表(%)

| 房间类型 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主卧室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 50 | 10 | 10 | 10 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 50 | 10 | 10 | 10 |
| 书房 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 |
| 入户大堂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 |
| 卫生间 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 |
| 厨房 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 |
| 客厅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 |
| 封闭阳台 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 |
| 楼梯间 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 |
| 次卧室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 50 | 10 | 10 | 10 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 50 | 10 | 10 | 10 |
| 活动室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 |
| 电梯. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 |
| 电梯厅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 |
| 空房间 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 |
| 设备间 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 |
| 起居室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 |
| 通风井 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 |
| 闷顶 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 |

注：上行：工作日；下行：节假日

工作日/节假日设备逐时使用率(%)

| 房间类型 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主卧室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 10 | 10 | 10 | 10 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 书房 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 入户大堂 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 卫生间 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 厨房 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 客厅 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 封闭阳台 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 69 | 69 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 100 | 100 | 100 | 100 | 69 |
|  | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 69 | 69 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 100 | 100 | 100 | 100 | 69 |
| 楼梯间 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 次卧室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 10 | 10 | 10 | 10 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 活动室 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 电梯. | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 电梯厅 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 空房间 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 设备间 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 起居室 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 69 | 69 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 100 | 100 | 100 | 100 | 69 |
|  | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 69 | 69 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 100 | 100 | 100 | 100 | 69 |
| 通风井 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 闷顶 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

注：上行：工作日；下行：节假日