围护结构节能率计算书

居住建筑

| 工程名称 | 3# |
| --- | --- |
| 工程地点 | 四川-成都 |
| 设计编号 |  |
| 建设单位 |  |
| 设计单位 |  |
| 设 计 人 |  |
| 审 核 人 |  |
| 审 定 人 |  |
| 设计日期 | 2021年12月20日 |

| 采用软件 | 能耗计算BESI2020 |
| --- | --- |
| 软件版本 | 20200909(SP1) |
| 研发单位 | 北京绿建软件有限公司 |
| 正版授权码 | T19980817963 |

目  录

1	建筑概况	4

2	计算依据	4

3	计算要求	4

3.1	计算目标	4

3.2	计算方法	5

4	气象数据	5

4.1	气象地点	5

4.2	逐日干球温度表	5

4.3	逐月辐照量表	5

4.4	峰值工况	6

5	围护结构	6

5.1	工程材料	6

5.2	体形系数	7

5.3	窗墙比	7

5.3.1	窗墙比	7

5.4	屋顶构造	7

5.4.1	屋顶构造一	7

5.5	外墙构造	7

5.5.1	外墙相关构造	7

5.5.2	外墙平均热工特性	8

5.6	分户墙	9

5.6.1	户间隔墙构造一	9

5.7	楼梯间隔墙或封闭外走廊隔墙	10

5.7.1	楼梯间隔墙构造一	10

5.8	架空或外挑楼板	10

5.8.1	挑空楼板构造一	10

5.9	楼板	10

5.9.1	楼板相关构造	10

5.9.2	楼板平均热工特性	11

5.10	通往封闭空间的户门	11

5.11	通往非封闭空间或户外的户门	11

5.12	外窗热工	11

5.12.1	外窗构造	11

5.12.2	总体热工性能	12

5.12.3	外遮阳类型	20

5.12.4	平均遮阳系数	20

5.12.5	外窗遮阳系数	22

5.13	凸窗透明部分	22

5.14	凸窗板	22

6	房间类型	22

6.1	房间表	22

6.2	作息时间表	23

7	计算结果	23

7.1	围护结构热工性能对比	23

7.2	负荷分项统计	24

7.3	逐月负荷表	25

7.4	围护结构节能率	26

8	绿色建筑性能评估得分	26

8.1	优化建筑围护结构的热工性能	26

9	附录	29

9.1	工作日/节假日人员逐时在室率(%)	29

9.2	工作日/节假日照明开关时间表(%)	30

9.3	工作日/节假日设备逐时使用率(%)	31

建筑概况

| 工程名称 | 3# |  |
| --- | --- | --- |
| 工程地点 | 四川-成都 |  |
| 地理位置 | 北纬：31.00° | 东经：104.01° |
| 建筑面积(m2) | 地上6568 地下0 |  |
| 建筑层数 | 地上8 地下0 |  |
| 建筑高度（m） | 地上23.4 地下0.0 |  |
| 建筑体积(m3) | 18452.37 |  |
| 建筑外表面积(m2) | 5927.93 |  |
| 北向角度 | 90 |  |
| 结构类型 | 剪力墙结构 |  |
| 外墙太阳辐射吸收系数 | 0.70 |  |
| 屋顶太阳辐射吸收系数 | 0.49 |  |
| 控温期 | 供冷期:6.1-8.31,供暖期:11.15-3.15 |  |

计算依据

1. 《绿色建筑评价标准》(GB/T50378-2019)

2. 《民用建筑绿色性能计算标准》(JGJ/T 449-2018)

3. 《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》（JGJ 134-2010）

4. 《民用建筑热工设计规范》(GB50176)

计算要求

计算目标

依据《绿色建筑评价标准》(GB/T50378-2019)第7.2.4条相关内容，对于建筑围护结构节能率进行计算。

计算方法

建立参照建筑和设计建筑，两者建筑外形、内部功能分区、气象参数、室内供暖空调设计温度湿度均保持一致。参照建筑取国家或行业建筑节能设计标准规定的建筑围护结构的热工性能参数，设计建筑取实际设计的建筑围护结构的热工性能参数，各自进行全年的逐时动态能耗模拟。

即：围护结构节能率 ＝ （参照建筑全年围护结构耗冷耗热量 － 设计建筑全年围护结构耗冷耗热量）/参照建筑全年围护结构耗冷耗热量× 100%

气象数据

气象地点

四川-成都, 《中国建筑热环境分析专用气象数据集》

逐日干球温度表

逐月辐照量表

峰值工况

| 气象数据 | 时刻 | 干球温度(℃) | 湿球温度(℃) | 含湿量(g/kg) | 焓值(kj/kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 最热 | 06月14日14时 | 35.0 | 25.0 | 17.2 | 79.3 |
| 最冷 | 01月05日06时 | -1.1 | -1.1 | 3.4 | 7.4 |

围护结构

工程材料

| 材料名称 | 导热系数λ | 蓄热系数S | 密度ρ | 比热容Cp | 蒸汽渗透系数u | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | W/(m.K) | W/(㎡.K) | kg/m3 | J/(kg.K) | g/(m.h.kPa) |  |
| 水泥砂浆 | 0.930 | 11.370 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0210 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 石灰砂浆 | 0.810 | 10.070 | 1600.0 | 1050.0 | 0.0443 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 钢筋混凝土 | 1.740 | 17.200 | 2500.0 | 920.0 | 0.0158 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 碎石、卵石混凝土(ρ=2300) | 1.510 | 15.360 | 2300.0 | 920.0 | 0.0173 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） | 0.030 | 0.340 | 35.0 | 1380.0 | 0.0000 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016，蒸汽渗透系数没有给出 |
| SBS改性沥青防水卷材 | 0.230 | 9.370 | 900.0 | 1620.0 | 0.0000 |  |
| 煤矸石页岩多孔砖砌体240×115×90 | 0.390 | 5.978 | 1200.0 | 1050.0 | 0.0000 |  |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫板（XPS）(ρ=30) | 0.030 | 0.540 | 30.0 | 4455.3 | 0.0000 |  |
| 石灰水泥砂浆（混合砂浆） | 0.870 | 10.750 | 1700.0 | 1050.0 | 0.0975 | 蒸汽渗透系数为测定值 |
| 抗裂砂浆（网格布） | 0.930 | 11.306 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0000 |  |
| 粉煤灰烧结砖 | 0.500 | 7.820 | 1600.0 | 1051.1 | 0.0000 |  |
| 烧结页岩空心砖砌体 | 0.350 | 6.500 | 900.0 | 1050.0 | 0.0000 | 重庆居住建筑节能65%设计标准（DBJ50-071-2007）第28页 |
| 松木、云杉（热流方向垂直木纹） | 0.140 | 3.850 | 500.0 | 2510.0 | 0.3450 |  |

体形系数

| 外表面积 | 5927.93 |
| --- | --- |
| 建筑体积 | 18452.37 |
| 体形系数 | 0.32 |

窗墙比

窗墙比

| 朝向 | 窗面积(㎡) | 墙面积(㎡) | 窗墙比 |
| --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 286.80 | 1299.76 | 0.22 |
| 北向 | 213.18 | 894.98 | 0.24 |
| 东向 | 185.01 | 1392.86 | 0.13 |
| 西向 | 121.62 | 1329.19 | 0.09 |
| 平均 | 806.61 | 4916.77 | 0.16 |

屋顶构造

屋顶构造一

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 碎石、卵石混凝土(ρ=2300) | 40 | 1.510 | 15.360 | 1.00 | 0.026 | 0.407 |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫板（XPS）(ρ=30) | 35 | 0.030 | 0.540 | 1.20 | 0.972 | 0.630 |
| SBS改性沥青防水卷材 | 4 | 0.230 | 9.370 | 1.00 | 0.017 | 0.163 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.069 | 1.186 |
| 石灰水泥砂浆（混合砂浆） | 20 | 0.870 | 10.750 | 1.00 | 0.023 | 0.247 |
| 各层之和∑ | 239 | － | － | － | 1.130 | 2.878 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.48 修正后:0.49 |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.78 |  |  |  |  |  |

外墙构造

外墙相关构造

外墙构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 抗裂砂浆（网格布） | 5 | 0.930 | 11.306 | 1.00 | 0.005 | 0.061 |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） | 20 | 0.030 | 0.340 | 1.15 | 0.580 | 0.227 |
| 水泥砂浆 | 15 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.016 | 0.183 |
| 粉煤灰烧结砖 | 200 | 0.500 | 7.820 | 1.00 | 0.400 | 3.128 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 各层之和∑ | 260 | － | － | － | 1.023 | 3.843 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.70 |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.85 |  |  |  |  |  |

阳台隔墙构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 抗裂砂浆（网格布） | 5 | 0.930 | 11.306 | 1.00 | 0.005 | 0.061 |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） | 20 | 0.030 | 0.340 | 1.15 | 0.580 | 0.227 |
| 水泥砂浆 | 15 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.016 | 0.183 |
| 煤矸石页岩多孔砖砌体240×115×90 | 200 | 0.390 | 5.978 | 1.00 | 0.513 | 3.066 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.810 | 10.070 | 1.00 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 260 | － | － | － | 1.139 | 3.785 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.70 |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.78 |  |  |  |  |  |

外墙平均热工特性

1.　南向

| 构造名称 | 构件类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D | 太阳辐射吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 593.76 | 0.672 | 0.85 | 3.84 | 0.70 |
| 阳台隔墙构造一 | 阳台隔墙 | 290.01 | 0.328 | 0.78 | 3.79 | 0.70 |
| 合计 |  | 883.77 | 1.000 | 0.83 | 3.82 | 0.70 |

2.　北向

| 构造名称 | 构件类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D | 太阳辐射吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 597.04 | 0.778 | 0.85 | 3.84 | 0.70 |
| 阳台隔墙构造一 | 阳台隔墙 | 170.84 | 0.222 | 0.78 | 3.79 | 0.70 |
| 合计 |  | 767.88 | 1.000 | 0.84 | 3.83 | 0.70 |

3.　东向

| 构造名称 | 构件类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D | 太阳辐射吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 923.09 | 0.762 | 0.85 | 3.84 | 0.70 |
| 阳台隔墙构造一 | 阳台隔墙 | 288.20 | 0.238 | 0.78 | 3.79 | 0.70 |
| 合计 |  | 1211.30 | 1.000 | 0.83 | 3.83 | 0.70 |

4.　西向

| 构造名称 | 构件类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D | 太阳辐射吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 899.94 | 0.793 | 0.85 | 3.84 | 0.70 |
| 阳台隔墙构造一 | 阳台隔墙 | 235.60 | 0.207 | 0.78 | 3.79 | 0.70 |
| 合计 |  | 1135.54 | 1.000 | 0.84 | 3.83 | 0.70 |

5.　总体

| 构造名称 | 构件类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D | 太阳辐射吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 3013.83 | 0.754 | 0.85 | 3.84 | 0.70 |
| 阳台隔墙构造一 | 阳台隔墙 | 984.64 | 0.246 | 0.78 | 3.79 | 0.70 |
| 合计 |  | 3998.47 | 1.000 | 0.83 | 3.83 | 0.70 |

分户墙

户间隔墙构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 18 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.019 | 0.220 |
| 烧结页岩空心砖砌体 | 200 | 0.350 | 6.500 | 1.00 | 0.571 | 3.714 |
| 水泥砂浆 | 18 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.019 | 0.220 |
| 各层之和∑ | 236 | － | － | － | 0.610 | 4.154 |
| 传热系数K=1/(0.22+∑R) | 1.21 |  |  |  |  |  |

楼梯间隔墙或封闭外走廊隔墙

楼梯间隔墙构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 18 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.019 | 0.220 |
| 烧结页岩空心砖砌体 | 200 | 0.350 | 6.500 | 1.00 | 0.571 | 3.714 |
| 水泥砂浆 | 18 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.019 | 0.220 |
| 各层之和∑ | 236 | － | － | － | 0.610 | 4.154 |
| 传热系数K=1/(0.22+∑R) | 1.21 |  |  |  |  |  |

架空或外挑楼板

挑空楼板构造一

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 200 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.115 | 1.977 |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） | 30 | 0.030 | 0.340 | 1.15 | 0.870 | 0.340 |
| 抗裂砂浆（网格布） | 5 | 0.930 | 11.306 | 1.00 | 0.005 | 0.061 |
| 各层之和∑ | 255 | － | － | － | 1.011 | 2.622 |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.86 |  |  |  |  |  |

楼板

楼板相关构造

控温房间楼板构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 松木、云杉（热流方向垂直木纹） | 25 | 0.140 | 3.850 | 1.00 | 0.179 | 0.688 |
| 水泥砂浆 | 25 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.027 | 0.306 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.069 | 1.186 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 各层之和∑ | 190 | － | － | － | 0.296 | 2.424 |
| 传热系数K=1/(0.22+∑R) | 1.94 |  |  |  |  |  |

控温与非控温楼板构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 松木、云杉（热流方向垂直木纹） | 25 | 0.140 | 3.850 | 1.00 | 0.179 | 0.688 |
| 水泥砂浆 | 25 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.027 | 0.306 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.069 | 1.186 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 各层之和∑ | 190 | － | － | － | 0.296 | 2.424 |
| 传热系数K=1/(0.22+∑R) | 1.94 |  |  |  |  |  |
| 修正后K, D | K = 1.16, D = 1.95 |  |  |  |  |  |
| 修正原因 |  |  |  |  |  |  |

楼板平均热工特性

| 构造名称 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 控温房间楼板构造一 | 2705.53 | 0.887 | 1.94 | 2.42 |
| 控温与非控温楼板构造一 | 345.06 | 0.113 | 1.16 | 1.95 |
| 合计 | 3050.59 | 1.000 | 1.85 | 2.37 |

通往封闭空间的户门

本工程无此项内容

通往非封闭空间或户外的户门

本工程无此项内容

外窗热工

外窗构造

| 序号 | 构造名称 | 构造编号 | 传热系数 | 自遮阳系数 | 可见光透射比 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 6高透光Low-E+9A+6透明-隔热金属窗框 | 67 | 2.20 | 0.40 | 0.620 | 《四川省居住建筑节能65%设计导则》 |
| 2 | 6中透光Low-E+12氩气+6透明 | 18 | 1.40 | 0.50 | 0.620 | 可见光透射比=0.620 |

总体热工性能

| 朝向 | 房间编号 | 窗构造 编号 | K值 | K限值 | 窗墙比 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 1073 | 18 | 1.40 | 2.80 | 0.43 |
|  | 1074 | 18 | 1.40 | 2.80 | 0.43 |
|  | 1083 | 18 | 1.40 | 2.80 | 0.43 |
|  | 1088 | 18 | 1.40 | 2.80 | 0.43 |
|  | 1152 | 18 | 1.40 | 3.20 | 0.39 |
|  | 1153 | 18 | 1.40 | 3.20 | 0.39 |
|  | 1154 | 18 | 1.40 | 3.20 | 0.39 |
|  | 1155 | 18 | 1.40 | 3.20 | 0.39 |
|  | 1241 | 67 | 2.20 | 4.70 | 0.10 |
|  | 1341 | 18 | 1.40 | 3.20 | 0.33 |
|  | 1579 | 18 | 1.40 | 2.50 | 0.50 |
|  | 1586 | 18 | 1.40 | 2.50 | 0.50 |
|  | 1588 | 18 | 1.40 | 3.20 | 0.34 |
|  | 1594 | 18 | 1.40 | 3.20 | 0.34 |
|  | 1601 | 18 | 1.40 | 2.50 | 0.51 |
|  | 1602 | 18 | 1.40 | 2.50 | 0.51 |
|  | 2076 | 18 | 1.40 | 2.80 | 0.43 |
|  | 2078 | 18 | 1.40 | 2.80 | 0.43 |
|  | 2087 | 18 | 1.40 | 2.80 | 0.43 |
|  | 2089 | 18 | 1.40 | 2.80 | 0.43 |
|  | 2136 | 18 | 1.40 | 3.20 | 0.39 |
|  | 2140 | 18 | 1.40 | 3.20 | 0.39 |
|  | 2145 | 18 | 1.40 | 3.20 | 0.39 |
|  | 2149 | 18 | 1.40 | 3.20 | 0.39 |
|  | 2259 | 67 | 2.20 | 4.70 | 0.10 |
|  | 2343 | 18 | 1.40 | 3.20 | 0.33 |
|  | 2576 | 18 | 1.40 | 2.50 | 0.50 |
|  | 2585 | 18 | 1.40 | 2.50 | 0.50 |
|  | 2589 | 18 | 1.40 | 3.20 | 0.34 |
|  | 2596 | 18 | 1.40 | 3.20 | 0.34 |
|  | 2609 | 18 | 1.40 | 2.50 | 0.51 |
|  | 2611 | 18 | 1.40 | 2.50 | 0.51 |
|  | 3069 | 18 | 1.40 | 2.80 | 0.43 |
|  | 3077 | 18 | 1.40 | 2.80 | 0.43 |
|  | 3091 | 18 | 1.40 | 2.80 | 0.43 |
|  | 3093 | 18 | 1.40 | 2.80 | 0.43 |
|  | 3135 | 18 | 1.40 | 3.20 | 0.39 |
|  | 3139 | 18 | 1.40 | 3.20 | 0.39 |
|  | 3148 | 18 | 1.40 | 3.20 | 0.39 |
|  | 3150 | 18 | 1.40 | 3.20 | 0.39 |
|  | 3255 | 67 | 2.20 | 4.70 | 0.10 |
|  | 3339 | 18 | 1.40 | 3.20 | 0.33 |
|  | 3574 | 18 | 1.40 | 2.50 | 0.50 |
|  | 3581 | 18 | 1.40 | 2.50 | 0.50 |
|  | 3593 | 18 | 1.40 | 3.20 | 0.34 |
|  | 3599 | 18 | 1.40 | 3.20 | 0.34 |
|  | 3608 | 18 | 1.40 | 2.50 | 0.51 |
|  | 3612 | 18 | 1.40 | 2.50 | 0.51 |
|  | 4067 | 18 | 1.40 | 2.80 | 0.43 |
|  | 4068 | 18 | 1.40 | 2.80 | 0.43 |
|  | 4084 | 18 | 1.40 | 2.80 | 0.43 |
|  | 4092 | 18 | 1.40 | 2.80 | 0.43 |
|  | 4133 | 18 | 1.40 | 3.20 | 0.39 |
|  | 4134 | 18 | 1.40 | 3.20 | 0.39 |
|  | 4142 | 18 | 1.40 | 3.20 | 0.39 |
|  | 4144 | 18 | 1.40 | 3.20 | 0.39 |
|  | 4262 | 67 | 2.20 | 4.70 | 0.10 |
|  | 4345 | 18 | 1.40 | 3.20 | 0.33 |
|  | 4573 | 18 | 1.40 | 2.50 | 0.50 |
|  | 4580 | 18 | 1.40 | 3.20 | 0.34 |
|  | 4587 | 18 | 1.40 | 2.50 | 0.50 |
|  | 4598 | 18 | 1.40 | 3.20 | 0.34 |
|  | 4605 | 18 | 1.40 | 2.50 | 0.51 |
|  | 4613 | 18 | 1.40 | 2.50 | 0.51 |
|  | 5066 | 18 | 1.40 | 2.80 | 0.43 |
|  | 5079 | 18 | 1.40 | 2.80 | 0.43 |
|  | 5080 | 18 | 1.40 | 2.80 | 0.43 |
|  | 5090 | 18 | 1.40 | 2.80 | 0.43 |
|  | 5132 | 18 | 1.40 | 3.20 | 0.39 |
|  | 5141 | 18 | 1.40 | 3.20 | 0.39 |
|  | 5143 | 18 | 1.40 | 3.20 | 0.39 |
|  | 5151 | 18 | 1.40 | 3.20 | 0.39 |
|  | 5261 | 67 | 2.20 | 4.70 | 0.10 |
|  | 5340 | 18 | 1.40 | 3.20 | 0.33 |
|  | 5575 | 18 | 1.40 | 2.50 | 0.50 |
|  | 5582 | 18 | 1.40 | 2.50 | 0.50 |
|  | 5591 | 18 | 1.40 | 3.20 | 0.34 |
|  | 5600 | 18 | 1.40 | 3.20 | 0.34 |
|  | 5603 | 18 | 1.40 | 2.50 | 0.51 |
|  | 5614 | 18 | 1.40 | 2.50 | 0.51 |
|  | 6071 | 18 | 1.40 | 2.80 | 0.43 |
|  | 6072 | 18 | 1.40 | 2.80 | 0.43 |
|  | 6085 | 18 | 1.40 | 2.80 | 0.43 |
|  | 6086 | 18 | 1.40 | 2.80 | 0.43 |
|  | 6137 | 18 | 1.40 | 3.20 | 0.39 |
|  | 6138 | 18 | 1.40 | 3.20 | 0.39 |
|  | 6146 | 18 | 1.40 | 3.20 | 0.39 |
|  | 6147 | 18 | 1.40 | 3.20 | 0.39 |
|  | 6256 | 67 | 2.20 | 4.70 | 0.10 |
|  | 6342 | 18 | 1.40 | 3.20 | 0.33 |
|  | 6578 | 18 | 1.40 | 2.50 | 0.50 |
|  | 6584 | 18 | 1.40 | 2.50 | 0.50 |
|  | 6590 | 18 | 1.40 | 3.20 | 0.34 |
|  | 6595 | 18 | 1.40 | 3.20 | 0.34 |
|  | 6606 | 18 | 1.40 | 2.50 | 0.51 |
|  | 6610 | 18 | 1.40 | 2.50 | 0.51 |
|  | 7070 | 18 | 1.40 | 2.80 | 0.43 |
|  | 7075 | 18 | 1.40 | 2.80 | 0.43 |
|  | 7081 | 18 | 1.40 | 2.80 | 0.43 |
|  | 7082 | 18 | 1.40 | 2.80 | 0.43 |
|  | 7263 | 67 | 2.20 | 4.70 | 0.10 |
|  | 7344 | 18 | 1.40 | 3.20 | 0.33 |
|  | 7577 | 18 | 1.40 | 2.50 | 0.50 |
|  | 7583 | 18 | 1.40 | 2.50 | 0.50 |
|  | 7592 | 18 | 1.40 | 3.20 | 0.34 |
|  | 7597 | 18 | 1.40 | 3.20 | 0.34 |
|  | 7604 | 18 | 1.40 | 2.50 | 0.51 |
|  | 7607 | 18 | 1.40 | 2.50 | 0.51 |
|  | 8019 | 67 | 2.20 | 4.00 | 0.21 |
|  | 8022 | 67 | 2.20 | 3.20 | 0.32 |
|  | 8027 | 67 | 2.20 | 3.20 | 0.32 |
|  | 8029 | 67 | 2.20 | 4.00 | 0.21 |
|  | 8039 | 67 | 2.20 | 4.00 | 0.21 |
|  | 8042 | 67 | 2.20 | 3.20 | 0.32 |
|  | 8047 | 67 | 2.20 | 3.20 | 0.32 |
|  | 8050 | 67 | 2.20 | 4.00 | 0.21 |
| 北向 | 1061 | 18 | 1.40 | 2.80 | 0.45 |
|  | 1201 | 18 | 1.40 | 3.20 | 0.39 |
|  | 1204 | 18 | 1.40 | 3.20 | 0.39 |
|  | 1217 | 18 | 1.40 | 3.20 | 0.39 |
|  | 1219 | 18 | 1.40 | 3.20 | 0.39 |
|  | 1240 | 67 | 2.20 | 4.70 | 0.10 |
|  | 1247 | 67 | 2.20 | 4.70 | 0.10 |
|  | 1539 | 18 | 1.40 | 2.50 | 0.53 |
|  | 1546 | 18 | 1.40 | 2.50 | 0.53 |
|  | 1558 | 18 | 1.40 | 2.50 | 0.53 |
|  | 1561 | 18 | 1.40 | 2.50 | 0.53 |
|  | 1616 | 18 | 1.40 | 2.50 | 0.54 |
|  | 2060 | 18 | 1.40 | 2.80 | 0.45 |
|  | 2113 | 18 | 1.40 | 4.70 | 0.18 |
|  | 2117 | 18 | 1.40 | 4.70 | 0.18 |
|  | 2203 | 18 | 1.40 | 3.20 | 0.39 |
|  | 2210 | 18 | 1.40 | 3.20 | 0.39 |
|  | 2218 | 18 | 1.40 | 3.20 | 0.39 |
|  | 2258 | 67 | 2.20 | 4.70 | 0.10 |
|  | 2541 | 18 | 1.40 | 2.50 | 0.53 |
|  | 2547 | 18 | 1.40 | 2.50 | 0.53 |
|  | 2554 | 18 | 1.40 | 2.50 | 0.53 |
|  | 2557 | 18 | 1.40 | 2.50 | 0.53 |
|  | 2617 | 18 | 1.40 | 2.50 | 0.54 |
|  | 3063 | 18 | 1.40 | 2.80 | 0.45 |
|  | 3116 | 18 | 1.40 | 4.70 | 0.18 |
|  | 3121 | 18 | 1.40 | 4.70 | 0.18 |
|  | 3213 | 18 | 1.40 | 3.20 | 0.39 |
|  | 3215 | 18 | 1.40 | 3.20 | 0.39 |
|  | 3253 | 67 | 2.20 | 4.70 | 0.10 |
|  | 3540 | 18 | 1.40 | 2.50 | 0.53 |
|  | 3549 | 18 | 1.40 | 2.50 | 0.53 |
|  | 3553 | 18 | 1.40 | 2.50 | 0.53 |
|  | 3562 | 18 | 1.40 | 2.50 | 0.53 |
|  | 3618 | 18 | 1.40 | 2.50 | 0.54 |
|  | 4065 | 18 | 1.40 | 2.80 | 0.45 |
|  | 4120 | 18 | 1.40 | 4.70 | 0.18 |
|  | 4122 | 18 | 1.40 | 4.70 | 0.18 |
|  | 4199 | 18 | 1.40 | 3.20 | 0.39 |
|  | 4206 | 18 | 1.40 | 3.20 | 0.39 |
|  | 4222 | 18 | 1.40 | 3.20 | 0.39 |
|  | 4223 | 18 | 1.40 | 3.20 | 0.39 |
|  | 4250 | 67 | 2.20 | 4.70 | 0.10 |
|  | 4260 | 67 | 2.20 | 4.70 | 0.10 |
|  | 4538 | 18 | 1.40 | 2.50 | 0.53 |
|  | 4543 | 18 | 1.40 | 2.50 | 0.53 |
|  | 4551 | 18 | 1.40 | 2.50 | 0.53 |
|  | 4552 | 18 | 1.40 | 2.50 | 0.53 |
|  | 4619 | 18 | 1.40 | 2.50 | 0.54 |
|  | 5064 | 18 | 1.40 | 2.80 | 0.45 |
|  | 5112 | 18 | 1.40 | 4.70 | 0.18 |
|  | 5123 | 18 | 1.40 | 4.70 | 0.18 |
|  | 5208 | 18 | 1.40 | 3.20 | 0.39 |
|  | 5212 | 18 | 1.40 | 3.20 | 0.39 |
|  | 5221 | 18 | 1.40 | 3.20 | 0.39 |
|  | 5252 | 67 | 2.20 | 4.70 | 0.10 |
|  | 5545 | 18 | 1.40 | 2.50 | 0.53 |
|  | 5548 | 18 | 1.40 | 2.50 | 0.53 |
|  | 5550 | 18 | 1.40 | 2.50 | 0.53 |
|  | 5564 | 18 | 1.40 | 2.50 | 0.53 |
|  | 5621 | 18 | 1.40 | 2.50 | 0.54 |
|  | 6062 | 18 | 1.40 | 2.80 | 0.45 |
|  | 6118 | 18 | 1.40 | 4.70 | 0.18 |
|  | 6119 | 18 | 1.40 | 4.70 | 0.18 |
|  | 6202 | 18 | 1.40 | 3.20 | 0.39 |
|  | 6205 | 18 | 1.40 | 3.20 | 0.39 |
|  | 6214 | 18 | 1.40 | 3.20 | 0.39 |
|  | 6216 | 18 | 1.40 | 3.20 | 0.39 |
|  | 6254 | 67 | 2.20 | 4.70 | 0.10 |
|  | 6542 | 18 | 1.40 | 2.50 | 0.53 |
|  | 6544 | 18 | 1.40 | 2.50 | 0.53 |
|  | 6556 | 18 | 1.40 | 2.50 | 0.53 |
|  | 6560 | 18 | 1.40 | 2.50 | 0.53 |
|  | 6620 | 18 | 1.40 | 2.50 | 0.54 |
|  | 7059 | 18 | 1.40 | 2.80 | 0.45 |
|  | 7114 | 18 | 1.40 | 4.70 | 0.18 |
|  | 7115 | 18 | 1.40 | 4.70 | 0.18 |
|  | 7200 | 18 | 1.40 | 3.20 | 0.39 |
|  | 7211 | 18 | 1.40 | 3.20 | 0.39 |
|  | 7220 | 18 | 1.40 | 3.20 | 0.39 |
|  | 7244 | 67 | 2.20 | 4.70 | 0.10 |
|  | 7257 | 67 | 2.20 | 4.70 | 0.10 |
|  | 7555 | 18 | 1.40 | 2.50 | 0.53 |
|  | 7559 | 18 | 1.40 | 2.50 | 0.53 |
|  | 7563 | 18 | 1.40 | 2.50 | 0.53 |
|  | 7565 | 18 | 1.40 | 2.50 | 0.53 |
|  | 7615 | 18 | 1.40 | 2.50 | 0.54 |
| 东向 | 1167 | 18 | 1.40 | 2.80 | 0.41 |
|  | 1172 | 18 | 1.40 | 3.20 | 0.32 |
|  | 1191 | 18 | 1.40 | 2.50 | 0.53 |
|  | 1367 | 18 | 1.40 | 3.20 | 0.40 |
|  | 1385 | 18 | 1.40 | 4.70 | 0.17 |
|  | 1395 | 18 | 1.40 | 4.70 | 0.17 |
|  | 1477 | 18 | 1.40 | 4.00 | 0.21 |
|  | 1488 | 18 | 1.40 | 4.70 | 0.18 |
|  | 1502 | 18 | 1.40 | 4.70 | 0.18 |
|  | 1570 | 18 | 1.40 | 2.50 | 0.51 |
|  | 1627 | 18 | 1.40 | 2.50 | 0.51 |
|  | 2166 | 18 | 1.40 | 2.80 | 0.41 |
|  | 2174 | 18 | 1.40 | 3.20 | 0.32 |
|  | 2192 | 18 | 1.40 | 2.50 | 0.53 |
|  | 2370 | 18 | 1.40 | 3.20 | 0.40 |
|  | 2387 | 18 | 1.40 | 4.70 | 0.17 |
|  | 2396 | 18 | 1.40 | 4.70 | 0.17 |
|  | 2479 | 18 | 1.40 | 4.00 | 0.21 |
|  | 2482 | 18 | 1.40 | 4.70 | 0.18 |
|  | 2499 | 18 | 1.40 | 4.70 | 0.18 |
|  | 2567 | 18 | 1.40 | 2.50 | 0.51 |
|  | 2625 | 18 | 1.40 | 2.50 | 0.51 |
|  | 3164 | 18 | 1.40 | 2.80 | 0.41 |
|  | 3171 | 18 | 1.40 | 3.20 | 0.32 |
|  | 3193 | 18 | 1.40 | 2.50 | 0.53 |
|  | 3368 | 18 | 1.40 | 3.20 | 0.40 |
|  | 3386 | 18 | 1.40 | 4.70 | 0.17 |
|  | 3392 | 18 | 1.40 | 4.70 | 0.17 |
|  | 3478 | 18 | 1.40 | 4.00 | 0.21 |
|  | 3486 | 18 | 1.40 | 4.70 | 0.18 |
|  | 3505 | 18 | 1.40 | 4.70 | 0.18 |
|  | 3568 | 18 | 1.40 | 2.50 | 0.51 |
|  | 3628 | 18 | 1.40 | 2.50 | 0.51 |
|  | 4169 | 18 | 1.40 | 2.80 | 0.41 |
|  | 4176 | 18 | 1.40 | 3.20 | 0.32 |
|  | 4194 | 18 | 1.40 | 2.50 | 0.53 |
|  | 4373 | 18 | 1.40 | 3.20 | 0.40 |
|  | 4380 | 18 | 1.40 | 4.70 | 0.17 |
|  | 4388 | 18 | 1.40 | 4.70 | 0.17 |
|  | 4480 | 18 | 1.40 | 4.00 | 0.21 |
|  | 4494 | 18 | 1.40 | 4.70 | 0.18 |
|  | 4498 | 18 | 1.40 | 4.70 | 0.18 |
|  | 4569 | 18 | 1.40 | 2.50 | 0.51 |
|  | 4622 | 18 | 1.40 | 2.50 | 0.51 |
|  | 5163 | 18 | 1.40 | 2.80 | 0.41 |
|  | 5170 | 18 | 1.40 | 3.20 | 0.32 |
|  | 5195 | 18 | 1.40 | 2.50 | 0.53 |
|  | 5372 | 18 | 1.40 | 3.20 | 0.40 |
|  | 5376 | 18 | 1.40 | 4.70 | 0.17 |
|  | 5389 | 18 | 1.40 | 4.70 | 0.17 |
|  | 5474 | 18 | 1.40 | 4.00 | 0.21 |
|  | 5493 | 18 | 1.40 | 4.70 | 0.18 |
|  | 5508 | 18 | 1.40 | 4.70 | 0.18 |
|  | 5566 | 18 | 1.40 | 2.50 | 0.51 |
|  | 5626 | 18 | 1.40 | 2.50 | 0.51 |
|  | 6168 | 18 | 1.40 | 2.80 | 0.41 |
|  | 6173 | 18 | 1.40 | 3.20 | 0.32 |
|  | 6190 | 18 | 1.40 | 2.50 | 0.53 |
|  | 6369 | 18 | 1.40 | 3.20 | 0.40 |
|  | 6379 | 18 | 1.40 | 4.70 | 0.17 |
|  | 6393 | 18 | 1.40 | 4.70 | 0.17 |
|  | 6476 | 18 | 1.40 | 4.00 | 0.21 |
|  | 6490 | 18 | 1.40 | 4.70 | 0.18 |
|  | 6503 | 18 | 1.40 | 4.70 | 0.18 |
|  | 6572 | 18 | 1.40 | 2.50 | 0.51 |
|  | 6624 | 18 | 1.40 | 2.50 | 0.51 |
|  | 7165 | 18 | 1.40 | 2.80 | 0.41 |
|  | 7175 | 18 | 1.40 | 3.20 | 0.32 |
|  | 7189 | 18 | 1.40 | 2.50 | 0.53 |
|  | 7371 | 18 | 1.40 | 3.20 | 0.40 |
|  | 7375 | 18 | 1.40 | 4.70 | 0.17 |
|  | 7400 | 18 | 1.40 | 4.70 | 0.17 |
|  | 7475 | 18 | 1.40 | 4.00 | 0.21 |
|  | 7491 | 18 | 1.40 | 4.70 | 0.18 |
|  | 7495 | 18 | 1.40 | 4.70 | 0.18 |
|  | 7571 | 18 | 1.40 | 2.50 | 0.51 |
|  | 7623 | 18 | 1.40 | 2.50 | 0.51 |
|  | 8003 | 18 | 1.40 | 3.20 | 0.33 |
|  | 8011 | 67 | 2.20 | 4.70 | 0.13 |
|  | 8012 | 67 | 2.20 | 4.00 | 0.26 |
|  | 8020 | 18 | 1.40 | 4.00 | 0.24 |
|  | 8040 | 18 | 1.40 | 4.70 | 0.16 |
| 西向 | 1098 | 18 | 1.40 | 2.80 | 0.41 |
|  | 1328 | 18 | 1.40 | 4.70 | 0.12 |
|  | 1383 | 18 | 1.40 | 4.70 | 0.17 |
|  | 1398 | 18 | 1.40 | 4.70 | 0.17 |
|  | 1487 | 18 | 1.40 | 4.70 | 0.18 |
|  | 1501 | 18 | 1.40 | 4.70 | 0.18 |
|  | 1638 | 18 | 1.40 | 3.20 | 0.34 |
|  | 2095 | 18 | 1.40 | 2.80 | 0.41 |
|  | 2178 | 18 | 1.40 | 2.50 | 0.47 |
|  | 2184 | 18 | 1.40 | 2.50 | 0.53 |
|  | 2333 | 18 | 1.40 | 4.70 | 0.12 |
|  | 2377 | 18 | 1.40 | 4.70 | 0.17 |
|  | 2397 | 18 | 1.40 | 4.70 | 0.17 |
|  | 2484 | 18 | 1.40 | 4.70 | 0.18 |
|  | 2504 | 18 | 1.40 | 4.70 | 0.18 |
|  | 2637 | 18 | 1.40 | 3.20 | 0.34 |
|  | 3096 | 18 | 1.40 | 2.80 | 0.41 |
|  | 3180 | 18 | 1.40 | 2.50 | 0.47 |
|  | 3187 | 18 | 1.40 | 2.50 | 0.53 |
|  | 3329 | 18 | 1.40 | 4.70 | 0.12 |
|  | 3374 | 18 | 1.40 | 4.70 | 0.17 |
|  | 3394 | 18 | 1.40 | 4.70 | 0.17 |
|  | 3485 | 18 | 1.40 | 4.70 | 0.18 |
|  | 3497 | 18 | 1.40 | 4.70 | 0.18 |
|  | 3639 | 18 | 1.40 | 3.20 | 0.34 |
|  | 4099 | 18 | 1.40 | 2.80 | 0.41 |
|  | 4182 | 18 | 1.40 | 2.50 | 0.47 |
|  | 4188 | 18 | 1.40 | 2.50 | 0.53 |
|  | 4331 | 18 | 1.40 | 4.70 | 0.12 |
|  | 4378 | 18 | 1.40 | 4.70 | 0.17 |
|  | 4391 | 18 | 1.40 | 4.70 | 0.17 |
|  | 4481 | 18 | 1.40 | 4.70 | 0.18 |
|  | 4506 | 18 | 1.40 | 4.70 | 0.18 |
|  | 4640 | 18 | 1.40 | 3.20 | 0.34 |
|  | 5100 | 18 | 1.40 | 2.80 | 0.41 |
|  | 5181 | 18 | 1.40 | 2.50 | 0.47 |
|  | 5183 | 18 | 1.40 | 2.50 | 0.53 |
|  | 5327 | 18 | 1.40 | 4.70 | 0.12 |
|  | 5384 | 18 | 1.40 | 4.70 | 0.17 |
|  | 5390 | 18 | 1.40 | 4.70 | 0.17 |
|  | 5492 | 18 | 1.40 | 4.70 | 0.18 |
|  | 5496 | 18 | 1.40 | 4.70 | 0.18 |
|  | 5635 | 18 | 1.40 | 3.20 | 0.34 |
|  | 6097 | 18 | 1.40 | 2.80 | 0.41 |
|  | 6179 | 18 | 1.40 | 2.50 | 0.47 |
|  | 6186 | 18 | 1.40 | 2.50 | 0.53 |
|  | 6330 | 18 | 1.40 | 4.70 | 0.12 |
|  | 6381 | 18 | 1.40 | 4.70 | 0.17 |
|  | 6399 | 18 | 1.40 | 4.70 | 0.17 |
|  | 6489 | 18 | 1.40 | 4.70 | 0.18 |
|  | 6500 | 18 | 1.40 | 4.70 | 0.18 |
|  | 6636 | 18 | 1.40 | 3.20 | 0.34 |
|  | 7094 | 18 | 1.40 | 2.80 | 0.41 |
|  | 7177 | 18 | 1.40 | 2.50 | 0.47 |
|  | 7185 | 18 | 1.40 | 2.50 | 0.53 |
|  | 7332 | 18 | 1.40 | 4.70 | 0.12 |
|  | 7382 | 18 | 1.40 | 4.70 | 0.17 |
|  | 7401 | 18 | 1.40 | 4.70 | 0.17 |
|  | 7483 | 18 | 1.40 | 4.70 | 0.18 |
|  | 7507 | 18 | 1.40 | 4.70 | 0.18 |
|  | 7641 | 18 | 1.40 | 3.20 | 0.34 |
|  | 8004 | 67 | 2.20 | 2.80 | 0.43 |
|  | 8037 | 18 | 1.40 | 4.00 | 0.24 |
|  | 8055 | 18 | 1.40 | 4.70 | 0.16 |

外遮阳类型

本工程无此内容

平均遮阳系数

1. 南向：

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 自遮阳系数 | 外遮阳编号 | 夏季外遮阳系数 | 冬季外遮阳系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C0518 | 1~7 | 7 | 0.900 | 6.300 | 18 | 0.500 |  | 1.000 | 1.000 |
| 2 | C0613 | 1~7 | 7 | 0.780 | 5.460 | 67 | 0.400 |  | 1.000 | 1.000 |
| 3 | C1015 | 8 | 4 | 1.500 | 6.000 | 67 | 0.400 |  | 1.000 | 1.000 |
| 4 | C1218 | 1~7 | 42 | 2.160 | 90.720 | 18 | 0.500 |  | 1.000 | 1.000 |
| 5 | C1518 | 1~6 | 24 | 2.700 | 64.800 | 18 | 0.500 |  | 1.000 | 1.000 |
| 6 | C1612 | 8 | 4 | 1.920 | 7.680 | 67 | 0.400 |  | 1.000 | 1.000 |
| 7 | C2118 | 1~7 | 28 | 3.780 | 105.840 | 18 | 0.500 |  | 1.000 | 1.000 |
| 朝向总面积(㎡) |  |  |  |  | 286.800 | 朝向综合遮阳系数 |  |  | 0.493 | 0.493 |

2. 北向：

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 自遮阳系数 | 外遮阳编号 | 夏季外遮阳系数 | 冬季外遮阳系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C0613 | 1~7 | 10 | 0.780 | 7.800 | 67 | 0.400 |  | 1.000 | 1.000 |
| 2 | C0918 | 2~7 | 24 | 1.620 | 38.880 | 18 | 0.500 |  | 1.000 | 1.000 |
| 3 | C1218 | 1~7 | 28 | 2.160 | 60.480 | 18 | 0.500 |  | 1.000 | 1.000 |
| 4 | C1318 | 1~7 | 7 | 2.340 | 16.380 | 18 | 0.500 |  | 1.000 | 1.000 |
| 5 | C1818 | 1~7 | 7 | 3.240 | 22.680 | 18 | 0.500 |  | 1.000 | 1.000 |
| 6 | C2118 | 1~7 | 28 | 3.780 | 105.840 | 18 | 0.500 |  | 1.000 | 1.000 |
| 朝向总面积(㎡) |  |  |  |  | 252.060 | 朝向综合遮阳系数 |  |  | 0.497 | 0.497 |

3. 东向：

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 自遮阳系数 | 外遮阳编号 | 夏季外遮阳系数 | 冬季外遮阳系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C0613 | 8 | 1 | 0.780 | 0.780 | 67 | 0.400 |  | 1.000 | 1.000 |
| 2 | C0618 | 1~8 | 44 | 1.080 | 47.520 | 18 | 0.500 |  | 1.000 | 1.000 |
| 3 | C0917 | 1~7 | 14 | 1.530 | 21.420 | 18 | 0.500 |  | 1.000 | 1.000 |
| 4 | C1218 | 1~7 | 14 | 2.160 | 30.240 | 18 | 0.500 |  | 1.000 | 1.000 |
| 5 | C1318 | 1~7 | 7 | 2.340 | 16.380 | 18 | 0.500 |  | 1.000 | 1.000 |
| 6 | C1609 | 8 | 1 | 1.440 | 1.440 | 18 | 0.500 |  | 1.000 | 1.000 |
| 7 | C1618 | 1~7 | 13 | 2.880 | 37.440 | 18 | 0.500 |  | 1.000 | 1.000 |
| 8 | C1618 | 7 | 1 | 2.880 | 2.880 | 18 | 0.500 |  | 1.000 | 1.000 |
| 9 | C2109 | 8 | 1 | 1.890 | 1.890 | 67 | 0.400 |  | 1.000 | 1.000 |
| 10 | C2118 | 1~7 | 7 | 3.780 | 26.460 | 18 | 0.500 |  | 1.000 | 1.000 |
| 朝向总面积(㎡) |  |  |  |  | 186.450 | 朝向综合遮阳系数 |  |  | 0.499 | 0.499 |

4. 西向：

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 自遮阳系数 | 外遮阳编号 | 夏季外遮阳系数 | 冬季外遮阳系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C0618 | 1~8 | 37 | 1.080 | 39.960 | 18 | 0.500 |  | 1.000 | 1.000 |
| 2 | C1218 | 1~7 | 7 | 2.160 | 15.120 | 18 | 0.500 |  | 1.000 | 1.000 |
| 3 | C1518 | 2~7 | 6 | 2.700 | 16.200 | 18 | 0.500 |  | 1.000 | 1.000 |
| 4 | C1818 | 2~7 | 6 | 3.240 | 19.440 | 18 | 0.500 |  | 1.000 | 1.000 |
| 5 | C2118 | 1~7 | 7 | 3.780 | 26.460 | 18 | 0.500 |  | 1.000 | 1.000 |
| 6 | C3712 | 8 | 1 | 4.440 | 4.440 | 67 | 0.400 |  | 1.000 | 1.000 |
| 朝向总面积(㎡) |  |  |  |  | 121.620 | 朝向综合遮阳系数 |  |  | 0.496 | 0.496 |

5. 平均遮阳系数：

| 朝向 | 面积（㎡） | 权重系数b | 夏季遮阳系数 | 冬季遮阳系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 286.800 | 1.00 | 0.493 | 0.493 |
| 北向 | 252.060 | 1.00 | 0.497 | 0.497 |
| 东向 | 186.450 | 1.00 | 0.499 | 0.499 |
| 西向 | 121.620 | 1.00 | 0.496 | 0.496 |
| 整个建筑平均遮阳系数 |  |  | 0.496 | 0.496 |

外窗遮阳系数

| 朝向 | 房间编号 | 窗构造 编号 | 夏季遮阳系数 | 标准要求 | 窗墙比 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 1073 | 18 | 0.50 | 0.40 | 0.43 |
| 东向 | 1167 | 18 | 0.50 | 0.35 | 0.41 |
| 西向 | 1098 | 18 | 0.50 | 0.35 | 0.41 |

凸窗透明部分

本工程无此项内容

凸窗板

本工程无此项内容

房间类型

房间表

| 房间类型 | 空调 温度℃ | 供暖 温度℃ | 新风量 | 渗透风 换气次数 | 人员密度 | 照明功率 密度 | 电器设备 功率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主卧室 | 26 | 18 | 0.5(次/h) | 0(次/h) | 32(㎡/人) | 6(W/㎡) | 5(W/㎡) |
| 入户大堂 | － | － | 0(m3/h.人) | 0(次/h) | 32(㎡/人) | 0(W/㎡) | 5(W/㎡) |
| 卫生间 | － | － | 0.5(次/h) | 0(次/h) | 0(㎡/人) | 6(W/㎡) | 0(W/㎡) |
| 厨房 | － | － | 0.5(次/h) | 0(次/h) | 0(㎡/人) | 6(W/㎡) | 24(W/㎡) |
| 客厅 | 26 | 18 | 0.5(次/h) | 0(次/h) | 32(㎡/人) | 6(W/㎡) | 5(W/㎡) |
| 客梯兼无障碍 | 26 | 18 | 0(m3/h.人) | 0(次/h) | 36.6(㎡/人) | 0(W/㎡) | 0(W/㎡) |
| 封闭阳台 | 26 | 18 | 0.5(次/h) | 0(次/h) | 32(㎡/人) | 6(W/㎡) | 5(W/㎡) |
| 楼梯间 | － | － | 0(m3/h.人) | 0(次/h) | 0(㎡/人) | 0(W/㎡) | 0(W/㎡) |
| 次卧室 | 26 | 18 | 0.5(次/h) | 0(次/h) | 32(㎡/人) | 6(W/㎡) | 5(W/㎡) |
| 活动室 | － | － | 0(m3/h.人) | 0(次/h) | 32(㎡/人) | 0(W/㎡) | 5(W/㎡) |
| 电梯厅 | － | － | 0(m3/h.人) | 0(次/h) | 32(㎡/人) | 0(W/㎡) | 5(W/㎡) |
| 空房间 | － | － | 0(m3/h.人) | 0(次/h) | 0(㎡/人) | 0(W/㎡) | 0(W/㎡) |
| 衣帽间 | 26 | 18 | 0(m3/h.人) | 0(次/h) | 36.6(㎡/人) | 2(W/㎡) | 4.3(W/㎡) |
| 设备间 | － | － | 0(m3/h.人) | 0(次/h) | 32(㎡/人) | 0(W/㎡) | 5(W/㎡) |
| 起居室 | 26 | 18 | 0.5(次/h) | 0(次/h) | 32(㎡/人) | 6(W/㎡) | 5(W/㎡) |
| 通风井 | － | － | 0(m3/h.人) | 0(次/h) | 32(㎡/人) | 0(W/㎡) | 5(W/㎡) |

作息时间表

详见附录

计算结果

围护结构热工性能对比

|  |  | 设计建筑 |  |  |  | 参照建筑 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 体形系数S |  | 0.32 |  |  |  | 0.32 |  |  |  |
| 屋顶传热系数K [W/(m2·K)] |  | 0.78 |  |  |  | 1.00 |  |  |  |
| 外墙（包括非透明幕墙）传热系数K [W/(m2·K)] |  | 0.83 |  |  |  | 1.50 |  |  |  |
| 屋顶透明部分传热系数 K [W/(m2·K)] |  | － |  |  |  | － |  |  |  |
| 屋顶透明部分遮阳系数 |  | － |  |  |  | － |  |  |  |
| 底面接触室外的架空或外挑楼板传热系数K [W/(m2·K)] |  | 0.86 |  |  |  | 1.50 |  |  |  |
| 楼板K [W/(m2·K)] |  | 1.85 |  |  |  | 2.00 |  |  |  |
| 分户墙K [W/(m2·K)] |  | 1.21 |  |  |  | 2.00 |  |  |  |
| 外窗（包括透明幕墙） | 朝向 | 窗墙比 | 传热 系数 | 遮阳系数 |  | 窗墙比 | 传热 系数 | 遮阳系数 |  |
|  |  |  |  | 夏季 | 冬季 |  |  | 夏季 | 冬季 |
|  | 南向 | 0.22 | 普窗1.45、 凸窗－ | 普窗0.49、 凸窗－ | 普窗0.49、 凸窗－ | 0.22 | 普窗4.00、 凸窗－ | 普窗－－、 凸窗－ | 普窗－－、 凸窗－ |
|  | 北向 | 0.24 | 普窗1.43、 凸窗－ | 普窗0.50、 凸窗－ | 普窗0.50、 凸窗－ | 0.24 | 普窗4.00、 凸窗－ | 普窗－－、 凸窗－ | 普窗－－、 凸窗－ |
|  | 东向 | 0.13 | 普窗1.41、 凸窗－ | 普窗0.50、 凸窗－ | 普窗0.50、 凸窗－ | 0.13 | 普窗4.70、 凸窗－ | 普窗－－、 凸窗－ | 普窗－－、 凸窗－ |
|  | 西向 | 0.09 | 普窗1.43、 凸窗－ | 普窗0.50、 凸窗－ | 普窗0.50、 凸窗－ | 0.09 | 普窗4.70、 凸窗－ | 普窗－－、 凸窗－ | 普窗－－、 凸窗－ |

备注：1. — 代表本工程无对应项; 2. ——代表参照建筑不要求，取值同设计建筑。

负荷分项统计

| 分类 | 围护传热 | 室内得热 | 窗日射 | 新风/渗透 | 热回收 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 供暖需求(kWh/㎡) | -20.23 | 3.55 | 1.95 | -9.15 | 0.00 | -23.88 |
| 供冷需求(kWh/㎡) | 4.32 | 4.14 | 3.17 | 10.79 | 0.00 | 22.42 |

逐月负荷表

| 月份 | 供暖需求 (kWh) | 供冷需求 (kWh) | 热负荷 峰值(kW) | 热负荷 峰值时刻 | 冷负荷 峰值(kW) | 冷负荷 峰值时刻 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1月 | 47726 | 0 | 98.125 | 01月02日07时 | 0.000 | -- |
| 2月 | 35052 | 0 | 77.385 | 02月01日07时 | 0.000 | -- |
| 3月 | 15905 | 0 | 70.503 | 03月01日08时 | 0.000 | -- |
| 4月 | 0 | 0 | 0.000 | -- | 0.000 | -- |
| 5月 | 0 | 0 | 0.000 | -- | 0.000 | -- |
| 6月 | 0 | 30903 | 0.000 | -- | 184.320 | 06月01日00时 |
| 7月 | 0 | 52552 | 0.000 | -- | 120.598 | 07月23日14时 |
| 8月 | 0 | 49730 | 0.000 | -- | 116.522 | 08月04日19时 |
| 9月 | 0 | 0 | 0.000 | -- | 0.000 | -- |
| 10月 | 0 | 0 | 0.000 | -- | 0.000 | -- |
| 11月 | 4418 | 0 | 36.042 | 11月29日07时 | 0.000 | -- |
| 12月 | 38747 | 0 | 74.952 | 12月22日07时 | 0.000 | -- |

围护结构节能率

| 能耗分类 | 能耗子类 | 设计建筑 (kWh/㎡) | 参照建筑 (kWh/㎡) | 节能率 （%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 建筑负荷 | 耗冷量 | 22.42 | 20.72 | -8.22% |
|  | 耗热量 | 23.88 | 35.70 | 33.12% |
|  | 冷热合计 | 46.30 | 56.42 | 17.94% |
| 供冷能耗 | 综合效率折算权重 | 2.8 | 2.8 | -8.22% |
|  | 供冷能耗 | 8.01 | 7.40 |  |
| 供暖能耗 | 综合效率折算权重 | 1.8 | 1.8 | 33.12% |
|  | 供暖能耗 | 13.27 | 19.83 |  |
| 供暖供冷综合能耗 |  | 21.27 | 27.23 | 21.89% |

绿色建筑性能评估得分

优化建筑围护结构的热工性能

| 序号 | 评价内容 | 评估分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建筑供暖空调负荷降低5% | 5 | 15 |
| 2 | 建筑供暖空调负荷降低10% | 10 |  |
| 3 | 建筑供暖空调负荷降低15% | 15 |  |
| 标准依据 | 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019第7.2.4条 |  |  |

附录

工作日/节假日人员逐时在室率(%)

| 房间类型 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主卧室 | 61 | 61 | 62 | 61 | 61 | 58 | 40 | 21 | 17 | 16 | 15 | 16 | 18 | 18 | 15 | 14 | 14 | 14 | 15 | 18 | 24 | 37 | 52 | 57 |
|  | 57 | 57 | 58 | 58 | 58 | 59 | 55 | 42 | 30 | 21 | 15 | 14 | 17 | 17 | 14 | 14 | 13 | 13 | 14 | 17 | 23 | 32 | 46 | 52 |
| 入户大堂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 卫生间 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 厨房 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 41 | 42 | 9 | 1 | 10 | 41 | 19 | 2 | 0 | 1 | 21 | 71 | 74 | 19 | 2 | 0 | 1 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 41 | 42 | 9 | 1 | 10 | 41 | 19 | 2 | 0 | 1 | 21 | 71 | 74 | 19 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 客厅 | 16 | 16 | 16 | 15 | 16 | 24 | 31 | 19 | 15 | 14 | 14 | 19 | 22 | 19 | 13 | 14 | 18 | 35 | 49 | 54 | 50 | 35 | 21 | 15 |
|  | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 18 | 22 | 24 | 29 | 32 | 34 | 37 | 35 | 32 | 26 | 28 | 33 | 39 | 44 | 47 | 45 | 34 | 23 | 16 |
| 客梯兼无障碍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 封闭阳台 | 16 | 16 | 16 | 15 | 16 | 24 | 31 | 19 | 15 | 14 | 14 | 19 | 22 | 19 | 13 | 14 | 18 | 35 | 49 | 54 | 50 | 35 | 21 | 15 |
|  | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 18 | 22 | 24 | 29 | 32 | 34 | 37 | 35 | 32 | 26 | 28 | 33 | 39 | 44 | 47 | 45 | 34 | 23 | 16 |
| 楼梯间 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 次卧室 | 61 | 61 | 62 | 61 | 61 | 58 | 40 | 21 | 17 | 16 | 15 | 16 | 18 | 18 | 15 | 14 | 14 | 14 | 15 | 18 | 24 | 37 | 52 | 57 |
|  | 57 | 57 | 58 | 58 | 58 | 59 | 55 | 42 | 30 | 21 | 15 | 14 | 17 | 17 | 14 | 14 | 13 | 13 | 14 | 17 | 23 | 32 | 46 | 52 |
| 活动室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 电梯厅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 空房间 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 衣帽间 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 设备间 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 起居室 | 16 | 16 | 16 | 15 | 16 | 24 | 31 | 19 | 15 | 14 | 14 | 19 | 22 | 19 | 13 | 14 | 18 | 35 | 49 | 54 | 50 | 35 | 21 | 15 |
|  | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 18 | 22 | 24 | 29 | 32 | 34 | 37 | 35 | 32 | 26 | 28 | 33 | 39 | 44 | 47 | 45 | 34 | 23 | 16 |
| 通风井 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

注：上行：工作日；下行：节假日

工作日/节假日照明开关时间表(%)

| 房间类型 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主卧室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 50 | 10 | 10 | 10 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 50 | 10 | 10 | 10 |
| 入户大堂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 |
| 卫生间 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 |
| 厨房 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 |
| 客厅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 |
| 客梯兼无障碍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 |
| 封闭阳台 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 |
| 楼梯间 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 |
| 次卧室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 50 | 10 | 10 | 10 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 50 | 10 | 10 | 10 |
| 活动室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 |
| 电梯厅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 |
| 空房间 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 |
| 衣帽间 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 |
| 设备间 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 |
| 起居室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 |
| 通风井 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 |

注：上行：工作日；下行：节假日

工作日/节假日设备逐时使用率(%)

| 房间类型 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主卧室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 10 | 10 | 10 | 10 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 入户大堂 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 卫生间 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 厨房 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 客厅 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 69 | 69 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 100 | 100 | 100 | 100 | 69 |
|  | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 69 | 69 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 100 | 100 | 100 | 100 | 69 |
| 客梯兼无障碍 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 封闭阳台 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 69 | 69 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 100 | 100 | 100 | 100 | 69 |
|  | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 69 | 69 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 100 | 100 | 100 | 100 | 69 |
| 楼梯间 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 次卧室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 10 | 10 | 10 | 10 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 活动室 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 电梯厅 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 空房间 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 衣帽间 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 设备间 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 起居室 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 69 | 69 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 100 | 100 | 100 | 100 | 69 |
|  | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 69 | 69 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 100 | 100 | 100 | 100 | 69 |
| 通风井 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

注：上行：工作日；下行：节假日